## Hoja1
Escenario de estudio | Tensión nominal (V) [kV] | Corriente de cortocircuito (Ibf) [kA] | Distancia de Trabajo (D) [mm] | Gap (G) [mm] | Configuración de electrodos (EC) | Coeficiente de encerramiento (Cenc) | IEEE 1584 - 2018 Iarc [kA] | IEEE 1584 - 2018 Earc [cal/cm^2]
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 50 | VCBB | 0.22186 | 20.0678 | 80.934
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 50 | VCB | 0.22186 | 19.6248 | 43.1846
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 50 | HCB | 0.22186 | 19.3302 | 122.9213
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 100 | VCBB | 0.22186 | 19.9261 | 94.0052
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 100 | VCB | 0.22186 | 19.4605 | 47.0813
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 100 | HCB | 0.22186 | 19.0582 | 131.6196
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 150 | VCBB | 0.22186 | 19.8437 | 102.6073
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 150 | VCB | 0.22186 | 19.3651 | 49.5193
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 150 | HCB | 0.22186 | 18.9009 | 137.0068
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 200 | VCBB | 0.22186 | 19.7855 | 109.1827
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 200 | VCB | 0.22186 | 19.2977 | 51.3242
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 200 | HCB | 0.22186 | 18.7901 | 140.9699
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 250 | VCBB | 0.22186 | 19.7404 | 114.5713
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 250 | VCB | 0.22186 | 19.2456 | 52.7687
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 250 | HCB | 0.22186 | 18.7045 | 144.1272
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 300 | VCBB | 0.22186 | 19.7037 | 119.1705
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 300 | VCB | 0.22186 | 19.2031 | 53.9786
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 300 | HCB | 0.22186 | 18.6349 | 146.7623
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 350 | VCBB | 0.22186 | 19.6727 | 123.2025
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 350 | VCB | 0.22186 | 19.1673 | 55.0229
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 350 | HCB | 0.22186 | 18.5763 | 149.0299
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 400 | VCBB | 0.22186 | 19.6458 | 126.8051
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 400 | VCB | 0.22186 | 19.1363 | 55.9435
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 400 | HCB | 0.22186 | 18.5257 | 151.0241
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 450 | VCBB | 0.22186 | 19.6222 | 130.07
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 450 | VCB | 0.22186 | 19.1091 | 56.7682
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 450 | HCB | 0.22186 | 18.4811 | 152.8065
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 500 | VCBB | 0.22186 | 19.6011 | 133.0615
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 500 | VCB | 0.22186 | 19.0847 | 57.5161
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 500 | HCB | 0.22186 | 18.4414 | 154.4197
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 550 | VCBB | 0.22186 | 19.582 | 135.8268
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 550 | VCB | 0.22186 | 19.0627 | 58.201
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 550 | HCB | 0.22186 | 18.4055 | 155.8946
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 600 | VCBB | 0.22186 | 19.5646 | 138.4014
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 600 | VCB | 0.22186 | 19.0427 | 58.8333
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 600 | HCB | 0.22186 | 18.3728 | 157.254
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 650 | VCBB | 0.22186 | 19.5486 | 140.8127
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 650 | VCB | 0.22186 | 19.0242 | 59.4209
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 650 | HCB | 0.22186 | 18.3427 | 158.5156
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 700 | VCBB | 0.22186 | 19.5338 | 143.0827
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 700 | VCB | 0.22186 | 19.0072 | 59.9701
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 700 | HCB | 0.22186 | 18.315 | 159.6931
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 750 | VCBB | 0.22186 | 19.52 | 145.2287
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 750 | VCB | 0.22186 | 18.9913 | 60.4859
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 750 | HCB | 0.22186 | 18.2892 | 160.7977
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 800 | VCBB | 0.22186 | 19.5072 | 147.2653
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 800 | VCB | 0.22186 | 18.9765 | 60.9723
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 800 | HCB | 0.22186 | 18.265 | 161.8383
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 850 | VCBB | 0.22186 | 19.4951 | 149.2043
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 850 | VCB | 0.22186 | 18.9626 | 61.4328
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 850 | HCB | 0.22186 | 18.2424 | 162.8223
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 900 | VCBB | 0.22186 | 19.4837 | 151.0558
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 900 | VCB | 0.22186 | 18.9495 | 61.8701
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 900 | HCB | 0.22186 | 18.2211 | 163.7558
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 950 | VCBB | 0.22186 | 19.473 | 152.8283
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 950 | VCB | 0.22186 | 18.9371 | 62.2865
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 950 | HCB | 0.22186 | 18.201 | 164.644
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1000 | VCBB | 0.22186 | 19.4627 | 154.529
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1000 | VCB | 0.22186 | 18.9253 | 62.6841
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1000 | HCB | 0.22186 | 18.1819 | 165.4914
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1050 | VCBB | 0.22186 | 19.453 | 156.1643
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1050 | VCB | 0.22186 | 18.9142 | 63.0647
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1050 | HCB | 0.22186 | 18.1638 | 166.3017
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1100 | VCBB | 0.22186 | 19.4438 | 157.7395
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1100 | VCB | 0.22186 | 18.9035 | 63.4297
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1100 | HCB | 0.22186 | 18.1465 | 167.0781
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1150 | VCBB | 0.22186 | 19.435 | 159.2595
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1150 | VCB | 0.22186 | 18.8934 | 63.7804
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1150 | HCB | 0.22186 | 18.13 | 167.8237
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1200 | VCBB | 0.22186 | 19.4265 | 160.7285
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1200 | VCB | 0.22186 | 18.8837 | 64.1179
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1200 | HCB | 0.22186 | 18.1143 | 168.5408
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1250 | VCBB | 0.22186 | 19.4184 | 162.1503
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1250 | VCB | 0.22186 | 18.8743 | 64.4433
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1250 | HCB | 0.22186 | 18.0992 | 169.2316
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1300 | VCBB | 0.22186 | 19.4106 | 163.5281
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1300 | VCB | 0.22186 | 18.8654 | 64.7575
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1300 | HCB | 0.22186 | 18.0847 | 169.8982
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1350 | VCBB | 0.22186 | 19.4032 | 164.8649
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1350 | VCB | 0.22186 | 18.8568 | 65.0613
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1350 | HCB | 0.22186 | 18.0707 | 170.5422
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1400 | VCBB | 0.22186 | 19.3959 | 166.1634
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1400 | VCB | 0.22186 | 18.8485 | 65.3553
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1400 | HCB | 0.22186 | 18.0573 | 171.1653
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1450 | VCBB | 0.22186 | 19.389 | 167.426
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1450 | VCB | 0.22186 | 18.8405 | 65.6403
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1450 | HCB | 0.22186 | 18.0444 | 171.7687
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1500 | VCBB | 0.22186 | 19.3823 | 168.6549
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1500 | VCB | 0.22186 | 18.8328 | 65.9168
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1500 | HCB | 0.22186 | 18.0319 | 172.3539
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1550 | VCBB | 0.22186 | 19.3758 | 169.8521
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1550 | VCB | 0.22186 | 18.8253 | 66.1852
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1550 | HCB | 0.22186 | 18.0198 | 172.9218
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1600 | VCBB | 0.22186 | 19.3695 | 171.0194
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1600 | VCB | 0.22186 | 18.8181 | 66.4462
6 | 13.2 | 20.91 | 200 | 1600 | HCB | 0.22186 | 18.0081 | 173.4736
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 50 | VCBB | 0.33858 | 20.0678 | 55.6032
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 50 | VCB | 0.33858 | 19.6248 | 30.4345
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 50 | HCB | 0.33858 | 19.3302 | 84.8573
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 100 | VCBB | 0.33858 | 19.9261 | 64.5847
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 100 | VCB | 0.33858 | 19.4605 | 33.1807
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 100 | HCB | 0.33858 | 19.0582 | 90.857
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 150 | VCBB | 0.33858 | 19.8437 | 70.4954
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 150 | VCB | 0.33858 | 19.3651 | 34.8989
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 150 | HCB | 0.33858 | 18.9009 | 94.5726
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 200 | VCBB | 0.33858 | 19.7855 | 75.0136
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 200 | VCB | 0.33858 | 19.2977 | 36.1708
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 200 | HCB | 0.33858 | 18.7901 | 97.3059
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 250 | VCBB | 0.33858 | 19.7404 | 78.7163
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 250 | VCB | 0.33858 | 19.2456 | 37.1889
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 250 | HCB | 0.33858 | 18.7045 | 99.4833
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 300 | VCBB | 0.33858 | 19.7037 | 81.8766
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 300 | VCB | 0.33858 | 19.2031 | 38.0415
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 300 | HCB | 0.33858 | 18.6349 | 101.3006
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 350 | VCBB | 0.33858 | 19.6727 | 84.6472
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 350 | VCB | 0.33858 | 19.1673 | 38.7775
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 350 | HCB | 0.33858 | 18.5763 | 102.8644
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 400 | VCBB | 0.33858 | 19.6458 | 87.1227
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 400 | VCB | 0.33858 | 19.1363 | 39.4264
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 400 | HCB | 0.33858 | 18.5257 | 104.2396
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 450 | VCBB | 0.33858 | 19.6222 | 89.3661
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 450 | VCB | 0.33858 | 19.1091 | 40.0076
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 450 | HCB | 0.33858 | 18.4811 | 105.4687
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 500 | VCBB | 0.33858 | 19.6011 | 91.4218
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 500 | VCB | 0.33858 | 19.0847 | 40.5346
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 500 | HCB | 0.33858 | 18.4414 | 106.5812
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 550 | VCBB | 0.33858 | 19.582 | 93.322
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 550 | VCB | 0.33858 | 19.0627 | 41.0173
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 550 | HCB | 0.33858 | 18.4055 | 107.5982
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 600 | VCBB | 0.33858 | 19.5646 | 95.0911
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 600 | VCB | 0.33858 | 19.0427 | 41.4629
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 600 | HCB | 0.33858 | 18.3728 | 108.5357
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 650 | VCBB | 0.33858 | 19.5486 | 96.7481
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 650 | VCB | 0.33858 | 19.0242 | 41.877
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 650 | HCB | 0.33858 | 18.3427 | 109.4056
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 700 | VCBB | 0.33858 | 19.5338 | 98.3079
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 700 | VCB | 0.33858 | 19.0072 | 42.2641
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 700 | HCB | 0.33858 | 18.315 | 110.2176
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 750 | VCBB | 0.33858 | 19.52 | 99.7826
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 750 | VCB | 0.33858 | 18.9913 | 42.6276
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 750 | HCB | 0.33858 | 18.2892 | 110.9793
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 800 | VCBB | 0.33858 | 19.5072 | 101.182
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 800 | VCB | 0.33858 | 18.9765 | 42.9704
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 800 | HCB | 0.33858 | 18.265 | 111.6969
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 850 | VCBB | 0.33858 | 19.4951 | 102.5145
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 850 | VCB | 0.33858 | 18.9626 | 43.2949
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 850 | HCB | 0.33858 | 18.2424 | 112.3754
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 900 | VCBB | 0.33858 | 19.4837 | 103.7867
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 900 | VCB | 0.33858 | 18.9495 | 43.6031
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 900 | HCB | 0.33858 | 18.2211 | 113.019
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 950 | VCBB | 0.33858 | 19.473 | 105.0047
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 950 | VCB | 0.33858 | 18.9371 | 43.8966
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 950 | HCB | 0.33858 | 18.201 | 113.6315
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1000 | VCBB | 0.33858 | 19.4627 | 106.1734
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1000 | VCB | 0.33858 | 18.9253 | 44.1768
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1000 | HCB | 0.33858 | 18.1819 | 114.2158
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1050 | VCBB | 0.33858 | 19.453 | 107.2971
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1050 | VCB | 0.33858 | 18.9142 | 44.445
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1050 | HCB | 0.33858 | 18.1638 | 114.7745
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1100 | VCBB | 0.33858 | 19.4438 | 108.3795
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1100 | VCB | 0.33858 | 18.9035 | 44.7022
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1100 | HCB | 0.33858 | 18.1465 | 115.3099
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1150 | VCBB | 0.33858 | 19.435 | 109.424
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1150 | VCB | 0.33858 | 18.8934 | 44.9494
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1150 | HCB | 0.33858 | 18.13 | 115.8239
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1200 | VCBB | 0.33858 | 19.4265 | 110.4335
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1200 | VCB | 0.33858 | 18.8837 | 45.1873
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1200 | HCB | 0.33858 | 18.1143 | 116.3184
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1250 | VCBB | 0.33858 | 19.4184 | 111.4105
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1250 | VCB | 0.33858 | 18.8743 | 45.4166
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1250 | HCB | 0.33858 | 18.0992 | 116.7947
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1300 | VCBB | 0.33858 | 19.4106 | 112.3572
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1300 | VCB | 0.33858 | 18.8654 | 45.638
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1300 | HCB | 0.33858 | 18.0847 | 117.2544
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1350 | VCBB | 0.33858 | 19.4032 | 113.2759
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1350 | VCB | 0.33858 | 18.8568 | 45.8521
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1350 | HCB | 0.33858 | 18.0707 | 117.6984
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1400 | VCBB | 0.33858 | 19.3959 | 114.1682
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1400 | VCB | 0.33858 | 18.8485 | 46.0593
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1400 | HCB | 0.33858 | 18.0573 | 118.128
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1450 | VCBB | 0.33858 | 19.389 | 115.0358
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1450 | VCB | 0.33858 | 18.8405 | 46.2602
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1450 | HCB | 0.33858 | 18.0444 | 118.5441
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1500 | VCBB | 0.33858 | 19.3823 | 115.8803
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1500 | VCB | 0.33858 | 18.8328 | 46.455
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1500 | HCB | 0.33858 | 18.0319 | 118.9475
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1550 | VCBB | 0.33858 | 19.3758 | 116.7029
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1550 | VCB | 0.33858 | 18.8253 | 46.6442
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1550 | HCB | 0.33858 | 18.0198 | 119.3391
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1600 | VCBB | 0.33858 | 19.3695 | 117.505
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1600 | VCB | 0.33858 | 18.8181 | 46.8282
6 | 13.2 | 20.91 | 250 | 1600 | HCB | 0.33858 | 18.0081 | 119.7196
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 50 | VCBB | 0.47404 | 20.0678 | 40.9165
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 50 | VCB | 0.47404 | 19.6248 | 22.8667
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 50 | HCB | 0.47404 | 19.3302 | 62.6901
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 100 | VCBB | 0.47404 | 19.9261 | 47.5264
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 100 | VCB | 0.47404 | 19.4605 | 24.93
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 100 | HCB | 0.47404 | 19.0582 | 67.1195
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 150 | VCBB | 0.47404 | 19.8437 | 51.8765
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 150 | VCB | 0.47404 | 19.3651 | 26.2209
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 150 | HCB | 0.47404 | 18.9009 | 69.8624
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 200 | VCBB | 0.47404 | 19.7855 | 55.2017
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 200 | VCB | 0.47404 | 19.2977 | 27.1766
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 200 | HCB | 0.47404 | 18.7901 | 71.8801
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 250 | VCBB | 0.47404 | 19.7404 | 57.9268
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 250 | VCB | 0.47404 | 19.2456 | 27.9415
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 250 | HCB | 0.47404 | 18.7045 | 73.4875
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 300 | VCBB | 0.47404 | 19.7037 | 60.2527
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 300 | VCB | 0.47404 | 19.2031 | 28.5822
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 300 | HCB | 0.47404 | 18.6349 | 74.8289
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 350 | VCBB | 0.47404 | 19.6727 | 62.2918
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 350 | VCB | 0.47404 | 19.1673 | 29.1351
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 350 | HCB | 0.47404 | 18.5763 | 75.9832
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 400 | VCBB | 0.47404 | 19.6458 | 64.1137
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 400 | VCB | 0.47404 | 19.1363 | 29.6226
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 400 | HCB | 0.47404 | 18.5257 | 76.9984
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 450 | VCBB | 0.47404 | 19.6222 | 65.7648
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 450 | VCB | 0.47404 | 19.1091 | 30.0593
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 450 | HCB | 0.47404 | 18.4811 | 77.9056
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 500 | VCBB | 0.47404 | 19.6011 | 67.2778
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 500 | VCB | 0.47404 | 19.0847 | 30.4553
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 500 | HCB | 0.47404 | 18.4414 | 78.7268
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 550 | VCBB | 0.47404 | 19.582 | 68.6763
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 550 | VCB | 0.47404 | 19.0627 | 30.818
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 550 | HCB | 0.47404 | 18.4055 | 79.4775
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 600 | VCBB | 0.47404 | 19.5646 | 69.9783
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 600 | VCB | 0.47404 | 19.0427 | 31.1528
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 600 | HCB | 0.47404 | 18.3728 | 80.1694
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 650 | VCBB | 0.47404 | 19.5486 | 71.1978
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 650 | VCB | 0.47404 | 19.0242 | 31.4639
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 650 | HCB | 0.47404 | 18.3427 | 80.8115
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 700 | VCBB | 0.47404 | 19.5338 | 72.3458
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 700 | VCB | 0.47404 | 19.0072 | 31.7547
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 700 | HCB | 0.47404 | 18.315 | 81.4109
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 750 | VCBB | 0.47404 | 19.52 | 73.4312
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 750 | VCB | 0.47404 | 18.9913 | 32.0278
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 750 | HCB | 0.47404 | 18.2892 | 81.9731
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 800 | VCBB | 0.47404 | 19.5072 | 74.4612
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 800 | VCB | 0.47404 | 18.9765 | 32.2854
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 800 | HCB | 0.47404 | 18.265 | 82.5027
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 850 | VCBB | 0.47404 | 19.4951 | 75.4418
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 850 | VCB | 0.47404 | 18.9626 | 32.5292
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 850 | HCB | 0.47404 | 18.2424 | 83.0035
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 900 | VCBB | 0.47404 | 19.4837 | 76.3782
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 900 | VCB | 0.47404 | 18.9495 | 32.7608
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 900 | HCB | 0.47404 | 18.2211 | 83.4785
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 950 | VCBB | 0.47404 | 19.473 | 77.2746
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 950 | VCB | 0.47404 | 18.9371 | 32.9813
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 950 | HCB | 0.47404 | 18.201 | 83.9306
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1000 | VCBB | 0.47404 | 19.4627 | 78.1348
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1000 | VCB | 0.47404 | 18.9253 | 33.1918
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1000 | HCB | 0.47404 | 18.1819 | 84.3618
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1050 | VCBB | 0.47404 | 19.453 | 78.9618
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1050 | VCB | 0.47404 | 18.9142 | 33.3934
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1050 | HCB | 0.47404 | 18.1638 | 84.7742
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1100 | VCBB | 0.47404 | 19.4438 | 79.7585
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1100 | VCB | 0.47404 | 18.9035 | 33.5866
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1100 | HCB | 0.47404 | 18.1465 | 85.1693
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1150 | VCBB | 0.47404 | 19.435 | 80.5272
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1150 | VCB | 0.47404 | 18.8934 | 33.7723
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1150 | HCB | 0.47404 | 18.13 | 85.5488
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1200 | VCBB | 0.47404 | 19.4265 | 81.2702
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1200 | VCB | 0.47404 | 18.8837 | 33.951
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1200 | HCB | 0.47404 | 18.1143 | 85.9137
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1250 | VCBB | 0.47404 | 19.4184 | 81.9892
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1250 | VCB | 0.47404 | 18.8743 | 34.1234
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1250 | HCB | 0.47404 | 18.0992 | 86.2653
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1300 | VCBB | 0.47404 | 19.4106 | 82.686
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1300 | VCB | 0.47404 | 18.8654 | 34.2897
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1300 | HCB | 0.47404 | 18.0847 | 86.6045
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1350 | VCBB | 0.47404 | 19.4032 | 83.3621
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1350 | VCB | 0.47404 | 18.8568 | 34.4506
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1350 | HCB | 0.47404 | 18.0707 | 86.9322
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1400 | VCBB | 0.47404 | 19.3959 | 84.0189
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1400 | VCB | 0.47404 | 18.8485 | 34.6063
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1400 | HCB | 0.47404 | 18.0573 | 87.2493
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1450 | VCBB | 0.47404 | 19.389 | 84.6575
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1450 | VCB | 0.47404 | 18.8405 | 34.7572
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1450 | HCB | 0.47404 | 18.0444 | 87.5564
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1500 | VCBB | 0.47404 | 19.3823 | 85.279
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1500 | VCB | 0.47404 | 18.8328 | 34.9035
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1500 | HCB | 0.47404 | 18.0319 | 87.8541
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1550 | VCBB | 0.47404 | 19.3758 | 85.8845
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1550 | VCB | 0.47404 | 18.8253 | 35.0457
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1550 | HCB | 0.47404 | 18.0198 | 88.1431
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1600 | VCBB | 0.47404 | 19.3695 | 86.4748
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1600 | VCB | 0.47404 | 18.8181 | 35.1839
6 | 13.2 | 20.91 | 300 | 1600 | HCB | 0.47404 | 18.0081 | 88.4239
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 50 | VCBB | 0.62476 | 20.0678 | 31.5705
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 50 | VCB | 0.62476 | 19.6248 | 17.9566
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 50 | HCB | 0.62476 | 19.3302 | 48.5321
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 100 | VCBB | 0.62476 | 19.9261 | 36.6712
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 100 | VCB | 0.62476 | 19.4605 | 19.5769
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 100 | HCB | 0.62476 | 19.0582 | 51.9592
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 150 | VCBB | 0.62476 | 19.8437 | 40.0279
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 150 | VCB | 0.62476 | 19.3651 | 20.5906
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 150 | HCB | 0.62476 | 18.9009 | 54.0814
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 200 | VCBB | 0.62476 | 19.7855 | 42.594
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 200 | VCB | 0.62476 | 19.2977 | 21.3411
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 200 | HCB | 0.62476 | 18.7901 | 55.6424
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 250 | VCBB | 0.62476 | 19.7404 | 44.6968
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 250 | VCB | 0.62476 | 19.2456 | 21.9418
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 250 | HCB | 0.62476 | 18.7045 | 56.8859
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 300 | VCBB | 0.62476 | 19.7037 | 46.4917
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 300 | VCB | 0.62476 | 19.2031 | 22.4449
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 300 | HCB | 0.62476 | 18.6349 | 57.9237
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 350 | VCBB | 0.62476 | 19.6727 | 48.0652
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 350 | VCB | 0.62476 | 19.1673 | 22.8791
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 350 | HCB | 0.62476 | 18.5763 | 58.8167
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 400 | VCBB | 0.62476 | 19.6458 | 49.4711
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 400 | VCB | 0.62476 | 19.1363 | 23.2619
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 400 | HCB | 0.62476 | 18.5257 | 59.602
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 450 | VCBB | 0.62476 | 19.6222 | 50.7453
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 450 | VCB | 0.62476 | 19.1091 | 23.6048
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 450 | HCB | 0.62476 | 18.4811 | 60.3039
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 500 | VCBB | 0.62476 | 19.6011 | 51.9128
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 500 | VCB | 0.62476 | 19.0847 | 23.9158
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 500 | HCB | 0.62476 | 18.4414 | 60.9391
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 550 | VCBB | 0.62476 | 19.582 | 52.992
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 550 | VCB | 0.62476 | 19.0627 | 24.2006
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 550 | HCB | 0.62476 | 18.4055 | 61.5198
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 600 | VCBB | 0.62476 | 19.5646 | 53.9968
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 600 | VCB | 0.62476 | 19.0427 | 24.4635
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 600 | HCB | 0.62476 | 18.3728 | 62.0551
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 650 | VCBB | 0.62476 | 19.5486 | 54.9379
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 650 | VCB | 0.62476 | 19.0242 | 24.7078
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 650 | HCB | 0.62476 | 18.3427 | 62.5518
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 700 | VCBB | 0.62476 | 19.5338 | 55.8237
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 700 | VCB | 0.62476 | 19.0072 | 24.9362
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 700 | HCB | 0.62476 | 18.315 | 63.0155
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 750 | VCBB | 0.62476 | 19.52 | 56.6613
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 750 | VCB | 0.62476 | 18.9913 | 25.1507
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 750 | HCB | 0.62476 | 18.2892 | 63.4504
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 800 | VCBB | 0.62476 | 19.5072 | 57.4561
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 800 | VCB | 0.62476 | 18.9765 | 25.3529
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 800 | HCB | 0.62476 | 18.265 | 63.86
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 850 | VCBB | 0.62476 | 19.4951 | 58.2129
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 850 | VCB | 0.62476 | 18.9626 | 25.5444
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 850 | HCB | 0.62476 | 18.2424 | 64.2474
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 900 | VCBB | 0.62476 | 19.4837 | 58.9355
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 900 | VCB | 0.62476 | 18.9495 | 25.7262
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 900 | HCB | 0.62476 | 18.2211 | 64.6149
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 950 | VCBB | 0.62476 | 19.473 | 59.6273
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 950 | VCB | 0.62476 | 18.9371 | 25.8994
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 950 | HCB | 0.62476 | 18.201 | 64.9646
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1000 | VCBB | 0.62476 | 19.4627 | 60.291
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1000 | VCB | 0.62476 | 18.9253 | 26.0647
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1000 | HCB | 0.62476 | 18.1819 | 65.2982
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1050 | VCBB | 0.62476 | 19.453 | 60.9292
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1050 | VCB | 0.62476 | 18.9142 | 26.223
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1050 | HCB | 0.62476 | 18.1638 | 65.6172
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1100 | VCBB | 0.62476 | 19.4438 | 61.544
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1100 | VCB | 0.62476 | 18.9035 | 26.3747
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1100 | HCB | 0.62476 | 18.1465 | 65.9228
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1150 | VCBB | 0.62476 | 19.435 | 62.1373
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1150 | VCB | 0.62476 | 18.8934 | 26.5205
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1150 | HCB | 0.62476 | 18.13 | 66.2163
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1200 | VCBB | 0.62476 | 19.4265 | 62.7106
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1200 | VCB | 0.62476 | 18.8837 | 26.6609
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1200 | HCB | 0.62476 | 18.1143 | 66.4986
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1250 | VCBB | 0.62476 | 19.4184 | 63.2655
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1250 | VCB | 0.62476 | 18.8743 | 26.7962
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1250 | HCB | 0.62476 | 18.0992 | 66.7706
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1300 | VCBB | 0.62476 | 19.4106 | 63.8032
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1300 | VCB | 0.62476 | 18.8654 | 26.9269
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1300 | HCB | 0.62476 | 18.0847 | 67.033
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1350 | VCBB | 0.62476 | 19.4032 | 64.325
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1350 | VCB | 0.62476 | 18.8568 | 27.0532
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1350 | HCB | 0.62476 | 18.0707 | 67.2865
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1400 | VCBB | 0.62476 | 19.3959 | 64.8318
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1400 | VCB | 0.62476 | 18.8485 | 27.1754
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1400 | HCB | 0.62476 | 18.0573 | 67.5317
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1450 | VCBB | 0.62476 | 19.389 | 65.3246
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1450 | VCB | 0.62476 | 18.8405 | 27.2939
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1450 | HCB | 0.62476 | 18.0444 | 67.7693
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1500 | VCBB | 0.62476 | 19.3823 | 65.8042
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1500 | VCB | 0.62476 | 18.8328 | 27.4089
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1500 | HCB | 0.62476 | 18.0319 | 67.9996
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1550 | VCBB | 0.62476 | 19.3758 | 66.2715
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1550 | VCB | 0.62476 | 18.8253 | 27.5205
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1550 | HCB | 0.62476 | 18.0198 | 68.2231
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1600 | VCBB | 0.62476 | 19.3695 | 66.727
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1600 | VCB | 0.62476 | 18.8181 | 27.629
6 | 13.2 | 20.91 | 350 | 1600 | HCB | 0.62476 | 18.0081 | 68.4403
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 50 | VCBB | 0.78722 | 20.0678 | 25.2192
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 50 | VCB | 0.78722 | 19.6248 | 14.5642
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 50 | HCB | 0.78722 | 19.3302 | 38.8806
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 100 | VCBB | 0.78722 | 19.9261 | 29.2941
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 100 | VCB | 0.78722 | 19.4605 | 15.8784
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 100 | HCB | 0.78722 | 19.0582 | 41.6248
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 150 | VCBB | 0.78722 | 19.8437 | 31.9758
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 150 | VCB | 0.78722 | 19.3651 | 16.7007
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 150 | HCB | 0.78722 | 18.9009 | 43.324
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 200 | VCBB | 0.78722 | 19.7855 | 34.0258
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 200 | VCB | 0.78722 | 19.2977 | 17.3094
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 200 | HCB | 0.78722 | 18.7901 | 44.5739
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 250 | VCBB | 0.78722 | 19.7404 | 35.7057
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 250 | VCB | 0.78722 | 19.2456 | 17.7965
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 250 | HCB | 0.78722 | 18.7045 | 45.5695
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 300 | VCBB | 0.78722 | 19.7037 | 37.1397
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 300 | VCB | 0.78722 | 19.2031 | 18.2046
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 300 | HCB | 0.78722 | 18.6349 | 46.4004
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 350 | VCBB | 0.78722 | 19.6727 | 38.3968
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 350 | VCB | 0.78722 | 19.1673 | 18.5568
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 350 | HCB | 0.78722 | 18.5763 | 47.1154
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 400 | VCBB | 0.78722 | 19.6458 | 39.52
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 400 | VCB | 0.78722 | 19.1363 | 18.8673
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 400 | HCB | 0.78722 | 18.5257 | 47.7442
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 450 | VCBB | 0.78722 | 19.6222 | 40.5379
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 450 | VCB | 0.78722 | 19.1091 | 19.1454
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 450 | HCB | 0.78722 | 18.4811 | 48.3061
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 500 | VCBB | 0.78722 | 19.6011 | 41.4706
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 500 | VCB | 0.78722 | 19.0847 | 19.3976
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 500 | HCB | 0.78722 | 18.4414 | 48.8147
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 550 | VCBB | 0.78722 | 19.582 | 42.3328
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 550 | VCB | 0.78722 | 19.0627 | 19.6286
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 550 | HCB | 0.78722 | 18.4055 | 49.2796
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 600 | VCBB | 0.78722 | 19.5646 | 43.1356
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 600 | VCB | 0.78722 | 19.0427 | 19.8418
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 600 | HCB | 0.78722 | 18.3728 | 49.7082
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 650 | VCBB | 0.78722 | 19.5486 | 43.8874
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 650 | VCB | 0.78722 | 19.0242 | 20.04
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 650 | HCB | 0.78722 | 18.3427 | 50.1059
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 700 | VCBB | 0.78722 | 19.5338 | 44.5952
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 700 | VCB | 0.78722 | 19.0072 | 20.2252
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 700 | HCB | 0.78722 | 18.315 | 50.4771
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 750 | VCBB | 0.78722 | 19.52 | 45.2643
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 750 | VCB | 0.78722 | 18.9913 | 20.3992
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 750 | HCB | 0.78722 | 18.2892 | 50.8252
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 800 | VCBB | 0.78722 | 19.5072 | 45.8993
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 800 | VCB | 0.78722 | 18.9765 | 20.5632
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 800 | HCB | 0.78722 | 18.265 | 51.1532
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 850 | VCBB | 0.78722 | 19.4951 | 46.5039
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 850 | VCB | 0.78722 | 18.9626 | 20.7185
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 850 | HCB | 0.78722 | 18.2424 | 51.4634
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 900 | VCBB | 0.78722 | 19.4837 | 47.0812
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 900 | VCB | 0.78722 | 18.9495 | 20.866
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 900 | HCB | 0.78722 | 18.2211 | 51.7576
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 950 | VCBB | 0.78722 | 19.473 | 47.6339
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 950 | VCB | 0.78722 | 18.9371 | 21.0065
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 950 | HCB | 0.78722 | 18.201 | 52.0375
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1000 | VCBB | 0.78722 | 19.4627 | 48.1641
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1000 | VCB | 0.78722 | 18.9253 | 21.1406
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1000 | HCB | 0.78722 | 18.1819 | 52.3046
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1050 | VCBB | 0.78722 | 19.453 | 48.674
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1050 | VCB | 0.78722 | 18.9142 | 21.2689
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1050 | HCB | 0.78722 | 18.1638 | 52.56
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1100 | VCBB | 0.78722 | 19.4438 | 49.1652
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1100 | VCB | 0.78722 | 18.9035 | 21.392
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1100 | HCB | 0.78722 | 18.1465 | 52.8047
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1150 | VCBB | 0.78722 | 19.435 | 49.6392
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1150 | VCB | 0.78722 | 18.8934 | 21.5103
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1150 | HCB | 0.78722 | 18.13 | 53.0396
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1200 | VCBB | 0.78722 | 19.4265 | 50.0972
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1200 | VCB | 0.78722 | 18.8837 | 21.6241
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1200 | HCB | 0.78722 | 18.1143 | 53.2656
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1250 | VCBB | 0.78722 | 19.4184 | 50.5405
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1250 | VCB | 0.78722 | 18.8743 | 21.7339
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1250 | HCB | 0.78722 | 18.0992 | 53.4834
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1300 | VCBB | 0.78722 | 19.4106 | 50.9701
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1300 | VCB | 0.78722 | 18.8654 | 21.8398
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1300 | HCB | 0.78722 | 18.0847 | 53.6934
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1350 | VCBB | 0.78722 | 19.4032 | 51.387
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1350 | VCB | 0.78722 | 18.8568 | 21.9423
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1350 | HCB | 0.78722 | 18.0707 | 53.8964
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1400 | VCBB | 0.78722 | 19.3959 | 51.7919
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1400 | VCB | 0.78722 | 18.8485 | 22.0414
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1400 | HCB | 0.78722 | 18.0573 | 54.0927
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1450 | VCBB | 0.78722 | 19.389 | 52.1856
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1450 | VCB | 0.78722 | 18.8405 | 22.1375
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1450 | HCB | 0.78722 | 18.0444 | 54.2829
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1500 | VCBB | 0.78722 | 19.3823 | 52.5688
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1500 | VCB | 0.78722 | 18.8328 | 22.2308
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1500 | HCB | 0.78722 | 18.0319 | 54.4673
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1550 | VCBB | 0.78722 | 19.3758 | 52.9421
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1550 | VCB | 0.78722 | 18.8253 | 22.3213
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1550 | HCB | 0.78722 | 18.0198 | 54.6462
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1600 | VCBB | 0.78722 | 19.3695 | 53.306
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1600 | VCB | 0.78722 | 18.8181 | 22.4094
6 | 13.2 | 20.91 | 400 | 1600 | HCB | 0.78722 | 18.0081 | 54.8201
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 50 | VCBB | 0.958 | 20.0678 | 20.6866
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 50 | VCB | 0.958 | 19.6248 | 12.1081
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 50 | HCB | 0.958 | 19.3302 | 31.9739
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 100 | VCBB | 0.958 | 19.9261 | 24.0293
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 100 | VCB | 0.958 | 19.4605 | 13.2007
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 100 | HCB | 0.958 | 19.0582 | 34.2296
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 150 | VCBB | 0.958 | 19.8437 | 26.2292
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 150 | VCB | 0.958 | 19.3651 | 13.8842
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 150 | HCB | 0.958 | 18.9009 | 35.6264
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 200 | VCBB | 0.958 | 19.7855 | 27.9109
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 200 | VCB | 0.958 | 19.2977 | 14.3903
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 200 | HCB | 0.958 | 18.7901 | 36.6537
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 250 | VCBB | 0.958 | 19.7404 | 29.289
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 250 | VCB | 0.958 | 19.2456 | 14.7953
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 250 | HCB | 0.958 | 18.7045 | 37.4721
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 300 | VCBB | 0.958 | 19.7037 | 30.4653
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 300 | VCB | 0.958 | 19.2031 | 15.1345
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 300 | HCB | 0.958 | 18.6349 | 38.155
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 350 | VCBB | 0.958 | 19.6727 | 31.4966
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 350 | VCB | 0.958 | 19.1673 | 15.4273
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 350 | HCB | 0.958 | 18.5763 | 38.7427
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 400 | VCBB | 0.958 | 19.6458 | 32.418
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 400 | VCB | 0.958 | 19.1363 | 15.6855
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 400 | HCB | 0.958 | 18.5257 | 39.2595
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 450 | VCBB | 0.958 | 19.6222 | 33.2531
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 450 | VCB | 0.958 | 19.1091 | 15.9167
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 450 | HCB | 0.958 | 18.4811 | 39.7214
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 500 | VCBB | 0.958 | 19.6011 | 34.0182
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 500 | VCB | 0.958 | 19.0847 | 16.1264
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 500 | HCB | 0.958 | 18.4414 | 40.1394
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 550 | VCBB | 0.958 | 19.582 | 34.7255
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 550 | VCB | 0.958 | 19.0627 | 16.3184
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 550 | HCB | 0.958 | 18.4055 | 40.5215
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 600 | VCBB | 0.958 | 19.5646 | 35.3841
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 600 | VCB | 0.958 | 19.0427 | 16.4957
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 600 | HCB | 0.958 | 18.3728 | 40.8737
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 650 | VCBB | 0.958 | 19.5486 | 36.0008
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 650 | VCB | 0.958 | 19.0242 | 16.6604
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 650 | HCB | 0.958 | 18.3427 | 41.2006
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 700 | VCBB | 0.958 | 19.5338 | 36.5814
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 700 | VCB | 0.958 | 19.0072 | 16.8144
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 700 | HCB | 0.958 | 18.315 | 41.5057
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 750 | VCBB | 0.958 | 19.52 | 37.1304
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 750 | VCB | 0.958 | 18.9913 | 16.959
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 750 | HCB | 0.958 | 18.2892 | 41.7918
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 800 | VCBB | 0.958 | 19.5072 | 37.6513
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 800 | VCB | 0.958 | 18.9765 | 17.0954
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 800 | HCB | 0.958 | 18.265 | 42.0614
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 850 | VCBB | 0.958 | 19.4951 | 38.1473
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 850 | VCB | 0.958 | 18.9626 | 17.2245
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 850 | HCB | 0.958 | 18.2424 | 42.3163
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 900 | VCBB | 0.958 | 19.4837 | 38.6209
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 900 | VCB | 0.958 | 18.9495 | 17.3471
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 900 | HCB | 0.958 | 18.2211 | 42.5581
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 950 | VCBB | 0.958 | 19.473 | 39.0743
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 950 | VCB | 0.958 | 18.9371 | 17.4639
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 950 | HCB | 0.958 | 18.201 | 42.7882
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1000 | VCBB | 0.958 | 19.4627 | 39.5093
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1000 | VCB | 0.958 | 18.9253 | 17.5754
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1000 | HCB | 0.958 | 18.1819 | 43.0077
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1050 | VCBB | 0.958 | 19.453 | 39.9276
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1050 | VCB | 0.958 | 18.9142 | 17.6821
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1050 | HCB | 0.958 | 18.1638 | 43.2176
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1100 | VCBB | 0.958 | 19.4438 | 40.3305
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1100 | VCB | 0.958 | 18.9035 | 17.7844
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1100 | HCB | 0.958 | 18.1465 | 43.4187
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1150 | VCBB | 0.958 | 19.435 | 40.7193
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1150 | VCB | 0.958 | 18.8934 | 17.8828
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1150 | HCB | 0.958 | 18.13 | 43.6118
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1200 | VCBB | 0.958 | 19.4265 | 41.0951
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1200 | VCB | 0.958 | 18.8837 | 17.9774
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1200 | HCB | 0.958 | 18.1143 | 43.7975
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1250 | VCBB | 0.958 | 19.4184 | 41.4588
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1250 | VCB | 0.958 | 18.8743 | 18.0686
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1250 | HCB | 0.958 | 18.0992 | 43.9764
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1300 | VCBB | 0.958 | 19.4106 | 41.8112
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1300 | VCB | 0.958 | 18.8654 | 18.1567
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1300 | HCB | 0.958 | 18.0847 | 44.1491
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1350 | VCBB | 0.958 | 19.4032 | 42.1532
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1350 | VCB | 0.958 | 18.8568 | 18.2419
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1350 | HCB | 0.958 | 18.0707 | 44.3159
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1400 | VCBB | 0.958 | 19.3959 | 42.4853
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1400 | VCB | 0.958 | 18.8485 | 18.3243
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1400 | HCB | 0.958 | 18.0573 | 44.4772
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1450 | VCBB | 0.958 | 19.389 | 42.8083
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1450 | VCB | 0.958 | 18.8405 | 18.4042
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1450 | HCB | 0.958 | 18.0444 | 44.6335
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1500 | VCBB | 0.958 | 19.3823 | 43.1227
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1500 | VCB | 0.958 | 18.8328 | 18.4818
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1500 | HCB | 0.958 | 18.0319 | 44.7851
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1550 | VCBB | 0.958 | 19.3758 | 43.4289
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1550 | VCB | 0.958 | 18.8253 | 18.557
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1550 | HCB | 0.958 | 18.0198 | 44.9322
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1600 | VCBB | 0.958 | 19.3695 | 43.7275
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1600 | VCB | 0.958 | 18.8181 | 18.6302
6 | 13.2 | 20.91 | 450 | 1600 | HCB | 0.958 | 18.0081 | 45.0751
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 50 | VCBB | 1.134 | 20.0678 | 17.3269
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 50 | VCB | 1.134 | 19.6248 | 10.2642
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 50 | HCB | 1.134 | 19.3302 | 26.8422
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 100 | VCBB | 1.134 | 19.9261 | 20.1269
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 100 | VCB | 1.134 | 19.4605 | 11.1904
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 100 | HCB | 1.134 | 19.0582 | 28.7352
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 150 | VCBB | 1.134 | 19.8437 | 21.9697
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 150 | VCB | 1.134 | 19.3651 | 11.7698
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 150 | HCB | 1.134 | 18.9009 | 29.9073
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 200 | VCBB | 1.134 | 19.7855 | 23.3784
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 200 | VCB | 1.134 | 19.2977 | 12.1988
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 200 | HCB | 1.134 | 18.7901 | 30.7693
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 250 | VCBB | 1.134 | 19.7404 | 24.5328
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 250 | VCB | 1.134 | 19.2456 | 12.5421
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 250 | HCB | 1.134 | 18.7045 | 31.4561
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 300 | VCBB | 1.134 | 19.7037 | 25.5181
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 300 | VCB | 1.134 | 19.2031 | 12.8297
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 300 | HCB | 1.134 | 18.6349 | 32.0291
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 350 | VCBB | 1.134 | 19.6727 | 26.382
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 350 | VCB | 1.134 | 19.1673 | 13.0779
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 350 | HCB | 1.134 | 18.5763 | 32.5223
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 400 | VCBB | 1.134 | 19.6458 | 27.1538
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 400 | VCB | 1.134 | 19.1363 | 13.2968
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 400 | HCB | 1.134 | 18.5257 | 32.9559
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 450 | VCBB | 1.134 | 19.6222 | 27.8533
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 450 | VCB | 1.134 | 19.1091 | 13.4928
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 450 | HCB | 1.134 | 18.4811 | 33.3435
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 500 | VCBB | 1.134 | 19.6011 | 28.4943
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 500 | VCB | 1.134 | 19.0847 | 13.6705
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 500 | HCB | 1.134 | 18.4414 | 33.6942
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 550 | VCBB | 1.134 | 19.582 | 29.0868
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 550 | VCB | 1.134 | 19.0627 | 13.8333
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 550 | HCB | 1.134 | 18.4055 | 34.0148
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 600 | VCBB | 1.134 | 19.5646 | 29.6384
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 600 | VCB | 1.134 | 19.0427 | 13.9836
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 600 | HCB | 1.134 | 18.3728 | 34.3104
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 650 | VCBB | 1.134 | 19.5486 | 30.155
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 650 | VCB | 1.134 | 19.0242 | 14.1233
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 650 | HCB | 1.134 | 18.3427 | 34.5846
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 700 | VCBB | 1.134 | 19.5338 | 30.6414
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 700 | VCB | 1.134 | 19.0072 | 14.2538
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 700 | HCB | 1.134 | 18.315 | 34.8406
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 750 | VCBB | 1.134 | 19.52 | 31.1012
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 750 | VCB | 1.134 | 18.9913 | 14.3764
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 750 | HCB | 1.134 | 18.2892 | 35.0807
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 800 | VCBB | 1.134 | 19.5072 | 31.5376
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 800 | VCB | 1.134 | 18.9765 | 14.492
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 800 | HCB | 1.134 | 18.265 | 35.3069
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 850 | VCBB | 1.134 | 19.4951 | 31.9531
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 850 | VCB | 1.134 | 18.9626 | 14.6014
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 850 | HCB | 1.134 | 18.2424 | 35.5208
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 900 | VCBB | 1.134 | 19.4837 | 32.3498
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 900 | VCB | 1.134 | 18.9495 | 14.7054
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 900 | HCB | 1.134 | 18.2211 | 35.7237
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 950 | VCBB | 1.134 | 19.473 | 32.7296
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 950 | VCB | 1.134 | 18.9371 | 14.8044
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 950 | HCB | 1.134 | 18.201 | 35.9168
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1000 | VCBB | 1.134 | 19.4627 | 33.094
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1000 | VCB | 1.134 | 18.9253 | 14.8989
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1000 | HCB | 1.134 | 18.1819 | 36.1009
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1050 | VCBB | 1.134 | 19.453 | 33.4444
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1050 | VCB | 1.134 | 18.9142 | 14.9893
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1050 | HCB | 1.134 | 18.1638 | 36.277
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1100 | VCBB | 1.134 | 19.4438 | 33.7819
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1100 | VCB | 1.134 | 18.9035 | 15.0761
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1100 | HCB | 1.134 | 18.1465 | 36.4458
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1150 | VCBB | 1.134 | 19.435 | 34.1076
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1150 | VCB | 1.134 | 18.8934 | 15.1594
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1150 | HCB | 1.134 | 18.13 | 36.6078
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1200 | VCBB | 1.134 | 19.4265 | 34.4224
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1200 | VCB | 1.134 | 18.8837 | 15.2397
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1200 | HCB | 1.134 | 18.1143 | 36.7636
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1250 | VCBB | 1.134 | 19.4184 | 34.727
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1250 | VCB | 1.134 | 18.8743 | 15.317
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1250 | HCB | 1.134 | 18.0992 | 36.9138
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1300 | VCBB | 1.134 | 19.4106 | 35.0222
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1300 | VCB | 1.134 | 18.8654 | 15.3917
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1300 | HCB | 1.134 | 18.0847 | 37.0586
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1350 | VCBB | 1.134 | 19.4032 | 35.3087
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1350 | VCB | 1.134 | 18.8568 | 15.4639
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1350 | HCB | 1.134 | 18.0707 | 37.1986
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1400 | VCBB | 1.134 | 19.3959 | 35.5869
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1400 | VCB | 1.134 | 18.8485 | 15.5338
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1400 | HCB | 1.134 | 18.0573 | 37.334
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1450 | VCBB | 1.134 | 19.389 | 35.8575
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1450 | VCB | 1.134 | 18.8405 | 15.6015
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1450 | HCB | 1.134 | 18.0444 | 37.4651
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1500 | VCBB | 1.134 | 19.3823 | 36.1208
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1500 | VCB | 1.134 | 18.8328 | 15.6672
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1500 | HCB | 1.134 | 18.0319 | 37.5922
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1550 | VCBB | 1.134 | 19.3758 | 36.3773
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1550 | VCB | 1.134 | 18.8253 | 15.731
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1550 | HCB | 1.134 | 18.0198 | 37.7156
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1600 | VCBB | 1.134 | 19.3695 | 36.6274
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1600 | VCB | 1.134 | 18.8181 | 15.7931
6 | 13.2 | 20.91 | 500 | 1600 | HCB | 1.134 | 18.0081 | 37.8355
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 50 | VCBB | 1.3123 | 20.0678 | 14.7604
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 50 | VCB | 1.3123 | 19.6248 | 8.8393
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 50 | HCB | 1.3123 | 19.3302 | 22.9134
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 100 | VCBB | 1.3123 | 19.9261 | 17.1458
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 100 | VCB | 1.3123 | 19.4605 | 9.6369
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 100 | HCB | 1.3123 | 19.0582 | 24.5288
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 150 | VCBB | 1.3123 | 19.8437 | 18.7157
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 150 | VCB | 1.3123 | 19.3651 | 10.1359
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 150 | HCB | 1.3123 | 18.9009 | 25.5289
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 200 | VCBB | 1.3123 | 19.7855 | 19.9158
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 200 | VCB | 1.3123 | 19.2977 | 10.5053
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 200 | HCB | 1.3123 | 18.7901 | 26.2645
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 250 | VCBB | 1.3123 | 19.7404 | 20.8993
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 250 | VCB | 1.3123 | 19.2456 | 10.801
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 250 | HCB | 1.3123 | 18.7045 | 26.8505
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 300 | VCBB | 1.3123 | 19.7037 | 21.7387
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 300 | VCB | 1.3123 | 19.2031 | 11.0487
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 300 | HCB | 1.3123 | 18.6349 | 27.3395
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 350 | VCBB | 1.3123 | 19.6727 | 22.4747
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 350 | VCB | 1.3123 | 19.1673 | 11.2624
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 350 | HCB | 1.3123 | 18.5763 | 27.7603
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 400 | VCBB | 1.3123 | 19.6458 | 23.1322
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 400 | VCB | 1.3123 | 19.1363 | 11.4509
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 400 | HCB | 1.3123 | 18.5257 | 28.1303
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 450 | VCBB | 1.3123 | 19.6222 | 23.7282
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 450 | VCB | 1.3123 | 19.1091 | 11.6197
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 450 | HCB | 1.3123 | 18.4811 | 28.461
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 500 | VCBB | 1.3123 | 19.6011 | 24.2742
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 500 | VCB | 1.3123 | 19.0847 | 11.7728
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 500 | HCB | 1.3123 | 18.4414 | 28.7602
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 550 | VCBB | 1.3123 | 19.582 | 24.779
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 550 | VCB | 1.3123 | 19.0627 | 11.9129
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 550 | HCB | 1.3123 | 18.4055 | 29.0338
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 600 | VCBB | 1.3123 | 19.5646 | 25.2489
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 600 | VCB | 1.3123 | 19.0427 | 12.0424
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 600 | HCB | 1.3123 | 18.3728 | 29.286
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 650 | VCBB | 1.3123 | 19.5486 | 25.6891
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 650 | VCB | 1.3123 | 19.0242 | 12.1626
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 650 | HCB | 1.3123 | 18.3427 | 29.52
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 700 | VCBB | 1.3123 | 19.5338 | 26.1035
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 700 | VCB | 1.3123 | 19.0072 | 12.275
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 700 | HCB | 1.3123 | 18.315 | 29.7384
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 750 | VCBB | 1.3123 | 19.52 | 26.4952
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 750 | VCB | 1.3123 | 18.9913 | 12.3806
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 750 | HCB | 1.3123 | 18.2892 | 29.9433
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 800 | VCBB | 1.3123 | 19.5072 | 26.867
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 800 | VCB | 1.3123 | 18.9765 | 12.4802
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 800 | HCB | 1.3123 | 18.265 | 30.1363
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 850 | VCBB | 1.3123 | 19.4951 | 27.2209
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 850 | VCB | 1.3123 | 18.9626 | 12.5744
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 850 | HCB | 1.3123 | 18.2424 | 30.3188
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 900 | VCBB | 1.3123 | 19.4837 | 27.5589
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 900 | VCB | 1.3123 | 18.9495 | 12.6639
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 900 | HCB | 1.3123 | 18.2211 | 30.4919
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 950 | VCBB | 1.3123 | 19.473 | 27.8825
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 950 | VCB | 1.3123 | 18.9371 | 12.7492
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 950 | HCB | 1.3123 | 18.201 | 30.6566
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1000 | VCBB | 1.3123 | 19.4627 | 28.1929
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1000 | VCB | 1.3123 | 18.9253 | 12.8306
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1000 | HCB | 1.3123 | 18.1819 | 30.8137
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1050 | VCBB | 1.3123 | 19.453 | 28.4914
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1050 | VCB | 1.3123 | 18.9142 | 12.9085
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1050 | HCB | 1.3123 | 18.1638 | 30.964
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1100 | VCBB | 1.3123 | 19.4438 | 28.779
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1100 | VCB | 1.3123 | 18.9035 | 12.9832
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1100 | HCB | 1.3123 | 18.1465 | 31.108
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1150 | VCBB | 1.3123 | 19.435 | 29.0565
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1150 | VCB | 1.3123 | 18.8934 | 13.055
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1150 | HCB | 1.3123 | 18.13 | 31.2462
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1200 | VCBB | 1.3123 | 19.4265 | 29.3246
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1200 | VCB | 1.3123 | 18.8837 | 13.124
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1200 | HCB | 1.3123 | 18.1143 | 31.3792
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1250 | VCBB | 1.3123 | 19.4184 | 29.5842
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1250 | VCB | 1.3123 | 18.8743 | 13.1907
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1250 | HCB | 1.3123 | 18.0992 | 31.5073
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1300 | VCBB | 1.3123 | 19.4106 | 29.8357
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1300 | VCB | 1.3123 | 18.8654 | 13.255
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1300 | HCB | 1.3123 | 18.0847 | 31.6309
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1350 | VCBB | 1.3123 | 19.4032 | 30.0797
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1350 | VCB | 1.3123 | 18.8568 | 13.3171
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1350 | HCB | 1.3123 | 18.0707 | 31.7503
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1400 | VCBB | 1.3123 | 19.3959 | 30.3168
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1400 | VCB | 1.3123 | 18.8485 | 13.3773
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1400 | HCB | 1.3123 | 18.0573 | 31.8658
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1450 | VCBB | 1.3123 | 19.389 | 30.5473
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1450 | VCB | 1.3123 | 18.8405 | 13.4357
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1450 | HCB | 1.3123 | 18.0444 | 31.9777
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1500 | VCBB | 1.3123 | 19.3823 | 30.7716
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1500 | VCB | 1.3123 | 18.8328 | 13.4922
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1500 | HCB | 1.3123 | 18.0319 | 32.0862
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1550 | VCBB | 1.3123 | 19.3758 | 30.9902
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1550 | VCB | 1.3123 | 18.8253 | 13.5472
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1550 | HCB | 1.3123 | 18.0198 | 32.1915
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1600 | VCBB | 1.3123 | 19.3695 | 31.2033
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1600 | VCB | 1.3123 | 18.8181 | 13.6006
6 | 13.2 | 20.91 | 550 | 1600 | HCB | 1.3123 | 18.0081 | 32.2938
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 50 | VCBB | 1.4906 | 20.0678 | 12.7508
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 50 | VCB | 1.4906 | 19.6248 | 7.7119
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 50 | HCB | 1.4906 | 19.3302 | 19.8311
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 100 | VCBB | 1.4906 | 19.9261 | 14.8115
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 100 | VCB | 1.4906 | 19.4605 | 8.4078
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 100 | HCB | 1.4906 | 19.0582 | 21.2287
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 150 | VCBB | 1.4906 | 19.8437 | 16.1678
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 150 | VCB | 1.4906 | 19.3651 | 8.8432
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 150 | HCB | 1.4906 | 18.9009 | 22.094
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 200 | VCBB | 1.4906 | 19.7855 | 17.2045
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 200 | VCB | 1.4906 | 19.2977 | 9.1655
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 200 | HCB | 1.4906 | 18.7901 | 22.7305
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 250 | VCBB | 1.4906 | 19.7404 | 18.0542
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 250 | VCB | 1.4906 | 19.2456 | 9.4234
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 250 | HCB | 1.4906 | 18.7045 | 23.2374
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 300 | VCBB | 1.4906 | 19.7037 | 18.7794
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 300 | VCB | 1.4906 | 19.2031 | 9.6395
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 300 | HCB | 1.4906 | 18.6349 | 23.6605
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 350 | VCBB | 1.4906 | 19.6727 | 19.4152
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 350 | VCB | 1.4906 | 19.1673 | 9.826
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 350 | HCB | 1.4906 | 18.5763 | 24.0245
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 400 | VCBB | 1.4906 | 19.6458 | 19.9833
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 400 | VCB | 1.4906 | 19.1363 | 9.9904
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 400 | HCB | 1.4906 | 18.5257 | 24.3446
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 450 | VCBB | 1.4906 | 19.6222 | 20.4981
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 450 | VCB | 1.4906 | 19.1091 | 10.1377
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 450 | HCB | 1.4906 | 18.4811 | 24.6307
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 500 | VCBB | 1.4906 | 19.6011 | 20.9699
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 500 | VCB | 1.4906 | 19.0847 | 10.2712
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 500 | HCB | 1.4906 | 18.4414 | 24.8896
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 550 | VCBB | 1.4906 | 19.582 | 21.4059
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 550 | VCB | 1.4906 | 19.0627 | 10.3935
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 550 | HCB | 1.4906 | 18.4055 | 25.1263
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 600 | VCBB | 1.4906 | 19.5646 | 21.8119
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 600 | VCB | 1.4906 | 19.0427 | 10.5064
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 600 | HCB | 1.4906 | 18.3728 | 25.3445
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 650 | VCBB | 1.4906 | 19.5486 | 22.1922
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 650 | VCB | 1.4906 | 19.0242 | 10.6114
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 650 | HCB | 1.4906 | 18.3427 | 25.5469
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 700 | VCBB | 1.4906 | 19.5338 | 22.5502
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 700 | VCB | 1.4906 | 19.0072 | 10.7095
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 700 | HCB | 1.4906 | 18.315 | 25.7359
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 750 | VCBB | 1.4906 | 19.52 | 22.8886
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 750 | VCB | 1.4906 | 18.9913 | 10.8016
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 750 | HCB | 1.4906 | 18.2892 | 25.9131
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 800 | VCBB | 1.4906 | 19.5072 | 23.2098
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 800 | VCB | 1.4906 | 18.9765 | 10.8884
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 800 | HCB | 1.4906 | 18.265 | 26.0801
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 850 | VCBB | 1.4906 | 19.4951 | 23.5156
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 850 | VCB | 1.4906 | 18.9626 | 10.9707
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 850 | HCB | 1.4906 | 18.2424 | 26.238
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 900 | VCBB | 1.4906 | 19.4837 | 23.8075
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 900 | VCB | 1.4906 | 18.9495 | 11.0488
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 900 | HCB | 1.4906 | 18.2211 | 26.3877
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 950 | VCBB | 1.4906 | 19.473 | 24.0871
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 950 | VCB | 1.4906 | 18.9371 | 11.1231
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 950 | HCB | 1.4906 | 18.201 | 26.5302
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1000 | VCBB | 1.4906 | 19.4627 | 24.3553
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1000 | VCB | 1.4906 | 18.9253 | 11.1941
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1000 | HCB | 1.4906 | 18.1819 | 26.6662
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1050 | VCBB | 1.4906 | 19.453 | 24.6132
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1050 | VCB | 1.4906 | 18.9142 | 11.2621
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1050 | HCB | 1.4906 | 18.1638 | 26.7961
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1100 | VCBB | 1.4906 | 19.4438 | 24.8616
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1100 | VCB | 1.4906 | 18.9035 | 11.3273
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1100 | HCB | 1.4906 | 18.1465 | 26.9207
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1150 | VCBB | 1.4906 | 19.435 | 25.1013
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1150 | VCB | 1.4906 | 18.8934 | 11.3899
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1150 | HCB | 1.4906 | 18.13 | 27.0403
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1200 | VCBB | 1.4906 | 19.4265 | 25.333
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1200 | VCB | 1.4906 | 18.8837 | 11.4502
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1200 | HCB | 1.4906 | 18.1143 | 27.1553
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1250 | VCBB | 1.4906 | 19.4184 | 25.5572
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1250 | VCB | 1.4906 | 18.8743 | 11.5083
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1250 | HCB | 1.4906 | 18.0992 | 27.2661
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1300 | VCBB | 1.4906 | 19.4106 | 25.7745
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1300 | VCB | 1.4906 | 18.8654 | 11.5644
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1300 | HCB | 1.4906 | 18.0847 | 27.3731
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1350 | VCBB | 1.4906 | 19.4032 | 25.9854
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1350 | VCB | 1.4906 | 18.8568 | 11.6186
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1350 | HCB | 1.4906 | 18.0707 | 27.4763
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1400 | VCBB | 1.4906 | 19.3959 | 26.1901
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1400 | VCB | 1.4906 | 18.8485 | 11.6712
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1400 | HCB | 1.4906 | 18.0573 | 27.5763
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1450 | VCBB | 1.4906 | 19.389 | 26.3893
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1450 | VCB | 1.4906 | 18.8405 | 11.722
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1450 | HCB | 1.4906 | 18.0444 | 27.6731
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1500 | VCBB | 1.4906 | 19.3823 | 26.5831
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1500 | VCB | 1.4906 | 18.8328 | 11.7714
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1500 | HCB | 1.4906 | 18.0319 | 27.7669
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1550 | VCBB | 1.4906 | 19.3758 | 26.7719
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1550 | VCB | 1.4906 | 18.8253 | 11.8194
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1550 | HCB | 1.4906 | 18.0198 | 27.858
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1600 | VCBB | 1.4906 | 19.3695 | 26.956
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1600 | VCB | 1.4906 | 18.8181 | 11.866
6 | 13.2 | 20.91 | 600 | 1600 | HCB | 1.4906 | 18.0081 | 27.9465
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 50 | VCBB | 1.6669 | 20.0678 | 11.1447
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 50 | VCB | 1.6669 | 19.6248 | 6.8022
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 50 | HCB | 1.6669 | 19.3302 | 17.3632
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 100 | VCBB | 1.6669 | 19.9261 | 12.9459
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 100 | VCB | 1.6669 | 19.4605 | 7.416
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 100 | HCB | 1.6669 | 19.0582 | 18.5865
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 150 | VCBB | 1.6669 | 19.8437 | 14.1314
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 150 | VCB | 1.6669 | 19.3651 | 7.8
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 150 | HCB | 1.6669 | 18.9009 | 19.3439
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 200 | VCBB | 1.6669 | 19.7855 | 15.0376
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 200 | VCB | 1.6669 | 19.2977 | 8.0843
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 200 | HCB | 1.6669 | 18.7901 | 19.901
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 250 | VCBB | 1.6669 | 19.7404 | 15.7803
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 250 | VCB | 1.6669 | 19.2456 | 8.3119
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 250 | HCB | 1.6669 | 18.7045 | 20.3447
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 300 | VCBB | 1.6669 | 19.7037 | 16.4142
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 300 | VCB | 1.6669 | 19.2031 | 8.5025
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 300 | HCB | 1.6669 | 18.6349 | 20.715
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 350 | VCBB | 1.6669 | 19.6727 | 16.97
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 350 | VCB | 1.6669 | 19.1673 | 8.6669
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 350 | HCB | 1.6669 | 18.5763 | 21.0336
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 400 | VCBB | 1.6669 | 19.6458 | 17.4665
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 400 | VCB | 1.6669 | 19.1363 | 8.812
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 400 | HCB | 1.6669 | 18.5257 | 21.3138
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 450 | VCBB | 1.6669 | 19.6222 | 17.9165
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 450 | VCB | 1.6669 | 19.1091 | 8.9419
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 450 | HCB | 1.6669 | 18.4811 | 21.5642
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 500 | VCBB | 1.6669 | 19.6011 | 18.3289
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 500 | VCB | 1.6669 | 19.0847 | 9.0597
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 500 | HCB | 1.6669 | 18.4414 | 21.7908
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 550 | VCBB | 1.6669 | 19.582 | 18.7101
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 550 | VCB | 1.6669 | 19.0627 | 9.1675
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 550 | HCB | 1.6669 | 18.4055 | 21.998
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 600 | VCBB | 1.6669 | 19.5646 | 19.0649
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 600 | VCB | 1.6669 | 19.0427 | 9.2671
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 600 | HCB | 1.6669 | 18.3728 | 22.1889
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 650 | VCBB | 1.6669 | 19.5486 | 19.3973
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 650 | VCB | 1.6669 | 19.0242 | 9.3597
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 650 | HCB | 1.6669 | 18.3427 | 22.3661
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 700 | VCBB | 1.6669 | 19.5338 | 19.7102
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 700 | VCB | 1.6669 | 19.0072 | 9.4462
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 700 | HCB | 1.6669 | 18.315 | 22.5315
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 750 | VCBB | 1.6669 | 19.52 | 20.006
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 750 | VCB | 1.6669 | 18.9913 | 9.5275
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 750 | HCB | 1.6669 | 18.2892 | 22.6866
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 800 | VCBB | 1.6669 | 19.5072 | 20.2868
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 800 | VCB | 1.6669 | 18.9765 | 9.6041
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 800 | HCB | 1.6669 | 18.265 | 22.8327
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 850 | VCBB | 1.6669 | 19.4951 | 20.5541
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 850 | VCB | 1.6669 | 18.9626 | 9.6766
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 850 | HCB | 1.6669 | 18.2424 | 22.9709
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 900 | VCBB | 1.6669 | 19.4837 | 20.8093
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 900 | VCB | 1.6669 | 18.9495 | 9.7455
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 900 | HCB | 1.6669 | 18.2211 | 23.102
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 950 | VCBB | 1.6669 | 19.473 | 21.0536
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 950 | VCB | 1.6669 | 18.9371 | 9.8111
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 950 | HCB | 1.6669 | 18.201 | 23.2267
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1000 | VCBB | 1.6669 | 19.4627 | 21.2881
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1000 | VCB | 1.6669 | 18.9253 | 9.8737
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1000 | HCB | 1.6669 | 18.1819 | 23.3456
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1050 | VCBB | 1.6669 | 19.453 | 21.5135
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1050 | VCB | 1.6669 | 18.9142 | 9.9337
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1050 | HCB | 1.6669 | 18.1638 | 23.4594
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1100 | VCBB | 1.6669 | 19.4438 | 21.7307
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1100 | VCB | 1.6669 | 18.9035 | 9.9911
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1100 | HCB | 1.6669 | 18.1465 | 23.5684
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1150 | VCBB | 1.6669 | 19.435 | 21.9402
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1150 | VCB | 1.6669 | 18.8934 | 10.0464
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1150 | HCB | 1.6669 | 18.13 | 23.6731
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1200 | VCBB | 1.6669 | 19.4265 | 22.1427
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1200 | VCB | 1.6669 | 18.8837 | 10.0996
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1200 | HCB | 1.6669 | 18.1143 | 23.7738
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1250 | VCBB | 1.6669 | 19.4184 | 22.3387
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1250 | VCB | 1.6669 | 18.8743 | 10.1508
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1250 | HCB | 1.6669 | 18.0992 | 23.8707
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1300 | VCBB | 1.6669 | 19.4106 | 22.5286
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1300 | VCB | 1.6669 | 18.8654 | 10.2003
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1300 | HCB | 1.6669 | 18.0847 | 23.9643
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1350 | VCBB | 1.6669 | 19.4032 | 22.7129
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1350 | VCB | 1.6669 | 18.8568 | 10.2481
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1350 | HCB | 1.6669 | 18.0707 | 24.0547
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1400 | VCBB | 1.6669 | 19.3959 | 22.8919
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1400 | VCB | 1.6669 | 18.8485 | 10.2945
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1400 | HCB | 1.6669 | 18.0573 | 24.1422
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1450 | VCBB | 1.6669 | 19.389 | 23.066
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1450 | VCB | 1.6669 | 18.8405 | 10.3394
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1450 | HCB | 1.6669 | 18.0444 | 24.2269
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1500 | VCBB | 1.6669 | 19.3823 | 23.2354
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1500 | VCB | 1.6669 | 18.8328 | 10.3829
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1500 | HCB | 1.6669 | 18.0319 | 24.309
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1550 | VCBB | 1.6669 | 19.3758 | 23.4005
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1550 | VCB | 1.6669 | 18.8253 | 10.4252
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1550 | HCB | 1.6669 | 18.0198 | 24.3887
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1600 | VCBB | 1.6669 | 19.3695 | 23.5614
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1600 | VCB | 1.6669 | 18.8181 | 10.4663
6 | 13.2 | 20.91 | 650 | 1600 | HCB | 1.6669 | 18.0081 | 24.4662
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 50 | VCBB | 1.8395 | 20.0678 | 9.8386
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 50 | VCB | 1.8395 | 19.6248 | 6.056
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 50 | HCB | 1.8395 | 19.3302 | 15.353
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 100 | VCBB | 1.8395 | 19.9261 | 11.4289
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 100 | VCB | 1.8395 | 19.4605 | 6.6024
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 100 | HCB | 1.8395 | 19.0582 | 16.4344
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 150 | VCBB | 1.8395 | 19.8437 | 12.4755
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 150 | VCB | 1.8395 | 19.3651 | 6.9443
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 150 | HCB | 1.8395 | 18.9009 | 17.1039
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 200 | VCBB | 1.8395 | 19.7855 | 13.2755
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 200 | VCB | 1.8395 | 19.2977 | 7.1974
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 200 | HCB | 1.8395 | 18.7901 | 17.5963
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 250 | VCBB | 1.8395 | 19.7404 | 13.9312
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 250 | VCB | 1.8395 | 19.2456 | 7.4
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 250 | HCB | 1.8395 | 18.7045 | 17.9886
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 300 | VCBB | 1.8395 | 19.7037 | 14.4909
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 300 | VCB | 1.8395 | 19.2031 | 7.5697
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 300 | HCB | 1.8395 | 18.6349 | 18.3159
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 350 | VCBB | 1.8395 | 19.6727 | 14.9815
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 350 | VCB | 1.8395 | 19.1673 | 7.7161
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 350 | HCB | 1.8395 | 18.5763 | 18.5975
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 400 | VCBB | 1.8395 | 19.6458 | 15.4199
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 400 | VCB | 1.8395 | 19.1363 | 7.8452
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 400 | HCB | 1.8395 | 18.5257 | 18.8452
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 450 | VCBB | 1.8395 | 19.6222 | 15.8172
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 450 | VCB | 1.8395 | 19.1091 | 7.9609
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 450 | HCB | 1.8395 | 18.4811 | 19.0665
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 500 | VCBB | 1.8395 | 19.6011 | 16.1812
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 500 | VCB | 1.8395 | 19.0847 | 8.0657
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 500 | HCB | 1.8395 | 18.4414 | 19.2668
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 550 | VCBB | 1.8395 | 19.582 | 16.5178
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 550 | VCB | 1.8395 | 19.0627 | 8.1618
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 550 | HCB | 1.8395 | 18.4055 | 19.4499
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 600 | VCBB | 1.8395 | 19.5646 | 16.8311
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 600 | VCB | 1.8395 | 19.0427 | 8.2504
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 600 | HCB | 1.8395 | 18.3728 | 19.6187
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 650 | VCBB | 1.8395 | 19.5486 | 17.1245
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 650 | VCB | 1.8395 | 19.0242 | 8.3328
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 650 | HCB | 1.8395 | 18.3427 | 19.7753
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 700 | VCBB | 1.8395 | 19.5338 | 17.4008
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 700 | VCB | 1.8395 | 19.0072 | 8.4099
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 700 | HCB | 1.8395 | 18.315 | 19.9215
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 750 | VCBB | 1.8395 | 19.52 | 17.6619
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 750 | VCB | 1.8395 | 18.9913 | 8.4822
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 750 | HCB | 1.8395 | 18.2892 | 20.0586
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 800 | VCBB | 1.8395 | 19.5072 | 17.9098
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 800 | VCB | 1.8395 | 18.9765 | 8.5504
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 800 | HCB | 1.8395 | 18.265 | 20.1878
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 850 | VCBB | 1.8395 | 19.4951 | 18.1458
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 850 | VCB | 1.8395 | 18.9626 | 8.615
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 850 | HCB | 1.8395 | 18.2424 | 20.3099
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 900 | VCBB | 1.8395 | 19.4837 | 18.3711
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 900 | VCB | 1.8395 | 18.9495 | 8.6763
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 900 | HCB | 1.8395 | 18.2211 | 20.4258
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 950 | VCBB | 1.8395 | 19.473 | 18.5868
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 950 | VCB | 1.8395 | 18.9371 | 8.7347
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 950 | HCB | 1.8395 | 18.201 | 20.536
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1000 | VCBB | 1.8395 | 19.4627 | 18.7938
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1000 | VCB | 1.8395 | 18.9253 | 8.7905
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1000 | HCB | 1.8395 | 18.1819 | 20.6412
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1050 | VCBB | 1.8395 | 19.453 | 18.9928
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1050 | VCB | 1.8395 | 18.9142 | 8.8438
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1050 | HCB | 1.8395 | 18.1638 | 20.7417
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1100 | VCBB | 1.8395 | 19.4438 | 19.1845
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1100 | VCB | 1.8395 | 18.9035 | 8.895
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1100 | HCB | 1.8395 | 18.1465 | 20.8381
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1150 | VCBB | 1.8395 | 19.435 | 19.3695
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1150 | VCB | 1.8395 | 18.8934 | 8.9442
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1150 | HCB | 1.8395 | 18.13 | 20.9306
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1200 | VCBB | 1.8395 | 19.4265 | 19.5483
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1200 | VCB | 1.8395 | 18.8837 | 8.9915
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1200 | HCB | 1.8395 | 18.1143 | 21.0196
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1250 | VCBB | 1.8395 | 19.4184 | 19.7214
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1250 | VCB | 1.8395 | 18.8743 | 9.0372
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1250 | HCB | 1.8395 | 18.0992 | 21.1053
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1300 | VCBB | 1.8395 | 19.4106 | 19.8891
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1300 | VCB | 1.8395 | 18.8654 | 9.0812
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1300 | HCB | 1.8395 | 18.0847 | 21.188
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1350 | VCBB | 1.8395 | 19.4032 | 20.0518
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1350 | VCB | 1.8395 | 18.8568 | 9.1238
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1350 | HCB | 1.8395 | 18.0707 | 21.2679
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1400 | VCBB | 1.8395 | 19.3959 | 20.2098
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1400 | VCB | 1.8395 | 18.8485 | 9.1651
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1400 | HCB | 1.8395 | 18.0573 | 21.3452
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1450 | VCBB | 1.8395 | 19.389 | 20.3635
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1450 | VCB | 1.8395 | 18.8405 | 9.205
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1450 | HCB | 1.8395 | 18.0444 | 21.4201
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1500 | VCBB | 1.8395 | 19.3823 | 20.5131
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1500 | VCB | 1.8395 | 18.8328 | 9.2438
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1500 | HCB | 1.8395 | 18.0319 | 21.4927
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1550 | VCBB | 1.8395 | 19.3758 | 20.6588
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1550 | VCB | 1.8395 | 18.8253 | 9.2814
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1550 | HCB | 1.8395 | 18.0198 | 21.5632
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1600 | VCBB | 1.8395 | 19.3695 | 20.8008
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1600 | VCB | 1.8395 | 18.8181 | 9.318
6 | 13.2 | 20.91 | 700 | 1600 | HCB | 1.8395 | 18.0081 | 21.6316
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 50 | VCBB | 2.0072 | 20.0678 | 8.7607
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 50 | VCB | 2.0072 | 19.6248 | 5.435
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 50 | HCB | 2.0072 | 19.3302 | 13.6913
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 100 | VCBB | 2.0072 | 19.9261 | 10.1768
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 100 | VCB | 2.0072 | 19.4605 | 5.9254
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 100 | HCB | 2.0072 | 19.0582 | 14.6555
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 150 | VCBB | 2.0072 | 19.8437 | 11.1087
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 150 | VCB | 2.0072 | 19.3651 | 6.2322
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 150 | HCB | 2.0072 | 18.9009 | 15.2524
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 200 | VCBB | 2.0072 | 19.7855 | 11.8212
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 200 | VCB | 2.0072 | 19.2977 | 6.4594
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 200 | HCB | 2.0072 | 18.7901 | 15.6914
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 250 | VCBB | 2.0072 | 19.7404 | 12.4051
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 250 | VCB | 2.0072 | 19.2456 | 6.6412
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 250 | HCB | 2.0072 | 18.7045 | 16.041
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 300 | VCBB | 2.0072 | 19.7037 | 12.9034
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 300 | VCB | 2.0072 | 19.2031 | 6.7935
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 300 | HCB | 2.0072 | 18.6349 | 16.3328
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 350 | VCBB | 2.0072 | 19.6727 | 13.3403
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 350 | VCB | 2.0072 | 19.1673 | 6.9249
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 350 | HCB | 2.0072 | 18.5763 | 16.5839
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 400 | VCBB | 2.0072 | 19.6458 | 13.7307
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 400 | VCB | 2.0072 | 19.1363 | 7.0408
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 400 | HCB | 2.0072 | 18.5257 | 16.8047
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 450 | VCBB | 2.0072 | 19.6222 | 14.0845
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 450 | VCB | 2.0072 | 19.1091 | 7.1446
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 450 | HCB | 2.0072 | 18.4811 | 17.002
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 500 | VCBB | 2.0072 | 19.6011 | 14.4087
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 500 | VCB | 2.0072 | 19.0847 | 7.2387
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 500 | HCB | 2.0072 | 18.4414 | 17.1806
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 550 | VCBB | 2.0072 | 19.582 | 14.7083
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 550 | VCB | 2.0072 | 19.0627 | 7.3249
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 550 | HCB | 2.0072 | 18.4055 | 17.3438
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 600 | VCBB | 2.0072 | 19.5646 | 14.9873
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 600 | VCB | 2.0072 | 19.0427 | 7.4044
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 600 | HCB | 2.0072 | 18.3728 | 17.4943
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 650 | VCBB | 2.0072 | 19.5486 | 15.2487
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 650 | VCB | 2.0072 | 19.0242 | 7.4784
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 650 | HCB | 2.0072 | 18.3427 | 17.6339
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 700 | VCBB | 2.0072 | 19.5338 | 15.4946
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 700 | VCB | 2.0072 | 19.0072 | 7.5475
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 700 | HCB | 2.0072 | 18.315 | 17.7642
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 750 | VCBB | 2.0072 | 19.52 | 15.7272
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 750 | VCB | 2.0072 | 18.9913 | 7.6124
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 750 | HCB | 2.0072 | 18.2892 | 17.8865
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 800 | VCBB | 2.0072 | 19.5072 | 15.9479
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 800 | VCB | 2.0072 | 18.9765 | 7.6737
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 800 | HCB | 2.0072 | 18.265 | 18.0016
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 850 | VCBB | 2.0072 | 19.4951 | 16.1581
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 850 | VCB | 2.0072 | 18.9626 | 7.7316
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 850 | HCB | 2.0072 | 18.2424 | 18.1105
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 900 | VCBB | 2.0072 | 19.4837 | 16.3587
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 900 | VCB | 2.0072 | 18.9495 | 7.7866
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 900 | HCB | 2.0072 | 18.2211 | 18.2138
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 950 | VCBB | 2.0072 | 19.473 | 16.5508
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 950 | VCB | 2.0072 | 18.9371 | 7.8391
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 950 | HCB | 2.0072 | 18.201 | 18.312
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1000 | VCBB | 2.0072 | 19.4627 | 16.7351
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1000 | VCB | 2.0072 | 18.9253 | 7.8891
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1000 | HCB | 2.0072 | 18.1819 | 18.4058
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1050 | VCBB | 2.0072 | 19.453 | 16.9124
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1050 | VCB | 2.0072 | 18.9142 | 7.937
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1050 | HCB | 2.0072 | 18.1638 | 18.4954
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1100 | VCBB | 2.0072 | 19.4438 | 17.0831
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1100 | VCB | 2.0072 | 18.9035 | 7.9829
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1100 | HCB | 2.0072 | 18.1465 | 18.5813
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1150 | VCBB | 2.0072 | 19.435 | 17.2478
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1150 | VCB | 2.0072 | 18.8934 | 8.0271
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1150 | HCB | 2.0072 | 18.13 | 18.6638
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1200 | VCBB | 2.0072 | 19.4265 | 17.407
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1200 | VCB | 2.0072 | 18.8837 | 8.0695
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1200 | HCB | 2.0072 | 18.1143 | 18.7431
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1250 | VCBB | 2.0072 | 19.4184 | 17.5611
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1250 | VCB | 2.0072 | 18.8743 | 8.1105
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1250 | HCB | 2.0072 | 18.0992 | 18.8195
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1300 | VCBB | 2.0072 | 19.4106 | 17.7105
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1300 | VCB | 2.0072 | 18.8654 | 8.15
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1300 | HCB | 2.0072 | 18.0847 | 18.8933
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1350 | VCBB | 2.0072 | 19.4032 | 17.8553
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1350 | VCB | 2.0072 | 18.8568 | 8.1883
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1350 | HCB | 2.0072 | 18.0707 | 18.9645
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1400 | VCBB | 2.0072 | 19.3959 | 17.9961
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1400 | VCB | 2.0072 | 18.8485 | 8.2253
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1400 | HCB | 2.0072 | 18.0573 | 19.0334
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1450 | VCBB | 2.0072 | 19.389 | 18.1329
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1450 | VCB | 2.0072 | 18.8405 | 8.2611
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1450 | HCB | 2.0072 | 18.0444 | 19.1002
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1500 | VCBB | 2.0072 | 19.3823 | 18.2661
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1500 | VCB | 2.0072 | 18.8328 | 8.2959
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1500 | HCB | 2.0072 | 18.0319 | 19.1649
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1550 | VCBB | 2.0072 | 19.3758 | 18.3959
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1550 | VCB | 2.0072 | 18.8253 | 8.3297
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1550 | HCB | 2.0072 | 18.0198 | 19.2277
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1600 | VCBB | 2.0072 | 19.3695 | 18.5224
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1600 | VCB | 2.0072 | 18.8181 | 8.3626
6 | 13.2 | 20.91 | 750 | 1600 | HCB | 2.0072 | 18.0081 | 19.2887
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 50 | VCBB | 2.169 | 20.0678 | 7.8595
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 50 | VCB | 2.169 | 19.6248 | 4.9119
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 50 | HCB | 2.169 | 19.3302 | 12.3001
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 100 | VCBB | 2.169 | 19.9261 | 9.13
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 100 | VCB | 2.169 | 19.4605 | 5.3551
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 100 | HCB | 2.169 | 19.0582 | 13.1661
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 150 | VCBB | 2.169 | 19.8437 | 9.9661
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 150 | VCB | 2.169 | 19.3651 | 5.6324
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 150 | HCB | 2.169 | 18.9009 | 13.7022
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 200 | VCBB | 2.169 | 19.7855 | 10.6053
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 200 | VCB | 2.169 | 19.2977 | 5.8377
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 200 | HCB | 2.169 | 18.7901 | 14.0965
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 250 | VCBB | 2.169 | 19.7404 | 11.1292
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 250 | VCB | 2.169 | 19.2456 | 6.002
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 250 | HCB | 2.169 | 18.7045 | 14.4106
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 300 | VCBB | 2.169 | 19.7037 | 11.5763
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 300 | VCB | 2.169 | 19.2031 | 6.1396
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 300 | HCB | 2.169 | 18.6349 | 14.6727
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 350 | VCBB | 2.169 | 19.6727 | 11.9682
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 350 | VCB | 2.169 | 19.1673 | 6.2584
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 350 | HCB | 2.169 | 18.5763 | 14.8982
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 400 | VCBB | 2.169 | 19.6458 | 12.3185
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 400 | VCB | 2.169 | 19.1363 | 6.3631
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 400 | HCB | 2.169 | 18.5257 | 15.0965
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 450 | VCBB | 2.169 | 19.6222 | 12.6359
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 450 | VCB | 2.169 | 19.1091 | 6.4569
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 450 | HCB | 2.169 | 18.4811 | 15.2737
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 500 | VCBB | 2.169 | 19.6011 | 12.9268
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 500 | VCB | 2.169 | 19.0847 | 6.542
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 500 | HCB | 2.169 | 18.4414 | 15.4341
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 550 | VCBB | 2.169 | 19.582 | 13.1956
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 550 | VCB | 2.169 | 19.0627 | 6.6199
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 550 | HCB | 2.169 | 18.4055 | 15.5807
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 600 | VCBB | 2.169 | 19.5646 | 13.4459
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 600 | VCB | 2.169 | 19.0427 | 6.6918
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 600 | HCB | 2.169 | 18.3728 | 15.7158
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 650 | VCBB | 2.169 | 19.5486 | 13.6804
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 650 | VCB | 2.169 | 19.0242 | 6.7586
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 650 | HCB | 2.169 | 18.3427 | 15.8412
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 700 | VCBB | 2.169 | 19.5338 | 13.9011
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 700 | VCB | 2.169 | 19.0072 | 6.8211
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 700 | HCB | 2.169 | 18.315 | 15.9582
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 750 | VCBB | 2.169 | 19.52 | 14.1097
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 750 | VCB | 2.169 | 18.9913 | 6.8797
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 750 | HCB | 2.169 | 18.2892 | 16.068
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 800 | VCBB | 2.169 | 19.5072 | 14.3078
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 800 | VCB | 2.169 | 18.9765 | 6.9351
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 800 | HCB | 2.169 | 18.265 | 16.1714
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 850 | VCBB | 2.169 | 19.4951 | 14.4963
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 850 | VCB | 2.169 | 18.9626 | 6.9874
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 850 | HCB | 2.169 | 18.2424 | 16.2692
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 900 | VCBB | 2.169 | 19.4837 | 14.6763
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 900 | VCB | 2.169 | 18.9495 | 7.0372
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 900 | HCB | 2.169 | 18.2211 | 16.362
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 950 | VCBB | 2.169 | 19.473 | 14.8487
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 950 | VCB | 2.169 | 18.9371 | 7.0845
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 950 | HCB | 2.169 | 18.201 | 16.4502
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1000 | VCBB | 2.169 | 19.4627 | 15.014
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1000 | VCB | 2.169 | 18.9253 | 7.1298
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1000 | HCB | 2.169 | 18.1819 | 16.5344
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1050 | VCBB | 2.169 | 19.453 | 15.173
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1050 | VCB | 2.169 | 18.9142 | 7.1731
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1050 | HCB | 2.169 | 18.1638 | 16.6149
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1100 | VCBB | 2.169 | 19.4438 | 15.3262
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1100 | VCB | 2.169 | 18.9035 | 7.2146
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1100 | HCB | 2.169 | 18.1465 | 16.6921
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1150 | VCBB | 2.169 | 19.435 | 15.474
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1150 | VCB | 2.169 | 18.8934 | 7.2545
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1150 | HCB | 2.169 | 18.13 | 16.7661
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1200 | VCBB | 2.169 | 19.4265 | 15.6168
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1200 | VCB | 2.169 | 18.8837 | 7.2929
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1200 | HCB | 2.169 | 18.1143 | 16.8374
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1250 | VCBB | 2.169 | 19.4184 | 15.7551
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1250 | VCB | 2.169 | 18.8743 | 7.3299
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1250 | HCB | 2.169 | 18.0992 | 16.906
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1300 | VCBB | 2.169 | 19.4106 | 15.8891
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1300 | VCB | 2.169 | 18.8654 | 7.3656
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1300 | HCB | 2.169 | 18.0847 | 16.9722
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1350 | VCBB | 2.169 | 19.4032 | 16.0191
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1350 | VCB | 2.169 | 18.8568 | 7.4002
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1350 | HCB | 2.169 | 18.0707 | 17.0362
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1400 | VCBB | 2.169 | 19.3959 | 16.1453
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1400 | VCB | 2.169 | 18.8485 | 7.4336
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1400 | HCB | 2.169 | 18.0573 | 17.0981
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1450 | VCBB | 2.169 | 19.389 | 16.2681
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1450 | VCB | 2.169 | 18.8405 | 7.466
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1450 | HCB | 2.169 | 18.0444 | 17.1581
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1500 | VCBB | 2.169 | 19.3823 | 16.3876
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1500 | VCB | 2.169 | 18.8328 | 7.4975
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1500 | HCB | 2.169 | 18.0319 | 17.2162
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1550 | VCBB | 2.169 | 19.3758 | 16.504
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1550 | VCB | 2.169 | 18.8253 | 7.528
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1550 | HCB | 2.169 | 18.0198 | 17.2726
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1600 | VCBB | 2.169 | 19.3695 | 16.6175
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1600 | VCB | 2.169 | 18.8181 | 7.5577
6 | 13.2 | 20.91 | 800 | 1600 | HCB | 2.169 | 18.0081 | 17.3274
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 50 | VCBB | 2.3243 | 20.0678 | 7.0976
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 50 | VCB | 2.3243 | 19.6248 | 4.4664
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 50 | HCB | 2.3243 | 19.3302 | 11.1224
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 100 | VCBB | 2.3243 | 19.9261 | 8.245
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 100 | VCB | 2.3243 | 19.4605 | 4.8695
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 100 | HCB | 2.3243 | 19.0582 | 11.9053
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 150 | VCBB | 2.3243 | 19.8437 | 9.0001
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 150 | VCB | 2.3243 | 19.3651 | 5.1216
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 150 | HCB | 2.3243 | 18.9009 | 12.3899
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 200 | VCBB | 2.3243 | 19.7855 | 9.5774
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 200 | VCB | 2.3243 | 19.2977 | 5.3083
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 200 | HCB | 2.3243 | 18.7901 | 12.7464
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 250 | VCBB | 2.3243 | 19.7404 | 10.0504
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 250 | VCB | 2.3243 | 19.2456 | 5.4577
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 250 | HCB | 2.3243 | 18.7045 | 13.0303
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 300 | VCBB | 2.3243 | 19.7037 | 10.4542
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 300 | VCB | 2.3243 | 19.2031 | 5.5828
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 300 | HCB | 2.3243 | 18.6349 | 13.2672
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 350 | VCBB | 2.3243 | 19.6727 | 10.8082
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 350 | VCB | 2.3243 | 19.1673 | 5.6908
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 350 | HCB | 2.3243 | 18.5763 | 13.4711
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 400 | VCBB | 2.3243 | 19.6458 | 11.1245
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 400 | VCB | 2.3243 | 19.1363 | 5.786
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 400 | HCB | 2.3243 | 18.5257 | 13.6503
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 450 | VCBB | 2.3243 | 19.6222 | 11.4112
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 450 | VCB | 2.3243 | 19.1091 | 5.8713
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 450 | HCB | 2.3243 | 18.4811 | 13.8105
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 500 | VCBB | 2.3243 | 19.6011 | 11.6739
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 500 | VCB | 2.3243 | 19.0847 | 5.9487
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 500 | HCB | 2.3243 | 18.4414 | 13.9555
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 550 | VCBB | 2.3243 | 19.582 | 11.9167
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 550 | VCB | 2.3243 | 19.0627 | 6.0195
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 550 | HCB | 2.3243 | 18.4055 | 14.0881
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 600 | VCBB | 2.3243 | 19.5646 | 12.1427
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 600 | VCB | 2.3243 | 19.0427 | 6.0849
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 600 | HCB | 2.3243 | 18.3728 | 14.2102
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 650 | VCBB | 2.3243 | 19.5486 | 12.3545
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 650 | VCB | 2.3243 | 19.0242 | 6.1457
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 650 | HCB | 2.3243 | 18.3427 | 14.3236
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 700 | VCBB | 2.3243 | 19.5338 | 12.5538
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 700 | VCB | 2.3243 | 19.0072 | 6.2025
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 700 | HCB | 2.3243 | 18.315 | 14.4294
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 750 | VCBB | 2.3243 | 19.52 | 12.7422
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 750 | VCB | 2.3243 | 18.9913 | 6.2558
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 750 | HCB | 2.3243 | 18.2892 | 14.5286
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 800 | VCBB | 2.3243 | 19.5072 | 12.921
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 800 | VCB | 2.3243 | 18.9765 | 6.3062
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 800 | HCB | 2.3243 | 18.265 | 14.6221
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 850 | VCBB | 2.3243 | 19.4951 | 13.0913
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 850 | VCB | 2.3243 | 18.9626 | 6.3538
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 850 | HCB | 2.3243 | 18.2424 | 14.7105
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 900 | VCBB | 2.3243 | 19.4837 | 13.2539
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 900 | VCB | 2.3243 | 18.9495 | 6.399
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 900 | HCB | 2.3243 | 18.2211 | 14.7944
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 950 | VCBB | 2.3243 | 19.473 | 13.4095
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 950 | VCB | 2.3243 | 18.9371 | 6.4421
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 950 | HCB | 2.3243 | 18.201 | 14.8741
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1000 | VCBB | 2.3243 | 19.4627 | 13.5589
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1000 | VCB | 2.3243 | 18.9253 | 6.4832
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1000 | HCB | 2.3243 | 18.1819 | 14.9502
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1050 | VCBB | 2.3243 | 19.453 | 13.7025
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1050 | VCB | 2.3243 | 18.9142 | 6.5226
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1050 | HCB | 2.3243 | 18.1638 | 15.023
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1100 | VCBB | 2.3243 | 19.4438 | 13.8408
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1100 | VCB | 2.3243 | 18.9035 | 6.5603
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1100 | HCB | 2.3243 | 18.1465 | 15.0928
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1150 | VCBB | 2.3243 | 19.435 | 13.9743
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1150 | VCB | 2.3243 | 18.8934 | 6.5966
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1150 | HCB | 2.3243 | 18.13 | 15.1597
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1200 | VCBB | 2.3243 | 19.4265 | 14.1033
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1200 | VCB | 2.3243 | 18.8837 | 6.6315
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1200 | HCB | 2.3243 | 18.1143 | 15.2241
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1250 | VCBB | 2.3243 | 19.4184 | 14.2282
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1250 | VCB | 2.3243 | 18.8743 | 6.6652
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1250 | HCB | 2.3243 | 18.0992 | 15.2862
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1300 | VCBB | 2.3243 | 19.4106 | 14.3491
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1300 | VCB | 2.3243 | 18.8654 | 6.6976
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1300 | HCB | 2.3243 | 18.0847 | 15.346
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1350 | VCBB | 2.3243 | 19.4032 | 14.4665
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1350 | VCB | 2.3243 | 18.8568 | 6.7291
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1350 | HCB | 2.3243 | 18.0707 | 15.4039
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1400 | VCBB | 2.3243 | 19.3959 | 14.5806
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1400 | VCB | 2.3243 | 18.8485 | 6.7595
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1400 | HCB | 2.3243 | 18.0573 | 15.4598
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1450 | VCBB | 2.3243 | 19.389 | 14.6915
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1450 | VCB | 2.3243 | 18.8405 | 6.7889
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1450 | HCB | 2.3243 | 18.0444 | 15.514
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1500 | VCBB | 2.3243 | 19.3823 | 14.7994
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1500 | VCB | 2.3243 | 18.8328 | 6.8175
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1500 | HCB | 2.3243 | 18.0319 | 15.5665
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1550 | VCBB | 2.3243 | 19.3758 | 14.9045
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1550 | VCB | 2.3243 | 18.8253 | 6.8453
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1550 | HCB | 2.3243 | 18.0198 | 15.6175
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1600 | VCBB | 2.3243 | 19.3695 | 15.007
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1600 | VCB | 2.3243 | 18.8181 | 6.8723
6 | 13.2 | 20.91 | 850 | 1600 | HCB | 2.3243 | 18.0081 | 15.6671
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 50 | VCBB | 2.4726 | 20.0678 | 6.4471
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 50 | VCB | 2.4726 | 19.6248 | 4.0835
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 50 | HCB | 2.4726 | 19.3302 | 10.1154
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 100 | VCBB | 2.4726 | 19.9261 | 7.4893
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 100 | VCB | 2.4726 | 19.4605 | 4.452
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 100 | HCB | 2.4726 | 19.0582 | 10.8273
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 150 | VCBB | 2.4726 | 19.8437 | 8.1752
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 150 | VCB | 2.4726 | 19.3651 | 4.6825
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 150 | HCB | 2.4726 | 18.9009 | 11.268
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 200 | VCBB | 2.4726 | 19.7855 | 8.6996
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 200 | VCB | 2.4726 | 19.2977 | 4.8532
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 200 | HCB | 2.4726 | 18.7901 | 11.5921
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 250 | VCBB | 2.4726 | 19.7404 | 9.1293
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 250 | VCB | 2.4726 | 19.2456 | 4.9898
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 250 | HCB | 2.4726 | 18.7045 | 11.8503
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 300 | VCBB | 2.4726 | 19.7037 | 9.4961
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 300 | VCB | 2.4726 | 19.2031 | 5.1042
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 300 | HCB | 2.4726 | 18.6349 | 12.0657
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 350 | VCBB | 2.4726 | 19.6727 | 9.8177
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 350 | VCB | 2.4726 | 19.1673 | 5.203
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 350 | HCB | 2.4726 | 18.5763 | 12.251
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 400 | VCBB | 2.4726 | 19.6458 | 10.105
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 400 | VCB | 2.4726 | 19.1363 | 5.29
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 400 | HCB | 2.4726 | 18.5257 | 12.414
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 450 | VCBB | 2.4726 | 19.6222 | 10.3654
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 450 | VCB | 2.4726 | 19.1091 | 5.368
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 450 | HCB | 2.4726 | 18.4811 | 12.5597
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 500 | VCBB | 2.4726 | 19.6011 | 10.604
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 500 | VCB | 2.4726 | 19.0847 | 5.4387
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 500 | HCB | 2.4726 | 18.4414 | 12.6915
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 550 | VCBB | 2.4726 | 19.582 | 10.8246
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 550 | VCB | 2.4726 | 19.0627 | 5.5035
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 550 | HCB | 2.4726 | 18.4055 | 12.812
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 600 | VCBB | 2.4726 | 19.5646 | 11.0299
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 600 | VCB | 2.4726 | 19.0427 | 5.5633
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 600 | HCB | 2.4726 | 18.3728 | 12.9231
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 650 | VCBB | 2.4726 | 19.5486 | 11.2223
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 650 | VCB | 2.4726 | 19.0242 | 5.6188
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 650 | HCB | 2.4726 | 18.3427 | 13.0262
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 700 | VCBB | 2.4726 | 19.5338 | 11.4033
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 700 | VCB | 2.4726 | 19.0072 | 5.6708
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 700 | HCB | 2.4726 | 18.315 | 13.1224
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 750 | VCBB | 2.4726 | 19.52 | 11.5745
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 750 | VCB | 2.4726 | 18.9913 | 5.7195
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 750 | HCB | 2.4726 | 18.2892 | 13.2126
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 800 | VCBB | 2.4726 | 19.5072 | 11.737
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 800 | VCB | 2.4726 | 18.9765 | 5.7655
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 800 | HCB | 2.4726 | 18.265 | 13.2976
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 850 | VCBB | 2.4726 | 19.4951 | 11.8916
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 850 | VCB | 2.4726 | 18.9626 | 5.8091
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 850 | HCB | 2.4726 | 18.2424 | 13.378
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 900 | VCBB | 2.4726 | 19.4837 | 12.0393
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 900 | VCB | 2.4726 | 18.9495 | 5.8504
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 900 | HCB | 2.4726 | 18.2211 | 13.4542
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 950 | VCBB | 2.4726 | 19.473 | 12.1807
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 950 | VCB | 2.4726 | 18.9371 | 5.8898
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 950 | HCB | 2.4726 | 18.201 | 13.5267
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1000 | VCBB | 2.4726 | 19.4627 | 12.3164
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1000 | VCB | 2.4726 | 18.9253 | 5.9274
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1000 | HCB | 2.4726 | 18.1819 | 13.5959
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1050 | VCBB | 2.4726 | 19.453 | 12.4468
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1050 | VCB | 2.4726 | 18.9142 | 5.9634
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1050 | HCB | 2.4726 | 18.1638 | 13.6621
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1100 | VCBB | 2.4726 | 19.4438 | 12.5725
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1100 | VCB | 2.4726 | 18.9035 | 5.9979
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1100 | HCB | 2.4726 | 18.1465 | 13.7255
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1150 | VCBB | 2.4726 | 19.435 | 12.6937
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1150 | VCB | 2.4726 | 18.8934 | 6.0311
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1150 | HCB | 2.4726 | 18.13 | 13.7864
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1200 | VCBB | 2.4726 | 19.4265 | 12.8109
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1200 | VCB | 2.4726 | 18.8837 | 6.063
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1200 | HCB | 2.4726 | 18.1143 | 13.8449
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1250 | VCBB | 2.4726 | 19.4184 | 12.9243
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1250 | VCB | 2.4726 | 18.8743 | 6.0937
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1250 | HCB | 2.4726 | 18.0992 | 13.9014
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1300 | VCBB | 2.4726 | 19.4106 | 13.0342
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1300 | VCB | 2.4726 | 18.8654 | 6.1235
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1300 | HCB | 2.4726 | 18.0847 | 13.9558
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1350 | VCBB | 2.4726 | 19.4032 | 13.1409
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1350 | VCB | 2.4726 | 18.8568 | 6.1522
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1350 | HCB | 2.4726 | 18.0707 | 14.0084
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1400 | VCBB | 2.4726 | 19.3959 | 13.2445
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1400 | VCB | 2.4726 | 18.8485 | 6.18
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1400 | HCB | 2.4726 | 18.0573 | 14.0592
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1450 | VCBB | 2.4726 | 19.389 | 13.3452
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1450 | VCB | 2.4726 | 18.8405 | 6.2069
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1450 | HCB | 2.4726 | 18.0444 | 14.1085
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1500 | VCBB | 2.4726 | 19.3823 | 13.4432
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1500 | VCB | 2.4726 | 18.8328 | 6.2331
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1500 | HCB | 2.4726 | 18.0319 | 14.1563
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1550 | VCBB | 2.4726 | 19.3758 | 13.5387
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1550 | VCB | 2.4726 | 18.8253 | 6.2585
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1550 | HCB | 2.4726 | 18.0198 | 14.2026
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1600 | VCBB | 2.4726 | 19.3695 | 13.6318
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1600 | VCB | 2.4726 | 18.8181 | 6.2831
6 | 13.2 | 20.91 | 900 | 1600 | HCB | 2.4726 | 18.0081 | 14.2477
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 50 | VCBB | 2.6138 | 20.0678 | 5.8867
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 50 | VCB | 2.6138 | 19.6248 | 3.7516
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 50 | HCB | 2.6138 | 19.3302 | 9.247
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 100 | VCBB | 2.6138 | 19.9261 | 6.8383
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 100 | VCB | 2.6138 | 19.4605 | 4.0901
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 100 | HCB | 2.6138 | 19.0582 | 9.8976
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 150 | VCBB | 2.6138 | 19.8437 | 7.4647
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 150 | VCB | 2.6138 | 19.3651 | 4.3019
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 150 | HCB | 2.6138 | 18.9009 | 10.3004
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 200 | VCBB | 2.6138 | 19.7855 | 7.9435
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 200 | VCB | 2.6138 | 19.2977 | 4.4587
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 200 | HCB | 2.6138 | 18.7901 | 10.5966
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 250 | VCBB | 2.6138 | 19.7404 | 8.3359
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 250 | VCB | 2.6138 | 19.2456 | 4.5842
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 250 | HCB | 2.6138 | 18.7045 | 10.8326
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 300 | VCBB | 2.6138 | 19.7037 | 8.6708
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 300 | VCB | 2.6138 | 19.2031 | 4.6893
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 300 | HCB | 2.6138 | 18.6349 | 11.0295
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 350 | VCBB | 2.6138 | 19.6727 | 8.9644
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 350 | VCB | 2.6138 | 19.1673 | 4.78
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 350 | HCB | 2.6138 | 18.5763 | 11.1989
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 400 | VCBB | 2.6138 | 19.6458 | 9.2268
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 400 | VCB | 2.6138 | 19.1363 | 4.86
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 400 | HCB | 2.6138 | 18.5257 | 11.3478
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 450 | VCBB | 2.6138 | 19.6222 | 9.4646
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 450 | VCB | 2.6138 | 19.1091 | 4.9316
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 450 | HCB | 2.6138 | 18.4811 | 11.4809
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 500 | VCBB | 2.6138 | 19.6011 | 9.6824
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 500 | VCB | 2.6138 | 19.0847 | 4.9966
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 500 | HCB | 2.6138 | 18.4414 | 11.6014
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 550 | VCBB | 2.6138 | 19.582 | 9.8838
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 550 | VCB | 2.6138 | 19.0627 | 5.0561
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 550 | HCB | 2.6138 | 18.4055 | 11.7116
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 600 | VCBB | 2.6138 | 19.5646 | 10.0714
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 600 | VCB | 2.6138 | 19.0427 | 5.111
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 600 | HCB | 2.6138 | 18.3728 | 11.8131
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 650 | VCBB | 2.6138 | 19.5486 | 10.247
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 650 | VCB | 2.6138 | 19.0242 | 5.1621
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 650 | HCB | 2.6138 | 18.3427 | 11.9073
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 700 | VCBB | 2.6138 | 19.5338 | 10.4123
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 700 | VCB | 2.6138 | 19.0072 | 5.2098
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 700 | HCB | 2.6138 | 18.315 | 11.9952
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 750 | VCBB | 2.6138 | 19.52 | 10.5686
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 750 | VCB | 2.6138 | 18.9913 | 5.2546
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 750 | HCB | 2.6138 | 18.2892 | 12.0776
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 800 | VCBB | 2.6138 | 19.5072 | 10.717
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 800 | VCB | 2.6138 | 18.9765 | 5.2969
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 800 | HCB | 2.6138 | 18.265 | 12.1553
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 850 | VCBB | 2.6138 | 19.4951 | 10.8582
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 850 | VCB | 2.6138 | 18.9626 | 5.3369
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 850 | HCB | 2.6138 | 18.2424 | 12.2288
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 900 | VCBB | 2.6138 | 19.4837 | 10.993
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 900 | VCB | 2.6138 | 18.9495 | 5.3749
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 900 | HCB | 2.6138 | 18.2211 | 12.2984
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 950 | VCBB | 2.6138 | 19.473 | 11.1221
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 950 | VCB | 2.6138 | 18.9371 | 5.411
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 950 | HCB | 2.6138 | 18.201 | 12.3647
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1000 | VCBB | 2.6138 | 19.4627 | 11.246
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1000 | VCB | 2.6138 | 18.9253 | 5.4456
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1000 | HCB | 2.6138 | 18.1819 | 12.428
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1050 | VCBB | 2.6138 | 19.453 | 11.3651
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1050 | VCB | 2.6138 | 18.9142 | 5.4786
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1050 | HCB | 2.6138 | 18.1638 | 12.4885
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1100 | VCBB | 2.6138 | 19.4438 | 11.4799
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1100 | VCB | 2.6138 | 18.9035 | 5.5103
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1100 | HCB | 2.6138 | 18.1465 | 12.5464
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1150 | VCBB | 2.6138 | 19.435 | 11.5906
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1150 | VCB | 2.6138 | 18.8934 | 5.5408
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1150 | HCB | 2.6138 | 18.13 | 12.602
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1200 | VCBB | 2.6138 | 19.4265 | 11.6976
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1200 | VCB | 2.6138 | 18.8837 | 5.5701
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1200 | HCB | 2.6138 | 18.1143 | 12.6556
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1250 | VCBB | 2.6138 | 19.4184 | 11.8012
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1250 | VCB | 2.6138 | 18.8743 | 5.5984
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1250 | HCB | 2.6138 | 18.0992 | 12.7071
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1300 | VCBB | 2.6138 | 19.4106 | 11.9015
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1300 | VCB | 2.6138 | 18.8654 | 5.6257
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1300 | HCB | 2.6138 | 18.0847 | 12.7568
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1350 | VCBB | 2.6138 | 19.4032 | 11.9989
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1350 | VCB | 2.6138 | 18.8568 | 5.6521
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1350 | HCB | 2.6138 | 18.0707 | 12.8049
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1400 | VCBB | 2.6138 | 19.3959 | 12.0935
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1400 | VCB | 2.6138 | 18.8485 | 5.6776
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1400 | HCB | 2.6138 | 18.0573 | 12.8514
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1450 | VCBB | 2.6138 | 19.389 | 12.1855
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1450 | VCB | 2.6138 | 18.8405 | 5.7024
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1450 | HCB | 2.6138 | 18.0444 | 12.8964
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1500 | VCBB | 2.6138 | 19.3823 | 12.275
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1500 | VCB | 2.6138 | 18.8328 | 5.7264
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1500 | HCB | 2.6138 | 18.0319 | 12.9401
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1550 | VCBB | 2.6138 | 19.3758 | 12.3622
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1550 | VCB | 2.6138 | 18.8253 | 5.7497
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1550 | HCB | 2.6138 | 18.0198 | 12.9824
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1600 | VCBB | 2.6138 | 19.3695 | 12.4472
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1600 | VCB | 2.6138 | 18.8181 | 5.7724
6 | 13.2 | 20.91 | 950 | 1600 | HCB | 2.6138 | 18.0081 | 13.0236
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 50 | VCBB | 2.7478 | 20.0678 | 5.4002
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 50 | VCB | 2.7478 | 19.6248 | 3.4617
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 50 | HCB | 2.7478 | 19.3302 | 8.4922
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 100 | VCBB | 2.7478 | 19.9261 | 6.2732
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 100 | VCB | 2.7478 | 19.4605 | 3.774
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 100 | HCB | 2.7478 | 19.0582 | 9.0896
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 150 | VCBB | 2.7478 | 19.8437 | 6.8478
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 150 | VCB | 2.7478 | 19.3651 | 3.9694
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 150 | HCB | 2.7478 | 18.9009 | 9.4594
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 200 | VCBB | 2.7478 | 19.7855 | 7.287
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 200 | VCB | 2.7478 | 19.2977 | 4.1141
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 200 | HCB | 2.7478 | 18.7901 | 9.7314
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 250 | VCBB | 2.7478 | 19.7404 | 7.647
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 250 | VCB | 2.7478 | 19.2456 | 4.2299
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 250 | HCB | 2.7478 | 18.7045 | 9.948
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 300 | VCBB | 2.7478 | 19.7037 | 7.9542
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 300 | VCB | 2.7478 | 19.2031 | 4.3269
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 300 | HCB | 2.7478 | 18.6349 | 10.1288
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 350 | VCBB | 2.7478 | 19.6727 | 8.2236
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 350 | VCB | 2.7478 | 19.1673 | 4.4106
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 350 | HCB | 2.7478 | 18.5763 | 10.2843
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 400 | VCBB | 2.7478 | 19.6458 | 8.4643
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 400 | VCB | 2.7478 | 19.1363 | 4.4844
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 400 | HCB | 2.7478 | 18.5257 | 10.4211
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 450 | VCBB | 2.7478 | 19.6222 | 8.6824
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 450 | VCB | 2.7478 | 19.1091 | 4.5505
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 450 | HCB | 2.7478 | 18.4811 | 10.5433
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 500 | VCBB | 2.7478 | 19.6011 | 8.8823
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 500 | VCB | 2.7478 | 19.0847 | 4.6105
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 500 | HCB | 2.7478 | 18.4414 | 10.6539
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 550 | VCBB | 2.7478 | 19.582 | 9.0671
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 550 | VCB | 2.7478 | 19.0627 | 4.6654
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 550 | HCB | 2.7478 | 18.4055 | 10.7551
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 600 | VCBB | 2.7478 | 19.5646 | 9.2391
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 600 | VCB | 2.7478 | 19.0427 | 4.716
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 600 | HCB | 2.7478 | 18.3728 | 10.8483
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 650 | VCBB | 2.7478 | 19.5486 | 9.4002
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 650 | VCB | 2.7478 | 19.0242 | 4.7631
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 650 | HCB | 2.7478 | 18.3427 | 10.9347
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 700 | VCBB | 2.7478 | 19.5338 | 9.5519
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 700 | VCB | 2.7478 | 19.0072 | 4.8072
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 700 | HCB | 2.7478 | 18.315 | 11.0155
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 750 | VCBB | 2.7478 | 19.52 | 9.6953
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 750 | VCB | 2.7478 | 18.9913 | 4.8485
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 750 | HCB | 2.7478 | 18.2892 | 11.0912
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 800 | VCBB | 2.7478 | 19.5072 | 9.8313
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 800 | VCB | 2.7478 | 18.9765 | 4.8875
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 800 | HCB | 2.7478 | 18.265 | 11.1625
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 850 | VCBB | 2.7478 | 19.4951 | 9.9609
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 850 | VCB | 2.7478 | 18.9626 | 4.9244
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 850 | HCB | 2.7478 | 18.2424 | 11.2299
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 900 | VCBB | 2.7478 | 19.4837 | 10.0846
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 900 | VCB | 2.7478 | 18.9495 | 4.9595
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 900 | HCB | 2.7478 | 18.2211 | 11.2939
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 950 | VCBB | 2.7478 | 19.473 | 10.2031
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 950 | VCB | 2.7478 | 18.9371 | 4.9929
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 950 | HCB | 2.7478 | 18.201 | 11.3548
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1000 | VCBB | 2.7478 | 19.4627 | 10.3167
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1000 | VCB | 2.7478 | 18.9253 | 5.0247
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1000 | HCB | 2.7478 | 18.1819 | 11.4128
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1050 | VCBB | 2.7478 | 19.453 | 10.426
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1050 | VCB | 2.7478 | 18.9142 | 5.0552
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1050 | HCB | 2.7478 | 18.1638 | 11.4684
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1100 | VCBB | 2.7478 | 19.4438 | 10.5312
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1100 | VCB | 2.7478 | 18.9035 | 5.0845
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1100 | HCB | 2.7478 | 18.1465 | 11.5216
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1150 | VCBB | 2.7478 | 19.435 | 10.6328
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1150 | VCB | 2.7478 | 18.8934 | 5.1126
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1150 | HCB | 2.7478 | 18.13 | 11.5727
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1200 | VCBB | 2.7478 | 19.4265 | 10.731
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1200 | VCB | 2.7478 | 18.8837 | 5.1397
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1200 | HCB | 2.7478 | 18.1143 | 11.6218
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1250 | VCBB | 2.7478 | 19.4184 | 10.826
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1250 | VCB | 2.7478 | 18.8743 | 5.1657
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1250 | HCB | 2.7478 | 18.0992 | 11.6691
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1300 | VCBB | 2.7478 | 19.4106 | 10.9181
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1300 | VCB | 2.7478 | 18.8654 | 5.1909
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1300 | HCB | 2.7478 | 18.0847 | 11.7148
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1350 | VCBB | 2.7478 | 19.4032 | 11.0074
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1350 | VCB | 2.7478 | 18.8568 | 5.2153
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1350 | HCB | 2.7478 | 18.0707 | 11.7589
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1400 | VCBB | 2.7478 | 19.3959 | 11.0942
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1400 | VCB | 2.7478 | 18.8485 | 5.2388
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1400 | HCB | 2.7478 | 18.0573 | 11.8016
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1450 | VCBB | 2.7478 | 19.389 | 11.1785
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1450 | VCB | 2.7478 | 18.8405 | 5.2617
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1450 | HCB | 2.7478 | 18.0444 | 11.8429
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1500 | VCBB | 2.7478 | 19.3823 | 11.2607
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1500 | VCB | 2.7478 | 18.8328 | 5.2839
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1500 | HCB | 2.7478 | 18.0319 | 11.883
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1550 | VCBB | 2.7478 | 19.3758 | 11.3407
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1550 | VCB | 2.7478 | 18.8253 | 5.3054
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1550 | HCB | 2.7478 | 18.0198 | 11.9219
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1600 | VCBB | 2.7478 | 19.3695 | 11.4187
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1600 | VCB | 2.7478 | 18.8181 | 5.3263
6 | 13.2 | 20.91 | 1000 | 1600 | HCB | 2.7478 | 18.0081 | 11.9597
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 50 | VCBB | 2.8745 | 20.0678 | 4.9747
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 50 | VCB | 2.8745 | 19.6248 | 3.2067
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 50 | HCB | 2.8745 | 19.3302 | 7.8314
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 100 | VCBB | 2.8745 | 19.9261 | 5.779
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 100 | VCB | 2.8745 | 19.4605 | 3.496
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 100 | HCB | 2.8745 | 19.0582 | 8.3822
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 150 | VCBB | 2.8745 | 19.8437 | 6.3083
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 150 | VCB | 2.8745 | 19.3651 | 3.6771
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 150 | HCB | 2.8745 | 18.9009 | 8.7232
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 200 | VCBB | 2.8745 | 19.7855 | 6.713
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 200 | VCB | 2.8745 | 19.2977 | 3.8111
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 200 | HCB | 2.8745 | 18.7901 | 8.974
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 250 | VCBB | 2.8745 | 19.7404 | 7.0446
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 250 | VCB | 2.8745 | 19.2456 | 3.9184
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 250 | HCB | 2.8745 | 18.7045 | 9.1737
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 300 | VCBB | 2.8745 | 19.7037 | 7.3277
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 300 | VCB | 2.8745 | 19.2031 | 4.0082
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 300 | HCB | 2.8745 | 18.6349 | 9.3404
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 350 | VCBB | 2.8745 | 19.6727 | 7.5758
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 350 | VCB | 2.8745 | 19.1673 | 4.0857
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 350 | HCB | 2.8745 | 18.5763 | 9.4838
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 400 | VCBB | 2.8745 | 19.6458 | 7.7976
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 400 | VCB | 2.8745 | 19.1363 | 4.1541
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 400 | HCB | 2.8745 | 18.5257 | 9.6099
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 450 | VCBB | 2.8745 | 19.6222 | 7.9985
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 450 | VCB | 2.8745 | 19.1091 | 4.2154
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 450 | HCB | 2.8745 | 18.4811 | 9.7226
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 500 | VCBB | 2.8745 | 19.6011 | 8.1827
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 500 | VCB | 2.8745 | 19.0847 | 4.2709
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 500 | HCB | 2.8745 | 18.4414 | 9.8246
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 550 | VCBB | 2.8745 | 19.582 | 8.3529
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 550 | VCB | 2.8745 | 19.0627 | 4.3217
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 550 | HCB | 2.8745 | 18.4055 | 9.9178
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 600 | VCBB | 2.8745 | 19.5646 | 8.5113
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 600 | VCB | 2.8745 | 19.0427 | 4.3687
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 600 | HCB | 2.8745 | 18.3728 | 10.0038
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 650 | VCBB | 2.8745 | 19.5486 | 8.6598
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 650 | VCB | 2.8745 | 19.0242 | 4.4123
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 650 | HCB | 2.8745 | 18.3427 | 10.0835
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 700 | VCBB | 2.8745 | 19.5338 | 8.7995
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 700 | VCB | 2.8745 | 19.0072 | 4.4531
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 700 | HCB | 2.8745 | 18.315 | 10.1579
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 750 | VCBB | 2.8745 | 19.52 | 8.9316
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 750 | VCB | 2.8745 | 18.9913 | 4.4914
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 750 | HCB | 2.8745 | 18.2892 | 10.2277
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 800 | VCBB | 2.8745 | 19.5072 | 9.057
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 800 | VCB | 2.8745 | 18.9765 | 4.5275
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 800 | HCB | 2.8745 | 18.265 | 10.2935
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 850 | VCBB | 2.8745 | 19.4951 | 9.1763
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 850 | VCB | 2.8745 | 18.9626 | 4.5617
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 850 | HCB | 2.8745 | 18.2424 | 10.3557
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 900 | VCBB | 2.8745 | 19.4837 | 9.2903
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 900 | VCB | 2.8745 | 18.9495 | 4.5942
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 900 | HCB | 2.8745 | 18.2211 | 10.4147
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 950 | VCBB | 2.8745 | 19.473 | 9.3994
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 950 | VCB | 2.8745 | 18.9371 | 4.6251
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 950 | HCB | 2.8745 | 18.201 | 10.4708
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1000 | VCBB | 2.8745 | 19.4627 | 9.5041
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1000 | VCB | 2.8745 | 18.9253 | 4.6546
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1000 | HCB | 2.8745 | 18.1819 | 10.5243
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1050 | VCBB | 2.8745 | 19.453 | 9.6048
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1050 | VCB | 2.8745 | 18.9142 | 4.6829
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1050 | HCB | 2.8745 | 18.1638 | 10.5755
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1100 | VCBB | 2.8745 | 19.4438 | 9.7018
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1100 | VCB | 2.8745 | 18.9035 | 4.71
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1100 | HCB | 2.8745 | 18.1465 | 10.6246
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1150 | VCBB | 2.8745 | 19.435 | 9.7953
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1150 | VCB | 2.8745 | 18.8934 | 4.736
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1150 | HCB | 2.8745 | 18.13 | 10.6716
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1200 | VCBB | 2.8745 | 19.4265 | 9.8858
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1200 | VCB | 2.8745 | 18.8837 | 4.7611
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1200 | HCB | 2.8745 | 18.1143 | 10.7169
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1250 | VCBB | 2.8745 | 19.4184 | 9.9733
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1250 | VCB | 2.8745 | 18.8743 | 4.7853
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1250 | HCB | 2.8745 | 18.0992 | 10.7606
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1300 | VCBB | 2.8745 | 19.4106 | 10.0581
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1300 | VCB | 2.8745 | 18.8654 | 4.8086
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1300 | HCB | 2.8745 | 18.0847 | 10.8027
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1350 | VCBB | 2.8745 | 19.4032 | 10.1404
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1350 | VCB | 2.8745 | 18.8568 | 4.8312
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1350 | HCB | 2.8745 | 18.0707 | 10.8434
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1400 | VCBB | 2.8745 | 19.3959 | 10.2203
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1400 | VCB | 2.8745 | 18.8485 | 4.853
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1400 | HCB | 2.8745 | 18.0573 | 10.8827
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1450 | VCBB | 2.8745 | 19.389 | 10.2981
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1450 | VCB | 2.8745 | 18.8405 | 4.8741
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1450 | HCB | 2.8745 | 18.0444 | 10.9208
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1500 | VCBB | 2.8745 | 19.3823 | 10.3737
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1500 | VCB | 2.8745 | 18.8328 | 4.8947
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1500 | HCB | 2.8745 | 18.0319 | 10.9578
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1550 | VCBB | 2.8745 | 19.3758 | 10.4474
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1550 | VCB | 2.8745 | 18.8253 | 4.9146
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1550 | HCB | 2.8745 | 18.0198 | 10.9937
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1600 | VCBB | 2.8745 | 19.3695 | 10.5193
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1600 | VCB | 2.8745 | 18.8181 | 4.934
6 | 13.2 | 20.91 | 1050 | 1600 | HCB | 2.8745 | 18.0081 | 11.0285
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 50 | VCBB | 2.9943 | 20.0678 | 4.6003
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 50 | VCB | 2.9943 | 19.6248 | 2.9811
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 50 | HCB | 2.9943 | 19.3302 | 7.2494
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 100 | VCBB | 2.9943 | 19.9261 | 5.3441
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 100 | VCB | 2.9943 | 19.4605 | 3.2501
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 100 | HCB | 2.9943 | 19.0582 | 7.7592
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 150 | VCBB | 2.9943 | 19.8437 | 5.8336
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 150 | VCB | 2.9943 | 19.3651 | 3.4184
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 150 | HCB | 2.9943 | 18.9009 | 8.0747
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 200 | VCBB | 2.9943 | 19.7855 | 6.2078
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 200 | VCB | 2.9943 | 19.2977 | 3.543
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 200 | HCB | 2.9943 | 18.7901 | 8.3068
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 250 | VCBB | 2.9943 | 19.7404 | 6.5145
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 250 | VCB | 2.9943 | 19.2456 | 3.6427
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 250 | HCB | 2.9943 | 18.7045 | 8.4917
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 300 | VCBB | 2.9943 | 19.7037 | 6.7763
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 300 | VCB | 2.9943 | 19.2031 | 3.7262
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 300 | HCB | 2.9943 | 18.6349 | 8.646
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 350 | VCBB | 2.9943 | 19.6727 | 7.0058
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 350 | VCB | 2.9943 | 19.1673 | 3.7983
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 350 | HCB | 2.9943 | 18.5763 | 8.7787
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 400 | VCBB | 2.9943 | 19.6458 | 7.2108
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 400 | VCB | 2.9943 | 19.1363 | 3.8619
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 400 | HCB | 2.9943 | 18.5257 | 8.8954
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 450 | VCBB | 2.9943 | 19.6222 | 7.3967
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 450 | VCB | 2.9943 | 19.1091 | 3.9188
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 450 | HCB | 2.9943 | 18.4811 | 8.9997
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 500 | VCBB | 2.9943 | 19.6011 | 7.567
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 500 | VCB | 2.9943 | 19.0847 | 3.9704
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 500 | HCB | 2.9943 | 18.4414 | 9.0941
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 550 | VCBB | 2.9943 | 19.582 | 7.7244
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 550 | VCB | 2.9943 | 19.0627 | 4.0177
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 550 | HCB | 2.9943 | 18.4055 | 9.1804
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 600 | VCBB | 2.9943 | 19.5646 | 7.8709
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 600 | VCB | 2.9943 | 19.0427 | 4.0614
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 600 | HCB | 2.9943 | 18.3728 | 9.2599
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 650 | VCBB | 2.9943 | 19.5486 | 8.0082
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 650 | VCB | 2.9943 | 19.0242 | 4.1019
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 650 | HCB | 2.9943 | 18.3427 | 9.3337
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 700 | VCBB | 2.9943 | 19.5338 | 8.1374
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 700 | VCB | 2.9943 | 19.0072 | 4.1398
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 700 | HCB | 2.9943 | 18.315 | 9.4026
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 750 | VCBB | 2.9943 | 19.52 | 8.2596
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 750 | VCB | 2.9943 | 18.9913 | 4.1754
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 750 | HCB | 2.9943 | 18.2892 | 9.4672
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 800 | VCBB | 2.9943 | 19.5072 | 8.3755
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 800 | VCB | 2.9943 | 18.9765 | 4.209
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 800 | HCB | 2.9943 | 18.265 | 9.528
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 850 | VCBB | 2.9943 | 19.4951 | 8.4859
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 850 | VCB | 2.9943 | 18.9626 | 4.2408
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 850 | HCB | 2.9943 | 18.2424 | 9.5856
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 900 | VCBB | 2.9943 | 19.4837 | 8.5913
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 900 | VCB | 2.9943 | 18.9495 | 4.271
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 900 | HCB | 2.9943 | 18.2211 | 9.6401
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 950 | VCBB | 2.9943 | 19.473 | 8.6922
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 950 | VCB | 2.9943 | 18.9371 | 4.2997
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 950 | HCB | 2.9943 | 18.201 | 9.6921
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1000 | VCBB | 2.9943 | 19.4627 | 8.789
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1000 | VCB | 2.9943 | 18.9253 | 4.3272
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1000 | HCB | 2.9943 | 18.1819 | 9.7416
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1050 | VCBB | 2.9943 | 19.453 | 8.8821
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1050 | VCB | 2.9943 | 18.9142 | 4.3535
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1050 | HCB | 2.9943 | 18.1638 | 9.789
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1100 | VCBB | 2.9943 | 19.4438 | 8.9718
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1100 | VCB | 2.9943 | 18.9035 | 4.3786
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1100 | HCB | 2.9943 | 18.1465 | 9.8344
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1150 | VCBB | 2.9943 | 19.435 | 9.0583
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1150 | VCB | 2.9943 | 18.8934 | 4.4029
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1150 | HCB | 2.9943 | 18.13 | 9.878
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1200 | VCBB | 2.9943 | 19.4265 | 9.142
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1200 | VCB | 2.9943 | 18.8837 | 4.4262
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1200 | HCB | 2.9943 | 18.1143 | 9.9199
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1250 | VCBB | 2.9943 | 19.4184 | 9.2229
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1250 | VCB | 2.9943 | 18.8743 | 4.4486
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1250 | HCB | 2.9943 | 18.0992 | 9.9603
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1300 | VCBB | 2.9943 | 19.4106 | 9.3013
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1300 | VCB | 2.9943 | 18.8654 | 4.4703
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1300 | HCB | 2.9943 | 18.0847 | 9.9993
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1350 | VCBB | 2.9943 | 19.4032 | 9.3774
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1350 | VCB | 2.9943 | 18.8568 | 4.4913
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1350 | HCB | 2.9943 | 18.0707 | 10.0369
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1400 | VCBB | 2.9943 | 19.3959 | 9.4514
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1400 | VCB | 2.9943 | 18.8485 | 4.5116
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1400 | HCB | 2.9943 | 18.0573 | 10.0733
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1450 | VCBB | 2.9943 | 19.389 | 9.5233
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1450 | VCB | 2.9943 | 18.8405 | 4.5313
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1450 | HCB | 2.9943 | 18.0444 | 10.1086
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1500 | VCBB | 2.9943 | 19.3823 | 9.5932
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1500 | VCB | 2.9943 | 18.8328 | 4.5503
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1500 | HCB | 2.9943 | 18.0319 | 10.1428
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1550 | VCBB | 2.9943 | 19.3758 | 9.6614
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1550 | VCB | 2.9943 | 18.8253 | 4.5689
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1550 | HCB | 2.9943 | 18.0198 | 10.176
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1600 | VCBB | 2.9943 | 19.3695 | 9.7278
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1600 | VCB | 2.9943 | 18.8181 | 4.5869
6 | 13.2 | 20.91 | 1100 | 1600 | HCB | 2.9943 | 18.0081 | 10.2082
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 50 | VCBB | 3.1072 | 20.0678 | 4.269
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 50 | VCB | 3.1072 | 19.6248 | 2.7804
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 50 | HCB | 3.1072 | 19.3302 | 6.7336
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 100 | VCBB | 3.1072 | 19.9261 | 4.9592
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 100 | VCB | 3.1072 | 19.4605 | 3.0313
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 100 | HCB | 3.1072 | 19.0582 | 7.2071
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 150 | VCBB | 3.1072 | 19.8437 | 5.4134
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 150 | VCB | 3.1072 | 19.3651 | 3.1882
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 150 | HCB | 3.1072 | 18.9009 | 7.5002
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 200 | VCBB | 3.1072 | 19.7855 | 5.7607
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 200 | VCB | 3.1072 | 19.2977 | 3.3044
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 200 | HCB | 3.1072 | 18.7901 | 7.7157
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 250 | VCBB | 3.1072 | 19.7404 | 6.0453
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 250 | VCB | 3.1072 | 19.2456 | 3.3974
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 250 | HCB | 3.1072 | 18.7045 | 7.8874
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 300 | VCBB | 3.1072 | 19.7037 | 6.2882
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 300 | VCB | 3.1072 | 19.2031 | 3.4753
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 300 | HCB | 3.1072 | 18.6349 | 8.0307
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 350 | VCBB | 3.1072 | 19.6727 | 6.5012
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 350 | VCB | 3.1072 | 19.1673 | 3.5426
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 350 | HCB | 3.1072 | 18.5763 | 8.1539
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 400 | VCBB | 3.1072 | 19.6458 | 6.6915
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 400 | VCB | 3.1072 | 19.1363 | 3.6018
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 400 | HCB | 3.1072 | 18.5257 | 8.2623
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 450 | VCBB | 3.1072 | 19.6222 | 6.8639
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 450 | VCB | 3.1072 | 19.1091 | 3.6549
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 450 | HCB | 3.1072 | 18.4811 | 8.3592
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 500 | VCBB | 3.1072 | 19.6011 | 7.022
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 500 | VCB | 3.1072 | 19.0847 | 3.7031
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 500 | HCB | 3.1072 | 18.4414 | 8.4468
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 550 | VCBB | 3.1072 | 19.582 | 7.168
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 550 | VCB | 3.1072 | 19.0627 | 3.7472
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 550 | HCB | 3.1072 | 18.4055 | 8.527
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 600 | VCBB | 3.1072 | 19.5646 | 7.304
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 600 | VCB | 3.1072 | 19.0427 | 3.7879
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 600 | HCB | 3.1072 | 18.3728 | 8.6008
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 650 | VCBB | 3.1072 | 19.5486 | 7.4314
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 650 | VCB | 3.1072 | 19.0242 | 3.8257
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 650 | HCB | 3.1072 | 18.3427 | 8.6693
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 700 | VCBB | 3.1072 | 19.5338 | 7.5513
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 700 | VCB | 3.1072 | 19.0072 | 3.8611
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 700 | HCB | 3.1072 | 18.315 | 8.7333
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 750 | VCBB | 3.1072 | 19.52 | 7.6647
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 750 | VCB | 3.1072 | 18.9913 | 3.8943
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 750 | HCB | 3.1072 | 18.2892 | 8.7933
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 800 | VCBB | 3.1072 | 19.5072 | 7.7723
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 800 | VCB | 3.1072 | 18.9765 | 3.9256
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 800 | HCB | 3.1072 | 18.265 | 8.8498
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 850 | VCBB | 3.1072 | 19.4951 | 7.8747
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 850 | VCB | 3.1072 | 18.9626 | 3.9553
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 850 | HCB | 3.1072 | 18.2424 | 8.9033
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 900 | VCBB | 3.1072 | 19.4837 | 7.9726
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 900 | VCB | 3.1072 | 18.9495 | 3.9834
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 900 | HCB | 3.1072 | 18.2211 | 8.954
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 950 | VCBB | 3.1072 | 19.473 | 8.0662
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 950 | VCB | 3.1072 | 18.9371 | 4.0102
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 950 | HCB | 3.1072 | 18.201 | 9.0022
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1000 | VCBB | 3.1072 | 19.4627 | 8.156
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1000 | VCB | 3.1072 | 18.9253 | 4.0358
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1000 | HCB | 3.1072 | 18.1819 | 9.0482
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1050 | VCBB | 3.1072 | 19.453 | 8.2424
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1050 | VCB | 3.1072 | 18.9142 | 4.0603
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1050 | HCB | 3.1072 | 18.1638 | 9.0922
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1100 | VCBB | 3.1072 | 19.4438 | 8.3257
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1100 | VCB | 3.1072 | 18.9035 | 4.0838
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1100 | HCB | 3.1072 | 18.1465 | 9.1343
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1150 | VCBB | 3.1072 | 19.435 | 8.406
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1150 | VCB | 3.1072 | 18.8934 | 4.1064
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1150 | HCB | 3.1072 | 18.13 | 9.1748
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1200 | VCBB | 3.1072 | 19.4265 | 8.4836
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1200 | VCB | 3.1072 | 18.8837 | 4.1281
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1200 | HCB | 3.1072 | 18.1143 | 9.2138
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1250 | VCBB | 3.1072 | 19.4184 | 8.5587
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1250 | VCB | 3.1072 | 18.8743 | 4.1491
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1250 | HCB | 3.1072 | 18.0992 | 9.2513
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1300 | VCBB | 3.1072 | 19.4106 | 8.6315
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1300 | VCB | 3.1072 | 18.8654 | 4.1693
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1300 | HCB | 3.1072 | 18.0847 | 9.2874
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1350 | VCBB | 3.1072 | 19.4032 | 8.7021
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1350 | VCB | 3.1072 | 18.8568 | 4.1889
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1350 | HCB | 3.1072 | 18.0707 | 9.3224
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1400 | VCBB | 3.1072 | 19.3959 | 8.7707
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1400 | VCB | 3.1072 | 18.8485 | 4.2078
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1400 | HCB | 3.1072 | 18.0573 | 9.3562
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1450 | VCBB | 3.1072 | 19.389 | 8.8374
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1450 | VCB | 3.1072 | 18.8405 | 4.2262
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1450 | HCB | 3.1072 | 18.0444 | 9.389
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1500 | VCBB | 3.1072 | 19.3823 | 8.9024
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1500 | VCB | 3.1072 | 18.8328 | 4.244
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1500 | HCB | 3.1072 | 18.0319 | 9.4207
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1550 | VCBB | 3.1072 | 19.3758 | 8.9656
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1550 | VCB | 3.1072 | 18.8253 | 4.2612
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1550 | HCB | 3.1072 | 18.0198 | 9.4516
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1600 | VCBB | 3.1072 | 19.3695 | 9.0273
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1600 | VCB | 3.1072 | 18.8181 | 4.278
6 | 13.2 | 20.91 | 1150 | 1600 | HCB | 3.1072 | 18.0081 | 9.4815
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 50 | VCBB | 3.2136 | 20.0678 | 3.9741
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 50 | VCB | 3.2136 | 19.6248 | 2.6009
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 50 | HCB | 3.2136 | 19.3302 | 6.2743
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 100 | VCBB | 3.2136 | 19.9261 | 4.6166
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 100 | VCB | 3.2136 | 19.4605 | 2.8356
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 100 | HCB | 3.2136 | 19.0582 | 6.7154
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 150 | VCBB | 3.2136 | 19.8437 | 5.0395
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 150 | VCB | 3.2136 | 19.3651 | 2.9824
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 150 | HCB | 3.2136 | 18.9009 | 6.9884
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 200 | VCBB | 3.2136 | 19.7855 | 5.3628
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 200 | VCB | 3.2136 | 19.2977 | 3.0911
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 200 | HCB | 3.2136 | 18.7901 | 7.1893
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 250 | VCBB | 3.2136 | 19.7404 | 5.6278
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 250 | VCB | 3.2136 | 19.2456 | 3.1781
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 250 | HCB | 3.2136 | 18.7045 | 7.3492
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 300 | VCBB | 3.2136 | 19.7037 | 5.8539
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 300 | VCB | 3.2136 | 19.2031 | 3.251
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 300 | HCB | 3.2136 | 18.6349 | 7.4827
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 350 | VCBB | 3.2136 | 19.6727 | 6.0522
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 350 | VCB | 3.2136 | 19.1673 | 3.3139
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 350 | HCB | 3.2136 | 18.5763 | 7.5975
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 400 | VCBB | 3.2136 | 19.6458 | 6.2293
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 400 | VCB | 3.2136 | 19.1363 | 3.3693
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 400 | HCB | 3.2136 | 18.5257 | 7.6985
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 450 | VCBB | 3.2136 | 19.6222 | 6.3899
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 450 | VCB | 3.2136 | 19.1091 | 3.419
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 450 | HCB | 3.2136 | 18.4811 | 7.7887
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 500 | VCBB | 3.2136 | 19.6011 | 6.537
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 500 | VCB | 3.2136 | 19.0847 | 3.464
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 500 | HCB | 3.2136 | 18.4414 | 7.8704
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 550 | VCBB | 3.2136 | 19.582 | 6.673
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 550 | VCB | 3.2136 | 19.0627 | 3.5053
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 550 | HCB | 3.2136 | 18.4055 | 7.945
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 600 | VCBB | 3.2136 | 19.5646 | 6.7996
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 600 | VCB | 3.2136 | 19.0427 | 3.5434
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 600 | HCB | 3.2136 | 18.3728 | 8.0138
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 650 | VCBB | 3.2136 | 19.5486 | 6.9182
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 650 | VCB | 3.2136 | 19.0242 | 3.5787
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 650 | HCB | 3.2136 | 18.3427 | 8.0776
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 700 | VCBB | 3.2136 | 19.5338 | 7.0298
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 700 | VCB | 3.2136 | 19.0072 | 3.6118
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 700 | HCB | 3.2136 | 18.315 | 8.1372
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 750 | VCBB | 3.2136 | 19.52 | 7.1354
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 750 | VCB | 3.2136 | 18.9913 | 3.6429
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 750 | HCB | 3.2136 | 18.2892 | 8.1931
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 800 | VCBB | 3.2136 | 19.5072 | 7.2355
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 800 | VCB | 3.2136 | 18.9765 | 3.6722
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 800 | HCB | 3.2136 | 18.265 | 8.2458
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 850 | VCBB | 3.2136 | 19.4951 | 7.3309
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 850 | VCB | 3.2136 | 18.9626 | 3.6999
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 850 | HCB | 3.2136 | 18.2424 | 8.2956
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 900 | VCBB | 3.2136 | 19.4837 | 7.422
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 900 | VCB | 3.2136 | 18.9495 | 3.7263
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 900 | HCB | 3.2136 | 18.2211 | 8.3428
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 950 | VCBB | 3.2136 | 19.473 | 7.5091
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 950 | VCB | 3.2136 | 18.9371 | 3.7513
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 950 | HCB | 3.2136 | 18.201 | 8.3877
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1000 | VCBB | 3.2136 | 19.4627 | 7.5928
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1000 | VCB | 3.2136 | 18.9253 | 3.7753
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1000 | HCB | 3.2136 | 18.1819 | 8.4306
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1050 | VCBB | 3.2136 | 19.453 | 7.6732
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1050 | VCB | 3.2136 | 18.9142 | 3.7982
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1050 | HCB | 3.2136 | 18.1638 | 8.4716
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1100 | VCBB | 3.2136 | 19.4438 | 7.7507
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1100 | VCB | 3.2136 | 18.9035 | 3.8202
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1100 | HCB | 3.2136 | 18.1465 | 8.5108
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1150 | VCBB | 3.2136 | 19.435 | 7.8254
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1150 | VCB | 3.2136 | 18.8934 | 3.8413
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1150 | HCB | 3.2136 | 18.13 | 8.5485
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1200 | VCBB | 3.2136 | 19.4265 | 7.8977
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1200 | VCB | 3.2136 | 18.8837 | 3.8616
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1200 | HCB | 3.2136 | 18.1143 | 8.5848
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1250 | VCBB | 3.2136 | 19.4184 | 7.9676
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1250 | VCB | 3.2136 | 18.8743 | 3.8812
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1250 | HCB | 3.2136 | 18.0992 | 8.6198
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1300 | VCBB | 3.2136 | 19.4106 | 8.0354
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1300 | VCB | 3.2136 | 18.8654 | 3.9002
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1300 | HCB | 3.2136 | 18.0847 | 8.6535
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1350 | VCBB | 3.2136 | 19.4032 | 8.1011
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1350 | VCB | 3.2136 | 18.8568 | 3.9185
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1350 | HCB | 3.2136 | 18.0707 | 8.686
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1400 | VCBB | 3.2136 | 19.3959 | 8.165
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1400 | VCB | 3.2136 | 18.8485 | 3.9362
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1400 | HCB | 3.2136 | 18.0573 | 8.7175
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1450 | VCBB | 3.2136 | 19.389 | 8.2271
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1450 | VCB | 3.2136 | 18.8405 | 3.9533
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1450 | HCB | 3.2136 | 18.0444 | 8.7481
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1500 | VCBB | 3.2136 | 19.3823 | 8.2876
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1500 | VCB | 3.2136 | 18.8328 | 3.97
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1500 | HCB | 3.2136 | 18.0319 | 8.7776
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1550 | VCBB | 3.2136 | 19.3758 | 8.3464
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1550 | VCB | 3.2136 | 18.8253 | 3.9861
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1550 | HCB | 3.2136 | 18.0198 | 8.8064
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1600 | VCBB | 3.2136 | 19.3695 | 8.4039
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1600 | VCB | 3.2136 | 18.8181 | 4.0019
6 | 13.2 | 20.91 | 1200 | 1600 | HCB | 3.2136 | 18.0081 | 8.8343
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 50 | VCBB | 3.3136 | 20.0678 | 3.7104
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 50 | VCB | 3.3136 | 19.6248 | 2.4396
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 50 | HCB | 3.3136 | 19.3302 | 5.8632
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 100 | VCBB | 3.3136 | 19.9261 | 4.3103
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 100 | VCB | 3.3136 | 19.4605 | 2.6597
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 100 | HCB | 3.3136 | 19.0582 | 6.2753
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 150 | VCBB | 3.3136 | 19.8437 | 4.7052
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 150 | VCB | 3.3136 | 19.3651 | 2.7975
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 150 | HCB | 3.3136 | 18.9009 | 6.5304
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 200 | VCBB | 3.3136 | 19.7855 | 5.007
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 200 | VCB | 3.3136 | 19.2977 | 2.8994
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 200 | HCB | 3.3136 | 18.7901 | 6.7181
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 250 | VCBB | 3.3136 | 19.7404 | 5.2544
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 250 | VCB | 3.3136 | 19.2456 | 2.981
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 250 | HCB | 3.3136 | 18.7045 | 6.8675
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 300 | VCBB | 3.3136 | 19.7037 | 5.4656
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 300 | VCB | 3.3136 | 19.2031 | 3.0494
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 300 | HCB | 3.3136 | 18.6349 | 6.9922
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 350 | VCBB | 3.3136 | 19.6727 | 5.6507
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 350 | VCB | 3.3136 | 19.1673 | 3.1084
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 350 | HCB | 3.3136 | 18.5763 | 7.0995
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 400 | VCBB | 3.3136 | 19.6458 | 5.8161
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 400 | VCB | 3.3136 | 19.1363 | 3.1604
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 400 | HCB | 3.3136 | 18.5257 | 7.1938
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 450 | VCBB | 3.3136 | 19.6222 | 5.966
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 450 | VCB | 3.3136 | 19.1091 | 3.207
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 450 | HCB | 3.3136 | 18.4811 | 7.2781
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 500 | VCBB | 3.3136 | 19.6011 | 6.1033
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 500 | VCB | 3.3136 | 19.0847 | 3.2492
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 500 | HCB | 3.3136 | 18.4414 | 7.3544
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 550 | VCBB | 3.3136 | 19.582 | 6.2303
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 550 | VCB | 3.3136 | 19.0627 | 3.2879
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 550 | HCB | 3.3136 | 18.4055 | 7.4242
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 600 | VCBB | 3.3136 | 19.5646 | 6.3485
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 600 | VCB | 3.3136 | 19.0427 | 3.3236
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 600 | HCB | 3.3136 | 18.3728 | 7.4884
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 650 | VCBB | 3.3136 | 19.5486 | 6.4592
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 650 | VCB | 3.3136 | 19.0242 | 3.3568
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 650 | HCB | 3.3136 | 18.3427 | 7.5481
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 700 | VCBB | 3.3136 | 19.5338 | 6.5635
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 700 | VCB | 3.3136 | 19.0072 | 3.3879
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 700 | HCB | 3.3136 | 18.315 | 7.6038
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 750 | VCBB | 3.3136 | 19.52 | 6.662
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 750 | VCB | 3.3136 | 18.9913 | 3.417
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 750 | HCB | 3.3136 | 18.2892 | 7.656
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 800 | VCBB | 3.3136 | 19.5072 | 6.7555
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 800 | VCB | 3.3136 | 18.9765 | 3.4445
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 800 | HCB | 3.3136 | 18.265 | 7.7052
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 850 | VCBB | 3.3136 | 19.4951 | 6.8446
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 850 | VCB | 3.3136 | 18.9626 | 3.4705
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 850 | HCB | 3.3136 | 18.2424 | 7.7517
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 900 | VCBB | 3.3136 | 19.4837 | 6.9296
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 900 | VCB | 3.3136 | 18.9495 | 3.4952
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 900 | HCB | 3.3136 | 18.2211 | 7.7958
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 950 | VCBB | 3.3136 | 19.473 | 7.011
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 950 | VCB | 3.3136 | 18.9371 | 3.5187
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 950 | HCB | 3.3136 | 18.201 | 7.8378
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1000 | VCBB | 3.3136 | 19.4627 | 7.0891
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1000 | VCB | 3.3136 | 18.9253 | 3.5412
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1000 | HCB | 3.3136 | 18.1819 | 7.8778
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1050 | VCBB | 3.3136 | 19.453 | 7.1642
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1050 | VCB | 3.3136 | 18.9142 | 3.5627
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1050 | HCB | 3.3136 | 18.1638 | 7.9161
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1100 | VCBB | 3.3136 | 19.4438 | 7.2365
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1100 | VCB | 3.3136 | 18.9035 | 3.5833
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1100 | HCB | 3.3136 | 18.1465 | 7.9528
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1150 | VCBB | 3.3136 | 19.435 | 7.3063
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1150 | VCB | 3.3136 | 18.8934 | 3.6031
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1150 | HCB | 3.3136 | 18.13 | 7.9881
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1200 | VCBB | 3.3136 | 19.4265 | 7.3738
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1200 | VCB | 3.3136 | 18.8837 | 3.6222
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1200 | HCB | 3.3136 | 18.1143 | 8.0219
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1250 | VCBB | 3.3136 | 19.4184 | 7.4391
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1250 | VCB | 3.3136 | 18.8743 | 3.6406
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1250 | HCB | 3.3136 | 18.0992 | 8.0546
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1300 | VCBB | 3.3136 | 19.4106 | 7.5024
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1300 | VCB | 3.3136 | 18.8654 | 3.6583
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1300 | HCB | 3.3136 | 18.0847 | 8.0861
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1350 | VCBB | 3.3136 | 19.4032 | 7.5637
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1350 | VCB | 3.3136 | 18.8568 | 3.6755
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1350 | HCB | 3.3136 | 18.0707 | 8.1165
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1400 | VCBB | 3.3136 | 19.3959 | 7.6234
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1400 | VCB | 3.3136 | 18.8485 | 3.6921
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1400 | HCB | 3.3136 | 18.0573 | 8.1459
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1450 | VCBB | 3.3136 | 19.389 | 7.6814
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1450 | VCB | 3.3136 | 18.8405 | 3.7082
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1450 | HCB | 3.3136 | 18.0444 | 8.1744
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1500 | VCBB | 3.3136 | 19.3823 | 7.7378
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1500 | VCB | 3.3136 | 18.8328 | 3.7238
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1500 | HCB | 3.3136 | 18.0319 | 8.2021
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1550 | VCBB | 3.3136 | 19.3758 | 7.7928
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1550 | VCB | 3.3136 | 18.8253 | 3.739
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1550 | HCB | 3.3136 | 18.0198 | 8.2289
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1600 | VCBB | 3.3136 | 19.3695 | 7.8464
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1600 | VCB | 3.3136 | 18.8181 | 3.7537
6 | 13.2 | 20.91 | 1250 | 1600 | HCB | 3.3136 | 18.0081 | 8.255
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 50 | VCBB | 3.4078 | 20.0678 | 3.4736
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 50 | VCB | 3.4078 | 19.6248 | 2.2941
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 50 | HCB | 3.4078 | 19.3302 | 5.4936
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 100 | VCBB | 3.4078 | 19.9261 | 4.0352
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 100 | VCB | 3.4078 | 19.4605 | 2.5011
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 100 | HCB | 3.4078 | 19.0582 | 5.8797
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 150 | VCBB | 3.4078 | 19.8437 | 4.4049
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 150 | VCB | 3.4078 | 19.3651 | 2.6306
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 150 | HCB | 3.4078 | 18.9009 | 6.1187
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 200 | VCBB | 3.4078 | 19.7855 | 4.6875
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 200 | VCB | 3.4078 | 19.2977 | 2.7265
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 200 | HCB | 3.4078 | 18.7901 | 6.2945
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 250 | VCBB | 3.4078 | 19.7404 | 4.9191
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 250 | VCB | 3.4078 | 19.2456 | 2.8032
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 250 | HCB | 3.4078 | 18.7045 | 6.4345
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 300 | VCBB | 3.4078 | 19.7037 | 5.1167
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 300 | VCB | 3.4078 | 19.2031 | 2.8675
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 300 | HCB | 3.4078 | 18.6349 | 6.5513
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 350 | VCBB | 3.4078 | 19.6727 | 5.29
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 350 | VCB | 3.4078 | 19.1673 | 2.923
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 350 | HCB | 3.4078 | 18.5763 | 6.6518
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 400 | VCBB | 3.4078 | 19.6458 | 5.4449
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 400 | VCB | 3.4078 | 19.1363 | 2.9719
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 400 | HCB | 3.4078 | 18.5257 | 6.7402
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 450 | VCBB | 3.4078 | 19.6222 | 5.5852
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 450 | VCB | 3.4078 | 19.1091 | 3.0157
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 450 | HCB | 3.4078 | 18.4811 | 6.8191
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 500 | VCBB | 3.4078 | 19.6011 | 5.7138
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 500 | VCB | 3.4078 | 19.0847 | 3.0554
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 500 | HCB | 3.4078 | 18.4414 | 6.8906
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 550 | VCBB | 3.4078 | 19.582 | 5.8327
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 550 | VCB | 3.4078 | 19.0627 | 3.0918
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 550 | HCB | 3.4078 | 18.4055 | 6.9559
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 600 | VCBB | 3.4078 | 19.5646 | 5.9434
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 600 | VCB | 3.4078 | 19.0427 | 3.1254
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 600 | HCB | 3.4078 | 18.3728 | 7.0162
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 650 | VCBB | 3.4078 | 19.5486 | 6.047
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 650 | VCB | 3.4078 | 19.0242 | 3.1566
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 650 | HCB | 3.4078 | 18.3427 | 7.072
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 700 | VCBB | 3.4078 | 19.5338 | 6.1446
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 700 | VCB | 3.4078 | 19.0072 | 3.1858
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 700 | HCB | 3.4078 | 18.315 | 7.1242
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 750 | VCBB | 3.4078 | 19.52 | 6.2369
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 750 | VCB | 3.4078 | 18.9913 | 3.2132
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 750 | HCB | 3.4078 | 18.2892 | 7.1731
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 800 | VCBB | 3.4078 | 19.5072 | 6.3244
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 800 | VCB | 3.4078 | 18.9765 | 3.239
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 800 | HCB | 3.4078 | 18.265 | 7.2192
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 850 | VCBB | 3.4078 | 19.4951 | 6.4078
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 850 | VCB | 3.4078 | 18.9626 | 3.2635
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 850 | HCB | 3.4078 | 18.2424 | 7.2628
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 900 | VCBB | 3.4078 | 19.4837 | 6.4874
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 900 | VCB | 3.4078 | 18.9495 | 3.2867
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 900 | HCB | 3.4078 | 18.2211 | 7.3041
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 950 | VCBB | 3.4078 | 19.473 | 6.5636
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 950 | VCB | 3.4078 | 18.9371 | 3.3088
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 950 | HCB | 3.4078 | 18.201 | 7.3434
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1000 | VCBB | 3.4078 | 19.4627 | 6.6367
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1000 | VCB | 3.4078 | 18.9253 | 3.33
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1000 | HCB | 3.4078 | 18.1819 | 7.381
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1050 | VCBB | 3.4078 | 19.453 | 6.707
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1050 | VCB | 3.4078 | 18.9142 | 3.3502
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1050 | HCB | 3.4078 | 18.1638 | 7.4168
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1100 | VCBB | 3.4078 | 19.4438 | 6.7747
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1100 | VCB | 3.4078 | 18.9035 | 3.3696
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1100 | HCB | 3.4078 | 18.1465 | 7.4512
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1150 | VCBB | 3.4078 | 19.435 | 6.8401
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1150 | VCB | 3.4078 | 18.8934 | 3.3882
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1150 | HCB | 3.4078 | 18.13 | 7.4842
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1200 | VCBB | 3.4078 | 19.4265 | 6.9032
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1200 | VCB | 3.4078 | 18.8837 | 3.4061
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1200 | HCB | 3.4078 | 18.1143 | 7.5159
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1250 | VCBB | 3.4078 | 19.4184 | 6.9643
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1250 | VCB | 3.4078 | 18.8743 | 3.4234
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1250 | HCB | 3.4078 | 18.0992 | 7.5465
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1300 | VCBB | 3.4078 | 19.4106 | 7.0236
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1300 | VCB | 3.4078 | 18.8654 | 3.4401
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1300 | HCB | 3.4078 | 18.0847 | 7.576
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1350 | VCBB | 3.4078 | 19.4032 | 7.081
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1350 | VCB | 3.4078 | 18.8568 | 3.4562
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1350 | HCB | 3.4078 | 18.0707 | 7.6045
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1400 | VCBB | 3.4078 | 19.3959 | 7.1369
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1400 | VCB | 3.4078 | 18.8485 | 3.4719
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1400 | HCB | 3.4078 | 18.0573 | 7.6321
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1450 | VCBB | 3.4078 | 19.389 | 7.1912
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1450 | VCB | 3.4078 | 18.8405 | 3.487
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1450 | HCB | 3.4078 | 18.0444 | 7.6588
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1500 | VCBB | 3.4078 | 19.3823 | 7.244
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1500 | VCB | 3.4078 | 18.8328 | 3.5017
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1500 | HCB | 3.4078 | 18.0319 | 7.6847
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1550 | VCBB | 3.4078 | 19.3758 | 7.2955
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1550 | VCB | 3.4078 | 18.8253 | 3.516
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1550 | HCB | 3.4078 | 18.0198 | 7.7098
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1600 | VCBB | 3.4078 | 19.3695 | 7.3457
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1600 | VCB | 3.4078 | 18.8181 | 3.5298
6 | 13.2 | 20.91 | 1300 | 1600 | HCB | 3.4078 | 18.0081 | 7.7343
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 50 | VCBB | 3.4963 | 20.0678 | 3.2599
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 50 | VCB | 3.4963 | 19.6248 | 2.1623
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 50 | HCB | 3.4963 | 19.3302 | 5.16
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 100 | VCBB | 3.4963 | 19.9261 | 3.7871
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 100 | VCB | 3.4963 | 19.4605 | 2.3574
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 100 | HCB | 3.4963 | 19.0582 | 5.5226
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 150 | VCBB | 3.4963 | 19.8437 | 4.134
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 150 | VCB | 3.4963 | 19.3651 | 2.4794
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 150 | HCB | 3.4963 | 18.9009 | 5.747
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 200 | VCBB | 3.4963 | 19.7855 | 4.3992
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 200 | VCB | 3.4963 | 19.2977 | 2.5698
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 200 | HCB | 3.4963 | 18.7901 | 5.9121
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 250 | VCBB | 3.4963 | 19.7404 | 4.6166
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 250 | VCB | 3.4963 | 19.2456 | 2.6421
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 250 | HCB | 3.4963 | 18.7045 | 6.0436
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 300 | VCBB | 3.4963 | 19.7037 | 4.8021
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 300 | VCB | 3.4963 | 19.2031 | 2.7027
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 300 | HCB | 3.4963 | 18.6349 | 6.1533
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 350 | VCBB | 3.4963 | 19.6727 | 4.9647
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 350 | VCB | 3.4963 | 19.1673 | 2.755
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 350 | HCB | 3.4963 | 18.5763 | 6.2477
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 400 | VCBB | 3.4963 | 19.6458 | 5.1101
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 400 | VCB | 3.4963 | 19.1363 | 2.8011
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 400 | HCB | 3.4963 | 18.5257 | 6.3307
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 450 | VCBB | 3.4963 | 19.6222 | 5.2418
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 450 | VCB | 3.4963 | 19.1091 | 2.8424
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 450 | HCB | 3.4963 | 18.4811 | 6.4048
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 500 | VCBB | 3.4963 | 19.6011 | 5.3625
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 500 | VCB | 3.4963 | 19.0847 | 2.8798
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 500 | HCB | 3.4963 | 18.4414 | 6.472
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 550 | VCBB | 3.4963 | 19.582 | 5.474
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 550 | VCB | 3.4963 | 19.0627 | 2.9141
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 550 | HCB | 3.4963 | 18.4055 | 6.5333
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 600 | VCBB | 3.4963 | 19.5646 | 5.5779
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 600 | VCB | 3.4963 | 19.0427 | 2.9458
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 600 | HCB | 3.4963 | 18.3728 | 6.5899
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 650 | VCBB | 3.4963 | 19.5486 | 5.6752
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 650 | VCB | 3.4963 | 19.0242 | 2.9752
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 650 | HCB | 3.4963 | 18.3427 | 6.6423
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 700 | VCBB | 3.4963 | 19.5338 | 5.7668
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 700 | VCB | 3.4963 | 19.0072 | 3.0027
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 700 | HCB | 3.4963 | 18.315 | 6.6913
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 750 | VCBB | 3.4963 | 19.52 | 5.8534
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 750 | VCB | 3.4963 | 18.9913 | 3.0285
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 750 | HCB | 3.4963 | 18.2892 | 6.7373
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 800 | VCBB | 3.4963 | 19.5072 | 5.9355
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 800 | VCB | 3.4963 | 18.9765 | 3.0529
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 800 | HCB | 3.4963 | 18.265 | 6.7805
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 850 | VCBB | 3.4963 | 19.4951 | 6.0138
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 850 | VCB | 3.4963 | 18.9626 | 3.076
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 850 | HCB | 3.4963 | 18.2424 | 6.8215
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 900 | VCBB | 3.4963 | 19.4837 | 6.0885
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 900 | VCB | 3.4963 | 18.9495 | 3.0979
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 900 | HCB | 3.4963 | 18.2211 | 6.8603
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 950 | VCBB | 3.4963 | 19.473 | 6.16
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 950 | VCB | 3.4963 | 18.9371 | 3.1187
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 950 | HCB | 3.4963 | 18.201 | 6.8972
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1000 | VCBB | 3.4963 | 19.4627 | 6.2286
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1000 | VCB | 3.4963 | 18.9253 | 3.1386
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1000 | HCB | 3.4963 | 18.1819 | 6.9324
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1050 | VCBB | 3.4963 | 19.453 | 6.2946
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1050 | VCB | 3.4963 | 18.9142 | 3.1577
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1050 | HCB | 3.4963 | 18.1638 | 6.9661
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1100 | VCBB | 3.4963 | 19.4438 | 6.3582
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1100 | VCB | 3.4963 | 18.9035 | 3.1759
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1100 | HCB | 3.4963 | 18.1465 | 6.9984
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1150 | VCBB | 3.4963 | 19.435 | 6.4195
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1150 | VCB | 3.4963 | 18.8934 | 3.1935
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1150 | HCB | 3.4963 | 18.13 | 7.0294
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1200 | VCBB | 3.4963 | 19.4265 | 6.4788
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1200 | VCB | 3.4963 | 18.8837 | 3.2104
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1200 | HCB | 3.4963 | 18.1143 | 7.0592
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1250 | VCBB | 3.4963 | 19.4184 | 6.5361
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1250 | VCB | 3.4963 | 18.8743 | 3.2267
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1250 | HCB | 3.4963 | 18.0992 | 7.0879
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1300 | VCBB | 3.4963 | 19.4106 | 6.5917
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1300 | VCB | 3.4963 | 18.8654 | 3.2424
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1300 | HCB | 3.4963 | 18.0847 | 7.1156
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1350 | VCBB | 3.4963 | 19.4032 | 6.6457
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1350 | VCB | 3.4963 | 18.8568 | 3.2576
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1350 | HCB | 3.4963 | 18.0707 | 7.1424
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1400 | VCBB | 3.4963 | 19.3959 | 6.6981
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1400 | VCB | 3.4963 | 18.8485 | 3.2724
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1400 | HCB | 3.4963 | 18.0573 | 7.1683
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1450 | VCBB | 3.4963 | 19.389 | 6.749
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1450 | VCB | 3.4963 | 18.8405 | 3.2866
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1450 | HCB | 3.4963 | 18.0444 | 7.1934
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1500 | VCBB | 3.4963 | 19.3823 | 6.7986
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1500 | VCB | 3.4963 | 18.8328 | 3.3005
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1500 | HCB | 3.4963 | 18.0319 | 7.2177
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1550 | VCBB | 3.4963 | 19.3758 | 6.8469
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1550 | VCB | 3.4963 | 18.8253 | 3.3139
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1550 | HCB | 3.4963 | 18.0198 | 7.2413
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1600 | VCBB | 3.4963 | 19.3695 | 6.894
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1600 | VCB | 3.4963 | 18.8181 | 3.327
6 | 13.2 | 20.91 | 1350 | 1600 | HCB | 3.4963 | 18.0081 | 7.2642
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 50 | VCBB | 3.5794 | 20.0678 | 3.0665
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 50 | VCB | 3.5794 | 19.6248 | 2.0424
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 50 | HCB | 3.5794 | 19.3302 | 4.8577
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 100 | VCBB | 3.5794 | 19.9261 | 3.5624
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 100 | VCB | 3.5794 | 19.4605 | 2.2267
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 100 | HCB | 3.5794 | 19.0582 | 5.199
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 150 | VCBB | 3.5794 | 19.8437 | 3.8888
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 150 | VCB | 3.5794 | 19.3651 | 2.342
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 150 | HCB | 3.5794 | 18.9009 | 5.4103
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 200 | VCBB | 3.5794 | 19.7855 | 4.1382
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 200 | VCB | 3.5794 | 19.2977 | 2.4274
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 200 | HCB | 3.5794 | 18.7901 | 5.5656
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 250 | VCBB | 3.5794 | 19.7404 | 4.3427
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 250 | VCB | 3.5794 | 19.2456 | 2.4957
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 250 | HCB | 3.5794 | 18.7045 | 5.6894
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 300 | VCBB | 3.5794 | 19.7037 | 4.5172
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 300 | VCB | 3.5794 | 19.2031 | 2.5529
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 300 | HCB | 3.5794 | 18.6349 | 5.7926
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 350 | VCBB | 3.5794 | 19.6727 | 4.6702
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 350 | VCB | 3.5794 | 19.1673 | 2.6023
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 350 | HCB | 3.5794 | 18.5763 | 5.8815
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 400 | VCBB | 3.5794 | 19.6458 | 4.8069
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 400 | VCB | 3.5794 | 19.1363 | 2.6458
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 400 | HCB | 3.5794 | 18.5257 | 5.9596
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 450 | VCBB | 3.5794 | 19.6222 | 4.9309
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 450 | VCB | 3.5794 | 19.1091 | 2.6848
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 450 | HCB | 3.5794 | 18.4811 | 6.0294
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 500 | VCBB | 3.5794 | 19.6011 | 5.0444
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 500 | VCB | 3.5794 | 19.0847 | 2.7202
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 500 | HCB | 3.5794 | 18.4414 | 6.0926
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 550 | VCBB | 3.5794 | 19.582 | 5.1493
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 550 | VCB | 3.5794 | 19.0627 | 2.7526
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 550 | HCB | 3.5794 | 18.4055 | 6.1504
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 600 | VCBB | 3.5794 | 19.5646 | 5.247
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 600 | VCB | 3.5794 | 19.0427 | 2.7825
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 600 | HCB | 3.5794 | 18.3728 | 6.2036
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 650 | VCBB | 3.5794 | 19.5486 | 5.3386
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 650 | VCB | 3.5794 | 19.0242 | 2.8103
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 650 | HCB | 3.5794 | 18.3427 | 6.253
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 700 | VCBB | 3.5794 | 19.5338 | 5.4247
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 700 | VCB | 3.5794 | 19.0072 | 2.8363
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 700 | HCB | 3.5794 | 18.315 | 6.2991
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 750 | VCBB | 3.5794 | 19.52 | 5.5062
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 750 | VCB | 3.5794 | 18.9913 | 2.8607
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 750 | HCB | 3.5794 | 18.2892 | 6.3423
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 800 | VCBB | 3.5794 | 19.5072 | 5.5835
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 800 | VCB | 3.5794 | 18.9765 | 2.8837
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 800 | HCB | 3.5794 | 18.265 | 6.3831
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 850 | VCBB | 3.5794 | 19.4951 | 5.6571
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 850 | VCB | 3.5794 | 18.9626 | 2.9055
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 850 | HCB | 3.5794 | 18.2424 | 6.4216
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 900 | VCBB | 3.5794 | 19.4837 | 5.7273
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 900 | VCB | 3.5794 | 18.9495 | 2.9261
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 900 | HCB | 3.5794 | 18.2211 | 6.4581
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 950 | VCBB | 3.5794 | 19.473 | 5.7946
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 950 | VCB | 3.5794 | 18.9371 | 2.9458
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 950 | HCB | 3.5794 | 18.201 | 6.4929
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1000 | VCBB | 3.5794 | 19.4627 | 5.8592
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1000 | VCB | 3.5794 | 18.9253 | 2.9646
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1000 | HCB | 3.5794 | 18.1819 | 6.526
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1050 | VCBB | 3.5794 | 19.453 | 5.9212
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1050 | VCB | 3.5794 | 18.9142 | 2.9826
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1050 | HCB | 3.5794 | 18.1638 | 6.5577
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1100 | VCBB | 3.5794 | 19.4438 | 5.981
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1100 | VCB | 3.5794 | 18.9035 | 2.9999
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1100 | HCB | 3.5794 | 18.1465 | 6.5881
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1150 | VCBB | 3.5794 | 19.435 | 6.0387
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1150 | VCB | 3.5794 | 18.8934 | 3.0165
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1150 | HCB | 3.5794 | 18.13 | 6.6173
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1200 | VCBB | 3.5794 | 19.4265 | 6.0945
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1200 | VCB | 3.5794 | 18.8837 | 3.0324
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1200 | HCB | 3.5794 | 18.1143 | 6.6454
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1250 | VCBB | 3.5794 | 19.4184 | 6.1484
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1250 | VCB | 3.5794 | 18.8743 | 3.0478
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1250 | HCB | 3.5794 | 18.0992 | 6.6724
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1300 | VCBB | 3.5794 | 19.4106 | 6.2007
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1300 | VCB | 3.5794 | 18.8654 | 3.0627
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1300 | HCB | 3.5794 | 18.0847 | 6.6985
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1350 | VCBB | 3.5794 | 19.4032 | 6.2515
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1350 | VCB | 3.5794 | 18.8568 | 3.0771
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1350 | HCB | 3.5794 | 18.0707 | 6.7237
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1400 | VCBB | 3.5794 | 19.3959 | 6.3008
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1400 | VCB | 3.5794 | 18.8485 | 3.091
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1400 | HCB | 3.5794 | 18.0573 | 6.748
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1450 | VCBB | 3.5794 | 19.389 | 6.3487
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1450 | VCB | 3.5794 | 18.8405 | 3.1044
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1450 | HCB | 3.5794 | 18.0444 | 6.7716
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1500 | VCBB | 3.5794 | 19.3823 | 6.3953
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1500 | VCB | 3.5794 | 18.8328 | 3.1175
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1500 | HCB | 3.5794 | 18.0319 | 6.7945
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1550 | VCBB | 3.5794 | 19.3758 | 6.4408
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1550 | VCB | 3.5794 | 18.8253 | 3.1302
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1550 | HCB | 3.5794 | 18.0198 | 6.8167
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1600 | VCBB | 3.5794 | 19.3695 | 6.4851
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1600 | VCB | 3.5794 | 18.8181 | 3.1426
6 | 13.2 | 20.91 | 1400 | 1600 | HCB | 3.5794 | 18.0081 | 6.8383
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 50 | VCBB | 3.6576 | 20.0678 | 2.8908
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 50 | VCB | 3.6576 | 19.6248 | 1.9331
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 50 | HCB | 3.6576 | 19.3302 | 4.5828
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 100 | VCBB | 3.6576 | 19.9261 | 3.3583
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 100 | VCB | 3.6576 | 19.4605 | 2.1075
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 100 | HCB | 3.6576 | 19.0582 | 4.9047
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 150 | VCBB | 3.6576 | 19.8437 | 3.6659
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 150 | VCB | 3.6576 | 19.3651 | 2.2166
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 150 | HCB | 3.6576 | 18.9009 | 5.104
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 200 | VCBB | 3.6576 | 19.7855 | 3.9011
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 200 | VCB | 3.6576 | 19.2977 | 2.2974
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 200 | HCB | 3.6576 | 18.7901 | 5.2506
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 250 | VCBB | 3.6576 | 19.7404 | 4.0939
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 250 | VCB | 3.6576 | 19.2456 | 2.3621
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 250 | HCB | 3.6576 | 18.7045 | 5.3673
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 300 | VCBB | 3.6576 | 19.7037 | 4.2584
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 300 | VCB | 3.6576 | 19.2031 | 2.4162
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 300 | HCB | 3.6576 | 18.6349 | 5.4647
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 350 | VCBB | 3.6576 | 19.6727 | 4.4026
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 350 | VCB | 3.6576 | 19.1673 | 2.463
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 350 | HCB | 3.6576 | 18.5763 | 5.5485
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 400 | VCBB | 3.6576 | 19.6458 | 4.5315
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 400 | VCB | 3.6576 | 19.1363 | 2.5042
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 400 | HCB | 3.6576 | 18.5257 | 5.6222
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 450 | VCBB | 3.6576 | 19.6222 | 4.6483
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 450 | VCB | 3.6576 | 19.1091 | 2.5411
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 450 | HCB | 3.6576 | 18.4811 | 5.6881
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 500 | VCBB | 3.6576 | 19.6011 | 4.7553
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 500 | VCB | 3.6576 | 19.0847 | 2.5746
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 500 | HCB | 3.6576 | 18.4414 | 5.7477
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 550 | VCBB | 3.6576 | 19.582 | 4.8543
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 550 | VCB | 3.6576 | 19.0627 | 2.6052
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 550 | HCB | 3.6576 | 18.4055 | 5.8021
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 600 | VCBB | 3.6576 | 19.5646 | 4.9464
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 600 | VCB | 3.6576 | 19.0427 | 2.6335
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 600 | HCB | 3.6576 | 18.3728 | 5.8524
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 650 | VCBB | 3.6576 | 19.5486 | 5.0327
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 650 | VCB | 3.6576 | 19.0242 | 2.6598
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 650 | HCB | 3.6576 | 18.3427 | 5.8989
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 700 | VCBB | 3.6576 | 19.5338 | 5.1139
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 700 | VCB | 3.6576 | 19.0072 | 2.6844
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 700 | HCB | 3.6576 | 18.315 | 5.9424
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 750 | VCBB | 3.6576 | 19.52 | 5.1907
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 750 | VCB | 3.6576 | 18.9913 | 2.7075
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 750 | HCB | 3.6576 | 18.2892 | 5.9832
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 800 | VCBB | 3.6576 | 19.5072 | 5.2635
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 800 | VCB | 3.6576 | 18.9765 | 2.7293
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 800 | HCB | 3.6576 | 18.265 | 6.0216
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 850 | VCBB | 3.6576 | 19.4951 | 5.3329
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 850 | VCB | 3.6576 | 18.9626 | 2.7499
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 850 | HCB | 3.6576 | 18.2424 | 6.058
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 900 | VCBB | 3.6576 | 19.4837 | 5.3992
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 900 | VCB | 3.6576 | 18.9495 | 2.7695
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 900 | HCB | 3.6576 | 18.2211 | 6.0924
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 950 | VCBB | 3.6576 | 19.473 | 5.4626
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 950 | VCB | 3.6576 | 18.9371 | 2.7881
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 950 | HCB | 3.6576 | 18.201 | 6.1252
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6576 | 19.4627 | 5.5235
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1000 | VCB | 3.6576 | 18.9253 | 2.8059
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1000 | HCB | 3.6576 | 18.1819 | 6.1565
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6576 | 19.453 | 5.582
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1050 | VCB | 3.6576 | 18.9142 | 2.8229
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1050 | HCB | 3.6576 | 18.1638 | 6.1864
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6576 | 19.4438 | 5.6383
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1100 | VCB | 3.6576 | 18.9035 | 2.8393
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1100 | HCB | 3.6576 | 18.1465 | 6.2151
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6576 | 19.435 | 5.6927
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1150 | VCB | 3.6576 | 18.8934 | 2.855
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1150 | HCB | 3.6576 | 18.13 | 6.2426
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6576 | 19.4265 | 5.7453
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1200 | VCB | 3.6576 | 18.8837 | 2.8701
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1200 | HCB | 3.6576 | 18.1143 | 6.2691
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6576 | 19.4184 | 5.7962
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1250 | VCB | 3.6576 | 18.8743 | 2.8847
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1250 | HCB | 3.6576 | 18.0992 | 6.2945
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6576 | 19.4106 | 5.8455
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1300 | VCB | 3.6576 | 18.8654 | 2.8987
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1300 | HCB | 3.6576 | 18.0847 | 6.3191
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6576 | 19.4032 | 5.8933
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1350 | VCB | 3.6576 | 18.8568 | 2.9123
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1350 | HCB | 3.6576 | 18.0707 | 6.3429
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6576 | 19.3959 | 5.9398
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1400 | VCB | 3.6576 | 18.8485 | 2.9255
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1400 | HCB | 3.6576 | 18.0573 | 6.3659
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6576 | 19.389 | 5.985
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1450 | VCB | 3.6576 | 18.8405 | 2.9382
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1450 | HCB | 3.6576 | 18.0444 | 6.3882
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6576 | 19.3823 | 6.0289
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1500 | VCB | 3.6576 | 18.8328 | 2.9506
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1500 | HCB | 3.6576 | 18.0319 | 6.4098
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6576 | 19.3758 | 6.0718
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1550 | VCB | 3.6576 | 18.8253 | 2.9626
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1550 | HCB | 3.6576 | 18.0198 | 6.4307
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6576 | 19.3695 | 6.1135
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1600 | VCB | 3.6576 | 18.8181 | 2.9743
6 | 13.2 | 20.91 | 1450 | 1600 | HCB | 3.6576 | 18.0081 | 6.4511
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 50 | VCBB | 3.731 | 20.0678 | 2.7306
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 50 | VCB | 3.731 | 19.6248 | 1.833
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 50 | HCB | 3.731 | 19.3302 | 4.332
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 100 | VCBB | 3.731 | 19.9261 | 3.1722
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 100 | VCB | 3.731 | 19.4605 | 1.9984
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 100 | HCB | 3.731 | 19.0582 | 4.6363
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 150 | VCBB | 3.731 | 19.8437 | 3.4628
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 150 | VCB | 3.731 | 19.3651 | 2.1019
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 150 | HCB | 3.731 | 18.9009 | 4.8247
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 200 | VCBB | 3.731 | 19.7855 | 3.6849
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 200 | VCB | 3.731 | 19.2977 | 2.1785
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 200 | HCB | 3.731 | 18.7901 | 4.9632
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 250 | VCBB | 3.731 | 19.7404 | 3.867
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 250 | VCB | 3.731 | 19.2456 | 2.2398
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 250 | HCB | 3.731 | 18.7045 | 5.0735
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 300 | VCBB | 3.731 | 19.7037 | 4.0224
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 300 | VCB | 3.731 | 19.2031 | 2.2911
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 300 | HCB | 3.731 | 18.6349 | 5.1656
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 350 | VCBB | 3.731 | 19.6727 | 4.1587
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 350 | VCB | 3.731 | 19.1673 | 2.3355
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 350 | HCB | 3.731 | 18.5763 | 5.2448
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 400 | VCBB | 3.731 | 19.6458 | 4.2804
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 400 | VCB | 3.731 | 19.1363 | 2.3745
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 400 | HCB | 3.731 | 18.5257 | 5.3144
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 450 | VCBB | 3.731 | 19.6222 | 4.3908
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 450 | VCB | 3.731 | 19.1091 | 2.4095
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 450 | HCB | 3.731 | 18.4811 | 5.3767
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 500 | VCBB | 3.731 | 19.6011 | 4.4919
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 500 | VCB | 3.731 | 19.0847 | 2.4413
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 500 | HCB | 3.731 | 18.4414 | 5.433
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 550 | VCBB | 3.731 | 19.582 | 4.5853
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 550 | VCB | 3.731 | 19.0627 | 2.4704
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 550 | HCB | 3.731 | 18.4055 | 5.4845
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 600 | VCBB | 3.731 | 19.5646 | 4.6723
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 600 | VCB | 3.731 | 19.0427 | 2.4972
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 600 | HCB | 3.731 | 18.3728 | 5.5319
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 650 | VCBB | 3.731 | 19.5486 | 4.7538
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 650 | VCB | 3.731 | 19.0242 | 2.5221
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 650 | HCB | 3.731 | 18.3427 | 5.576
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 700 | VCBB | 3.731 | 19.5338 | 4.8305
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 700 | VCB | 3.731 | 19.0072 | 2.5454
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 700 | HCB | 3.731 | 18.315 | 5.6171
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 750 | VCBB | 3.731 | 19.52 | 4.9031
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 750 | VCB | 3.731 | 18.9913 | 2.5673
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 750 | HCB | 3.731 | 18.2892 | 5.6556
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 800 | VCBB | 3.731 | 19.5072 | 4.9719
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 800 | VCB | 3.731 | 18.9765 | 2.588
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 800 | HCB | 3.731 | 18.265 | 5.6919
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 850 | VCBB | 3.731 | 19.4951 | 5.0374
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 850 | VCB | 3.731 | 18.9626 | 2.6075
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 850 | HCB | 3.731 | 18.2424 | 5.7263
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 900 | VCBB | 3.731 | 19.4837 | 5.1
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 900 | VCB | 3.731 | 18.9495 | 2.6261
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 900 | HCB | 3.731 | 18.2211 | 5.7588
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 950 | VCBB | 3.731 | 19.473 | 5.1599
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 950 | VCB | 3.731 | 18.9371 | 2.6438
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 950 | HCB | 3.731 | 18.201 | 5.7898
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1000 | VCBB | 3.731 | 19.4627 | 5.2174
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1000 | VCB | 3.731 | 18.9253 | 2.6606
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1000 | HCB | 3.731 | 18.1819 | 5.8194
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1050 | VCBB | 3.731 | 19.453 | 5.2727
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1050 | VCB | 3.731 | 18.9142 | 2.6768
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1050 | HCB | 3.731 | 18.1638 | 5.8477
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1100 | VCBB | 3.731 | 19.4438 | 5.3259
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1100 | VCB | 3.731 | 18.9035 | 2.6923
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1100 | HCB | 3.731 | 18.1465 | 5.8747
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1150 | VCBB | 3.731 | 19.435 | 5.3773
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1150 | VCB | 3.731 | 18.8934 | 2.7072
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1150 | HCB | 3.731 | 18.13 | 5.9008
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1200 | VCBB | 3.731 | 19.4265 | 5.427
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1200 | VCB | 3.731 | 18.8837 | 2.7215
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1200 | HCB | 3.731 | 18.1143 | 5.9258
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1250 | VCBB | 3.731 | 19.4184 | 5.475
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1250 | VCB | 3.731 | 18.8743 | 2.7353
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1250 | HCB | 3.731 | 18.0992 | 5.9499
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1300 | VCBB | 3.731 | 19.4106 | 5.5216
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1300 | VCB | 3.731 | 18.8654 | 2.7486
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1300 | HCB | 3.731 | 18.0847 | 5.9731
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1350 | VCBB | 3.731 | 19.4032 | 5.5668
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1350 | VCB | 3.731 | 18.8568 | 2.7615
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1350 | HCB | 3.731 | 18.0707 | 5.9956
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1400 | VCBB | 3.731 | 19.3959 | 5.6107
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1400 | VCB | 3.731 | 18.8485 | 2.774
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1400 | HCB | 3.731 | 18.0573 | 6.0173
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1450 | VCBB | 3.731 | 19.389 | 5.6534
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1450 | VCB | 3.731 | 18.8405 | 2.7861
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1450 | HCB | 3.731 | 18.0444 | 6.0383
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1500 | VCBB | 3.731 | 19.3823 | 5.6949
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1500 | VCB | 3.731 | 18.8328 | 2.7978
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1500 | HCB | 3.731 | 18.0319 | 6.0587
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1550 | VCBB | 3.731 | 19.3758 | 5.7354
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1550 | VCB | 3.731 | 18.8253 | 2.8092
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1550 | HCB | 3.731 | 18.0198 | 6.0786
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1600 | VCBB | 3.731 | 19.3695 | 5.7748
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1600 | VCB | 3.731 | 18.8181 | 2.8203
6 | 13.2 | 20.91 | 1500 | 1600 | HCB | 3.731 | 18.0081 | 6.0978
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 50 | VCBB | 3.8001 | 20.0678 | 2.5841
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 50 | VCB | 3.8001 | 19.6248 | 1.7411
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 50 | HCB | 3.8001 | 19.3302 | 4.1025
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 100 | VCBB | 3.8001 | 19.9261 | 3.002
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 100 | VCB | 3.8001 | 19.4605 | 1.8982
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 100 | HCB | 3.8001 | 19.0582 | 4.3906
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 150 | VCBB | 3.8001 | 19.8437 | 3.277
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 150 | VCB | 3.8001 | 19.3651 | 1.9965
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 150 | HCB | 3.8001 | 18.9009 | 4.569
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 200 | VCBB | 3.8001 | 19.7855 | 3.4873
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 200 | VCB | 3.8001 | 19.2977 | 2.0693
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 200 | HCB | 3.8001 | 18.7901 | 4.7002
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 250 | VCBB | 3.8001 | 19.7404 | 3.6596
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 250 | VCB | 3.8001 | 19.2456 | 2.1275
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 250 | HCB | 3.8001 | 18.7045 | 4.8046
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 300 | VCBB | 3.8001 | 19.7037 | 3.8067
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 300 | VCB | 3.8001 | 19.2031 | 2.1763
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 300 | HCB | 3.8001 | 18.6349 | 4.8918
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 350 | VCBB | 3.8001 | 19.6727 | 3.9356
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 350 | VCB | 3.8001 | 19.1673 | 2.2184
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 350 | HCB | 3.8001 | 18.5763 | 4.9668
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 400 | VCBB | 3.8001 | 19.6458 | 4.0508
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 400 | VCB | 3.8001 | 19.1363 | 2.2555
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 400 | HCB | 3.8001 | 18.5257 | 5.0328
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 450 | VCBB | 3.8001 | 19.6222 | 4.1552
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 450 | VCB | 3.8001 | 19.1091 | 2.2888
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 450 | HCB | 3.8001 | 18.4811 | 5.0917
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 500 | VCBB | 3.8001 | 19.6011 | 4.2509
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 500 | VCB | 3.8001 | 19.0847 | 2.3189
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 500 | HCB | 3.8001 | 18.4414 | 5.145
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 550 | VCBB | 3.8001 | 19.582 | 4.3393
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 550 | VCB | 3.8001 | 19.0627 | 2.3465
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 550 | HCB | 3.8001 | 18.4055 | 5.1938
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 600 | VCBB | 3.8001 | 19.5646 | 4.4217
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 600 | VCB | 3.8001 | 19.0427 | 2.372
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 600 | HCB | 3.8001 | 18.3728 | 5.2387
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 650 | VCBB | 3.8001 | 19.5486 | 4.4988
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 650 | VCB | 3.8001 | 19.0242 | 2.3957
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 650 | HCB | 3.8001 | 18.3427 | 5.2804
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 700 | VCBB | 3.8001 | 19.5338 | 4.5714
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 700 | VCB | 3.8001 | 19.0072 | 2.4179
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 700 | HCB | 3.8001 | 18.315 | 5.3193
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 750 | VCBB | 3.8001 | 19.52 | 4.6401
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 750 | VCB | 3.8001 | 18.9913 | 2.4387
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 750 | HCB | 3.8001 | 18.2892 | 5.3558
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 800 | VCBB | 3.8001 | 19.5072 | 4.7052
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 800 | VCB | 3.8001 | 18.9765 | 2.4583
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 800 | HCB | 3.8001 | 18.265 | 5.3902
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 850 | VCBB | 3.8001 | 19.4951 | 4.7672
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 850 | VCB | 3.8001 | 18.9626 | 2.4768
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 850 | HCB | 3.8001 | 18.2424 | 5.4227
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 900 | VCBB | 3.8001 | 19.4837 | 4.8265
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 900 | VCB | 3.8001 | 18.9495 | 2.4945
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 900 | HCB | 3.8001 | 18.2211 | 5.4536
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 950 | VCBB | 3.8001 | 19.473 | 4.8831
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 950 | VCB | 3.8001 | 18.9371 | 2.5113
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 950 | HCB | 3.8001 | 18.201 | 5.4829
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1000 | VCBB | 3.8001 | 19.4627 | 4.9375
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1000 | VCB | 3.8001 | 18.9253 | 2.5273
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1000 | HCB | 3.8001 | 18.1819 | 5.5109
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1050 | VCBB | 3.8001 | 19.453 | 4.9899
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1050 | VCB | 3.8001 | 18.9142 | 2.5426
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1050 | HCB | 3.8001 | 18.1638 | 5.5377
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1100 | VCBB | 3.8001 | 19.4438 | 5.0402
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1100 | VCB | 3.8001 | 18.9035 | 2.5574
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1100 | HCB | 3.8001 | 18.1465 | 5.5633
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1150 | VCBB | 3.8001 | 19.435 | 5.0889
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1150 | VCB | 3.8001 | 18.8934 | 2.5715
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1150 | HCB | 3.8001 | 18.13 | 5.5879
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1200 | VCBB | 3.8001 | 19.4265 | 5.1359
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1200 | VCB | 3.8001 | 18.8837 | 2.5851
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1200 | HCB | 3.8001 | 18.1143 | 5.6116
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1250 | VCBB | 3.8001 | 19.4184 | 5.1813
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1250 | VCB | 3.8001 | 18.8743 | 2.5982
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1250 | HCB | 3.8001 | 18.0992 | 5.6344
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1300 | VCBB | 3.8001 | 19.4106 | 5.2254
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1300 | VCB | 3.8001 | 18.8654 | 2.6109
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1300 | HCB | 3.8001 | 18.0847 | 5.6565
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1350 | VCBB | 3.8001 | 19.4032 | 5.2682
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1350 | VCB | 3.8001 | 18.8568 | 2.6231
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1350 | HCB | 3.8001 | 18.0707 | 5.6777
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1400 | VCBB | 3.8001 | 19.3959 | 5.3097
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1400 | VCB | 3.8001 | 18.8485 | 2.635
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1400 | HCB | 3.8001 | 18.0573 | 5.6983
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1450 | VCBB | 3.8001 | 19.389 | 5.3501
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1450 | VCB | 3.8001 | 18.8405 | 2.6465
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1450 | HCB | 3.8001 | 18.0444 | 5.7182
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1500 | VCBB | 3.8001 | 19.3823 | 5.3894
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1500 | VCB | 3.8001 | 18.8328 | 2.6576
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1500 | HCB | 3.8001 | 18.0319 | 5.7375
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1550 | VCBB | 3.8001 | 19.3758 | 5.4277
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1550 | VCB | 3.8001 | 18.8253 | 2.6685
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1550 | HCB | 3.8001 | 18.0198 | 5.7563
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1600 | VCBB | 3.8001 | 19.3695 | 5.4651
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1600 | VCB | 3.8001 | 18.8181 | 2.679
6 | 13.2 | 20.91 | 1550 | 1600 | HCB | 3.8001 | 18.0081 | 5.7745
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 50 | VCBB | 3.865 | 20.0678 | 2.4498
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 50 | VCB | 3.865 | 19.6248 | 1.6566
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 50 | HCB | 3.865 | 19.3302 | 3.8919
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 100 | VCBB | 3.865 | 19.9261 | 2.8459
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 100 | VCB | 3.865 | 19.4605 | 1.806
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 100 | HCB | 3.865 | 19.0582 | 4.1652
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 150 | VCBB | 3.865 | 19.8437 | 3.1066
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 150 | VCB | 3.865 | 19.3651 | 1.8996
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 150 | HCB | 3.865 | 18.9009 | 4.3344
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 200 | VCBB | 3.865 | 19.7855 | 3.306
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 200 | VCB | 3.865 | 19.2977 | 1.9688
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 200 | HCB | 3.865 | 18.7901 | 4.4588
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 250 | VCBB | 3.865 | 19.7404 | 3.4693
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 250 | VCB | 3.865 | 19.2456 | 2.0242
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 250 | HCB | 3.865 | 18.7045 | 4.5579
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 300 | VCBB | 3.865 | 19.7037 | 3.6088
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 300 | VCB | 3.865 | 19.2031 | 2.0706
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 300 | HCB | 3.865 | 18.6349 | 4.6406
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 350 | VCBB | 3.865 | 19.6727 | 3.731
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 350 | VCB | 3.865 | 19.1673 | 2.1107
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 350 | HCB | 3.865 | 18.5763 | 4.7117
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 400 | VCBB | 3.865 | 19.6458 | 3.8402
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 400 | VCB | 3.865 | 19.1363 | 2.146
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 400 | HCB | 3.865 | 18.5257 | 4.7743
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 450 | VCBB | 3.865 | 19.6222 | 3.9392
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 450 | VCB | 3.865 | 19.1091 | 2.1776
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 450 | HCB | 3.865 | 18.4811 | 4.8302
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 500 | VCBB | 3.865 | 19.6011 | 4.0299
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 500 | VCB | 3.865 | 19.0847 | 2.2063
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 500 | HCB | 3.865 | 18.4414 | 4.8808
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 550 | VCBB | 3.865 | 19.582 | 4.1138
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 550 | VCB | 3.865 | 19.0627 | 2.2326
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 550 | HCB | 3.865 | 18.4055 | 4.927
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 600 | VCBB | 3.865 | 19.5646 | 4.1918
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 600 | VCB | 3.865 | 19.0427 | 2.2568
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 600 | HCB | 3.865 | 18.3728 | 4.9696
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 650 | VCBB | 3.865 | 19.5486 | 4.265
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 650 | VCB | 3.865 | 19.0242 | 2.2794
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 650 | HCB | 3.865 | 18.3427 | 5.0092
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 700 | VCBB | 3.865 | 19.5338 | 4.3338
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 700 | VCB | 3.865 | 19.0072 | 2.3004
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 700 | HCB | 3.865 | 18.315 | 5.0461
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 750 | VCBB | 3.865 | 19.52 | 4.3989
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 750 | VCB | 3.865 | 18.9913 | 2.3202
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 750 | HCB | 3.865 | 18.2892 | 5.0807
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 800 | VCBB | 3.865 | 19.5072 | 4.4606
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 800 | VCB | 3.865 | 18.9765 | 2.3389
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 800 | HCB | 3.865 | 18.265 | 5.1133
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 850 | VCBB | 3.865 | 19.4951 | 4.5194
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 850 | VCB | 3.865 | 18.9626 | 2.3566
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 850 | HCB | 3.865 | 18.2424 | 5.1442
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 900 | VCBB | 3.865 | 19.4837 | 4.5756
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 900 | VCB | 3.865 | 18.9495 | 2.3733
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 900 | HCB | 3.865 | 18.2211 | 5.1734
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 950 | VCBB | 3.865 | 19.473 | 4.6293
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 950 | VCB | 3.865 | 18.9371 | 2.3893
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 950 | HCB | 3.865 | 18.201 | 5.2013
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1000 | VCBB | 3.865 | 19.4627 | 4.6809
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1000 | VCB | 3.865 | 18.9253 | 2.4046
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1000 | HCB | 3.865 | 18.1819 | 5.2278
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1050 | VCBB | 3.865 | 19.453 | 4.7305
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1050 | VCB | 3.865 | 18.9142 | 2.4192
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1050 | HCB | 3.865 | 18.1638 | 5.2532
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1100 | VCBB | 3.865 | 19.4438 | 4.7782
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1100 | VCB | 3.865 | 18.9035 | 2.4332
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1100 | HCB | 3.865 | 18.1465 | 5.2775
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1150 | VCBB | 3.865 | 19.435 | 4.8243
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1150 | VCB | 3.865 | 18.8934 | 2.4466
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1150 | HCB | 3.865 | 18.13 | 5.3009
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1200 | VCBB | 3.865 | 19.4265 | 4.8689
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1200 | VCB | 3.865 | 18.8837 | 2.4596
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1200 | HCB | 3.865 | 18.1143 | 5.3233
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1250 | VCBB | 3.865 | 19.4184 | 4.912
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1250 | VCB | 3.865 | 18.8743 | 2.472
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1250 | HCB | 3.865 | 18.0992 | 5.345
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1300 | VCBB | 3.865 | 19.4106 | 4.9538
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1300 | VCB | 3.865 | 18.8654 | 2.4841
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1300 | HCB | 3.865 | 18.0847 | 5.3659
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1350 | VCBB | 3.865 | 19.4032 | 4.9943
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1350 | VCB | 3.865 | 18.8568 | 2.4957
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1350 | HCB | 3.865 | 18.0707 | 5.386
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1400 | VCBB | 3.865 | 19.3959 | 5.0337
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1400 | VCB | 3.865 | 18.8485 | 2.507
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1400 | HCB | 3.865 | 18.0573 | 5.4056
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1450 | VCBB | 3.865 | 19.389 | 5.072
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1450 | VCB | 3.865 | 18.8405 | 2.518
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1450 | HCB | 3.865 | 18.0444 | 5.4245
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1500 | VCBB | 3.865 | 19.3823 | 5.1093
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1500 | VCB | 3.865 | 18.8328 | 2.5286
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1500 | HCB | 3.865 | 18.0319 | 5.4428
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1550 | VCBB | 3.865 | 19.3758 | 5.1456
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1550 | VCB | 3.865 | 18.8253 | 2.5389
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1550 | HCB | 3.865 | 18.0198 | 5.4606
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1600 | VCBB | 3.865 | 19.3695 | 5.181
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1600 | VCB | 3.865 | 18.8181 | 2.5489
6 | 13.2 | 20.91 | 1600 | 1600 | HCB | 3.865 | 18.0081 | 5.4778
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 50 | VCBB | 0.78414 | 21.9651 | 88.9132
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 50 | VCB | 0.78414 | 21.3424 | 48.3967
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 50 | HCB | 0.78414 | 21.791 | 135.2905
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 100 | VCBB | 0.78414 | 21.7807 | 101.7944
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 100 | VCB | 0.78414 | 21.0163 | 52.7298
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 100 | HCB | 0.78414 | 21.4278 | 150.2571
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 150 | VCBB | 0.78414 | 21.6736 | 110.1745
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 150 | VCB | 0.78414 | 20.8279 | 55.4463
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 150 | HCB | 0.78414 | 21.2181 | 159.7809
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 200 | VCBB | 0.78414 | 21.5979 | 116.5338
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 200 | VCB | 0.78414 | 20.6953 | 57.46
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 200 | HCB | 0.78414 | 21.0705 | 166.9077
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 250 | VCBB | 0.78414 | 21.5394 | 121.7172
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 250 | VCB | 0.78414 | 20.5931 | 59.0733
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 250 | HCB | 0.78414 | 20.9568 | 172.6572
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 300 | VCBB | 0.78414 | 21.4917 | 126.1224
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 300 | VCB | 0.78414 | 20.5099 | 60.4257
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 300 | HCB | 0.78414 | 20.8644 | 177.5037
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 350 | VCBB | 0.78414 | 21.4514 | 129.9707
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 350 | VCB | 0.78414 | 20.4399 | 61.5938
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 350 | HCB | 0.78414 | 20.7865 | 181.7089
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 400 | VCBB | 0.78414 | 21.4166 | 133.3986
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 400 | VCB | 0.78414 | 20.3794 | 62.6243
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 400 | HCB | 0.78414 | 20.7193 | 185.4331
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 450 | VCBB | 0.78414 | 21.386 | 136.497
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 450 | VCB | 0.78414 | 20.3263 | 63.5479
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 450 | HCB | 0.78414 | 20.6602 | 188.7823
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 500 | VCBB | 0.78414 | 21.3586 | 139.3293
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 500 | VCB | 0.78414 | 20.2788 | 64.3858
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 500 | HCB | 0.78414 | 20.6075 | 191.8302
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 550 | VCBB | 0.78414 | 21.3339 | 141.9418
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 550 | VCB | 0.78414 | 20.236 | 65.1535
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 550 | HCB | 0.78414 | 20.5599 | 194.6303
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 600 | VCBB | 0.78414 | 21.3113 | 144.3695
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 600 | VCB | 0.78414 | 20.197 | 65.8625
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 600 | HCB | 0.78414 | 20.5166 | 197.2227
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 650 | VCBB | 0.78414 | 21.2906 | 146.6393
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 650 | VCB | 0.78414 | 20.1612 | 66.5217
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 650 | HCB | 0.78414 | 20.4768 | 199.6383
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 700 | VCBB | 0.78414 | 21.2714 | 148.7724
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 700 | VCB | 0.78414 | 20.1281 | 67.138
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 700 | HCB | 0.78414 | 20.44 | 201.9016
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 750 | VCBB | 0.78414 | 21.2536 | 150.7861
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 750 | VCB | 0.78414 | 20.0973 | 67.717
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 750 | HCB | 0.78414 | 20.4059 | 204.032
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 800 | VCBB | 0.78414 | 21.2369 | 152.6944
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 800 | VCB | 0.78414 | 20.0686 | 68.2632
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 800 | HCB | 0.78414 | 20.374 | 206.0455
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 850 | VCBB | 0.78414 | 21.2212 | 154.5088
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 850 | VCB | 0.78414 | 20.0416 | 68.7805
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 850 | HCB | 0.78414 | 20.344 | 207.9552
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 900 | VCBB | 0.78414 | 21.2065 | 156.2392
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 900 | VCB | 0.78414 | 20.0162 | 69.2717
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 900 | HCB | 0.78414 | 20.3159 | 209.7721
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 950 | VCBB | 0.78414 | 21.1926 | 157.8938
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 950 | VCB | 0.78414 | 19.9923 | 69.7398
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 950 | HCB | 0.78414 | 20.2892 | 211.5055
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1000 | VCBB | 0.78414 | 21.1793 | 159.4797
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1000 | VCB | 0.78414 | 19.9696 | 70.1868
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1000 | HCB | 0.78414 | 20.264 | 213.1634
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1050 | VCBB | 0.78414 | 21.1668 | 161.0029
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1050 | VCB | 0.78414 | 19.948 | 70.6146
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1050 | HCB | 0.78414 | 20.2401 | 214.7526
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1100 | VCBB | 0.78414 | 21.1548 | 162.4687
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1100 | VCB | 0.78414 | 19.9274 | 71.0251
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1100 | HCB | 0.78414 | 20.2173 | 216.2791
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1150 | VCBB | 0.78414 | 21.1434 | 163.8817
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1150 | VCB | 0.78414 | 19.9078 | 71.4196
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1150 | HCB | 0.78414 | 20.1955 | 217.7479
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1200 | VCBB | 0.78414 | 21.1324 | 165.2461
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1200 | VCB | 0.78414 | 19.889 | 71.7994
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1200 | HCB | 0.78414 | 20.1746 | 219.1637
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1250 | VCBB | 0.78414 | 21.122 | 166.5654
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1250 | VCB | 0.78414 | 19.871 | 72.1656
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1250 | HCB | 0.78414 | 20.1547 | 220.5304
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1300 | VCBB | 0.78414 | 21.1119 | 167.8429
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1300 | VCB | 0.78414 | 19.8538 | 72.5192
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1300 | HCB | 0.78414 | 20.1355 | 221.8516
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1350 | VCBB | 0.78414 | 21.1022 | 169.0813
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1350 | VCB | 0.78414 | 19.8372 | 72.8612
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1350 | HCB | 0.78414 | 20.1171 | 223.1305
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1400 | VCBB | 0.78414 | 21.0929 | 170.2834
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1400 | VCB | 0.78414 | 19.8212 | 73.1923
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1400 | HCB | 0.78414 | 20.0994 | 224.37
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1450 | VCBB | 0.78414 | 21.0839 | 171.4513
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1450 | VCB | 0.78414 | 19.8058 | 73.5132
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1450 | HCB | 0.78414 | 20.0823 | 225.5726
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1500 | VCBB | 0.78414 | 21.0752 | 172.5872
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1500 | VCB | 0.78414 | 19.7909 | 73.8246
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1500 | HCB | 0.78414 | 20.0658 | 226.7406
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1550 | VCBB | 0.78414 | 21.0668 | 173.6929
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1550 | VCB | 0.78414 | 19.7766 | 74.1271
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1550 | HCB | 0.78414 | 20.0498 | 227.8761
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1600 | VCBB | 0.78414 | 21.0587 | 174.7703
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1600 | VCB | 0.78414 | 19.7626 | 74.4211
7 | 4.16 | 24.49 | 200 | 1600 | HCB | 0.78414 | 20.0344 | 228.981
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 50 | VCBB | 1.1013 | 21.9651 | 60.4033
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 50 | VCB | 1.1013 | 21.3424 | 34.1018
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 50 | HCB | 1.1013 | 21.791 | 92.306
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 100 | VCBB | 1.1013 | 21.7807 | 69.1564
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 100 | VCB | 1.1013 | 21.0163 | 37.155
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 100 | HCB | 1.1013 | 21.4278 | 102.5086
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 150 | VCBB | 1.1013 | 21.6736 | 74.8511
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 150 | VCB | 1.1013 | 20.8279 | 39.0692
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 150 | HCB | 1.1013 | 21.2181 | 109.0006
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 200 | VCBB | 1.1013 | 21.5979 | 79.1727
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 200 | VCB | 1.1013 | 20.6953 | 40.4881
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 200 | HCB | 1.1013 | 21.0705 | 113.8586
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 250 | VCBB | 1.1013 | 21.5394 | 82.6952
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 250 | VCB | 1.1013 | 20.5931 | 41.6248
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 250 | HCB | 1.1013 | 20.9568 | 117.7777
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 300 | VCBB | 1.1013 | 21.4917 | 85.6889
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 300 | VCB | 1.1013 | 20.5099 | 42.5778
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 300 | HCB | 1.1013 | 20.8644 | 121.0812
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 350 | VCBB | 1.1013 | 21.4514 | 88.3042
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 350 | VCB | 1.1013 | 20.4399 | 43.4009
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 350 | HCB | 1.1013 | 20.7865 | 123.9475
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 400 | VCBB | 1.1013 | 21.4166 | 90.6338
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 400 | VCB | 1.1013 | 20.3794 | 44.127
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 400 | HCB | 1.1013 | 20.7193 | 126.486
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 450 | VCBB | 1.1013 | 21.386 | 92.7394
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 450 | VCB | 1.1013 | 20.3263 | 44.7778
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 450 | HCB | 1.1013 | 20.6602 | 128.7688
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 500 | VCBB | 1.1013 | 21.3586 | 94.6643
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 500 | VCB | 1.1013 | 20.2788 | 45.3682
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 500 | HCB | 1.1013 | 20.6075 | 130.8462
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 550 | VCBB | 1.1013 | 21.3339 | 96.4397
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 550 | VCB | 1.1013 | 20.236 | 45.9092
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 550 | HCB | 1.1013 | 20.5599 | 132.7547
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 600 | VCBB | 1.1013 | 21.3113 | 98.0896
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 600 | VCB | 1.1013 | 20.197 | 46.4087
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 600 | HCB | 1.1013 | 20.5166 | 134.5217
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 650 | VCBB | 1.1013 | 21.2906 | 99.6322
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 650 | VCB | 1.1013 | 20.1612 | 46.8732
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 650 | HCB | 1.1013 | 20.4768 | 136.1682
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 700 | VCBB | 1.1013 | 21.2714 | 101.0819
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 700 | VCB | 1.1013 | 20.1281 | 47.3075
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 700 | HCB | 1.1013 | 20.44 | 137.7108
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 750 | VCBB | 1.1013 | 21.2536 | 102.4505
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 750 | VCB | 1.1013 | 20.0973 | 47.7155
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 750 | HCB | 1.1013 | 20.4059 | 139.1628
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 800 | VCBB | 1.1013 | 21.2369 | 103.7474
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 800 | VCB | 1.1013 | 20.0686 | 48.1004
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 800 | HCB | 1.1013 | 20.374 | 140.5351
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 850 | VCBB | 1.1013 | 21.2212 | 104.9805
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 850 | VCB | 1.1013 | 20.0416 | 48.4648
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 850 | HCB | 1.1013 | 20.344 | 141.8367
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 900 | VCBB | 1.1013 | 21.2065 | 106.1565
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 900 | VCB | 1.1013 | 20.0162 | 48.811
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 900 | HCB | 1.1013 | 20.3159 | 143.0751
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 950 | VCBB | 1.1013 | 21.1926 | 107.281
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 950 | VCB | 1.1013 | 19.9923 | 49.1408
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 950 | HCB | 1.1013 | 20.2892 | 144.2565
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1000 | VCBB | 1.1013 | 21.1793 | 108.3588
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1000 | VCB | 1.1013 | 19.9696 | 49.4557
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1000 | HCB | 1.1013 | 20.264 | 145.3865
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1050 | VCBB | 1.1013 | 21.1668 | 109.394
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1050 | VCB | 1.1013 | 19.948 | 49.7572
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1050 | HCB | 1.1013 | 20.2401 | 146.4697
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1100 | VCBB | 1.1013 | 21.1548 | 110.3902
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1100 | VCB | 1.1013 | 19.9274 | 50.0465
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1100 | HCB | 1.1013 | 20.2173 | 147.51
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1150 | VCBB | 1.1013 | 21.1434 | 111.3506
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1150 | VCB | 1.1013 | 19.9078 | 50.3244
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1150 | HCB | 1.1013 | 20.1955 | 148.5111
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1200 | VCBB | 1.1013 | 21.1324 | 112.2779
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1200 | VCB | 1.1013 | 19.889 | 50.592
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1200 | HCB | 1.1013 | 20.1746 | 149.476
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1250 | VCBB | 1.1013 | 21.122 | 113.1746
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1250 | VCB | 1.1013 | 19.871 | 50.8501
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1250 | HCB | 1.1013 | 20.1547 | 150.4075
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1300 | VCBB | 1.1013 | 21.1119 | 114.0428
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1300 | VCB | 1.1013 | 19.8538 | 51.0993
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1300 | HCB | 1.1013 | 20.1355 | 151.308
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1350 | VCBB | 1.1013 | 21.1022 | 114.8845
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1350 | VCB | 1.1013 | 19.8372 | 51.3402
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1350 | HCB | 1.1013 | 20.1171 | 152.1797
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1400 | VCBB | 1.1013 | 21.0929 | 115.7014
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1400 | VCB | 1.1013 | 19.8212 | 51.5735
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1400 | HCB | 1.1013 | 20.0994 | 153.0244
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1450 | VCBB | 1.1013 | 21.0839 | 116.4952
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1450 | VCB | 1.1013 | 19.8058 | 51.7997
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1450 | HCB | 1.1013 | 20.0823 | 153.844
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1500 | VCBB | 1.1013 | 21.0752 | 117.2672
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1500 | VCB | 1.1013 | 19.7909 | 52.0191
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1500 | HCB | 1.1013 | 20.0658 | 154.6401
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1550 | VCBB | 1.1013 | 21.0668 | 118.0188
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1550 | VCB | 1.1013 | 19.7766 | 52.2322
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1550 | HCB | 1.1013 | 20.0498 | 155.414
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1600 | VCBB | 1.1013 | 21.0587 | 118.751
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1600 | VCB | 1.1013 | 19.7626 | 52.4394
7 | 4.16 | 24.49 | 250 | 1600 | HCB | 1.1013 | 20.0344 | 156.167
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 50 | VCBB | 1.4115 | 21.9651 | 44.0433
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 50 | VCB | 1.4115 | 21.3424 | 25.6184
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 50 | HCB | 1.4115 | 21.791 | 67.5425
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 100 | VCBB | 1.4115 | 21.7807 | 50.4271
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 100 | VCB | 1.4115 | 21.0163 | 27.9121
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 100 | HCB | 1.4115 | 21.4278 | 75.0026
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 150 | VCBB | 1.4115 | 21.6736 | 54.5804
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 150 | VCB | 1.4115 | 20.8279 | 29.3501
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 150 | HCB | 1.4115 | 21.2181 | 79.7494
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 200 | VCBB | 1.4115 | 21.5979 | 57.7323
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 200 | VCB | 1.4115 | 20.6953 | 30.416
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 200 | HCB | 1.4115 | 21.0705 | 83.3014
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 250 | VCBB | 1.4115 | 21.5394 | 60.3015
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 250 | VCB | 1.4115 | 20.5931 | 31.27
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 250 | HCB | 1.4115 | 20.9568 | 86.1668
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 300 | VCBB | 1.4115 | 21.4917 | 62.485
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 300 | VCB | 1.4115 | 20.5099 | 31.9859
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 300 | HCB | 1.4115 | 20.8644 | 88.5822
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 350 | VCBB | 1.4115 | 21.4514 | 64.3924
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 350 | VCB | 1.4115 | 20.4399 | 32.6043
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 350 | HCB | 1.4115 | 20.7865 | 90.6778
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 400 | VCBB | 1.4115 | 21.4166 | 66.0916
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 400 | VCB | 1.4115 | 20.3794 | 33.1497
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 400 | HCB | 1.4115 | 20.7193 | 92.5338
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 450 | VCBB | 1.4115 | 21.386 | 67.6274
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 450 | VCB | 1.4115 | 20.3263 | 33.6386
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 450 | HCB | 1.4115 | 20.6602 | 94.2028
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 500 | VCBB | 1.4115 | 21.3586 | 69.0313
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 500 | VCB | 1.4115 | 20.2788 | 34.0822
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 500 | HCB | 1.4115 | 20.6075 | 95.7216
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 550 | VCBB | 1.4115 | 21.3339 | 70.3263
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 550 | VCB | 1.4115 | 20.236 | 34.4885
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 550 | HCB | 1.4115 | 20.5599 | 97.117
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 600 | VCBB | 1.4115 | 21.3113 | 71.5297
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 600 | VCB | 1.4115 | 20.197 | 34.8639
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 600 | HCB | 1.4115 | 20.5166 | 98.4088
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 650 | VCBB | 1.4115 | 21.2906 | 72.6548
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 650 | VCB | 1.4115 | 20.1612 | 35.2128
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 650 | HCB | 1.4115 | 20.4768 | 99.6126
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 700 | VCBB | 1.4115 | 21.2714 | 73.7122
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 700 | VCB | 1.4115 | 20.1281 | 35.539
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 700 | HCB | 1.4115 | 20.44 | 100.7404
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 750 | VCBB | 1.4115 | 21.2536 | 74.7105
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 750 | VCB | 1.4115 | 20.0973 | 35.8455
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 750 | HCB | 1.4115 | 20.4059 | 101.802
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 800 | VCBB | 1.4115 | 21.2369 | 75.6564
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 800 | VCB | 1.4115 | 20.0686 | 36.1347
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 800 | HCB | 1.4115 | 20.374 | 102.8053
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 850 | VCBB | 1.4115 | 21.2212 | 76.5559
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 850 | VCB | 1.4115 | 20.0416 | 36.4084
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 850 | HCB | 1.4115 | 20.344 | 103.7569
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 900 | VCBB | 1.4115 | 21.2065 | 77.4137
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 900 | VCB | 1.4115 | 20.0162 | 36.6685
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 900 | HCB | 1.4115 | 20.3159 | 104.6622
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 950 | VCBB | 1.4115 | 21.1926 | 78.2339
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 950 | VCB | 1.4115 | 19.9923 | 36.9162
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 950 | HCB | 1.4115 | 20.2892 | 105.526
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1000 | VCBB | 1.4115 | 21.1793 | 79.02
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1000 | VCB | 1.4115 | 19.9696 | 37.1529
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1000 | HCB | 1.4115 | 20.264 | 106.3521
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1050 | VCBB | 1.4115 | 21.1668 | 79.7751
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1050 | VCB | 1.4115 | 19.948 | 37.3794
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1050 | HCB | 1.4115 | 20.2401 | 107.144
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1100 | VCBB | 1.4115 | 21.1548 | 80.5017
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1100 | VCB | 1.4115 | 19.9274 | 37.5966
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1100 | HCB | 1.4115 | 20.2173 | 107.9046
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1150 | VCBB | 1.4115 | 21.1434 | 81.2022
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1150 | VCB | 1.4115 | 19.9078 | 37.8054
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1150 | HCB | 1.4115 | 20.1955 | 108.6364
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1200 | VCBB | 1.4115 | 21.1324 | 81.8786
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1200 | VCB | 1.4115 | 19.889 | 38.0065
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1200 | HCB | 1.4115 | 20.1746 | 109.3419
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1250 | VCBB | 1.4115 | 21.122 | 82.5327
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1250 | VCB | 1.4115 | 19.871 | 38.2003
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1250 | HCB | 1.4115 | 20.1547 | 110.0229
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1300 | VCBB | 1.4115 | 21.1119 | 83.1659
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1300 | VCB | 1.4115 | 19.8538 | 38.3875
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1300 | HCB | 1.4115 | 20.1355 | 110.6812
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1350 | VCBB | 1.4115 | 21.1022 | 83.7799
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1350 | VCB | 1.4115 | 19.8372 | 38.5686
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1350 | HCB | 1.4115 | 20.1171 | 111.3185
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1400 | VCBB | 1.4115 | 21.0929 | 84.3758
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1400 | VCB | 1.4115 | 19.8212 | 38.7438
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1400 | HCB | 1.4115 | 20.0994 | 111.936
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1450 | VCBB | 1.4115 | 21.0839 | 84.9548
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1450 | VCB | 1.4115 | 19.8058 | 38.9137
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1450 | HCB | 1.4115 | 20.0823 | 112.5352
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1500 | VCBB | 1.4115 | 21.0752 | 85.5179
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1500 | VCB | 1.4115 | 19.7909 | 39.0785
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1500 | HCB | 1.4115 | 20.0658 | 113.1172
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1550 | VCBB | 1.4115 | 21.0668 | 86.0661
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1550 | VCB | 1.4115 | 19.7766 | 39.2386
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1550 | HCB | 1.4115 | 20.0498 | 113.683
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1600 | VCBB | 1.4115 | 21.0587 | 86.6002
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1600 | VCB | 1.4115 | 19.7626 | 39.3943
7 | 4.16 | 24.49 | 300 | 1600 | HCB | 1.4115 | 20.0344 | 114.2335
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 50 | VCBB | 1.7001 | 21.9651 | 33.721
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 50 | VCB | 1.7001 | 21.3424 | 20.1151
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 50 | HCB | 1.7001 | 21.791 | 51.8669
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 100 | VCBB | 1.7001 | 21.7807 | 38.6096
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 100 | VCB | 1.7001 | 21.0163 | 21.9161
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 100 | HCB | 1.7001 | 21.4278 | 57.5922
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 150 | VCBB | 1.7001 | 21.6736 | 41.7902
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 150 | VCB | 1.7001 | 20.8279 | 23.0451
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 150 | HCB | 1.7001 | 21.2181 | 61.235
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 200 | VCBB | 1.7001 | 21.5979 | 44.2039
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 200 | VCB | 1.7001 | 20.6953 | 23.8821
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 200 | HCB | 1.7001 | 21.0705 | 63.9608
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 250 | VCBB | 1.7001 | 21.5394 | 46.1714
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 250 | VCB | 1.7001 | 20.5931 | 24.5526
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 250 | HCB | 1.7001 | 20.9568 | 66.1598
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 300 | VCBB | 1.7001 | 21.4917 | 47.8436
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 300 | VCB | 1.7001 | 20.5099 | 25.1147
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 300 | HCB | 1.7001 | 20.8644 | 68.0133
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 350 | VCBB | 1.7001 | 21.4514 | 49.3044
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 350 | VCB | 1.7001 | 20.4399 | 25.6002
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 350 | HCB | 1.7001 | 20.7865 | 69.6215
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 400 | VCBB | 1.7001 | 21.4166 | 50.6056
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 400 | VCB | 1.7001 | 20.3794 | 26.0285
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 400 | HCB | 1.7001 | 20.7193 | 71.0457
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 450 | VCBB | 1.7001 | 21.386 | 51.7818
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 450 | VCB | 1.7001 | 20.3263 | 26.4124
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 450 | HCB | 1.7001 | 20.6602 | 72.3265
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 500 | VCBB | 1.7001 | 21.3586 | 52.857
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 500 | VCB | 1.7001 | 20.2788 | 26.7607
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 500 | HCB | 1.7001 | 20.6075 | 73.492
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 550 | VCBB | 1.7001 | 21.3339 | 53.8487
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 550 | VCB | 1.7001 | 20.236 | 27.0797
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 550 | HCB | 1.7001 | 20.5599 | 74.5627
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 600 | VCBB | 1.7001 | 21.3113 | 54.7703
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 600 | VCB | 1.7001 | 20.197 | 27.3744
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 600 | HCB | 1.7001 | 20.5166 | 75.5541
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 650 | VCBB | 1.7001 | 21.2906 | 55.632
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 650 | VCB | 1.7001 | 20.1612 | 27.6484
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 650 | HCB | 1.7001 | 20.4768 | 76.4778
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 700 | VCBB | 1.7001 | 21.2714 | 56.4418
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 700 | VCB | 1.7001 | 20.1281 | 27.9046
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 700 | HCB | 1.7001 | 20.44 | 77.3432
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 750 | VCBB | 1.7001 | 21.2536 | 57.2063
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 750 | VCB | 1.7001 | 20.0973 | 28.1452
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 750 | HCB | 1.7001 | 20.4059 | 78.1578
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 800 | VCBB | 1.7001 | 21.2369 | 57.9308
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 800 | VCB | 1.7001 | 20.0686 | 28.3722
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 800 | HCB | 1.7001 | 20.374 | 78.9277
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 850 | VCBB | 1.7001 | 21.2212 | 58.6196
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 850 | VCB | 1.7001 | 20.0416 | 28.5872
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 850 | HCB | 1.7001 | 20.344 | 79.6579
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 900 | VCBB | 1.7001 | 21.2065 | 59.2765
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 900 | VCB | 1.7001 | 20.0162 | 28.7914
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 900 | HCB | 1.7001 | 20.3159 | 80.3527
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 950 | VCBB | 1.7001 | 21.1926 | 59.9047
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 950 | VCB | 1.7001 | 19.9923 | 28.9859
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 950 | HCB | 1.7001 | 20.2892 | 81.0155
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1000 | VCBB | 1.7001 | 21.1793 | 60.5068
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1000 | VCB | 1.7001 | 19.9696 | 29.1717
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1000 | HCB | 1.7001 | 20.264 | 81.6494
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1050 | VCBB | 1.7001 | 21.1668 | 61.0851
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1050 | VCB | 1.7001 | 19.948 | 29.3496
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1050 | HCB | 1.7001 | 20.2401 | 82.257
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1100 | VCBB | 1.7001 | 21.1548 | 61.6416
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1100 | VCB | 1.7001 | 19.9274 | 29.5202
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1100 | HCB | 1.7001 | 20.2173 | 82.8406
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1150 | VCBB | 1.7001 | 21.1434 | 62.1781
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1150 | VCB | 1.7001 | 19.9078 | 29.6841
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1150 | HCB | 1.7001 | 20.1955 | 83.4023
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1200 | VCBB | 1.7001 | 21.1324 | 62.6961
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1200 | VCB | 1.7001 | 19.889 | 29.842
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1200 | HCB | 1.7001 | 20.1746 | 83.9436
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1250 | VCBB | 1.7001 | 21.122 | 63.197
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1250 | VCB | 1.7001 | 19.871 | 29.9942
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1250 | HCB | 1.7001 | 20.1547 | 84.4661
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1300 | VCBB | 1.7001 | 21.1119 | 63.682
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1300 | VCB | 1.7001 | 19.8538 | 30.1412
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1300 | HCB | 1.7001 | 20.1355 | 84.9713
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1350 | VCBB | 1.7001 | 21.1022 | 64.1522
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1350 | VCB | 1.7001 | 19.8372 | 30.2833
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1350 | HCB | 1.7001 | 20.1171 | 85.4603
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1400 | VCBB | 1.7001 | 21.0929 | 64.6086
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1400 | VCB | 1.7001 | 19.8212 | 30.4209
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1400 | HCB | 1.7001 | 20.0994 | 85.9342
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1450 | VCBB | 1.7001 | 21.0839 | 65.052
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1450 | VCB | 1.7001 | 19.8058 | 30.5543
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1450 | HCB | 1.7001 | 20.0823 | 86.3939
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1500 | VCBB | 1.7001 | 21.0752 | 65.4833
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1500 | VCB | 1.7001 | 19.7909 | 30.6837
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1500 | HCB | 1.7001 | 20.0658 | 86.8405
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1550 | VCBB | 1.7001 | 21.0668 | 65.9031
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1550 | VCB | 1.7001 | 19.7766 | 30.8094
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1550 | HCB | 1.7001 | 20.0498 | 87.2747
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1600 | VCBB | 1.7001 | 21.0587 | 66.3122
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1600 | VCB | 1.7001 | 19.7626 | 30.9316
7 | 4.16 | 24.49 | 350 | 1600 | HCB | 1.7001 | 20.0344 | 87.6971
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 50 | VCBB | 1.9604 | 21.9651 | 26.7572
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 50 | VCB | 1.9604 | 21.3424 | 16.3133
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 50 | HCB | 1.9604 | 21.791 | 41.2619
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 100 | VCBB | 1.9604 | 21.7807 | 30.6368
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 100 | VCB | 1.9604 | 21.0163 | 17.7738
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 100 | HCB | 1.9604 | 21.4278 | 45.8141
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 150 | VCBB | 1.9604 | 21.6736 | 33.161
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 150 | VCB | 1.9604 | 20.8279 | 18.6895
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 150 | HCB | 1.9604 | 21.2181 | 48.7105
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 200 | VCBB | 1.9604 | 21.5979 | 35.0767
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 200 | VCB | 1.9604 | 20.6953 | 19.3683
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 200 | HCB | 1.9604 | 21.0705 | 50.8778
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 250 | VCBB | 1.9604 | 21.5394 | 36.6382
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 250 | VCB | 1.9604 | 20.5931 | 19.9121
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 250 | HCB | 1.9604 | 20.9568 | 52.6261
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 300 | VCBB | 1.9604 | 21.4917 | 37.9653
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 300 | VCB | 1.9604 | 20.5099 | 20.3679
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 300 | HCB | 1.9604 | 20.8644 | 54.0997
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 350 | VCBB | 1.9604 | 21.4514 | 39.1246
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 350 | VCB | 1.9604 | 20.4399 | 20.7617
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 350 | HCB | 1.9604 | 20.7865 | 55.3783
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 400 | VCBB | 1.9604 | 21.4166 | 40.1574
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 400 | VCB | 1.9604 | 20.3794 | 21.109
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 400 | HCB | 1.9604 | 20.7193 | 56.5107
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 450 | VCBB | 1.9604 | 21.386 | 41.0908
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 450 | VCB | 1.9604 | 20.3263 | 21.4203
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 450 | HCB | 1.9604 | 20.6602 | 57.5289
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 500 | VCBB | 1.9604 | 21.3586 | 41.9442
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 500 | VCB | 1.9604 | 20.2788 | 21.7028
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 500 | HCB | 1.9604 | 20.6075 | 58.4556
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 550 | VCBB | 1.9604 | 21.3339 | 42.7313
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 550 | VCB | 1.9604 | 20.236 | 21.9616
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 550 | HCB | 1.9604 | 20.5599 | 59.3069
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 600 | VCBB | 1.9604 | 21.3113 | 43.4628
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 600 | VCB | 1.9604 | 20.197 | 22.2005
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 600 | HCB | 1.9604 | 20.5166 | 60.095
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 650 | VCBB | 1.9604 | 21.2906 | 44.1466
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 650 | VCB | 1.9604 | 20.1612 | 22.4227
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 650 | HCB | 1.9604 | 20.4768 | 60.8294
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 700 | VCBB | 1.9604 | 21.2714 | 44.7894
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 700 | VCB | 1.9604 | 20.1281 | 22.6305
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 700 | HCB | 1.9604 | 20.44 | 61.5174
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 750 | VCBB | 1.9604 | 21.2536 | 45.3961
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 750 | VCB | 1.9604 | 20.0973 | 22.8257
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 750 | HCB | 1.9604 | 20.4059 | 62.1651
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 800 | VCBB | 1.9604 | 21.2369 | 45.9711
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 800 | VCB | 1.9604 | 20.0686 | 23.0098
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 800 | HCB | 1.9604 | 20.374 | 62.7772
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 850 | VCBB | 1.9604 | 21.2212 | 46.5178
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 850 | VCB | 1.9604 | 20.0416 | 23.1841
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 850 | HCB | 1.9604 | 20.344 | 63.3577
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 900 | VCBB | 1.9604 | 21.2065 | 47.0392
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 900 | VCB | 1.9604 | 20.0162 | 23.3497
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 900 | HCB | 1.9604 | 20.3159 | 63.91
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 950 | VCBB | 1.9604 | 21.1926 | 47.5378
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 950 | VCB | 1.9604 | 19.9923 | 23.5075
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 950 | HCB | 1.9604 | 20.2892 | 64.437
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1000 | VCBB | 1.9604 | 21.1793 | 48.0157
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1000 | VCB | 1.9604 | 19.9696 | 23.6581
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1000 | HCB | 1.9604 | 20.264 | 64.9409
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1050 | VCBB | 1.9604 | 21.1668 | 48.4746
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1050 | VCB | 1.9604 | 19.948 | 23.8024
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1050 | HCB | 1.9604 | 20.2401 | 65.424
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1100 | VCBB | 1.9604 | 21.1548 | 48.9163
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1100 | VCB | 1.9604 | 19.9274 | 23.9407
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1100 | HCB | 1.9604 | 20.2173 | 65.888
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1150 | VCBB | 1.9604 | 21.1434 | 49.3421
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1150 | VCB | 1.9604 | 19.9078 | 24.0737
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1150 | HCB | 1.9604 | 20.1955 | 66.3345
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1200 | VCBB | 1.9604 | 21.1324 | 49.7533
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1200 | VCB | 1.9604 | 19.889 | 24.2017
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1200 | HCB | 1.9604 | 20.1746 | 66.7649
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1250 | VCBB | 1.9604 | 21.122 | 50.1508
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1250 | VCB | 1.9604 | 19.871 | 24.3252
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1250 | HCB | 1.9604 | 20.1547 | 67.1803
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1300 | VCBB | 1.9604 | 21.1119 | 50.5358
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1300 | VCB | 1.9604 | 19.8538 | 24.4444
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1300 | HCB | 1.9604 | 20.1355 | 67.5819
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1350 | VCBB | 1.9604 | 21.1022 | 50.909
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1350 | VCB | 1.9604 | 19.8372 | 24.5596
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1350 | HCB | 1.9604 | 20.1171 | 67.9707
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1400 | VCBB | 1.9604 | 21.0929 | 51.2712
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1400 | VCB | 1.9604 | 19.8212 | 24.6712
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1400 | HCB | 1.9604 | 20.0994 | 68.3474
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1450 | VCBB | 1.9604 | 21.0839 | 51.6232
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1450 | VCB | 1.9604 | 19.8058 | 24.7794
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1450 | HCB | 1.9604 | 20.0823 | 68.713
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1500 | VCBB | 1.9604 | 21.0752 | 51.9655
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1500 | VCB | 1.9604 | 19.7909 | 24.8844
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1500 | HCB | 1.9604 | 20.0658 | 69.068
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1550 | VCBB | 1.9604 | 21.0668 | 52.2987
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1550 | VCB | 1.9604 | 19.7766 | 24.9863
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1550 | HCB | 1.9604 | 20.0498 | 69.4131
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1600 | VCBB | 1.9604 | 21.0587 | 52.6234
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1600 | VCB | 1.9604 | 19.7626 | 25.0854
7 | 4.16 | 24.49 | 400 | 1600 | HCB | 1.9604 | 20.0344 | 69.749
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 50 | VCBB | 2.1902 | 21.9651 | 21.8188
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 50 | VCB | 2.1902 | 21.3424 | 13.5609
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 50 | HCB | 2.1902 | 21.791 | 33.7231
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 100 | VCBB | 2.1902 | 21.7807 | 24.9829
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 100 | VCB | 2.1902 | 21.0163 | 14.7751
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 100 | HCB | 2.1902 | 21.4278 | 37.4419
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 150 | VCBB | 2.1902 | 21.6736 | 27.0415
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 150 | VCB | 2.1902 | 20.8279 | 15.5363
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 150 | HCB | 2.1902 | 21.2181 | 39.8079
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 200 | VCBB | 2.1902 | 21.5979 | 28.6039
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 200 | VCB | 2.1902 | 20.6953 | 16.1005
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 200 | HCB | 2.1902 | 21.0705 | 41.5783
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 250 | VCBB | 2.1902 | 21.5394 | 29.8774
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 250 | VCB | 2.1902 | 20.5931 | 16.5526
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 250 | HCB | 2.1902 | 20.9568 | 43.0064
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 300 | VCBB | 2.1902 | 21.4917 | 30.9598
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 300 | VCB | 2.1902 | 20.5099 | 16.9315
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 300 | HCB | 2.1902 | 20.8644 | 44.2102
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 350 | VCBB | 2.1902 | 21.4514 | 31.9053
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 350 | VCB | 2.1902 | 20.4399 | 17.2588
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 350 | HCB | 2.1902 | 20.7865 | 45.2546
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 400 | VCBB | 2.1902 | 21.4166 | 32.7476
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 400 | VCB | 2.1902 | 20.3794 | 17.5476
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 400 | HCB | 2.1902 | 20.7193 | 46.1796
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 450 | VCBB | 2.1902 | 21.386 | 33.509
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 450 | VCB | 2.1902 | 20.3263 | 17.8064
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 450 | HCB | 2.1902 | 20.6602 | 47.0114
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 500 | VCBB | 2.1902 | 21.3586 | 34.205
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 500 | VCB | 2.1902 | 20.2788 | 18.0412
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 500 | HCB | 2.1902 | 20.6075 | 47.7683
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 550 | VCBB | 2.1902 | 21.3339 | 34.847
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 550 | VCB | 2.1902 | 20.236 | 18.2563
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 550 | HCB | 2.1902 | 20.5599 | 48.4637
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 600 | VCBB | 2.1902 | 21.3113 | 35.4435
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 600 | VCB | 2.1902 | 20.197 | 18.4549
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 600 | HCB | 2.1902 | 20.5166 | 49.1075
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 650 | VCBB | 2.1902 | 21.2906 | 36.0013
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 650 | VCB | 2.1902 | 20.1612 | 18.6396
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 650 | HCB | 2.1902 | 20.4768 | 49.7073
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 700 | VCBB | 2.1902 | 21.2714 | 36.5255
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 700 | VCB | 2.1902 | 20.1281 | 18.8123
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 700 | HCB | 2.1902 | 20.44 | 50.2694
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 750 | VCBB | 2.1902 | 21.2536 | 37.0204
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 750 | VCB | 2.1902 | 20.0973 | 18.9746
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 750 | HCB | 2.1902 | 20.4059 | 50.7984
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 800 | VCBB | 2.1902 | 21.2369 | 37.4894
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 800 | VCB | 2.1902 | 20.0686 | 19.1276
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 800 | HCB | 2.1902 | 20.374 | 51.2984
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 850 | VCBB | 2.1902 | 21.2212 | 37.9353
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 850 | VCB | 2.1902 | 20.0416 | 19.2726
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 850 | HCB | 2.1902 | 20.344 | 51.7726
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 900 | VCBB | 2.1902 | 21.2065 | 38.3606
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 900 | VCB | 2.1902 | 20.0162 | 19.4102
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 900 | HCB | 2.1902 | 20.3159 | 52.2237
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 950 | VCBB | 2.1902 | 21.1926 | 38.7672
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 950 | VCB | 2.1902 | 19.9923 | 19.5414
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 950 | HCB | 2.1902 | 20.2892 | 52.6541
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1000 | VCBB | 2.1902 | 21.1793 | 39.157
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1000 | VCB | 2.1902 | 19.9696 | 19.6666
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1000 | HCB | 2.1902 | 20.264 | 53.0658
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1050 | VCBB | 2.1902 | 21.1668 | 39.5313
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1050 | VCB | 2.1902 | 19.948 | 19.7865
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1050 | HCB | 2.1902 | 20.2401 | 53.4604
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1100 | VCBB | 2.1902 | 21.1548 | 39.8916
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1100 | VCB | 2.1902 | 19.9274 | 19.9015
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1100 | HCB | 2.1902 | 20.2173 | 53.8394
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1150 | VCBB | 2.1902 | 21.1434 | 40.2389
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1150 | VCB | 2.1902 | 19.9078 | 20.012
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1150 | HCB | 2.1902 | 20.1955 | 54.2041
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1200 | VCBB | 2.1902 | 21.1324 | 40.5742
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1200 | VCB | 2.1902 | 19.889 | 20.1185
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1200 | HCB | 2.1902 | 20.1746 | 54.5556
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1250 | VCBB | 2.1902 | 21.122 | 40.8985
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1250 | VCB | 2.1902 | 19.871 | 20.2211
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1250 | HCB | 2.1902 | 20.1547 | 54.895
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1300 | VCBB | 2.1902 | 21.1119 | 41.2124
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1300 | VCB | 2.1902 | 19.8538 | 20.3202
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1300 | HCB | 2.1902 | 20.1355 | 55.223
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1350 | VCBB | 2.1902 | 21.1022 | 41.5168
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1350 | VCB | 2.1902 | 19.8372 | 20.416
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1350 | HCB | 2.1902 | 20.1171 | 55.5405
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1400 | VCBB | 2.1902 | 21.0929 | 41.8123
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1400 | VCB | 2.1902 | 19.8212 | 20.5088
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1400 | HCB | 2.1902 | 20.0994 | 55.8483
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1450 | VCBB | 2.1902 | 21.0839 | 42.0993
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1450 | VCB | 2.1902 | 19.8058 | 20.5987
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1450 | HCB | 2.1902 | 20.0823 | 56.1468
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1500 | VCBB | 2.1902 | 21.0752 | 42.3785
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1500 | VCB | 2.1902 | 19.7909 | 20.6859
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1500 | HCB | 2.1902 | 20.0658 | 56.4368
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1550 | VCBB | 2.1902 | 21.0668 | 42.6503
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1550 | VCB | 2.1902 | 19.7766 | 20.7707
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1550 | HCB | 2.1902 | 20.0498 | 56.7187
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1600 | VCBB | 2.1902 | 21.0587 | 42.9151
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1600 | VCB | 2.1902 | 19.7626 | 20.8531
7 | 4.16 | 24.49 | 450 | 1600 | HCB | 2.1902 | 20.0344 | 56.9931
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 50 | VCBB | 2.3907 | 21.9651 | 18.179
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 50 | VCB | 2.3907 | 21.3424 | 11.4948
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 50 | HCB | 2.3907 | 21.791 | 28.1547
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 100 | VCBB | 2.3907 | 21.7807 | 20.8156
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 100 | VCB | 2.3907 | 21.0163 | 12.524
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 100 | HCB | 2.3907 | 21.4278 | 31.2581
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 150 | VCBB | 2.3907 | 21.6736 | 22.5311
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 150 | VCB | 2.3907 | 20.8279 | 13.1692
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 150 | HCB | 2.3907 | 21.2181 | 33.2325
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 200 | VCBB | 2.3907 | 21.5979 | 23.833
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 200 | VCB | 2.3907 | 20.6953 | 13.6475
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 200 | HCB | 2.3907 | 21.0705 | 34.7099
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 250 | VCBB | 2.3907 | 21.5394 | 24.8942
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 250 | VCB | 2.3907 | 20.5931 | 14.0307
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 250 | HCB | 2.3907 | 20.9568 | 35.9017
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 300 | VCBB | 2.3907 | 21.4917 | 25.7962
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 300 | VCB | 2.3907 | 20.5099 | 14.3519
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 300 | HCB | 2.3907 | 20.8644 | 36.9062
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 350 | VCBB | 2.3907 | 21.4514 | 26.5841
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 350 | VCB | 2.3907 | 20.4399 | 14.6293
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 350 | HCB | 2.3907 | 20.7865 | 37.7778
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 400 | VCBB | 2.3907 | 21.4166 | 27.2861
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 400 | VCB | 2.3907 | 20.3794 | 14.8741
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 400 | HCB | 2.3907 | 20.7193 | 38.5496
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 450 | VCBB | 2.3907 | 21.386 | 27.9205
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 450 | VCB | 2.3907 | 20.3263 | 15.0934
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 450 | HCB | 2.3907 | 20.6602 | 39.2437
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 500 | VCBB | 2.3907 | 21.3586 | 28.5005
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 500 | VCB | 2.3907 | 20.2788 | 15.2924
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 500 | HCB | 2.3907 | 20.6075 | 39.8754
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 550 | VCBB | 2.3907 | 21.3339 | 29.0355
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 550 | VCB | 2.3907 | 20.236 | 15.4748
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 550 | HCB | 2.3907 | 20.5599 | 40.4556
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 600 | VCBB | 2.3907 | 21.3113 | 29.5326
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 600 | VCB | 2.3907 | 20.197 | 15.6432
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 600 | HCB | 2.3907 | 20.5166 | 40.9928
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 650 | VCBB | 2.3907 | 21.2906 | 29.9975
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 650 | VCB | 2.3907 | 20.1612 | 15.7998
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 650 | HCB | 2.3907 | 20.4768 | 41.4934
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 700 | VCBB | 2.3907 | 21.2714 | 30.4343
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 700 | VCB | 2.3907 | 20.1281 | 15.9461
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 700 | HCB | 2.3907 | 20.44 | 41.9624
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 750 | VCBB | 2.3907 | 21.2536 | 30.8467
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 750 | VCB | 2.3907 | 20.0973 | 16.0837
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 750 | HCB | 2.3907 | 20.4059 | 42.4038
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 800 | VCBB | 2.3907 | 21.2369 | 31.2375
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 800 | VCB | 2.3907 | 20.0686 | 16.2134
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 800 | HCB | 2.3907 | 20.374 | 42.821
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 850 | VCBB | 2.3907 | 21.2212 | 31.6091
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 850 | VCB | 2.3907 | 20.0416 | 16.3362
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 850 | HCB | 2.3907 | 20.344 | 43.2167
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 900 | VCBB | 2.3907 | 21.2065 | 31.9635
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 900 | VCB | 2.3907 | 20.0162 | 16.4529
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 900 | HCB | 2.3907 | 20.3159 | 43.5932
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 950 | VCBB | 2.3907 | 21.1926 | 32.3024
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 950 | VCB | 2.3907 | 19.9923 | 16.5641
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 950 | HCB | 2.3907 | 20.2892 | 43.9524
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1000 | VCBB | 2.3907 | 21.1793 | 32.6272
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1000 | VCB | 2.3907 | 19.9696 | 16.6703
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1000 | HCB | 2.3907 | 20.264 | 44.2959
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1050 | VCBB | 2.3907 | 21.1668 | 32.9392
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1050 | VCB | 2.3907 | 19.948 | 16.7719
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1050 | HCB | 2.3907 | 20.2401 | 44.6251
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1100 | VCBB | 2.3907 | 21.1548 | 33.2394
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1100 | VCB | 2.3907 | 19.9274 | 16.8694
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1100 | HCB | 2.3907 | 20.2173 | 44.9414
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1150 | VCBB | 2.3907 | 21.1434 | 33.5288
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1150 | VCB | 2.3907 | 19.9078 | 16.9631
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1150 | HCB | 2.3907 | 20.1955 | 45.2457
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1200 | VCBB | 2.3907 | 21.1324 | 33.8082
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1200 | VCB | 2.3907 | 19.889 | 17.0533
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1200 | HCB | 2.3907 | 20.1746 | 45.5391
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1250 | VCBB | 2.3907 | 21.122 | 34.0785
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1250 | VCB | 2.3907 | 19.871 | 17.1402
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1250 | HCB | 2.3907 | 20.1547 | 45.8222
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1300 | VCBB | 2.3907 | 21.1119 | 34.3401
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1300 | VCB | 2.3907 | 19.8538 | 17.2242
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1300 | HCB | 2.3907 | 20.1355 | 46.0959
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1350 | VCBB | 2.3907 | 21.1022 | 34.5938
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1350 | VCB | 2.3907 | 19.8372 | 17.3055
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1350 | HCB | 2.3907 | 20.1171 | 46.3609
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1400 | VCBB | 2.3907 | 21.0929 | 34.84
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1400 | VCB | 2.3907 | 19.8212 | 17.3841
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1400 | HCB | 2.3907 | 20.0994 | 46.6177
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1450 | VCBB | 2.3907 | 21.0839 | 35.0792
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1450 | VCB | 2.3907 | 19.8058 | 17.4603
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1450 | HCB | 2.3907 | 20.0823 | 46.8668
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1500 | VCBB | 2.3907 | 21.0752 | 35.3119
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1500 | VCB | 2.3907 | 19.7909 | 17.5343
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1500 | HCB | 2.3907 | 20.0658 | 47.1088
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1550 | VCBB | 2.3907 | 21.0668 | 35.5384
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1550 | VCB | 2.3907 | 19.7766 | 17.6061
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1550 | HCB | 2.3907 | 20.0498 | 47.3441
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1600 | VCBB | 2.3907 | 21.0587 | 35.7591
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1600 | VCB | 2.3907 | 19.7626 | 17.676
7 | 4.16 | 24.49 | 500 | 1600 | HCB | 2.3907 | 20.0344 | 47.573
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 50 | VCBB | 2.5644 | 21.9651 | 15.4124
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 50 | VCB | 2.5644 | 21.3424 | 9.8984
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 50 | HCB | 2.5644 | 21.791 | 23.914
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 100 | VCBB | 2.5644 | 21.7807 | 17.6481
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 100 | VCB | 2.5644 | 21.0163 | 10.7846
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 100 | HCB | 2.5644 | 21.4278 | 26.5489
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 150 | VCBB | 2.5644 | 21.6736 | 19.1027
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 150 | VCB | 2.5644 | 20.8279 | 11.3402
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 150 | HCB | 2.5644 | 21.2181 | 28.2253
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 200 | VCBB | 2.5644 | 21.5979 | 20.2066
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 200 | VCB | 2.5644 | 20.6953 | 11.752
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 200 | HCB | 2.5644 | 21.0705 | 29.4797
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 250 | VCBB | 2.5644 | 21.5394 | 21.1065
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 250 | VCB | 2.5644 | 20.5931 | 12.082
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 250 | HCB | 2.5644 | 20.9568 | 30.4915
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 300 | VCBB | 2.5644 | 21.4917 | 21.8713
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 300 | VCB | 2.5644 | 20.5099 | 12.3586
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 300 | HCB | 2.5644 | 20.8644 | 31.3444
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 350 | VCBB | 2.5644 | 21.4514 | 22.5394
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 350 | VCB | 2.5644 | 20.4399 | 12.5975
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 350 | HCB | 2.5644 | 20.7865 | 32.0843
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 400 | VCBB | 2.5644 | 21.4166 | 23.1346
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 400 | VCB | 2.5644 | 20.3794 | 12.8083
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 400 | HCB | 2.5644 | 20.7193 | 32.7396
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 450 | VCBB | 2.5644 | 21.386 | 23.6726
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 450 | VCB | 2.5644 | 20.3263 | 12.9972
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 450 | HCB | 2.5644 | 20.6602 | 33.3289
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 500 | VCBB | 2.5644 | 21.3586 | 24.1644
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 500 | VCB | 2.5644 | 20.2788 | 13.1685
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 500 | HCB | 2.5644 | 20.6075 | 33.8652
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 550 | VCBB | 2.5644 | 21.3339 | 24.6181
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 550 | VCB | 2.5644 | 20.236 | 13.3256
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 550 | HCB | 2.5644 | 20.5599 | 34.3578
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 600 | VCBB | 2.5644 | 21.3113 | 25.0396
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 600 | VCB | 2.5644 | 20.197 | 13.4706
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 600 | HCB | 2.5644 | 20.5166 | 34.8139
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 650 | VCBB | 2.5644 | 21.2906 | 25.4338
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 650 | VCB | 2.5644 | 20.1612 | 13.6054
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 650 | HCB | 2.5644 | 20.4768 | 35.2389
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 700 | VCBB | 2.5644 | 21.2714 | 25.8042
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 700 | VCB | 2.5644 | 20.1281 | 13.7314
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 700 | HCB | 2.5644 | 20.44 | 35.6371
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 750 | VCBB | 2.5644 | 21.2536 | 26.1539
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 750 | VCB | 2.5644 | 20.0973 | 13.8499
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 750 | HCB | 2.5644 | 20.4059 | 36.0118
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 800 | VCBB | 2.5644 | 21.2369 | 26.4853
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 800 | VCB | 2.5644 | 20.0686 | 13.9616
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 800 | HCB | 2.5644 | 20.374 | 36.366
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 850 | VCBB | 2.5644 | 21.2212 | 26.8004
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 850 | VCB | 2.5644 | 20.0416 | 14.0674
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 850 | HCB | 2.5644 | 20.344 | 36.702
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 900 | VCBB | 2.5644 | 21.2065 | 27.1009
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 900 | VCB | 2.5644 | 20.0162 | 14.1678
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 900 | HCB | 2.5644 | 20.3159 | 37.0216
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 950 | VCBB | 2.5644 | 21.1926 | 27.3883
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 950 | VCB | 2.5644 | 19.9923 | 14.2636
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 950 | HCB | 2.5644 | 20.2892 | 37.3265
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1000 | VCBB | 2.5644 | 21.1793 | 27.6637
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1000 | VCB | 2.5644 | 19.9696 | 14.355
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1000 | HCB | 2.5644 | 20.264 | 37.6182
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1050 | VCBB | 2.5644 | 21.1668 | 27.9283
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1050 | VCB | 2.5644 | 19.948 | 14.4425
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1050 | HCB | 2.5644 | 20.2401 | 37.8977
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1100 | VCBB | 2.5644 | 21.1548 | 28.1828
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1100 | VCB | 2.5644 | 19.9274 | 14.5264
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1100 | HCB | 2.5644 | 20.2173 | 38.1662
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1150 | VCBB | 2.5644 | 21.1434 | 28.4283
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1150 | VCB | 2.5644 | 19.9078 | 14.6071
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1150 | HCB | 2.5644 | 20.1955 | 38.4246
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1200 | VCBB | 2.5644 | 21.1324 | 28.6652
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1200 | VCB | 2.5644 | 19.889 | 14.6848
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1200 | HCB | 2.5644 | 20.1746 | 38.6736
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1250 | VCBB | 2.5644 | 21.122 | 28.8944
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1250 | VCB | 2.5644 | 19.871 | 14.7597
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1250 | HCB | 2.5644 | 20.1547 | 38.914
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1300 | VCBB | 2.5644 | 21.1119 | 29.1162
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1300 | VCB | 2.5644 | 19.8538 | 14.832
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1300 | HCB | 2.5644 | 20.1355 | 39.1464
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1350 | VCBB | 2.5644 | 21.1022 | 29.3313
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1350 | VCB | 2.5644 | 19.8372 | 14.902
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1350 | HCB | 2.5644 | 20.1171 | 39.3713
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1400 | VCBB | 2.5644 | 21.0929 | 29.5401
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1400 | VCB | 2.5644 | 19.8212 | 14.9697
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1400 | HCB | 2.5644 | 20.0994 | 39.5893
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1450 | VCBB | 2.5644 | 21.0839 | 29.743
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1450 | VCB | 2.5644 | 19.8058 | 15.0353
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1450 | HCB | 2.5644 | 20.0823 | 39.8008
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1500 | VCBB | 2.5644 | 21.0752 | 29.9403
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1500 | VCB | 2.5644 | 19.7909 | 15.099
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1500 | HCB | 2.5644 | 20.0658 | 40.0063
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1550 | VCBB | 2.5644 | 21.0668 | 30.1323
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1550 | VCB | 2.5644 | 19.7766 | 15.1609
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1550 | HCB | 2.5644 | 20.0498 | 40.206
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1600 | VCBB | 2.5644 | 21.0587 | 30.3195
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1600 | VCB | 2.5644 | 19.7626 | 15.221
7 | 4.16 | 24.49 | 550 | 1600 | HCB | 2.5644 | 20.0344 | 40.4003
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 50 | VCBB | 2.7143 | 21.9651 | 13.2562
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 50 | VCB | 2.7143 | 21.3424 | 8.6353
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 50 | HCB | 2.7143 | 21.791 | 20.6029
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 100 | VCBB | 2.7143 | 21.7807 | 15.1792
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 100 | VCB | 2.7143 | 21.0163 | 9.4085
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 100 | HCB | 2.7143 | 21.4278 | 22.8722
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 150 | VCBB | 2.7143 | 21.6736 | 16.4305
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 150 | VCB | 2.7143 | 20.8279 | 9.8932
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 150 | HCB | 2.7143 | 21.2181 | 24.316
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 200 | VCBB | 2.7143 | 21.5979 | 17.3801
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 200 | VCB | 2.7143 | 20.6953 | 10.2525
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 200 | HCB | 2.7143 | 21.0705 | 25.3963
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 250 | VCBB | 2.7143 | 21.5394 | 18.1542
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 250 | VCB | 2.7143 | 20.5931 | 10.5403
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 250 | HCB | 2.7143 | 20.9568 | 26.2677
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 300 | VCBB | 2.7143 | 21.4917 | 18.8121
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 300 | VCB | 2.7143 | 20.5099 | 10.7816
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 300 | HCB | 2.7143 | 20.8644 | 27.0021
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 350 | VCBB | 2.7143 | 21.4514 | 19.3868
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 350 | VCB | 2.7143 | 20.4399 | 10.9901
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 350 | HCB | 2.7143 | 20.7865 | 27.6394
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 400 | VCBB | 2.7143 | 21.4166 | 19.8988
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 400 | VCB | 2.7143 | 20.3794 | 11.1739
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 400 | HCB | 2.7143 | 20.7193 | 28.2037
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 450 | VCBB | 2.7143 | 21.386 | 20.3616
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 450 | VCB | 2.7143 | 20.3263 | 11.3387
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 450 | HCB | 2.7143 | 20.6602 | 28.7112
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 500 | VCBB | 2.7143 | 21.3586 | 20.7847
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 500 | VCB | 2.7143 | 20.2788 | 11.4882
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 500 | HCB | 2.7143 | 20.6075 | 29.1731
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 550 | VCBB | 2.7143 | 21.3339 | 21.1749
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 550 | VCB | 2.7143 | 20.236 | 11.6252
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 550 | HCB | 2.7143 | 20.5599 | 29.5973
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 600 | VCBB | 2.7143 | 21.3113 | 21.5376
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 600 | VCB | 2.7143 | 20.197 | 11.7517
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 600 | HCB | 2.7143 | 20.5166 | 29.9901
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 650 | VCBB | 2.7143 | 21.2906 | 21.8766
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 650 | VCB | 2.7143 | 20.1612 | 11.8693
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 650 | HCB | 2.7143 | 20.4768 | 30.3561
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 700 | VCBB | 2.7143 | 21.2714 | 22.1953
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 700 | VCB | 2.7143 | 20.1281 | 11.9793
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 700 | HCB | 2.7143 | 20.44 | 30.699
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 750 | VCBB | 2.7143 | 21.2536 | 22.4961
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 750 | VCB | 2.7143 | 20.0973 | 12.0826
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 750 | HCB | 2.7143 | 20.4059 | 31.0217
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 800 | VCBB | 2.7143 | 21.2369 | 22.7812
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 800 | VCB | 2.7143 | 20.0686 | 12.1801
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 800 | HCB | 2.7143 | 20.374 | 31.3268
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 850 | VCBB | 2.7143 | 21.2212 | 23.0523
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 850 | VCB | 2.7143 | 20.0416 | 12.2723
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 850 | HCB | 2.7143 | 20.344 | 31.6161
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 900 | VCBB | 2.7143 | 21.2065 | 23.3108
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 900 | VCB | 2.7143 | 20.0162 | 12.36
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 900 | HCB | 2.7143 | 20.3159 | 31.8913
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 950 | VCBB | 2.7143 | 21.1926 | 23.558
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 950 | VCB | 2.7143 | 19.9923 | 12.4435
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 950 | HCB | 2.7143 | 20.2892 | 32.1539
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1000 | VCBB | 2.7143 | 21.1793 | 23.7949
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1000 | VCB | 2.7143 | 19.9696 | 12.5233
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1000 | HCB | 2.7143 | 20.264 | 32.405
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1050 | VCBB | 2.7143 | 21.1668 | 24.0225
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1050 | VCB | 2.7143 | 19.948 | 12.5996
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1050 | HCB | 2.7143 | 20.2401 | 32.6458
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1100 | VCBB | 2.7143 | 21.1548 | 24.2415
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1100 | VCB | 2.7143 | 19.9274 | 12.6729
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1100 | HCB | 2.7143 | 20.2173 | 32.877
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1150 | VCBB | 2.7143 | 21.1434 | 24.4526
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1150 | VCB | 2.7143 | 19.9078 | 12.7432
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1150 | HCB | 2.7143 | 20.1955 | 33.0995
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1200 | VCBB | 2.7143 | 21.1324 | 24.6564
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1200 | VCB | 2.7143 | 19.889 | 12.811
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1200 | HCB | 2.7143 | 20.1746 | 33.314
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1250 | VCBB | 2.7143 | 21.122 | 24.8535
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1250 | VCB | 2.7143 | 19.871 | 12.8763
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1250 | HCB | 2.7143 | 20.1547 | 33.521
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1300 | VCBB | 2.7143 | 21.1119 | 25.0444
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1300 | VCB | 2.7143 | 19.8538 | 12.9394
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1300 | HCB | 2.7143 | 20.1355 | 33.7211
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1350 | VCBB | 2.7143 | 21.1022 | 25.2295
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1350 | VCB | 2.7143 | 19.8372 | 13.0005
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1350 | HCB | 2.7143 | 20.1171 | 33.9148
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1400 | VCBB | 2.7143 | 21.0929 | 25.4091
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1400 | VCB | 2.7143 | 19.8212 | 13.0595
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1400 | HCB | 2.7143 | 20.0994 | 34.1026
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1450 | VCBB | 2.7143 | 21.0839 | 25.5836
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1450 | VCB | 2.7143 | 19.8058 | 13.1168
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1450 | HCB | 2.7143 | 20.0823 | 34.2847
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1500 | VCBB | 2.7143 | 21.0752 | 25.7533
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1500 | VCB | 2.7143 | 19.7909 | 13.1724
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1500 | HCB | 2.7143 | 20.0658 | 34.4616
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1550 | VCBB | 2.7143 | 21.0668 | 25.9185
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1550 | VCB | 2.7143 | 19.7766 | 13.2263
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1550 | HCB | 2.7143 | 20.0498 | 34.6336
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1600 | VCBB | 2.7143 | 21.0587 | 26.0795
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1600 | VCB | 2.7143 | 19.7626 | 13.2788
7 | 4.16 | 24.49 | 600 | 1600 | HCB | 2.7143 | 20.0344 | 34.801
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 50 | VCBB | 2.8438 | 21.9651 | 11.5401
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 50 | VCB | 2.8438 | 21.3424 | 7.6162
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 50 | HCB | 2.8438 | 21.791 | 17.9635
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 100 | VCBB | 2.8438 | 21.7807 | 13.2143
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 100 | VCB | 2.8438 | 21.0163 | 8.2982
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 100 | HCB | 2.8438 | 21.4278 | 19.9415
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 150 | VCBB | 2.8438 | 21.6736 | 14.3037
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 150 | VCB | 2.8438 | 20.8279 | 8.7257
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 150 | HCB | 2.8438 | 21.2181 | 21.1998
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 200 | VCBB | 2.8438 | 21.5979 | 15.1305
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 200 | VCB | 2.8438 | 20.6953 | 9.0426
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 200 | HCB | 2.8438 | 21.0705 | 22.1414
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 250 | VCBB | 2.8438 | 21.5394 | 15.8045
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 250 | VCB | 2.8438 | 20.5931 | 9.2964
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 250 | HCB | 2.8438 | 20.9568 | 22.9009
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 300 | VCBB | 2.8438 | 21.4917 | 16.3773
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 300 | VCB | 2.8438 | 20.5099 | 9.5093
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 300 | HCB | 2.8438 | 20.8644 | 23.541
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 350 | VCBB | 2.8438 | 21.4514 | 16.8777
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 350 | VCB | 2.8438 | 20.4399 | 9.6931
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 350 | HCB | 2.8438 | 20.7865 | 24.0964
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 400 | VCBB | 2.8438 | 21.4166 | 17.3235
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 400 | VCB | 2.8438 | 20.3794 | 9.8553
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 400 | HCB | 2.8438 | 20.7193 | 24.5883
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 450 | VCBB | 2.8438 | 21.386 | 17.7264
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 450 | VCB | 2.8438 | 20.3263 | 10.0006
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 450 | HCB | 2.8438 | 20.6602 | 25.0306
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 500 | VCBB | 2.8438 | 21.3586 | 18.0947
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 500 | VCB | 2.8438 | 20.2788 | 10.1325
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 500 | HCB | 2.8438 | 20.6075 | 25.4331
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 550 | VCBB | 2.8438 | 21.3339 | 18.4345
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 550 | VCB | 2.8438 | 20.236 | 10.2533
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 550 | HCB | 2.8438 | 20.5599 | 25.8029
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 600 | VCBB | 2.8438 | 21.3113 | 18.7502
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 600 | VCB | 2.8438 | 20.197 | 10.3649
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 600 | HCB | 2.8438 | 20.5166 | 26.1452
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 650 | VCBB | 2.8438 | 21.2906 | 19.0455
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 650 | VCB | 2.8438 | 20.1612 | 10.4686
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 650 | HCB | 2.8438 | 20.4768 | 26.4642
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 700 | VCBB | 2.8438 | 21.2714 | 19.3229
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 700 | VCB | 2.8438 | 20.1281 | 10.5656
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 700 | HCB | 2.8438 | 20.44 | 26.763
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 750 | VCBB | 2.8438 | 21.2536 | 19.5848
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 750 | VCB | 2.8438 | 20.0973 | 10.6567
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 750 | HCB | 2.8438 | 20.4059 | 27.0443
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 800 | VCBB | 2.8438 | 21.2369 | 19.833
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 800 | VCB | 2.8438 | 20.0686 | 10.7427
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 800 | HCB | 2.8438 | 20.374 | 27.3102
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 850 | VCBB | 2.8438 | 21.2212 | 20.0691
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 850 | VCB | 2.8438 | 20.0416 | 10.8241
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 850 | HCB | 2.8438 | 20.344 | 27.5623
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 900 | VCBB | 2.8438 | 21.2065 | 20.2941
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 900 | VCB | 2.8438 | 20.0162 | 10.9014
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 900 | HCB | 2.8438 | 20.3159 | 27.8022
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 950 | VCBB | 2.8438 | 21.1926 | 20.5094
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 950 | VCB | 2.8438 | 19.9923 | 10.975
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 950 | HCB | 2.8438 | 20.2892 | 28.0311
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1000 | VCBB | 2.8438 | 21.1793 | 20.7156
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1000 | VCB | 2.8438 | 19.9696 | 11.0454
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1000 | HCB | 2.8438 | 20.264 | 28.25
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1050 | VCBB | 2.8438 | 21.1668 | 20.9138
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1050 | VCB | 2.8438 | 19.948 | 11.1127
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1050 | HCB | 2.8438 | 20.2401 | 28.4598
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1100 | VCBB | 2.8438 | 21.1548 | 21.1045
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1100 | VCB | 2.8438 | 19.9274 | 11.1773
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1100 | HCB | 2.8438 | 20.2173 | 28.6613
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1150 | VCBB | 2.8438 | 21.1434 | 21.2883
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1150 | VCB | 2.8438 | 19.9078 | 11.2394
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1150 | HCB | 2.8438 | 20.1955 | 28.8552
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1200 | VCBB | 2.8438 | 21.1324 | 21.4658
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1200 | VCB | 2.8438 | 19.889 | 11.2992
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1200 | HCB | 2.8438 | 20.1746 | 29.0421
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1250 | VCBB | 2.8438 | 21.122 | 21.6374
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1250 | VCB | 2.8438 | 19.871 | 11.3568
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1250 | HCB | 2.8438 | 20.1547 | 29.2225
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1300 | VCBB | 2.8438 | 21.1119 | 21.8036
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1300 | VCB | 2.8438 | 19.8538 | 11.4124
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1300 | HCB | 2.8438 | 20.1355 | 29.397
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1350 | VCBB | 2.8438 | 21.1022 | 21.9647
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1350 | VCB | 2.8438 | 19.8372 | 11.4663
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1350 | HCB | 2.8438 | 20.1171 | 29.5658
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1400 | VCBB | 2.8438 | 21.0929 | 22.1211
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1400 | VCB | 2.8438 | 19.8212 | 11.5184
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1400 | HCB | 2.8438 | 20.0994 | 29.7294
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1450 | VCBB | 2.8438 | 21.0839 | 22.273
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1450 | VCB | 2.8438 | 19.8058 | 11.5689
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1450 | HCB | 2.8438 | 20.0823 | 29.8882
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1500 | VCBB | 2.8438 | 21.0752 | 22.4208
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1500 | VCB | 2.8438 | 19.7909 | 11.6179
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1500 | HCB | 2.8438 | 20.0658 | 30.0423
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1550 | VCBB | 2.8438 | 21.0668 | 22.5647
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1550 | VCB | 2.8438 | 19.7766 | 11.6655
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1550 | HCB | 2.8438 | 20.0498 | 30.1922
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1600 | VCBB | 2.8438 | 21.0587 | 22.7048
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1600 | VCB | 2.8438 | 19.7626 | 11.7118
7 | 4.16 | 24.49 | 650 | 1600 | HCB | 2.8438 | 20.0344 | 30.3381
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 50 | VCBB | 2.9556 | 21.9651 | 10.15
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 50 | VCB | 2.9556 | 21.3424 | 6.7803
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 50 | HCB | 2.9556 | 21.791 | 15.8223
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 100 | VCBB | 2.9556 | 21.7807 | 11.6227
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 100 | VCB | 2.9556 | 21.0163 | 7.3873
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 100 | HCB | 2.9556 | 21.4278 | 17.5639
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 150 | VCBB | 2.9556 | 21.6736 | 12.581
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 150 | VCB | 2.9556 | 20.8279 | 7.7679
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 150 | HCB | 2.9556 | 21.2181 | 18.672
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 200 | VCBB | 2.9556 | 21.5979 | 13.3082
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 200 | VCB | 2.9556 | 20.6953 | 8.05
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 200 | HCB | 2.9556 | 21.0705 | 19.501
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 250 | VCBB | 2.9556 | 21.5394 | 13.9011
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 250 | VCB | 2.9556 | 20.5931 | 8.2761
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 250 | HCB | 2.9556 | 20.9568 | 20.1697
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 300 | VCBB | 2.9556 | 21.4917 | 14.4049
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 300 | VCB | 2.9556 | 20.5099 | 8.4655
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 300 | HCB | 2.9556 | 20.8644 | 20.7334
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 350 | VCBB | 2.9556 | 21.4514 | 14.8451
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 350 | VCB | 2.9556 | 20.4399 | 8.6292
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 350 | HCB | 2.9556 | 20.7865 | 21.2224
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 400 | VCBB | 2.9556 | 21.4166 | 15.2372
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 400 | VCB | 2.9556 | 20.3794 | 8.7735
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 400 | HCB | 2.9556 | 20.7193 | 21.6555
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 450 | VCBB | 2.9556 | 21.386 | 15.5917
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 450 | VCB | 2.9556 | 20.3263 | 8.9029
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 450 | HCB | 2.9556 | 20.6602 | 22.045
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 500 | VCBB | 2.9556 | 21.3586 | 15.9157
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 500 | VCB | 2.9556 | 20.2788 | 9.0203
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 500 | HCB | 2.9556 | 20.6075 | 22.3994
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 550 | VCBB | 2.9556 | 21.3339 | 16.2146
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 550 | VCB | 2.9556 | 20.236 | 9.1279
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 550 | HCB | 2.9556 | 20.5599 | 22.725
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 600 | VCBB | 2.9556 | 21.3113 | 16.4923
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 600 | VCB | 2.9556 | 20.197 | 9.2272
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 600 | HCB | 2.9556 | 20.5166 | 23.0264
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 650 | VCBB | 2.9556 | 21.2906 | 16.752
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 650 | VCB | 2.9556 | 20.1612 | 9.3196
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 650 | HCB | 2.9556 | 20.4768 | 23.3072
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 700 | VCBB | 2.9556 | 21.2714 | 16.9961
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 700 | VCB | 2.9556 | 20.1281 | 9.4059
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 700 | HCB | 2.9556 | 20.44 | 23.5704
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 750 | VCBB | 2.9556 | 21.2536 | 17.2265
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 750 | VCB | 2.9556 | 20.0973 | 9.487
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 750 | HCB | 2.9556 | 20.4059 | 23.818
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 800 | VCBB | 2.9556 | 21.2369 | 17.4448
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 800 | VCB | 2.9556 | 20.0686 | 9.5636
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 800 | HCB | 2.9556 | 20.374 | 24.0521
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 850 | VCBB | 2.9556 | 21.2212 | 17.6524
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 850 | VCB | 2.9556 | 20.0416 | 9.636
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 850 | HCB | 2.9556 | 20.344 | 24.2741
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 900 | VCBB | 2.9556 | 21.2065 | 17.8504
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 900 | VCB | 2.9556 | 20.0162 | 9.7048
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 900 | HCB | 2.9556 | 20.3159 | 24.4853
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 950 | VCBB | 2.9556 | 21.1926 | 18.0397
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 950 | VCB | 2.9556 | 19.9923 | 9.7704
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 950 | HCB | 2.9556 | 20.2892 | 24.6868
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1000 | VCBB | 2.9556 | 21.1793 | 18.2212
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1000 | VCB | 2.9556 | 19.9696 | 9.833
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1000 | HCB | 2.9556 | 20.264 | 24.8796
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1050 | VCBB | 2.9556 | 21.1668 | 18.3955
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1050 | VCB | 2.9556 | 19.948 | 9.893
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1050 | HCB | 2.9556 | 20.2401 | 25.0643
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1100 | VCBB | 2.9556 | 21.1548 | 18.5632
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1100 | VCB | 2.9556 | 19.9274 | 9.9505
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1100 | HCB | 2.9556 | 20.2173 | 25.2417
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1150 | VCBB | 2.9556 | 21.1434 | 18.7249
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1150 | VCB | 2.9556 | 19.9078 | 10.0057
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1150 | HCB | 2.9556 | 20.1955 | 25.4125
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1200 | VCBB | 2.9556 | 21.1324 | 18.8811
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1200 | VCB | 2.9556 | 19.889 | 10.059
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1200 | HCB | 2.9556 | 20.1746 | 25.577
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1250 | VCBB | 2.9556 | 21.122 | 19.032
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1250 | VCB | 2.9556 | 19.871 | 10.1103
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1250 | HCB | 2.9556 | 20.1547 | 25.7359
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1300 | VCBB | 2.9556 | 21.1119 | 19.1782
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1300 | VCB | 2.9556 | 19.8538 | 10.1598
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1300 | HCB | 2.9556 | 20.1355 | 25.8895
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1350 | VCBB | 2.9556 | 21.1022 | 19.32
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1350 | VCB | 2.9556 | 19.8372 | 10.2077
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1350 | HCB | 2.9556 | 20.1171 | 26.0381
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1400 | VCBB | 2.9556 | 21.0929 | 19.4575
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1400 | VCB | 2.9556 | 19.8212 | 10.2541
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1400 | HCB | 2.9556 | 20.0994 | 26.1822
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1450 | VCBB | 2.9556 | 21.0839 | 19.5912
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1450 | VCB | 2.9556 | 19.8058 | 10.2991
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1450 | HCB | 2.9556 | 20.0823 | 26.322
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1500 | VCBB | 2.9556 | 21.0752 | 19.7212
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1500 | VCB | 2.9556 | 19.7909 | 10.3427
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1500 | HCB | 2.9556 | 20.0658 | 26.4577
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1550 | VCBB | 2.9556 | 21.0668 | 19.8477
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1550 | VCB | 2.9556 | 19.7766 | 10.3851
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1550 | HCB | 2.9556 | 20.0498 | 26.5897
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1600 | VCBB | 2.9556 | 21.0587 | 19.971
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1600 | VCB | 2.9556 | 19.7626 | 10.4263
7 | 4.16 | 24.49 | 700 | 1600 | HCB | 2.9556 | 20.0344 | 26.7181
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 50 | VCBB | 3.0525 | 21.9651 | 9.0068
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 50 | VCB | 3.0525 | 21.3424 | 6.0847
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 50 | HCB | 3.0525 | 21.791 | 14.059
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 100 | VCBB | 3.0525 | 21.7807 | 10.3137
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 100 | VCB | 3.0525 | 21.0163 | 6.6295
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 100 | HCB | 3.0525 | 21.4278 | 15.6061
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 150 | VCBB | 3.0525 | 21.6736 | 11.1642
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 150 | VCB | 3.0525 | 20.8279 | 6.971
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 150 | HCB | 3.0525 | 21.2181 | 16.5903
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 200 | VCBB | 3.0525 | 21.5979 | 11.8096
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 200 | VCB | 3.0525 | 20.6953 | 7.2242
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 200 | HCB | 3.0525 | 21.0705 | 17.3267
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 250 | VCBB | 3.0525 | 21.5394 | 12.3357
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 250 | VCB | 3.0525 | 20.5931 | 7.427
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 250 | HCB | 3.0525 | 20.9568 | 17.9208
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 300 | VCBB | 3.0525 | 21.4917 | 12.7829
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 300 | VCB | 3.0525 | 20.5099 | 7.5971
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 300 | HCB | 3.0525 | 20.8644 | 18.4215
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 350 | VCBB | 3.0525 | 21.4514 | 13.1735
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 350 | VCB | 3.0525 | 20.4399 | 7.7439
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 350 | HCB | 3.0525 | 20.7865 | 18.8559
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 400 | VCBB | 3.0525 | 21.4166 | 13.5215
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 400 | VCB | 3.0525 | 20.3794 | 7.8735
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 400 | HCB | 3.0525 | 20.7193 | 19.2406
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 450 | VCBB | 3.0525 | 21.386 | 13.8361
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 450 | VCB | 3.0525 | 20.3263 | 7.9896
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 450 | HCB | 3.0525 | 20.6602 | 19.5865
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 500 | VCBB | 3.0525 | 21.3586 | 14.1236
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 500 | VCB | 3.0525 | 20.2788 | 8.0949
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 500 | HCB | 3.0525 | 20.6075 | 19.9013
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 550 | VCBB | 3.0525 | 21.3339 | 14.3889
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 550 | VCB | 3.0525 | 20.236 | 8.1915
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 550 | HCB | 3.0525 | 20.5599 | 20.1905
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 600 | VCBB | 3.0525 | 21.3113 | 14.6354
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 600 | VCB | 3.0525 | 20.197 | 8.2806
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 600 | HCB | 3.0525 | 20.5166 | 20.4582
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 650 | VCBB | 3.0525 | 21.2906 | 14.8658
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 650 | VCB | 3.0525 | 20.1612 | 8.3635
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 650 | HCB | 3.0525 | 20.4768 | 20.7077
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 700 | VCBB | 3.0525 | 21.2714 | 15.0824
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 700 | VCB | 3.0525 | 20.1281 | 8.441
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 700 | HCB | 3.0525 | 20.44 | 20.9414
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 750 | VCBB | 3.0525 | 21.2536 | 15.2869
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 750 | VCB | 3.0525 | 20.0973 | 8.5138
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 750 | HCB | 3.0525 | 20.4059 | 21.1614
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 800 | VCBB | 3.0525 | 21.2369 | 15.4807
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 800 | VCB | 3.0525 | 20.0686 | 8.5824
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 800 | HCB | 3.0525 | 20.374 | 21.3693
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 850 | VCBB | 3.0525 | 21.2212 | 15.6649
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 850 | VCB | 3.0525 | 20.0416 | 8.6475
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 850 | HCB | 3.0525 | 20.344 | 21.5665
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 900 | VCBB | 3.0525 | 21.2065 | 15.8407
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 900 | VCB | 3.0525 | 20.0162 | 8.7092
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 900 | HCB | 3.0525 | 20.3159 | 21.7542
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 950 | VCBB | 3.0525 | 21.1926 | 16.0087
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 950 | VCB | 3.0525 | 19.9923 | 8.7681
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 950 | HCB | 3.0525 | 20.2892 | 21.9331
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1000 | VCBB | 3.0525 | 21.1793 | 16.1697
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1000 | VCB | 3.0525 | 19.9696 | 8.8243
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1000 | HCB | 3.0525 | 20.264 | 22.1043
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1050 | VCBB | 3.0525 | 21.1668 | 16.3244
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1050 | VCB | 3.0525 | 19.948 | 8.8781
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1050 | HCB | 3.0525 | 20.2401 | 22.2684
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1100 | VCBB | 3.0525 | 21.1548 | 16.4733
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1100 | VCB | 3.0525 | 19.9274 | 8.9297
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1100 | HCB | 3.0525 | 20.2173 | 22.426
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1150 | VCBB | 3.0525 | 21.1434 | 16.6168
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1150 | VCB | 3.0525 | 19.9078 | 8.9793
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1150 | HCB | 3.0525 | 20.1955 | 22.5777
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1200 | VCBB | 3.0525 | 21.1324 | 16.7554
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1200 | VCB | 3.0525 | 19.889 | 9.027
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1200 | HCB | 3.0525 | 20.1746 | 22.7239
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1250 | VCBB | 3.0525 | 21.122 | 16.8894
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1250 | VCB | 3.0525 | 19.871 | 9.0731
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1250 | HCB | 3.0525 | 20.1547 | 22.865
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1300 | VCBB | 3.0525 | 21.1119 | 17.0191
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1300 | VCB | 3.0525 | 19.8538 | 9.1175
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1300 | HCB | 3.0525 | 20.1355 | 23.0014
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1350 | VCBB | 3.0525 | 21.1022 | 17.1449
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1350 | VCB | 3.0525 | 19.8372 | 9.1605
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1350 | HCB | 3.0525 | 20.1171 | 23.1334
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1400 | VCBB | 3.0525 | 21.0929 | 17.267
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1400 | VCB | 3.0525 | 19.8212 | 9.2022
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1400 | HCB | 3.0525 | 20.0994 | 23.2614
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1450 | VCBB | 3.0525 | 21.0839 | 17.3856
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1450 | VCB | 3.0525 | 19.8058 | 9.2425
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1450 | HCB | 3.0525 | 20.0823 | 23.3855
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1500 | VCBB | 3.0525 | 21.0752 | 17.501
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1500 | VCB | 3.0525 | 19.7909 | 9.2816
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1500 | HCB | 3.0525 | 20.0658 | 23.5061
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1550 | VCBB | 3.0525 | 21.0668 | 17.6133
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1550 | VCB | 3.0525 | 19.7766 | 9.3197
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1550 | HCB | 3.0525 | 20.0498 | 23.6233
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1600 | VCBB | 3.0525 | 21.0587 | 17.7227
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1600 | VCB | 3.0525 | 19.7626 | 9.3566
7 | 4.16 | 24.49 | 750 | 1600 | HCB | 3.0525 | 20.0344 | 23.7374
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 50 | VCBB | 3.1366 | 21.9651 | 8.0543
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 50 | VCB | 3.1366 | 21.3424 | 5.4988
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 50 | HCB | 3.1366 | 21.791 | 12.5879
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 100 | VCBB | 3.1366 | 21.7807 | 9.2231
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 100 | VCB | 3.1366 | 21.0163 | 5.9911
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 100 | HCB | 3.1366 | 21.4278 | 13.9727
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 150 | VCBB | 3.1366 | 21.6736 | 9.9836
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 150 | VCB | 3.1366 | 20.8279 | 6.2998
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 150 | HCB | 3.1366 | 21.2181 | 14.8537
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 200 | VCBB | 3.1366 | 21.5979 | 10.5609
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 200 | VCB | 3.1366 | 20.6953 | 6.5285
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 200 | HCB | 3.1366 | 21.0705 | 15.5129
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 250 | VCBB | 3.1366 | 21.5394 | 11.0314
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 250 | VCB | 3.1366 | 20.5931 | 6.7118
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 250 | HCB | 3.1366 | 20.9568 | 16.0446
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 300 | VCBB | 3.1366 | 21.4917 | 11.4313
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 300 | VCB | 3.1366 | 20.5099 | 6.8655
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 300 | HCB | 3.1366 | 20.8644 | 16.4928
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 350 | VCBB | 3.1366 | 21.4514 | 11.7807
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 350 | VCB | 3.1366 | 20.4399 | 6.9982
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 350 | HCB | 3.1366 | 20.7865 | 16.8816
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 400 | VCBB | 3.1366 | 21.4166 | 12.0919
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 400 | VCB | 3.1366 | 20.3794 | 7.1153
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 400 | HCB | 3.1366 | 20.7193 | 17.2259
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 450 | VCBB | 3.1366 | 21.386 | 12.3732
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 450 | VCB | 3.1366 | 20.3263 | 7.2202
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 450 | HCB | 3.1366 | 20.6602 | 17.5356
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 500 | VCBB | 3.1366 | 21.3586 | 12.6304
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 500 | VCB | 3.1366 | 20.2788 | 7.3154
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 500 | HCB | 3.1366 | 20.6075 | 17.8174
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 550 | VCBB | 3.1366 | 21.3339 | 12.8676
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 550 | VCB | 3.1366 | 20.236 | 7.4027
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 550 | HCB | 3.1366 | 20.5599 | 18.0762
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 600 | VCBB | 3.1366 | 21.3113 | 13.0881
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 600 | VCB | 3.1366 | 20.197 | 7.4832
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 600 | HCB | 3.1366 | 20.5166 | 18.3158
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 650 | VCBB | 3.1366 | 21.2906 | 13.2942
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 650 | VCB | 3.1366 | 20.1612 | 7.5581
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 650 | HCB | 3.1366 | 20.4768 | 18.5391
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 700 | VCBB | 3.1366 | 21.2714 | 13.4879
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 700 | VCB | 3.1366 | 20.1281 | 7.6282
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 700 | HCB | 3.1366 | 20.44 | 18.7484
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 750 | VCBB | 3.1366 | 21.2536 | 13.6708
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 750 | VCB | 3.1366 | 20.0973 | 7.6939
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 750 | HCB | 3.1366 | 20.4059 | 18.9453
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 800 | VCBB | 3.1366 | 21.2369 | 13.8441
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 800 | VCB | 3.1366 | 20.0686 | 7.756
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 800 | HCB | 3.1366 | 20.374 | 19.1314
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 850 | VCBB | 3.1366 | 21.2212 | 14.0089
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 850 | VCB | 3.1366 | 20.0416 | 7.8148
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 850 | HCB | 3.1366 | 20.344 | 19.3079
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 900 | VCBB | 3.1366 | 21.2065 | 14.1661
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 900 | VCB | 3.1366 | 20.0162 | 7.8706
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 900 | HCB | 3.1366 | 20.3159 | 19.4758
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 950 | VCBB | 3.1366 | 21.1926 | 14.3163
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 950 | VCB | 3.1366 | 19.9923 | 7.9238
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 950 | HCB | 3.1366 | 20.2892 | 19.636
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1000 | VCBB | 3.1366 | 21.1793 | 14.4604
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1000 | VCB | 3.1366 | 19.9696 | 7.9745
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1000 | HCB | 3.1366 | 20.264 | 19.7892
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1050 | VCBB | 3.1366 | 21.1668 | 14.5987
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1050 | VCB | 3.1366 | 19.948 | 8.0232
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1050 | HCB | 3.1366 | 20.2401 | 19.9361
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1100 | VCBB | 3.1366 | 21.1548 | 14.7318
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1100 | VCB | 3.1366 | 19.9274 | 8.0698
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1100 | HCB | 3.1366 | 20.2173 | 20.0772
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1150 | VCBB | 3.1366 | 21.1434 | 14.8602
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1150 | VCB | 3.1366 | 19.9078 | 8.1146
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1150 | HCB | 3.1366 | 20.1955 | 20.2129
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1200 | VCBB | 3.1366 | 21.1324 | 14.9841
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1200 | VCB | 3.1366 | 19.889 | 8.1578
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1200 | HCB | 3.1366 | 20.1746 | 20.3438
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1250 | VCBB | 3.1366 | 21.122 | 15.104
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1250 | VCB | 3.1366 | 19.871 | 8.1994
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1250 | HCB | 3.1366 | 20.1547 | 20.4701
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1300 | VCBB | 3.1366 | 21.1119 | 15.22
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1300 | VCB | 3.1366 | 19.8538 | 8.2396
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1300 | HCB | 3.1366 | 20.1355 | 20.5922
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1350 | VCBB | 3.1366 | 21.1022 | 15.3325
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1350 | VCB | 3.1366 | 19.8372 | 8.2784
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1350 | HCB | 3.1366 | 20.1171 | 20.7103
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1400 | VCBB | 3.1366 | 21.0929 | 15.4417
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1400 | VCB | 3.1366 | 19.8212 | 8.316
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1400 | HCB | 3.1366 | 20.0994 | 20.8249
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1450 | VCBB | 3.1366 | 21.0839 | 15.5478
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1450 | VCB | 3.1366 | 19.8058 | 8.3525
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1450 | HCB | 3.1366 | 20.0823 | 20.936
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1500 | VCBB | 3.1366 | 21.0752 | 15.6509
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1500 | VCB | 3.1366 | 19.7909 | 8.3879
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1500 | HCB | 3.1366 | 20.0658 | 21.0439
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1550 | VCBB | 3.1366 | 21.0668 | 15.7514
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1550 | VCB | 3.1366 | 19.7766 | 8.4222
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1550 | HCB | 3.1366 | 20.0498 | 21.1488
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1600 | VCBB | 3.1366 | 21.0587 | 15.8493
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1600 | VCB | 3.1366 | 19.7626 | 8.4557
7 | 4.16 | 24.49 | 800 | 1600 | HCB | 3.1366 | 20.0344 | 21.2509
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 50 | VCBB | 3.2099 | 21.9651 | 7.2515
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 50 | VCB | 3.2099 | 21.3424 | 4.9999
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 50 | HCB | 3.2099 | 21.791 | 11.3465
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 100 | VCBB | 3.2099 | 21.7807 | 8.3039
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 100 | VCB | 3.2099 | 21.0163 | 5.4475
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 100 | HCB | 3.2099 | 21.4278 | 12.5945
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 150 | VCBB | 3.2099 | 21.6736 | 8.9887
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 150 | VCB | 3.2099 | 20.8279 | 5.7282
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 150 | HCB | 3.2099 | 21.2181 | 13.3884
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 200 | VCBB | 3.2099 | 21.5979 | 9.5084
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 200 | VCB | 3.2099 | 20.6953 | 5.9362
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 200 | HCB | 3.2099 | 21.0705 | 13.9824
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 250 | VCBB | 3.2099 | 21.5394 | 9.9321
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 250 | VCB | 3.2099 | 20.5931 | 6.1029
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 250 | HCB | 3.2099 | 20.9568 | 14.4616
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 300 | VCBB | 3.2099 | 21.4917 | 10.2922
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 300 | VCB | 3.2099 | 20.5099 | 6.2426
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 300 | HCB | 3.2099 | 20.8644 | 14.8654
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 350 | VCBB | 3.2099 | 21.4514 | 10.6068
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 350 | VCB | 3.2099 | 20.4399 | 6.3633
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 350 | HCB | 3.2099 | 20.7865 | 15.2158
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 400 | VCBB | 3.2099 | 21.4166 | 10.887
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 400 | VCB | 3.2099 | 20.3794 | 6.4697
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 400 | HCB | 3.2099 | 20.7193 | 15.5261
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 450 | VCBB | 3.2099 | 21.386 | 11.1403
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 450 | VCB | 3.2099 | 20.3263 | 6.5652
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 450 | HCB | 3.2099 | 20.6602 | 15.8051
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 500 | VCBB | 3.2099 | 21.3586 | 11.3719
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 500 | VCB | 3.2099 | 20.2788 | 6.6517
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 500 | HCB | 3.2099 | 20.6075 | 16.059
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 550 | VCBB | 3.2099 | 21.3339 | 11.5855
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 550 | VCB | 3.2099 | 20.236 | 6.731
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 550 | HCB | 3.2099 | 20.5599 | 16.2923
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 600 | VCBB | 3.2099 | 21.3113 | 11.784
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 600 | VCB | 3.2099 | 20.197 | 6.8043
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 600 | HCB | 3.2099 | 20.5166 | 16.5082
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 650 | VCBB | 3.2099 | 21.2906 | 11.9696
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 650 | VCB | 3.2099 | 20.1612 | 6.8724
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 650 | HCB | 3.2099 | 20.4768 | 16.7094
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 700 | VCBB | 3.2099 | 21.2714 | 12.144
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 700 | VCB | 3.2099 | 20.1281 | 6.9361
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 700 | HCB | 3.2099 | 20.44 | 16.898
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 750 | VCBB | 3.2099 | 21.2536 | 12.3087
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 750 | VCB | 3.2099 | 20.0973 | 6.9959
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 750 | HCB | 3.2099 | 20.4059 | 17.0754
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 800 | VCBB | 3.2099 | 21.2369 | 12.4647
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 800 | VCB | 3.2099 | 20.0686 | 7.0523
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 800 | HCB | 3.2099 | 20.374 | 17.2431
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 850 | VCBB | 3.2099 | 21.2212 | 12.6131
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 850 | VCB | 3.2099 | 20.0416 | 7.1057
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 850 | HCB | 3.2099 | 20.344 | 17.4022
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 900 | VCBB | 3.2099 | 21.2065 | 12.7546
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 900 | VCB | 3.2099 | 20.0162 | 7.1565
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 900 | HCB | 3.2099 | 20.3159 | 17.5535
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 950 | VCBB | 3.2099 | 21.1926 | 12.8899
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 950 | VCB | 3.2099 | 19.9923 | 7.2048
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 950 | HCB | 3.2099 | 20.2892 | 17.6979
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1000 | VCBB | 3.2099 | 21.1793 | 13.0196
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1000 | VCB | 3.2099 | 19.9696 | 7.251
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1000 | HCB | 3.2099 | 20.264 | 17.8359
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1050 | VCBB | 3.2099 | 21.1668 | 13.1442
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1050 | VCB | 3.2099 | 19.948 | 7.2952
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1050 | HCB | 3.2099 | 20.2401 | 17.9683
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1100 | VCBB | 3.2099 | 21.1548 | 13.2641
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1100 | VCB | 3.2099 | 19.9274 | 7.3376
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1100 | HCB | 3.2099 | 20.2173 | 18.0954
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1150 | VCBB | 3.2099 | 21.1434 | 13.3797
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1150 | VCB | 3.2099 | 19.9078 | 7.3784
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1150 | HCB | 3.2099 | 20.1955 | 18.2177
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1200 | VCBB | 3.2099 | 21.1324 | 13.4912
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1200 | VCB | 3.2099 | 19.889 | 7.4176
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1200 | HCB | 3.2099 | 20.1746 | 18.3356
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1250 | VCBB | 3.2099 | 21.122 | 13.5992
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1250 | VCB | 3.2099 | 19.871 | 7.4555
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1250 | HCB | 3.2099 | 20.1547 | 18.4494
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1300 | VCBB | 3.2099 | 21.1119 | 13.7036
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1300 | VCB | 3.2099 | 19.8538 | 7.492
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1300 | HCB | 3.2099 | 20.1355 | 18.5594
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1350 | VCBB | 3.2099 | 21.1022 | 13.8049
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1350 | VCB | 3.2099 | 19.8372 | 7.5273
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1350 | HCB | 3.2099 | 20.1171 | 18.6659
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1400 | VCBB | 3.2099 | 21.0929 | 13.9032
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1400 | VCB | 3.2099 | 19.8212 | 7.5615
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1400 | HCB | 3.2099 | 20.0994 | 18.7691
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1450 | VCBB | 3.2099 | 21.0839 | 13.9988
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1450 | VCB | 3.2099 | 19.8058 | 7.5947
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1450 | HCB | 3.2099 | 20.0823 | 18.8693
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1500 | VCBB | 3.2099 | 21.0752 | 14.0917
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1500 | VCB | 3.2099 | 19.7909 | 7.6269
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1500 | HCB | 3.2099 | 20.0658 | 18.9665
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1550 | VCBB | 3.2099 | 21.0668 | 14.1821
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1550 | VCB | 3.2099 | 19.7766 | 7.6581
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1550 | HCB | 3.2099 | 20.0498 | 19.0611
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1600 | VCBB | 3.2099 | 21.0587 | 14.2703
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1600 | VCB | 3.2099 | 19.7626 | 7.6885
7 | 4.16 | 24.49 | 850 | 1600 | HCB | 3.2099 | 20.0344 | 19.1531
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 50 | VCBB | 3.274 | 21.9651 | 6.568
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 50 | VCB | 3.274 | 21.3424 | 4.571
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 50 | HCB | 3.274 | 21.791 | 10.2885
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 100 | VCBB | 3.274 | 21.7807 | 7.5213
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 100 | VCB | 3.274 | 21.0163 | 4.9803
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 100 | HCB | 3.274 | 21.4278 | 11.4198
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 150 | VCBB | 3.274 | 21.6736 | 8.1416
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 150 | VCB | 3.274 | 20.8279 | 5.2369
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 150 | HCB | 3.274 | 21.2181 | 12.1395
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 200 | VCBB | 3.274 | 21.5979 | 8.6124
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 200 | VCB | 3.274 | 20.6953 | 5.4271
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 200 | HCB | 3.274 | 21.0705 | 12.678
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 250 | VCBB | 3.274 | 21.5394 | 8.9962
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 250 | VCB | 3.274 | 20.5931 | 5.5794
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 250 | HCB | 3.274 | 20.9568 | 13.1124
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 300 | VCBB | 3.274 | 21.4917 | 9.3224
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 300 | VCB | 3.274 | 20.5099 | 5.7072
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 300 | HCB | 3.274 | 20.8644 | 13.4785
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 350 | VCBB | 3.274 | 21.4514 | 9.6074
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 350 | VCB | 3.274 | 20.4399 | 5.8175
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 350 | HCB | 3.274 | 20.7865 | 13.7961
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 400 | VCBB | 3.274 | 21.4166 | 9.8612
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 400 | VCB | 3.274 | 20.3794 | 5.9148
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 400 | HCB | 3.274 | 20.7193 | 14.0774
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 450 | VCBB | 3.274 | 21.386 | 10.0907
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 450 | VCB | 3.274 | 20.3263 | 6.0021
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 450 | HCB | 3.274 | 20.6602 | 14.3303
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 500 | VCBB | 3.274 | 21.3586 | 10.3004
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 500 | VCB | 3.274 | 20.2788 | 6.0812
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 500 | HCB | 3.274 | 20.6075 | 14.5605
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 550 | VCBB | 3.274 | 21.3339 | 10.4939
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 550 | VCB | 3.274 | 20.236 | 6.1537
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 550 | HCB | 3.274 | 20.5599 | 14.7719
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 600 | VCBB | 3.274 | 21.3113 | 10.6737
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 600 | VCB | 3.274 | 20.197 | 6.2207
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 600 | HCB | 3.274 | 20.5166 | 14.9677
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 650 | VCBB | 3.274 | 21.2906 | 10.8419
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 650 | VCB | 3.274 | 20.1612 | 6.2829
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 650 | HCB | 3.274 | 20.4768 | 15.1501
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 700 | VCBB | 3.274 | 21.2714 | 10.9999
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 700 | VCB | 3.274 | 20.1281 | 6.3412
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 700 | HCB | 3.274 | 20.44 | 15.321
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 750 | VCBB | 3.274 | 21.2536 | 11.149
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 750 | VCB | 3.274 | 20.0973 | 6.3958
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 750 | HCB | 3.274 | 20.4059 | 15.4818
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 800 | VCBB | 3.274 | 21.2369 | 11.2904
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 800 | VCB | 3.274 | 20.0686 | 6.4474
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 800 | HCB | 3.274 | 20.374 | 15.6339
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 850 | VCBB | 3.274 | 21.2212 | 11.4248
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 850 | VCB | 3.274 | 20.0416 | 6.4963
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 850 | HCB | 3.274 | 20.344 | 15.778
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 900 | VCBB | 3.274 | 21.2065 | 11.553
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 900 | VCB | 3.274 | 20.0162 | 6.5427
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 900 | HCB | 3.274 | 20.3159 | 15.9152
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 950 | VCBB | 3.274 | 21.1926 | 11.6756
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 950 | VCB | 3.274 | 19.9923 | 6.5869
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 950 | HCB | 3.274 | 20.2892 | 16.0461
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1000 | VCBB | 3.274 | 21.1793 | 11.793
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1000 | VCB | 3.274 | 19.9696 | 6.6291
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1000 | HCB | 3.274 | 20.264 | 16.1712
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1050 | VCBB | 3.274 | 21.1668 | 11.9059
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1050 | VCB | 3.274 | 19.948 | 6.6695
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1050 | HCB | 3.274 | 20.2401 | 16.2912
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1100 | VCBB | 3.274 | 21.1548 | 12.0145
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1100 | VCB | 3.274 | 19.9274 | 6.7083
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1100 | HCB | 3.274 | 20.2173 | 16.4064
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1150 | VCBB | 3.274 | 21.1434 | 12.1192
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1150 | VCB | 3.274 | 19.9078 | 6.7455
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1150 | HCB | 3.274 | 20.1955 | 16.5173
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1200 | VCBB | 3.274 | 21.1324 | 12.2202
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1200 | VCB | 3.274 | 19.889 | 6.7814
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1200 | HCB | 3.274 | 20.1746 | 16.6242
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1250 | VCBB | 3.274 | 21.122 | 12.318
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1250 | VCB | 3.274 | 19.871 | 6.816
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1250 | HCB | 3.274 | 20.1547 | 16.7274
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1300 | VCBB | 3.274 | 21.1119 | 12.4126
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1300 | VCB | 3.274 | 19.8538 | 6.8494
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1300 | HCB | 3.274 | 20.1355 | 16.8271
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1350 | VCBB | 3.274 | 21.1022 | 12.5044
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1350 | VCB | 3.274 | 19.8372 | 6.8817
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1350 | HCB | 3.274 | 20.1171 | 16.9236
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1400 | VCBB | 3.274 | 21.0929 | 12.5935
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1400 | VCB | 3.274 | 19.8212 | 6.913
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1400 | HCB | 3.274 | 20.0994 | 17.0172
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1450 | VCBB | 3.274 | 21.0839 | 12.68
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1450 | VCB | 3.274 | 19.8058 | 6.9433
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1450 | HCB | 3.274 | 20.0823 | 17.108
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1500 | VCBB | 3.274 | 21.0752 | 12.7642
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1500 | VCB | 3.274 | 19.7909 | 6.9727
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1500 | HCB | 3.274 | 20.0658 | 17.1961
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1550 | VCBB | 3.274 | 21.0668 | 12.8461
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1550 | VCB | 3.274 | 19.7766 | 7.0013
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1550 | HCB | 3.274 | 20.0498 | 17.2818
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1600 | VCBB | 3.274 | 21.0587 | 12.9259
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1600 | VCB | 3.274 | 19.7626 | 7.029
7 | 4.16 | 24.49 | 900 | 1600 | HCB | 3.274 | 20.0344 | 17.3652
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 50 | VCBB | 3.3303 | 21.9651 | 5.981
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 50 | VCB | 3.3303 | 21.3424 | 4.1993
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 50 | HCB | 3.3303 | 21.791 | 9.3786
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 100 | VCBB | 3.3303 | 21.7807 | 6.8491
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 100 | VCB | 3.3303 | 21.0163 | 4.5753
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 100 | HCB | 3.3303 | 21.4278 | 10.4097
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 150 | VCBB | 3.3303 | 21.6736 | 7.414
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 150 | VCB | 3.3303 | 20.8279 | 4.811
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 150 | HCB | 3.3303 | 21.2181 | 11.0656
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 200 | VCBB | 3.3303 | 21.5979 | 7.8428
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 200 | VCB | 3.3303 | 20.6953 | 4.9857
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 200 | HCB | 3.3303 | 21.0705 | 11.5564
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 250 | VCBB | 3.3303 | 21.5394 | 8.1923
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 250 | VCB | 3.3303 | 20.5931 | 5.1257
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 250 | HCB | 3.3303 | 20.9568 | 11.9522
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 300 | VCBB | 3.3303 | 21.4917 | 8.4893
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 300 | VCB | 3.3303 | 20.5099 | 5.243
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 300 | HCB | 3.3303 | 20.8644 | 12.2858
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 350 | VCBB | 3.3303 | 21.4514 | 8.7488
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 350 | VCB | 3.3303 | 20.4399 | 5.3444
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 350 | HCB | 3.3303 | 20.7865 | 12.5753
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 400 | VCBB | 3.3303 | 21.4166 | 8.98
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 400 | VCB | 3.3303 | 20.3794 | 5.4338
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 400 | HCB | 3.3303 | 20.7193 | 12.8317
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 450 | VCBB | 3.3303 | 21.386 | 9.189
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 450 | VCB | 3.3303 | 20.3263 | 5.5139
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 450 | HCB | 3.3303 | 20.6602 | 13.0622
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 500 | VCBB | 3.3303 | 21.3586 | 9.38
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 500 | VCB | 3.3303 | 20.2788 | 5.5866
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 500 | HCB | 3.3303 | 20.6075 | 13.2719
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 550 | VCBB | 3.3303 | 21.3339 | 9.5562
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 550 | VCB | 3.3303 | 20.236 | 5.6533
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 550 | HCB | 3.3303 | 20.5599 | 13.4646
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 600 | VCBB | 3.3303 | 21.3113 | 9.72
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 600 | VCB | 3.3303 | 20.197 | 5.7148
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 600 | HCB | 3.3303 | 20.5166 | 13.643
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 650 | VCBB | 3.3303 | 21.2906 | 9.8731
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 650 | VCB | 3.3303 | 20.1612 | 5.772
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 650 | HCB | 3.3303 | 20.4768 | 13.8093
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 700 | VCBB | 3.3303 | 21.2714 | 10.017
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 700 | VCB | 3.3303 | 20.1281 | 5.8254
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 700 | HCB | 3.3303 | 20.44 | 13.965
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 750 | VCBB | 3.3303 | 21.2536 | 10.1528
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 750 | VCB | 3.3303 | 20.0973 | 5.8757
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 750 | HCB | 3.3303 | 20.4059 | 14.1116
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 800 | VCBB | 3.3303 | 21.2369 | 10.2816
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 800 | VCB | 3.3303 | 20.0686 | 5.9231
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 800 | HCB | 3.3303 | 20.374 | 14.2501
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 850 | VCBB | 3.3303 | 21.2212 | 10.404
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 850 | VCB | 3.3303 | 20.0416 | 5.968
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 850 | HCB | 3.3303 | 20.344 | 14.3815
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 900 | VCBB | 3.3303 | 21.2065 | 10.5207
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 900 | VCB | 3.3303 | 20.0162 | 6.0106
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 900 | HCB | 3.3303 | 20.3159 | 14.5065
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 950 | VCBB | 3.3303 | 21.1926 | 10.6323
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 950 | VCB | 3.3303 | 19.9923 | 6.0512
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 950 | HCB | 3.3303 | 20.2892 | 14.6258
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1000 | VCBB | 3.3303 | 21.1793 | 10.7393
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1000 | VCB | 3.3303 | 19.9696 | 6.09
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1000 | HCB | 3.3303 | 20.264 | 14.7398
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1050 | VCBB | 3.3303 | 21.1668 | 10.8421
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1050 | VCB | 3.3303 | 19.948 | 6.1271
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1050 | HCB | 3.3303 | 20.2401 | 14.8492
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1100 | VCBB | 3.3303 | 21.1548 | 10.941
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1100 | VCB | 3.3303 | 19.9274 | 6.1627
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1100 | HCB | 3.3303 | 20.2173 | 14.9542
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1150 | VCBB | 3.3303 | 21.1434 | 11.0363
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1150 | VCB | 3.3303 | 19.9078 | 6.197
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1150 | HCB | 3.3303 | 20.1955 | 15.0552
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1200 | VCBB | 3.3303 | 21.1324 | 11.1284
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1200 | VCB | 3.3303 | 19.889 | 6.2299
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1200 | HCB | 3.3303 | 20.1746 | 15.1526
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1250 | VCBB | 3.3303 | 21.122 | 11.2174
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1250 | VCB | 3.3303 | 19.871 | 6.2617
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1250 | HCB | 3.3303 | 20.1547 | 15.2466
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1300 | VCBB | 3.3303 | 21.1119 | 11.3036
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1300 | VCB | 3.3303 | 19.8538 | 6.2924
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1300 | HCB | 3.3303 | 20.1355 | 15.3375
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1350 | VCBB | 3.3303 | 21.1022 | 11.3872
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1350 | VCB | 3.3303 | 19.8372 | 6.322
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1350 | HCB | 3.3303 | 20.1171 | 15.4255
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1400 | VCBB | 3.3303 | 21.0929 | 11.4683
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1400 | VCB | 3.3303 | 19.8212 | 6.3508
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1400 | HCB | 3.3303 | 20.0994 | 15.5108
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1450 | VCBB | 3.3303 | 21.0839 | 11.5471
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1450 | VCB | 3.3303 | 19.8058 | 6.3786
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1450 | HCB | 3.3303 | 20.0823 | 15.5935
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1500 | VCBB | 3.3303 | 21.0752 | 11.6237
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1500 | VCB | 3.3303 | 19.7909 | 6.4056
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1500 | HCB | 3.3303 | 20.0658 | 15.6738
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1550 | VCBB | 3.3303 | 21.0668 | 11.6984
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1550 | VCB | 3.3303 | 19.7766 | 6.4319
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1550 | HCB | 3.3303 | 20.0498 | 15.7519
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1600 | VCBB | 3.3303 | 21.0587 | 11.7711
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1600 | VCB | 3.3303 | 19.7626 | 6.4574
7 | 4.16 | 24.49 | 950 | 1600 | HCB | 3.3303 | 20.0344 | 15.8279
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 50 | VCBB | 3.3799 | 21.9651 | 5.4726
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 50 | VCB | 3.3799 | 21.3424 | 3.8746
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 50 | HCB | 3.3799 | 21.791 | 8.59
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 100 | VCBB | 3.3799 | 21.7807 | 6.267
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 100 | VCB | 3.3799 | 21.0163 | 4.2215
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 100 | HCB | 3.3799 | 21.4278 | 9.5342
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 150 | VCBB | 3.3799 | 21.6736 | 6.7839
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 150 | VCB | 3.3799 | 20.8279 | 4.439
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 150 | HCB | 3.3799 | 21.2181 | 10.1348
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 200 | VCBB | 3.3799 | 21.5979 | 7.1762
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 200 | VCB | 3.3799 | 20.6953 | 4.6002
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 200 | HCB | 3.3799 | 21.0705 | 10.5841
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 250 | VCBB | 3.3799 | 21.5394 | 7.4961
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 250 | VCB | 3.3799 | 20.5931 | 4.7294
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 250 | HCB | 3.3799 | 20.9568 | 10.9466
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 300 | VCBB | 3.3799 | 21.4917 | 7.7679
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 300 | VCB | 3.3799 | 20.5099 | 4.8376
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 300 | HCB | 3.3799 | 20.8644 | 11.2521
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 350 | VCBB | 3.3799 | 21.4514 | 8.0054
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 350 | VCB | 3.3799 | 20.4399 | 4.9312
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 350 | HCB | 3.3799 | 20.7865 | 11.5172
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 400 | VCBB | 3.3799 | 21.4166 | 8.2169
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 400 | VCB | 3.3799 | 20.3794 | 5.0137
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 400 | HCB | 3.3799 | 20.7193 | 11.7519
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 450 | VCBB | 3.3799 | 21.386 | 8.4081
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 450 | VCB | 3.3799 | 20.3263 | 5.0876
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 450 | HCB | 3.3799 | 20.6602 | 11.963
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 500 | VCBB | 3.3799 | 21.3586 | 8.583
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 500 | VCB | 3.3799 | 20.2788 | 5.1547
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 500 | HCB | 3.3799 | 20.6075 | 12.1551
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 550 | VCBB | 3.3799 | 21.3339 | 8.7442
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 550 | VCB | 3.3799 | 20.236 | 5.2162
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 550 | HCB | 3.3799 | 20.5599 | 12.3315
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 600 | VCBB | 3.3799 | 21.3113 | 8.8941
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 600 | VCB | 3.3799 | 20.197 | 5.2729
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 600 | HCB | 3.3799 | 20.5166 | 12.4949
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 650 | VCBB | 3.3799 | 21.2906 | 9.0342
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 650 | VCB | 3.3799 | 20.1612 | 5.3257
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 650 | HCB | 3.3799 | 20.4768 | 12.6471
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 700 | VCBB | 3.3799 | 21.2714 | 9.1658
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 700 | VCB | 3.3799 | 20.1281 | 5.375
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 700 | HCB | 3.3799 | 20.44 | 12.7897
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 750 | VCBB | 3.3799 | 21.2536 | 9.2902
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 750 | VCB | 3.3799 | 20.0973 | 5.4214
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 750 | HCB | 3.3799 | 20.4059 | 12.9239
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 800 | VCBB | 3.3799 | 21.2369 | 9.408
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 800 | VCB | 3.3799 | 20.0686 | 5.4651
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 800 | HCB | 3.3799 | 20.374 | 13.0508
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 850 | VCBB | 3.3799 | 21.2212 | 9.52
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 850 | VCB | 3.3799 | 20.0416 | 5.5065
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 850 | HCB | 3.3799 | 20.344 | 13.1711
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 900 | VCBB | 3.3799 | 21.2065 | 9.6268
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 900 | VCB | 3.3799 | 20.0162 | 5.5459
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 900 | HCB | 3.3799 | 20.3159 | 13.2856
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 950 | VCBB | 3.3799 | 21.1926 | 9.729
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 950 | VCB | 3.3799 | 19.9923 | 5.5833
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 950 | HCB | 3.3799 | 20.2892 | 13.3948
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1000 | VCBB | 3.3799 | 21.1793 | 9.8269
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1000 | VCB | 3.3799 | 19.9696 | 5.6191
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1000 | HCB | 3.3799 | 20.264 | 13.4992
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1050 | VCBB | 3.3799 | 21.1668 | 9.9209
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1050 | VCB | 3.3799 | 19.948 | 5.6534
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1050 | HCB | 3.3799 | 20.2401 | 13.5993
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1100 | VCBB | 3.3799 | 21.1548 | 10.0114
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1100 | VCB | 3.3799 | 19.9274 | 5.6862
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1100 | HCB | 3.3799 | 20.2173 | 13.6955
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1150 | VCBB | 3.3799 | 21.1434 | 10.0986
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1150 | VCB | 3.3799 | 19.9078 | 5.7178
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1150 | HCB | 3.3799 | 20.1955 | 13.788
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1200 | VCBB | 3.3799 | 21.1324 | 10.1829
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1200 | VCB | 3.3799 | 19.889 | 5.7482
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1200 | HCB | 3.3799 | 20.1746 | 13.8772
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1250 | VCBB | 3.3799 | 21.122 | 10.2644
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1250 | VCB | 3.3799 | 19.871 | 5.7775
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1250 | HCB | 3.3799 | 20.1547 | 13.9633
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1300 | VCBB | 3.3799 | 21.1119 | 10.3432
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1300 | VCB | 3.3799 | 19.8538 | 5.8058
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1300 | HCB | 3.3799 | 20.1355 | 14.0465
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1350 | VCBB | 3.3799 | 21.1022 | 10.4197
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1350 | VCB | 3.3799 | 19.8372 | 5.8332
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1350 | HCB | 3.3799 | 20.1171 | 14.1271
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1400 | VCBB | 3.3799 | 21.0929 | 10.4939
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1400 | VCB | 3.3799 | 19.8212 | 5.8597
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1400 | HCB | 3.3799 | 20.0994 | 14.2051
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1450 | VCBB | 3.3799 | 21.0839 | 10.566
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1450 | VCB | 3.3799 | 19.8058 | 5.8854
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1450 | HCB | 3.3799 | 20.0823 | 14.2809
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1500 | VCBB | 3.3799 | 21.0752 | 10.6362
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1500 | VCB | 3.3799 | 19.7909 | 5.9104
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1500 | HCB | 3.3799 | 20.0658 | 14.3544
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1550 | VCBB | 3.3799 | 21.0668 | 10.7045
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1550 | VCB | 3.3799 | 19.7766 | 5.9346
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1550 | HCB | 3.3799 | 20.0498 | 14.4259
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1600 | VCBB | 3.3799 | 21.0587 | 10.771
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1600 | VCB | 3.3799 | 19.7626 | 5.9581
7 | 4.16 | 24.49 | 1000 | 1600 | HCB | 3.3799 | 20.0344 | 14.4955
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 50 | VCBB | 3.4238 | 21.9651 | 5.0292
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 50 | VCB | 3.4238 | 21.3424 | 3.5891
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 50 | HCB | 3.4238 | 21.791 | 7.9015
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 100 | VCBB | 3.4238 | 21.7807 | 5.7593
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 100 | VCB | 3.4238 | 21.0163 | 3.9104
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 100 | HCB | 3.4238 | 21.4278 | 8.7698
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 150 | VCBB | 3.4238 | 21.6736 | 6.2343
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 150 | VCB | 3.4238 | 20.8279 | 4.1119
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 150 | HCB | 3.4238 | 21.2181 | 9.3221
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 200 | VCBB | 3.4238 | 21.5979 | 6.5949
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 200 | VCB | 3.4238 | 20.6953 | 4.2612
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 200 | HCB | 3.4238 | 21.0705 | 9.7354
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 250 | VCBB | 3.4238 | 21.5394 | 6.8888
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 250 | VCB | 3.4238 | 20.5931 | 4.3809
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 250 | HCB | 3.4238 | 20.9568 | 10.0687
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 300 | VCBB | 3.4238 | 21.4917 | 7.1387
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 300 | VCB | 3.4238 | 20.5099 | 4.4812
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 300 | HCB | 3.4238 | 20.8644 | 10.3497
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 350 | VCBB | 3.4238 | 21.4514 | 7.3569
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 350 | VCB | 3.4238 | 20.4399 | 4.5678
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 350 | HCB | 3.4238 | 20.7865 | 10.5935
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 400 | VCBB | 3.4238 | 21.4166 | 7.5514
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 400 | VCB | 3.4238 | 20.3794 | 4.6442
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 400 | HCB | 3.4238 | 20.7193 | 10.8093
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 450 | VCBB | 3.4238 | 21.386 | 7.7271
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 450 | VCB | 3.4238 | 20.3263 | 4.7127
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 450 | HCB | 3.4238 | 20.6602 | 11.0034
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 500 | VCBB | 3.4238 | 21.3586 | 7.8878
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 500 | VCB | 3.4238 | 20.2788 | 4.7748
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 500 | HCB | 3.4238 | 20.6075 | 11.1801
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 550 | VCBB | 3.4238 | 21.3339 | 8.036
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 550 | VCB | 3.4238 | 20.236 | 4.8318
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 550 | HCB | 3.4238 | 20.5599 | 11.3423
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 600 | VCBB | 3.4238 | 21.3113 | 8.1737
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 600 | VCB | 3.4238 | 20.197 | 4.8844
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 600 | HCB | 3.4238 | 20.5166 | 11.4926
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 650 | VCBB | 3.4238 | 21.2906 | 8.3024
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 650 | VCB | 3.4238 | 20.1612 | 4.9332
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 650 | HCB | 3.4238 | 20.4768 | 11.6325
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 700 | VCBB | 3.4238 | 21.2714 | 8.4235
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 700 | VCB | 3.4238 | 20.1281 | 4.979
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 700 | HCB | 3.4238 | 20.44 | 11.7637
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 750 | VCBB | 3.4238 | 21.2536 | 8.5377
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 750 | VCB | 3.4238 | 20.0973 | 5.0219
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 750 | HCB | 3.4238 | 20.4059 | 11.8871
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 800 | VCBB | 3.4238 | 21.2369 | 8.646
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 800 | VCB | 3.4238 | 20.0686 | 5.0624
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 800 | HCB | 3.4238 | 20.374 | 12.0038
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 850 | VCBB | 3.4238 | 21.2212 | 8.7489
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 850 | VCB | 3.4238 | 20.0416 | 5.1008
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 850 | HCB | 3.4238 | 20.344 | 12.1144
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 900 | VCBB | 3.4238 | 21.2065 | 8.8471
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 900 | VCB | 3.4238 | 20.0162 | 5.1372
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 900 | HCB | 3.4238 | 20.3159 | 12.2197
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 950 | VCBB | 3.4238 | 21.1926 | 8.941
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 950 | VCB | 3.4238 | 19.9923 | 5.1719
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 950 | HCB | 3.4238 | 20.2892 | 12.3201
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1000 | VCBB | 3.4238 | 21.1793 | 9.031
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1000 | VCB | 3.4238 | 19.9696 | 5.205
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1000 | HCB | 3.4238 | 20.264 | 12.4162
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1050 | VCBB | 3.4238 | 21.1668 | 9.1174
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1050 | VCB | 3.4238 | 19.948 | 5.2368
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1050 | HCB | 3.4238 | 20.2401 | 12.5082
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1100 | VCBB | 3.4238 | 21.1548 | 9.2006
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1100 | VCB | 3.4238 | 19.9274 | 5.2672
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1100 | HCB | 3.4238 | 20.2173 | 12.5967
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1150 | VCBB | 3.4238 | 21.1434 | 9.2808
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1150 | VCB | 3.4238 | 19.9078 | 5.2965
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1150 | HCB | 3.4238 | 20.1955 | 12.6817
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1200 | VCBB | 3.4238 | 21.1324 | 9.3582
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1200 | VCB | 3.4238 | 19.889 | 5.3246
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1200 | HCB | 3.4238 | 20.1746 | 12.7638
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1250 | VCBB | 3.4238 | 21.122 | 9.4331
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1250 | VCB | 3.4238 | 19.871 | 5.3518
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1250 | HCB | 3.4238 | 20.1547 | 12.8429
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1300 | VCBB | 3.4238 | 21.1119 | 9.5056
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1300 | VCB | 3.4238 | 19.8538 | 5.378
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1300 | HCB | 3.4238 | 20.1355 | 12.9195
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1350 | VCBB | 3.4238 | 21.1022 | 9.5758
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1350 | VCB | 3.4238 | 19.8372 | 5.4034
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1350 | HCB | 3.4238 | 20.1171 | 12.9935
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1400 | VCBB | 3.4238 | 21.0929 | 9.6441
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1400 | VCB | 3.4238 | 19.8212 | 5.4279
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1400 | HCB | 3.4238 | 20.0994 | 13.0653
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1450 | VCBB | 3.4238 | 21.0839 | 9.7103
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1450 | VCB | 3.4238 | 19.8058 | 5.4517
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1450 | HCB | 3.4238 | 20.0823 | 13.135
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1500 | VCBB | 3.4238 | 21.0752 | 9.7748
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1500 | VCB | 3.4238 | 19.7909 | 5.4748
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1500 | HCB | 3.4238 | 20.0658 | 13.2026
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1550 | VCBB | 3.4238 | 21.0668 | 9.8376
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1550 | VCB | 3.4238 | 19.7766 | 5.4973
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1550 | HCB | 3.4238 | 20.0498 | 13.2684
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1600 | VCBB | 3.4238 | 21.0587 | 9.8987
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1600 | VCB | 3.4238 | 19.7626 | 5.5191
7 | 4.16 | 24.49 | 1050 | 1600 | HCB | 3.4238 | 20.0344 | 13.3324
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 50 | VCBB | 3.4628 | 21.9651 | 4.6399
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 50 | VCB | 3.4628 | 21.3424 | 3.3365
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 50 | HCB | 3.4628 | 21.791 | 7.2965
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 100 | VCBB | 3.4628 | 21.7807 | 5.3135
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 100 | VCB | 3.4628 | 21.0163 | 3.6352
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 100 | HCB | 3.4628 | 21.4278 | 8.0981
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 150 | VCBB | 3.4628 | 21.6736 | 5.7519
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 150 | VCB | 3.4628 | 20.8279 | 3.8225
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 150 | HCB | 3.4628 | 21.2181 | 8.6081
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 200 | VCBB | 3.4628 | 21.5979 | 6.0846
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 200 | VCB | 3.4628 | 20.6953 | 3.9613
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 200 | HCB | 3.4628 | 21.0705 | 8.9896
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 250 | VCBB | 3.4628 | 21.5394 | 6.3558
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 250 | VCB | 3.4628 | 20.5931 | 4.0725
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 250 | HCB | 3.4628 | 20.9568 | 9.2974
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 300 | VCBB | 3.4628 | 21.4917 | 6.5863
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 300 | VCB | 3.4628 | 20.5099 | 4.1658
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 300 | HCB | 3.4628 | 20.8644 | 9.5568
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 350 | VCBB | 3.4628 | 21.4514 | 6.7876
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 350 | VCB | 3.4628 | 20.4399 | 4.2463
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 350 | HCB | 3.4628 | 20.7865 | 9.7818
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 400 | VCBB | 3.4628 | 21.4166 | 6.967
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 400 | VCB | 3.4628 | 20.3794 | 4.3173
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 400 | HCB | 3.4628 | 20.7193 | 9.9811
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 450 | VCBB | 3.4628 | 21.386 | 7.1292
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 450 | VCB | 3.4628 | 20.3263 | 4.381
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 450 | HCB | 3.4628 | 20.6602 | 10.1603
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 500 | VCBB | 3.4628 | 21.3586 | 7.2774
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 500 | VCB | 3.4628 | 20.2788 | 4.4388
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 500 | HCB | 3.4628 | 20.6075 | 10.3234
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 550 | VCBB | 3.4628 | 21.3339 | 7.4142
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 550 | VCB | 3.4628 | 20.236 | 4.4917
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 550 | HCB | 3.4628 | 20.5599 | 10.4732
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 600 | VCBB | 3.4628 | 21.3113 | 7.5412
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 600 | VCB | 3.4628 | 20.197 | 4.5406
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 600 | HCB | 3.4628 | 20.5166 | 10.6119
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 650 | VCBB | 3.4628 | 21.2906 | 7.66
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 650 | VCB | 3.4628 | 20.1612 | 4.586
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 650 | HCB | 3.4628 | 20.4768 | 10.7411
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 700 | VCBB | 3.4628 | 21.2714 | 7.7717
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 700 | VCB | 3.4628 | 20.1281 | 4.6285
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 700 | HCB | 3.4628 | 20.44 | 10.8622
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 750 | VCBB | 3.4628 | 21.2536 | 7.8771
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 750 | VCB | 3.4628 | 20.0973 | 4.6684
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 750 | HCB | 3.4628 | 20.4059 | 10.9761
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 800 | VCBB | 3.4628 | 21.2369 | 7.977
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 800 | VCB | 3.4628 | 20.0686 | 4.7061
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 800 | HCB | 3.4628 | 20.374 | 11.0838
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 850 | VCBB | 3.4628 | 21.2212 | 8.072
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 850 | VCB | 3.4628 | 20.0416 | 4.7417
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 850 | HCB | 3.4628 | 20.344 | 11.186
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 900 | VCBB | 3.4628 | 21.2065 | 8.1626
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 900 | VCB | 3.4628 | 20.0162 | 4.7756
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 900 | HCB | 3.4628 | 20.3159 | 11.2832
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 950 | VCBB | 3.4628 | 21.1926 | 8.2492
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 950 | VCB | 3.4628 | 19.9923 | 4.8079
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 950 | HCB | 3.4628 | 20.2892 | 11.3759
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1000 | VCBB | 3.4628 | 21.1793 | 8.3323
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1000 | VCB | 3.4628 | 19.9696 | 4.8387
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1000 | HCB | 3.4628 | 20.264 | 11.4646
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1050 | VCBB | 3.4628 | 21.1668 | 8.412
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1050 | VCB | 3.4628 | 19.948 | 4.8682
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1050 | HCB | 3.4628 | 20.2401 | 11.5496
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1100 | VCBB | 3.4628 | 21.1548 | 8.4887
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1100 | VCB | 3.4628 | 19.9274 | 4.8965
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1100 | HCB | 3.4628 | 20.2173 | 11.6312
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1150 | VCBB | 3.4628 | 21.1434 | 8.5627
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1150 | VCB | 3.4628 | 19.9078 | 4.9237
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1150 | HCB | 3.4628 | 20.1955 | 11.7097
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1200 | VCBB | 3.4628 | 21.1324 | 8.6342
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1200 | VCB | 3.4628 | 19.889 | 4.9499
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1200 | HCB | 3.4628 | 20.1746 | 11.7855
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1250 | VCBB | 3.4628 | 21.122 | 8.7032
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1250 | VCB | 3.4628 | 19.871 | 4.9751
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1250 | HCB | 3.4628 | 20.1547 | 11.8585
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1300 | VCBB | 3.4628 | 21.1119 | 8.7701
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1300 | VCB | 3.4628 | 19.8538 | 4.9995
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1300 | HCB | 3.4628 | 20.1355 | 11.9292
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1350 | VCBB | 3.4628 | 21.1022 | 8.835
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1350 | VCB | 3.4628 | 19.8372 | 5.0231
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1350 | HCB | 3.4628 | 20.1171 | 11.9976
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1400 | VCBB | 3.4628 | 21.0929 | 8.8979
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1400 | VCB | 3.4628 | 19.8212 | 5.0459
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1400 | HCB | 3.4628 | 20.0994 | 12.0639
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1450 | VCBB | 3.4628 | 21.0839 | 8.9591
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1450 | VCB | 3.4628 | 19.8058 | 5.068
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1450 | HCB | 3.4628 | 20.0823 | 12.1282
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1500 | VCBB | 3.4628 | 21.0752 | 9.0186
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1500 | VCB | 3.4628 | 19.7909 | 5.0895
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1500 | HCB | 3.4628 | 20.0658 | 12.1906
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1550 | VCBB | 3.4628 | 21.0668 | 9.0765
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1550 | VCB | 3.4628 | 19.7766 | 5.1103
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1550 | HCB | 3.4628 | 20.0498 | 12.2514
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1600 | VCBB | 3.4628 | 21.0587 | 9.1329
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1600 | VCB | 3.4628 | 19.7626 | 5.1306
7 | 4.16 | 24.49 | 1100 | 1600 | HCB | 3.4628 | 20.0344 | 12.3104
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 50 | VCBB | 3.4976 | 21.9651 | 4.2961
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 50 | VCB | 3.4976 | 21.3424 | 3.1117
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 50 | HCB | 3.4976 | 21.791 | 6.7617
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 100 | VCBB | 3.4976 | 21.7807 | 4.9199
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 100 | VCB | 3.4976 | 21.0163 | 3.3903
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 100 | HCB | 3.4976 | 21.4278 | 7.5044
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 150 | VCBB | 3.4976 | 21.6736 | 5.3258
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 150 | VCB | 3.4976 | 20.8279 | 3.565
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 150 | HCB | 3.4976 | 21.2181 | 7.9769
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 200 | VCBB | 3.4976 | 21.5979 | 5.6338
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 200 | VCB | 3.4976 | 20.6953 | 3.6945
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 200 | HCB | 3.4976 | 21.0705 | 8.3304
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 250 | VCBB | 3.4976 | 21.5394 | 5.885
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 250 | VCB | 3.4976 | 20.5931 | 3.7982
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 250 | HCB | 3.4976 | 20.9568 | 8.6156
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 300 | VCBB | 3.4976 | 21.4917 | 6.0984
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 300 | VCB | 3.4976 | 20.5099 | 3.8851
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 300 | HCB | 3.4976 | 20.8644 | 8.8559
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 350 | VCBB | 3.4976 | 21.4514 | 6.2849
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 350 | VCB | 3.4976 | 20.4399 | 3.9603
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 350 | HCB | 3.4976 | 20.7865 | 9.0644
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 400 | VCBB | 3.4976 | 21.4166 | 6.451
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 400 | VCB | 3.4976 | 20.3794 | 4.0265
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 400 | HCB | 3.4976 | 20.7193 | 9.2491
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 450 | VCBB | 3.4976 | 21.386 | 6.6011
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 450 | VCB | 3.4976 | 20.3263 | 4.0859
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 450 | HCB | 3.4976 | 20.6602 | 9.4151
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 500 | VCBB | 3.4976 | 21.3586 | 6.7384
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 500 | VCB | 3.4976 | 20.2788 | 4.1398
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 500 | HCB | 3.4976 | 20.6075 | 9.5662
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 550 | VCBB | 3.4976 | 21.3339 | 6.865
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 550 | VCB | 3.4976 | 20.236 | 4.1891
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 550 | HCB | 3.4976 | 20.5599 | 9.705
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 600 | VCBB | 3.4976 | 21.3113 | 6.9827
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 600 | VCB | 3.4976 | 20.197 | 4.2347
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 600 | HCB | 3.4976 | 20.5166 | 9.8335
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 650 | VCBB | 3.4976 | 21.2906 | 7.0927
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 650 | VCB | 3.4976 | 20.1612 | 4.2771
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 650 | HCB | 3.4976 | 20.4768 | 9.9532
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 700 | VCBB | 3.4976 | 21.2714 | 7.1961
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 700 | VCB | 3.4976 | 20.1281 | 4.3167
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 700 | HCB | 3.4976 | 20.44 | 10.0654
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 750 | VCBB | 3.4976 | 21.2536 | 7.2937
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 750 | VCB | 3.4976 | 20.0973 | 4.354
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 750 | HCB | 3.4976 | 20.4059 | 10.171
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 800 | VCBB | 3.4976 | 21.2369 | 7.3862
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 800 | VCB | 3.4976 | 20.0686 | 4.3891
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 800 | HCB | 3.4976 | 20.374 | 10.2708
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 850 | VCBB | 3.4976 | 21.2212 | 7.4742
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 850 | VCB | 3.4976 | 20.0416 | 4.4223
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 850 | HCB | 3.4976 | 20.344 | 10.3654
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 900 | VCBB | 3.4976 | 21.2065 | 7.5581
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 900 | VCB | 3.4976 | 20.0162 | 4.4539
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 900 | HCB | 3.4976 | 20.3159 | 10.4554
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 950 | VCBB | 3.4976 | 21.1926 | 7.6383
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 950 | VCB | 3.4976 | 19.9923 | 4.484
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 950 | HCB | 3.4976 | 20.2892 | 10.5413
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1000 | VCBB | 3.4976 | 21.1793 | 7.7152
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1000 | VCB | 3.4976 | 19.9696 | 4.5127
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1000 | HCB | 3.4976 | 20.264 | 10.6235
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1050 | VCBB | 3.4976 | 21.1668 | 7.789
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1050 | VCB | 3.4976 | 19.948 | 4.5403
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1050 | HCB | 3.4976 | 20.2401 | 10.7022
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1100 | VCBB | 3.4976 | 21.1548 | 7.8601
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1100 | VCB | 3.4976 | 19.9274 | 4.5667
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1100 | HCB | 3.4976 | 20.2173 | 10.7779
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1150 | VCBB | 3.4976 | 21.1434 | 7.9286
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1150 | VCB | 3.4976 | 19.9078 | 4.592
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1150 | HCB | 3.4976 | 20.1955 | 10.8507
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1200 | VCBB | 3.4976 | 21.1324 | 7.9947
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1200 | VCB | 3.4976 | 19.889 | 4.6164
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1200 | HCB | 3.4976 | 20.1746 | 10.9208
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1250 | VCBB | 3.4976 | 21.122 | 8.0587
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1250 | VCB | 3.4976 | 19.871 | 4.64
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1250 | HCB | 3.4976 | 20.1547 | 10.9885
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1300 | VCBB | 3.4976 | 21.1119 | 8.1206
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1300 | VCB | 3.4976 | 19.8538 | 4.6627
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1300 | HCB | 3.4976 | 20.1355 | 11.054
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1350 | VCBB | 3.4976 | 21.1022 | 8.1807
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1350 | VCB | 3.4976 | 19.8372 | 4.6847
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1350 | HCB | 3.4976 | 20.1171 | 11.1173
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1400 | VCBB | 3.4976 | 21.0929 | 8.239
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1400 | VCB | 3.4976 | 19.8212 | 4.706
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1400 | HCB | 3.4976 | 20.0994 | 11.1788
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1450 | VCBB | 3.4976 | 21.0839 | 8.2956
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1450 | VCB | 3.4976 | 19.8058 | 4.7266
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1450 | HCB | 3.4976 | 20.0823 | 11.2383
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1500 | VCBB | 3.4976 | 21.0752 | 8.3507
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1500 | VCB | 3.4976 | 19.7909 | 4.7466
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1500 | HCB | 3.4976 | 20.0658 | 11.2962
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1550 | VCBB | 3.4976 | 21.0668 | 8.4043
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1550 | VCB | 3.4976 | 19.7766 | 4.7661
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1550 | HCB | 3.4976 | 20.0498 | 11.3525
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1600 | VCBB | 3.4976 | 21.0587 | 8.4566
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1600 | VCB | 3.4976 | 19.7626 | 4.785
7 | 4.16 | 24.49 | 1150 | 1600 | HCB | 3.4976 | 20.0344 | 11.4072
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 50 | VCBB | 3.5286 | 21.9651 | 3.9909
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 50 | VCB | 3.5286 | 21.3424 | 2.9107
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 50 | HCB | 3.5286 | 21.791 | 6.2864
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 100 | VCBB | 3.5286 | 21.7807 | 4.5704
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 100 | VCB | 3.5286 | 21.0163 | 3.1713
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 100 | HCB | 3.5286 | 21.4278 | 6.9769
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 150 | VCBB | 3.5286 | 21.6736 | 4.9474
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 150 | VCB | 3.5286 | 20.8279 | 3.3347
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 150 | HCB | 3.5286 | 21.2181 | 7.4161
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 200 | VCBB | 3.5286 | 21.5979 | 5.2336
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 200 | VCB | 3.5286 | 20.6953 | 3.4558
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 200 | HCB | 3.5286 | 21.0705 | 7.7447
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 250 | VCBB | 3.5286 | 21.5394 | 5.4669
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 250 | VCB | 3.5286 | 20.5931 | 3.5529
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 250 | HCB | 3.5286 | 20.9568 | 8.0097
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 300 | VCBB | 3.5286 | 21.4917 | 5.6652
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 300 | VCB | 3.5286 | 20.5099 | 3.6342
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 300 | HCB | 3.5286 | 20.8644 | 8.2331
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 350 | VCBB | 3.5286 | 21.4514 | 5.8384
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 350 | VCB | 3.5286 | 20.4399 | 3.7045
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 350 | HCB | 3.5286 | 20.7865 | 8.4269
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 400 | VCBB | 3.5286 | 21.4166 | 5.9928
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 400 | VCB | 3.5286 | 20.3794 | 3.7664
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 400 | HCB | 3.5286 | 20.7193 | 8.5985
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 450 | VCBB | 3.5286 | 21.386 | 6.1323
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 450 | VCB | 3.5286 | 20.3263 | 3.822
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 450 | HCB | 3.5286 | 20.6602 | 8.7529
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 500 | VCBB | 3.5286 | 21.3586 | 6.2598
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 500 | VCB | 3.5286 | 20.2788 | 3.8724
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 500 | HCB | 3.5286 | 20.6075 | 8.8933
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 550 | VCBB | 3.5286 | 21.3339 | 6.3774
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 550 | VCB | 3.5286 | 20.236 | 3.9186
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 550 | HCB | 3.5286 | 20.5599 | 9.0223
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 600 | VCBB | 3.5286 | 21.3113 | 6.4867
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 600 | VCB | 3.5286 | 20.197 | 3.9612
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 600 | HCB | 3.5286 | 20.5166 | 9.1418
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 650 | VCBB | 3.5286 | 21.2906 | 6.5889
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 650 | VCB | 3.5286 | 20.1612 | 4.0008
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 650 | HCB | 3.5286 | 20.4768 | 9.2531
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 700 | VCBB | 3.5286 | 21.2714 | 6.685
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 700 | VCB | 3.5286 | 20.1281 | 4.0379
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 700 | HCB | 3.5286 | 20.44 | 9.3573
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 750 | VCBB | 3.5286 | 21.2536 | 6.7757
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 750 | VCB | 3.5286 | 20.0973 | 4.0727
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 750 | HCB | 3.5286 | 20.4059 | 9.4555
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 800 | VCBB | 3.5286 | 21.2369 | 6.8616
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 800 | VCB | 3.5286 | 20.0686 | 4.1056
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 800 | HCB | 3.5286 | 20.374 | 9.5482
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 850 | VCBB | 3.5286 | 21.2212 | 6.9433
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 850 | VCB | 3.5286 | 20.0416 | 4.1367
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 850 | HCB | 3.5286 | 20.344 | 9.6362
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 900 | VCBB | 3.5286 | 21.2065 | 7.0213
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 900 | VCB | 3.5286 | 20.0162 | 4.1662
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 900 | HCB | 3.5286 | 20.3159 | 9.7199
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 950 | VCBB | 3.5286 | 21.1926 | 7.0958
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 950 | VCB | 3.5286 | 19.9923 | 4.1944
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 950 | HCB | 3.5286 | 20.2892 | 9.7998
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1000 | VCBB | 3.5286 | 21.1793 | 7.1672
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1000 | VCB | 3.5286 | 19.9696 | 4.2213
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1000 | HCB | 3.5286 | 20.264 | 9.8761
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1050 | VCBB | 3.5286 | 21.1668 | 7.2358
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1050 | VCB | 3.5286 | 19.948 | 4.247
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1050 | HCB | 3.5286 | 20.2401 | 9.9493
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1100 | VCBB | 3.5286 | 21.1548 | 7.3018
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1100 | VCB | 3.5286 | 19.9274 | 4.2717
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1100 | HCB | 3.5286 | 20.2173 | 10.0196
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1150 | VCBB | 3.5286 | 21.1434 | 7.3655
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1150 | VCB | 3.5286 | 19.9078 | 4.2954
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1150 | HCB | 3.5286 | 20.1955 | 10.0873
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1200 | VCBB | 3.5286 | 21.1324 | 7.427
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1200 | VCB | 3.5286 | 19.889 | 4.3183
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1200 | HCB | 3.5286 | 20.1746 | 10.1525
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1250 | VCBB | 3.5286 | 21.122 | 7.4864
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1250 | VCB | 3.5286 | 19.871 | 4.3403
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1250 | HCB | 3.5286 | 20.1547 | 10.2154
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1300 | VCBB | 3.5286 | 21.1119 | 7.5439
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1300 | VCB | 3.5286 | 19.8538 | 4.3616
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1300 | HCB | 3.5286 | 20.1355 | 10.2763
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1350 | VCBB | 3.5286 | 21.1022 | 7.5997
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1350 | VCB | 3.5286 | 19.8372 | 4.3821
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1350 | HCB | 3.5286 | 20.1171 | 10.3352
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1400 | VCBB | 3.5286 | 21.0929 | 7.6539
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1400 | VCB | 3.5286 | 19.8212 | 4.402
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1400 | HCB | 3.5286 | 20.0994 | 10.3922
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1450 | VCBB | 3.5286 | 21.0839 | 7.7065
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1450 | VCB | 3.5286 | 19.8058 | 4.4213
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1450 | HCB | 3.5286 | 20.0823 | 10.4476
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1500 | VCBB | 3.5286 | 21.0752 | 7.7576
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1500 | VCB | 3.5286 | 19.7909 | 4.4401
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1500 | HCB | 3.5286 | 20.0658 | 10.5014
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1550 | VCBB | 3.5286 | 21.0668 | 7.8075
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1550 | VCB | 3.5286 | 19.7766 | 4.4583
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1550 | HCB | 3.5286 | 20.0498 | 10.5537
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1600 | VCBB | 3.5286 | 21.0587 | 7.856
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1600 | VCB | 3.5286 | 19.7626 | 4.4759
7 | 4.16 | 24.49 | 1200 | 1600 | HCB | 3.5286 | 20.0344 | 10.6046
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 50 | VCBB | 3.5565 | 21.9651 | 3.7185
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 50 | VCB | 3.5565 | 21.3424 | 2.7302
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 50 | HCB | 3.5565 | 21.791 | 5.862
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 100 | VCBB | 3.5565 | 21.7807 | 4.2585
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 100 | VCB | 3.5565 | 21.0163 | 2.9746
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 100 | HCB | 3.5565 | 21.4278 | 6.5057
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 150 | VCBB | 3.5565 | 21.6736 | 4.6098
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 150 | VCB | 3.5565 | 20.8279 | 3.1279
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 150 | HCB | 3.5565 | 21.2181 | 6.9152
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 200 | VCBB | 3.5565 | 21.5979 | 4.8765
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 200 | VCB | 3.5565 | 20.6953 | 3.2415
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 200 | HCB | 3.5565 | 21.0705 | 7.2216
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 250 | VCBB | 3.5565 | 21.5394 | 5.0939
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 250 | VCB | 3.5565 | 20.5931 | 3.3325
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 250 | HCB | 3.5565 | 20.9568 | 7.4687
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 300 | VCBB | 3.5565 | 21.4917 | 5.2787
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 300 | VCB | 3.5565 | 20.5099 | 3.4088
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 300 | HCB | 3.5565 | 20.8644 | 7.6769
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 350 | VCBB | 3.5565 | 21.4514 | 5.4401
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 350 | VCB | 3.5565 | 20.4399 | 3.4747
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 350 | HCB | 3.5565 | 20.7865 | 7.8576
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 400 | VCBB | 3.5565 | 21.4166 | 5.5839
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 400 | VCB | 3.5565 | 20.3794 | 3.5328
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 400 | HCB | 3.5565 | 20.7193 | 8.0176
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 450 | VCBB | 3.5565 | 21.386 | 5.7139
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 450 | VCB | 3.5565 | 20.3263 | 3.5849
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 450 | HCB | 3.5565 | 20.6602 | 8.1615
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 500 | VCBB | 3.5565 | 21.3586 | 5.8327
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 500 | VCB | 3.5565 | 20.2788 | 3.6322
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 500 | HCB | 3.5565 | 20.6075 | 8.2925
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 550 | VCBB | 3.5565 | 21.3339 | 5.9423
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 550 | VCB | 3.5565 | 20.236 | 3.6755
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 550 | HCB | 3.5565 | 20.5599 | 8.4127
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 600 | VCBB | 3.5565 | 21.3113 | 6.0442
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 600 | VCB | 3.5565 | 20.197 | 3.7155
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 600 | HCB | 3.5565 | 20.5166 | 8.5241
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 650 | VCBB | 3.5565 | 21.2906 | 6.1394
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 650 | VCB | 3.5565 | 20.1612 | 3.7526
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 650 | HCB | 3.5565 | 20.4768 | 8.6279
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 700 | VCBB | 3.5565 | 21.2714 | 6.2289
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 700 | VCB | 3.5565 | 20.1281 | 3.7874
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 700 | HCB | 3.5565 | 20.44 | 8.7251
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 750 | VCBB | 3.5565 | 21.2536 | 6.3134
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 750 | VCB | 3.5565 | 20.0973 | 3.8201
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 750 | HCB | 3.5565 | 20.4059 | 8.8166
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 800 | VCBB | 3.5565 | 21.2369 | 6.3935
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 800 | VCB | 3.5565 | 20.0686 | 3.8509
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 800 | HCB | 3.5565 | 20.374 | 8.903
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 850 | VCBB | 3.5565 | 21.2212 | 6.4696
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 850 | VCB | 3.5565 | 20.0416 | 3.8801
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 850 | HCB | 3.5565 | 20.344 | 8.9851
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 900 | VCBB | 3.5565 | 21.2065 | 6.5423
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 900 | VCB | 3.5565 | 20.0162 | 3.9078
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 900 | HCB | 3.5565 | 20.3159 | 9.0631
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 950 | VCBB | 3.5565 | 21.1926 | 6.6117
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 950 | VCB | 3.5565 | 19.9923 | 3.9342
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 950 | HCB | 3.5565 | 20.2892 | 9.1375
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1000 | VCBB | 3.5565 | 21.1793 | 6.6783
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1000 | VCB | 3.5565 | 19.9696 | 3.9594
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1000 | HCB | 3.5565 | 20.264 | 9.2087
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1050 | VCBB | 3.5565 | 21.1668 | 6.7422
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1050 | VCB | 3.5565 | 19.948 | 3.9835
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1050 | HCB | 3.5565 | 20.2401 | 9.277
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1100 | VCBB | 3.5565 | 21.1548 | 6.8037
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1100 | VCB | 3.5565 | 19.9274 | 4.0067
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1100 | HCB | 3.5565 | 20.2173 | 9.3425
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1150 | VCBB | 3.5565 | 21.1434 | 6.863
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1150 | VCB | 3.5565 | 19.9078 | 4.0289
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1150 | HCB | 3.5565 | 20.1955 | 9.4056
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1200 | VCBB | 3.5565 | 21.1324 | 6.9203
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1200 | VCB | 3.5565 | 19.889 | 4.0504
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1200 | HCB | 3.5565 | 20.1746 | 9.4664
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1250 | VCBB | 3.5565 | 21.122 | 6.9757
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1250 | VCB | 3.5565 | 19.871 | 4.071
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1250 | HCB | 3.5565 | 20.1547 | 9.525
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1300 | VCBB | 3.5565 | 21.1119 | 7.0293
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1300 | VCB | 3.5565 | 19.8538 | 4.091
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1300 | HCB | 3.5565 | 20.1355 | 9.5818
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1350 | VCBB | 3.5565 | 21.1022 | 7.0813
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1350 | VCB | 3.5565 | 19.8372 | 4.1103
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1350 | HCB | 3.5565 | 20.1171 | 9.6367
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1400 | VCBB | 3.5565 | 21.0929 | 7.1317
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1400 | VCB | 3.5565 | 19.8212 | 4.1289
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1400 | HCB | 3.5565 | 20.0994 | 9.6899
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1450 | VCBB | 3.5565 | 21.0839 | 7.1807
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1450 | VCB | 3.5565 | 19.8058 | 4.147
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1450 | HCB | 3.5565 | 20.0823 | 9.7415
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1500 | VCBB | 3.5565 | 21.0752 | 7.2284
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1500 | VCB | 3.5565 | 19.7909 | 4.1646
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1500 | HCB | 3.5565 | 20.0658 | 9.7917
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1550 | VCBB | 3.5565 | 21.0668 | 7.2749
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1550 | VCB | 3.5565 | 19.7766 | 4.1817
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1550 | HCB | 3.5565 | 20.0498 | 9.8404
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1600 | VCBB | 3.5565 | 21.0587 | 7.3201
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1600 | VCB | 3.5565 | 19.7626 | 4.1983
7 | 4.16 | 24.49 | 1250 | 1600 | HCB | 3.5565 | 20.0344 | 9.8878
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 50 | VCBB | 3.5816 | 21.9651 | 3.4744
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 50 | VCB | 3.5816 | 21.3424 | 2.5672
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 50 | HCB | 3.5816 | 21.791 | 5.4813
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 100 | VCBB | 3.5816 | 21.7807 | 3.9789
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 100 | VCB | 3.5816 | 21.0163 | 2.7971
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 100 | HCB | 3.5816 | 21.4278 | 6.0831
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 150 | VCBB | 3.5816 | 21.6736 | 4.3072
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 150 | VCB | 3.5816 | 20.8279 | 2.9412
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 150 | HCB | 3.5816 | 21.2181 | 6.4659
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 200 | VCBB | 3.5816 | 21.5979 | 4.5564
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 200 | VCB | 3.5816 | 20.6953 | 3.048
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 200 | HCB | 3.5816 | 21.0705 | 6.7523
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 250 | VCBB | 3.5816 | 21.5394 | 4.7595
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 250 | VCB | 3.5816 | 20.5931 | 3.1336
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 250 | HCB | 3.5816 | 20.9568 | 6.9833
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 300 | VCBB | 3.5816 | 21.4917 | 4.9321
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 300 | VCB | 3.5816 | 20.5099 | 3.2053
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 300 | HCB | 3.5816 | 20.8644 | 7.178
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 350 | VCBB | 3.5816 | 21.4514 | 5.083
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 350 | VCB | 3.5816 | 20.4399 | 3.2673
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 350 | HCB | 3.5816 | 20.7865 | 7.3469
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 400 | VCBB | 3.5816 | 21.4166 | 5.2173
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 400 | VCB | 3.5816 | 20.3794 | 3.322
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 400 | HCB | 3.5816 | 20.7193 | 7.4965
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 450 | VCBB | 3.5816 | 21.386 | 5.3388
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 450 | VCB | 3.5816 | 20.3263 | 3.3709
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 450 | HCB | 3.5816 | 20.6602 | 7.631
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 500 | VCBB | 3.5816 | 21.3586 | 5.4498
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 500 | VCB | 3.5816 | 20.2788 | 3.4154
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 500 | HCB | 3.5816 | 20.6075 | 7.7534
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 550 | VCBB | 3.5816 | 21.3339 | 5.5522
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 550 | VCB | 3.5816 | 20.236 | 3.4561
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 550 | HCB | 3.5816 | 20.5599 | 7.8659
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 600 | VCBB | 3.5816 | 21.3113 | 5.6474
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 600 | VCB | 3.5816 | 20.197 | 3.4937
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 600 | HCB | 3.5816 | 20.5166 | 7.97
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 650 | VCBB | 3.5816 | 21.2906 | 5.7364
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 650 | VCB | 3.5816 | 20.1612 | 3.5287
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 650 | HCB | 3.5816 | 20.4768 | 8.067
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 700 | VCBB | 3.5816 | 21.2714 | 5.8201
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 700 | VCB | 3.5816 | 20.1281 | 3.5614
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 700 | HCB | 3.5816 | 20.44 | 8.1579
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 750 | VCBB | 3.5816 | 21.2536 | 5.899
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 750 | VCB | 3.5816 | 20.0973 | 3.5921
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 750 | HCB | 3.5816 | 20.4059 | 8.2434
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 800 | VCBB | 3.5816 | 21.2369 | 5.9738
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 800 | VCB | 3.5816 | 20.0686 | 3.6211
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 800 | HCB | 3.5816 | 20.374 | 8.3243
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 850 | VCBB | 3.5816 | 21.2212 | 6.045
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 850 | VCB | 3.5816 | 20.0416 | 3.6485
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 850 | HCB | 3.5816 | 20.344 | 8.4009
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 900 | VCBB | 3.5816 | 21.2065 | 6.1129
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 900 | VCB | 3.5816 | 20.0162 | 3.6746
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 900 | HCB | 3.5816 | 20.3159 | 8.4739
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 950 | VCBB | 3.5816 | 21.1926 | 6.1777
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 950 | VCB | 3.5816 | 19.9923 | 3.6994
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 950 | HCB | 3.5816 | 20.2892 | 8.5435
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1000 | VCBB | 3.5816 | 21.1793 | 6.2399
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1000 | VCB | 3.5816 | 19.9696 | 3.7231
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1000 | HCB | 3.5816 | 20.264 | 8.61
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1050 | VCBB | 3.5816 | 21.1668 | 6.2997
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1050 | VCB | 3.5816 | 19.948 | 3.7458
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1050 | HCB | 3.5816 | 20.2401 | 8.6738
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1100 | VCBB | 3.5816 | 21.1548 | 6.3572
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1100 | VCB | 3.5816 | 19.9274 | 3.7676
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1100 | HCB | 3.5816 | 20.2173 | 8.7351
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1150 | VCBB | 3.5816 | 21.1434 | 6.4126
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1150 | VCB | 3.5816 | 19.9078 | 3.7885
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1150 | HCB | 3.5816 | 20.1955 | 8.794
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1200 | VCBB | 3.5816 | 21.1324 | 6.4661
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1200 | VCB | 3.5816 | 19.889 | 3.8087
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1200 | HCB | 3.5816 | 20.1746 | 8.8509
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1250 | VCBB | 3.5816 | 21.122 | 6.5178
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1250 | VCB | 3.5816 | 19.871 | 3.8281
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1250 | HCB | 3.5816 | 20.1547 | 8.9057
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1300 | VCBB | 3.5816 | 21.1119 | 6.5679
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1300 | VCB | 3.5816 | 19.8538 | 3.8468
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1300 | HCB | 3.5816 | 20.1355 | 8.9588
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1350 | VCBB | 3.5816 | 21.1022 | 6.6165
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1350 | VCB | 3.5816 | 19.8372 | 3.865
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1350 | HCB | 3.5816 | 20.1171 | 9.0101
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1400 | VCBB | 3.5816 | 21.0929 | 6.6637
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1400 | VCB | 3.5816 | 19.8212 | 3.8825
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1400 | HCB | 3.5816 | 20.0994 | 9.0598
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1450 | VCBB | 3.5816 | 21.0839 | 6.7095
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1450 | VCB | 3.5816 | 19.8058 | 3.8996
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1450 | HCB | 3.5816 | 20.0823 | 9.1081
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1500 | VCBB | 3.5816 | 21.0752 | 6.754
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1500 | VCB | 3.5816 | 19.7909 | 3.9161
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1500 | HCB | 3.5816 | 20.0658 | 9.155
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1550 | VCBB | 3.5816 | 21.0668 | 6.7974
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1550 | VCB | 3.5816 | 19.7766 | 3.9321
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1550 | HCB | 3.5816 | 20.0498 | 9.2006
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1600 | VCBB | 3.5816 | 21.0587 | 6.8397
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1600 | VCB | 3.5816 | 19.7626 | 3.9477
7 | 4.16 | 24.49 | 1300 | 1600 | HCB | 3.5816 | 20.0344 | 9.2449
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 50 | VCBB | 3.6043 | 21.9651 | 3.2546
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 50 | VCB | 3.6043 | 21.3424 | 2.4196
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 50 | HCB | 3.6043 | 21.791 | 5.1383
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 100 | VCBB | 3.6043 | 21.7807 | 3.7272
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 100 | VCB | 3.6043 | 21.0163 | 2.6363
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 100 | HCB | 3.6043 | 21.4278 | 5.7023
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 150 | VCBB | 3.6043 | 21.6736 | 4.0347
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 150 | VCB | 3.6043 | 20.8279 | 2.7721
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 150 | HCB | 3.6043 | 21.2181 | 6.0611
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 200 | VCBB | 3.6043 | 21.5979 | 4.2682
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 200 | VCB | 3.6043 | 20.6953 | 2.8728
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 200 | HCB | 3.6043 | 21.0705 | 6.3295
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 250 | VCBB | 3.6043 | 21.5394 | 4.4585
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 250 | VCB | 3.6043 | 20.5931 | 2.9534
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 250 | HCB | 3.6043 | 20.9568 | 6.5461
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 300 | VCBB | 3.6043 | 21.4917 | 4.6202
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 300 | VCB | 3.6043 | 20.5099 | 3.0211
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 300 | HCB | 3.6043 | 20.8644 | 6.7286
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 350 | VCBB | 3.6043 | 21.4514 | 4.7615
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 350 | VCB | 3.6043 | 20.4399 | 3.0795
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 350 | HCB | 3.6043 | 20.7865 | 6.8869
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 400 | VCBB | 3.6043 | 21.4166 | 4.8874
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 400 | VCB | 3.6043 | 20.3794 | 3.131
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 400 | HCB | 3.6043 | 20.7193 | 7.0271
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 450 | VCBB | 3.6043 | 21.386 | 5.0011
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 450 | VCB | 3.6043 | 20.3263 | 3.1772
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 450 | HCB | 3.6043 | 20.6602 | 7.1532
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 500 | VCBB | 3.6043 | 21.3586 | 5.1052
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 500 | VCB | 3.6043 | 20.2788 | 3.219
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 500 | HCB | 3.6043 | 20.6075 | 7.2679
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 550 | VCBB | 3.6043 | 21.3339 | 5.2011
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 550 | VCB | 3.6043 | 20.236 | 3.2574
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 550 | HCB | 3.6043 | 20.5599 | 7.3733
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 600 | VCBB | 3.6043 | 21.3113 | 5.2903
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 600 | VCB | 3.6043 | 20.197 | 3.2929
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 600 | HCB | 3.6043 | 20.5166 | 7.4708
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 650 | VCBB | 3.6043 | 21.2906 | 5.3736
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 650 | VCB | 3.6043 | 20.1612 | 3.3258
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 650 | HCB | 3.6043 | 20.4768 | 7.5618
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 700 | VCBB | 3.6043 | 21.2714 | 5.452
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 700 | VCB | 3.6043 | 20.1281 | 3.3566
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 700 | HCB | 3.6043 | 20.44 | 7.6469
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 750 | VCBB | 3.6043 | 21.2536 | 5.526
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 750 | VCB | 3.6043 | 20.0973 | 3.3856
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 750 | HCB | 3.6043 | 20.4059 | 7.7271
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 800 | VCBB | 3.6043 | 21.2369 | 5.5961
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 800 | VCB | 3.6043 | 20.0686 | 3.4129
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 800 | HCB | 3.6043 | 20.374 | 7.8029
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 850 | VCBB | 3.6043 | 21.2212 | 5.6627
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 850 | VCB | 3.6043 | 20.0416 | 3.4388
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 850 | HCB | 3.6043 | 20.344 | 7.8747
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 900 | VCBB | 3.6043 | 21.2065 | 5.7263
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 900 | VCB | 3.6043 | 20.0162 | 3.4633
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 900 | HCB | 3.6043 | 20.3159 | 7.9431
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 950 | VCBB | 3.6043 | 21.1926 | 5.7871
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 950 | VCB | 3.6043 | 19.9923 | 3.4867
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 950 | HCB | 3.6043 | 20.2892 | 8.0083
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1000 | VCBB | 3.6043 | 21.1793 | 5.8453
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1000 | VCB | 3.6043 | 19.9696 | 3.5091
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1000 | HCB | 3.6043 | 20.264 | 8.0707
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1050 | VCBB | 3.6043 | 21.1668 | 5.9013
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1050 | VCB | 3.6043 | 19.948 | 3.5305
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1050 | HCB | 3.6043 | 20.2401 | 8.1305
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1100 | VCBB | 3.6043 | 21.1548 | 5.9552
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1100 | VCB | 3.6043 | 19.9274 | 3.551
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1100 | HCB | 3.6043 | 20.2173 | 8.1879
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1150 | VCBB | 3.6043 | 21.1434 | 6.0071
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1150 | VCB | 3.6043 | 19.9078 | 3.5707
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1150 | HCB | 3.6043 | 20.1955 | 8.2432
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1200 | VCBB | 3.6043 | 21.1324 | 6.0572
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1200 | VCB | 3.6043 | 19.889 | 3.5897
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1200 | HCB | 3.6043 | 20.1746 | 8.2964
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1250 | VCBB | 3.6043 | 21.122 | 6.1057
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1250 | VCB | 3.6043 | 19.871 | 3.608
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1250 | HCB | 3.6043 | 20.1547 | 8.3479
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1300 | VCBB | 3.6043 | 21.1119 | 6.1526
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1300 | VCB | 3.6043 | 19.8538 | 3.6257
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1300 | HCB | 3.6043 | 20.1355 | 8.3976
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1350 | VCBB | 3.6043 | 21.1022 | 6.1981
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1350 | VCB | 3.6043 | 19.8372 | 3.6428
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1350 | HCB | 3.6043 | 20.1171 | 8.4457
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1400 | VCBB | 3.6043 | 21.0929 | 6.2423
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1400 | VCB | 3.6043 | 19.8212 | 3.6593
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1400 | HCB | 3.6043 | 20.0994 | 8.4923
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1450 | VCBB | 3.6043 | 21.0839 | 6.2852
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1450 | VCB | 3.6043 | 19.8058 | 3.6754
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1450 | HCB | 3.6043 | 20.0823 | 8.5375
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1500 | VCBB | 3.6043 | 21.0752 | 6.3269
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1500 | VCB | 3.6043 | 19.7909 | 3.6909
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1500 | HCB | 3.6043 | 20.0658 | 8.5815
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1550 | VCBB | 3.6043 | 21.0668 | 6.3676
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1550 | VCB | 3.6043 | 19.7766 | 3.7061
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1550 | HCB | 3.6043 | 20.0498 | 8.6242
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1600 | VCBB | 3.6043 | 21.0587 | 6.4072
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1600 | VCB | 3.6043 | 19.7626 | 3.7208
7 | 4.16 | 24.49 | 1350 | 1600 | HCB | 3.6043 | 20.0344 | 8.6657
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 50 | VCBB | 3.6248 | 21.9651 | 3.0559
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 50 | VCB | 3.6248 | 21.3424 | 2.2855
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 50 | HCB | 3.6248 | 21.791 | 4.8281
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 100 | VCBB | 3.6248 | 21.7807 | 3.4997
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 100 | VCB | 3.6248 | 21.0163 | 2.4901
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 100 | HCB | 3.6248 | 21.4278 | 5.358
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 150 | VCBB | 3.6248 | 21.6736 | 3.7885
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 150 | VCB | 3.6248 | 20.8279 | 2.6184
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 150 | HCB | 3.6248 | 21.2181 | 5.6951
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 200 | VCBB | 3.6248 | 21.5979 | 4.0077
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 200 | VCB | 3.6248 | 20.6953 | 2.7135
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 200 | HCB | 3.6248 | 21.0705 | 5.9472
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 250 | VCBB | 3.6248 | 21.5394 | 4.1864
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 250 | VCB | 3.6248 | 20.5931 | 2.7896
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 250 | HCB | 3.6248 | 20.9568 | 6.1507
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 300 | VCBB | 3.6248 | 21.4917 | 4.3383
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 300 | VCB | 3.6248 | 20.5099 | 2.8535
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 300 | HCB | 3.6248 | 20.8644 | 6.3221
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 350 | VCBB | 3.6248 | 21.4514 | 4.471
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 350 | VCB | 3.6248 | 20.4399 | 2.9087
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 350 | HCB | 3.6248 | 20.7865 | 6.4708
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 400 | VCBB | 3.6248 | 21.4166 | 4.5892
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 400 | VCB | 3.6248 | 20.3794 | 2.9573
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 400 | HCB | 3.6248 | 20.7193 | 6.6026
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 450 | VCBB | 3.6248 | 21.386 | 4.696
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 450 | VCB | 3.6248 | 20.3263 | 3.0009
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 450 | HCB | 3.6248 | 20.6602 | 6.721
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 500 | VCBB | 3.6248 | 21.3586 | 4.7937
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 500 | VCB | 3.6248 | 20.2788 | 3.0405
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 500 | HCB | 3.6248 | 20.6075 | 6.8288
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 550 | VCBB | 3.6248 | 21.3339 | 4.8838
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 550 | VCB | 3.6248 | 20.236 | 3.0768
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 550 | HCB | 3.6248 | 20.5599 | 6.9278
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 600 | VCBB | 3.6248 | 21.3113 | 4.9675
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 600 | VCB | 3.6248 | 20.197 | 3.1103
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 600 | HCB | 3.6248 | 20.5166 | 7.0195
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 650 | VCBB | 3.6248 | 21.2906 | 5.0458
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 650 | VCB | 3.6248 | 20.1612 | 3.1414
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 650 | HCB | 3.6248 | 20.4768 | 7.1049
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 700 | VCBB | 3.6248 | 21.2714 | 5.1194
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 700 | VCB | 3.6248 | 20.1281 | 3.1705
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 700 | HCB | 3.6248 | 20.44 | 7.1849
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 750 | VCBB | 3.6248 | 21.2536 | 5.1888
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 750 | VCB | 3.6248 | 20.0973 | 3.1978
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 750 | HCB | 3.6248 | 20.4059 | 7.2602
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 800 | VCBB | 3.6248 | 21.2369 | 5.2547
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 800 | VCB | 3.6248 | 20.0686 | 3.2236
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 800 | HCB | 3.6248 | 20.374 | 7.3314
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 850 | VCBB | 3.6248 | 21.2212 | 5.3172
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 850 | VCB | 3.6248 | 20.0416 | 3.2481
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 850 | HCB | 3.6248 | 20.344 | 7.3989
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 900 | VCBB | 3.6248 | 21.2065 | 5.3769
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 900 | VCB | 3.6248 | 20.0162 | 3.2713
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 900 | HCB | 3.6248 | 20.3159 | 7.4631
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 950 | VCBB | 3.6248 | 21.1926 | 5.434
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 950 | VCB | 3.6248 | 19.9923 | 3.2934
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 950 | HCB | 3.6248 | 20.2892 | 7.5244
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1000 | VCBB | 3.6248 | 21.1793 | 5.4887
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1000 | VCB | 3.6248 | 19.9696 | 3.3145
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1000 | HCB | 3.6248 | 20.264 | 7.583
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1050 | VCBB | 3.6248 | 21.1668 | 5.5413
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1050 | VCB | 3.6248 | 19.948 | 3.3347
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1050 | HCB | 3.6248 | 20.2401 | 7.6392
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1100 | VCBB | 3.6248 | 21.1548 | 5.5918
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1100 | VCB | 3.6248 | 19.9274 | 3.3541
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1100 | HCB | 3.6248 | 20.2173 | 7.6931
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1150 | VCBB | 3.6248 | 21.1434 | 5.6406
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1150 | VCB | 3.6248 | 19.9078 | 3.3727
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1150 | HCB | 3.6248 | 20.1955 | 7.745
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1200 | VCBB | 3.6248 | 21.1324 | 5.6877
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1200 | VCB | 3.6248 | 19.889 | 3.3906
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1200 | HCB | 3.6248 | 20.1746 | 7.7951
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1250 | VCBB | 3.6248 | 21.122 | 5.7332
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1250 | VCB | 3.6248 | 19.871 | 3.4079
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1250 | HCB | 3.6248 | 20.1547 | 7.8434
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1300 | VCBB | 3.6248 | 21.1119 | 5.7773
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1300 | VCB | 3.6248 | 19.8538 | 3.4246
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1300 | HCB | 3.6248 | 20.1355 | 7.8901
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1350 | VCBB | 3.6248 | 21.1022 | 5.82
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1350 | VCB | 3.6248 | 19.8372 | 3.4408
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1350 | HCB | 3.6248 | 20.1171 | 7.9353
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1400 | VCBB | 3.6248 | 21.0929 | 5.8615
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1400 | VCB | 3.6248 | 19.8212 | 3.4564
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1400 | HCB | 3.6248 | 20.0994 | 7.9791
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1450 | VCBB | 3.6248 | 21.0839 | 5.9018
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1450 | VCB | 3.6248 | 19.8058 | 3.4715
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1450 | HCB | 3.6248 | 20.0823 | 8.0216
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1500 | VCBB | 3.6248 | 21.0752 | 5.941
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1500 | VCB | 3.6248 | 19.7909 | 3.4863
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1500 | HCB | 3.6248 | 20.0658 | 8.0628
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1550 | VCBB | 3.6248 | 21.0668 | 5.9791
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1550 | VCB | 3.6248 | 19.7766 | 3.5005
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1550 | HCB | 3.6248 | 20.0498 | 8.103
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1600 | VCBB | 3.6248 | 21.0587 | 6.0163
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1600 | VCB | 3.6248 | 19.7626 | 3.5144
7 | 4.16 | 24.49 | 1400 | 1600 | HCB | 3.6248 | 20.0344 | 8.142
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 50 | VCBB | 3.6434 | 21.9651 | 2.8758
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 50 | VCB | 3.6434 | 21.3424 | 2.163
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 50 | HCB | 3.6434 | 21.791 | 4.5465
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 100 | VCBB | 3.6434 | 21.7807 | 3.2934
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 100 | VCB | 3.6434 | 21.0163 | 2.3567
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 100 | HCB | 3.6434 | 21.4278 | 5.0455
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 150 | VCBB | 3.6434 | 21.6736 | 3.5652
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 150 | VCB | 3.6434 | 20.8279 | 2.4781
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 150 | HCB | 3.6434 | 21.2181 | 5.3628
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 200 | VCBB | 3.6434 | 21.5979 | 3.7715
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 200 | VCB | 3.6434 | 20.6953 | 2.5681
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 200 | HCB | 3.6434 | 21.0705 | 5.6003
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 250 | VCBB | 3.6434 | 21.5394 | 3.9396
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 250 | VCB | 3.6434 | 20.5931 | 2.6402
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 250 | HCB | 3.6434 | 20.9568 | 5.7918
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 300 | VCBB | 3.6434 | 21.4917 | 4.0826
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 300 | VCB | 3.6434 | 20.5099 | 2.7007
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 300 | HCB | 3.6434 | 20.8644 | 5.9532
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 350 | VCBB | 3.6434 | 21.4514 | 4.2074
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 350 | VCB | 3.6434 | 20.4399 | 2.7529
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 350 | HCB | 3.6434 | 20.7865 | 6.0933
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 400 | VCBB | 3.6434 | 21.4166 | 4.3187
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 400 | VCB | 3.6434 | 20.3794 | 2.7989
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 400 | HCB | 3.6434 | 20.7193 | 6.2173
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 450 | VCBB | 3.6434 | 21.386 | 4.4192
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 450 | VCB | 3.6434 | 20.3263 | 2.8402
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 450 | HCB | 3.6434 | 20.6602 | 6.3288
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 500 | VCBB | 3.6434 | 21.3586 | 4.5112
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 500 | VCB | 3.6434 | 20.2788 | 2.8777
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 500 | HCB | 3.6434 | 20.6075 | 6.4303
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 550 | VCBB | 3.6434 | 21.3339 | 4.596
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 550 | VCB | 3.6434 | 20.236 | 2.912
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 550 | HCB | 3.6434 | 20.5599 | 6.5235
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 600 | VCBB | 3.6434 | 21.3113 | 4.6747
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 600 | VCB | 3.6434 | 20.197 | 2.9437
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 600 | HCB | 3.6434 | 20.5166 | 6.6098
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 650 | VCBB | 3.6434 | 21.2906 | 4.7484
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 650 | VCB | 3.6434 | 20.1612 | 2.9731
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 650 | HCB | 3.6434 | 20.4768 | 6.6902
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 700 | VCBB | 3.6434 | 21.2714 | 4.8177
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 700 | VCB | 3.6434 | 20.1281 | 3.0007
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 700 | HCB | 3.6434 | 20.44 | 6.7655
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 750 | VCBB | 3.6434 | 21.2536 | 4.883
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 750 | VCB | 3.6434 | 20.0973 | 3.0265
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 750 | HCB | 3.6434 | 20.4059 | 6.8365
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 800 | VCBB | 3.6434 | 21.2369 | 4.945
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 800 | VCB | 3.6434 | 20.0686 | 3.051
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 800 | HCB | 3.6434 | 20.374 | 6.9035
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 850 | VCBB | 3.6434 | 21.2212 | 5.0039
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 850 | VCB | 3.6434 | 20.0416 | 3.0741
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 850 | HCB | 3.6434 | 20.344 | 6.967
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 900 | VCBB | 3.6434 | 21.2065 | 5.0601
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 900 | VCB | 3.6434 | 20.0162 | 3.096
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 900 | HCB | 3.6434 | 20.3159 | 7.0275
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 950 | VCBB | 3.6434 | 21.1926 | 5.1138
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 950 | VCB | 3.6434 | 19.9923 | 3.1169
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 950 | HCB | 3.6434 | 20.2892 | 7.0852
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6434 | 21.1793 | 5.1653
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1000 | VCB | 3.6434 | 19.9696 | 3.1369
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1000 | HCB | 3.6434 | 20.264 | 7.1404
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6434 | 21.1668 | 5.2147
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1050 | VCB | 3.6434 | 19.948 | 3.156
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1050 | HCB | 3.6434 | 20.2401 | 7.1933
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6434 | 21.1548 | 5.2623
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1100 | VCB | 3.6434 | 19.9274 | 3.1744
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1100 | HCB | 3.6434 | 20.2173 | 7.244
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6434 | 21.1434 | 5.3082
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1150 | VCB | 3.6434 | 19.9078 | 3.192
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1150 | HCB | 3.6434 | 20.1955 | 7.2929
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6434 | 21.1324 | 5.3525
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1200 | VCB | 3.6434 | 19.889 | 3.209
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1200 | HCB | 3.6434 | 20.1746 | 7.34
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6434 | 21.122 | 5.3953
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1250 | VCB | 3.6434 | 19.871 | 3.2254
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1250 | HCB | 3.6434 | 20.1547 | 7.3855
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6434 | 21.1119 | 5.4368
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1300 | VCB | 3.6434 | 19.8538 | 3.2412
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1300 | HCB | 3.6434 | 20.1355 | 7.4295
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6434 | 21.1022 | 5.477
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1350 | VCB | 3.6434 | 19.8372 | 3.2565
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1350 | HCB | 3.6434 | 20.1171 | 7.472
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6434 | 21.0929 | 5.5161
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1400 | VCB | 3.6434 | 19.8212 | 3.2712
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1400 | HCB | 3.6434 | 20.0994 | 7.5133
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6434 | 21.0839 | 5.554
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1450 | VCB | 3.6434 | 19.8058 | 3.2856
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1450 | HCB | 3.6434 | 20.0823 | 7.5533
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6434 | 21.0752 | 5.5909
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1500 | VCB | 3.6434 | 19.7909 | 3.2995
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1500 | HCB | 3.6434 | 20.0658 | 7.5921
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6434 | 21.0668 | 5.6268
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1550 | VCB | 3.6434 | 19.7766 | 3.313
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1550 | HCB | 3.6434 | 20.0498 | 7.6299
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6434 | 21.0587 | 5.6618
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1600 | VCB | 3.6434 | 19.7626 | 3.3262
7 | 4.16 | 24.49 | 1450 | 1600 | HCB | 3.6434 | 20.0344 | 7.6667
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 50 | VCBB | 3.6604 | 21.9651 | 2.7118
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 50 | VCB | 3.6604 | 21.3424 | 2.051
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 50 | HCB | 3.6604 | 21.791 | 4.2901
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 100 | VCBB | 3.6604 | 21.7807 | 3.1057
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 100 | VCB | 3.6604 | 21.0163 | 2.2346
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 100 | HCB | 3.6604 | 21.4278 | 4.7609
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 150 | VCBB | 3.6604 | 21.6736 | 3.362
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 150 | VCB | 3.6604 | 20.8279 | 2.3498
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 150 | HCB | 3.6604 | 21.2181 | 5.0603
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 200 | VCBB | 3.6604 | 21.5979 | 3.5565
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 200 | VCB | 3.6604 | 20.6953 | 2.4351
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 200 | HCB | 3.6604 | 21.0705 | 5.2843
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 250 | VCBB | 3.6604 | 21.5394 | 3.7151
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 250 | VCB | 3.6604 | 20.5931 | 2.5035
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 250 | HCB | 3.6604 | 20.9568 | 5.465
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 300 | VCBB | 3.6604 | 21.4917 | 3.8499
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 300 | VCB | 3.6604 | 20.5099 | 2.5608
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 300 | HCB | 3.6604 | 20.8644 | 5.6173
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 350 | VCBB | 3.6604 | 21.4514 | 3.9676
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 350 | VCB | 3.6604 | 20.4399 | 2.6103
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 350 | HCB | 3.6604 | 20.7865 | 5.7494
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 400 | VCBB | 3.6604 | 21.4166 | 4.0725
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 400 | VCB | 3.6604 | 20.3794 | 2.6539
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 400 | HCB | 3.6604 | 20.7193 | 5.8664
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 450 | VCBB | 3.6604 | 21.386 | 4.1674
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 450 | VCB | 3.6604 | 20.3263 | 2.6931
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 450 | HCB | 3.6604 | 20.6602 | 5.9716
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 500 | VCBB | 3.6604 | 21.3586 | 4.254
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 500 | VCB | 3.6604 | 20.2788 | 2.7286
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 500 | HCB | 3.6604 | 20.6075 | 6.0674
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 550 | VCBB | 3.6604 | 21.3339 | 4.334
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 550 | VCB | 3.6604 | 20.236 | 2.7611
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 550 | HCB | 3.6604 | 20.5599 | 6.1553
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 600 | VCBB | 3.6604 | 21.3113 | 4.4083
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 600 | VCB | 3.6604 | 20.197 | 2.7912
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 600 | HCB | 3.6604 | 20.5166 | 6.2367
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 650 | VCBB | 3.6604 | 21.2906 | 4.4778
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 650 | VCB | 3.6604 | 20.1612 | 2.8191
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 650 | HCB | 3.6604 | 20.4768 | 6.3126
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 700 | VCBB | 3.6604 | 21.2714 | 4.5431
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 700 | VCB | 3.6604 | 20.1281 | 2.8452
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 700 | HCB | 3.6604 | 20.44 | 6.3837
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 750 | VCBB | 3.6604 | 21.2536 | 4.6047
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 750 | VCB | 3.6604 | 20.0973 | 2.8698
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 750 | HCB | 3.6604 | 20.4059 | 6.4506
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 800 | VCBB | 3.6604 | 21.2369 | 4.6632
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 800 | VCB | 3.6604 | 20.0686 | 2.8929
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 800 | HCB | 3.6604 | 20.374 | 6.5138
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 850 | VCBB | 3.6604 | 21.2212 | 4.7187
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 850 | VCB | 3.6604 | 20.0416 | 2.9148
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 850 | HCB | 3.6604 | 20.344 | 6.5738
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 900 | VCBB | 3.6604 | 21.2065 | 4.7717
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 900 | VCB | 3.6604 | 20.0162 | 2.9357
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 900 | HCB | 3.6604 | 20.3159 | 6.6308
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 950 | VCBB | 3.6604 | 21.1926 | 4.8224
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 950 | VCB | 3.6604 | 19.9923 | 2.9555
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 950 | HCB | 3.6604 | 20.2892 | 6.6852
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1000 | VCBB | 3.6604 | 21.1793 | 4.8709
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1000 | VCB | 3.6604 | 19.9696 | 2.9744
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1000 | HCB | 3.6604 | 20.264 | 6.7373
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1050 | VCBB | 3.6604 | 21.1668 | 4.9175
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1050 | VCB | 3.6604 | 19.948 | 2.9926
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1050 | HCB | 3.6604 | 20.2401 | 6.7872
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1100 | VCBB | 3.6604 | 21.1548 | 4.9624
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1100 | VCB | 3.6604 | 19.9274 | 3.01
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1100 | HCB | 3.6604 | 20.2173 | 6.8351
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1150 | VCBB | 3.6604 | 21.1434 | 5.0057
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1150 | VCB | 3.6604 | 19.9078 | 3.0267
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1150 | HCB | 3.6604 | 20.1955 | 6.8812
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1200 | VCBB | 3.6604 | 21.1324 | 5.0475
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1200 | VCB | 3.6604 | 19.889 | 3.0428
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1200 | HCB | 3.6604 | 20.1746 | 6.9257
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1250 | VCBB | 3.6604 | 21.122 | 5.0879
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1250 | VCB | 3.6604 | 19.871 | 3.0583
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1250 | HCB | 3.6604 | 20.1547 | 6.9686
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1300 | VCBB | 3.6604 | 21.1119 | 5.127
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1300 | VCB | 3.6604 | 19.8538 | 3.0733
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1300 | HCB | 3.6604 | 20.1355 | 7.0101
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1350 | VCBB | 3.6604 | 21.1022 | 5.1649
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1350 | VCB | 3.6604 | 19.8372 | 3.0878
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1350 | HCB | 3.6604 | 20.1171 | 7.0502
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1400 | VCBB | 3.6604 | 21.0929 | 5.2017
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1400 | VCB | 3.6604 | 19.8212 | 3.1018
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1400 | HCB | 3.6604 | 20.0994 | 7.0891
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1450 | VCBB | 3.6604 | 21.0839 | 5.2375
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1450 | VCB | 3.6604 | 19.8058 | 3.1154
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1450 | HCB | 3.6604 | 20.0823 | 7.1269
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1500 | VCBB | 3.6604 | 21.0752 | 5.2723
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1500 | VCB | 3.6604 | 19.7909 | 3.1286
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1500 | HCB | 3.6604 | 20.0658 | 7.1635
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1550 | VCBB | 3.6604 | 21.0668 | 5.3061
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1550 | VCB | 3.6604 | 19.7766 | 3.1414
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1550 | HCB | 3.6604 | 20.0498 | 7.1992
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1600 | VCBB | 3.6604 | 21.0587 | 5.3391
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1600 | VCB | 3.6604 | 19.7626 | 3.1539
7 | 4.16 | 24.49 | 1500 | 1600 | HCB | 3.6604 | 20.0344 | 7.2339
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 50 | VCBB | 3.6759 | 21.9651 | 2.5621
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 50 | VCB | 3.6759 | 21.3424 | 1.9482
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 50 | HCB | 3.6759 | 21.791 | 4.0559
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 100 | VCBB | 3.6759 | 21.7807 | 2.9343
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 100 | VCB | 3.6759 | 21.0163 | 2.1226
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 100 | HCB | 3.6759 | 21.4278 | 4.5009
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 150 | VCBB | 3.6759 | 21.6736 | 3.1764
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 150 | VCB | 3.6759 | 20.8279 | 2.2319
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 150 | HCB | 3.6759 | 21.2181 | 4.7839
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 200 | VCBB | 3.6759 | 21.5979 | 3.3602
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 200 | VCB | 3.6759 | 20.6953 | 2.313
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 200 | HCB | 3.6759 | 21.0705 | 4.9957
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 250 | VCBB | 3.6759 | 21.5394 | 3.5101
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 250 | VCB | 3.6759 | 20.5931 | 2.3779
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 250 | HCB | 3.6759 | 20.9568 | 5.1665
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 300 | VCBB | 3.6759 | 21.4917 | 3.6374
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 300 | VCB | 3.6759 | 20.5099 | 2.4324
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 300 | HCB | 3.6759 | 20.8644 | 5.3104
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 350 | VCBB | 3.6759 | 21.4514 | 3.7487
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 350 | VCB | 3.6759 | 20.4399 | 2.4794
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 350 | HCB | 3.6759 | 20.7865 | 5.4353
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 400 | VCBB | 3.6759 | 21.4166 | 3.8478
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 400 | VCB | 3.6759 | 20.3794 | 2.5209
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 400 | HCB | 3.6759 | 20.7193 | 5.5459
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 450 | VCBB | 3.6759 | 21.386 | 3.9374
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 450 | VCB | 3.6759 | 20.3263 | 2.5581
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 450 | HCB | 3.6759 | 20.6602 | 5.6454
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 500 | VCBB | 3.6759 | 21.3586 | 4.0193
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 500 | VCB | 3.6759 | 20.2788 | 2.5918
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 500 | HCB | 3.6759 | 20.6075 | 5.7359
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 550 | VCBB | 3.6759 | 21.3339 | 4.0949
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 550 | VCB | 3.6759 | 20.236 | 2.6227
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 550 | HCB | 3.6759 | 20.5599 | 5.819
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 600 | VCBB | 3.6759 | 21.3113 | 4.1651
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 600 | VCB | 3.6759 | 20.197 | 2.6512
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 600 | HCB | 3.6759 | 20.5166 | 5.896
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 650 | VCBB | 3.6759 | 21.2906 | 4.2307
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 650 | VCB | 3.6759 | 20.1612 | 2.6778
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 650 | HCB | 3.6759 | 20.4768 | 5.9677
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 700 | VCBB | 3.6759 | 21.2714 | 4.2924
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 700 | VCB | 3.6759 | 20.1281 | 2.7026
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 700 | HCB | 3.6759 | 20.44 | 6.0349
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 750 | VCBB | 3.6759 | 21.2536 | 4.3507
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 750 | VCB | 3.6759 | 20.0973 | 2.7259
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 750 | HCB | 3.6759 | 20.4059 | 6.0981
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 800 | VCBB | 3.6759 | 21.2369 | 4.4059
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 800 | VCB | 3.6759 | 20.0686 | 2.7479
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 800 | HCB | 3.6759 | 20.374 | 6.1579
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 850 | VCBB | 3.6759 | 21.2212 | 4.4584
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 850 | VCB | 3.6759 | 20.0416 | 2.7687
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 850 | HCB | 3.6759 | 20.344 | 6.2145
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 900 | VCBB | 3.6759 | 21.2065 | 4.5084
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 900 | VCB | 3.6759 | 20.0162 | 2.7885
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 900 | HCB | 3.6759 | 20.3159 | 6.2685
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 950 | VCBB | 3.6759 | 21.1926 | 4.5563
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 950 | VCB | 3.6759 | 19.9923 | 2.8073
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 950 | HCB | 3.6759 | 20.2892 | 6.3199
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1000 | VCBB | 3.6759 | 21.1793 | 4.6022
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1000 | VCB | 3.6759 | 19.9696 | 2.8253
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1000 | HCB | 3.6759 | 20.264 | 6.3691
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1050 | VCBB | 3.6759 | 21.1668 | 4.6462
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1050 | VCB | 3.6759 | 19.948 | 2.8425
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1050 | HCB | 3.6759 | 20.2401 | 6.4163
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1100 | VCBB | 3.6759 | 21.1548 | 4.6886
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1100 | VCB | 3.6759 | 19.9274 | 2.859
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1100 | HCB | 3.6759 | 20.2173 | 6.4616
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1150 | VCBB | 3.6759 | 21.1434 | 4.7295
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1150 | VCB | 3.6759 | 19.9078 | 2.8749
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1150 | HCB | 3.6759 | 20.1955 | 6.5052
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1200 | VCBB | 3.6759 | 21.1324 | 4.769
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1200 | VCB | 3.6759 | 19.889 | 2.8902
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1200 | HCB | 3.6759 | 20.1746 | 6.5472
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1250 | VCBB | 3.6759 | 21.122 | 4.8072
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1250 | VCB | 3.6759 | 19.871 | 2.9049
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1250 | HCB | 3.6759 | 20.1547 | 6.5877
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1300 | VCBB | 3.6759 | 21.1119 | 4.8441
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1300 | VCB | 3.6759 | 19.8538 | 2.9192
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1300 | HCB | 3.6759 | 20.1355 | 6.6269
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1350 | VCBB | 3.6759 | 21.1022 | 4.88
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1350 | VCB | 3.6759 | 19.8372 | 2.9329
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1350 | HCB | 3.6759 | 20.1171 | 6.6649
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1400 | VCBB | 3.6759 | 21.0929 | 4.9147
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1400 | VCB | 3.6759 | 19.8212 | 2.9463
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1400 | HCB | 3.6759 | 20.0994 | 6.7017
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1450 | VCBB | 3.6759 | 21.0839 | 4.9485
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1450 | VCB | 3.6759 | 19.8058 | 2.9592
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1450 | HCB | 3.6759 | 20.0823 | 6.7373
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1500 | VCBB | 3.6759 | 21.0752 | 4.9814
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1500 | VCB | 3.6759 | 19.7909 | 2.9717
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1500 | HCB | 3.6759 | 20.0658 | 6.772
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1550 | VCBB | 3.6759 | 21.0668 | 5.0134
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1550 | VCB | 3.6759 | 19.7766 | 2.9839
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1550 | HCB | 3.6759 | 20.0498 | 6.8057
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1600 | VCBB | 3.6759 | 21.0587 | 5.0446
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1600 | VCB | 3.6759 | 19.7626 | 2.9957
7 | 4.16 | 24.49 | 1550 | 1600 | HCB | 3.6759 | 20.0344 | 6.8385
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 50 | VCBB | 3.6901 | 21.9651 | 2.4251
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 50 | VCB | 3.6901 | 21.3424 | 1.8535
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 50 | HCB | 3.6901 | 21.791 | 3.8413
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 100 | VCBB | 3.6901 | 21.7807 | 2.7773
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 100 | VCB | 3.6901 | 21.0163 | 2.0194
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 100 | HCB | 3.6901 | 21.4278 | 4.2627
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 150 | VCBB | 3.6901 | 21.6736 | 3.0065
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 150 | VCB | 3.6901 | 20.8279 | 2.1235
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 150 | HCB | 3.6901 | 21.2181 | 4.5307
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 200 | VCBB | 3.6901 | 21.5979 | 3.1805
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 200 | VCB | 3.6901 | 20.6953 | 2.2006
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 200 | HCB | 3.6901 | 21.0705 | 4.7312
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 250 | VCBB | 3.6901 | 21.5394 | 3.3224
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 250 | VCB | 3.6901 | 20.5931 | 2.2624
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 250 | HCB | 3.6901 | 20.9568 | 4.893
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 300 | VCBB | 3.6901 | 21.4917 | 3.4429
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 300 | VCB | 3.6901 | 20.5099 | 2.3142
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 300 | HCB | 3.6901 | 20.8644 | 5.0293
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 350 | VCBB | 3.6901 | 21.4514 | 3.5482
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 350 | VCB | 3.6901 | 20.4399 | 2.3589
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 350 | HCB | 3.6901 | 20.7865 | 5.1476
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 400 | VCBB | 3.6901 | 21.4166 | 3.642
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 400 | VCB | 3.6901 | 20.3794 | 2.3984
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 400 | HCB | 3.6901 | 20.7193 | 5.2523
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 450 | VCBB | 3.6901 | 21.386 | 3.7269
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 450 | VCB | 3.6901 | 20.3263 | 2.4338
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 450 | HCB | 3.6901 | 20.6602 | 5.3465
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 500 | VCBB | 3.6901 | 21.3586 | 3.8044
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 500 | VCB | 3.6901 | 20.2788 | 2.4658
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 500 | HCB | 3.6901 | 20.6075 | 5.4322
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 550 | VCBB | 3.6901 | 21.3339 | 3.8759
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 550 | VCB | 3.6901 | 20.236 | 2.4953
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 550 | HCB | 3.6901 | 20.5599 | 5.5109
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 600 | VCBB | 3.6901 | 21.3113 | 3.9424
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 600 | VCB | 3.6901 | 20.197 | 2.5224
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 600 | HCB | 3.6901 | 20.5166 | 5.5838
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 650 | VCBB | 3.6901 | 21.2906 | 4.0045
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 650 | VCB | 3.6901 | 20.1612 | 2.5476
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 650 | HCB | 3.6901 | 20.4768 | 5.6517
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 700 | VCBB | 3.6901 | 21.2714 | 4.0629
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 700 | VCB | 3.6901 | 20.1281 | 2.5713
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 700 | HCB | 3.6901 | 20.44 | 5.7153
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 750 | VCBB | 3.6901 | 21.2536 | 4.118
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 750 | VCB | 3.6901 | 20.0973 | 2.5934
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 750 | HCB | 3.6901 | 20.4059 | 5.7752
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 800 | VCBB | 3.6901 | 21.2369 | 4.1703
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 800 | VCB | 3.6901 | 20.0686 | 2.6143
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 800 | HCB | 3.6901 | 20.374 | 5.8318
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 850 | VCBB | 3.6901 | 21.2212 | 4.22
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 850 | VCB | 3.6901 | 20.0416 | 2.6342
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 850 | HCB | 3.6901 | 20.344 | 5.8854
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 900 | VCBB | 3.6901 | 21.2065 | 4.2674
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 900 | VCB | 3.6901 | 20.0162 | 2.653
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 900 | HCB | 3.6901 | 20.3159 | 5.9365
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 950 | VCBB | 3.6901 | 21.1926 | 4.3127
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 950 | VCB | 3.6901 | 19.9923 | 2.6709
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 950 | HCB | 3.6901 | 20.2892 | 5.9852
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1000 | VCBB | 3.6901 | 21.1793 | 4.3561
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1000 | VCB | 3.6901 | 19.9696 | 2.688
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1000 | HCB | 3.6901 | 20.264 | 6.0318
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1050 | VCBB | 3.6901 | 21.1668 | 4.3978
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1050 | VCB | 3.6901 | 19.948 | 2.7044
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1050 | HCB | 3.6901 | 20.2401 | 6.0765
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1100 | VCBB | 3.6901 | 21.1548 | 4.438
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1100 | VCB | 3.6901 | 19.9274 | 2.7201
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1100 | HCB | 3.6901 | 20.2173 | 6.1194
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1150 | VCBB | 3.6901 | 21.1434 | 4.4766
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1150 | VCB | 3.6901 | 19.9078 | 2.7352
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1150 | HCB | 3.6901 | 20.1955 | 6.1606
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1200 | VCBB | 3.6901 | 21.1324 | 4.514
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1200 | VCB | 3.6901 | 19.889 | 2.7498
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1200 | HCB | 3.6901 | 20.1746 | 6.2004
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1250 | VCBB | 3.6901 | 21.122 | 4.5501
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1250 | VCB | 3.6901 | 19.871 | 2.7638
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1250 | HCB | 3.6901 | 20.1547 | 6.2388
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1300 | VCBB | 3.6901 | 21.1119 | 4.5851
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1300 | VCB | 3.6901 | 19.8538 | 2.7773
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1300 | HCB | 3.6901 | 20.1355 | 6.276
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1350 | VCBB | 3.6901 | 21.1022 | 4.6191
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1350 | VCB | 3.6901 | 19.8372 | 2.7904
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1350 | HCB | 3.6901 | 20.1171 | 6.3119
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1400 | VCBB | 3.6901 | 21.0929 | 4.652
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1400 | VCB | 3.6901 | 19.8212 | 2.8031
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1400 | HCB | 3.6901 | 20.0994 | 6.3467
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1450 | VCBB | 3.6901 | 21.0839 | 4.684
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1450 | VCB | 3.6901 | 19.8058 | 2.8154
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1450 | HCB | 3.6901 | 20.0823 | 6.3805
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1500 | VCBB | 3.6901 | 21.0752 | 4.7151
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1500 | VCB | 3.6901 | 19.7909 | 2.8273
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1500 | HCB | 3.6901 | 20.0658 | 6.4133
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1550 | VCBB | 3.6901 | 21.0668 | 4.7454
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1550 | VCB | 3.6901 | 19.7766 | 2.8389
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1550 | HCB | 3.6901 | 20.0498 | 6.4452
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1600 | VCBB | 3.6901 | 21.0587 | 4.7749
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1600 | VCB | 3.6901 | 19.7626 | 2.8502
7 | 4.16 | 24.49 | 1600 | 1600 | HCB | 3.6901 | 20.0344 | 6.4763