## Hoja1
Caso de estudio | Tensión nominal (V) [kV] | Corriente de cortocircuito (Ibf) [kA] | Tipo de falla | Distancia de Trabajo (D) [mm] | Gap (G) [mm] | Configuración de electrodos (EC) | Coeficiente de encerramiento (Cenc) | Coeficiente de Willkins a [mm] | Coeficiente de Willkins k | Gradiente de tensión (B) [V/m] | IEEE 1584 - 2018 Iarc [kA] | IEEE 1584 - 2018 Earc [cal/cm^2] | EPRI Iarc [kA] | EPRI Earc Open Air [cal/cm^2] | EPRI Earc Enclosure [cal/cm^2] | Terzija/Koglin Iarc [kA] | Terzija/Koglin Earc Open Air [cal/cm^2] | Terzija/Koglin Earc Enclosure [cal/cm^2] | Relación IEEE - EPRI Earc Enclosure | Relación IEEE - Terzija Earc Enclosure
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 20.7168 |  |  |  | 5.6412 | 3.1416 | 3.1416 |  | 6.5944
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 12.4465 |  |  |  | 5.6412 | 3.1416 | 3.1416 |  | 3.9619
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 29.6695 |  |  |  | 5.6412 | 3.1416 | 3.1416 |  | 9.4442
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 24.0616 |  |  |  | 5.6362 | 6.2775 | 6.2775 |  | 3.833
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 13.5653 |  |  |  | 5.6362 | 6.2775 | 6.2775 |  | 2.1609
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 31.7713 |  |  |  | 5.6362 | 6.2775 | 6.2775 |  | 5.0611
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 26.2627 |  |  |  | 5.6308 | 9.4073 | 9.4073 |  | 2.7917
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 14.2652 |  |  |  | 5.6308 | 9.4073 | 9.4073 |  | 1.5164
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 33.0731 |  |  |  | 5.6308 | 9.4073 | 9.4073 |  | 3.5157
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 27.9452 | 5.5224 | 62.4397 | 62.4397 | 5.6252 | 12.5306 | 12.5306 | 0.44755 | 2.2302
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 14.7832 | 5.5224 | 62.4397 | 62.4397 | 5.6252 | 12.5306 | 12.5306 | 0.23676 | 1.1798
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 34.0308 | 5.5224 | 62.4397 | 62.4397 | 5.6252 | 12.5306 | 12.5306 | 0.54502 | 2.7158
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 29.3239 | 5.6011 | 25.0974 | 25.0974 | 5.6193 | 15.6469 | 15.6469 | 1.1684 | 1.8741
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 15.1978 | 5.6011 | 25.0974 | 25.0974 | 5.6193 | 15.6469 | 15.6469 | 0.60555 | 0.9713
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 34.7939 | 5.6011 | 25.0974 | 25.0974 | 5.6193 | 15.6469 | 15.6469 | 1.3864 | 2.2237
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 30.5007 | 5.609 | 19.3049 | 19.3049 | 5.6131 | 18.7557 | 18.7557 | 1.5799 | 1.6262
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 15.545 | 5.609 | 19.3049 | 19.3049 | 5.6131 | 18.7557 | 18.7557 | 0.80523 | 0.82881
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 35.4307 | 5.609 | 19.3049 | 19.3049 | 5.6131 | 18.7557 | 18.7557 | 1.8353 | 1.8891
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 31.5323 | 5.607 | 18.5777 | 18.5777 | 5.6067 | 21.8566 | 21.8566 | 1.6973 | 1.4427
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 15.8446 | 5.607 | 18.5777 | 18.5777 | 5.6067 | 21.8566 | 21.8566 | 0.85288 | 0.72494
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 35.9788 | 5.607 | 18.5777 | 18.5777 | 5.6067 | 21.8566 | 21.8566 | 1.9367 | 1.6461
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 32.4541 | 5.6025 | 18.9272 | 18.9272 | 5.6 | 24.9491 | 24.9491 | 1.7147 | 1.3008
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 16.1088 | 5.6025 | 18.9272 | 18.9272 | 5.6 | 24.9491 | 24.9491 | 0.85109 | 0.64567
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 36.4608 | 5.6025 | 18.9272 | 18.9272 | 5.6 | 24.9491 | 24.9491 | 1.9264 | 1.4614
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 33.2894 | 5.5973 | 19.5474 | 19.5474 | 5.593 | 28.0328 | 28.0328 | 1.703 | 1.1875
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 16.3454 | 5.5973 | 19.5474 | 19.5474 | 5.593 | 28.0328 | 28.0328 | 0.83619 | 0.58308
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 36.8916 | 5.5973 | 19.5474 | 19.5474 | 5.593 | 28.0328 | 28.0328 | 1.8873 | 1.316
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 34.0548 | 5.5916 | 20.2361 | 20.2361 | 5.5858 | 31.1072 | 31.1072 | 1.6829 | 1.0948
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 16.5599 | 5.5916 | 20.2361 | 20.2361 | 5.5858 | 31.1072 | 31.1072 | 0.81834 | 0.53235
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 37.2815 | 5.5916 | 20.2361 | 20.2361 | 5.5858 | 31.1072 | 31.1072 | 1.8423 | 1.1985
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 34.7623 | 5.5856 | 20.9337 | 20.9337 | 5.5783 | 34.1718 | 34.1718 | 1.6606 | 1.0173
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 16.7564 | 5.5856 | 20.9337 | 20.9337 | 5.5783 | 34.1718 | 34.1718 | 0.80045 | 0.49036
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 37.638 | 5.5856 | 20.9337 | 20.9337 | 5.5783 | 34.1718 | 34.1718 | 1.798 | 1.1014
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 35.4211 | 5.5793 | 21.6211 | 21.6211 | 5.5705 | 37.2263 | 37.2263 | 1.6383 | 0.95151
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 16.9378 | 5.5793 | 21.6211 | 21.6211 | 5.5705 | 37.2263 | 37.2263 | 0.78339 | 0.455
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 37.9666 | 5.5793 | 21.6211 | 21.6211 | 5.5705 | 37.2263 | 37.2263 | 1.756 | 1.0199
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 36.038 | 5.5729 | 22.2919 | 22.2919 | 5.5624 | 40.2701 | 40.2701 | 1.6166 | 0.89491
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 17.1064 | 5.5729 | 22.2919 | 22.2919 | 5.5624 | 40.2701 | 40.2701 | 0.76738 | 0.42479
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 38.2715 | 5.5729 | 22.2919 | 22.2919 | 5.5624 | 40.2701 | 40.2701 | 1.7168 | 0.95037
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 36.6188 | 5.5662 | 22.9441 | 22.9441 | 5.554 | 43.3028 | 43.3028 | 1.596 | 0.84564
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 17.2639 | 5.5662 | 22.9441 | 22.9441 | 5.554 | 43.3028 | 43.3028 | 0.75243 | 0.39868
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 38.5562 | 5.5662 | 22.9441 | 22.9441 | 5.554 | 43.3028 | 43.3028 | 1.6804 | 0.89039
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 37.1678 | 5.5593 | 23.5777 | 23.5777 | 5.5454 | 46.3238 | 46.3238 | 1.5764 | 0.80235
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 17.4119 | 5.5593 | 23.5777 | 23.5777 | 5.5454 | 46.3238 | 46.3238 | 0.73849 | 0.37587
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 38.8232 | 5.5593 | 23.5777 | 23.5777 | 5.5454 | 46.3238 | 46.3238 | 1.6466 | 0.83808
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 37.6889 | 5.5523 | 24.193 | 24.193 | 5.5365 | 49.3328 | 49.3328 | 1.5578 | 0.76397
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 17.5514 | 5.5523 | 24.193 | 24.193 | 5.5365 | 49.3328 | 49.3328 | 0.72547 | 0.35578
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 39.0747 | 5.5523 | 24.193 | 24.193 | 5.5365 | 49.3328 | 49.3328 | 1.6151 | 0.79206
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 38.185 | 5.545 | 24.7908 | 24.7908 | 5.5273 | 52.3293 | 52.3293 | 1.5403 | 0.7297
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 17.6835 | 5.545 | 24.7908 | 24.7908 | 5.5273 | 52.3293 | 52.3293 | 0.71331 | 0.33793
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 39.3126 | 5.545 | 24.7908 | 24.7908 | 5.5273 | 52.3293 | 52.3293 | 1.5858 | 0.75125
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 38.6587 | 5.5375 | 25.372 | 25.372 | 5.5179 | 55.3128 | 55.3128 | 1.5237 | 0.69891
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 17.8089 | 5.5375 | 25.372 | 25.372 | 5.5179 | 55.3128 | 55.3128 | 0.70191 | 0.32197
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 39.5383 | 5.5375 | 25.372 | 25.372 | 5.5179 | 55.3128 | 55.3128 | 1.5583 | 0.71481
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 39.1121 | 5.5298 | 25.9372 | 25.9372 | 5.5082 | 58.2828 | 58.2828 | 1.508 | 0.67107
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 17.9283 | 5.5298 | 25.9372 | 25.9372 | 5.5082 | 58.2828 | 58.2828 | 0.69122 | 0.30761
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 39.753 | 5.5298 | 25.9372 | 25.9372 | 5.5082 | 58.2828 | 58.2828 | 1.5327 | 0.68207
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 39.5472 | 5.5219 | 26.4873 | 26.4873 | 5.4981 | 61.2389 | 61.2389 | 1.4931 | 0.64579
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 18.0424 | 5.5219 | 26.4873 | 26.4873 | 5.4981 | 61.2389 | 61.2389 | 0.68117 | 0.29462
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 39.9578 | 5.5219 | 26.4873 | 26.4873 | 5.4981 | 61.2389 | 61.2389 | 1.5086 | 0.65249
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 39.9656 | 5.5138 | 27.023 | 27.023 | 5.4879 | 64.1806 | 64.1806 | 1.4789 | 0.62271
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 18.1515 | 5.5138 | 27.023 | 27.023 | 5.4879 | 64.1806 | 64.1806 | 0.67171 | 0.28282
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 40.1537 | 5.5138 | 27.023 | 27.023 | 5.4879 | 64.1806 | 64.1806 | 1.4859 | 0.62564
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 40.3686 | 5.5055 | 27.5448 | 27.5448 | 5.4773 | 67.1074 | 67.1074 | 1.4656 | 0.60155
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 18.2562 | 5.5055 | 27.5448 | 27.5448 | 5.4773 | 67.1074 | 67.1074 | 0.66278 | 0.27204
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 40.3414 | 5.5055 | 27.5448 | 27.5448 | 5.4773 | 67.1074 | 67.1074 | 1.4646 | 0.60115
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 40.7575 | 5.497 | 28.0535 | 28.0535 | 5.4664 | 70.0188 | 70.0188 | 1.4528 | 0.58209
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 18.3568 | 5.497 | 28.0535 | 28.0535 | 5.4664 | 70.0188 | 70.0188 | 0.65435 | 0.26217
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 40.5216 | 5.497 | 28.0535 | 28.0535 | 5.4664 | 70.0188 | 70.0188 | 1.4444 | 0.57872
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 41.1333 | 5.4883 | 28.5495 | 28.5495 | 5.4553 | 72.9143 | 72.9143 | 1.4408 | 0.56413
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 18.4536 | 5.4883 | 28.5495 | 28.5495 | 5.4553 | 72.9143 | 72.9143 | 0.64637 | 0.25309
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 40.695 | 5.4883 | 28.5495 | 28.5495 | 5.4553 | 72.9143 | 72.9143 | 1.4254 | 0.55812
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 41.497 | 5.4794 | 29.0334 | 29.0334 | 5.4439 | 75.7937 | 75.7937 | 1.4293 | 0.5475
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 18.5469 | 5.4794 | 29.0334 | 29.0334 | 5.4439 | 75.7937 | 75.7937 | 0.63881 | 0.2447
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 40.862 | 5.4794 | 29.0334 | 29.0334 | 5.4439 | 75.7937 | 75.7937 | 1.4074 | 0.53912
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 41.8495 | 5.4703 | 29.5056 | 29.5056 | 5.4322 | 78.6561 | 78.6561 | 1.4184 | 0.53206
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 18.637 | 5.4703 | 29.5056 | 29.5056 | 5.4322 | 78.6561 | 78.6561 | 0.63164 | 0.23694
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 41.0231 | 5.4703 | 29.5056 | 29.5056 | 5.4322 | 78.6561 | 78.6561 | 1.3903 | 0.52155
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 42.1915 | 5.4609 | 29.9666 | 29.9666 | 5.4202 | 81.5011 | 81.5011 | 1.408 | 0.51768
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 18.7241 | 5.4609 | 29.9666 | 29.9666 | 5.4202 | 81.5011 | 81.5011 | 0.62483 | 0.22974
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 41.1788 | 5.4609 | 29.9666 | 29.9666 | 5.4202 | 81.5011 | 81.5011 | 1.3742 | 0.50525
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 42.5237 | 5.4514 | 30.4166 | 30.4166 | 5.4079 | 84.3284 | 84.3284 | 1.398 | 0.50426
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 18.8084 | 5.4514 | 30.4166 | 30.4166 | 5.4079 | 84.3284 | 84.3284 | 0.61836 | 0.22304
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 41.3294 | 5.4514 | 30.4166 | 30.4166 | 5.4079 | 84.3284 | 84.3284 | 1.3588 | 0.4901
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 42.8468 | 5.4417 | 30.8562 | 30.8562 | 5.3954 | 87.1374 | 87.1374 | 1.3886 | 0.49172
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 18.8901 | 5.4417 | 30.8562 | 30.8562 | 5.3954 | 87.1374 | 87.1374 | 0.6122 | 0.21679
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 41.4753 | 5.4417 | 30.8562 | 30.8562 | 5.3954 | 87.1374 | 87.1374 | 1.3441 | 0.47598
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 43.1612 | 5.4317 | 31.2856 | 31.2856 | 5.3825 | 89.9276 | 89.9276 | 1.3796 | 0.47995
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 18.9694 | 5.4317 | 31.2856 | 31.2856 | 5.3825 | 89.9276 | 89.9276 | 0.60633 | 0.21094
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 41.6168 | 5.4317 | 31.2856 | 31.2856 | 5.3825 | 89.9276 | 89.9276 | 1.3302 | 0.46278
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 43.4674 | 5.4215 | 31.7051 | 31.7051 | 5.3694 | 92.6984 | 92.6984 | 1.371 | 0.46891
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 19.0464 | 5.4215 | 31.7051 | 31.7051 | 5.3694 | 92.6984 | 92.6984 | 0.60074 | 0.20547
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 41.7541 | 5.4215 | 31.7051 | 31.7051 | 5.3694 | 92.6984 | 92.6984 | 1.317 | 0.45043
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 43.7661 | 5.4111 | 32.115 | 32.115 | 5.3559 | 95.4494 | 95.4494 | 1.3628 | 0.45853
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 19.1213 | 5.4111 | 32.115 | 32.115 | 5.3559 | 95.4494 | 95.4494 | 0.5954 | 0.20033
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 41.8875 | 5.4111 | 32.115 | 32.115 | 5.3559 | 95.4494 | 95.4494 | 1.3043 | 0.43884
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 14.2335 |  |  |  | 5.6412 | 2.0106 | 2.0106 |  | 7.0792
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 8.7717 |  |  |  | 5.6412 | 2.0106 | 2.0106 |  | 4.3627
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 20.4814 |  |  |  | 5.6412 | 2.0106 | 2.0106 |  | 10.1867
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 16.5319 |  |  |  | 5.6362 | 4.0176 | 4.0176 |  | 4.1149
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 9.5602 |  |  |  | 5.6362 | 4.0176 | 4.0176 |  | 2.3796
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 21.9311 |  |  |  | 5.6362 | 4.0176 | 4.0176 |  | 5.4588
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 18.0444 |  |  |  | 5.6308 | 6.0207 | 6.0207 |  | 2.9971
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 10.0534 |  |  |  | 5.6308 | 6.0207 | 6.0207 |  | 1.6698
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 22.8289 |  |  |  | 5.6308 | 6.0207 | 6.0207 |  | 3.7918
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 19.2005 | 5.5224 | 39.8021 | 39.8021 | 5.6252 | 8.0196 | 8.0196 | 0.4824 | 2.3942
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 10.4185 | 5.5224 | 39.8021 | 39.8021 | 5.6252 | 8.0196 | 8.0196 | 0.26176 | 1.2991
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 23.4895 | 5.5224 | 39.8021 | 39.8021 | 5.6252 | 8.0196 | 8.0196 | 0.59016 | 2.929
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 20.148 | 5.6011 | 16.2403 | 16.2403 | 5.6193 | 10.014 | 10.014 | 1.2406 | 2.012
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 10.7107 | 5.6011 | 16.2403 | 16.2403 | 5.6193 | 10.014 | 10.014 | 0.65951 | 1.0696
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 24.0157 | 5.6011 | 16.2403 | 16.2403 | 5.6193 | 10.014 | 10.014 | 1.4788 | 2.3982
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 20.9566 | 5.609 | 12.6416 | 12.6416 | 5.6131 | 12.0036 | 12.0036 | 1.6578 | 1.7459
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 10.9554 | 5.609 | 12.6416 | 12.6416 | 5.6131 | 12.0036 | 12.0036 | 0.86661 | 0.91267
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 24.4549 | 5.609 | 12.6416 | 12.6416 | 5.6131 | 12.0036 | 12.0036 | 1.9345 | 2.0373
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 21.6655 | 5.607 | 12.2852 | 12.2852 | 5.6067 | 13.9882 | 13.9882 | 1.7635 | 1.5488
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 11.1665 | 5.607 | 12.2852 | 12.2852 | 5.6067 | 13.9882 | 13.9882 | 0.90894 | 0.79828
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 24.8328 | 5.607 | 12.2852 | 12.2852 | 5.6067 | 13.9882 | 13.9882 | 2.0214 | 1.7753
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 22.2989 | 5.6025 | 12.6208 | 12.6208 | 5.6 | 15.9674 | 15.9674 | 1.7668 | 1.3965
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 11.3527 | 5.6025 | 12.6208 | 12.6208 | 5.6 | 15.9674 | 15.9674 | 0.89953 | 0.71099
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 25.1652 | 5.6025 | 12.6208 | 12.6208 | 5.6 | 15.9674 | 15.9674 | 1.9939 | 1.576
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 22.873 | 5.5973 | 13.1284 | 13.1284 | 5.593 | 17.941 | 17.941 | 1.7422 | 1.2749
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 11.5195 | 5.5973 | 13.1284 | 13.1284 | 5.593 | 17.941 | 17.941 | 0.87744 | 0.64207
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 25.4622 | 5.5973 | 13.1284 | 13.1284 | 5.593 | 17.941 | 17.941 | 1.9395 | 1.4192
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 23.3989 | 5.5916 | 13.6772 | 13.6772 | 5.5858 | 19.9086 | 19.9086 | 1.7108 | 1.1753
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 11.6707 | 5.5916 | 13.6772 | 13.6772 | 5.5858 | 19.9086 | 19.9086 | 0.8533 | 0.58621
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 25.7311 | 5.5916 | 13.6772 | 13.6772 | 5.5858 | 19.9086 | 19.9086 | 1.8813 | 1.2925
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 23.8851 | 5.5856 | 14.2286 | 14.2286 | 5.5783 | 21.87 | 21.87 | 1.6787 | 1.0921
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 11.8091 | 5.5856 | 14.2286 | 14.2286 | 5.5783 | 21.87 | 21.87 | 0.82996 | 0.53997
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 25.9769 | 5.5856 | 14.2286 | 14.2286 | 5.5783 | 21.87 | 21.87 | 1.8257 | 1.1878
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 24.3378 | 5.5793 | 14.7706 | 14.7706 | 5.5705 | 23.8248 | 23.8248 | 1.6477 | 1.0215
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 11.937 | 5.5793 | 14.7706 | 14.7706 | 5.5705 | 23.8248 | 23.8248 | 0.80816 | 0.50103
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 26.2035 | 5.5793 | 14.7706 | 14.7706 | 5.5705 | 23.8248 | 23.8248 | 1.774 | 1.0998
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 24.7617 | 5.5729 | 15.2992 | 15.2992 | 5.5624 | 25.7729 | 25.7729 | 1.6185 | 0.96077
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 12.0558 | 5.5729 | 15.2992 | 15.2992 | 5.5624 | 25.7729 | 25.7729 | 0.788 | 0.46777
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 26.4138 | 5.5729 | 15.2992 | 15.2992 | 5.5624 | 25.7729 | 25.7729 | 1.7265 | 1.0249
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 25.1608 | 5.5662 | 15.8133 | 15.8133 | 5.554 | 27.7138 | 27.7138 | 1.5911 | 0.90788
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 12.1668 | 5.5662 | 15.8133 | 15.8133 | 5.554 | 27.7138 | 27.7138 | 0.7694 | 0.43902
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 26.6101 | 5.5662 | 15.8133 | 15.8133 | 5.554 | 27.7138 | 27.7138 | 1.6828 | 0.96018
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 25.5381 | 5.5593 | 16.3132 | 16.3132 | 5.5454 | 29.6472 | 29.6472 | 1.5655 | 0.8614
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 12.2711 | 5.5593 | 16.3132 | 16.3132 | 5.5454 | 29.6472 | 29.6472 | 0.75222 | 0.4139
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 26.7942 | 5.5593 | 16.3132 | 16.3132 | 5.5454 | 29.6472 | 29.6472 | 1.6425 | 0.90377
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 25.8962 | 5.5523 | 16.7992 | 16.7992 | 5.5365 | 31.573 | 31.573 | 1.5415 | 0.8202
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 12.3694 | 5.5523 | 16.7992 | 16.7992 | 5.5365 | 31.573 | 31.573 | 0.73631 | 0.39177
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 26.9676 | 5.5523 | 16.7992 | 16.7992 | 5.5365 | 31.573 | 31.573 | 1.6053 | 0.85414
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 26.2371 | 5.545 | 17.272 | 17.272 | 5.5273 | 33.4908 | 33.4908 | 1.519 | 0.78341
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 12.4625 | 5.545 | 17.272 | 17.272 | 5.5273 | 33.4908 | 33.4908 | 0.72154 | 0.37212
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 27.1316 | 5.545 | 17.272 | 17.272 | 5.5273 | 33.4908 | 33.4908 | 1.5708 | 0.81012
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 26.5626 | 5.5375 | 17.7323 | 17.7323 | 5.5179 | 35.4002 | 35.4002 | 1.498 | 0.75035
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 12.5509 | 5.5375 | 17.7323 | 17.7323 | 5.5179 | 35.4002 | 35.4002 | 0.7078 | 0.35454
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 27.2872 | 5.5375 | 17.7323 | 17.7323 | 5.5179 | 35.4002 | 35.4002 | 1.5388 | 0.77082
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 26.8742 | 5.5298 | 18.1805 | 18.1805 | 5.5082 | 37.301 | 37.301 | 1.4782 | 0.72047
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 12.635 | 5.5298 | 18.1805 | 18.1805 | 5.5082 | 37.301 | 37.301 | 0.69498 | 0.33873
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 27.4353 | 5.5298 | 18.1805 | 18.1805 | 5.5082 | 37.301 | 37.301 | 1.509 | 0.73551
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 27.1732 | 5.5219 | 18.6174 | 18.6174 | 5.4981 | 39.1929 | 39.1929 | 1.4596 | 0.69332
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 12.7154 | 5.5219 | 18.6174 | 18.6174 | 5.4981 | 39.1929 | 39.1929 | 0.68298 | 0.32443
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 27.5765 | 5.5219 | 18.6174 | 18.6174 | 5.4981 | 39.1929 | 39.1929 | 1.4812 | 0.70361
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 27.4607 | 5.5138 | 19.0435 | 19.0435 | 5.4879 | 41.0756 | 41.0756 | 1.442 | 0.66854
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 12.7923 | 5.5138 | 19.0435 | 19.0435 | 5.4879 | 41.0756 | 41.0756 | 0.67174 | 0.31143
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 27.7116 | 5.5138 | 19.0435 | 19.0435 | 5.4879 | 41.0756 | 41.0756 | 1.4552 | 0.67465
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 27.7377 | 5.5055 | 19.4592 | 19.4592 | 5.4773 | 42.9487 | 42.9487 | 1.4254 | 0.64583
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 12.8661 | 5.5055 | 19.4592 | 19.4592 | 5.4773 | 42.9487 | 42.9487 | 0.66118 | 0.29957
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 27.841 | 5.5055 | 19.4592 | 19.4592 | 5.4773 | 42.9487 | 42.9487 | 1.4307 | 0.64824
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 28.0049 | 5.497 | 19.865 | 19.865 | 5.4664 | 44.812 | 44.812 | 1.4098 | 0.62494
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 12.937 | 5.497 | 19.865 | 19.865 | 5.4664 | 44.812 | 44.812 | 0.65125 | 0.28869
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 27.9652 | 5.497 | 19.865 | 19.865 | 5.4664 | 44.812 | 44.812 | 1.4078 | 0.62406
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 28.2632 | 5.4883 | 20.2613 | 20.2613 | 5.4553 | 46.6652 | 46.6652 | 1.3949 | 0.60566
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 13.0052 | 5.4883 | 20.2613 | 20.2613 | 5.4553 | 46.6652 | 46.6652 | 0.64188 | 0.27869
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 28.0848 | 5.4883 | 20.2613 | 20.2613 | 5.4553 | 46.6652 | 46.6652 | 1.3861 | 0.60184
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 28.5131 | 5.4794 | 20.6484 | 20.6484 | 5.4439 | 48.5079 | 48.5079 | 1.3809 | 0.5878
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 13.071 | 5.4794 | 20.6484 | 20.6484 | 5.4439 | 48.5079 | 48.5079 | 0.63303 | 0.26946
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 28.1999 | 5.4794 | 20.6484 | 20.6484 | 5.4439 | 48.5079 | 48.5079 | 1.3657 | 0.58135
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 28.7554 | 5.4703 | 21.0268 | 21.0268 | 5.4322 | 50.3399 | 50.3399 | 1.3676 | 0.57122
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 13.1345 | 5.4703 | 21.0268 | 21.0268 | 5.4322 | 50.3399 | 50.3399 | 0.62465 | 0.26092
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 28.311 | 5.4703 | 21.0268 | 21.0268 | 5.4322 | 50.3399 | 50.3399 | 1.3464 | 0.5624
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 28.9904 | 5.4609 | 21.3967 | 21.3967 | 5.4202 | 52.1607 | 52.1607 | 1.3549 | 0.55579
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 13.1959 | 5.4609 | 21.3967 | 21.3967 | 5.4202 | 52.1607 | 52.1607 | 0.61672 | 0.25298
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 28.4184 | 5.4609 | 21.3967 | 21.3967 | 5.4202 | 52.1607 | 52.1607 | 1.3282 | 0.54482
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 29.2187 | 5.4514 | 21.7584 | 21.7584 | 5.4079 | 53.9702 | 53.9702 | 1.3429 | 0.54139
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 13.2553 | 5.4514 | 21.7584 | 21.7584 | 5.4079 | 53.9702 | 53.9702 | 0.6092 | 0.2456
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 28.5222 | 5.4514 | 21.7584 | 21.7584 | 5.4079 | 53.9702 | 53.9702 | 1.3109 | 0.52848
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 29.4407 | 5.4417 | 22.1123 | 22.1123 | 5.3954 | 55.7679 | 55.7679 | 1.3314 | 0.52791
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 13.3129 | 5.4417 | 22.1123 | 22.1123 | 5.3954 | 55.7679 | 55.7679 | 0.60206 | 0.23872
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 28.6228 | 5.4417 | 22.1123 | 22.1123 | 5.3954 | 55.7679 | 55.7679 | 1.2944 | 0.51325
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 29.6567 | 5.4317 | 22.4584 | 22.4584 | 5.3825 | 57.5537 | 57.5537 | 1.3205 | 0.51529
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 13.3688 | 5.4317 | 22.4584 | 22.4584 | 5.3825 | 57.5537 | 57.5537 | 0.59527 | 0.23228
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 28.7203 | 5.4317 | 22.4584 | 22.4584 | 5.3825 | 57.5537 | 57.5537 | 1.2788 | 0.49902
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 29.8672 | 5.4215 | 22.7971 | 22.7971 | 5.3694 | 59.327 | 59.327 | 1.3101 | 0.50343
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 13.423 | 5.4215 | 22.7971 | 22.7971 | 5.3694 | 59.327 | 59.327 | 0.5888 | 0.22625
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 28.815 | 5.4215 | 22.7971 | 22.7971 | 5.3694 | 59.327 | 59.327 | 1.264 | 0.4857
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 30.0724 | 5.4111 | 23.1285 | 23.1285 | 5.3559 | 61.0876 | 61.0876 | 1.3002 | 0.49228
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 13.4758 | 5.4111 | 23.1285 | 23.1285 | 5.3559 | 61.0876 | 61.0876 | 0.58265 | 0.2206
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 28.907 | 5.4111 | 23.1285 | 23.1285 | 5.3559 | 61.0876 | 61.0876 | 1.2498 | 0.4732
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 10.4744 |  |  |  | 5.6412 | 1.3963 | 1.3963 |  | 7.5018
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 6.5905 |  |  |  | 5.6412 | 1.3963 | 1.3963 |  | 4.7202
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 15.1308 |  |  |  | 5.6412 | 1.3963 | 1.3963 |  | 10.8367
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 12.1659 |  |  |  | 5.6362 | 2.79 | 2.79 |  | 4.3606
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 7.183 |  |  |  | 5.6362 | 2.79 | 2.79 |  | 2.5745
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 16.201 |  |  |  | 5.6362 | 2.79 | 2.79 |  | 5.8068
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 13.2791 |  |  |  | 5.6308 | 4.181 | 4.181 |  | 3.176
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 7.5536 |  |  |  | 5.6308 | 4.181 | 4.181 |  | 1.8066
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 16.8638 |  |  |  | 5.6308 | 4.181 | 4.181 |  | 4.0334
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 14.13 | 5.5224 | 27.5503 | 27.5503 | 5.6252 | 5.5692 | 5.5692 | 0.51288 | 2.5372
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 7.8279 | 5.5224 | 27.5503 | 27.5503 | 5.6252 | 5.5692 | 5.5692 | 0.28413 | 1.4056
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 17.3513 | 5.5224 | 27.5503 | 27.5503 | 5.6252 | 5.5692 | 5.5692 | 0.62981 | 3.1156
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 14.8273 | 5.6011 | 11.38 | 11.38 | 5.6193 | 6.9542 | 6.9542 | 1.3029 | 2.1322
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 8.0474 | 5.6011 | 11.38 | 11.38 | 5.6193 | 6.9542 | 6.9542 | 0.70715 | 1.1572
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 17.7398 | 5.6011 | 11.38 | 11.38 | 5.6193 | 6.9542 | 6.9542 | 1.5589 | 2.551
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 15.4225 | 5.609 | 8.9448 | 8.9448 | 5.6131 | 8.3359 | 8.3359 | 1.7242 | 1.8501
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 8.2312 | 5.609 | 8.9448 | 8.9448 | 5.6131 | 8.3359 | 8.3359 | 0.92022 | 0.98745
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 18.0639 | 5.609 | 8.9448 | 8.9448 | 5.6131 | 8.3359 | 8.3359 | 2.0195 | 2.167
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 15.9442 | 5.607 | 8.7626 | 8.7626 | 5.6067 | 9.714 | 9.714 | 1.8196 | 1.6414
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 8.3899 | 5.607 | 8.7626 | 8.7626 | 5.6067 | 9.714 | 9.714 | 0.95747 | 0.86369
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 18.3429 | 5.607 | 8.7626 | 8.7626 | 5.6067 | 9.714 | 9.714 | 2.0933 | 1.8883
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 16.4104 | 5.6025 | 9.0632 | 9.0632 | 5.6 | 11.0885 | 11.0885 | 1.8107 | 1.48
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 8.5297 | 5.6025 | 9.0632 | 9.0632 | 5.6 | 11.0885 | 11.0885 | 0.94114 | 0.76924
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 18.5882 | 5.6025 | 9.0632 | 9.0632 | 5.6 | 11.0885 | 11.0885 | 2.051 | 1.6764
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 16.8329 | 5.5973 | 9.4834 | 9.4834 | 5.593 | 12.459 | 12.459 | 1.775 | 1.3511
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 8.655 | 5.5973 | 9.4834 | 9.4834 | 5.593 | 12.459 | 12.459 | 0.91266 | 0.69468
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 18.8075 | 5.5973 | 9.4834 | 9.4834 | 5.593 | 12.459 | 12.459 | 1.9832 | 1.5096
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 17.22 | 5.5916 | 9.9309 | 9.9309 | 5.5858 | 13.8254 | 13.8254 | 1.734 | 1.2455
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 8.7686 | 5.5916 | 9.9309 | 9.9309 | 5.5858 | 13.8254 | 13.8254 | 0.88296 | 0.63424
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 19.006 | 5.5916 | 9.9309 | 9.9309 | 5.5858 | 13.8254 | 13.8254 | 1.9138 | 1.3747
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 17.5779 | 5.5856 | 10.379 | 10.379 | 5.5783 | 15.1875 | 15.1875 | 1.6936 | 1.1574
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 8.8727 | 5.5856 | 10.379 | 10.379 | 5.5783 | 15.1875 | 15.1875 | 0.85487 | 0.58421
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 19.1874 | 5.5856 | 10.379 | 10.379 | 5.5783 | 15.1875 | 15.1875 | 1.8487 | 1.2634
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 17.911 | 5.5793 | 10.8191 | 10.8191 | 5.5705 | 16.545 | 16.545 | 1.6555 | 1.0826
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 8.9687 | 5.5793 | 10.8191 | 10.8191 | 5.5705 | 16.545 | 16.545 | 0.82897 | 0.54208
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 19.3546 | 5.5793 | 10.8191 | 10.8191 | 5.5705 | 16.545 | 16.545 | 1.7889 | 1.1698
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 18.2231 | 5.5729 | 11.2485 | 11.2485 | 5.5624 | 17.8978 | 17.8978 | 1.62 | 1.0182
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 9.058 | 5.5729 | 11.2485 | 11.2485 | 5.5624 | 17.8978 | 17.8978 | 0.80526 | 0.50609
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 19.5098 | 5.5729 | 11.2485 | 11.2485 | 5.5624 | 17.8978 | 17.8978 | 1.7344 | 1.0901
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 18.5168 | 5.5662 | 11.6667 | 11.6667 | 5.554 | 19.2457 | 19.2457 | 1.5872 | 0.96213
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 9.1414 | 5.5662 | 11.6667 | 11.6667 | 5.554 | 19.2457 | 19.2457 | 0.78355 | 0.47498
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 19.6547 | 5.5662 | 11.6667 | 11.6667 | 5.554 | 19.2457 | 19.2457 | 1.6847 | 1.0213
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 18.7945 | 5.5593 | 12.0737 | 12.0737 | 5.5454 | 20.5884 | 20.5884 | 1.5566 | 0.91287
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 9.2197 | 5.5593 | 12.0737 | 12.0737 | 5.5454 | 20.5884 | 20.5884 | 0.76362 | 0.44781
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 19.7906 | 5.5593 | 12.0737 | 12.0737 | 5.5454 | 20.5884 | 20.5884 | 1.6391 | 0.96125
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 19.058 | 5.5523 | 12.47 | 12.47 | 5.5365 | 21.9257 | 21.9257 | 1.5283 | 0.86921
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 9.2936 | 5.5523 | 12.47 | 12.47 | 5.5365 | 21.9257 | 21.9257 | 0.74528 | 0.42387
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 19.9186 | 5.5523 | 12.47 | 12.47 | 5.5365 | 21.9257 | 21.9257 | 1.5973 | 0.90846
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 19.3089 | 5.545 | 12.8561 | 12.8561 | 5.5273 | 23.2575 | 23.2575 | 1.5019 | 0.83023
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 9.3636 | 5.545 | 12.8561 | 12.8561 | 5.5273 | 23.2575 | 23.2575 | 0.72834 | 0.4026
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 20.0397 | 5.545 | 12.8561 | 12.8561 | 5.5273 | 23.2575 | 23.2575 | 1.5588 | 0.86164
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 19.5485 | 5.5375 | 13.2324 | 13.2324 | 5.5179 | 24.5835 | 24.5835 | 1.4773 | 0.79519
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 9.43 | 5.5375 | 13.2324 | 13.2324 | 5.5179 | 24.5835 | 24.5835 | 0.71264 | 0.38359
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 20.1545 | 5.5375 | 13.2324 | 13.2324 | 5.5179 | 24.5835 | 24.5835 | 1.5231 | 0.81984
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 19.7779 | 5.5298 | 13.5994 | 13.5994 | 5.5082 | 25.9035 | 25.9035 | 1.4543 | 0.76352
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 9.4932 | 5.5298 | 13.5994 | 13.5994 | 5.5082 | 25.9035 | 25.9035 | 0.69806 | 0.36648
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 20.2638 | 5.5298 | 13.5994 | 13.5994 | 5.5082 | 25.9035 | 25.9035 | 1.49 | 0.78228
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 19.998 | 5.5219 | 13.9577 | 13.9577 | 5.4981 | 27.2173 | 27.2173 | 1.4328 | 0.73475
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 9.5536 | 5.5219 | 13.9577 | 13.9577 | 5.4981 | 27.2173 | 27.2173 | 0.68447 | 0.35101
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 20.368 | 5.5219 | 13.9577 | 13.9577 | 5.4981 | 27.2173 | 27.2173 | 1.4593 | 0.74835
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 20.2096 | 5.5138 | 14.3075 | 14.3075 | 5.4879 | 28.5247 | 28.5247 | 1.4125 | 0.70849
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 9.6114 | 5.5138 | 14.3075 | 14.3075 | 5.4879 | 28.5247 | 28.5247 | 0.67177 | 0.33695
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 20.4677 | 5.5138 | 14.3075 | 14.3075 | 5.4879 | 28.5247 | 28.5247 | 1.4306 | 0.71754
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 20.4134 | 5.5055 | 14.6493 | 14.6493 | 5.4773 | 29.8255 | 29.8255 | 1.3935 | 0.68443
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 9.6668 | 5.5055 | 14.6493 | 14.6493 | 5.4773 | 29.8255 | 29.8255 | 0.65988 | 0.32411
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 20.5632 | 5.5055 | 14.6493 | 14.6493 | 5.4773 | 29.8255 | 29.8255 | 1.4037 | 0.68945
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 20.6101 | 5.497 | 14.9834 | 14.9834 | 5.4664 | 31.1195 | 31.1195 | 1.3755 | 0.66229
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 9.7201 | 5.497 | 14.9834 | 14.9834 | 5.4664 | 31.1195 | 31.1195 | 0.64872 | 0.31235
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 20.6549 | 5.497 | 14.9834 | 14.9834 | 5.4664 | 31.1195 | 31.1195 | 1.3785 | 0.66373
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 20.8002 | 5.4883 | 15.3102 | 15.3102 | 5.4553 | 32.4064 | 32.4064 | 1.3586 | 0.64185
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 9.7713 | 5.4883 | 15.3102 | 15.3102 | 5.4553 | 32.4064 | 32.4064 | 0.63823 | 0.30153
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 20.7431 | 5.4883 | 15.3102 | 15.3102 | 5.4553 | 32.4064 | 32.4064 | 1.3549 | 0.64009
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 20.9841 | 5.4794 | 15.6298 | 15.6298 | 5.4439 | 33.6861 | 33.6861 | 1.3426 | 0.62293
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 9.8208 | 5.4794 | 15.6298 | 15.6298 | 5.4439 | 33.6861 | 33.6861 | 0.62834 | 0.29154
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 20.8281 | 5.4794 | 15.6298 | 15.6298 | 5.4439 | 33.6861 | 33.6861 | 1.3326 | 0.6183
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 21.1624 | 5.4703 | 15.9426 | 15.9426 | 5.4322 | 34.9583 | 34.9583 | 1.3274 | 0.60536
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 9.8685 | 5.4703 | 15.9426 | 15.9426 | 5.4322 | 34.9583 | 34.9583 | 0.619 | 0.28229
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 20.9101 | 5.4703 | 15.9426 | 15.9426 | 5.4322 | 34.9583 | 34.9583 | 1.3116 | 0.59814
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 21.3354 | 5.4609 | 16.2487 | 16.2487 | 5.4202 | 36.2227 | 36.2227 | 1.3131 | 0.58901
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 9.9146 | 5.4609 | 16.2487 | 16.2487 | 5.4202 | 36.2227 | 36.2227 | 0.61018 | 0.27371
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 20.9893 | 5.4609 | 16.2487 | 16.2487 | 5.4202 | 36.2227 | 36.2227 | 1.2918 | 0.57945
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 21.5034 | 5.4514 | 16.5485 | 16.5485 | 5.4079 | 37.4793 | 37.4793 | 1.2994 | 0.57374
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 9.9592 | 5.4514 | 16.5485 | 16.5485 | 5.4079 | 37.4793 | 37.4793 | 0.60182 | 0.26573
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 21.066 | 5.4514 | 16.5485 | 16.5485 | 5.4079 | 37.4793 | 37.4793 | 1.273 | 0.56207
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 21.6668 | 5.4417 | 16.8421 | 16.8421 | 5.3954 | 38.7277 | 38.7277 | 1.2865 | 0.55947
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 10.0025 | 5.4417 | 16.8421 | 16.8421 | 5.3954 | 38.7277 | 38.7277 | 0.5939 | 0.25828
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 21.1402 | 5.4417 | 16.8421 | 16.8421 | 5.3954 | 38.7277 | 38.7277 | 1.2552 | 0.54587
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 21.8258 | 5.4317 | 17.1297 | 17.1297 | 5.3825 | 39.9678 | 39.9678 | 1.2742 | 0.54609
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 10.0445 | 5.4317 | 17.1297 | 17.1297 | 5.3825 | 39.9678 | 39.9678 | 0.58638 | 0.25131
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 21.2122 | 5.4317 | 17.1297 | 17.1297 | 5.3825 | 39.9678 | 39.9678 | 1.2383 | 0.53073
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 21.9807 | 5.4215 | 17.4115 | 17.4115 | 5.3694 | 41.1993 | 41.1993 | 1.2624 | 0.53352
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 10.0853 | 5.4215 | 17.4115 | 17.4115 | 5.3694 | 41.1993 | 41.1993 | 0.57923 | 0.24479
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 21.282 | 5.4215 | 17.4115 | 17.4115 | 5.3694 | 41.1993 | 41.1993 | 1.2223 | 0.51656
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 22.1318 | 5.4111 | 17.6875 | 17.6875 | 5.3559 | 42.422 | 42.422 | 1.2513 | 0.52171
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 10.1249 | 5.4111 | 17.6875 | 17.6875 | 5.3559 | 42.422 | 42.422 | 0.57243 | 0.23867
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 21.3499 | 5.4111 | 17.6875 | 17.6875 | 5.3559 | 42.422 | 42.422 | 1.2071 | 0.50327
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 8.0821 |  |  |  | 5.6412 | 1.0258 | 1.0258 |  | 7.8787
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 5.1754 |  |  |  | 5.6412 | 1.0258 | 1.0258 |  | 5.0451
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 11.7134 |  |  |  | 5.6412 | 1.0258 | 1.0258 |  | 11.4186
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 9.3875 |  |  |  | 5.6362 | 2.0498 | 2.0498 |  | 4.5797
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 5.6406 |  |  |  | 5.6362 | 2.0498 | 2.0498 |  | 2.7518
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 12.5414 |  |  |  | 5.6362 | 2.0498 | 2.0498 |  | 6.1184
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 10.2465 |  |  |  | 5.6308 | 3.0718 | 3.0718 |  | 3.3357
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 5.9316 |  |  |  | 5.6308 | 3.0718 | 3.0718 |  | 1.931
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 13.0542 |  |  |  | 5.6308 | 3.0718 | 3.0718 |  | 4.2497
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 10.9031 | 5.5224 | 20.1852 | 20.1852 | 5.6252 | 4.0916 | 4.0916 | 0.54015 | 2.6647
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 6.147 | 5.5224 | 20.1852 | 20.1852 | 5.6252 | 4.0916 | 4.0916 | 0.30453 | 1.5023
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 13.4314 | 5.5224 | 20.1852 | 20.1852 | 5.6252 | 4.0916 | 4.0916 | 0.66541 | 3.2827
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 11.4413 | 5.6011 | 8.4247 | 8.4247 | 5.6193 | 5.1092 | 5.1092 | 1.3581 | 2.2394
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 6.3194 | 5.6011 | 8.4247 | 8.4247 | 5.6193 | 5.1092 | 5.1092 | 0.7501 | 1.2369
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 13.7319 | 5.6011 | 8.4247 | 8.4247 | 5.6193 | 5.1092 | 5.1092 | 1.63 | 2.6877
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 11.9005 | 5.609 | 6.6766 | 6.6766 | 5.6131 | 6.1243 | 6.1243 | 1.7824 | 1.9432
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 6.4638 | 5.609 | 6.6766 | 6.6766 | 5.6131 | 6.1243 | 6.1243 | 0.96813 | 1.0554
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 13.9827 | 5.609 | 6.6766 | 6.6766 | 5.6131 | 6.1243 | 6.1243 | 2.0943 | 2.2832
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 12.3032 | 5.607 | 6.585 | 6.585 | 5.6067 | 7.1368 | 7.1368 | 1.8684 | 1.7239
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 6.5884 | 5.607 | 6.585 | 6.585 | 5.6067 | 7.1368 | 7.1368 | 1.0005 | 0.92315
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 14.1985 | 5.607 | 6.585 | 6.585 | 5.6067 | 7.1368 | 7.1368 | 2.1562 | 1.9895
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 12.6629 | 5.6025 | 6.8501 | 6.8501 | 5.6 | 8.1466 | 8.1466 | 1.8486 | 1.5544
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 6.6982 | 5.6025 | 6.8501 | 6.8501 | 5.6 | 8.1466 | 8.1466 | 0.97782 | 0.8222
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 14.3883 | 5.6025 | 6.8501 | 6.8501 | 5.6 | 8.1466 | 8.1466 | 2.1004 | 1.7662
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 12.989 | 5.5973 | 7.2034 | 7.2034 | 5.593 | 9.1536 | 9.1536 | 1.8032 | 1.419
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 6.7966 | 5.5973 | 7.2034 | 7.2034 | 5.593 | 9.1536 | 9.1536 | 0.94353 | 0.74251
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 14.5579 | 5.5973 | 7.2034 | 7.2034 | 5.593 | 9.1536 | 9.1536 | 2.021 | 1.5904
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 13.2877 | 5.5916 | 7.5764 | 7.5764 | 5.5858 | 10.1574 | 10.1574 | 1.7538 | 1.3082
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 6.8858 | 5.5916 | 7.5764 | 7.5764 | 5.5858 | 10.1574 | 10.1574 | 0.90885 | 0.67791
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 14.7114 | 5.5916 | 7.5764 | 7.5764 | 5.5858 | 10.1574 | 10.1574 | 1.9418 | 1.4483
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 13.5639 | 5.5856 | 7.9491 | 7.9491 | 5.5783 | 11.1581 | 11.1581 | 1.7063 | 1.2156
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 6.9675 | 5.5856 | 7.9491 | 7.9491 | 5.5783 | 11.1581 | 11.1581 | 0.87651 | 0.62443
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 14.8518 | 5.5856 | 7.9491 | 7.9491 | 5.5783 | 11.1581 | 11.1581 | 1.8684 | 1.331
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 13.821 | 5.5793 | 8.3152 | 8.3152 | 5.5705 | 12.1555 | 12.1555 | 1.6621 | 1.137
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 7.0429 | 5.5793 | 8.3152 | 8.3152 | 5.5705 | 12.1555 | 12.1555 | 0.84699 | 0.5794
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 14.9812 | 5.5793 | 8.3152 | 8.3152 | 5.5705 | 12.1555 | 12.1555 | 1.8017 | 1.2325
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 14.0618 | 5.5729 | 8.6728 | 8.6728 | 5.5624 | 13.1494 | 13.1494 | 1.6214 | 1.0694
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 7.113 | 5.5729 | 8.6728 | 8.6728 | 5.5624 | 13.1494 | 13.1494 | 0.82015 | 0.54094
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 15.1012 | 5.5729 | 8.6728 | 8.6728 | 5.5624 | 13.1494 | 13.1494 | 1.7412 | 1.1484
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 14.2884 | 5.5662 | 9.0215 | 9.0215 | 5.554 | 14.1397 | 14.1397 | 1.5838 | 1.0105
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 7.1785 | 5.5662 | 9.0215 | 9.0215 | 5.554 | 14.1397 | 14.1397 | 0.79571 | 0.50769
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 15.2133 | 5.5662 | 9.0215 | 9.0215 | 5.554 | 14.1397 | 14.1397 | 1.6863 | 1.0759
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 14.5027 | 5.5593 | 9.3613 | 9.3613 | 5.5454 | 15.1261 | 15.1261 | 1.5492 | 0.95879
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 7.24 | 5.5593 | 9.3613 | 9.3613 | 5.5454 | 15.1261 | 15.1261 | 0.7734 | 0.47864
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 15.3184 | 5.5593 | 9.3613 | 9.3613 | 5.5454 | 15.1261 | 15.1261 | 1.6363 | 1.0127
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 14.7061 | 5.5523 | 9.6926 | 9.6926 | 5.5365 | 16.1087 | 16.1087 | 1.5172 | 0.91293
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 7.2981 | 5.5523 | 9.6926 | 9.6926 | 5.5365 | 16.1087 | 16.1087 | 0.75295 | 0.45305
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 15.4174 | 5.5523 | 9.6926 | 9.6926 | 5.5365 | 16.1087 | 16.1087 | 1.5906 | 0.95709
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 14.8997 | 5.545 | 10.0158 | 10.0158 | 5.5273 | 17.0871 | 17.0871 | 1.4876 | 0.87199
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 7.353 | 5.545 | 10.0158 | 10.0158 | 5.5273 | 17.0871 | 17.0871 | 0.73414 | 0.43032
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 15.511 | 5.545 | 10.0158 | 10.0158 | 5.5273 | 17.0871 | 17.0871 | 1.5487 | 0.90776
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 15.0846 | 5.5375 | 10.3313 | 10.3313 | 5.5179 | 18.0613 | 18.0613 | 1.4601 | 0.83519
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 7.4051 | 5.5375 | 10.3313 | 10.3313 | 5.5179 | 18.0613 | 18.0613 | 0.71677 | 0.41
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 15.5999 | 5.5375 | 10.3313 | 10.3313 | 5.5179 | 18.0613 | 18.0613 | 1.51 | 0.86372
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 15.2616 | 5.5298 | 10.6394 | 10.6394 | 5.5082 | 19.0311 | 19.0311 | 1.4344 | 0.80193
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 7.4548 | 5.5298 | 10.6394 | 10.6394 | 5.5082 | 19.0311 | 19.0311 | 0.70068 | 0.39172
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 15.6844 | 5.5298 | 10.6394 | 10.6394 | 5.5082 | 19.0311 | 19.0311 | 1.4742 | 0.82414
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 15.4315 | 5.5219 | 10.9405 | 10.9405 | 5.4981 | 19.9964 | 19.9964 | 1.4105 | 0.77171
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 7.5022 | 5.5219 | 10.9405 | 10.9405 | 5.4981 | 19.9964 | 19.9964 | 0.68573 | 0.37518
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 15.765 | 5.5219 | 10.9405 | 10.9405 | 5.4981 | 19.9964 | 19.9964 | 1.441 | 0.78839
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 15.5948 | 5.5138 | 11.2349 | 11.2349 | 5.4879 | 20.9569 | 20.9569 | 1.3881 | 0.74413
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 7.5476 | 5.5138 | 11.2349 | 11.2349 | 5.4879 | 20.9569 | 20.9569 | 0.6718 | 0.36015
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 15.8421 | 5.5138 | 11.2349 | 11.2349 | 5.4879 | 20.9569 | 20.9569 | 1.4101 | 0.75594
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 15.7521 | 5.5055 | 11.5229 | 11.5229 | 5.4773 | 21.9126 | 21.9126 | 1.367 | 0.71886
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 7.5911 | 5.5055 | 11.5229 | 11.5229 | 5.4773 | 21.9126 | 21.9126 | 0.65878 | 0.34643
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 15.916 | 5.5055 | 11.5229 | 11.5229 | 5.4773 | 21.9126 | 21.9126 | 1.3812 | 0.72634
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 15.9039 | 5.497 | 11.8048 | 11.8048 | 5.4664 | 22.8633 | 22.8633 | 1.3472 | 0.69561
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 7.6329 | 5.497 | 11.8048 | 11.8048 | 5.4664 | 22.8633 | 22.8633 | 0.6466 | 0.33385
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 15.9869 | 5.497 | 11.8048 | 11.8048 | 5.4664 | 22.8633 | 22.8633 | 1.3543 | 0.69924
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 16.0506 | 5.4883 | 12.0808 | 12.0808 | 5.4553 | 23.8088 | 23.8088 | 1.3286 | 0.67414
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 7.6732 | 5.4883 | 12.0808 | 12.0808 | 5.4553 | 23.8088 | 23.8088 | 0.63516 | 0.32228
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 16.0552 | 5.4883 | 12.0808 | 12.0808 | 5.4553 | 23.8088 | 23.8088 | 1.329 | 0.67434
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 16.1925 | 5.4794 | 12.3511 | 12.3511 | 5.4439 | 24.749 | 24.749 | 1.311 | 0.65427
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 7.712 | 5.4794 | 12.3511 | 12.3511 | 5.4439 | 24.749 | 24.749 | 0.6244 | 0.31161
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 16.1209 | 5.4794 | 12.3511 | 12.3511 | 5.4439 | 24.749 | 24.749 | 1.3052 | 0.65138
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 16.3301 | 5.4703 | 12.6159 | 12.6159 | 5.4322 | 25.6836 | 25.6836 | 1.2944 | 0.63582
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 7.7495 | 5.4703 | 12.6159 | 12.6159 | 5.4322 | 25.6836 | 25.6836 | 0.61426 | 0.30173
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 16.1843 | 5.4703 | 12.6159 | 12.6159 | 5.4322 | 25.6836 | 25.6836 | 1.2829 | 0.63014
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 16.4636 | 5.4609 | 12.8754 | 12.8754 | 5.4202 | 26.6126 | 26.6126 | 1.2787 | 0.61864
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 7.7857 | 5.4609 | 12.8754 | 12.8754 | 5.4202 | 26.6126 | 26.6126 | 0.6047 | 0.29256
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 16.2456 | 5.4609 | 12.8754 | 12.8754 | 5.4202 | 26.6126 | 26.6126 | 1.2618 | 0.61045
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 16.5933 | 5.4514 | 13.1298 | 13.1298 | 5.4079 | 27.5358 | 27.5358 | 1.2638 | 0.60261
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 7.8207 | 5.4514 | 13.1298 | 13.1298 | 5.4079 | 27.5358 | 27.5358 | 0.59565 | 0.28402
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 16.3049 | 5.4514 | 13.1298 | 13.1298 | 5.4079 | 27.5358 | 27.5358 | 1.2418 | 0.59213
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 16.7194 | 5.4417 | 13.3792 | 13.3792 | 5.3954 | 28.453 | 28.453 | 1.2497 | 0.58761
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 7.8547 | 5.4417 | 13.3792 | 13.3792 | 5.3954 | 28.453 | 28.453 | 0.58709 | 0.27606
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 16.3623 | 5.4417 | 13.3792 | 13.3792 | 5.3954 | 28.453 | 28.453 | 1.223 | 0.57506
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 16.8421 | 5.4317 | 13.6237 | 13.6237 | 5.3825 | 29.3641 | 29.3641 | 1.2362 | 0.57356
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 7.8877 | 5.4317 | 13.6237 | 13.6237 | 5.3825 | 29.3641 | 29.3641 | 0.57897 | 0.26862
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 16.418 | 5.4317 | 13.6237 | 13.6237 | 5.3825 | 29.3641 | 29.3641 | 1.2051 | 0.55912
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 16.9616 | 5.4215 | 13.8636 | 13.8636 | 5.3694 | 30.2689 | 30.2689 | 1.2235 | 0.56037
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 7.9197 | 5.4215 | 13.8636 | 13.8636 | 5.3694 | 30.2689 | 30.2689 | 0.57126 | 0.26165
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 16.472 | 5.4215 | 13.8636 | 13.8636 | 5.3694 | 30.2689 | 30.2689 | 1.1881 | 0.54419
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 17.0782 | 5.4111 | 14.0989 | 14.0989 | 5.3559 | 31.1672 | 31.1672 | 1.2113 | 0.54795
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 7.9508 | 5.4111 | 14.0989 | 14.0989 | 5.3559 | 31.1672 | 31.1672 | 0.56393 | 0.2551
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 16.5245 | 5.4111 | 14.0989 | 14.0989 | 5.3559 | 31.1672 | 31.1672 | 1.172 | 0.53019
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 6.4564 |  |  |  | 5.6412 | 0.78539 | 0.78539 |  | 8.2206
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 4.1977 |  |  |  | 5.6412 | 0.78539 | 0.78539 |  | 5.3447
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 9.3839 |  |  |  | 5.6412 | 0.78539 | 0.78539 |  | 11.948
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 7.4992 |  |  |  | 5.6362 | 1.5694 | 1.5694 |  | 4.7785
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 4.575 |  |  |  | 5.6362 | 1.5694 | 1.5694 |  | 2.9152
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 10.0468 |  |  |  | 5.6362 | 1.5694 | 1.5694 |  | 6.4018
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 8.1855 |  |  |  | 5.6308 | 2.3518 | 2.3518 |  | 3.4805
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 4.811 |  |  |  | 5.6308 | 2.3518 | 2.3518 |  | 2.0456
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 10.4574 |  |  |  | 5.6308 | 2.3518 | 2.3518 |  | 4.4465
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 8.7101 | 5.5224 | 15.4174 | 15.4174 | 5.6252 | 3.1326 | 3.1326 | 0.56495 | 2.7804
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 4.9857 | 5.5224 | 15.4174 | 15.4174 | 5.6252 | 3.1326 | 3.1326 | 0.32338 | 1.5915
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 10.7594 | 5.5224 | 15.4174 | 15.4174 | 5.6252 | 3.1326 | 3.1326 | 0.69788 | 3.4346
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 9.14 | 5.6011 | 6.4929 | 6.4929 | 5.6193 | 3.9117 | 3.9117 | 1.4077 | 2.3366
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 5.1255 | 5.6011 | 6.4929 | 6.4929 | 5.6193 | 3.9117 | 3.9117 | 0.78941 | 1.3103
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 11 | 5.6011 | 6.4929 | 6.4929 | 5.6193 | 3.9117 | 3.9117 | 1.6942 | 2.8121
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 9.5069 | 5.609 | 5.1823 | 5.1823 | 5.6131 | 4.6889 | 4.6889 | 1.8345 | 2.0275
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 5.2426 | 5.609 | 5.1823 | 5.1823 | 5.6131 | 4.6889 | 4.6889 | 1.0116 | 1.1181
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 11.2008 | 5.609 | 5.1823 | 5.1823 | 5.6131 | 4.6889 | 4.6889 | 2.1613 | 2.3888
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 9.8286 | 5.607 | 5.1413 | 5.1413 | 5.6067 | 5.4641 | 5.4641 | 1.9117 | 1.7988
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 5.3437 | 5.607 | 5.1413 | 5.1413 | 5.6067 | 5.4641 | 5.4641 | 1.0394 | 0.97795
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 11.3736 | 5.607 | 5.1413 | 5.1413 | 5.6067 | 5.4641 | 5.4641 | 2.2122 | 2.0815
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 10.116 | 5.6025 | 5.375 | 5.375 | 5.6 | 6.2373 | 6.2373 | 1.882 | 1.6219
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 5.4328 | 5.6025 | 5.375 | 5.375 | 5.6 | 6.2373 | 6.2373 | 1.0107 | 0.87102
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 11.5255 | 5.6025 | 5.375 | 5.375 | 5.6 | 6.2373 | 6.2373 | 2.1443 | 1.8479
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 10.3765 | 5.5973 | 5.6766 | 5.6766 | 5.593 | 7.0082 | 7.0082 | 1.828 | 1.4806
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 5.5126 | 5.5973 | 5.6766 | 5.6766 | 5.593 | 7.0082 | 7.0082 | 0.97111 | 0.78659
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 11.6614 | 5.5973 | 5.6766 | 5.6766 | 5.593 | 7.0082 | 7.0082 | 2.0543 | 1.664
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 10.6152 | 5.5916 | 5.9931 | 5.9931 | 5.5858 | 7.7768 | 7.7768 | 1.7712 | 1.365
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 5.5849 | 5.5916 | 5.9931 | 5.9931 | 5.5858 | 7.7768 | 7.7768 | 0.93189 | 0.71815
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 11.7843 | 5.5916 | 5.9931 | 5.9931 | 5.5858 | 7.7768 | 7.7768 | 1.9663 | 1.5153
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 10.8358 | 5.5856 | 6.3092 | 6.3092 | 5.5783 | 8.543 | 8.543 | 1.7175 | 1.2684
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 5.6512 | 5.5856 | 6.3092 | 6.3092 | 5.5783 | 8.543 | 8.543 | 0.89571 | 0.6615
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 11.8966 | 5.5856 | 6.3092 | 6.3092 | 5.5783 | 8.543 | 8.543 | 1.8856 | 1.3926
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 11.0412 | 5.5793 | 6.6199 | 6.6199 | 5.5705 | 9.3066 | 9.3066 | 1.6679 | 1.1864
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 5.7124 | 5.5793 | 6.6199 | 6.6199 | 5.5705 | 9.3066 | 9.3066 | 0.86291 | 0.6138
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 12.0002 | 5.5793 | 6.6199 | 6.6199 | 5.5705 | 9.3066 | 9.3066 | 1.8128 | 1.2894
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 11.2336 | 5.5729 | 6.9236 | 6.9236 | 5.5624 | 10.0675 | 10.0675 | 1.6225 | 1.1158
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 5.7692 | 5.5729 | 6.9236 | 6.9236 | 5.5624 | 10.0675 | 10.0675 | 0.83326 | 0.57305
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 12.0963 | 5.5729 | 6.9236 | 6.9236 | 5.5624 | 10.0675 | 10.0675 | 1.7471 | 1.2015
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 11.4147 | 5.5662 | 7.2202 | 7.2202 | 5.554 | 10.8257 | 10.8257 | 1.5809 | 1.0544
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 5.8223 | 5.5662 | 7.2202 | 7.2202 | 5.554 | 10.8257 | 10.8257 | 0.8064 | 0.53783
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 12.186 | 5.5662 | 7.2202 | 7.2202 | 5.554 | 10.8257 | 10.8257 | 1.6878 | 1.1257
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 11.5859 | 5.5593 | 7.5096 | 7.5096 | 5.5454 | 11.581 | 11.581 | 1.5428 | 1.0004
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 5.8722 | 5.5593 | 7.5096 | 7.5096 | 5.5454 | 11.581 | 11.581 | 0.78197 | 0.50706
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 12.2702 | 5.5593 | 7.5096 | 7.5096 | 5.5454 | 11.581 | 11.581 | 1.6339 | 1.0595
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 11.7484 | 5.5523 | 7.7921 | 7.7921 | 5.5365 | 12.3332 | 12.3332 | 1.5077 | 0.95258
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 5.9193 | 5.5523 | 7.7921 | 7.7921 | 5.5365 | 12.3332 | 12.3332 | 0.75966 | 0.47995
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 12.3495 | 5.5523 | 7.7921 | 7.7921 | 5.5365 | 12.3332 | 12.3332 | 1.5849 | 1.0013
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 11.9031 | 5.545 | 8.068 | 8.068 | 5.5273 | 13.0823 | 13.0823 | 1.4753 | 0.90986
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 5.9638 | 5.545 | 8.068 | 8.068 | 5.5273 | 13.0823 | 13.0823 | 0.73919 | 0.45587
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 12.4244 | 5.545 | 8.068 | 8.068 | 5.5273 | 13.0823 | 13.0823 | 1.54 | 0.94971
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 12.0508 | 5.5375 | 8.3377 | 8.3377 | 5.5179 | 13.8282 | 13.8282 | 1.4453 | 0.87147
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 6.0061 | 5.5375 | 8.3377 | 8.3377 | 5.5179 | 13.8282 | 13.8282 | 0.72036 | 0.43434
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 12.4955 | 5.5375 | 8.3377 | 8.3377 | 5.5179 | 13.8282 | 13.8282 | 1.4987 | 0.90363
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 12.1922 | 5.5298 | 8.6015 | 8.6015 | 5.5082 | 14.5707 | 14.5707 | 1.4175 | 0.83676
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 6.0464 | 5.5298 | 8.6015 | 8.6015 | 5.5082 | 14.5707 | 14.5707 | 0.70295 | 0.41497
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 12.5632 | 5.5298 | 8.6015 | 8.6015 | 5.5082 | 14.5707 | 14.5707 | 1.4606 | 0.86222
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 12.3279 | 5.5219 | 8.8595 | 8.8595 | 5.4981 | 15.3097 | 15.3097 | 1.3915 | 0.80523
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 6.0849 | 5.5219 | 8.8595 | 8.8595 | 5.4981 | 15.3097 | 15.3097 | 0.68682 | 0.39745
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 12.6277 | 5.5219 | 8.8595 | 8.8595 | 5.4981 | 15.3097 | 15.3097 | 1.4253 | 0.82482
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 12.4584 | 5.5138 | 9.1121 | 9.1121 | 5.4879 | 16.0452 | 16.0452 | 1.3672 | 0.77646
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 6.1217 | 5.5138 | 9.1121 | 9.1121 | 5.4879 | 16.0452 | 16.0452 | 0.67182 | 0.38153
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 12.6895 | 5.5138 | 9.1121 | 9.1121 | 5.4879 | 16.0452 | 16.0452 | 1.3926 | 0.79086
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 12.5841 | 5.5055 | 9.3595 | 9.3595 | 5.4773 | 16.7768 | 16.7768 | 1.3445 | 0.75009
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 6.157 | 5.5055 | 9.3595 | 9.3595 | 5.4773 | 16.7768 | 16.7768 | 0.65783 | 0.36699
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 12.7486 | 5.5055 | 9.3595 | 9.3595 | 5.4773 | 16.7768 | 16.7768 | 1.3621 | 0.75989
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 12.7053 | 5.497 | 9.6019 | 9.6019 | 5.4664 | 17.5047 | 17.5047 | 1.3232 | 0.72582
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 6.1909 | 5.497 | 9.6019 | 9.6019 | 5.4664 | 17.5047 | 17.5047 | 0.64476 | 0.35367
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 12.8054 | 5.497 | 9.6019 | 9.6019 | 5.4664 | 17.5047 | 17.5047 | 1.3336 | 0.73154
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 12.8225 | 5.4883 | 9.8395 | 9.8395 | 5.4553 | 18.2286 | 18.2286 | 1.3032 | 0.70343
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 6.2236 | 5.4883 | 9.8395 | 9.8395 | 5.4553 | 18.2286 | 18.2286 | 0.63251 | 0.34142
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 12.86 | 5.4883 | 9.8395 | 9.8395 | 5.4553 | 18.2286 | 18.2286 | 1.307 | 0.70549
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 12.936 | 5.4794 | 10.0724 | 10.0724 | 5.4439 | 18.9484 | 18.9484 | 1.2843 | 0.68269
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 6.255 | 5.4794 | 10.0724 | 10.0724 | 5.4439 | 18.9484 | 18.9484 | 0.62101 | 0.33011
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 12.9127 | 5.4794 | 10.0724 | 10.0724 | 5.4439 | 18.9484 | 18.9484 | 1.282 | 0.68146
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 13.0459 | 5.4703 | 10.3008 | 10.3008 | 5.4322 | 19.664 | 19.664 | 1.2665 | 0.66344
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 6.2854 | 5.4703 | 10.3008 | 10.3008 | 5.4322 | 19.664 | 19.664 | 0.61019 | 0.31964
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 12.9634 | 5.4703 | 10.3008 | 10.3008 | 5.4322 | 19.664 | 19.664 | 1.2585 | 0.65925
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 13.1525 | 5.4609 | 10.5249 | 10.5249 | 5.4202 | 20.3753 | 20.3753 | 1.2497 | 0.64551
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 6.3148 | 5.4609 | 10.5249 | 10.5249 | 5.4202 | 20.3753 | 20.3753 | 0.59999 | 0.30993
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 13.0125 | 5.4609 | 10.5249 | 10.5249 | 5.4202 | 20.3753 | 20.3753 | 1.2364 | 0.63864
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 13.2561 | 5.4514 | 10.7448 | 10.7448 | 5.4079 | 21.0821 | 21.0821 | 1.2337 | 0.62879
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 6.3432 | 5.4514 | 10.7448 | 10.7448 | 5.4079 | 21.0821 | 21.0821 | 0.59036 | 0.30088
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 13.0599 | 5.4514 | 10.7448 | 10.7448 | 5.4079 | 21.0821 | 21.0821 | 1.2155 | 0.61948
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 13.3569 | 5.4417 | 10.9606 | 10.9606 | 5.3954 | 21.7843 | 21.7843 | 1.2186 | 0.61314
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 6.3708 | 5.4417 | 10.9606 | 10.9606 | 5.3954 | 21.7843 | 21.7843 | 0.58125 | 0.29245
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 13.1059 | 5.4417 | 10.9606 | 10.9606 | 5.3954 | 21.7843 | 21.7843 | 1.1957 | 0.60162
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 13.4549 | 5.4317 | 11.1724 | 11.1724 | 5.3825 | 22.4819 | 22.4819 | 1.2043 | 0.59848
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 6.3975 | 5.4317 | 11.1724 | 11.1724 | 5.3825 | 22.4819 | 22.4819 | 0.57262 | 0.28456
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 13.1505 | 5.4317 | 11.1724 | 11.1724 | 5.3825 | 22.4819 | 22.4819 | 1.1771 | 0.58494
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 13.5504 | 5.4215 | 11.3803 | 11.3803 | 5.3694 | 23.1746 | 23.1746 | 1.1907 | 0.58471
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 6.4235 | 5.4215 | 11.3803 | 11.3803 | 5.3694 | 23.1746 | 23.1746 | 0.56444 | 0.27718
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 13.1937 | 5.4215 | 11.3803 | 11.3803 | 5.3694 | 23.1746 | 23.1746 | 1.1593 | 0.56932
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 13.6435 | 5.4111 | 11.5844 | 11.5844 | 5.3559 | 23.8624 | 23.8624 | 1.1777 | 0.57176
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 6.4488 | 5.4111 | 11.5844 | 11.5844 | 5.3559 | 23.8624 | 23.8624 | 0.55667 | 0.27025
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 13.2358 | 5.4111 | 11.5844 | 11.5844 | 5.3559 | 23.8624 | 23.8624 | 1.1425 | 0.55467
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 5.2961 |  |  |  | 5.6412 | 0.62056 | 0.62056 |  | 8.5344
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 3.4898 |  |  |  | 5.6412 | 0.62056 | 0.62056 |  | 5.6236
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 7.7168 |  |  |  | 5.6412 | 0.62056 | 0.62056 |  | 12.4353
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 6.1516 |  |  |  | 5.6362 | 1.24 | 1.24 |  | 4.961
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 3.8035 |  |  |  | 5.6362 | 1.24 | 1.24 |  | 3.0673
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 8.2618 |  |  |  | 5.6362 | 1.24 | 1.24 |  | 6.6627
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 6.7146 |  |  |  | 5.6308 | 1.8582 | 1.8582 |  | 3.6134
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 3.9997 |  |  |  | 5.6308 | 1.8582 | 1.8582 |  | 2.1524
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 8.5993 |  |  |  | 5.6308 | 1.8582 | 1.8582 |  | 4.6276
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 7.1449 | 5.5224 | 12.156 | 12.156 | 5.6252 | 2.4752 | 2.4752 | 0.58777 | 2.8866
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 4.1449 | 5.5224 | 12.156 | 12.156 | 5.6252 | 2.4752 | 2.4752 | 0.34098 | 1.6746
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 8.8475 | 5.5224 | 12.156 | 12.156 | 5.6252 | 2.4752 | 2.4752 | 0.72783 | 3.5745
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 7.4976 | 5.6011 | 5.1601 | 5.1601 | 5.6193 | 3.0907 | 3.0907 | 1.453 | 2.4258
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 4.2612 | 5.6011 | 5.1601 | 5.1601 | 5.6193 | 3.0907 | 3.0907 | 0.82579 | 1.3787
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 9.0453 | 5.6011 | 5.1601 | 5.1601 | 5.6193 | 3.0907 | 3.0907 | 1.7529 | 2.9266
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 7.7986 | 5.609 | 4.1445 | 4.1445 | 5.6131 | 3.7048 | 3.7048 | 1.8817 | 2.105
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 4.3585 | 5.609 | 4.1445 | 4.1445 | 5.6131 | 3.7048 | 3.7048 | 1.0516 | 1.1764
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 9.2103 | 5.609 | 4.1445 | 4.1445 | 5.6131 | 3.7048 | 3.7048 | 2.2223 | 2.486
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 8.0625 | 5.607 | 4.1331 | 4.1331 | 5.6067 | 4.3173 | 4.3173 | 1.9507 | 1.8675
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 4.4425 | 5.607 | 4.1331 | 4.1331 | 5.6067 | 4.3173 | 4.3173 | 1.0749 | 1.029
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 9.3523 | 5.607 | 4.1331 | 4.1331 | 5.6067 | 4.3173 | 4.3173 | 2.2628 | 2.1662
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 8.2983 | 5.6025 | 4.3399 | 4.3399 | 5.6 | 4.9282 | 4.9282 | 1.9121 | 1.6838
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 4.5166 | 5.6025 | 4.3399 | 4.3399 | 5.6 | 4.9282 | 4.9282 | 1.0407 | 0.91648
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 9.4772 | 5.6025 | 4.3399 | 4.3399 | 5.6 | 4.9282 | 4.9282 | 2.1837 | 1.923
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 8.512 | 5.5973 | 4.6008 | 4.6008 | 5.593 | 5.5373 | 5.5373 | 1.8501 | 1.5372
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 4.5829 | 5.5973 | 4.6008 | 4.6008 | 5.593 | 5.5373 | 5.5373 | 0.99611 | 0.82764
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 9.5888 | 5.5973 | 4.6008 | 4.6008 | 5.593 | 5.5373 | 5.5373 | 2.0842 | 1.7317
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 8.7078 | 5.5916 | 4.8736 | 4.8736 | 5.5858 | 6.1446 | 6.1446 | 1.7867 | 1.4171
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 4.6431 | 5.5916 | 4.8736 | 4.8736 | 5.5858 | 6.1446 | 6.1446 | 0.9527 | 0.75563
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 9.6898 | 5.5916 | 4.8736 | 4.8736 | 5.5858 | 6.1446 | 6.1446 | 1.9882 | 1.577
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 8.8888 | 5.5856 | 5.1459 | 5.1459 | 5.5783 | 6.75 | 6.75 | 1.7273 | 1.3169
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 4.6982 | 5.5856 | 5.1459 | 5.1459 | 5.5783 | 6.75 | 6.75 | 0.91299 | 0.69603
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 9.7822 | 5.5856 | 5.1459 | 5.1459 | 5.5783 | 6.75 | 6.75 | 1.9009 | 1.4492
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 9.0573 | 5.5793 | 5.4138 | 5.4138 | 5.5705 | 7.3533 | 7.3533 | 1.673 | 1.2317
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 4.749 | 5.5793 | 5.4138 | 5.4138 | 5.5705 | 7.3533 | 7.3533 | 0.87721 | 0.64583
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 9.8673 | 5.5793 | 5.4138 | 5.4138 | 5.5705 | 7.3533 | 7.3533 | 1.8226 | 1.3419
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 9.2151 | 5.5729 | 5.676 | 5.676 | 5.5624 | 7.9546 | 7.9546 | 1.6235 | 1.1585
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 4.7963 | 5.5729 | 5.676 | 5.676 | 5.5624 | 7.9546 | 7.9546 | 0.84501 | 0.60296
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 9.9463 | 5.5729 | 5.676 | 5.676 | 5.5624 | 7.9546 | 7.9546 | 1.7523 | 1.2504
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 9.3637 | 5.5662 | 5.9323 | 5.9323 | 5.554 | 8.5536 | 8.5536 | 1.5784 | 1.0947
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 4.8405 | 5.5662 | 5.9323 | 5.9323 | 5.554 | 8.5536 | 8.5536 | 0.81595 | 0.5659
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 10.02 | 5.5662 | 5.9323 | 5.9323 | 5.554 | 8.5536 | 8.5536 | 1.6891 | 1.1714
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 9.5042 | 5.5593 | 6.1827 | 6.1827 | 5.5454 | 9.1504 | 9.1504 | 1.5372 | 1.0387
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 4.8819 | 5.5593 | 6.1827 | 6.1827 | 5.5454 | 9.1504 | 9.1504 | 0.78961 | 0.53352
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 10.0892 | 5.5593 | 6.1827 | 6.1827 | 5.5454 | 9.1504 | 9.1504 | 1.6318 | 1.1026
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 9.6375 | 5.5523 | 6.4275 | 6.4275 | 5.5365 | 9.7447 | 9.7447 | 1.4994 | 0.98899
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 4.9211 | 5.5523 | 6.4275 | 6.4275 | 5.5365 | 9.7447 | 9.7447 | 0.76562 | 0.505
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 10.1543 | 5.5523 | 6.4275 | 6.4275 | 5.5365 | 9.7447 | 9.7447 | 1.5798 | 1.042
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 9.7644 | 5.545 | 6.6669 | 6.6669 | 5.5273 | 10.3367 | 10.3367 | 1.4646 | 0.94464
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 4.9581 | 5.545 | 6.6669 | 6.6669 | 5.5273 | 10.3367 | 10.3367 | 0.74369 | 0.47966
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 10.2159 | 5.545 | 6.6669 | 6.6669 | 5.5273 | 10.3367 | 10.3367 | 1.5323 | 0.98832
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 9.8856 | 5.5375 | 6.9012 | 6.9012 | 5.5179 | 10.926 | 10.926 | 1.4324 | 0.90477
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 4.9933 | 5.5375 | 6.9012 | 6.9012 | 5.5179 | 10.926 | 10.926 | 0.72354 | 0.45701
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 10.2744 | 5.5375 | 6.9012 | 6.9012 | 5.5179 | 10.926 | 10.926 | 1.4888 | 0.94036
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 10.0016 | 5.5298 | 7.1305 | 7.1305 | 5.5082 | 11.5127 | 11.5127 | 1.4026 | 0.86875
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 5.0268 | 5.5298 | 7.1305 | 7.1305 | 5.5082 | 11.5127 | 11.5127 | 0.70497 | 0.43663
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 10.33 | 5.5298 | 7.1305 | 7.1305 | 5.5082 | 11.5127 | 11.5127 | 1.4487 | 0.89727
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 10.1129 | 5.5219 | 7.3551 | 7.3551 | 5.4981 | 12.0966 | 12.0966 | 1.3749 | 0.83601
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 5.0587 | 5.5219 | 7.3551 | 7.3551 | 5.4981 | 12.0966 | 12.0966 | 0.68778 | 0.41819
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 10.383 | 5.5219 | 7.3551 | 7.3551 | 5.4981 | 12.0966 | 12.0966 | 1.4117 | 0.85835
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 10.2199 | 5.5138 | 7.5752 | 7.5752 | 5.4879 | 12.6777 | 12.6777 | 1.3491 | 0.80614
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 5.0893 | 5.5138 | 7.5752 | 7.5752 | 5.4879 | 12.6777 | 12.6777 | 0.67184 | 0.40144
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 10.4338 | 5.5138 | 7.5752 | 7.5752 | 5.4879 | 12.6777 | 12.6777 | 1.3774 | 0.82301
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 10.323 | 5.5055 | 7.791 | 7.791 | 5.4773 | 13.2558 | 13.2558 | 1.325 | 0.77876
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 5.1187 | 5.5055 | 7.791 | 7.791 | 5.4773 | 13.2558 | 13.2558 | 0.657 | 0.38615
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 10.4824 | 5.5055 | 7.791 | 7.791 | 5.4773 | 13.2558 | 13.2558 | 1.3454 | 0.79078
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 10.4225 | 5.497 | 8.0027 | 8.0027 | 5.4664 | 13.8309 | 13.8309 | 1.3024 | 0.75357
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 5.1469 | 5.497 | 8.0027 | 8.0027 | 5.4664 | 13.8309 | 13.8309 | 0.64314 | 0.37213
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 10.5291 | 5.497 | 8.0027 | 8.0027 | 5.4664 | 13.8309 | 13.8309 | 1.3157 | 0.76127
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 10.5186 | 5.4883 | 8.2103 | 8.2103 | 5.4553 | 14.4028 | 14.4028 | 1.2812 | 0.73032
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 5.174 | 5.4883 | 8.2103 | 8.2103 | 5.4553 | 14.4028 | 14.4028 | 0.63019 | 0.35924
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 10.574 | 5.4883 | 8.2103 | 8.2103 | 5.4553 | 14.4028 | 14.4028 | 1.2879 | 0.73416
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 10.6117 | 5.4794 | 8.4141 | 8.4141 | 5.4439 | 14.9716 | 14.9716 | 1.2612 | 0.70879
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 5.2002 | 5.4794 | 8.4141 | 8.4141 | 5.4439 | 14.9716 | 14.9716 | 0.61803 | 0.34734
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 10.6172 | 5.4794 | 8.4141 | 8.4141 | 5.4439 | 14.9716 | 14.9716 | 1.2618 | 0.70916
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 10.7019 | 5.4703 | 8.6141 | 8.6141 | 5.4322 | 15.537 | 15.537 | 1.2424 | 0.6888
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 5.2254 | 5.4703 | 8.6141 | 8.6141 | 5.4322 | 15.537 | 15.537 | 0.60661 | 0.33632
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 10.6589 | 5.4703 | 8.6141 | 8.6141 | 5.4322 | 15.537 | 15.537 | 1.2374 | 0.68604
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 10.7894 | 5.4609 | 8.8105 | 8.8105 | 5.4202 | 16.099 | 16.099 | 1.2246 | 0.67019
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 5.2499 | 5.4609 | 8.8105 | 8.8105 | 5.4202 | 16.099 | 16.099 | 0.59586 | 0.3261
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 10.6992 | 5.4609 | 8.8105 | 8.8105 | 5.4202 | 16.099 | 16.099 | 1.2144 | 0.66459
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 10.8744 | 5.4514 | 9.0034 | 9.0034 | 5.4079 | 16.6575 | 16.6575 | 1.2078 | 0.65282
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 5.2735 | 5.4514 | 9.0034 | 9.0034 | 5.4079 | 16.6575 | 16.6575 | 0.58573 | 0.31659
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 10.7383 | 5.4514 | 9.0034 | 9.0034 | 5.4079 | 16.6575 | 16.6575 | 1.1927 | 0.64465
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 10.957 | 5.4417 | 9.1929 | 9.1929 | 5.3954 | 17.2123 | 17.2123 | 1.1919 | 0.63658
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 5.2964 | 5.4417 | 9.1929 | 9.1929 | 5.3954 | 17.2123 | 17.2123 | 0.57615 | 0.30771
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 10.776 | 5.4417 | 9.1929 | 9.1929 | 5.3954 | 17.2123 | 17.2123 | 1.1722 | 0.62606
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 11.0374 | 5.4317 | 9.379 | 9.379 | 5.3825 | 17.7635 | 17.7635 | 1.1768 | 0.62136
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 5.3187 | 5.4317 | 9.379 | 9.379 | 5.3825 | 17.7635 | 17.7635 | 0.56708 | 0.29942
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 10.8127 | 5.4317 | 9.379 | 9.379 | 5.3825 | 17.7635 | 17.7635 | 1.1529 | 0.6087
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 11.1158 | 5.4215 | 9.5618 | 9.5618 | 5.3694 | 18.3108 | 18.3108 | 1.1625 | 0.60706
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 5.3402 | 5.4215 | 9.5618 | 9.5618 | 5.3694 | 18.3108 | 18.3108 | 0.5585 | 0.29164
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 10.8482 | 5.4215 | 9.5618 | 9.5618 | 5.3694 | 18.3108 | 18.3108 | 1.1345 | 0.59245
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 11.1922 | 5.4111 | 9.7415 | 9.7415 | 5.3559 | 18.8542 | 18.8542 | 1.1489 | 0.59362
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 5.3612 | 5.4111 | 9.7415 | 9.7415 | 5.3559 | 18.8542 | 18.8542 | 0.55035 | 0.28435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 10.8828 | 5.4111 | 9.7415 | 9.7415 | 5.3559 | 18.8542 | 18.8542 | 1.1172 | 0.57721
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 4.4361 |  |  |  | 5.6412 | 0.50265 | 0.50265 |  | 8.8254
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 2.9583 |  |  |  | 5.6412 | 0.50265 | 0.50265 |  | 5.8854
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 6.4782 |  |  |  | 5.6412 | 0.50265 | 0.50265 |  | 12.8881
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 5.1527 |  |  |  | 5.6362 | 1.0044 | 1.0044 |  | 5.1301
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 3.2242 |  |  |  | 5.6362 | 1.0044 | 1.0044 |  | 3.2101
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 6.9355 |  |  |  | 5.6362 | 1.0044 | 1.0044 |  | 6.9052
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 5.6243 |  |  |  | 5.6308 | 1.5052 | 1.5052 |  | 3.7366
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 3.3906 |  |  |  | 5.6308 | 1.5052 | 1.5052 |  | 2.2526
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 7.2187 |  |  |  | 5.6308 | 1.5052 | 1.5052 |  | 4.796
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 5.9848 | 5.5224 | 9.8278 | 9.8278 | 5.6252 | 2.0049 | 2.0049 | 0.60897 | 2.9851
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 3.5137 | 5.5224 | 9.8278 | 9.8278 | 5.6252 | 2.0049 | 2.0049 | 0.35753 | 1.7526
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 7.427 | 5.5224 | 9.8278 | 9.8278 | 5.6252 | 2.0049 | 2.0049 | 0.75572 | 3.7044
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 6.2802 | 5.6011 | 4.2015 | 4.2015 | 5.6193 | 2.5035 | 2.5035 | 1.4948 | 2.5086
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 3.6122 | 5.6011 | 4.2015 | 4.2015 | 5.6193 | 2.5035 | 2.5035 | 0.85975 | 1.4429
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 7.593 | 5.6011 | 4.2015 | 4.2015 | 5.6193 | 2.5035 | 2.5035 | 1.8072 | 3.0329
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 6.5324 | 5.609 | 3.3936 | 3.3936 | 5.6131 | 3.0009 | 3.0009 | 1.9249 | 2.1768
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 3.6948 | 5.609 | 3.3936 | 3.3936 | 5.6131 | 3.0009 | 3.0009 | 1.0887 | 1.2312
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 7.7315 | 5.609 | 3.3936 | 3.3936 | 5.6131 | 3.0009 | 3.0009 | 2.2783 | 2.5764
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 6.7534 | 5.607 | 3.3999 | 3.3999 | 5.6067 | 3.4971 | 3.4971 | 1.9864 | 1.9312
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 3.766 | 5.607 | 3.3999 | 3.3999 | 5.6067 | 3.4971 | 3.4971 | 1.1077 | 1.0769
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 7.8506 | 5.607 | 3.3999 | 3.3999 | 5.6067 | 3.4971 | 3.4971 | 2.3091 | 2.2449
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 6.951 | 5.6025 | 3.5841 | 3.5841 | 5.6 | 3.9919 | 3.9919 | 1.9394 | 1.7413
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 3.8288 | 5.6025 | 3.5841 | 3.5841 | 5.6 | 3.9919 | 3.9919 | 1.0683 | 0.95914
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 7.9554 | 5.6025 | 3.5841 | 3.5841 | 5.6 | 3.9919 | 3.9919 | 2.2196 | 1.9929
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 7.13 | 5.5973 | 3.8125 | 3.8125 | 5.593 | 4.4852 | 4.4852 | 1.8702 | 1.5896
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 3.885 | 5.5973 | 3.8125 | 3.8125 | 5.593 | 4.4852 | 4.4852 | 1.019 | 0.86617
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 8.0491 | 5.5973 | 3.8125 | 3.8125 | 5.593 | 4.4852 | 4.4852 | 2.1112 | 1.7946
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 7.294 | 5.5916 | 4.0506 | 4.0506 | 5.5858 | 4.9771 | 4.9771 | 1.8007 | 1.4655
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 3.936 | 5.5916 | 4.0506 | 4.0506 | 5.5858 | 4.9771 | 4.9771 | 0.9717 | 0.79081
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 8.1338 | 5.5916 | 4.0506 | 4.0506 | 5.5858 | 4.9771 | 4.9771 | 2.008 | 1.6342
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 7.4456 | 5.5856 | 4.2884 | 4.2884 | 5.5783 | 5.4675 | 5.4675 | 1.7362 | 1.3618
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 3.9827 | 5.5856 | 4.2884 | 4.2884 | 5.5783 | 5.4675 | 5.4675 | 0.92872 | 0.72843
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 8.2113 | 5.5856 | 4.2884 | 4.2884 | 5.5783 | 5.4675 | 5.4675 | 1.9148 | 1.5018
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 7.5867 | 5.5793 | 4.5224 | 4.5224 | 5.5705 | 5.9562 | 5.9562 | 1.6776 | 1.2738
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 4.0258 | 5.5793 | 4.5224 | 4.5224 | 5.5705 | 5.9562 | 5.9562 | 0.89019 | 0.6759
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 8.2827 | 5.5793 | 4.5224 | 4.5224 | 5.5705 | 5.9562 | 5.9562 | 1.8315 | 1.3906
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 7.7189 | 5.5729 | 4.7518 | 4.7518 | 5.5624 | 6.4432 | 6.4432 | 1.6244 | 1.198
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 4.0659 | 5.5729 | 4.7518 | 4.7518 | 5.5624 | 6.4432 | 6.4432 | 0.85566 | 0.63103
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 8.349 | 5.5729 | 4.7518 | 4.7518 | 5.5624 | 6.4432 | 6.4432 | 1.757 | 1.2958
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 7.8434 | 5.5662 | 4.9762 | 4.9762 | 5.554 | 6.9284 | 6.9284 | 1.5762 | 1.1321
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 4.1033 | 5.5662 | 4.9762 | 4.9762 | 5.554 | 6.9284 | 6.9284 | 0.82459 | 0.59224
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 8.4109 | 5.5662 | 4.9762 | 4.9762 | 5.554 | 6.9284 | 6.9284 | 1.6902 | 1.214
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 7.9611 | 5.5593 | 5.1958 | 5.1958 | 5.5454 | 7.4118 | 7.4118 | 1.5322 | 1.0741
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 4.1385 | 5.5593 | 5.1958 | 5.1958 | 5.5454 | 7.4118 | 7.4118 | 0.79651 | 0.55836
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 8.4689 | 5.5593 | 5.1958 | 5.1958 | 5.5454 | 7.4118 | 7.4118 | 1.63 | 1.1426
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 8.0727 | 5.5523 | 5.4107 | 5.4107 | 5.5365 | 7.8932 | 7.8932 | 1.492 | 1.0227
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 4.1716 | 5.5523 | 5.4107 | 5.4107 | 5.5365 | 7.8932 | 7.8932 | 0.771 | 0.52851
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 8.5236 | 5.5523 | 5.4107 | 5.4107 | 5.5365 | 7.8932 | 7.8932 | 1.5753 | 1.0799
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 8.179 | 5.545 | 5.6211 | 5.6211 | 5.5273 | 8.3727 | 8.3727 | 1.4551 | 0.97687
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 4.203 | 5.545 | 5.6211 | 5.6211 | 5.5273 | 8.3727 | 8.3727 | 0.74773 | 0.50199
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 8.5753 | 5.545 | 5.6211 | 5.6211 | 5.5273 | 8.3727 | 8.3727 | 1.5256 | 1.0242
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 8.2806 | 5.5375 | 5.8272 | 5.8272 | 5.5179 | 8.8501 | 8.8501 | 1.421 | 0.93565
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 4.2328 | 5.5375 | 5.8272 | 5.8272 | 5.5179 | 8.8501 | 8.8501 | 0.7264 | 0.47829
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 8.6243 | 5.5375 | 5.8272 | 5.8272 | 5.5179 | 8.8501 | 8.8501 | 1.48 | 0.97449
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 8.3777 | 5.5298 | 6.0292 | 6.0292 | 5.5082 | 9.3253 | 9.3253 | 1.3895 | 0.89839
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 4.2612 | 5.5298 | 6.0292 | 6.0292 | 5.5082 | 9.3253 | 9.3253 | 0.70677 | 0.45696
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 8.671 | 5.5298 | 6.0292 | 6.0292 | 5.5082 | 9.3253 | 9.3253 | 1.4382 | 0.92984
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 8.471 | 5.5219 | 6.2272 | 6.2272 | 5.4981 | 9.7982 | 9.7982 | 1.3603 | 0.86454
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 4.2883 | 5.5219 | 6.2272 | 6.2272 | 5.4981 | 9.7982 | 9.7982 | 0.68865 | 0.43767
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 8.7155 | 5.5219 | 6.2272 | 6.2272 | 5.4981 | 9.7982 | 9.7982 | 1.3996 | 0.88949
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 8.5606 | 5.5138 | 6.4215 | 6.4215 | 5.4879 | 10.2689 | 10.2689 | 1.3331 | 0.83365
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 4.3143 | 5.5138 | 6.4215 | 6.4215 | 5.4879 | 10.2689 | 10.2689 | 0.67186 | 0.42013
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 8.758 | 5.5138 | 6.4215 | 6.4215 | 5.4879 | 10.2689 | 10.2689 | 1.3639 | 0.85287
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 8.647 | 5.5055 | 6.6121 | 6.6121 | 5.4773 | 10.7372 | 10.7372 | 1.3078 | 0.80533
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 4.3392 | 5.5055 | 6.6121 | 6.6121 | 5.4773 | 10.7372 | 10.7372 | 0.65625 | 0.40413
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 8.7988 | 5.5055 | 6.6121 | 6.6121 | 5.4773 | 10.7372 | 10.7372 | 1.3307 | 0.81947
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 8.7303 | 5.497 | 6.7992 | 6.7992 | 5.4664 | 11.203 | 11.203 | 1.284 | 0.77929
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 4.3631 | 5.497 | 6.7992 | 6.7992 | 5.4664 | 11.203 | 11.203 | 0.6417 | 0.38946
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 8.838 | 5.497 | 6.7992 | 6.7992 | 5.4664 | 11.203 | 11.203 | 1.2999 | 0.78889
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 8.8109 | 5.4883 | 6.983 | 6.983 | 5.4553 | 11.6663 | 11.6663 | 1.2618 | 0.75524
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 4.3861 | 5.4883 | 6.983 | 6.983 | 5.4553 | 11.6663 | 11.6663 | 0.62811 | 0.37596
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 8.8757 | 5.4883 | 6.983 | 6.983 | 5.4553 | 11.6663 | 11.6663 | 1.271 | 0.76079
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 8.8888 | 5.4794 | 7.1634 | 7.1634 | 5.4439 | 12.127 | 12.127 | 1.2409 | 0.73298
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 4.4083 | 5.4794 | 7.1634 | 7.1634 | 5.4439 | 12.127 | 12.127 | 0.61538 | 0.36351
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 8.9119 | 5.4794 | 7.1634 | 7.1634 | 5.4439 | 12.127 | 12.127 | 1.2441 | 0.73488
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 8.9644 | 5.4703 | 7.3408 | 7.3408 | 5.4322 | 12.585 | 12.585 | 1.2212 | 0.71231
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 4.4297 | 5.4703 | 7.3408 | 7.3408 | 5.4322 | 12.585 | 12.585 | 0.60344 | 0.35198
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 8.947 | 5.4703 | 7.3408 | 7.3408 | 5.4322 | 12.585 | 12.585 | 1.2188 | 0.71092
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 9.0377 | 5.4609 | 7.515 | 7.515 | 5.4202 | 13.0402 | 13.0402 | 1.2026 | 0.69306
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 4.4504 | 5.4609 | 7.515 | 7.515 | 5.4202 | 13.0402 | 13.0402 | 0.5922 | 0.34128
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 8.9808 | 5.4609 | 7.515 | 7.515 | 5.4202 | 13.0402 | 13.0402 | 1.195 | 0.6887
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 9.1089 | 5.4514 | 7.6862 | 7.6862 | 5.4079 | 13.4925 | 13.4925 | 1.1851 | 0.6751
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 4.4704 | 5.4514 | 7.6862 | 7.6862 | 5.4079 | 13.4925 | 13.4925 | 0.58161 | 0.33133
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 9.0135 | 5.4514 | 7.6862 | 7.6862 | 5.4079 | 13.4925 | 13.4925 | 1.1727 | 0.66804
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 9.1781 | 5.4417 | 7.8546 | 7.8546 | 5.3954 | 13.942 | 13.942 | 1.1685 | 0.65831
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 4.4898 | 5.4417 | 7.8546 | 7.8546 | 5.3954 | 13.942 | 13.942 | 0.57162 | 0.32204
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 9.0452 | 5.4417 | 7.8546 | 7.8546 | 5.3954 | 13.942 | 13.942 | 1.1516 | 0.64877
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 9.2455 | 5.4317 | 8.0201 | 8.0201 | 5.3825 | 14.3884 | 14.3884 | 1.1528 | 0.64256
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 4.5087 | 5.4317 | 8.0201 | 8.0201 | 5.3825 | 14.3884 | 14.3884 | 0.56217 | 0.31336
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 9.0759 | 5.4317 | 8.0201 | 8.0201 | 5.3825 | 14.3884 | 14.3884 | 1.1316 | 0.63078
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 9.3111 | 5.4215 | 8.1828 | 8.1828 | 5.3694 | 14.8317 | 14.8317 | 1.1379 | 0.62778
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 4.527 | 5.4215 | 8.1828 | 8.1828 | 5.3694 | 14.8317 | 14.8317 | 0.55323 | 0.30522
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 9.1058 | 5.4215 | 8.1828 | 8.1828 | 5.3694 | 14.8317 | 14.8317 | 1.1128 | 0.61394
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 9.3751 | 5.4111 | 8.3428 | 8.3428 | 5.3559 | 15.2719 | 15.2719 | 1.1237 | 0.61388
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 4.5448 | 5.4111 | 8.3428 | 8.3428 | 5.3559 | 15.2719 | 15.2719 | 0.54475 | 0.29759
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 9.1347 | 5.4111 | 8.3428 | 8.3428 | 5.3559 | 15.2719 | 15.2719 | 1.0949 | 0.59814
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 3.7791 |  |  |  | 5.6412 | 0.41541 | 0.41541 |  | 9.0971
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 2.5476 |  |  |  | 5.6412 | 0.41541 | 0.41541 |  | 6.1327
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 5.53 |  |  |  | 5.6412 | 0.41541 | 0.41541 |  | 13.3119
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 4.3896 |  |  |  | 5.6362 | 0.83008 | 0.83008 |  | 5.2881
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 2.7766 |  |  |  | 5.6362 | 0.83008 | 0.83008 |  | 3.345
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 5.9202 |  |  |  | 5.6362 | 0.83008 | 0.83008 |  | 7.1321
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 4.7914 |  |  |  | 5.6308 | 1.2439 | 1.2439 |  | 3.8517
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 2.9199 |  |  |  | 5.6308 | 1.2439 | 1.2439 |  | 2.3473
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 6.1619 |  |  |  | 5.6308 | 1.2439 | 1.2439 |  | 4.9535
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 5.0985 | 5.5224 | 8.1083 | 8.1083 | 5.6252 | 1.6569 | 1.6569 | 0.6288 | 3.077
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 3.0259 | 5.5224 | 8.1083 | 8.1083 | 5.6252 | 1.6569 | 1.6569 | 0.37319 | 1.8262
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 6.3396 | 5.5224 | 8.1083 | 8.1083 | 5.6252 | 1.6569 | 1.6569 | 0.78187 | 3.8261
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 5.3502 | 5.6011 | 3.4887 | 3.4887 | 5.6193 | 2.069 | 2.069 | 1.5336 | 2.5859
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 3.1108 | 5.6011 | 3.4887 | 3.4887 | 5.6193 | 2.069 | 2.069 | 0.89168 | 1.5035
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 6.4812 | 5.6011 | 3.4887 | 3.4887 | 5.6193 | 2.069 | 2.069 | 1.8578 | 3.1325
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 5.565 | 5.609 | 2.8322 | 2.8322 | 5.6131 | 2.4801 | 2.4801 | 1.9649 | 2.2439
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 3.1818 | 5.609 | 2.8322 | 2.8322 | 5.6131 | 2.4801 | 2.4801 | 1.1235 | 1.283
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 6.5994 | 5.609 | 2.8322 | 2.8322 | 5.6131 | 2.4801 | 2.4801 | 2.3301 | 2.6609
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 5.7533 | 5.607 | 2.8494 | 2.8494 | 5.6067 | 2.8901 | 2.8901 | 2.0191 | 1.9907
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 3.2432 | 5.607 | 2.8494 | 2.8494 | 5.6067 | 2.8901 | 2.8901 | 1.1382 | 1.1222
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 6.701 | 5.607 | 2.8494 | 2.8494 | 5.6067 | 2.8901 | 2.8901 | 2.3517 | 2.3186
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 5.9216 | 5.6025 | 3.0144 | 3.0144 | 5.6 | 3.2991 | 3.2991 | 1.9644 | 1.7949
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 3.2972 | 5.6025 | 3.0144 | 3.0144 | 5.6 | 3.2991 | 3.2991 | 1.0938 | 0.99945
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 6.7904 | 5.6025 | 3.0144 | 3.0144 | 5.6 | 3.2991 | 3.2991 | 2.2526 | 2.0583
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 6.0741 | 5.5973 | 3.2164 | 3.2164 | 5.593 | 3.7068 | 3.7068 | 1.8885 | 1.6386
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 3.3457 | 5.5973 | 3.2164 | 3.2164 | 5.593 | 3.7068 | 3.7068 | 1.0402 | 0.90257
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 6.8703 | 5.5973 | 3.2164 | 3.2164 | 5.593 | 3.7068 | 3.7068 | 2.136 | 1.8534
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 6.2138 | 5.5916 | 3.4265 | 3.4265 | 5.5858 | 4.1133 | 4.1133 | 1.8134 | 1.5107
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 3.3896 | 5.5916 | 3.4265 | 3.4265 | 5.5858 | 4.1133 | 4.1133 | 0.98922 | 0.82405
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 6.9427 | 5.5916 | 3.4265 | 3.4265 | 5.5858 | 4.1133 | 4.1133 | 2.0261 | 1.6878
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 6.343 | 5.5856 | 3.6364 | 3.6364 | 5.5783 | 4.5186 | 4.5186 | 1.7443 | 1.4038
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 3.4298 | 5.5856 | 3.6364 | 3.6364 | 5.5783 | 4.5186 | 4.5186 | 0.9432 | 0.75904
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 7.0088 | 5.5856 | 3.6364 | 3.6364 | 5.5783 | 4.5186 | 4.5186 | 1.9274 | 1.5511
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 6.4633 | 5.5793 | 3.8432 | 3.8432 | 5.5705 | 4.9225 | 4.9225 | 1.6818 | 1.313
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 3.4669 | 5.5793 | 3.8432 | 3.8432 | 5.5705 | 4.9225 | 4.9225 | 0.90211 | 0.70431
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 7.0697 | 5.5793 | 3.8432 | 3.8432 | 5.5705 | 4.9225 | 4.9225 | 1.8396 | 1.4362
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 6.5759 | 5.5729 | 4.046 | 4.046 | 5.5624 | 5.325 | 5.325 | 1.6253 | 1.2349
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 3.5014 | 5.5729 | 4.046 | 4.046 | 5.5624 | 5.325 | 5.325 | 0.8654 | 0.65755
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 7.1263 | 5.5729 | 4.046 | 4.046 | 5.5624 | 5.325 | 5.325 | 1.7613 | 1.3383
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 6.6819 | 5.5662 | 4.2448 | 4.2448 | 5.554 | 5.726 | 5.726 | 1.5742 | 1.1669
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 3.5337 | 5.5662 | 4.2448 | 4.2448 | 5.554 | 5.726 | 5.726 | 0.83248 | 0.61713
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 7.1791 | 5.5662 | 4.2448 | 4.2448 | 5.554 | 5.726 | 5.726 | 1.6913 | 1.2538
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 6.7822 | 5.5593 | 4.4394 | 4.4394 | 5.5454 | 6.1255 | 6.1255 | 1.5277 | 1.1072
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 3.564 | 5.5593 | 4.4394 | 4.4394 | 5.5454 | 6.1255 | 6.1255 | 0.8028 | 0.58183
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 7.2286 | 5.5593 | 4.4394 | 4.4394 | 5.5454 | 6.1255 | 6.1255 | 1.6283 | 1.1801
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 6.8773 | 5.5523 | 4.6302 | 4.6302 | 5.5365 | 6.5233 | 6.5233 | 1.4853 | 1.0543
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 3.5925 | 5.5523 | 4.6302 | 4.6302 | 5.5365 | 6.5233 | 6.5233 | 0.7759 | 0.55072
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 7.2752 | 5.5523 | 4.6302 | 4.6302 | 5.5365 | 6.5233 | 6.5233 | 1.5713 | 1.1153
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 6.9679 | 5.545 | 4.8171 | 4.8171 | 5.5273 | 6.9196 | 6.9196 | 1.4465 | 1.007
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 3.6196 | 5.545 | 4.8171 | 4.8171 | 5.5273 | 6.9196 | 6.9196 | 0.7514 | 0.52309
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 7.3193 | 5.545 | 4.8171 | 4.8171 | 5.5273 | 6.9196 | 6.9196 | 1.5195 | 1.0578
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 7.0544 | 5.5375 | 5.0004 | 5.0004 | 5.5179 | 7.3141 | 7.3141 | 1.4108 | 0.96449
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 3.6452 | 5.5375 | 5.0004 | 5.0004 | 5.5179 | 7.3141 | 7.3141 | 0.72899 | 0.49839
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 7.3612 | 5.5375 | 5.0004 | 5.0004 | 5.5179 | 7.3141 | 7.3141 | 1.4721 | 1.0064
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 7.1372 | 5.5298 | 5.1802 | 5.1802 | 5.5082 | 7.7068 | 7.7068 | 1.3778 | 0.92608
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 3.6697 | 5.5298 | 5.1802 | 5.1802 | 5.5082 | 7.7068 | 7.7068 | 0.70841 | 0.47616
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 7.401 | 5.5298 | 5.1802 | 5.1802 | 5.5082 | 7.7068 | 7.7068 | 1.4287 | 0.96032
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 7.2166 | 5.5219 | 5.3566 | 5.3566 | 5.4981 | 8.0977 | 8.0977 | 1.3472 | 0.89119
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 3.693 | 5.5219 | 5.3566 | 5.3566 | 5.4981 | 8.0977 | 8.0977 | 0.68943 | 0.45606
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 7.439 | 5.5219 | 5.3566 | 5.3566 | 5.4981 | 8.0977 | 8.0977 | 1.3887 | 0.91865
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 7.293 | 5.5138 | 5.5299 | 5.5299 | 5.4879 | 8.4867 | 8.4867 | 1.3188 | 0.85934
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 3.7154 | 5.5138 | 5.5299 | 5.5299 | 5.4879 | 8.4867 | 8.4867 | 0.67187 | 0.43779
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 7.4753 | 5.5138 | 5.5299 | 5.5299 | 5.4879 | 8.4867 | 8.4867 | 1.3518 | 0.88082
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 7.3666 | 5.5055 | 5.7 | 5.7 | 5.4773 | 8.8737 | 8.8737 | 1.2924 | 0.83016
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 3.7368 | 5.5055 | 5.7 | 5.7 | 5.4773 | 8.8737 | 8.8737 | 0.65557 | 0.42111
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 7.5101 | 5.5055 | 5.7 | 5.7 | 5.4773 | 8.8737 | 8.8737 | 1.3175 | 0.84633
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 7.4376 | 5.497 | 5.8672 | 5.8672 | 5.4664 | 9.2587 | 9.2587 | 1.2676 | 0.80331
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 3.7574 | 5.497 | 5.8672 | 5.8672 | 5.4664 | 9.2587 | 9.2587 | 0.6404 | 0.40582
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 7.5435 | 5.497 | 5.8672 | 5.8672 | 5.4664 | 9.2587 | 9.2587 | 1.2857 | 0.81475
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 7.5062 | 5.4883 | 6.0315 | 6.0315 | 5.4553 | 9.6416 | 9.6416 | 1.2445 | 0.77852
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 3.7772 | 5.4883 | 6.0315 | 6.0315 | 5.4553 | 9.6416 | 9.6416 | 0.62624 | 0.39176
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 7.5756 | 5.4883 | 6.0315 | 6.0315 | 5.4553 | 9.6416 | 9.6416 | 1.256 | 0.78573
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 7.5726 | 5.4794 | 6.193 | 6.193 | 5.4439 | 10.0223 | 10.0223 | 1.2228 | 0.75557
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 3.7963 | 5.4794 | 6.193 | 6.193 | 5.4439 | 10.0223 | 10.0223 | 0.613 | 0.37878
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 7.6066 | 5.4794 | 6.193 | 6.193 | 5.4439 | 10.0223 | 10.0223 | 1.2283 | 0.75897
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 7.637 | 5.4703 | 6.3518 | 6.3518 | 5.4322 | 10.4008 | 10.4008 | 1.2023 | 0.73427
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 3.8147 | 5.4703 | 6.3518 | 6.3518 | 5.4322 | 10.4008 | 10.4008 | 0.60058 | 0.36677
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 7.6365 | 5.4703 | 6.3518 | 6.3518 | 5.4322 | 10.4008 | 10.4008 | 1.2022 | 0.73422
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 7.6994 | 5.4609 | 6.508 | 6.508 | 5.4202 | 10.777 | 10.777 | 1.1831 | 0.71443
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 3.8326 | 5.4609 | 6.508 | 6.508 | 5.4202 | 10.777 | 10.777 | 0.58891 | 0.35562
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 7.6653 | 5.4609 | 6.508 | 6.508 | 5.4202 | 10.777 | 10.777 | 1.1778 | 0.71127
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 7.7601 | 5.4514 | 6.6615 | 6.6615 | 5.4079 | 11.1509 | 11.1509 | 1.1649 | 0.69592
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 3.8498 | 5.4514 | 6.6615 | 6.6615 | 5.4079 | 11.1509 | 11.1509 | 0.57792 | 0.34525
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 7.6932 | 5.4514 | 6.6615 | 6.6615 | 5.4079 | 11.1509 | 11.1509 | 1.1549 | 0.68992
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 7.819 | 5.4417 | 6.8126 | 6.8126 | 5.3954 | 11.5223 | 11.5223 | 1.1477 | 0.6786
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 3.8666 | 5.4417 | 6.8126 | 6.8126 | 5.3954 | 11.5223 | 11.5223 | 0.56756 | 0.33557
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 7.7203 | 5.4417 | 6.8126 | 6.8126 | 5.3954 | 11.5223 | 11.5223 | 1.1332 | 0.67003
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 7.8764 | 5.4317 | 6.9613 | 6.9613 | 5.3825 | 11.8913 | 11.8913 | 1.1315 | 0.66237
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 3.8828 | 5.4317 | 6.9613 | 6.9613 | 5.3825 | 11.8913 | 11.8913 | 0.55777 | 0.32652
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 7.7465 | 5.4317 | 6.9613 | 6.9613 | 5.3825 | 11.8913 | 11.8913 | 1.1128 | 0.65144
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 7.9324 | 5.4215 | 7.1075 | 7.1075 | 5.3694 | 12.2576 | 12.2576 | 1.1161 | 0.64714
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 3.8985 | 5.4215 | 7.1075 | 7.1075 | 5.3694 | 12.2576 | 12.2576 | 0.54851 | 0.31805
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 7.7719 | 5.4215 | 7.1075 | 7.1075 | 5.3694 | 12.2576 | 12.2576 | 1.0935 | 0.63405
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 7.9869 | 5.4111 | 7.2514 | 7.2514 | 5.3559 | 12.6214 | 12.6214 | 1.1014 | 0.6328
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 3.9139 | 5.4111 | 7.2514 | 7.2514 | 5.3559 | 12.6214 | 12.6214 | 0.53974 | 0.3101
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 7.7967 | 5.4111 | 7.2514 | 7.2514 | 5.3559 | 12.6214 | 12.6214 | 1.0752 | 0.61773
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 3.2646 |  |  |  | 5.6412 | 0.34906 | 0.34906 |  | 9.3525
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 2.2227 |  |  |  | 5.6412 | 0.34906 | 0.34906 |  | 6.3676
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 4.786 |  |  |  | 5.6412 | 0.34906 | 0.34906 |  | 13.7111
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 3.792 |  |  |  | 5.6362 | 0.6975 | 0.6975 |  | 5.4366
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 2.4225 |  |  |  | 5.6362 | 0.6975 | 0.6975 |  | 3.4731
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 5.1237 |  |  |  | 5.6362 | 0.6975 | 0.6975 |  | 7.3458
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 4.1391 |  |  |  | 5.6308 | 1.0453 | 1.0453 |  | 3.9599
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 2.5475 |  |  |  | 5.6308 | 1.0453 | 1.0453 |  | 2.4372
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 5.3327 |  |  |  | 5.6308 | 1.0453 | 1.0453 |  | 5.1018
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 4.4045 | 5.5224 | 6.8026 | 6.8026 | 5.6252 | 1.3923 | 1.3923 | 0.64747 | 3.1635
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 2.64 | 5.5224 | 6.8026 | 6.8026 | 5.6252 | 1.3923 | 1.3923 | 0.38808 | 1.8961
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 5.4865 | 5.5224 | 6.8026 | 6.8026 | 5.6252 | 1.3923 | 1.3923 | 0.80653 | 3.9406
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 4.6219 | 5.6011 | 2.9441 | 2.9441 | 5.6193 | 1.7385 | 1.7385 | 1.5699 | 2.6585
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 2.714 | 5.6011 | 2.9441 | 2.9441 | 5.6193 | 1.7385 | 1.7385 | 0.92185 | 1.5611
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 5.609 | 5.6011 | 2.9441 | 2.9441 | 5.6193 | 1.7385 | 1.7385 | 1.9052 | 3.2263
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 4.8075 | 5.609 | 2.4012 | 2.4012 | 5.6131 | 2.084 | 2.084 | 2.0021 | 2.3069
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 2.776 | 5.609 | 2.4012 | 2.4012 | 5.6131 | 2.084 | 2.084 | 1.1561 | 1.3321
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 5.7112 | 5.609 | 2.4012 | 2.4012 | 5.6131 | 2.084 | 2.084 | 2.3785 | 2.7406
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 4.9702 | 5.607 | 2.425 | 2.425 | 5.6067 | 2.4285 | 2.4285 | 2.0496 | 2.0466
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 2.8295 | 5.607 | 2.425 | 2.425 | 5.6067 | 2.4285 | 2.4285 | 1.1668 | 1.1651
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 5.7992 | 5.607 | 2.425 | 2.425 | 5.6067 | 2.4285 | 2.4285 | 2.3914 | 2.388
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 5.1156 | 5.6025 | 2.5738 | 2.5738 | 5.6 | 2.7721 | 2.7721 | 1.9876 | 1.8454
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 2.8767 | 5.6025 | 2.5738 | 2.5738 | 5.6 | 2.7721 | 2.7721 | 1.1177 | 1.0377
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 5.8765 | 5.6025 | 2.5738 | 2.5738 | 5.6 | 2.7721 | 2.7721 | 2.2832 | 2.1199
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 5.2473 | 5.5973 | 2.754 | 2.754 | 5.593 | 3.1148 | 3.1148 | 1.9054 | 1.6847
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 2.919 | 5.5973 | 2.754 | 2.754 | 5.593 | 3.1148 | 3.1148 | 1.0599 | 0.93714
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 5.9457 | 5.5973 | 2.754 | 2.754 | 5.593 | 3.1148 | 3.1148 | 2.159 | 1.9089
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 5.3681 | 5.5916 | 2.9411 | 2.9411 | 5.5858 | 3.4564 | 3.4564 | 1.8252 | 1.5531
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 2.9573 | 5.5916 | 2.9411 | 2.9411 | 5.5858 | 3.4564 | 3.4564 | 1.0055 | 0.85561
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 6.0082 | 5.5916 | 2.9411 | 2.9411 | 5.5858 | 3.4564 | 3.4564 | 2.0428 | 1.7383
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 5.4797 | 5.5856 | 3.1281 | 3.1281 | 5.5783 | 3.7969 | 3.7969 | 1.7517 | 1.4432
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 2.9924 | 5.5856 | 3.1281 | 3.1281 | 5.5783 | 3.7969 | 3.7969 | 0.9566 | 0.78811
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 6.0654 | 5.5856 | 3.1281 | 3.1281 | 5.5783 | 3.7969 | 3.7969 | 1.939 | 1.5975
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 5.5835 | 5.5793 | 3.3125 | 3.3125 | 5.5705 | 4.1363 | 4.1363 | 1.6856 | 1.3499
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 3.0248 | 5.5793 | 3.3125 | 3.3125 | 5.5705 | 4.1363 | 4.1363 | 0.91312 | 0.73128
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 6.1182 | 5.5793 | 3.3125 | 3.3125 | 5.5705 | 4.1363 | 4.1363 | 1.847 | 1.4792
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 5.6809 | 5.5729 | 3.4937 | 3.4937 | 5.5624 | 4.4745 | 4.4745 | 1.626 | 1.2696
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 3.0549 | 5.5729 | 3.4937 | 3.4937 | 5.5624 | 4.4745 | 4.4745 | 0.8744 | 0.68273
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 6.1671 | 5.5729 | 3.4937 | 3.4937 | 5.5624 | 4.4745 | 4.4745 | 1.7652 | 1.3783
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 5.7725 | 5.5662 | 3.6713 | 3.6713 | 5.554 | 4.8114 | 4.8114 | 1.5723 | 1.1997
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 3.083 | 5.5662 | 3.6713 | 3.6713 | 5.554 | 4.8114 | 4.8114 | 0.83975 | 0.64077
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 6.2128 | 5.5662 | 3.6713 | 3.6713 | 5.554 | 4.8114 | 4.8114 | 1.6922 | 1.2913
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 5.8591 | 5.5593 | 3.8455 | 3.8455 | 5.5454 | 5.1471 | 5.1471 | 1.5236 | 1.1383
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 3.1094 | 5.5593 | 3.8455 | 3.8455 | 5.5454 | 5.1471 | 5.1471 | 0.80858 | 0.60411
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 6.2556 | 5.5593 | 3.8455 | 3.8455 | 5.5454 | 5.1471 | 5.1471 | 1.6267 | 1.2154
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 5.9412 | 5.5523 | 4.0163 | 4.0163 | 5.5365 | 5.4814 | 5.4814 | 1.4793 | 1.0839
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 3.1343 | 5.5523 | 4.0163 | 4.0163 | 5.5365 | 5.4814 | 5.4814 | 0.78039 | 0.57181
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 6.2959 | 5.5523 | 4.0163 | 4.0163 | 5.5365 | 5.4814 | 5.4814 | 1.5676 | 1.1486
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 6.0195 | 5.545 | 4.1839 | 4.1839 | 5.5273 | 5.8144 | 5.8144 | 1.4387 | 1.0353
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 3.1579 | 5.545 | 4.1839 | 4.1839 | 5.5273 | 5.8144 | 5.8144 | 0.75477 | 0.54312
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 6.3341 | 5.545 | 4.1839 | 4.1839 | 5.5273 | 5.8144 | 5.8144 | 1.5139 | 1.0894
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 6.0942 | 5.5375 | 4.3484 | 4.3484 | 5.5179 | 6.1459 | 6.1459 | 1.4015 | 0.9916
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 3.1803 | 5.5375 | 4.3484 | 4.3484 | 5.5179 | 6.1459 | 6.1459 | 0.73137 | 0.51747
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 6.3703 | 5.5375 | 4.3484 | 4.3484 | 5.5179 | 6.1459 | 6.1459 | 1.465 | 1.0365
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 6.1657 | 5.5298 | 4.5099 | 4.5099 | 5.5082 | 6.4759 | 6.4759 | 1.3671 | 0.95211
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 3.2016 | 5.5298 | 4.5099 | 4.5099 | 5.5082 | 6.4759 | 6.4759 | 0.70991 | 0.4944
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 6.4047 | 5.5298 | 4.5099 | 4.5099 | 5.5082 | 6.4759 | 6.4759 | 1.4201 | 0.98901
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 6.2344 | 5.5219 | 4.6686 | 4.6686 | 5.4981 | 6.8043 | 6.8043 | 1.3354 | 0.91624
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 3.222 | 5.5219 | 4.6686 | 4.6686 | 5.4981 | 6.8043 | 6.8043 | 0.69015 | 0.47352
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 6.4376 | 5.5219 | 4.6686 | 4.6686 | 5.4981 | 6.8043 | 6.8043 | 1.3789 | 0.9461
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 6.3004 | 5.5138 | 4.8245 | 4.8245 | 5.4879 | 7.1312 | 7.1312 | 1.3059 | 0.8835
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 3.2415 | 5.5138 | 4.8245 | 4.8245 | 5.4879 | 7.1312 | 7.1312 | 0.67188 | 0.45455
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 6.469 | 5.5138 | 4.8245 | 4.8245 | 5.4879 | 7.1312 | 7.1312 | 1.3409 | 0.90714
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 6.3639 | 5.5055 | 4.9777 | 4.9777 | 5.4773 | 7.4564 | 7.4564 | 1.2785 | 0.85349
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 3.2602 | 5.5055 | 4.9777 | 4.9777 | 5.4773 | 7.4564 | 7.4564 | 0.65496 | 0.43724
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 6.4991 | 5.5055 | 4.9777 | 4.9777 | 5.4773 | 7.4564 | 7.4564 | 1.3056 | 0.87162
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 6.4253 | 5.497 | 5.1284 | 5.1284 | 5.4664 | 7.7799 | 7.7799 | 1.2529 | 0.82589
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 3.2782 | 5.497 | 5.1284 | 5.1284 | 5.4664 | 7.7799 | 7.7799 | 0.63922 | 0.42136
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 6.528 | 5.497 | 5.1284 | 5.1284 | 5.4664 | 7.7799 | 7.7799 | 1.2729 | 0.83909
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 6.4846 | 5.4883 | 5.2766 | 5.2766 | 5.4553 | 8.1016 | 8.1016 | 1.2289 | 0.80041
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 3.2954 | 5.4883 | 5.2766 | 5.2766 | 5.4553 | 8.1016 | 8.1016 | 0.62454 | 0.40676
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 6.5558 | 5.4883 | 5.2766 | 5.2766 | 5.4553 | 8.1016 | 8.1016 | 1.2424 | 0.8092
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 6.5419 | 5.4794 | 5.4223 | 5.4223 | 5.4439 | 8.4215 | 8.4215 | 1.2065 | 0.77681
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 3.3121 | 5.4794 | 5.4223 | 5.4223 | 5.4439 | 8.4215 | 8.4215 | 0.61083 | 0.39329
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 6.5826 | 5.4794 | 5.4223 | 5.4223 | 5.4439 | 8.4215 | 8.4215 | 1.214 | 0.78164
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 6.5975 | 5.4703 | 5.5658 | 5.5658 | 5.4322 | 8.7396 | 8.7396 | 1.1854 | 0.7549
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 3.3282 | 5.4703 | 5.5658 | 5.5658 | 5.4322 | 8.7396 | 8.7396 | 0.59798 | 0.38082
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 6.6084 | 5.4703 | 5.5658 | 5.5658 | 5.4322 | 8.7396 | 8.7396 | 1.1873 | 0.75615
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 6.6515 | 5.4609 | 5.7069 | 5.7069 | 5.4202 | 9.0557 | 9.0557 | 1.1655 | 0.73451
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 3.3438 | 5.4609 | 5.7069 | 5.7069 | 5.4202 | 9.0557 | 9.0557 | 0.58591 | 0.36924
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 6.6334 | 5.4609 | 5.7069 | 5.7069 | 5.4202 | 9.0557 | 9.0557 | 1.1623 | 0.73251
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 6.7039 | 5.4514 | 5.8458 | 5.8458 | 5.4079 | 9.3698 | 9.3698 | 1.1468 | 0.71548
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 3.3588 | 5.4514 | 5.8458 | 5.8458 | 5.4079 | 9.3698 | 9.3698 | 0.57457 | 0.35847
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 6.6576 | 5.4514 | 5.8458 | 5.8458 | 5.4079 | 9.3698 | 9.3698 | 1.1389 | 0.71053
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 6.7548 | 5.4417 | 5.9826 | 5.9826 | 5.3954 | 9.6819 | 9.6819 | 1.1291 | 0.69768
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 3.3734 | 5.4417 | 5.9826 | 5.9826 | 5.3954 | 9.6819 | 9.6819 | 0.56387 | 0.34842
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 6.6809 | 5.4417 | 5.9826 | 5.9826 | 5.3954 | 9.6819 | 9.6819 | 1.1167 | 0.69004
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 6.8044 | 5.4317 | 6.1172 | 6.1172 | 5.3825 | 9.992 | 9.992 | 1.1124 | 0.68099
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 3.3876 | 5.4317 | 6.1172 | 6.1172 | 5.3825 | 9.992 | 9.992 | 0.55378 | 0.33903
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 6.7036 | 5.4317 | 6.1172 | 6.1172 | 5.3825 | 9.992 | 9.992 | 1.0959 | 0.6709
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 6.8527 | 5.4215 | 6.2497 | 6.2497 | 5.3694 | 10.2998 | 10.2998 | 1.0965 | 0.66533
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 3.4013 | 5.4215 | 6.2497 | 6.2497 | 5.3694 | 10.2998 | 10.2998 | 0.54424 | 0.33023
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 6.7256 | 5.4215 | 6.2497 | 6.2497 | 5.3694 | 10.2998 | 10.2998 | 1.0762 | 0.65299
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 6.8999 | 5.4111 | 6.3802 | 6.3802 | 5.3559 | 10.6055 | 10.6055 | 1.0814 | 0.65059
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 3.4147 | 5.4111 | 6.3802 | 6.3802 | 5.3559 | 10.6055 | 10.6055 | 0.5352 | 0.32197
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 6.747 | 5.4111 | 6.3802 | 6.3802 | 5.3559 | 10.6055 | 10.6055 | 1.0575 | 0.63618
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 2.8534 |  |  |  | 5.6412 | 0.29743 | 0.29743 |  | 9.5938
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 1.9605 |  |  |  | 5.6412 | 0.29743 | 0.29743 |  | 6.5916
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 4.1904 |  |  |  | 5.6412 | 0.29743 | 0.29743 |  | 14.0888
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 3.3145 |  |  |  | 5.6362 | 0.59432 | 0.59432 |  | 5.5769
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 2.1367 |  |  |  | 5.6362 | 0.59432 | 0.59432 |  | 3.5953
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 4.4859 |  |  |  | 5.6362 | 0.59432 | 0.59432 |  | 7.548
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 3.6179 |  |  |  | 5.6308 | 0.89063 | 0.89063 |  | 4.0621
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 2.247 |  |  |  | 5.6308 | 0.89063 | 0.89063 |  | 2.5229
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 4.6689 |  |  |  | 5.6308 | 0.89063 | 0.89063 |  | 5.2422
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 3.8498 | 5.5224 | 5.788 | 5.788 | 5.6252 | 1.1863 | 1.1863 | 0.66513 | 3.2451
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 2.3286 | 5.5224 | 5.788 | 5.788 | 5.6252 | 1.1863 | 1.1863 | 0.40231 | 1.9628
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 4.8035 | 5.5224 | 5.788 | 5.788 | 5.6252 | 1.1863 | 1.1863 | 0.82991 | 4.0491
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 4.0399 | 5.6011 | 2.5185 | 2.5185 | 5.6193 | 1.4814 | 1.4814 | 1.6041 | 2.7271
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 2.3939 | 5.6011 | 2.5185 | 2.5185 | 5.6193 | 1.4814 | 1.4814 | 0.95052 | 1.616
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 4.9107 | 5.6011 | 2.5185 | 2.5185 | 5.6193 | 1.4814 | 1.4814 | 1.9499 | 3.315
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 4.2021 | 5.609 | 2.0629 | 2.0629 | 5.6131 | 1.7757 | 1.7757 | 2.037 | 2.3665
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 2.4486 | 5.609 | 2.0629 | 2.0629 | 5.6131 | 1.7757 | 1.7757 | 1.187 | 1.3789
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 5.0002 | 5.609 | 2.0629 | 2.0629 | 5.6131 | 1.7757 | 1.7757 | 2.4239 | 2.8159
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 4.3443 | 5.607 | 2.0907 | 2.0907 | 5.6067 | 2.0693 | 2.0693 | 2.0779 | 2.0995
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 2.4958 | 5.607 | 2.0907 | 2.0907 | 5.6067 | 2.0693 | 2.0693 | 1.1938 | 1.2061
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 5.0772 | 5.607 | 2.0907 | 2.0907 | 5.6067 | 2.0693 | 2.0693 | 2.4285 | 2.4536
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 4.4714 | 5.6025 | 2.2256 | 2.2256 | 5.6 | 2.362 | 2.362 | 2.0091 | 1.893
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 2.5374 | 5.6025 | 2.2256 | 2.2256 | 5.6 | 2.362 | 2.362 | 1.1401 | 1.0742
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 5.1449 | 5.6025 | 2.2256 | 2.2256 | 5.6 | 2.362 | 2.362 | 2.3117 | 2.1781
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 4.5866 | 5.5973 | 2.3875 | 2.3875 | 5.593 | 2.654 | 2.654 | 1.9211 | 1.7282
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 2.5747 | 5.5973 | 2.3875 | 2.3875 | 5.593 | 2.654 | 2.654 | 1.0784 | 0.97011
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 5.2054 | 5.5973 | 2.3875 | 2.3875 | 5.593 | 2.654 | 2.654 | 2.1803 | 1.9613
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 4.6921 | 5.5916 | 2.5556 | 2.5556 | 5.5858 | 2.9451 | 2.9451 | 1.836 | 1.5932
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 2.6084 | 5.5916 | 2.5556 | 2.5556 | 5.5858 | 2.9451 | 2.9451 | 1.0207 | 0.8857
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 5.2602 | 5.5916 | 2.5556 | 2.5556 | 5.5858 | 2.9451 | 2.9451 | 2.0583 | 1.7861
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 4.7896 | 5.5856 | 2.7235 | 2.7235 | 5.5783 | 3.2352 | 3.2352 | 1.7586 | 1.4805
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 2.6394 | 5.5856 | 2.7235 | 2.7235 | 5.5783 | 3.2352 | 3.2352 | 0.9691 | 0.81584
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 5.3102 | 5.5856 | 2.7235 | 2.7235 | 5.5783 | 3.2352 | 3.2352 | 1.9497 | 1.6414
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 4.8804 | 5.5793 | 2.8894 | 2.8894 | 5.5705 | 3.5244 | 3.5244 | 1.6891 | 1.3848
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 2.668 | 5.5793 | 2.8894 | 2.8894 | 5.5705 | 3.5244 | 3.5244 | 0.92337 | 0.757
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 5.3564 | 5.5793 | 2.8894 | 2.8894 | 5.5705 | 3.5244 | 3.5244 | 1.8538 | 1.5198
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 4.9655 | 5.5729 | 3.0524 | 3.0524 | 5.5624 | 3.8126 | 3.8126 | 1.6268 | 1.3024
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 2.6945 | 5.5729 | 3.0524 | 3.0524 | 5.5624 | 3.8126 | 3.8126 | 0.88275 | 0.70675
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 5.3992 | 5.5729 | 3.0524 | 3.0524 | 5.5624 | 3.8126 | 3.8126 | 1.7688 | 1.4162
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 5.0456 | 5.5662 | 3.2125 | 3.2125 | 5.554 | 4.0997 | 4.0997 | 1.5706 | 1.2307
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 2.7193 | 5.5662 | 3.2125 | 3.2125 | 5.554 | 4.0997 | 4.0997 | 0.84649 | 0.66331
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 5.4391 | 5.5662 | 3.2125 | 3.2125 | 5.554 | 4.0997 | 4.0997 | 1.6931 | 1.3267
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 5.1213 | 5.5593 | 3.3696 | 3.3696 | 5.5454 | 4.3857 | 4.3857 | 1.5199 | 1.1677
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 2.7426 | 5.5593 | 3.3696 | 3.3696 | 5.5454 | 4.3857 | 4.3857 | 0.81394 | 0.62536
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 5.4766 | 5.5593 | 3.3696 | 3.3696 | 5.5454 | 4.3857 | 4.3857 | 1.6253 | 1.2487
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 5.1931 | 5.5523 | 3.5238 | 3.5238 | 5.5365 | 4.6706 | 4.6706 | 1.4737 | 1.1119
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 2.7646 | 5.5523 | 3.5238 | 3.5238 | 5.5365 | 4.6706 | 4.6706 | 0.78455 | 0.59192
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 5.5119 | 5.5523 | 3.5238 | 3.5238 | 5.5365 | 4.6706 | 4.6706 | 1.5642 | 1.1801
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 5.2615 | 5.545 | 3.6753 | 3.6753 | 5.5273 | 4.9543 | 4.9543 | 1.4316 | 1.062
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 2.7854 | 5.545 | 3.6753 | 3.6753 | 5.5273 | 4.9543 | 4.9543 | 0.75788 | 0.56223
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 5.5453 | 5.545 | 3.6753 | 3.6753 | 5.5273 | 4.9543 | 4.9543 | 1.5088 | 1.1193
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 5.3268 | 5.5375 | 3.824 | 3.824 | 5.5179 | 5.2367 | 5.2367 | 1.393 | 1.0172
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 2.8052 | 5.5375 | 3.824 | 3.824 | 5.5179 | 5.2367 | 5.2367 | 0.73356 | 0.53567
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 5.577 | 5.5375 | 3.824 | 3.824 | 5.5179 | 5.2367 | 5.2367 | 1.4584 | 1.065
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 5.3893 | 5.5298 | 3.9702 | 3.9702 | 5.5082 | 5.5179 | 5.5179 | 1.3574 | 0.9767
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 2.824 | 5.5298 | 3.9702 | 3.9702 | 5.5082 | 5.5179 | 5.5179 | 0.71129 | 0.51179
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 5.6072 | 5.5298 | 3.9702 | 3.9702 | 5.5082 | 5.5179 | 5.5179 | 1.4123 | 1.0162
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 5.4493 | 5.5219 | 4.114 | 4.114 | 5.4981 | 5.7978 | 5.7978 | 1.3246 | 0.9399
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 2.842 | 5.5219 | 4.114 | 4.114 | 5.4981 | 5.7978 | 5.7978 | 0.6908 | 0.49018
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 5.6359 | 5.5219 | 4.114 | 4.114 | 5.4981 | 5.7978 | 5.7978 | 1.3699 | 0.97208
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 5.507 | 5.5138 | 4.2553 | 4.2553 | 5.4879 | 6.0763 | 6.0763 | 1.2941 | 0.90631
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 2.8591 | 5.5138 | 4.2553 | 4.2553 | 5.4879 | 6.0763 | 6.0763 | 0.6719 | 0.47054
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 5.6634 | 5.5138 | 4.2553 | 4.2553 | 5.4879 | 6.0763 | 6.0763 | 1.3309 | 0.93205
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 5.5626 | 5.5055 | 4.3944 | 4.3944 | 5.4773 | 6.3534 | 6.3534 | 1.2658 | 0.87553
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 2.8756 | 5.5055 | 4.3944 | 4.3944 | 5.4773 | 6.3534 | 6.3534 | 0.65439 | 0.45262
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 5.6897 | 5.5055 | 4.3944 | 4.3944 | 5.4773 | 6.3534 | 6.3534 | 1.2948 | 0.89555
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 5.6162 | 5.497 | 4.5312 | 4.5312 | 5.4664 | 6.629 | 6.629 | 1.2395 | 0.84722
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 2.8915 | 5.497 | 4.5312 | 4.5312 | 5.4664 | 6.629 | 6.629 | 0.63813 | 0.43619
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 5.715 | 5.497 | 4.5312 | 4.5312 | 5.4664 | 6.629 | 6.629 | 1.2613 | 0.86213
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 5.668 | 5.4883 | 4.6658 | 4.6658 | 5.4553 | 6.9031 | 6.9031 | 1.2148 | 0.82108
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 2.9067 | 5.4883 | 4.6658 | 4.6658 | 5.4553 | 6.9031 | 6.9031 | 0.62298 | 0.42107
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 5.7394 | 5.4883 | 4.6658 | 4.6658 | 5.4553 | 6.9031 | 6.9031 | 1.2301 | 0.83142
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 5.7182 | 5.4794 | 4.7984 | 4.7984 | 5.4439 | 7.1757 | 7.1757 | 1.1917 | 0.79688
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 2.9214 | 5.4794 | 4.7984 | 4.7984 | 5.4439 | 7.1757 | 7.1757 | 0.60884 | 0.40713
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 5.7628 | 5.4794 | 4.7984 | 4.7984 | 5.4439 | 7.1757 | 7.1757 | 1.201 | 0.8031
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 5.7668 | 5.4703 | 4.9289 | 4.9289 | 5.4322 | 7.4467 | 7.4467 | 1.17 | 0.7744
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 2.9356 | 5.4703 | 4.9289 | 4.9289 | 5.4322 | 7.4467 | 7.4467 | 0.59559 | 0.39422
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 5.7854 | 5.4703 | 4.9289 | 4.9289 | 5.4322 | 7.4467 | 7.4467 | 1.1738 | 0.77691
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 5.8139 | 5.4609 | 5.0574 | 5.0574 | 5.4202 | 7.7161 | 7.7161 | 1.1496 | 0.75348
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 2.9493 | 5.4609 | 5.0574 | 5.0574 | 5.4202 | 7.7161 | 7.7161 | 0.58317 | 0.38223
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 5.8073 | 5.4609 | 5.0574 | 5.0574 | 5.4202 | 7.7161 | 7.7161 | 1.1483 | 0.75262
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 5.8597 | 5.4514 | 5.1839 | 5.1839 | 5.4079 | 7.9838 | 7.9838 | 1.1304 | 0.73396
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 2.9626 | 5.4514 | 5.1839 | 5.1839 | 5.4079 | 7.9838 | 7.9838 | 0.5715 | 0.37108
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 5.8284 | 5.4514 | 5.1839 | 5.1839 | 5.4079 | 7.9838 | 7.9838 | 1.1243 | 0.73004
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 5.9043 | 5.4417 | 5.3086 | 5.3086 | 5.3954 | 8.2497 | 8.2497 | 1.1122 | 0.7157
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 2.9755 | 5.4417 | 5.3086 | 5.3086 | 5.3954 | 8.2497 | 8.2497 | 0.5605 | 0.36068
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 5.8489 | 5.4417 | 5.3086 | 5.3086 | 5.3954 | 8.2497 | 8.2497 | 1.1018 | 0.70898
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 5.9476 | 5.4317 | 5.4314 | 5.4314 | 5.3825 | 8.5139 | 8.5139 | 1.0951 | 0.69858
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 2.988 | 5.4317 | 5.4314 | 5.4314 | 5.3825 | 8.5139 | 8.5139 | 0.55013 | 0.35095
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 5.8687 | 5.4317 | 5.4314 | 5.4314 | 5.3825 | 8.5139 | 8.5139 | 1.0805 | 0.68932
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 5.9899 | 5.4215 | 5.5523 | 5.5523 | 5.3694 | 8.7762 | 8.7762 | 1.0788 | 0.68251
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 3.0001 | 5.4215 | 5.5523 | 5.5523 | 5.3694 | 8.7762 | 8.7762 | 0.54033 | 0.34185
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 5.888 | 5.4215 | 5.5523 | 5.5523 | 5.3694 | 8.7762 | 8.7762 | 1.0605 | 0.67091
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 6.031 | 5.4111 | 5.6715 | 5.6715 | 5.3559 | 9.0366 | 9.0366 | 1.0634 | 0.6674
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 3.0119 | 5.4111 | 5.6715 | 5.6715 | 5.3559 | 9.0366 | 9.0366 | 0.53106 | 0.3333
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 5.9067 | 5.4111 | 5.6715 | 5.6715 | 5.3559 | 9.0366 | 9.0366 | 1.0415 | 0.65364
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 2.5191 |  |  |  | 5.6412 | 0.25645 | 0.25645 |  | 9.8227
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 1.7454 |  |  |  | 5.6412 | 0.25645 | 0.25645 |  | 6.806
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 3.7052 |  |  |  | 5.6412 | 0.25645 | 0.25645 |  | 14.4479
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 2.9261 |  |  |  | 5.6362 | 0.51245 | 0.51245 |  | 5.71
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 1.9023 |  |  |  | 5.6362 | 0.51245 | 0.51245 |  | 3.7122
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 3.9665 |  |  |  | 5.6362 | 0.51245 | 0.51245 |  | 7.7402
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 3.194 |  |  |  | 5.6308 | 0.76794 | 0.76794 |  | 4.1591
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 2.0005 |  |  |  | 5.6308 | 0.76794 | 0.76794 |  | 2.605
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 4.1282 |  |  |  | 5.6308 | 0.76794 | 0.76794 |  | 5.3757
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 3.3987 | 5.5224 | 4.9841 | 4.9841 | 5.6252 | 1.0229 | 1.0229 | 0.68192 | 3.3226
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 2.0731 | 5.5224 | 4.9841 | 4.9841 | 5.6252 | 1.0229 | 1.0229 | 0.41595 | 2.0267
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 4.2472 | 5.5224 | 4.9841 | 4.9841 | 5.6252 | 1.0229 | 1.0229 | 0.85215 | 4.1521
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 3.5665 | 5.6011 | 2.1795 | 2.1795 | 5.6193 | 1.2773 | 1.2773 | 1.6364 | 2.7923
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 2.1312 | 5.6011 | 2.1795 | 2.1795 | 5.6193 | 1.2773 | 1.2773 | 0.97785 | 1.6686
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 4.342 | 5.6011 | 2.1795 | 2.1795 | 5.6193 | 1.2773 | 1.2773 | 1.9922 | 3.3993
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 3.7098 | 5.609 | 1.7923 | 1.7923 | 5.6131 | 1.5311 | 1.5311 | 2.0698 | 2.423
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 2.1799 | 5.609 | 1.7923 | 1.7923 | 5.6131 | 1.5311 | 1.5311 | 1.2163 | 1.4238
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 4.4211 | 5.609 | 1.7923 | 1.7923 | 5.6131 | 1.5311 | 1.5311 | 2.4667 | 2.8876
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 3.8353 | 5.607 | 1.8224 | 1.8224 | 5.6067 | 1.7842 | 1.7842 | 2.1046 | 2.1496
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 2.222 | 5.607 | 1.8224 | 1.8224 | 5.6067 | 1.7842 | 1.7842 | 1.2193 | 1.2453
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 4.4891 | 5.607 | 1.8224 | 1.8224 | 5.6067 | 1.7842 | 1.7842 | 2.4633 | 2.516
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 3.9475 | 5.6025 | 1.9453 | 1.9453 | 5.6 | 2.0367 | 2.0367 | 2.0292 | 1.9382
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 2.259 | 5.6025 | 1.9453 | 1.9453 | 5.6 | 2.0367 | 2.0367 | 1.1612 | 1.1092
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 4.549 | 5.6025 | 1.9453 | 1.9453 | 5.6 | 2.0367 | 2.0367 | 2.3384 | 2.2335
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 4.0492 | 5.5973 | 2.0919 | 2.0919 | 5.593 | 2.2884 | 2.2884 | 1.9357 | 1.7694
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 2.2922 | 5.5973 | 2.0919 | 2.0919 | 5.593 | 2.2884 | 2.2884 | 1.0958 | 1.0017
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 4.6024 | 5.5973 | 2.0919 | 2.0919 | 5.593 | 2.2884 | 2.2884 | 2.2002 | 2.0112
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 4.1423 | 5.5916 | 2.2438 | 2.2438 | 5.5858 | 2.5394 | 2.5394 | 1.8461 | 1.6313
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 2.3223 | 5.5916 | 2.2438 | 2.2438 | 5.5858 | 2.5394 | 2.5394 | 1.035 | 0.91451
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 4.6508 | 5.5916 | 2.2438 | 2.2438 | 5.5858 | 2.5394 | 2.5394 | 2.0727 | 1.8315
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 4.2285 | 5.5856 | 2.3958 | 2.3958 | 5.5783 | 2.7895 | 2.7895 | 1.765 | 1.5158
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 2.3498 | 5.5856 | 2.3958 | 2.3958 | 5.5783 | 2.7895 | 2.7895 | 0.98082 | 0.84237
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 4.6951 | 5.5856 | 2.3958 | 2.3958 | 5.5783 | 2.7895 | 2.7895 | 1.9597 | 1.6831
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 4.3086 | 5.5793 | 2.5459 | 2.5459 | 5.5705 | 3.0389 | 3.0389 | 1.6924 | 1.4178
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 2.3753 | 5.5793 | 2.5459 | 2.5459 | 5.5705 | 3.0389 | 3.0389 | 0.93297 | 0.78162
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 4.7359 | 5.5793 | 2.5459 | 2.5459 | 5.5705 | 3.0389 | 3.0389 | 1.8602 | 1.5584
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 4.3837 | 5.5729 | 2.6937 | 2.6937 | 5.5624 | 3.2874 | 3.2874 | 1.6274 | 1.3335
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 2.3989 | 5.5729 | 2.6937 | 2.6937 | 5.5624 | 3.2874 | 3.2874 | 0.89056 | 0.72974
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 4.7737 | 5.5729 | 2.6937 | 2.6937 | 5.5624 | 3.2874 | 3.2874 | 1.7722 | 1.4521
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 4.4544 | 5.5662 | 2.8389 | 2.8389 | 5.554 | 3.5349 | 3.5349 | 1.5691 | 1.2601
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 2.421 | 5.5662 | 2.8389 | 2.8389 | 5.554 | 3.5349 | 3.5349 | 0.85279 | 0.68488
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 4.809 | 5.5662 | 2.8389 | 2.8389 | 5.554 | 3.5349 | 3.5349 | 1.694 | 1.3604
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 4.5213 | 5.5593 | 2.9816 | 2.9816 | 5.5454 | 3.7815 | 3.7815 | 1.5164 | 1.1956
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 2.4417 | 5.5593 | 2.9816 | 2.9816 | 5.5454 | 3.7815 | 3.7815 | 0.81894 | 0.6457
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 4.8422 | 5.5593 | 2.9816 | 2.9816 | 5.5454 | 3.7815 | 3.7815 | 1.624 | 1.2805
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 4.5847 | 5.5523 | 3.1218 | 3.1218 | 5.5365 | 4.0272 | 4.0272 | 1.4686 | 1.1384
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 2.4613 | 5.5523 | 3.1218 | 3.1218 | 5.5365 | 4.0272 | 4.0272 | 0.78843 | 0.61118
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 4.8734 | 5.5523 | 3.1218 | 3.1218 | 5.5365 | 4.0272 | 4.0272 | 1.5611 | 1.2101
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 4.6451 | 5.545 | 3.2596 | 3.2596 | 5.5273 | 4.2718 | 4.2718 | 1.425 | 1.0874
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 2.4798 | 5.545 | 3.2596 | 3.2596 | 5.5273 | 4.2718 | 4.2718 | 0.76078 | 0.58051
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 4.9029 | 5.545 | 3.2596 | 3.2596 | 5.5273 | 4.2718 | 4.2718 | 1.5041 | 1.1477
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 4.7027 | 5.5375 | 3.3951 | 3.3951 | 5.5179 | 4.5153 | 4.5153 | 1.3852 | 1.0415
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 2.4974 | 5.5375 | 3.3951 | 3.3951 | 5.5179 | 4.5153 | 4.5153 | 0.7356 | 0.5531
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 4.9309 | 5.5375 | 3.3951 | 3.3951 | 5.5179 | 4.5153 | 4.5153 | 1.4524 | 1.092
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 4.7579 | 5.5298 | 3.5283 | 3.5283 | 5.5082 | 4.7578 | 4.7578 | 1.3485 | 1
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 2.5142 | 5.5298 | 3.5283 | 3.5283 | 5.5082 | 4.7578 | 4.7578 | 0.71257 | 0.52843
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 4.9576 | 5.5298 | 3.5283 | 3.5283 | 5.5082 | 4.7578 | 4.7578 | 1.4051 | 1.042
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 4.8109 | 5.5219 | 3.6594 | 3.6594 | 5.4981 | 4.9991 | 4.9991 | 1.3147 | 0.96236
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 2.5302 | 5.5219 | 3.6594 | 3.6594 | 5.4981 | 4.9991 | 4.9991 | 0.69141 | 0.50612
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 4.983 | 5.5219 | 3.6594 | 3.6594 | 5.4981 | 4.9991 | 4.9991 | 1.3617 | 0.99677
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 4.8618 | 5.5138 | 3.7884 | 3.7884 | 5.4879 | 5.2392 | 5.2392 | 1.2833 | 0.92797
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 2.5455 | 5.5138 | 3.7884 | 3.7884 | 5.4879 | 5.2392 | 5.2392 | 0.67191 | 0.48585
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 5.0073 | 5.5138 | 3.7884 | 3.7884 | 5.4879 | 5.2392 | 5.2392 | 1.3217 | 0.95573
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 4.9109 | 5.5055 | 3.9154 | 3.9154 | 5.4773 | 5.4782 | 5.4782 | 1.2543 | 0.89645
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 2.5601 | 5.5055 | 3.9154 | 3.9154 | 5.4773 | 5.4782 | 5.4782 | 0.65387 | 0.46734
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 5.0306 | 5.5055 | 3.9154 | 3.9154 | 5.4773 | 5.4782 | 5.4782 | 1.2848 | 0.91829
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 4.9582 | 5.497 | 4.0404 | 4.0404 | 5.4664 | 5.7158 | 5.7158 | 1.2272 | 0.86746
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 2.5743 | 5.497 | 4.0404 | 4.0404 | 5.4664 | 5.7158 | 5.7158 | 0.63712 | 0.45037
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 5.0529 | 5.497 | 4.0404 | 4.0404 | 5.4664 | 5.7158 | 5.7158 | 1.2506 | 0.88402
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 5.004 | 5.4883 | 4.1636 | 4.1636 | 5.4553 | 5.9522 | 5.9522 | 1.2018 | 0.8407
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 2.5878 | 5.4883 | 4.1636 | 4.1636 | 5.4553 | 5.9522 | 5.9522 | 0.62154 | 0.43477
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 5.0744 | 5.4883 | 4.1636 | 4.1636 | 5.4553 | 5.9522 | 5.9522 | 1.2188 | 0.85253
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 5.0483 | 5.4794 | 4.2849 | 4.2849 | 5.4439 | 6.1872 | 6.1872 | 1.1782 | 0.81592
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 2.6009 | 5.4794 | 4.2849 | 4.2849 | 5.4439 | 6.1872 | 6.1872 | 0.607 | 0.42037
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 5.0951 | 5.4794 | 4.2849 | 4.2849 | 5.4439 | 6.1872 | 6.1872 | 1.1891 | 0.82349
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 5.0912 | 5.4703 | 4.4044 | 4.4044 | 5.4322 | 6.4209 | 6.4209 | 1.1559 | 0.79291
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 2.6136 | 5.4703 | 4.4044 | 4.4044 | 5.4322 | 6.4209 | 6.4209 | 0.5934 | 0.40704
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 5.1151 | 5.4703 | 4.4044 | 4.4044 | 5.4322 | 6.4209 | 6.4209 | 1.1614 | 0.79664
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 5.1328 | 5.4609 | 4.5221 | 4.5221 | 5.4202 | 6.6532 | 6.6532 | 1.135 | 0.77149
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 2.6258 | 5.4609 | 4.5221 | 4.5221 | 5.4202 | 6.6532 | 6.6532 | 0.58065 | 0.39467
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 5.1344 | 5.4609 | 4.5221 | 4.5221 | 5.4202 | 6.6532 | 6.6532 | 1.1354 | 0.77173
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 5.1733 | 5.4514 | 4.6381 | 4.6381 | 5.4079 | 6.884 | 6.884 | 1.1154 | 0.75149
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 2.6376 | 5.4514 | 4.6381 | 4.6381 | 5.4079 | 6.884 | 6.884 | 0.56868 | 0.38315
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 5.1531 | 5.4514 | 4.6381 | 4.6381 | 5.4079 | 6.884 | 6.884 | 1.111 | 0.74857
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 5.2126 | 5.4417 | 4.7525 | 4.7525 | 5.3954 | 7.1133 | 7.1133 | 1.0968 | 0.7328
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 2.6491 | 5.4417 | 4.7525 | 4.7525 | 5.3954 | 7.1133 | 7.1133 | 0.5574 | 0.37241
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 5.1712 | 5.4417 | 4.7525 | 4.7525 | 5.3954 | 7.1133 | 7.1133 | 1.0881 | 0.72698
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 5.2508 | 5.4317 | 4.8652 | 4.8652 | 5.3825 | 7.341 | 7.341 | 1.0793 | 0.71527
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 2.6602 | 5.4317 | 4.8652 | 4.8652 | 5.3825 | 7.341 | 7.341 | 0.54678 | 0.36237
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 5.1888 | 5.4317 | 4.8652 | 4.8652 | 5.3825 | 7.341 | 7.341 | 1.0665 | 0.70682
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 5.2881 | 5.4215 | 4.9762 | 4.9762 | 5.3694 | 7.5672 | 7.5672 | 1.0627 | 0.69882
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 2.671 | 5.4215 | 4.9762 | 4.9762 | 5.3694 | 7.5672 | 7.5672 | 0.53674 | 0.35297
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 5.2058 | 5.4215 | 4.9762 | 4.9762 | 5.3694 | 7.5672 | 7.5672 | 1.0461 | 0.68794
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 5.3245 | 5.4111 | 5.0857 | 5.0857 | 5.3559 | 7.7918 | 7.7918 | 1.047 | 0.68335
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 2.6815 | 5.4111 | 5.0857 | 5.0857 | 5.3559 | 7.7918 | 7.7918 | 0.52725 | 0.34414
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 5.2223 | 5.4111 | 5.0857 | 5.0857 | 5.3559 | 7.7918 | 7.7918 | 1.0269 | 0.67024
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 2.2431 |  |  |  | 5.6412 | 0.2234 | 0.2234 |  | 10.0408
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 1.5665 |  |  |  | 5.6412 | 0.2234 | 0.2234 |  | 7.0119
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 3.3042 |  |  |  | 5.6412 | 0.2234 | 0.2234 |  | 14.7904
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 2.6056 |  |  |  | 5.6362 | 0.4464 | 0.4464 |  | 5.8368
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 1.7073 |  |  |  | 5.6362 | 0.4464 | 0.4464 |  | 3.8245
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 3.5371 |  |  |  | 5.6362 | 0.4464 | 0.4464 |  | 7.9236
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 2.8441 |  |  |  | 5.6308 | 0.66897 | 0.66897 |  | 4.2515
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 1.7953 |  |  |  | 5.6308 | 0.66897 | 0.66897 |  | 2.6838
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 3.6813 |  |  |  | 5.6308 | 0.66897 | 0.66897 |  | 5.503
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 3.0264 | 5.5224 | 4.3363 | 4.3363 | 5.6252 | 0.89106 | 0.89106 | 0.69793 | 3.3964
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 1.8605 | 5.5224 | 4.3363 | 4.3363 | 5.6252 | 0.89106 | 0.89106 | 0.42906 | 2.088
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 3.7874 | 5.5224 | 4.3363 | 4.3363 | 5.6252 | 0.89106 | 0.89106 | 0.87341 | 4.2504
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 3.1759 | 5.6011 | 1.9051 | 1.9051 | 5.6193 | 1.1127 | 1.1127 | 1.667 | 2.8543
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 1.9127 | 5.6011 | 1.9051 | 1.9051 | 5.6193 | 1.1127 | 1.1127 | 1.004 | 1.719
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 3.8719 | 5.6011 | 1.9051 | 1.9051 | 5.6193 | 1.1127 | 1.1127 | 2.0324 | 3.4798
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 3.3034 | 5.609 | 1.5724 | 1.5724 | 5.6131 | 1.3337 | 1.3337 | 2.1009 | 2.4768
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 1.9564 | 5.609 | 1.5724 | 1.5724 | 5.6131 | 1.3337 | 1.3337 | 1.2442 | 1.4669
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 3.9424 | 5.609 | 1.5724 | 1.5724 | 5.6131 | 1.3337 | 1.3337 | 2.5072 | 2.9559
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 3.4152 | 5.607 | 1.6036 | 1.6036 | 5.6067 | 1.5542 | 1.5542 | 2.1297 | 2.1973
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 1.9941 | 5.607 | 1.6036 | 1.6036 | 5.6067 | 1.5542 | 1.5542 | 1.2435 | 1.283
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 4.003 | 5.607 | 1.6036 | 1.6036 | 5.6067 | 1.5542 | 1.5542 | 2.4962 | 2.5755
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 3.5151 | 5.6025 | 1.7162 | 1.7162 | 5.6 | 1.7742 | 1.7742 | 2.0482 | 1.9813
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 2.0274 | 5.6025 | 1.7162 | 1.7162 | 5.6 | 1.7742 | 1.7742 | 1.1813 | 1.1427
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 4.0564 | 5.6025 | 1.7162 | 1.7162 | 5.6 | 1.7742 | 1.7742 | 2.3635 | 2.2864
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 3.6057 | 5.5973 | 1.8496 | 1.8496 | 5.593 | 1.9934 | 1.9934 | 1.9494 | 1.8088
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 2.0571 | 5.5973 | 1.8496 | 1.8496 | 5.593 | 1.9934 | 1.9934 | 1.1122 | 1.032
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 4.1041 | 5.5973 | 1.8496 | 1.8496 | 5.593 | 1.9934 | 1.9934 | 2.2189 | 2.0588
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 3.6886 | 5.5916 | 1.9879 | 1.9879 | 5.5858 | 2.2121 | 2.2121 | 1.8556 | 1.6675
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 2.0841 | 5.5916 | 1.9879 | 1.9879 | 5.5858 | 2.2121 | 2.2121 | 1.0484 | 0.94217
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 4.1472 | 5.5916 | 1.9879 | 1.9879 | 5.5858 | 2.2121 | 2.2121 | 2.0863 | 1.8748
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 3.7653 | 5.5856 | 2.1262 | 2.1262 | 5.5783 | 2.43 | 2.43 | 1.7709 | 1.5495
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 2.1089 | 5.5856 | 2.1262 | 2.1262 | 5.5783 | 2.43 | 2.43 | 0.99186 | 0.86785
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 4.1867 | 5.5856 | 2.1262 | 2.1262 | 5.5783 | 2.43 | 2.43 | 1.9691 | 1.7229
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 3.8367 | 5.5793 | 2.263 | 2.263 | 5.5705 | 2.6472 | 2.6472 | 1.6954 | 1.4493
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 2.1317 | 5.5793 | 2.263 | 2.263 | 5.5705 | 2.6472 | 2.6472 | 0.94199 | 0.80527
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 4.223 | 5.5793 | 2.263 | 2.263 | 5.5705 | 2.6472 | 2.6472 | 1.8661 | 1.5953
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 3.9036 | 5.5729 | 2.3977 | 2.3977 | 5.5624 | 2.8637 | 2.8637 | 1.628 | 1.3631
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 2.1529 | 5.5729 | 2.3977 | 2.3977 | 5.5624 | 2.8637 | 2.8637 | 0.89789 | 0.75181
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 4.2568 | 5.5729 | 2.3977 | 2.3977 | 5.5624 | 2.8637 | 2.8637 | 1.7753 | 1.4865
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 3.9665 | 5.5662 | 2.5303 | 2.5303 | 5.554 | 3.0793 | 3.0793 | 1.5676 | 1.2881
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 2.1727 | 5.5662 | 2.5303 | 2.5303 | 5.554 | 3.0793 | 3.0793 | 0.85869 | 0.7056
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 4.2882 | 5.5662 | 2.5303 | 2.5303 | 5.554 | 3.0793 | 3.0793 | 1.6947 | 1.3926
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 4.0261 | 5.5593 | 2.6607 | 2.6607 | 5.5454 | 3.2941 | 3.2941 | 1.5132 | 1.2222
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 2.1914 | 5.5593 | 2.6607 | 2.6607 | 5.5454 | 3.2941 | 3.2941 | 0.82361 | 0.66523
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 4.3178 | 5.5593 | 2.6607 | 2.6607 | 5.5454 | 3.2941 | 3.2941 | 1.6228 | 1.3107
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 4.0825 | 5.5523 | 2.7889 | 2.7889 | 5.5365 | 3.5081 | 3.5081 | 1.4639 | 1.1637
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 2.2089 | 5.5523 | 2.7889 | 2.7889 | 5.5365 | 3.5081 | 3.5081 | 0.79205 | 0.62966
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 4.3456 | 5.5523 | 2.7889 | 2.7889 | 5.5365 | 3.5081 | 3.5081 | 1.5582 | 1.2387
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 4.1363 | 5.545 | 2.915 | 2.915 | 5.5273 | 3.7212 | 3.7212 | 1.419 | 1.1116
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 2.2255 | 5.545 | 2.915 | 2.915 | 5.5273 | 3.7212 | 3.7212 | 0.76348 | 0.59807
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 4.3719 | 5.545 | 2.915 | 2.915 | 5.5273 | 3.7212 | 3.7212 | 1.4998 | 1.1749
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 4.1877 | 5.5375 | 3.0391 | 3.0391 | 5.5179 | 3.9334 | 3.9334 | 1.3779 | 1.0647
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 2.2413 | 5.5375 | 3.0391 | 3.0391 | 5.5179 | 3.9334 | 3.9334 | 0.7375 | 0.56983
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 4.3969 | 5.5375 | 3.0391 | 3.0391 | 5.5179 | 3.9334 | 3.9334 | 1.4468 | 1.1178
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 4.2368 | 5.5298 | 3.1612 | 3.1612 | 5.5082 | 4.1446 | 4.1446 | 1.3402 | 1.0223
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 2.2564 | 5.5298 | 3.1612 | 3.1612 | 5.5082 | 4.1446 | 4.1446 | 0.71376 | 0.54442
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 4.4206 | 5.5298 | 3.1612 | 3.1612 | 5.5082 | 4.1446 | 4.1446 | 1.3984 | 1.0666
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 4.284 | 5.5219 | 3.2815 | 3.2815 | 5.4981 | 4.3548 | 4.3548 | 1.3055 | 0.98374
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 2.2707 | 5.5219 | 3.2815 | 3.2815 | 5.4981 | 4.3548 | 4.3548 | 0.69198 | 0.52143
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 4.4433 | 5.5219 | 3.2815 | 3.2815 | 5.4981 | 4.3548 | 4.3548 | 1.3541 | 1.0203
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 4.3293 | 5.5138 | 3.3999 | 3.3999 | 5.4879 | 4.564 | 4.564 | 1.2734 | 0.94859
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 2.2845 | 5.5138 | 3.3999 | 3.3999 | 5.4879 | 4.564 | 4.564 | 0.67192 | 0.50054
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 4.465 | 5.5138 | 3.3999 | 3.3999 | 5.4879 | 4.564 | 4.564 | 1.3133 | 0.97831
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 4.373 | 5.5055 | 3.5165 | 3.5165 | 5.4773 | 4.7721 | 4.7721 | 1.2436 | 0.91638
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 2.2976 | 5.5055 | 3.5165 | 3.5165 | 5.4773 | 4.7721 | 4.7721 | 0.65338 | 0.48147
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 4.4857 | 5.5055 | 3.5165 | 3.5165 | 5.4773 | 4.7721 | 4.7721 | 1.2756 | 0.93999
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 4.4152 | 5.497 | 3.6315 | 3.6315 | 5.4664 | 4.9791 | 4.9791 | 1.2158 | 0.88674
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 2.3103 | 5.497 | 3.6315 | 3.6315 | 5.4664 | 4.9791 | 4.9791 | 0.63619 | 0.464
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 4.5056 | 5.497 | 3.6315 | 3.6315 | 5.4664 | 4.9791 | 4.9791 | 1.2407 | 0.90491
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 4.4559 | 5.4883 | 3.7447 | 3.7447 | 5.4553 | 5.185 | 5.185 | 1.1899 | 0.85938
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 2.3225 | 5.4883 | 3.7447 | 3.7447 | 5.4553 | 5.185 | 5.185 | 0.6202 | 0.44792
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 4.5248 | 5.4883 | 3.7447 | 3.7447 | 5.4553 | 5.185 | 5.185 | 1.2083 | 0.87267
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 4.4953 | 5.4794 | 3.8563 | 3.8563 | 5.4439 | 5.3898 | 5.3898 | 1.1657 | 0.83405
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 2.3342 | 5.4794 | 3.8563 | 3.8563 | 5.4439 | 5.3898 | 5.3898 | 0.60529 | 0.43308
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 4.5433 | 5.4794 | 3.8563 | 3.8563 | 5.4439 | 5.3898 | 5.3898 | 1.1781 | 0.84295
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 4.5336 | 5.4703 | 3.9664 | 3.9664 | 5.4322 | 5.5933 | 5.5933 | 1.143 | 0.81053
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 2.3456 | 5.4703 | 3.9664 | 3.9664 | 5.4322 | 5.5933 | 5.5933 | 0.59136 | 0.41935
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 4.5611 | 5.4703 | 3.9664 | 3.9664 | 5.4322 | 5.5933 | 5.5933 | 1.1499 | 0.81546
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 4.5706 | 5.4609 | 4.0748 | 4.0748 | 5.4202 | 5.7956 | 5.7956 | 1.1217 | 0.78863
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 2.3565 | 5.4609 | 4.0748 | 4.0748 | 5.4202 | 5.7956 | 5.7956 | 0.57831 | 0.4066
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 4.5783 | 5.4609 | 4.0748 | 4.0748 | 5.4202 | 5.7956 | 5.7956 | 1.1236 | 0.78996
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 4.6066 | 5.4514 | 4.1818 | 4.1818 | 5.4079 | 5.9967 | 5.9967 | 1.1016 | 0.7682
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 2.3671 | 5.4514 | 4.1818 | 4.1818 | 5.4079 | 5.9967 | 5.9967 | 0.56606 | 0.39474
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 4.595 | 5.4514 | 4.1818 | 4.1818 | 5.4079 | 5.9967 | 5.9967 | 1.0988 | 0.76625
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 4.6417 | 5.4417 | 4.2872 | 4.2872 | 5.3954 | 6.1964 | 6.1964 | 1.0827 | 0.74909
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 2.3774 | 5.4417 | 4.2872 | 4.2872 | 5.3954 | 6.1964 | 6.1964 | 0.55453 | 0.38367
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 4.6111 | 5.4417 | 4.2872 | 4.2872 | 5.3954 | 6.1964 | 6.1964 | 1.0755 | 0.74415
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 4.6757 | 5.4317 | 4.3912 | 4.3912 | 5.3825 | 6.3949 | 6.3949 | 1.0648 | 0.73117
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 2.3874 | 5.4317 | 4.3912 | 4.3912 | 5.3825 | 6.3949 | 6.3949 | 0.54368 | 0.37333
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 4.6267 | 5.4317 | 4.3912 | 4.3912 | 5.3825 | 6.3949 | 6.3949 | 1.0536 | 0.72351
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 4.7089 | 5.4215 | 4.4938 | 4.4938 | 5.3694 | 6.5919 | 6.5919 | 1.0479 | 0.71436
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 2.3971 | 5.4215 | 4.4938 | 4.4938 | 5.3694 | 6.5919 | 6.5919 | 0.53343 | 0.36364
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 4.6419 | 5.4215 | 4.4938 | 4.4938 | 5.3694 | 6.5919 | 6.5919 | 1.033 | 0.70419
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 4.7413 | 5.4111 | 4.5949 | 4.5949 | 5.3559 | 6.7875 | 6.7875 | 1.0319 | 0.69854
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 2.4065 | 5.4111 | 4.5949 | 4.5949 | 5.3559 | 6.7875 | 6.7875 | 0.52374 | 0.35455
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 4.6567 | 5.4111 | 4.5949 | 4.5949 | 5.3559 | 6.7875 | 6.7875 | 1.0135 | 0.68607
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 2.0124 |  |  |  | 5.6412 | 0.19635 | 0.19635 |  | 10.2492
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 1.4157 |  |  |  | 5.6412 | 0.19635 | 0.19635 |  | 7.2101
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 2.9684 |  |  |  | 5.6412 | 0.19635 | 0.19635 |  | 15.1181
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 2.3376 |  |  |  | 5.6362 | 0.39234 | 0.39234 |  | 5.958
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 1.5429 |  |  |  | 5.6362 | 0.39234 | 0.39234 |  | 3.9326
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 3.1776 |  |  |  | 5.6362 | 0.39234 | 0.39234 |  | 8.0991
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 2.5516 |  |  |  | 5.6308 | 0.58796 | 0.58796 |  | 4.3398
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 1.6225 |  |  |  | 5.6308 | 0.58796 | 0.58796 |  | 2.7596
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 3.3071 |  |  |  | 5.6308 | 0.58796 | 0.58796 |  | 5.6248
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 2.7152 | 5.5224 | 3.8068 | 3.8068 | 5.6252 | 0.78316 | 0.78316 | 0.71324 | 3.467
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 1.6815 | 5.5224 | 3.8068 | 3.8068 | 5.6252 | 0.78316 | 0.78316 | 0.4417 | 2.147
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 3.4024 | 5.5224 | 3.8068 | 3.8068 | 5.6252 | 0.78316 | 0.78316 | 0.89377 | 4.3444
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 2.8493 | 5.6011 | 1.6797 | 1.6797 | 5.6193 | 0.97793 | 0.97793 | 1.6962 | 2.9136
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 1.7286 | 5.6011 | 1.6797 | 1.6797 | 5.6193 | 0.97793 | 0.97793 | 1.0291 | 1.7676
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 3.4783 | 5.6011 | 1.6797 | 1.6797 | 5.6193 | 0.97793 | 0.97793 | 2.0707 | 3.5568
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 2.9637 | 5.609 | 1.3912 | 1.3912 | 5.6131 | 1.1722 | 1.1722 | 2.1303 | 2.5282
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 1.7681 | 5.609 | 1.3912 | 1.3912 | 5.6131 | 1.1722 | 1.1722 | 1.2709 | 1.5083
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 3.5416 | 5.609 | 1.3912 | 1.3912 | 5.6131 | 1.1722 | 1.1722 | 2.5458 | 3.0213
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 3.064 | 5.607 | 1.4229 | 1.4229 | 5.6067 | 1.366 | 1.366 | 2.1534 | 2.243
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 1.8022 | 5.607 | 1.4229 | 1.4229 | 5.6067 | 1.366 | 1.366 | 1.2666 | 1.3193
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 3.5961 | 5.607 | 1.4229 | 1.4229 | 5.6067 | 1.366 | 1.366 | 2.5274 | 2.6325
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 3.1536 | 5.6025 | 1.5264 | 1.5264 | 5.6 | 1.5593 | 1.5593 | 2.066 | 2.0224
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 1.8322 | 5.6025 | 1.5264 | 1.5264 | 5.6 | 1.5593 | 1.5593 | 1.2003 | 1.175
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 3.644 | 5.6025 | 1.5264 | 1.5264 | 5.6 | 1.5593 | 1.5593 | 2.3873 | 2.3369
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 3.2349 | 5.5973 | 1.6485 | 1.6485 | 5.593 | 1.752 | 1.752 | 1.9624 | 1.8463
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 1.8591 | 5.5973 | 1.6485 | 1.6485 | 5.593 | 1.752 | 1.752 | 1.1278 | 1.0611
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 3.6868 | 5.5973 | 1.6485 | 1.6485 | 5.593 | 1.752 | 1.752 | 2.2365 | 2.1043
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 3.3093 | 5.5916 | 1.7749 | 1.7749 | 5.5858 | 1.9442 | 1.9442 | 1.8645 | 1.7021
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 1.8836 | 5.5916 | 1.7749 | 1.7749 | 5.5858 | 1.9442 | 1.9442 | 1.0612 | 0.96881
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 3.7256 | 5.5916 | 1.7749 | 1.7749 | 5.5858 | 1.9442 | 1.9442 | 2.099 | 1.9163
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 3.3781 | 5.5856 | 1.9015 | 1.9015 | 5.5783 | 2.1357 | 2.1357 | 1.7765 | 1.5817
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 1.9059 | 5.5856 | 1.9015 | 1.9015 | 5.5783 | 2.1357 | 2.1357 | 1.0023 | 0.89238
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 3.761 | 5.5856 | 1.9015 | 1.9015 | 5.5783 | 2.1357 | 2.1357 | 1.9779 | 1.761
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 3.4422 | 5.5793 | 2.0268 | 2.0268 | 5.5705 | 2.3266 | 2.3266 | 1.6983 | 1.4795
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 1.9265 | 5.5793 | 2.0268 | 2.0268 | 5.5705 | 2.3266 | 2.3266 | 0.95051 | 0.82803
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 3.7937 | 5.5793 | 2.0268 | 2.0268 | 5.5705 | 2.3266 | 2.3266 | 1.8717 | 1.6305
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 3.5022 | 5.5729 | 2.1504 | 2.1504 | 5.5624 | 2.5169 | 2.5169 | 1.6286 | 1.3915
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 1.9457 | 5.5729 | 2.1504 | 2.1504 | 5.5624 | 2.5169 | 2.5169 | 0.90481 | 0.77306
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 3.824 | 5.5729 | 2.1504 | 2.1504 | 5.5624 | 2.5169 | 2.5169 | 1.7783 | 1.5193
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 3.5586 | 5.5662 | 2.2721 | 2.2721 | 5.554 | 2.7064 | 2.7064 | 1.5663 | 1.3149
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 1.9636 | 5.5662 | 2.2721 | 2.2721 | 5.554 | 2.7064 | 2.7064 | 0.86424 | 0.72554
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 3.8522 | 5.5662 | 2.2721 | 2.2721 | 5.554 | 2.7064 | 2.7064 | 1.6955 | 1.4234
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 3.612 | 5.5593 | 2.3918 | 2.3918 | 5.5454 | 2.8952 | 2.8952 | 1.5102 | 1.2476
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 1.9804 | 5.5593 | 2.3918 | 2.3918 | 5.5454 | 2.8952 | 2.8952 | 0.82801 | 0.68404
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 3.8788 | 5.5593 | 2.3918 | 2.3918 | 5.5454 | 2.8952 | 2.8952 | 1.6217 | 1.3397
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 3.6627 | 5.5523 | 2.5097 | 2.5097 | 5.5365 | 3.0833 | 3.0833 | 1.4594 | 1.1879
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 1.9963 | 5.5523 | 2.5097 | 2.5097 | 5.5365 | 3.0833 | 3.0833 | 0.79545 | 0.64746
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 3.9038 | 5.5523 | 2.5097 | 2.5097 | 5.5365 | 3.0833 | 3.0833 | 1.5555 | 1.2661
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 3.711 | 5.545 | 2.6257 | 2.6257 | 5.5273 | 3.2706 | 3.2706 | 1.4133 | 1.1346
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 2.0113 | 5.545 | 2.6257 | 2.6257 | 5.5273 | 3.2706 | 3.2706 | 0.76602 | 0.61498
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 3.9274 | 5.545 | 2.6257 | 2.6257 | 5.5273 | 3.2706 | 3.2706 | 1.4958 | 1.2008
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 3.757 | 5.5375 | 2.7399 | 2.7399 | 5.5179 | 3.4571 | 3.4571 | 1.3712 | 1.0868
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 2.0256 | 5.5375 | 2.7399 | 2.7399 | 5.5179 | 3.4571 | 3.4571 | 0.73929 | 0.58593
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 3.9498 | 5.5375 | 2.7399 | 2.7399 | 5.5179 | 3.4571 | 3.4571 | 1.4416 | 1.1425
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 3.8011 | 5.5298 | 2.8525 | 2.8525 | 5.5082 | 3.6427 | 3.6427 | 1.3326 | 1.0435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 2.0392 | 5.5298 | 2.8525 | 2.8525 | 5.5082 | 3.6427 | 3.6427 | 0.71488 | 0.55981
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 3.9711 | 5.5298 | 2.8525 | 2.8525 | 5.5082 | 3.6427 | 3.6427 | 1.3922 | 1.0902
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 3.8434 | 5.5219 | 2.9634 | 2.9634 | 5.4981 | 3.8274 | 3.8274 | 1.297 | 1.0042
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 2.0522 | 5.5219 | 2.9634 | 2.9634 | 5.4981 | 3.8274 | 3.8274 | 0.69251 | 0.53617
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 3.9915 | 5.5219 | 2.9634 | 2.9634 | 5.4981 | 3.8274 | 3.8274 | 1.347 | 1.0429
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 3.8841 | 5.5138 | 3.0726 | 3.0726 | 5.4879 | 4.0113 | 4.0113 | 1.2641 | 0.9683
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 2.0646 | 5.5138 | 3.0726 | 3.0726 | 5.4879 | 4.0113 | 4.0113 | 0.67193 | 0.51469
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 4.011 | 5.5138 | 3.0726 | 3.0726 | 5.4879 | 4.0113 | 4.0113 | 1.3054 | 0.99992
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 3.9233 | 5.5055 | 3.1803 | 3.1803 | 5.4773 | 4.1942 | 4.1942 | 1.2336 | 0.93542
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 2.0765 | 5.5055 | 3.1803 | 3.1803 | 5.4773 | 4.1942 | 4.1942 | 0.65292 | 0.49508
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 4.0296 | 5.5055 | 3.1803 | 3.1803 | 5.4773 | 4.1942 | 4.1942 | 1.2671 | 0.96075
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 3.9612 | 5.497 | 3.2865 | 3.2865 | 5.4664 | 4.3762 | 4.3762 | 1.2053 | 0.90516
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 2.0879 | 5.497 | 3.2865 | 3.2865 | 5.4664 | 4.3762 | 4.3762 | 0.63531 | 0.47711
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 4.0475 | 5.497 | 3.2865 | 3.2865 | 5.4664 | 4.3762 | 4.3762 | 1.2316 | 0.92489
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 3.9977 | 5.4883 | 3.3911 | 3.3911 | 5.4553 | 4.5571 | 4.5571 | 1.1789 | 0.87724
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 2.0989 | 5.4883 | 3.3911 | 3.3911 | 5.4553 | 4.5571 | 4.5571 | 0.61895 | 0.46058
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 4.0647 | 5.4883 | 3.3911 | 3.3911 | 5.4553 | 4.5571 | 4.5571 | 1.1986 | 0.89194
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 4.0331 | 5.4794 | 3.4944 | 3.4944 | 5.4439 | 4.7371 | 4.7371 | 1.1542 | 0.85138
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 2.1095 | 5.4794 | 3.4944 | 3.4944 | 5.4439 | 4.7371 | 4.7371 | 0.6037 | 0.44532
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 4.0813 | 5.4794 | 3.4944 | 3.4944 | 5.4439 | 4.7371 | 4.7371 | 1.168 | 0.86156
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 4.0674 | 5.4703 | 3.5962 | 3.5962 | 5.4322 | 4.916 | 4.916 | 1.131 | 0.82737
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 2.1198 | 5.4703 | 3.5962 | 3.5962 | 5.4322 | 4.916 | 4.916 | 0.58946 | 0.4312
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 4.0973 | 5.4703 | 3.5962 | 3.5962 | 5.4322 | 4.916 | 4.916 | 1.1394 | 0.83346
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 4.1006 | 5.4609 | 3.6966 | 3.6966 | 5.4202 | 5.0938 | 5.0938 | 1.1093 | 0.80502
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 2.1297 | 5.4609 | 3.6966 | 3.6966 | 5.4202 | 5.0938 | 5.0938 | 0.57613 | 0.4181
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 4.1128 | 5.4609 | 3.6966 | 3.6966 | 5.4202 | 5.0938 | 5.0938 | 1.1126 | 0.8074
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 4.1329 | 5.4514 | 3.7956 | 3.7956 | 5.4079 | 5.2705 | 5.2705 | 1.0889 | 0.78416
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 2.1393 | 5.4514 | 3.7956 | 3.7956 | 5.4079 | 5.2705 | 5.2705 | 0.56362 | 0.4059
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 4.1277 | 5.4514 | 3.7956 | 3.7956 | 5.4079 | 5.2705 | 5.2705 | 1.0875 | 0.78317
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 4.1644 | 5.4417 | 3.8934 | 3.8934 | 5.3954 | 5.4461 | 5.4461 | 1.0696 | 0.76465
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 2.1486 | 5.4417 | 3.8934 | 3.8934 | 5.3954 | 5.4461 | 5.4461 | 0.55186 | 0.39452
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 4.1422 | 5.4417 | 3.8934 | 3.8934 | 5.3954 | 5.4461 | 5.4461 | 1.0639 | 0.76058
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 4.1949 | 5.4317 | 3.9898 | 3.9898 | 5.3825 | 5.6205 | 5.6205 | 1.0514 | 0.74637
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 2.1576 | 5.4317 | 3.9898 | 3.9898 | 5.3825 | 5.6205 | 5.6205 | 0.54079 | 0.38388
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 4.1563 | 5.4317 | 3.9898 | 3.9898 | 5.3825 | 5.6205 | 5.6205 | 1.0417 | 0.73949
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 4.2247 | 5.4215 | 4.0849 | 4.0849 | 5.3694 | 5.7936 | 5.7936 | 1.0342 | 0.7292
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 2.1664 | 5.4215 | 4.0849 | 4.0849 | 5.3694 | 5.7936 | 5.7936 | 0.53034 | 0.37392
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 4.1699 | 5.4215 | 4.0849 | 4.0849 | 5.3694 | 5.7936 | 5.7936 | 1.0208 | 0.71974
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 4.2538 | 5.4111 | 4.1787 | 4.1787 | 5.3559 | 5.9656 | 5.9656 | 1.018 | 0.71305
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 2.1749 | 5.4111 | 4.1787 | 4.1787 | 5.3559 | 5.9656 | 5.9656 | 0.52047 | 0.36457
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 4.1831 | 5.4111 | 4.1787 | 4.1787 | 5.3559 | 5.9656 | 5.9656 | 1.0011 | 0.70121
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 1.8174 |  |  |  | 5.6412 | 0.17393 | 0.17393 |  | 10.4489
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 1.2873 |  |  |  | 5.6412 | 0.17393 | 0.17393 |  | 7.4013
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 2.6842 |  |  |  | 5.6412 | 0.17393 | 0.17393 |  | 15.4327
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 2.111 |  |  |  | 5.6362 | 0.34754 | 0.34754 |  | 6.0741
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 1.403 |  |  |  | 5.6362 | 0.34754 | 0.34754 |  | 4.037
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 2.8733 |  |  |  | 5.6362 | 0.34754 | 0.34754 |  | 8.2674
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 2.3043 |  |  |  | 5.6308 | 0.52082 | 0.52082 |  | 4.4243
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 1.4754 |  |  |  | 5.6308 | 0.52082 | 0.52082 |  | 2.8328
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 2.9904 |  |  |  | 5.6308 | 0.52082 | 0.52082 |  | 5.7417
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 2.452 | 5.5224 | 3.3685 | 3.3685 | 5.6252 | 0.69374 | 0.69374 | 0.72794 | 3.5345
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 1.529 | 5.5224 | 3.3685 | 3.3685 | 5.6252 | 0.69374 | 0.69374 | 0.45391 | 2.204
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 3.0765 | 5.5224 | 3.3685 | 3.3685 | 5.6252 | 0.69374 | 0.69374 | 0.91332 | 4.4347
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 2.5731 | 5.6011 | 1.4924 | 1.4924 | 5.6193 | 0.86626 | 0.86626 | 1.7241 | 2.9704
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 1.5719 | 5.6011 | 1.4924 | 1.4924 | 5.6193 | 0.86626 | 0.86626 | 1.0532 | 1.8145
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 3.1451 | 5.6011 | 1.4924 | 1.4924 | 5.6193 | 0.86626 | 0.86626 | 2.1074 | 3.6307
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 2.6765 | 5.609 | 1.24 | 1.24 | 5.6131 | 1.0384 | 1.0384 | 2.1584 | 2.5775
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 1.6078 | 5.609 | 1.24 | 1.24 | 5.6131 | 1.0384 | 1.0384 | 1.2966 | 1.5483
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 3.2023 | 5.609 | 1.24 | 1.24 | 5.6131 | 1.0384 | 1.0384 | 2.5825 | 3.084
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 2.767 | 5.607 | 1.2716 | 1.2716 | 5.6067 | 1.2101 | 1.2101 | 2.176 | 2.2867
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 1.6388 | 5.607 | 1.2716 | 1.2716 | 5.6067 | 1.2101 | 1.2101 | 1.2887 | 1.3543
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 3.2516 | 5.607 | 1.2716 | 1.2716 | 5.6067 | 1.2101 | 1.2101 | 2.557 | 2.6872
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 2.848 | 5.6025 | 1.3673 | 1.3673 | 5.6 | 1.3813 | 1.3813 | 2.083 | 2.0619
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 1.6661 | 5.6025 | 1.3673 | 1.3673 | 5.6 | 1.3813 | 1.3813 | 1.2185 | 1.2062
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 3.2949 | 5.6025 | 1.3673 | 1.3673 | 5.6 | 1.3813 | 1.3813 | 2.4098 | 2.3854
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 2.9214 | 5.5973 | 1.4795 | 1.4795 | 5.593 | 1.552 | 1.552 | 1.9746 | 1.8823
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 1.6905 | 5.5973 | 1.4795 | 1.4795 | 5.593 | 1.552 | 1.552 | 1.1427 | 1.0893
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 3.3336 | 5.5973 | 1.4795 | 1.4795 | 5.593 | 1.552 | 1.552 | 2.2532 | 2.148
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 2.9886 | 5.5916 | 1.5957 | 1.5957 | 5.5858 | 1.7222 | 1.7222 | 1.8729 | 1.7353
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 1.7127 | 5.5916 | 1.5957 | 1.5957 | 5.5858 | 1.7222 | 1.7222 | 1.0733 | 0.99451
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 3.3687 | 5.5916 | 1.5957 | 1.5957 | 5.5858 | 1.7222 | 1.7222 | 2.1111 | 1.956
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 3.0507 | 5.5856 | 1.7122 | 1.7122 | 5.5783 | 1.8919 | 1.8919 | 1.7818 | 1.6125
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 1.7331 | 5.5856 | 1.7122 | 1.7122 | 5.5783 | 1.8919 | 1.8919 | 1.0122 | 0.91606
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 3.4007 | 5.5856 | 1.7122 | 1.7122 | 5.5783 | 1.8919 | 1.8919 | 1.9862 | 1.7975
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 3.1086 | 5.5793 | 1.8275 | 1.8275 | 5.5705 | 2.061 | 2.061 | 1.701 | 1.5083
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 1.7518 | 5.5793 | 1.8275 | 1.8275 | 5.5705 | 2.061 | 2.061 | 0.95858 | 0.85
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 3.4302 | 5.5793 | 1.8275 | 1.8275 | 5.5705 | 2.061 | 2.061 | 1.877 | 1.6644
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 3.1628 | 5.5729 | 1.9414 | 1.9414 | 5.5624 | 2.2295 | 2.2295 | 1.6291 | 1.4186
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 1.7693 | 5.5729 | 1.9414 | 1.9414 | 5.5624 | 2.2295 | 2.2295 | 0.91135 | 0.79357
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 3.4576 | 5.5729 | 1.9414 | 1.9414 | 5.5624 | 2.2295 | 2.2295 | 1.781 | 1.5508
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 3.2138 | 5.5662 | 2.0535 | 2.0535 | 5.554 | 2.3974 | 2.3974 | 1.565 | 1.3405
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 1.7855 | 5.5662 | 2.0535 | 2.0535 | 5.554 | 2.3974 | 2.3974 | 0.8695 | 0.74479
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 3.4832 | 5.5662 | 2.0535 | 2.0535 | 5.554 | 2.3974 | 2.3974 | 1.6962 | 1.4529
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 3.262 | 5.5593 | 2.1641 | 2.1641 | 5.5454 | 2.5646 | 2.5646 | 1.5074 | 1.2719
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 1.8009 | 5.5593 | 2.1641 | 2.1641 | 5.5454 | 2.5646 | 2.5646 | 0.83216 | 0.70218
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 3.5071 | 5.5593 | 2.1641 | 2.1641 | 5.5454 | 2.5646 | 2.5646 | 1.6206 | 1.3675
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 3.3078 | 5.5523 | 2.2729 | 2.2729 | 5.5365 | 2.7312 | 2.7312 | 1.4553 | 1.2111
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 1.8153 | 5.5523 | 2.2729 | 2.2729 | 5.5365 | 2.7312 | 2.7312 | 0.79866 | 0.66464
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 3.5297 | 5.5523 | 2.2729 | 2.2729 | 5.5365 | 2.7312 | 2.7312 | 1.553 | 1.2924
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 3.3513 | 5.545 | 2.3802 | 2.3802 | 5.5273 | 2.8971 | 2.8971 | 1.408 | 1.1568
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 1.8289 | 5.545 | 2.3802 | 2.3802 | 5.5273 | 2.8971 | 2.8971 | 0.76841 | 0.6313
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 3.5511 | 5.545 | 2.3802 | 2.3802 | 5.5273 | 2.8971 | 2.8971 | 1.492 | 1.2257
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 3.3929 | 5.5375 | 2.4858 | 2.4858 | 5.5179 | 3.0623 | 3.0623 | 1.3649 | 1.108
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 1.8419 | 5.5375 | 2.4858 | 2.4858 | 5.5179 | 3.0623 | 3.0623 | 0.74097 | 0.60148
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 3.5714 | 5.5375 | 2.4858 | 2.4858 | 5.5179 | 3.0623 | 3.0623 | 1.4367 | 1.1662
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 3.4328 | 5.5298 | 2.59 | 2.59 | 5.5082 | 3.2267 | 3.2267 | 1.3254 | 1.0639
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 1.8543 | 5.5298 | 2.59 | 2.59 | 5.5082 | 3.2267 | 3.2267 | 0.71594 | 0.57466
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 3.5906 | 5.5298 | 2.59 | 2.59 | 5.5082 | 3.2267 | 3.2267 | 1.3864 | 1.1128
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 3.471 | 5.5219 | 2.6927 | 2.6927 | 5.4981 | 3.3904 | 3.3904 | 1.289 | 1.0238
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 1.8661 | 5.5219 | 2.6927 | 2.6927 | 5.4981 | 3.3904 | 3.3904 | 0.69302 | 0.5504
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 3.609 | 5.5219 | 2.6927 | 2.6927 | 5.4981 | 3.3904 | 3.3904 | 1.3403 | 1.0645
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 3.5077 | 5.5138 | 2.7939 | 2.7939 | 5.4879 | 3.5533 | 3.5533 | 1.2555 | 0.98719
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 1.8774 | 5.5138 | 2.7939 | 2.7939 | 5.4879 | 3.5533 | 3.5533 | 0.67194 | 0.52835
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 3.6266 | 5.5138 | 2.7939 | 2.7939 | 5.4879 | 3.5533 | 3.5533 | 1.298 | 1.0206
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 3.5431 | 5.5055 | 2.8938 | 2.8938 | 5.4773 | 3.7153 | 3.7153 | 1.2244 | 0.95366
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 1.8882 | 5.5055 | 2.8938 | 2.8938 | 5.4773 | 3.7153 | 3.7153 | 0.6525 | 0.50822
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 3.6435 | 5.5055 | 2.8938 | 2.8938 | 5.4773 | 3.7153 | 3.7153 | 1.2591 | 0.98067
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 3.5773 | 5.497 | 2.9923 | 2.9923 | 5.4664 | 3.8765 | 3.8765 | 1.1955 | 0.92282
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 1.8986 | 5.497 | 2.9923 | 2.9923 | 5.4664 | 3.8765 | 3.8765 | 0.63449 | 0.48977
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 3.6597 | 5.497 | 2.9923 | 2.9923 | 5.4664 | 3.8765 | 3.8765 | 1.223 | 0.94407
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 3.6103 | 5.4883 | 3.0895 | 3.0895 | 5.4553 | 4.0368 | 4.0368 | 1.1686 | 0.89435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 1.9086 | 5.4883 | 3.0895 | 3.0895 | 5.4553 | 4.0368 | 4.0368 | 0.61778 | 0.4728
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 3.6752 | 5.4883 | 3.0895 | 3.0895 | 5.4553 | 4.0368 | 4.0368 | 1.1896 | 0.91044
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 3.6422 | 5.4794 | 3.1853 | 3.1853 | 5.4439 | 4.1962 | 4.1962 | 1.1434 | 0.86799
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 1.9182 | 5.4794 | 3.1853 | 3.1853 | 5.4439 | 4.1962 | 4.1962 | 0.60221 | 0.45714
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 3.6902 | 5.4794 | 3.1853 | 3.1853 | 5.4439 | 4.1962 | 4.1962 | 1.1585 | 0.87942
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 3.6732 | 5.4703 | 3.2799 | 3.2799 | 5.4322 | 4.3547 | 4.3547 | 1.1199 | 0.84351
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 1.9276 | 5.4703 | 3.2799 | 3.2799 | 5.4322 | 4.3547 | 4.3547 | 0.58768 | 0.44264
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 3.7047 | 5.4703 | 3.2799 | 3.2799 | 5.4322 | 4.3547 | 4.3547 | 1.1295 | 0.85074
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 3.7033 | 5.4609 | 3.3733 | 3.3733 | 5.4202 | 4.5122 | 4.5122 | 1.0978 | 0.82072
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 1.9366 | 5.4609 | 3.3733 | 3.3733 | 5.4202 | 4.5122 | 4.5122 | 0.57409 | 0.42919
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 3.7187 | 5.4609 | 3.3733 | 3.3733 | 5.4202 | 4.5122 | 4.5122 | 1.1024 | 0.82414
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 3.7324 | 5.4514 | 3.4654 | 3.4654 | 5.4079 | 4.6687 | 4.6687 | 1.077 | 0.79946
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 1.9453 | 5.4514 | 3.4654 | 3.4654 | 5.4079 | 4.6687 | 4.6687 | 0.56134 | 0.41667
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 3.7322 | 5.4514 | 3.4654 | 3.4654 | 5.4079 | 4.6687 | 4.6687 | 1.077 | 0.79941
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 3.7608 | 5.4417 | 3.5564 | 3.5564 | 5.3954 | 4.8242 | 4.8242 | 1.0575 | 0.77957
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 1.9537 | 5.4417 | 3.5564 | 3.5564 | 5.3954 | 4.8242 | 4.8242 | 0.54936 | 0.40499
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 3.7453 | 5.4417 | 3.5564 | 3.5564 | 5.3954 | 4.8242 | 4.8242 | 1.0531 | 0.77635
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 3.7884 | 5.4317 | 3.6461 | 3.6461 | 5.3825 | 4.9787 | 4.9787 | 1.039 | 0.76093
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 1.9619 | 5.4317 | 3.6461 | 3.6461 | 5.3825 | 4.9787 | 4.9787 | 0.53809 | 0.39407
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 3.758 | 5.4317 | 3.6461 | 3.6461 | 5.3825 | 4.9787 | 4.9787 | 1.0307 | 0.75481
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 3.8153 | 5.4215 | 3.7347 | 3.7347 | 5.3694 | 5.1321 | 5.1321 | 1.0216 | 0.74343
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 1.9699 | 5.4215 | 3.7347 | 3.7347 | 5.3694 | 5.1321 | 5.1321 | 0.52746 | 0.38384
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 3.7703 | 5.4215 | 3.7347 | 3.7347 | 5.3694 | 5.1321 | 5.1321 | 1.0095 | 0.73465
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 3.8416 | 5.4111 | 3.8222 | 3.8222 | 5.3559 | 5.2844 | 5.2844 | 1.0051 | 0.72696
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 1.9776 | 5.4111 | 3.8222 | 3.8222 | 5.3559 | 5.2844 | 5.2844 | 0.51742 | 0.37424
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 3.7823 | 5.4111 | 3.8222 | 3.8222 | 5.3559 | 5.2844 | 5.2844 | 0.98956 | 0.71574
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 1.6508 |  |  |  | 5.6412 | 0.15514 | 0.15514 |  | 10.6407
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 1.1769 |  |  |  | 5.6412 | 0.15514 | 0.15514 |  | 7.5863
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 2.4411 |  |  |  | 5.6412 | 0.15514 | 0.15514 |  | 15.7352
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 1.9176 |  |  |  | 5.6362 | 0.31 | 0.31 |  | 6.1857
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 1.2827 |  |  |  | 5.6362 | 0.31 | 0.31 |  | 4.1379
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 2.6131 |  |  |  | 5.6362 | 0.31 | 0.31 |  | 8.4294
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 2.0931 |  |  |  | 5.6308 | 0.46456 | 0.46456 |  | 4.5056
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 1.3489 |  |  |  | 5.6308 | 0.46456 | 0.46456 |  | 2.9036
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 2.7196 |  |  |  | 5.6308 | 0.46456 | 0.46456 |  | 5.8541
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 2.2273 | 5.5224 | 3.0015 | 3.0015 | 5.6252 | 0.61879 | 0.61879 | 0.74207 | 3.5995
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 1.3979 | 5.5224 | 3.0015 | 3.0015 | 5.6252 | 0.61879 | 0.61879 | 0.46573 | 2.2591
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 2.7979 | 5.5224 | 3.0015 | 3.0015 | 5.6252 | 0.61879 | 0.61879 | 0.93216 | 4.5215
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 2.3373 | 5.6011 | 1.335 | 1.335 | 5.6193 | 0.77268 | 0.77268 | 1.7509 | 3.0249
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 1.4371 | 5.6011 | 1.335 | 1.335 | 5.6193 | 0.77268 | 0.77268 | 1.0765 | 1.8599
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 2.8603 | 5.6011 | 1.335 | 1.335 | 5.6193 | 0.77268 | 0.77268 | 2.1426 | 3.7017
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 2.4312 | 5.609 | 1.1126 | 1.1126 | 5.6131 | 0.92621 | 0.92621 | 2.1852 | 2.6249
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 1.4699 | 5.609 | 1.1126 | 1.1126 | 5.6131 | 0.92621 | 0.92621 | 1.3212 | 1.587
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 2.9123 | 5.609 | 1.1126 | 1.1126 | 5.6131 | 0.92621 | 0.92621 | 2.6176 | 3.1443
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 2.5135 | 5.607 | 1.1438 | 1.1438 | 5.6067 | 1.0793 | 1.0793 | 2.1975 | 2.3287
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 1.4983 | 5.607 | 1.1438 | 1.1438 | 5.6067 | 1.0793 | 1.0793 | 1.3099 | 1.3881
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 2.9571 | 5.607 | 1.1438 | 1.1438 | 5.6067 | 1.0793 | 1.0793 | 2.5853 | 2.7397
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 2.587 | 5.6025 | 1.2325 | 1.2325 | 5.6 | 1.2321 | 1.2321 | 2.0991 | 2.0998
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 1.5232 | 5.6025 | 1.2325 | 1.2325 | 5.6 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2359 | 1.2363
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 2.9965 | 5.6025 | 1.2325 | 1.2325 | 5.6 | 1.2321 | 1.2321 | 2.4313 | 2.4321
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 2.6537 | 5.5973 | 1.3361 | 1.3361 | 5.593 | 1.3843 | 1.3843 | 1.9862 | 1.9169
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 1.5456 | 5.5973 | 1.3361 | 1.3361 | 5.593 | 1.3843 | 1.3843 | 1.1568 | 1.1165
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 3.0317 | 5.5973 | 1.3361 | 1.3361 | 5.593 | 1.3843 | 1.3843 | 2.2691 | 2.19
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 2.7147 | 5.5916 | 1.4434 | 1.4434 | 5.5858 | 1.5362 | 1.5362 | 1.8808 | 1.7672
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 1.5659 | 5.5916 | 1.4434 | 1.4434 | 5.5858 | 1.5362 | 1.5362 | 1.0849 | 1.0194
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 3.0635 | 5.5916 | 1.4434 | 1.4434 | 5.5858 | 1.5362 | 1.5362 | 2.1225 | 1.9943
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 2.7712 | 5.5856 | 1.5509 | 1.5509 | 5.5783 | 1.6875 | 1.6875 | 1.7868 | 1.6422
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 1.5845 | 5.5856 | 1.5509 | 1.5509 | 5.5783 | 1.6875 | 1.6875 | 1.0216 | 0.93896
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 3.0926 | 5.5856 | 1.5509 | 1.5509 | 5.5783 | 1.6875 | 1.6875 | 1.9941 | 1.8327
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 2.8237 | 5.5793 | 1.6576 | 1.6576 | 5.5705 | 1.8383 | 1.8383 | 1.7035 | 1.536
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 1.6016 | 5.5793 | 1.6576 | 1.6576 | 5.5705 | 1.8383 | 1.8383 | 0.96625 | 0.87124
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 3.1195 | 5.5793 | 1.6576 | 1.6576 | 5.5705 | 1.8383 | 1.8383 | 1.882 | 1.6969
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 2.8729 | 5.5729 | 1.7629 | 1.7629 | 5.5624 | 1.9886 | 1.9886 | 1.6297 | 1.4447
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 1.6176 | 5.5729 | 1.7629 | 1.7629 | 5.5624 | 1.9886 | 1.9886 | 0.91756 | 0.81341
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 3.1444 | 5.5729 | 1.7629 | 1.7629 | 5.5624 | 1.9886 | 1.9886 | 1.7836 | 1.5812
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 2.9193 | 5.5662 | 1.8668 | 1.8668 | 5.554 | 2.1384 | 2.1384 | 1.5638 | 1.3652
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 1.6325 | 5.5662 | 1.8668 | 1.8668 | 5.554 | 2.1384 | 2.1384 | 0.87448 | 0.76341
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 3.1676 | 5.5662 | 1.8668 | 1.8668 | 5.554 | 2.1384 | 2.1384 | 1.6968 | 1.4813
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 2.9631 | 5.5593 | 1.9692 | 1.9692 | 5.5454 | 2.2876 | 2.2876 | 1.5047 | 1.2953
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 1.6465 | 5.5593 | 1.9692 | 1.9692 | 5.5454 | 2.2876 | 2.2876 | 0.8361 | 0.71974
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 3.1894 | 5.5593 | 1.9692 | 1.9692 | 5.5454 | 2.2876 | 2.2876 | 1.6196 | 1.3942
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 3.0047 | 5.5523 | 2.0702 | 2.0702 | 5.5365 | 2.4362 | 2.4362 | 1.4514 | 1.2333
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 1.6597 | 5.5523 | 2.0702 | 2.0702 | 5.5365 | 2.4362 | 2.4362 | 0.8017 | 0.68125
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 3.21 | 5.5523 | 2.0702 | 2.0702 | 5.5365 | 2.4362 | 2.4362 | 1.5506 | 1.3176
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 3.0442 | 5.545 | 2.1697 | 2.1697 | 5.5273 | 2.5842 | 2.5842 | 1.4031 | 1.178
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 1.6721 | 5.545 | 2.1697 | 2.1697 | 5.5273 | 2.5842 | 2.5842 | 0.77068 | 0.64707
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 3.2294 | 5.545 | 2.1697 | 2.1697 | 5.5273 | 2.5842 | 2.5842 | 1.4884 | 1.2497
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 3.082 | 5.5375 | 2.2679 | 2.2679 | 5.5179 | 2.7315 | 2.7315 | 1.359 | 1.1283
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 1.684 | 5.5375 | 2.2679 | 2.2679 | 5.5179 | 2.7315 | 2.7315 | 0.74255 | 0.61651
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 3.2478 | 5.5375 | 2.2679 | 2.2679 | 5.5179 | 2.7315 | 2.7315 | 1.4321 | 1.189
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 3.1182 | 5.5298 | 2.3647 | 2.3647 | 5.5082 | 2.8782 | 2.8782 | 1.3187 | 1.0834
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 1.6953 | 5.5298 | 2.3647 | 2.3647 | 5.5082 | 2.8782 | 2.8782 | 0.71693 | 0.58902
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 3.2654 | 5.5298 | 2.3647 | 2.3647 | 5.5082 | 2.8782 | 2.8782 | 1.3809 | 1.1345
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 3.1529 | 5.5219 | 2.4602 | 2.4602 | 5.4981 | 3.0241 | 3.0241 | 1.2816 | 1.0426
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 1.7061 | 5.5219 | 2.4602 | 2.4602 | 5.4981 | 3.0241 | 3.0241 | 0.69349 | 0.56415
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 3.2821 | 5.5219 | 2.4602 | 2.4602 | 5.4981 | 3.0241 | 3.0241 | 1.3341 | 1.0853
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 3.1863 | 5.5138 | 2.5544 | 2.5544 | 5.4879 | 3.1694 | 3.1694 | 1.2474 | 1.0053
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 1.7164 | 5.5138 | 2.5544 | 2.5544 | 5.4879 | 3.1694 | 3.1694 | 0.67195 | 0.54155
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 3.2981 | 5.5138 | 2.5544 | 2.5544 | 5.4879 | 3.1694 | 3.1694 | 1.2912 | 1.0406
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 3.2185 | 5.5055 | 2.6473 | 2.6473 | 5.4773 | 3.3139 | 3.3139 | 1.2157 | 0.97119
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 1.7263 | 5.5055 | 2.6473 | 2.6473 | 5.4773 | 3.3139 | 3.3139 | 0.65209 | 0.52092
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 3.3134 | 5.5055 | 2.6473 | 2.6473 | 5.4773 | 3.3139 | 3.3139 | 1.2516 | 0.99983
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 3.2495 | 5.497 | 2.7391 | 2.7391 | 5.4664 | 3.4577 | 3.4577 | 1.1863 | 0.93978
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 1.7358 | 5.497 | 2.7391 | 2.7391 | 5.4664 | 3.4577 | 3.4577 | 0.63372 | 0.50201
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 3.3281 | 5.497 | 2.7391 | 2.7391 | 5.4664 | 3.4577 | 3.4577 | 1.215 | 0.96252
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 3.2795 | 5.4883 | 2.8296 | 2.8296 | 5.4553 | 3.6007 | 3.6007 | 1.159 | 0.91079
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 1.745 | 5.4883 | 2.8296 | 2.8296 | 5.4553 | 3.6007 | 3.6007 | 0.61667 | 0.48462
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 3.3423 | 5.4883 | 2.8296 | 2.8296 | 5.4553 | 3.6007 | 3.6007 | 1.1812 | 0.92822
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 3.3085 | 5.4794 | 2.919 | 2.919 | 5.4439 | 3.7429 | 3.7429 | 1.1334 | 0.88394
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 1.7538 | 5.4794 | 2.919 | 2.919 | 5.4439 | 3.7429 | 3.7429 | 0.60081 | 0.46857
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 3.3559 | 5.4794 | 2.919 | 2.919 | 5.4439 | 3.7429 | 3.7429 | 1.1497 | 0.8966
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 3.3366 | 5.4703 | 3.0073 | 3.0073 | 5.4322 | 3.8843 | 3.8843 | 1.1095 | 0.85902
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 1.7623 | 5.4703 | 3.0073 | 3.0073 | 5.4322 | 3.8843 | 3.8843 | 0.58601 | 0.45371
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 3.369 | 5.4703 | 3.0073 | 3.0073 | 5.4322 | 3.8843 | 3.8843 | 1.1203 | 0.86736
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 3.3639 | 5.4609 | 3.0944 | 3.0944 | 5.4202 | 4.0247 | 4.0247 | 1.0871 | 0.83581
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 1.7705 | 5.4609 | 3.0944 | 3.0944 | 5.4202 | 4.0247 | 4.0247 | 0.57217 | 0.43992
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 3.3818 | 5.4609 | 3.0944 | 3.0944 | 5.4202 | 4.0247 | 4.0247 | 1.0928 | 0.84024
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 3.3904 | 5.4514 | 3.1805 | 3.1805 | 5.4079 | 4.1644 | 4.1644 | 1.066 | 0.81415
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 1.7785 | 5.4514 | 3.1805 | 3.1805 | 5.4079 | 4.1644 | 4.1644 | 0.5592 | 0.42708
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 3.394 | 5.4514 | 3.1805 | 3.1805 | 5.4079 | 4.1644 | 4.1644 | 1.0671 | 0.81502
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 3.4162 | 5.4417 | 3.2654 | 3.2654 | 5.3954 | 4.3031 | 4.3031 | 1.0462 | 0.7939
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 1.7863 | 5.4417 | 3.2654 | 3.2654 | 5.3954 | 4.3031 | 4.3031 | 0.54702 | 0.41511
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 3.406 | 5.4417 | 3.2654 | 3.2654 | 5.3954 | 4.3031 | 4.3031 | 1.043 | 0.79151
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 3.4413 | 5.4317 | 3.3493 | 3.3493 | 5.3825 | 4.4409 | 4.4409 | 1.0275 | 0.77492
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 1.7937 | 5.4317 | 3.3493 | 3.3493 | 5.3825 | 4.4409 | 4.4409 | 0.53556 | 0.40392
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 3.4175 | 5.4317 | 3.3493 | 3.3493 | 5.3825 | 4.4409 | 4.4409 | 1.0204 | 0.76956
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 3.4657 | 5.4215 | 3.4321 | 3.4321 | 5.3694 | 4.5777 | 4.5777 | 1.0098 | 0.75709
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 1.801 | 5.4215 | 3.4321 | 3.4321 | 5.3694 | 4.5777 | 4.5777 | 0.52475 | 0.39344
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 3.4287 | 5.4215 | 3.4321 | 3.4321 | 5.3694 | 4.5777 | 4.5777 | 0.999 | 0.749
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 3.4896 | 5.4111 | 3.5139 | 3.5139 | 5.3559 | 4.7136 | 4.7136 | 0.99307 | 0.74033
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 1.8081 | 5.4111 | 3.5139 | 3.5139 | 5.3559 | 4.7136 | 4.7136 | 0.51455 | 0.3836
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 3.4396 | 5.4111 | 3.5139 | 3.5139 | 5.3559 | 4.7136 | 4.7136 | 0.97884 | 0.72972
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 1.5073 |  |  |  | 5.6412 | 0.13924 | 0.13924 |  | 10.8255
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 1.0813 |  |  |  | 5.6412 | 0.13924 | 0.13924 |  | 7.7656
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 2.2316 |  |  |  | 5.6412 | 0.13924 | 0.13924 |  | 16.0269
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 1.7509 |  |  |  | 5.6362 | 0.27823 | 0.27823 |  | 6.2931
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 1.1785 |  |  |  | 5.6362 | 0.27823 | 0.27823 |  | 4.2356
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 2.3887 |  |  |  | 5.6362 | 0.27823 | 0.27823 |  | 8.5855
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 1.9112 |  |  |  | 5.6308 | 0.41695 | 0.41695 |  | 4.5839
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 1.2393 |  |  |  | 5.6308 | 0.41695 | 0.41695 |  | 2.9723
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 2.486 |  |  |  | 5.6308 | 0.41695 | 0.41695 |  | 5.9625
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 2.0338 | 5.5224 | 2.6913 | 2.6913 | 5.6252 | 0.55537 | 0.55537 | 0.75569 | 3.662
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 1.2843 | 5.5224 | 2.6913 | 2.6913 | 5.6252 | 0.55537 | 0.55537 | 0.4772 | 2.3124
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 2.5576 | 5.5224 | 2.6913 | 2.6913 | 5.6252 | 0.55537 | 0.55537 | 0.95033 | 4.6052
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 2.1342 | 5.6011 | 1.2013 | 1.2013 | 5.6193 | 0.69349 | 0.69349 | 1.7765 | 3.0775
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 1.3203 | 5.6011 | 1.2013 | 1.2013 | 5.6193 | 0.69349 | 0.69349 | 1.099 | 1.9038
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 2.6146 | 5.6011 | 1.2013 | 1.2013 | 5.6193 | 0.69349 | 0.69349 | 2.1764 | 3.7702
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 2.2199 | 5.609 | 1.0041 | 1.0041 | 5.6131 | 0.83128 | 0.83128 | 2.2108 | 2.6705
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 1.3504 | 5.609 | 1.0041 | 1.0041 | 5.6131 | 0.83128 | 0.83128 | 1.3449 | 1.6245
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 2.6622 | 5.609 | 1.0041 | 1.0041 | 5.6131 | 0.83128 | 0.83128 | 2.6513 | 3.2025
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 2.2951 | 5.607 | 1.0348 | 1.0348 | 5.6067 | 0.96871 | 0.96871 | 2.218 | 2.3692
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 1.3765 | 5.607 | 1.0348 | 1.0348 | 5.6067 | 0.96871 | 0.96871 | 1.3302 | 1.4209
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 2.7031 | 5.607 | 1.0348 | 1.0348 | 5.6067 | 0.96871 | 0.96871 | 2.6123 | 2.7904
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 2.3622 | 5.6025 | 1.1172 | 1.1172 | 5.6 | 1.1058 | 1.1058 | 2.1144 | 2.1362
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 1.3994 | 5.6025 | 1.1172 | 1.1172 | 5.6 | 1.1058 | 1.1058 | 1.2526 | 1.2656
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 2.7391 | 5.6025 | 1.1172 | 1.1172 | 5.6 | 1.1058 | 1.1058 | 2.4518 | 2.4771
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 2.4231 | 5.5973 | 1.2132 | 1.2132 | 5.593 | 1.2425 | 1.2425 | 1.9972 | 1.9502
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 1.42 | 5.5973 | 1.2132 | 1.2132 | 5.593 | 1.2425 | 1.2425 | 1.1704 | 1.1429
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 2.7713 | 5.5973 | 1.2132 | 1.2132 | 5.593 | 1.2425 | 1.2425 | 2.2842 | 2.2305
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 2.4788 | 5.5916 | 1.3127 | 1.3127 | 5.5858 | 1.3787 | 1.3787 | 1.8884 | 1.7979
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 1.4386 | 5.5916 | 1.3127 | 1.3127 | 5.5858 | 1.3787 | 1.3787 | 1.0959 | 1.0435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 2.8004 | 5.5916 | 1.3127 | 1.3127 | 5.5858 | 1.3787 | 1.3787 | 2.1333 | 2.0312
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 2.5304 | 5.5856 | 1.4124 | 1.4124 | 5.5783 | 1.5145 | 1.5145 | 1.7915 | 1.6707
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 1.4557 | 5.5856 | 1.4124 | 1.4124 | 5.5783 | 1.5145 | 1.5145 | 1.0306 | 0.96114
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 2.827 | 5.5856 | 1.4124 | 1.4124 | 5.5783 | 1.5145 | 1.5145 | 2.0015 | 1.8666
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 2.5784 | 5.5793 | 1.5114 | 1.5114 | 5.5705 | 1.6499 | 1.6499 | 1.7059 | 1.5627
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 1.4714 | 5.5793 | 1.5114 | 1.5114 | 5.5705 | 1.6499 | 1.6499 | 0.97357 | 0.89183
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 2.8515 | 5.5793 | 1.5114 | 1.5114 | 5.5705 | 1.6499 | 1.6499 | 1.8867 | 1.7283
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 2.6233 | 5.5729 | 1.6092 | 1.6092 | 5.5624 | 1.7848 | 1.7848 | 1.6302 | 1.4698
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 1.4861 | 5.5729 | 1.6092 | 1.6092 | 5.5624 | 1.7848 | 1.7848 | 0.92347 | 0.83262
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 2.8743 | 5.5729 | 1.6092 | 1.6092 | 5.5624 | 1.7848 | 1.7848 | 1.7861 | 1.6104
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 2.6656 | 5.5662 | 1.7058 | 1.7058 | 5.554 | 1.9192 | 1.9192 | 1.5627 | 1.3889
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 1.4998 | 5.5662 | 1.7058 | 1.7058 | 5.554 | 1.9192 | 1.9192 | 0.87921 | 0.78144
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 2.8955 | 5.5662 | 1.7058 | 1.7058 | 5.554 | 1.9192 | 1.9192 | 1.6974 | 1.5087
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 2.7056 | 5.5593 | 1.8011 | 1.8011 | 5.5454 | 2.0531 | 2.0531 | 1.5022 | 1.3178
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 1.5126 | 5.5593 | 1.8011 | 1.8011 | 5.5454 | 2.0531 | 2.0531 | 0.83984 | 0.73674
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 2.9154 | 5.5593 | 1.8011 | 1.8011 | 5.5454 | 2.0531 | 2.0531 | 1.6187 | 1.42
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 2.7436 | 5.5523 | 1.8951 | 1.8951 | 5.5365 | 2.1865 | 2.1865 | 1.4477 | 1.2548
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 1.5247 | 5.5523 | 1.8951 | 1.8951 | 5.5365 | 2.1865 | 2.1865 | 0.80458 | 0.69735
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 2.9342 | 5.5523 | 1.8951 | 1.8951 | 5.5365 | 2.1865 | 2.1865 | 1.5483 | 1.342
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 2.7797 | 5.545 | 1.9878 | 1.9878 | 5.5273 | 2.3193 | 2.3193 | 1.3984 | 1.1985
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 1.5362 | 5.545 | 1.9878 | 1.9878 | 5.5273 | 2.3193 | 2.3193 | 0.77282 | 0.66236
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 2.952 | 5.545 | 1.9878 | 1.9878 | 5.5273 | 2.3193 | 2.3193 | 1.485 | 1.2728
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 2.8142 | 5.5375 | 2.0793 | 2.0793 | 5.5179 | 2.4515 | 2.4515 | 1.3534 | 1.1479
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 1.5471 | 5.5375 | 2.0793 | 2.0793 | 5.5179 | 2.4515 | 2.4515 | 0.74406 | 0.63108
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 2.9688 | 5.5375 | 2.0793 | 2.0793 | 5.5179 | 2.4515 | 2.4515 | 1.4278 | 1.211
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 2.8473 | 5.5298 | 2.1696 | 2.1696 | 5.5082 | 2.5832 | 2.5832 | 1.3123 | 1.1022
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 1.5575 | 5.5298 | 2.1696 | 2.1696 | 5.5082 | 2.5832 | 2.5832 | 0.71787 | 0.60294
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 2.9848 | 5.5298 | 2.1696 | 2.1696 | 5.5082 | 2.5832 | 2.5832 | 1.3758 | 1.1555
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 2.879 | 5.5219 | 2.2587 | 2.2587 | 5.4981 | 2.7142 | 2.7142 | 1.2746 | 1.0607
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 1.5674 | 5.5219 | 2.2587 | 2.2587 | 5.4981 | 2.7142 | 2.7142 | 0.69393 | 0.57748
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 3.0001 | 5.5219 | 2.2587 | 2.2587 | 5.4981 | 2.7142 | 2.7142 | 1.3282 | 1.1053
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 2.9094 | 5.5138 | 2.3467 | 2.3467 | 5.4879 | 2.8446 | 2.8446 | 1.2398 | 1.0228
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 1.5769 | 5.5138 | 2.3467 | 2.3467 | 5.4879 | 2.8446 | 2.8446 | 0.67196 | 0.55435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 3.0147 | 5.5138 | 2.3467 | 2.3467 | 5.4879 | 2.8446 | 2.8446 | 1.2847 | 1.0598
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 2.9388 | 5.5055 | 2.4336 | 2.4336 | 5.4773 | 2.9743 | 2.9743 | 1.2076 | 0.98807
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 1.586 | 5.5055 | 2.4336 | 2.4336 | 5.4773 | 2.9743 | 2.9743 | 0.65171 | 0.53323
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 3.0287 | 5.5055 | 2.4336 | 2.4336 | 5.4773 | 2.9743 | 2.9743 | 1.2446 | 1.0183
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 2.9671 | 5.497 | 2.5193 | 2.5193 | 5.4664 | 3.1033 | 3.1033 | 1.1778 | 0.95612
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 1.5947 | 5.497 | 2.5193 | 2.5193 | 5.4664 | 3.1033 | 3.1033 | 0.63299 | 0.51387
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 3.0422 | 5.497 | 2.5193 | 2.5193 | 5.4664 | 3.1033 | 3.1033 | 1.2075 | 0.9803
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 2.9945 | 5.4883 | 2.604 | 2.604 | 5.4553 | 3.2317 | 3.2317 | 1.15 | 0.92662
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 1.6031 | 5.4883 | 2.604 | 2.604 | 5.4553 | 3.2317 | 3.2317 | 0.61563 | 0.49607
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 3.0551 | 5.4883 | 2.604 | 2.604 | 5.4553 | 3.2317 | 3.2317 | 1.1732 | 0.94537
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 3.021 | 5.4794 | 2.6877 | 2.6877 | 5.4439 | 3.3593 | 3.3593 | 1.124 | 0.89931
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 1.6112 | 5.4794 | 2.6877 | 2.6877 | 5.4439 | 3.3593 | 3.3593 | 0.59949 | 0.47964
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 3.0676 | 5.4794 | 2.6877 | 2.6877 | 5.4439 | 3.3593 | 3.3593 | 1.1413 | 0.91316
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 3.0467 | 5.4703 | 2.7703 | 2.7703 | 5.4322 | 3.4861 | 3.4861 | 1.0998 | 0.87395
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 1.6191 | 5.4703 | 2.7703 | 2.7703 | 5.4322 | 3.4861 | 3.4861 | 0.58443 | 0.46443
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 3.0796 | 5.4703 | 2.7703 | 2.7703 | 5.4322 | 3.4861 | 3.4861 | 1.1116 | 0.88338
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 3.0716 | 5.4609 | 2.8519 | 2.8519 | 5.4202 | 3.6122 | 3.6122 | 1.077 | 0.85034
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 1.6266 | 5.4609 | 2.8519 | 2.8519 | 5.4202 | 3.6122 | 3.6122 | 0.57036 | 0.45031
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 3.0912 | 5.4609 | 2.8519 | 2.8519 | 5.4202 | 3.6122 | 3.6122 | 1.0839 | 0.85576
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 3.0958 | 5.4514 | 2.9325 | 2.9325 | 5.4079 | 3.7375 | 3.7375 | 1.0557 | 0.82831
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 1.634 | 5.4514 | 2.9325 | 2.9325 | 5.4079 | 3.7375 | 3.7375 | 0.55718 | 0.43717
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 3.1024 | 5.4514 | 2.9325 | 2.9325 | 5.4079 | 3.7375 | 3.7375 | 1.0579 | 0.83007
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 3.1194 | 5.4417 | 3.0122 | 3.0122 | 5.3954 | 3.862 | 3.862 | 1.0356 | 0.8077
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 1.6411 | 5.4417 | 3.0122 | 3.0122 | 5.3954 | 3.862 | 3.862 | 0.54481 | 0.42492
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 3.1133 | 5.4417 | 3.0122 | 3.0122 | 5.3954 | 3.862 | 3.862 | 1.0336 | 0.80613
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 3.1423 | 5.4317 | 3.0908 | 3.0908 | 5.3825 | 3.9857 | 3.9857 | 1.0166 | 0.78839
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 1.6479 | 5.4317 | 3.0908 | 3.0908 | 5.3825 | 3.9857 | 3.9857 | 0.53317 | 0.41346
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 3.1239 | 5.4317 | 3.0908 | 3.0908 | 5.3825 | 3.9857 | 3.9857 | 1.0107 | 0.78377
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 3.1646 | 5.4215 | 3.1685 | 3.1685 | 5.3694 | 4.1085 | 4.1085 | 0.99876 | 0.77025
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 1.6546 | 5.4215 | 3.1685 | 3.1685 | 5.3694 | 4.1085 | 4.1085 | 0.52221 | 0.40273
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 3.1341 | 5.4215 | 3.1685 | 3.1685 | 5.3694 | 4.1085 | 4.1085 | 0.98914 | 0.76283
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 3.1863 | 5.4111 | 3.2453 | 3.2453 | 5.3559 | 4.2304 | 4.2304 | 0.98184 | 0.75319
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 1.6611 | 5.4111 | 3.2453 | 3.2453 | 5.3559 | 4.2304 | 4.2304 | 0.51186 | 0.39266
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 3.1441 | 5.4111 | 3.2453 | 3.2453 | 5.3559 | 4.2304 | 4.2304 | 0.96881 | 0.7432
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 1.3828 |  |  |  | 5.6412 | 0.12566 | 0.12566 |  | 11.0037
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.99771 |  |  |  | 5.6412 | 0.12566 | 0.12566 |  | 7.9396
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 2.0494 |  |  |  | 5.6412 | 0.12566 | 0.12566 |  | 16.3086
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 1.6062 |  |  |  | 5.6362 | 0.2511 | 0.2511 |  | 6.3967
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 1.0874 |  |  |  | 5.6362 | 0.2511 | 0.2511 |  | 4.3305
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 2.1937 |  |  |  | 5.6362 | 0.2511 | 0.2511 |  | 8.7363
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 1.7533 |  |  |  | 5.6308 | 0.37629 | 0.37629 |  | 4.6594
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 1.1435 |  |  |  | 5.6308 | 0.37629 | 0.37629 |  | 3.0388
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 2.283 |  |  |  | 5.6308 | 0.37629 | 0.37629 |  | 6.0672
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 1.8657 | 5.5224 | 2.4266 | 2.4266 | 5.6252 | 0.50122 | 0.50122 | 0.76884 | 3.7223
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 1.185 | 5.5224 | 2.4266 | 2.4266 | 5.6252 | 0.50122 | 0.50122 | 0.48833 | 2.3642
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 2.3487 | 5.5224 | 2.4266 | 2.4266 | 5.6252 | 0.50122 | 0.50122 | 0.9679 | 4.686
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 1.9578 | 5.6011 | 1.087 | 1.087 | 5.6193 | 0.62587 | 0.62587 | 1.8012 | 3.1282
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 1.2182 | 5.6011 | 1.087 | 1.087 | 5.6193 | 0.62587 | 0.62587 | 1.1208 | 1.9465
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 2.4011 | 5.6011 | 1.087 | 1.087 | 5.6193 | 0.62587 | 0.62587 | 2.209 | 3.8364
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 2.0365 | 5.609 | 0.91099 | 0.91099 | 5.6131 | 0.75023 | 0.75023 | 2.2354 | 2.7145
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 1.2461 | 5.609 | 0.91099 | 0.91099 | 5.6131 | 0.75023 | 0.75023 | 1.3678 | 1.6609
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 2.4448 | 5.609 | 0.91099 | 0.91099 | 5.6131 | 0.75023 | 0.75023 | 2.6836 | 3.2587
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 2.1054 | 5.607 | 0.94092 | 0.94092 | 5.6067 | 0.87426 | 0.87426 | 2.2376 | 2.4082
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 1.2701 | 5.607 | 0.94092 | 0.94092 | 5.6067 | 0.87426 | 0.87426 | 1.3498 | 1.4528
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 2.4823 | 5.607 | 0.94092 | 0.94092 | 5.6067 | 0.87426 | 0.87426 | 2.6382 | 2.8394
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 2.167 | 5.6025 | 1.0178 | 1.0178 | 5.6 | 0.99796 | 0.99796 | 2.1291 | 2.1714
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 1.2913 | 5.6025 | 1.0178 | 1.0178 | 5.6 | 0.99796 | 0.99796 | 1.2687 | 1.2939
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 2.5154 | 5.6025 | 1.0178 | 1.0178 | 5.6 | 0.99796 | 0.99796 | 2.4713 | 2.5205
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 2.2228 | 5.5973 | 1.1071 | 1.1071 | 5.593 | 1.1213 | 1.1213 | 2.0077 | 1.9824
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 1.3102 | 5.5973 | 1.1071 | 1.1071 | 5.593 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1834 | 1.1685
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 2.5449 | 5.5973 | 1.1071 | 1.1071 | 5.593 | 1.1213 | 1.1213 | 2.2986 | 2.2696
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 2.274 | 5.5916 | 1.1996 | 1.1996 | 5.5858 | 1.2443 | 1.2443 | 1.8956 | 1.8276
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 1.3274 | 5.5916 | 1.1996 | 1.1996 | 5.5858 | 1.2443 | 1.2443 | 1.1065 | 1.0668
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 2.5717 | 5.5916 | 1.1996 | 1.1996 | 5.5858 | 1.2443 | 1.2443 | 2.1437 | 2.0668
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 2.3213 | 5.5856 | 1.2925 | 1.2925 | 5.5783 | 1.3669 | 1.3669 | 1.796 | 1.6982
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 1.3432 | 5.5856 | 1.2925 | 1.2925 | 5.5783 | 1.3669 | 1.3669 | 1.0392 | 0.98267
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 2.5961 | 5.5856 | 1.2925 | 1.2925 | 5.5783 | 1.3669 | 1.3669 | 2.0086 | 1.8993
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 2.3653 | 5.5793 | 1.3846 | 1.3846 | 5.5705 | 1.4891 | 1.4891 | 1.7082 | 1.5885
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 1.3577 | 5.5793 | 1.3846 | 1.3846 | 5.5705 | 1.4891 | 1.4891 | 0.98056 | 0.91181
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 2.6186 | 5.5793 | 1.3846 | 1.3846 | 5.5705 | 1.4891 | 1.4891 | 1.8912 | 1.7586
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 2.4065 | 5.5729 | 1.4758 | 1.4758 | 5.5624 | 1.6108 | 1.6108 | 1.6306 | 1.494
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 1.3712 | 5.5729 | 1.4758 | 1.4758 | 5.5624 | 1.6108 | 1.6108 | 0.92912 | 0.85128
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 2.6395 | 5.5729 | 1.4758 | 1.4758 | 5.5624 | 1.6108 | 1.6108 | 1.7885 | 1.6386
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 2.4454 | 5.5662 | 1.5659 | 1.5659 | 5.554 | 1.7321 | 1.7321 | 1.5616 | 1.4118
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 1.3839 | 5.5662 | 1.5659 | 1.5659 | 5.554 | 1.7321 | 1.7321 | 0.88373 | 0.79895
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 2.659 | 5.5662 | 1.5659 | 1.5659 | 5.554 | 1.7321 | 1.7321 | 1.698 | 1.5351
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 2.4821 | 5.5593 | 1.6549 | 1.6549 | 5.5454 | 1.853 | 1.853 | 1.4998 | 1.3395
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 1.3957 | 5.5593 | 1.6549 | 1.6549 | 5.5454 | 1.853 | 1.853 | 0.8434 | 0.75324
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 2.6773 | 5.5593 | 1.6549 | 1.6549 | 5.5454 | 1.853 | 1.853 | 1.6178 | 1.4449
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 2.5169 | 5.5523 | 1.7427 | 1.7427 | 5.5365 | 1.9733 | 1.9733 | 1.4443 | 1.2755
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 1.4069 | 5.5523 | 1.7427 | 1.7427 | 5.5365 | 1.9733 | 1.9733 | 0.80733 | 0.71297
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 2.6945 | 5.5523 | 1.7427 | 1.7427 | 5.5365 | 1.9733 | 1.9733 | 1.5462 | 1.3655
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 2.55 | 5.545 | 1.8294 | 1.8294 | 5.5273 | 2.0932 | 2.0932 | 1.394 | 1.2183
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 1.4175 | 5.545 | 1.8294 | 1.8294 | 5.5273 | 2.0932 | 2.0932 | 0.77486 | 0.6772
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 2.7108 | 5.545 | 1.8294 | 1.8294 | 5.5273 | 2.0932 | 2.0932 | 1.4819 | 1.2951
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 2.5817 | 5.5375 | 1.9149 | 1.9149 | 5.5179 | 2.2125 | 2.2125 | 1.3482 | 1.1669
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 1.4276 | 5.5375 | 1.9149 | 1.9149 | 5.5179 | 2.2125 | 2.2125 | 0.74549 | 0.64522
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 2.7263 | 5.5375 | 1.9149 | 1.9149 | 5.5179 | 2.2125 | 2.2125 | 1.4237 | 1.2322
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 2.612 | 5.5298 | 1.9994 | 1.9994 | 5.5082 | 2.3313 | 2.3313 | 1.3064 | 1.1204
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 1.4371 | 5.5298 | 1.9994 | 1.9994 | 5.5082 | 2.3313 | 2.3313 | 0.71877 | 0.61645
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 2.741 | 5.5298 | 1.9994 | 1.9994 | 5.5082 | 2.3313 | 2.3313 | 1.3709 | 1.1757
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 2.6411 | 5.5219 | 2.0829 | 2.0829 | 5.4981 | 2.4496 | 2.4496 | 1.268 | 1.0782
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 1.4463 | 5.5219 | 2.0829 | 2.0829 | 5.4981 | 2.4496 | 2.4496 | 0.69436 | 0.59042
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 2.755 | 5.5219 | 2.0829 | 2.0829 | 5.4981 | 2.4496 | 2.4496 | 1.3227 | 1.1247
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 2.669 | 5.5138 | 2.1653 | 2.1653 | 5.4879 | 2.5672 | 2.5672 | 1.2326 | 1.0397
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 1.455 | 5.5138 | 2.1653 | 2.1653 | 5.4879 | 2.5672 | 2.5672 | 0.67197 | 0.56677
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 2.7685 | 5.5138 | 2.1653 | 2.1653 | 5.4879 | 2.5672 | 2.5672 | 1.2786 | 1.0784
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 2.696 | 5.5055 | 2.2467 | 2.2467 | 5.4773 | 2.6843 | 2.6843 | 1.2 | 1.0044
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 1.4634 | 5.5055 | 2.2467 | 2.2467 | 5.4773 | 2.6843 | 2.6843 | 0.65135 | 0.54517
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 2.7813 | 5.5055 | 2.2467 | 2.2467 | 5.4773 | 2.6843 | 2.6843 | 1.2379 | 1.0361
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 2.722 | 5.497 | 2.3272 | 2.3272 | 5.4664 | 2.8008 | 2.8008 | 1.1697 | 0.97187
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 1.4715 | 5.497 | 2.3272 | 2.3272 | 5.4664 | 2.8008 | 2.8008 | 0.6323 | 0.52538
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 2.7937 | 5.497 | 2.3272 | 2.3272 | 5.4664 | 2.8008 | 2.8008 | 1.2005 | 0.99747
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 2.7471 | 5.4883 | 2.4066 | 2.4066 | 5.4553 | 2.9166 | 2.9166 | 1.1415 | 0.94189
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 1.4792 | 5.4883 | 2.4066 | 2.4066 | 5.4553 | 2.9166 | 2.9166 | 0.61464 | 0.50718
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 2.8055 | 5.4883 | 2.4066 | 2.4066 | 5.4553 | 2.9166 | 2.9166 | 1.1657 | 0.96193
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 2.7714 | 5.4794 | 2.4852 | 2.4852 | 5.4439 | 3.0317 | 3.0317 | 1.1152 | 0.91413
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 1.4867 | 5.4794 | 2.4852 | 2.4852 | 5.4439 | 3.0317 | 3.0317 | 0.59823 | 0.49038
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 2.817 | 5.4794 | 2.4852 | 2.4852 | 5.4439 | 3.0317 | 3.0317 | 1.1335 | 0.92916
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 2.795 | 5.4703 | 2.5628 | 2.5628 | 5.4322 | 3.1462 | 3.1462 | 1.0906 | 0.88835
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 1.4939 | 5.4703 | 2.5628 | 2.5628 | 5.4322 | 3.1462 | 3.1462 | 0.58294 | 0.47483
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 2.828 | 5.4703 | 2.5628 | 2.5628 | 5.4322 | 3.1462 | 3.1462 | 1.1035 | 0.89885
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 2.8178 | 5.4609 | 2.6394 | 2.6394 | 5.4202 | 3.26 | 3.26 | 1.0676 | 0.86435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 1.5009 | 5.4609 | 2.6394 | 2.6394 | 5.4202 | 3.26 | 3.26 | 0.56865 | 0.4604
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 2.8387 | 5.4609 | 2.6394 | 2.6394 | 5.4202 | 3.26 | 3.26 | 1.0755 | 0.87075
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 2.84 | 5.4514 | 2.7152 | 2.7152 | 5.4079 | 3.3731 | 3.3731 | 1.046 | 0.84196
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 1.5077 | 5.4514 | 2.7152 | 2.7152 | 5.4079 | 3.3731 | 3.3731 | 0.55527 | 0.44697
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 2.849 | 5.4514 | 2.7152 | 2.7152 | 5.4079 | 3.3731 | 3.3731 | 1.0493 | 0.84461
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 2.8616 | 5.4417 | 2.7901 | 2.7901 | 5.3954 | 3.4855 | 3.4855 | 1.0257 | 0.82101
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 1.5142 | 5.4417 | 2.7901 | 2.7901 | 5.3954 | 3.4855 | 3.4855 | 0.54272 | 0.43444
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 2.859 | 5.4417 | 2.7901 | 2.7901 | 5.3954 | 3.4855 | 3.4855 | 1.0247 | 0.82025
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 2.8826 | 5.4317 | 2.864 | 2.864 | 5.3825 | 3.5971 | 3.5971 | 1.0065 | 0.80138
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 1.5206 | 5.4317 | 2.864 | 2.864 | 5.3825 | 3.5971 | 3.5971 | 0.53092 | 0.42272
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 2.8687 | 5.4317 | 2.864 | 2.864 | 5.3825 | 3.5971 | 3.5971 | 1.0016 | 0.79749
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 2.9031 | 5.4215 | 2.9372 | 2.9372 | 5.3694 | 3.7079 | 3.7079 | 0.98841 | 0.78295
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 1.5268 | 5.4215 | 2.9372 | 2.9372 | 5.3694 | 3.7079 | 3.7079 | 0.51981 | 0.41175
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 2.8781 | 5.4215 | 2.9372 | 2.9372 | 5.3694 | 3.7079 | 3.7079 | 0.97988 | 0.77619
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 2.9231 | 5.4111 | 3.0094 | 3.0094 | 5.3559 | 3.818 | 3.818 | 0.97132 | 0.76561
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 1.5328 | 5.4111 | 3.0094 | 3.0094 | 5.3559 | 3.818 | 3.818 | 0.50932 | 0.40146
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 2.8872 | 5.4111 | 3.0094 | 3.0094 | 5.3559 | 3.818 | 3.818 | 0.95939 | 0.75621
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 1.2738 |  |  |  | 5.6412 | 0.11398 | 0.11398 |  | 11.176
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.92422 |  |  |  | 5.6412 | 0.11398 | 0.11398 |  | 8.1086
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 1.8899 |  |  |  | 5.6412 | 0.11398 | 0.11398 |  | 16.5811
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 1.4797 |  |  |  | 5.6362 | 0.22775 | 0.22775 |  | 6.4969
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 1.0073 |  |  |  | 5.6362 | 0.22775 | 0.22775 |  | 4.4227
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 2.023 |  |  |  | 5.6362 | 0.22775 | 0.22775 |  | 8.8822
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 1.6152 |  |  |  | 5.6308 | 0.34131 | 0.34131 |  | 4.7323
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 1.0593 |  |  |  | 5.6308 | 0.34131 | 0.34131 |  | 3.1036
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 2.1053 |  |  |  | 5.6308 | 0.34131 | 0.34131 |  | 6.1685
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 1.7188 | 5.5224 | 2.1991 | 2.1991 | 5.6252 | 0.45462 | 0.45462 | 0.78157 | 3.7806
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 1.0977 | 5.5224 | 2.1991 | 2.1991 | 5.6252 | 0.45462 | 0.45462 | 0.49917 | 2.4146
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 2.1659 | 5.5224 | 2.1991 | 2.1991 | 5.6252 | 0.45462 | 0.45462 | 0.98491 | 4.7642
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 1.8036 | 5.6011 | 0.98828 | 0.98828 | 5.6193 | 0.56769 | 0.56769 | 1.825 | 3.1772
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 1.1285 | 5.6011 | 0.98828 | 0.98828 | 5.6193 | 0.56769 | 0.56769 | 1.1419 | 1.9879
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 2.2142 | 5.6011 | 0.98828 | 0.98828 | 5.6193 | 0.56769 | 0.56769 | 2.2405 | 3.9004
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 1.8761 | 5.609 | 0.83045 | 0.83045 | 5.6131 | 0.68048 | 0.68048 | 2.2591 | 2.757
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 1.1543 | 5.609 | 0.83045 | 0.83045 | 5.6131 | 0.68048 | 0.68048 | 1.39 | 1.6963
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 2.2545 | 5.609 | 0.83045 | 0.83045 | 5.6131 | 0.68048 | 0.68048 | 2.7147 | 3.3131
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 1.9396 | 5.607 | 0.85957 | 0.85957 | 5.6067 | 0.79298 | 0.79298 | 2.2565 | 2.446
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 1.1765 | 5.607 | 0.85957 | 0.85957 | 5.6067 | 0.79298 | 0.79298 | 1.3688 | 1.4837
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 2.2891 | 5.607 | 0.85957 | 0.85957 | 5.6067 | 0.79298 | 0.79298 | 2.6631 | 2.8867
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 1.9963 | 5.6025 | 0.93152 | 0.93152 | 5.6 | 0.90518 | 0.90518 | 2.1431 | 2.2055
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 1.1962 | 5.6025 | 0.93152 | 0.93152 | 5.6 | 0.90518 | 0.90518 | 1.2841 | 1.3215
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 2.3196 | 5.6025 | 0.93152 | 0.93152 | 5.6 | 0.90518 | 0.90518 | 2.4901 | 2.5626
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 2.0478 | 5.5973 | 1.0149 | 1.0149 | 5.593 | 1.0171 | 1.0171 | 2.0178 | 2.0134
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 1.2137 | 5.5973 | 1.0149 | 1.0149 | 5.593 | 1.0171 | 1.0171 | 1.196 | 1.1934
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 2.3468 | 5.5973 | 1.0149 | 1.0149 | 5.593 | 1.0171 | 1.0171 | 2.3125 | 2.3074
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 2.0949 | 5.5916 | 1.1012 | 1.1012 | 5.5858 | 1.1286 | 1.1286 | 1.9025 | 1.8562
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 1.2297 | 5.5916 | 1.1012 | 1.1012 | 5.5858 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1167 | 1.0895
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 2.3715 | 5.5916 | 1.1012 | 1.1012 | 5.5858 | 1.1286 | 1.1286 | 2.1536 | 2.1012
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 2.1385 | 5.5856 | 1.1878 | 1.1878 | 5.5783 | 1.2398 | 1.2398 | 1.8003 | 1.7249
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 1.2443 | 5.5856 | 1.1878 | 1.1878 | 5.5783 | 1.2398 | 1.2398 | 1.0475 | 1.0036
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 2.394 | 5.5856 | 1.1878 | 1.1878 | 5.5783 | 1.2398 | 1.2398 | 2.0154 | 1.931
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 2.179 | 5.5793 | 1.274 | 1.274 | 5.5705 | 1.3506 | 1.3506 | 1.7104 | 1.6134
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 1.2577 | 5.5793 | 1.274 | 1.274 | 5.5705 | 1.3506 | 1.3506 | 0.98725 | 0.93122
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 2.4147 | 5.5793 | 1.274 | 1.274 | 5.5705 | 1.3506 | 1.3506 | 1.8955 | 1.7879
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 2.217 | 5.5729 | 1.3592 | 1.3592 | 5.5624 | 1.461 | 1.461 | 1.6311 | 1.5174
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 1.2702 | 5.5729 | 1.3592 | 1.3592 | 5.5624 | 1.461 | 1.461 | 0.93452 | 0.86941
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 2.434 | 5.5729 | 1.3592 | 1.3592 | 5.5624 | 1.461 | 1.461 | 1.7907 | 1.6659
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 2.2528 | 5.5662 | 1.4435 | 1.4435 | 5.554 | 1.5711 | 1.5711 | 1.5606 | 1.4339
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 1.2819 | 5.5662 | 1.4435 | 1.4435 | 5.554 | 1.5711 | 1.5711 | 0.88805 | 0.81596
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 2.452 | 5.5662 | 1.4435 | 1.4435 | 5.554 | 1.5711 | 1.5711 | 1.6986 | 1.5607
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 2.2866 | 5.5593 | 1.5268 | 1.5268 | 5.5454 | 1.6807 | 1.6807 | 1.4976 | 1.3605
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 1.2929 | 5.5593 | 1.5268 | 1.5268 | 5.5454 | 1.6807 | 1.6807 | 0.84681 | 0.76929
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 2.4689 | 5.5593 | 1.5268 | 1.5268 | 5.5454 | 1.6807 | 1.6807 | 1.617 | 1.469
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 2.3187 | 5.5523 | 1.6091 | 1.6091 | 5.5365 | 1.7899 | 1.7899 | 1.441 | 1.2954
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 1.3033 | 5.5523 | 1.6091 | 1.6091 | 5.5365 | 1.7899 | 1.7899 | 0.80995 | 0.72815
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 2.4848 | 5.5523 | 1.6091 | 1.6091 | 5.5365 | 1.7899 | 1.7899 | 1.5442 | 1.3882
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 2.3492 | 5.545 | 1.6904 | 1.6904 | 5.5273 | 1.8986 | 1.8986 | 1.3898 | 1.2374
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 1.3131 | 5.545 | 1.6904 | 1.6904 | 5.5273 | 1.8986 | 1.8986 | 0.77681 | 0.69162
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 2.4998 | 5.545 | 1.6904 | 1.6904 | 5.5273 | 1.8986 | 1.8986 | 1.4788 | 1.3167
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 2.3784 | 5.5375 | 1.7707 | 1.7707 | 5.5179 | 2.0068 | 2.0068 | 1.3432 | 1.1851
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 1.3224 | 5.5375 | 1.7707 | 1.7707 | 5.5179 | 2.0068 | 2.0068 | 0.74685 | 0.65896
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 2.514 | 5.5375 | 1.7707 | 1.7707 | 5.5179 | 2.0068 | 2.0068 | 1.4198 | 1.2527
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 2.4063 | 5.5298 | 1.85 | 1.85 | 5.5082 | 2.1146 | 2.1146 | 1.3007 | 1.138
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 1.3313 | 5.5298 | 1.85 | 1.85 | 5.5082 | 2.1146 | 2.1146 | 0.71962 | 0.62957
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 2.5276 | 5.5298 | 1.85 | 1.85 | 5.5082 | 2.1146 | 2.1146 | 1.3663 | 1.1953
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 2.4331 | 5.5219 | 1.9284 | 1.9284 | 5.4981 | 2.2218 | 2.2218 | 1.2617 | 1.0951
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 1.3397 | 5.5219 | 1.9284 | 1.9284 | 5.4981 | 2.2218 | 2.2218 | 0.69476 | 0.60299
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 2.5405 | 5.5219 | 1.9284 | 1.9284 | 5.4981 | 2.2218 | 2.2218 | 1.3175 | 1.1434
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 2.4588 | 5.5138 | 2.0058 | 2.0058 | 5.4879 | 2.3285 | 2.3285 | 1.2259 | 1.056
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 1.3479 | 5.5138 | 2.0058 | 2.0058 | 5.4879 | 2.3285 | 2.3285 | 0.67198 | 0.57884
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 2.5529 | 5.5138 | 2.0058 | 2.0058 | 5.4879 | 2.3285 | 2.3285 | 1.2728 | 1.0964
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 2.4837 | 5.5055 | 2.0823 | 2.0823 | 5.4773 | 2.4347 | 2.4347 | 1.1927 | 1.0201
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 1.3556 | 5.5055 | 2.0823 | 2.0823 | 5.4773 | 2.4347 | 2.4347 | 0.65101 | 0.55678
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 2.5648 | 5.5055 | 2.0823 | 2.0823 | 5.4773 | 2.4347 | 2.4347 | 1.2317 | 1.0534
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 2.5076 | 5.497 | 2.158 | 2.158 | 5.4664 | 2.5404 | 2.5404 | 1.162 | 0.98711
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 1.3631 | 5.497 | 2.158 | 2.158 | 5.4664 | 2.5404 | 2.5404 | 0.63164 | 0.53657
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 2.5761 | 5.497 | 2.158 | 2.158 | 5.4664 | 2.5404 | 2.5404 | 1.1938 | 1.0141
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 2.5308 | 5.4883 | 2.2328 | 2.2328 | 5.4553 | 2.6454 | 2.6454 | 1.1334 | 0.95665
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 1.3703 | 5.4883 | 2.2328 | 2.2328 | 5.4553 | 2.6454 | 2.6454 | 0.61371 | 0.51798
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 2.5871 | 5.4883 | 2.2328 | 2.2328 | 5.4553 | 2.6454 | 2.6454 | 1.1587 | 0.97795
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 2.5531 | 5.4794 | 2.3067 | 2.3067 | 5.4439 | 2.7499 | 2.7499 | 1.1068 | 0.92846
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 1.3772 | 5.4794 | 2.3067 | 2.3067 | 5.4439 | 2.7499 | 2.7499 | 0.59705 | 0.50082
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 2.5976 | 5.4794 | 2.3067 | 2.3067 | 5.4439 | 2.7499 | 2.7499 | 1.1261 | 0.94463
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 2.5749 | 5.4703 | 2.3798 | 2.3798 | 5.4322 | 2.8537 | 2.8537 | 1.082 | 0.90228
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 1.3839 | 5.4703 | 2.3798 | 2.3798 | 5.4322 | 2.8537 | 2.8537 | 0.58152 | 0.48494
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 2.6078 | 5.4703 | 2.3798 | 2.3798 | 5.4322 | 2.8537 | 2.8537 | 1.0958 | 0.91382
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 2.5959 | 5.4609 | 2.452 | 2.452 | 5.4202 | 2.957 | 2.957 | 1.0587 | 0.8779
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 1.3904 | 5.4609 | 2.452 | 2.452 | 5.4202 | 2.957 | 2.957 | 0.56703 | 0.4702
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 2.6176 | 5.4609 | 2.452 | 2.452 | 5.4202 | 2.957 | 2.957 | 1.0675 | 0.88525
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 2.6164 | 5.4514 | 2.5234 | 2.5234 | 5.4079 | 3.0595 | 3.0595 | 1.0368 | 0.85515
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 1.3966 | 5.4514 | 2.5234 | 2.5234 | 5.4079 | 3.0595 | 3.0595 | 0.55347 | 0.45648
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 2.6271 | 5.4514 | 2.5234 | 2.5234 | 5.4079 | 3.0595 | 3.0595 | 1.0411 | 0.85868
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 2.6363 | 5.4417 | 2.594 | 2.594 | 5.3954 | 3.1614 | 3.1614 | 1.0163 | 0.83388
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 1.4027 | 5.4417 | 2.594 | 2.594 | 5.3954 | 3.1614 | 3.1614 | 0.54074 | 0.44369
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 2.6364 | 5.4417 | 2.594 | 2.594 | 5.3954 | 3.1614 | 3.1614 | 1.0163 | 0.83391
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 2.6556 | 5.4317 | 2.6638 | 2.6638 | 5.3825 | 3.2627 | 3.2627 | 0.99693 | 0.81394
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 1.4086 | 5.4317 | 2.6638 | 2.6638 | 5.3825 | 3.2627 | 3.2627 | 0.52879 | 0.43173
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 2.6453 | 5.4317 | 2.6638 | 2.6638 | 5.3825 | 3.2627 | 3.2627 | 0.99305 | 0.81077
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 2.6745 | 5.4215 | 2.7328 | 2.7328 | 5.3694 | 3.3632 | 3.3632 | 0.97867 | 0.79522
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 1.4143 | 5.4215 | 2.7328 | 2.7328 | 5.3694 | 3.3632 | 3.3632 | 0.51753 | 0.42052
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 2.654 | 5.4215 | 2.7328 | 2.7328 | 5.3694 | 3.3632 | 3.3632 | 0.97115 | 0.78912
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 2.6929 | 5.4111 | 2.801 | 2.801 | 5.3559 | 3.463 | 3.463 | 0.96141 | 0.77761
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 1.4199 | 5.4111 | 2.801 | 2.801 | 5.3559 | 3.463 | 3.463 | 0.50692 | 0.41001
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 2.6624 | 5.4111 | 2.801 | 2.801 | 5.3559 | 3.463 | 3.463 | 0.95052 | 0.7688
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 1.178 |  |  |  | 5.6412 | 0.10385 | 0.10385 |  | 11.3427
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.8592 |  |  |  | 5.6412 | 0.10385 | 0.10385 |  | 8.2732
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 1.7494 |  |  |  | 5.6412 | 0.10385 | 0.10385 |  | 16.8453
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 1.3684 |  |  |  | 5.6362 | 0.20752 | 0.20752 |  | 6.5939
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 0.93644 |  |  |  | 5.6362 | 0.20752 | 0.20752 |  | 4.5125
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 1.8726 |  |  |  | 5.6362 | 0.20752 | 0.20752 |  | 9.0236
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 1.4937 |  |  |  | 5.6308 | 0.31099 | 0.31099 |  | 4.803
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 0.98475 |  |  |  | 5.6308 | 0.31099 | 0.31099 |  | 3.1665
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 1.9488 |  |  |  | 5.6308 | 0.31099 | 0.31099 |  | 6.2666
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 1.5894 | 5.5224 | 2.0021 | 2.0021 | 5.6252 | 0.41423 | 0.41423 | 0.7939 | 3.837
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 1.0205 | 5.5224 | 2.0021 | 2.0021 | 5.6252 | 0.41423 | 0.41423 | 0.50973 | 2.4636
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 2.0049 | 5.5224 | 2.0021 | 2.0021 | 5.6252 | 0.41423 | 0.41423 | 1.0014 | 4.84
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 1.6679 | 5.6011 | 0.90255 | 0.90255 | 5.6193 | 0.51725 | 0.51725 | 1.848 | 3.2246
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 1.0491 | 5.6011 | 0.90255 | 0.90255 | 5.6193 | 0.51725 | 0.51725 | 1.1624 | 2.0283
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 2.0496 | 5.6011 | 0.90255 | 0.90255 | 5.6193 | 0.51725 | 0.51725 | 2.2709 | 3.9624
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 1.7349 | 5.609 | 0.76029 | 0.76029 | 5.6131 | 0.62002 | 0.62002 | 2.2819 | 2.7982
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 1.0731 | 5.609 | 0.76029 | 0.76029 | 5.6131 | 0.62002 | 0.62002 | 1.4114 | 1.7307
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 2.0868 | 5.609 | 0.76029 | 0.76029 | 5.6131 | 0.62002 | 0.62002 | 2.7448 | 3.3657
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 1.7937 | 5.607 | 0.78856 | 0.78856 | 5.6067 | 0.72253 | 0.72253 | 2.2746 | 2.4825
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 1.0938 | 5.607 | 0.78856 | 0.78856 | 5.6067 | 0.72253 | 0.72253 | 1.3871 | 1.5138
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 2.1189 | 5.607 | 0.78856 | 0.78856 | 5.6067 | 0.72253 | 0.72253 | 2.687 | 2.9326
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 1.8461 | 5.6025 | 0.85605 | 0.85605 | 5.6 | 0.82476 | 0.82476 | 2.1566 | 2.2384
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 1.112 | 5.6025 | 0.85605 | 0.85605 | 5.6 | 0.82476 | 0.82476 | 1.299 | 1.3483
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 2.1471 | 5.6025 | 0.85605 | 0.85605 | 5.6 | 0.82476 | 0.82476 | 2.5081 | 2.6033
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 1.8937 | 5.5973 | 0.93403 | 0.93403 | 5.593 | 0.9267 | 0.9267 | 2.0275 | 2.0435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 1.1283 | 5.5973 | 0.93403 | 0.93403 | 5.593 | 0.9267 | 0.9267 | 1.208 | 1.2176
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 2.1723 | 5.5973 | 0.93403 | 0.93403 | 5.593 | 0.9267 | 0.9267 | 2.3257 | 2.3441
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 1.9373 | 5.5916 | 1.0148 | 1.0148 | 5.5858 | 1.0283 | 1.0283 | 1.909 | 1.8839
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 1.1432 | 5.5916 | 1.0148 | 1.0148 | 5.5858 | 1.0283 | 1.0283 | 1.1265 | 1.1117
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 2.1951 | 5.5916 | 1.0148 | 1.0148 | 5.5858 | 1.0283 | 1.0283 | 2.1631 | 2.1346
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 1.9776 | 5.5856 | 1.096 | 1.096 | 5.5783 | 1.1296 | 1.1296 | 1.8044 | 1.7506
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 1.1567 | 5.5856 | 1.096 | 1.096 | 5.5783 | 1.1296 | 1.1296 | 1.0554 | 1.024
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 2.216 | 5.5856 | 1.096 | 1.096 | 5.5783 | 1.1296 | 1.1296 | 2.0219 | 1.9616
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 2.0151 | 5.5793 | 1.1767 | 1.1767 | 5.5705 | 1.2306 | 1.2306 | 1.7125 | 1.6374
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 1.1692 | 5.5793 | 1.1767 | 1.1767 | 5.5705 | 1.2306 | 1.2306 | 0.99368 | 0.95012
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 2.2352 | 5.5793 | 1.1767 | 1.1767 | 5.5705 | 1.2306 | 1.2306 | 1.8996 | 1.8163
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 2.0502 | 5.5729 | 1.2567 | 1.2567 | 5.5624 | 1.3312 | 1.3312 | 1.6315 | 1.5401
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 1.1809 | 5.5729 | 1.2567 | 1.2567 | 5.5624 | 1.3312 | 1.3312 | 0.9397 | 0.88705
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 2.253 | 5.5729 | 1.2567 | 1.2567 | 5.5624 | 1.3312 | 1.3312 | 1.7929 | 1.6924
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 2.0833 | 5.5662 | 1.3358 | 1.3358 | 5.554 | 1.4315 | 1.4315 | 1.5596 | 1.4553
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 1.1918 | 5.5662 | 1.3358 | 1.3358 | 5.554 | 1.4315 | 1.4315 | 0.89219 | 0.83252
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 2.2696 | 5.5662 | 1.3358 | 1.3358 | 5.554 | 1.4315 | 1.4315 | 1.6991 | 1.5855
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 2.1145 | 5.5593 | 1.414 | 1.414 | 5.5454 | 1.5314 | 1.5314 | 1.4955 | 1.3808
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 1.202 | 5.5593 | 1.414 | 1.414 | 5.5454 | 1.5314 | 1.5314 | 0.85006 | 0.7849
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 2.2853 | 5.5593 | 1.414 | 1.414 | 5.5454 | 1.5314 | 1.5314 | 1.6162 | 1.4923
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 2.1442 | 5.5523 | 1.4913 | 1.4913 | 5.5365 | 1.6308 | 1.6308 | 1.4378 | 1.3148
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 1.2116 | 5.5523 | 1.4913 | 1.4913 | 5.5365 | 1.6308 | 1.6308 | 0.81246 | 0.74293
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 2.3 | 5.5523 | 1.4913 | 1.4913 | 5.5365 | 1.6308 | 1.6308 | 1.5423 | 1.4103
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 2.1725 | 5.545 | 1.5677 | 1.5677 | 5.5273 | 1.7299 | 1.7299 | 1.3858 | 1.2558
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 1.2207 | 5.545 | 1.5677 | 1.5677 | 5.5273 | 1.7299 | 1.7299 | 0.77867 | 0.70566
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 2.3139 | 5.545 | 1.5677 | 1.5677 | 5.5273 | 1.7299 | 1.7299 | 1.476 | 1.3376
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 2.1994 | 5.5375 | 1.6432 | 1.6432 | 5.5179 | 1.8285 | 1.8285 | 1.3385 | 1.2028
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 1.2294 | 5.5375 | 1.6432 | 1.6432 | 5.5179 | 1.8285 | 1.8285 | 0.74815 | 0.67233
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 2.3271 | 5.5375 | 1.6432 | 1.6432 | 5.5179 | 1.8285 | 1.8285 | 1.4162 | 1.2726
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 2.2253 | 5.5298 | 1.7179 | 1.7179 | 5.5082 | 1.9267 | 1.9267 | 1.2953 | 1.155
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 1.2376 | 5.5298 | 1.7179 | 1.7179 | 5.5082 | 1.9267 | 1.9267 | 0.72043 | 0.64235
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 2.3396 | 5.5298 | 1.7179 | 1.7179 | 5.5082 | 1.9267 | 1.9267 | 1.3619 | 1.2143
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 2.25 | 5.5219 | 1.7917 | 1.7917 | 5.4981 | 2.0244 | 2.0244 | 1.2558 | 1.1114
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 1.2455 | 5.5219 | 1.7917 | 1.7917 | 5.4981 | 2.0244 | 2.0244 | 0.69515 | 0.61523
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 2.3516 | 5.5219 | 1.7917 | 1.7917 | 5.4981 | 2.0244 | 2.0244 | 1.3125 | 1.1616
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 2.2739 | 5.5138 | 1.8647 | 1.8647 | 5.4879 | 2.1217 | 2.1217 | 1.2194 | 1.0717
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 1.253 | 5.5138 | 1.8647 | 1.8647 | 5.4879 | 2.1217 | 2.1217 | 0.67198 | 0.59059
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 2.363 | 5.5138 | 1.8647 | 1.8647 | 5.4879 | 2.1217 | 2.1217 | 1.2673 | 1.1138
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 2.2968 | 5.5055 | 1.9368 | 1.9368 | 5.4773 | 2.2184 | 2.2184 | 1.1859 | 1.0353
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 1.2603 | 5.5055 | 1.9368 | 1.9368 | 5.4773 | 2.2184 | 2.2184 | 0.65068 | 0.56809
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 2.374 | 5.5055 | 1.9368 | 1.9368 | 5.4773 | 2.2184 | 2.2184 | 1.2257 | 1.0701
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 2.319 | 5.497 | 2.0082 | 2.0082 | 5.4664 | 2.3147 | 2.3147 | 1.1548 | 1.0019
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 1.2672 | 5.497 | 2.0082 | 2.0082 | 5.4664 | 2.3147 | 2.3147 | 0.63102 | 0.54746
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 2.3845 | 5.497 | 2.0082 | 2.0082 | 5.4664 | 2.3147 | 2.3147 | 1.1874 | 1.0302
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 2.3404 | 5.4883 | 2.0787 | 2.0787 | 5.4553 | 2.4104 | 2.4104 | 1.1259 | 0.97095
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 1.2739 | 5.4883 | 2.0787 | 2.0787 | 5.4553 | 2.4104 | 2.4104 | 0.61282 | 0.5285
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 2.3947 | 5.4883 | 2.0787 | 2.0787 | 5.4553 | 2.4104 | 2.4104 | 1.152 | 0.99348
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 2.3611 | 5.4794 | 2.1485 | 2.1485 | 5.4439 | 2.5056 | 2.5056 | 1.0989 | 0.94233
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 1.2803 | 5.4794 | 2.1485 | 2.1485 | 5.4439 | 2.5056 | 2.5056 | 0.59591 | 0.51099
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 2.4044 | 5.4794 | 2.1485 | 2.1485 | 5.4439 | 2.5056 | 2.5056 | 1.1191 | 0.95963
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 2.3811 | 5.4703 | 2.2175 | 2.2175 | 5.4322 | 2.6002 | 2.6002 | 1.0738 | 0.91575
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 1.2865 | 5.4703 | 2.2175 | 2.2175 | 5.4322 | 2.6002 | 2.6002 | 0.58018 | 0.49479
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 2.4138 | 5.4703 | 2.2175 | 2.2175 | 5.4322 | 2.6002 | 2.6002 | 1.0885 | 0.92833
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 2.4006 | 5.4609 | 2.2857 | 2.2857 | 5.4202 | 2.6943 | 2.6943 | 1.0503 | 0.89102
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 1.2926 | 5.4609 | 2.2857 | 2.2857 | 5.4202 | 2.6943 | 2.6943 | 0.56549 | 0.47975
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 2.4229 | 5.4609 | 2.2857 | 2.2857 | 5.4202 | 2.6943 | 2.6943 | 1.06 | 0.8993
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 2.4195 | 5.4514 | 2.3532 | 2.3532 | 5.4079 | 2.7877 | 2.7877 | 1.0282 | 0.86793
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 1.2984 | 5.4514 | 2.3532 | 2.3532 | 5.4079 | 2.7877 | 2.7877 | 0.55175 | 0.46575
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 2.4317 | 5.4514 | 2.3532 | 2.3532 | 5.4079 | 2.7877 | 2.7877 | 1.0334 | 0.87231
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 2.4379 | 5.4417 | 2.4199 | 2.4199 | 5.3954 | 2.8806 | 2.8806 | 1.0074 | 0.84634
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 1.304 | 5.4417 | 2.4199 | 2.4199 | 5.3954 | 2.8806 | 2.8806 | 0.53886 | 0.45269
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 2.4403 | 5.4417 | 2.4199 | 2.4199 | 5.3954 | 2.8806 | 2.8806 | 1.0084 | 0.84715
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 2.4558 | 5.4317 | 2.4859 | 2.4859 | 5.3825 | 2.9728 | 2.9728 | 0.9879 | 0.8261
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 1.3095 | 5.4317 | 2.4859 | 2.4859 | 5.3825 | 2.9728 | 2.9728 | 0.52676 | 0.44049
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 2.4485 | 5.4317 | 2.4859 | 2.4859 | 5.3825 | 2.9728 | 2.9728 | 0.98496 | 0.82364
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 2.4733 | 5.4215 | 2.5512 | 2.5512 | 5.3694 | 3.0644 | 3.0644 | 0.96946 | 0.8071
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 1.3148 | 5.4215 | 2.5512 | 2.5512 | 5.3694 | 3.0644 | 3.0644 | 0.51537 | 0.42906
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 2.4566 | 5.4215 | 2.5512 | 2.5512 | 5.3694 | 3.0644 | 3.0644 | 0.96291 | 0.80164
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 2.4903 | 5.4111 | 2.6157 | 2.6157 | 5.3559 | 3.1554 | 3.1554 | 0.95205 | 0.78923
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 1.32 | 5.4111 | 2.6157 | 2.6157 | 5.3559 | 3.1554 | 3.1554 | 0.50463 | 0.41833
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 2.4643 | 5.4111 | 2.6157 | 2.6157 | 5.3559 | 3.1554 | 3.1554 | 0.94213 | 0.781
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 1.0931 |  |  |  | 5.6412 | 0.095019 | 0.095019 |  | 11.5044
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.80135 |  |  |  | 5.6412 | 0.095019 | 0.095019 |  | 8.4336
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 1.625 |  |  |  | 5.6412 | 0.095019 | 0.095019 |  | 17.1016
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 1.2698 |  |  |  | 5.6362 | 0.18987 | 0.18987 |  | 6.6879
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 0.87339 |  |  |  | 5.6362 | 0.18987 | 0.18987 |  | 4.6
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 1.7393 |  |  |  | 5.6362 | 0.18987 | 0.18987 |  | 9.1608
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 1.3861 |  |  |  | 5.6308 | 0.28453 | 0.28453 |  | 4.8715
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 0.91845 |  |  |  | 5.6308 | 0.28453 | 0.28453 |  | 3.2279
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 1.8102 |  |  |  | 5.6308 | 0.28453 | 0.28453 |  | 6.3619
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 1.475 | 5.5224 | 1.8303 | 1.8303 | 5.6252 | 0.379 | 0.379 | 0.80586 | 3.8918
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 0.9518 | 5.5224 | 1.8303 | 1.8303 | 5.6252 | 0.379 | 0.379 | 0.52002 | 2.5114
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 1.8622 | 5.5224 | 1.8303 | 1.8303 | 5.6252 | 0.379 | 0.379 | 1.0174 | 4.9136
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 1.5478 | 5.6011 | 0.82759 | 0.82759 | 5.6193 | 0.47325 | 0.47325 | 1.8703 | 3.2706
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 0.97849 | 5.6011 | 0.82759 | 0.82759 | 5.6193 | 0.47325 | 0.47325 | 1.1823 | 2.0676
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 1.9037 | 5.6011 | 0.82759 | 0.82759 | 5.6193 | 0.47325 | 0.47325 | 2.3003 | 4.0226
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 1.61 | 5.609 | 0.6988 | 0.6988 | 5.6131 | 0.56728 | 0.56728 | 2.3039 | 2.8381
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 1.0008 | 5.609 | 0.6988 | 0.6988 | 5.6131 | 0.56728 | 0.56728 | 1.4322 | 1.7643
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 1.9383 | 5.609 | 0.6988 | 0.6988 | 5.6131 | 0.56728 | 0.56728 | 2.7738 | 3.4169
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 1.6645 | 5.607 | 0.7262 | 0.7262 | 5.6067 | 0.66107 | 0.66107 | 2.2921 | 2.5179
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 1.0201 | 5.607 | 0.7262 | 0.7262 | 5.6067 | 0.66107 | 0.66107 | 1.4048 | 1.5432
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 1.9681 | 5.607 | 0.7262 | 0.7262 | 5.6067 | 0.66107 | 0.66107 | 2.7101 | 2.9771
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 1.7132 | 5.6025 | 0.78966 | 0.78966 | 5.6 | 0.7546 | 0.7546 | 2.1695 | 2.2703
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 1.0371 | 5.6025 | 0.78966 | 0.78966 | 5.6 | 0.7546 | 0.7546 | 1.3134 | 1.3744
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 1.9943 | 5.6025 | 0.78966 | 0.78966 | 5.6 | 0.7546 | 0.7546 | 2.5255 | 2.6428
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 1.7573 | 5.5973 | 0.86283 | 0.86283 | 5.593 | 0.84787 | 0.84787 | 2.0367 | 2.0726
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 1.0524 | 5.5973 | 0.86283 | 0.86283 | 5.593 | 0.84787 | 0.84787 | 1.2197 | 1.2412
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 2.0177 | 5.5973 | 0.86283 | 0.86283 | 5.593 | 0.84787 | 0.84787 | 2.3385 | 2.3797
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 1.7978 | 5.5916 | 0.93862 | 0.93862 | 5.5858 | 0.94086 | 0.94086 | 1.9153 | 1.9108
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 1.0662 | 5.5916 | 0.93862 | 0.93862 | 5.5858 | 0.94086 | 0.94086 | 1.1359 | 1.1332
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 2.0389 | 5.5916 | 0.93862 | 0.93862 | 5.5858 | 0.94086 | 0.94086 | 2.1722 | 2.167
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 1.8352 | 5.5856 | 1.0148 | 1.0148 | 5.5783 | 1.0336 | 1.0336 | 1.8083 | 1.7756
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 1.0788 | 5.5856 | 1.0148 | 1.0148 | 5.5783 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0631 | 1.0438
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 2.0582 | 5.5856 | 1.0148 | 1.0148 | 5.5783 | 1.0336 | 1.0336 | 2.0282 | 1.9914
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 1.87 | 5.5793 | 1.0907 | 1.0907 | 5.5705 | 1.1259 | 1.1259 | 1.7145 | 1.6608
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 1.0905 | 5.5793 | 1.0907 | 1.0907 | 5.5705 | 1.1259 | 1.1259 | 0.99986 | 0.96854
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 2.0761 | 5.5793 | 1.0907 | 1.0907 | 5.5705 | 1.1259 | 1.1259 | 1.9035 | 1.8439
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 1.9026 | 5.5729 | 1.1659 | 1.1659 | 5.5624 | 1.218 | 1.218 | 1.6319 | 1.562
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 1.1014 | 5.5729 | 1.1659 | 1.1659 | 5.5624 | 1.218 | 1.218 | 0.94468 | 0.90425
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 2.0926 | 5.5729 | 1.1659 | 1.1659 | 5.5624 | 1.218 | 1.218 | 1.7949 | 1.7181
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 1.9333 | 5.5662 | 1.2403 | 1.2403 | 5.554 | 1.3097 | 1.3097 | 1.5587 | 1.4761
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 1.1115 | 5.5662 | 1.2403 | 1.2403 | 5.554 | 1.3097 | 1.3097 | 0.89616 | 0.84866
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 2.1081 | 5.5662 | 1.2403 | 1.2403 | 5.554 | 1.3097 | 1.3097 | 1.6997 | 1.6096
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 1.9623 | 5.5593 | 1.3139 | 1.3139 | 5.5454 | 1.4011 | 1.4011 | 1.4934 | 1.4005
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 1.121 | 5.5593 | 1.3139 | 1.3139 | 5.5454 | 1.4011 | 1.4011 | 0.85319 | 0.80011
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 2.1226 | 5.5593 | 1.3139 | 1.3139 | 5.5454 | 1.4011 | 1.4011 | 1.6154 | 1.5149
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 1.9898 | 5.5523 | 1.3868 | 1.3868 | 5.5365 | 1.4921 | 1.4921 | 1.4348 | 1.3336
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 1.13 | 5.5523 | 1.3868 | 1.3868 | 5.5365 | 1.4921 | 1.4921 | 0.81486 | 0.75733
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 2.1362 | 5.5523 | 1.3868 | 1.3868 | 5.5365 | 1.4921 | 1.4921 | 1.5404 | 1.4317
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 2.016 | 5.545 | 1.4588 | 1.4588 | 5.5273 | 1.5827 | 1.5827 | 1.382 | 1.2738
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 1.1385 | 5.545 | 1.4588 | 1.4588 | 5.5273 | 1.5827 | 1.5827 | 0.78045 | 0.71934
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 2.1492 | 5.545 | 1.4588 | 1.4588 | 5.5273 | 1.5827 | 1.5827 | 1.4732 | 1.3579
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 2.0411 | 5.5375 | 1.53 | 1.53 | 5.5179 | 1.673 | 1.673 | 1.334 | 1.22
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 1.1466 | 5.5375 | 1.53 | 1.53 | 5.5179 | 1.673 | 1.673 | 0.7494 | 0.68537
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 2.1614 | 5.5375 | 1.53 | 1.53 | 5.5179 | 1.673 | 1.673 | 1.4127 | 1.292
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 2.065 | 5.5298 | 1.6005 | 1.6005 | 5.5082 | 1.7628 | 1.7628 | 1.2902 | 1.1714
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 1.1543 | 5.5298 | 1.6005 | 1.6005 | 5.5082 | 1.7628 | 1.7628 | 0.72121 | 0.6548
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 2.1731 | 5.5298 | 1.6005 | 1.6005 | 5.5082 | 1.7628 | 1.7628 | 1.3577 | 1.2327
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 2.088 | 5.5219 | 1.6702 | 1.6702 | 5.4981 | 1.8522 | 1.8522 | 1.2502 | 1.1273
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 1.1616 | 5.5219 | 1.6702 | 1.6702 | 5.4981 | 1.8522 | 1.8522 | 0.69552 | 0.62716
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 2.1842 | 5.5219 | 1.6702 | 1.6702 | 5.4981 | 1.8522 | 1.8522 | 1.3078 | 1.1792
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 2.1101 | 5.5138 | 1.7391 | 1.7391 | 5.4879 | 1.9412 | 1.9412 | 1.2133 | 1.087
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 1.1687 | 5.5138 | 1.7391 | 1.7391 | 5.4879 | 1.9412 | 1.9412 | 0.67199 | 0.60203
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 2.1948 | 5.5138 | 1.7391 | 1.7391 | 5.4879 | 1.9412 | 1.9412 | 1.262 | 1.1307
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 2.1314 | 5.5055 | 1.8073 | 1.8073 | 5.4773 | 2.0297 | 2.0297 | 1.1793 | 1.0501
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 1.1754 | 5.5055 | 1.8073 | 1.8073 | 5.4773 | 2.0297 | 2.0297 | 0.65037 | 0.5791
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 2.205 | 5.5055 | 1.8073 | 1.8073 | 5.4773 | 2.0297 | 2.0297 | 1.2201 | 1.0864
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 2.152 | 5.497 | 1.8747 | 1.8747 | 5.4664 | 2.1178 | 2.1178 | 1.1479 | 1.0161
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 1.1819 | 5.497 | 1.8747 | 1.8747 | 5.4664 | 2.1178 | 2.1178 | 0.63042 | 0.55808
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 2.2148 | 5.497 | 1.8747 | 1.8747 | 5.4664 | 2.1178 | 2.1178 | 1.1814 | 1.0458
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 2.1718 | 5.4883 | 1.9415 | 1.9415 | 5.4553 | 2.2053 | 2.2053 | 1.1187 | 0.9848
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 1.1881 | 5.4883 | 1.9415 | 1.9415 | 5.4553 | 2.2053 | 2.2053 | 0.61196 | 0.53874
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 2.2242 | 5.4883 | 1.9415 | 1.9415 | 5.4553 | 2.2053 | 2.2053 | 1.1456 | 1.0085
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 2.191 | 5.4794 | 2.0075 | 2.0075 | 5.4439 | 2.2924 | 2.2924 | 1.0914 | 0.95577
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 1.1941 | 5.4794 | 2.0075 | 2.0075 | 5.4439 | 2.2924 | 2.2924 | 0.59483 | 0.52089
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 2.2333 | 5.4794 | 2.0075 | 2.0075 | 5.4439 | 2.2924 | 2.2924 | 1.1125 | 0.97418
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 2.2097 | 5.4703 | 2.0728 | 2.0728 | 5.4322 | 2.379 | 2.379 | 1.066 | 0.92882
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 1.1999 | 5.4703 | 2.0728 | 2.0728 | 5.4322 | 2.379 | 2.379 | 0.57889 | 0.50438
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 2.242 | 5.4703 | 2.0728 | 2.0728 | 5.4322 | 2.379 | 2.379 | 1.0816 | 0.94241
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 2.2278 | 5.4609 | 2.1374 | 2.1374 | 5.4202 | 2.4651 | 2.4651 | 1.0423 | 0.90373
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 1.2055 | 5.4609 | 2.1374 | 2.1374 | 5.4202 | 2.4651 | 2.4651 | 0.56402 | 0.48905
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 2.2504 | 5.4609 | 2.1374 | 2.1374 | 5.4202 | 2.4651 | 2.4651 | 1.0529 | 0.91294
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 2.2453 | 5.4514 | 2.2013 | 2.2013 | 5.4079 | 2.5506 | 2.5506 | 1.02 | 0.88031
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 1.211 | 5.4514 | 2.2013 | 2.2013 | 5.4079 | 2.5506 | 2.5506 | 0.55011 | 0.47478
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 2.2586 | 5.4514 | 2.2013 | 2.2013 | 5.4079 | 2.5506 | 2.5506 | 1.026 | 0.88553
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 2.2624 | 5.4417 | 2.2645 | 2.2645 | 5.3954 | 2.6355 | 2.6355 | 0.99905 | 0.85841
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 1.2162 | 5.4417 | 2.2645 | 2.2645 | 5.3954 | 2.6355 | 2.6355 | 0.53707 | 0.46147
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 2.2665 | 5.4417 | 2.2645 | 2.2645 | 5.3954 | 2.6355 | 2.6355 | 1.0009 | 0.85999
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 2.279 | 5.4317 | 2.3271 | 2.3271 | 5.3825 | 2.7199 | 2.7199 | 0.97934 | 0.83789
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 1.2213 | 5.4317 | 2.3271 | 2.3271 | 5.3825 | 2.7199 | 2.7199 | 0.52483 | 0.44903
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 2.2742 | 5.4317 | 2.3271 | 2.3271 | 5.3825 | 2.7199 | 2.7199 | 0.97728 | 0.83613
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 2.2952 | 5.4215 | 2.3889 | 2.3889 | 5.3694 | 2.8037 | 2.8037 | 0.96075 | 0.81862
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 1.2263 | 5.4215 | 2.3889 | 2.3889 | 5.3694 | 2.8037 | 2.8037 | 0.51331 | 0.43737
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 2.2817 | 5.4215 | 2.3889 | 2.3889 | 5.3694 | 2.8037 | 2.8037 | 0.95509 | 0.81379
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 2.311 | 5.4111 | 2.4501 | 2.4501 | 5.3559 | 2.8869 | 2.8869 | 0.9432 | 0.80049
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 1.2311 | 5.4111 | 2.4501 | 2.4501 | 5.3559 | 2.8869 | 2.8869 | 0.50246 | 0.42644
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 2.2889 | 5.4111 | 2.4501 | 2.4501 | 5.3559 | 2.8869 | 2.8869 | 0.93419 | 0.79285
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 1.0176 |  |  |  | 5.6412 | 0.087266 | 0.087266 |  | 11.6614
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.74962 |  |  |  | 5.6412 | 0.087266 | 0.087266 |  | 8.59
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 1.5141 |  |  |  | 5.6412 | 0.087266 | 0.087266 |  | 17.3507
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 1.1821 |  |  |  | 5.6362 | 0.17437 | 0.17437 |  | 6.7791
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 0.817 |  |  |  | 5.6362 | 0.17437 | 0.17437 |  | 4.6853
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 1.6207 |  |  |  | 5.6362 | 0.17437 | 0.17437 |  | 9.2942
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 1.2904 |  |  |  | 5.6308 | 0.26131 | 0.26131 |  | 4.938
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 0.85915 |  |  |  | 5.6308 | 0.26131 | 0.26131 |  | 3.2878
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 1.6866 |  |  |  | 5.6308 | 0.26131 | 0.26131 |  | 6.4544
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 1.3731 | 5.5224 | 1.6797 | 1.6797 | 5.6252 | 0.34807 | 0.34807 | 0.81748 | 3.9449
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 0.89035 | 5.5224 | 1.6797 | 1.6797 | 5.6252 | 0.34807 | 0.34807 | 0.53007 | 2.5579
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 1.7351 | 5.5224 | 1.6797 | 1.6797 | 5.6252 | 0.34807 | 0.34807 | 1.033 | 4.985
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 1.4409 | 5.6011 | 0.76166 | 0.76166 | 5.6193 | 0.43463 | 0.43463 | 1.8918 | 3.3152
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 0.91532 | 5.6011 | 0.76166 | 0.76166 | 5.6193 | 0.43463 | 0.43463 | 1.2017 | 2.1059
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 1.7738 | 5.6011 | 0.76166 | 0.76166 | 5.6193 | 0.43463 | 0.43463 | 2.3289 | 4.0811
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 1.4988 | 5.609 | 0.64459 | 0.64459 | 5.6131 | 0.52099 | 0.52099 | 2.3252 | 2.8768
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 0.93623 | 5.609 | 0.64459 | 0.64459 | 5.6131 | 0.52099 | 0.52099 | 1.4524 | 1.797
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 1.806 | 5.609 | 0.64459 | 0.64459 | 5.6131 | 0.52099 | 0.52099 | 2.8018 | 3.4665
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 1.5495 | 5.607 | 0.67112 | 0.67112 | 5.6067 | 0.60713 | 0.60713 | 2.3089 | 2.5523
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 0.95428 | 5.607 | 0.67112 | 0.67112 | 5.6067 | 0.60713 | 0.60713 | 1.4219 | 1.5718
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 1.8338 | 5.607 | 0.67112 | 0.67112 | 5.6067 | 0.60713 | 0.60713 | 2.7324 | 3.0204
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 1.5949 | 5.6025 | 0.73092 | 0.73092 | 5.6 | 0.69303 | 0.69303 | 2.182 | 2.3013
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 0.97019 | 5.6025 | 0.73092 | 0.73092 | 5.6 | 0.69303 | 0.69303 | 1.3273 | 1.3999
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 1.8582 | 5.6025 | 0.73092 | 0.73092 | 5.6 | 0.69303 | 0.69303 | 2.5422 | 2.6812
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 1.636 | 5.5973 | 0.79974 | 0.79974 | 5.593 | 0.77869 | 0.77869 | 2.0456 | 2.1009
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 0.98444 | 5.5973 | 0.79974 | 0.79974 | 5.593 | 0.77869 | 0.77869 | 1.2309 | 1.2642
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 1.88 | 5.5973 | 0.79974 | 0.79974 | 5.593 | 0.77869 | 0.77869 | 2.3507 | 2.4143
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 1.6736 | 5.5916 | 0.87105 | 0.87105 | 5.5858 | 0.86409 | 0.86409 | 1.9214 | 1.9369
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 0.99736 | 5.5916 | 0.87105 | 0.87105 | 5.5858 | 0.86409 | 0.86409 | 1.145 | 1.1542
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 1.8997 | 5.5916 | 0.87105 | 0.87105 | 5.5858 | 0.86409 | 0.86409 | 2.1809 | 2.1985
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 1.7084 | 5.5856 | 0.94278 | 0.94278 | 5.5783 | 0.94922 | 0.94922 | 1.8121 | 1.7998
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 1.0092 | 5.5856 | 0.94278 | 0.94278 | 5.5783 | 0.94922 | 0.94922 | 1.0704 | 1.0632
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 1.9177 | 5.5856 | 0.94278 | 0.94278 | 5.5783 | 0.94922 | 0.94922 | 2.0341 | 2.0203
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 1.7408 | 5.5793 | 1.0142 | 1.0142 | 5.5705 | 1.0341 | 1.0341 | 1.7164 | 1.6835
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 1.0201 | 5.5793 | 1.0142 | 1.0142 | 5.5705 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0058 | 0.98651
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 1.9344 | 5.5793 | 1.0142 | 1.0142 | 5.5705 | 1.0341 | 1.0341 | 1.9072 | 1.8706
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 1.7712 | 5.5729 | 1.0851 | 1.0851 | 5.5624 | 1.1186 | 1.1186 | 1.6323 | 1.5834
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 1.0303 | 5.5729 | 1.0851 | 1.0851 | 5.5624 | 1.1186 | 1.1186 | 0.94947 | 0.92102
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 1.9498 | 5.5729 | 1.0851 | 1.0851 | 5.5624 | 1.1186 | 1.1186 | 1.7969 | 1.743
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 1.7998 | 5.5662 | 1.1553 | 1.1553 | 5.554 | 1.2029 | 1.2029 | 1.5578 | 1.4962
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 1.0398 | 5.5662 | 1.1553 | 1.1553 | 5.554 | 1.2029 | 1.2029 | 0.89998 | 0.86441
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 1.9642 | 5.5662 | 1.1553 | 1.1553 | 5.554 | 1.2029 | 1.2029 | 1.7002 | 1.6329
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 1.8268 | 5.5593 | 1.2248 | 1.2248 | 5.5454 | 1.2868 | 1.2868 | 1.4915 | 1.4196
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 1.0487 | 5.5593 | 1.2248 | 1.2248 | 5.5454 | 1.2868 | 1.2868 | 0.85619 | 0.81496
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 1.9777 | 5.5593 | 1.2248 | 1.2248 | 5.5454 | 1.2868 | 1.2868 | 1.6147 | 1.5369
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 1.8524 | 5.5523 | 1.2936 | 1.2936 | 5.5365 | 1.3704 | 1.3704 | 1.432 | 1.3518
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 1.0571 | 5.5523 | 1.2936 | 1.2936 | 5.5365 | 1.3704 | 1.3704 | 0.81716 | 0.77138
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 1.9904 | 5.5523 | 1.2936 | 1.2936 | 5.5365 | 1.3704 | 1.3704 | 1.5387 | 1.4525
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 1.8768 | 5.545 | 1.3616 | 1.3616 | 5.5273 | 1.4536 | 1.4536 | 1.3783 | 1.2911
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 1.065 | 5.545 | 1.3616 | 1.3616 | 5.5273 | 1.4536 | 1.4536 | 0.78216 | 0.73268
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 2.0025 | 5.545 | 1.3616 | 1.3616 | 5.5273 | 1.4536 | 1.4536 | 1.4706 | 1.3776
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 1.9001 | 5.5375 | 1.429 | 1.429 | 5.5179 | 1.5365 | 1.5365 | 1.3297 | 1.2367
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 1.0726 | 5.5375 | 1.429 | 1.429 | 5.5179 | 1.5365 | 1.5365 | 0.75059 | 0.69808
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 2.0139 | 5.5375 | 1.429 | 1.429 | 5.5179 | 1.5365 | 1.5365 | 1.4093 | 1.3107
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 1.9224 | 5.5298 | 1.4956 | 1.4956 | 5.5082 | 1.619 | 1.619 | 1.2854 | 1.1874
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 1.0798 | 5.5298 | 1.4956 | 1.4956 | 5.5082 | 1.619 | 1.619 | 0.72196 | 0.66695
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 2.0247 | 5.5298 | 1.4956 | 1.4956 | 5.5082 | 1.619 | 1.619 | 1.3538 | 1.2506
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 1.9438 | 5.5219 | 1.5616 | 1.5616 | 5.4981 | 1.7011 | 1.7011 | 1.2448 | 1.1427
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 1.0866 | 5.5219 | 1.5616 | 1.5616 | 5.4981 | 1.7011 | 1.7011 | 0.69587 | 0.63879
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 2.0351 | 5.5219 | 1.5616 | 1.5616 | 5.4981 | 1.7011 | 1.7011 | 1.3032 | 1.1963
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 1.9644 | 5.5138 | 1.6268 | 1.6268 | 5.4879 | 1.7828 | 1.7828 | 1.2075 | 1.1019
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 1.0932 | 5.5138 | 1.6268 | 1.6268 | 5.4879 | 1.7828 | 1.7828 | 0.672 | 0.6132
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 2.045 | 5.5138 | 1.6268 | 1.6268 | 5.4879 | 1.7828 | 1.7828 | 1.257 | 1.1471
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 1.9842 | 5.5055 | 1.6914 | 1.6914 | 5.4773 | 1.8641 | 1.8641 | 1.1731 | 1.0644
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 1.0995 | 5.5055 | 1.6914 | 1.6914 | 5.4773 | 1.8641 | 1.8641 | 0.65007 | 0.58984
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 2.0545 | 5.5055 | 1.6914 | 1.6914 | 5.4773 | 1.8641 | 1.8641 | 1.2147 | 1.1021
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 2.0034 | 5.497 | 1.7553 | 1.7553 | 5.4664 | 1.945 | 1.945 | 1.1413 | 1.03
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 1.1056 | 5.497 | 1.7553 | 1.7553 | 5.4664 | 1.945 | 1.945 | 0.62985 | 0.56843
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 2.0636 | 5.497 | 1.7553 | 1.7553 | 5.4664 | 1.945 | 1.945 | 1.1756 | 1.061
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 2.0219 | 5.4883 | 1.8185 | 1.8185 | 5.4553 | 2.0254 | 2.0254 | 1.1118 | 0.99825
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 1.1114 | 5.4883 | 1.8185 | 1.8185 | 5.4553 | 2.0254 | 2.0254 | 0.61115 | 0.54873
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 2.0724 | 5.4883 | 1.8185 | 1.8185 | 5.4553 | 2.0254 | 2.0254 | 1.1396 | 1.0232
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 2.0398 | 5.4794 | 1.8811 | 1.8811 | 5.4439 | 2.1054 | 2.1054 | 1.0843 | 0.96883
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 1.117 | 5.4794 | 1.8811 | 1.8811 | 5.4439 | 2.1054 | 2.1054 | 0.5938 | 0.53056
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 2.0808 | 5.4794 | 1.8811 | 1.8811 | 5.4439 | 2.1054 | 2.1054 | 1.1061 | 0.98832
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 2.0571 | 5.4703 | 1.9431 | 1.9431 | 5.4322 | 2.1849 | 2.1849 | 1.0587 | 0.94151
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 1.1225 | 5.4703 | 1.9431 | 1.9431 | 5.4322 | 2.1849 | 2.1849 | 0.57767 | 0.51373
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 2.0889 | 5.4703 | 1.9431 | 1.9431 | 5.4322 | 2.1849 | 2.1849 | 1.0751 | 0.95609
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 2.0739 | 5.4609 | 2.0044 | 2.0044 | 5.4202 | 2.2639 | 2.2639 | 1.0347 | 0.91608
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 1.1277 | 5.4609 | 2.0044 | 2.0044 | 5.4202 | 2.2639 | 2.2639 | 0.56262 | 0.49812
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 2.0968 | 5.4609 | 2.0044 | 2.0044 | 5.4202 | 2.2639 | 2.2639 | 1.0461 | 0.92619
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 2.0903 | 5.4514 | 2.0651 | 2.0651 | 5.4079 | 2.3425 | 2.3425 | 1.0122 | 0.89234
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 1.1328 | 5.4514 | 2.0651 | 2.0651 | 5.4079 | 2.3425 | 2.3425 | 0.54855 | 0.48359
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 2.1044 | 5.4514 | 2.0651 | 2.0651 | 5.4079 | 2.3425 | 2.3425 | 1.0191 | 0.89839
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 2.1062 | 5.4417 | 2.1251 | 2.1251 | 5.3954 | 2.4205 | 2.4205 | 0.99109 | 0.87014
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 1.1377 | 5.4417 | 2.1251 | 2.1251 | 5.3954 | 2.4205 | 2.4205 | 0.53537 | 0.47003
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 2.1118 | 5.4417 | 2.1251 | 2.1251 | 5.3954 | 2.4205 | 2.4205 | 0.99375 | 0.87247
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 2.1216 | 5.4317 | 2.1845 | 2.1845 | 5.3825 | 2.498 | 2.498 | 0.97122 | 0.84933
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 1.1425 | 5.4317 | 2.1845 | 2.1845 | 5.3825 | 2.498 | 2.498 | 0.52299 | 0.45736
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 2.119 | 5.4317 | 2.1845 | 2.1845 | 5.3825 | 2.498 | 2.498 | 0.97 | 0.84826
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 2.1367 | 5.4215 | 2.2433 | 2.2433 | 5.3694 | 2.575 | 2.575 | 0.95249 | 0.8298
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 1.1471 | 5.4215 | 2.2433 | 2.2433 | 5.3694 | 2.575 | 2.575 | 0.51135 | 0.44549
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 2.1259 | 5.4215 | 2.2433 | 2.2433 | 5.3694 | 2.575 | 2.575 | 0.94767 | 0.8256
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 2.1514 | 5.4111 | 2.3014 | 2.3014 | 5.3559 | 2.6514 | 2.6514 | 0.9348 | 0.81142
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 1.1516 | 5.4111 | 2.3014 | 2.3014 | 5.3559 | 2.6514 | 2.6514 | 0.50039 | 0.43435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 2.1326 | 5.4111 | 2.3014 | 2.3014 | 5.3559 | 2.6514 | 2.6514 | 0.92665 | 0.80435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 0.95013 |  |  |  | 5.6412 | 0.080424 | 0.080424 |  | 11.8139
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.70314 |  |  |  | 5.6412 | 0.080424 | 0.080424 |  | 8.7428
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 1.4149 |  |  |  | 5.6412 | 0.080424 | 0.080424 |  | 17.593
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 1.1037 |  |  |  | 5.6362 | 0.1607 | 0.1607 |  | 6.8679
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 0.76634 |  |  |  | 5.6362 | 0.1607 | 0.1607 |  | 4.7687
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 1.5145 |  |  |  | 5.6362 | 0.1607 | 0.1607 |  | 9.4239
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 1.2048 |  |  |  | 5.6308 | 0.24083 | 0.24083 |  | 5.0026
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 0.80588 |  |  |  | 5.6308 | 0.24083 | 0.24083 |  | 3.3463
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 1.5761 |  |  |  | 5.6308 | 0.24083 | 0.24083 |  | 6.5445
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 1.282 | 5.5224 | 1.5469 | 1.5469 | 5.6252 | 0.32078 | 0.32078 | 0.82879 | 3.9965
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 0.83514 | 5.5224 | 1.5469 | 1.5469 | 5.6252 | 0.32078 | 0.32078 | 0.5399 | 2.6035
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 1.6214 | 5.5224 | 1.5469 | 1.5469 | 5.6252 | 0.32078 | 0.32078 | 1.0482 | 5.0546
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 1.3453 | 5.6011 | 0.70336 | 0.70336 | 5.6193 | 0.40056 | 0.40056 | 1.9127 | 3.3586
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 0.85856 | 5.6011 | 0.70336 | 0.70336 | 5.6193 | 0.40056 | 0.40056 | 1.2207 | 2.1434
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 1.6575 | 5.6011 | 0.70336 | 0.70336 | 5.6193 | 0.40056 | 0.40056 | 2.3566 | 4.138
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 1.3994 | 5.609 | 0.59655 | 0.59655 | 5.6131 | 0.48015 | 0.48015 | 2.3458 | 2.9145
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 0.87818 | 5.609 | 0.59655 | 0.59655 | 5.6131 | 0.48015 | 0.48015 | 1.4721 | 1.829
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 1.6876 | 5.609 | 0.59655 | 0.59655 | 5.6131 | 0.48015 | 0.48015 | 2.829 | 3.5149
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 1.4468 | 5.607 | 0.62222 | 0.62222 | 5.6067 | 0.55953 | 0.55953 | 2.3252 | 2.5857
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 0.8951 | 5.607 | 0.62222 | 0.62222 | 5.6067 | 0.55953 | 0.55953 | 1.4386 | 1.5997
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 1.7136 | 5.607 | 0.62222 | 0.62222 | 5.6067 | 0.55953 | 0.55953 | 2.754 | 3.0625
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 1.4891 | 5.6025 | 0.67869 | 0.67869 | 5.6 | 0.6387 | 0.6387 | 2.1941 | 2.3315
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 0.91003 | 5.6025 | 0.67869 | 0.67869 | 5.6 | 0.6387 | 0.6387 | 1.3409 | 1.4248
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 1.7364 | 5.6025 | 0.67869 | 0.67869 | 5.6 | 0.6387 | 0.6387 | 2.5584 | 2.7186
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 1.5275 | 5.5973 | 0.74358 | 0.74358 | 5.593 | 0.71764 | 0.71764 | 2.0542 | 2.1284
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 0.92339 | 5.5973 | 0.74358 | 0.74358 | 5.593 | 0.71764 | 0.71764 | 1.2418 | 1.2867
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 1.7567 | 5.5973 | 0.74358 | 0.74358 | 5.593 | 0.71764 | 0.71764 | 2.3625 | 2.4479
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 1.5626 | 5.5916 | 0.81081 | 0.81081 | 5.5858 | 0.79634 | 0.79634 | 1.9272 | 1.9622
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 0.93552 | 5.5916 | 0.81081 | 0.81081 | 5.5858 | 0.79634 | 0.79634 | 1.1538 | 1.1748
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 1.7752 | 5.5916 | 0.81081 | 0.81081 | 5.5858 | 0.79634 | 0.79634 | 2.1894 | 2.2291
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 1.5951 | 5.5856 | 0.87848 | 0.87848 | 5.5783 | 0.8748 | 0.8748 | 1.8157 | 1.8234
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 0.94662 | 5.5856 | 0.87848 | 0.87848 | 5.5783 | 0.8748 | 0.8748 | 1.0776 | 1.0821
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 1.792 | 5.5856 | 0.87848 | 0.87848 | 5.5783 | 0.8748 | 0.8748 | 2.0399 | 2.0485
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 1.6254 | 5.5793 | 0.94593 | 0.94593 | 5.5705 | 0.95299 | 0.95299 | 1.7183 | 1.7055
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 0.95686 | 5.5793 | 0.94593 | 0.94593 | 5.5705 | 0.95299 | 0.95299 | 1.0116 | 1.0041
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 1.8075 | 5.5793 | 0.94593 | 0.94593 | 5.5705 | 0.95299 | 0.95299 | 1.9109 | 1.8967
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 1.6537 | 5.5729 | 1.0129 | 1.0129 | 5.5624 | 1.0309 | 1.0309 | 1.6327 | 1.6041
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 0.96638 | 5.5729 | 1.0129 | 1.0129 | 5.5624 | 1.0309 | 1.0309 | 0.95409 | 0.93741
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 1.822 | 5.5729 | 1.0129 | 1.0129 | 5.5624 | 1.0309 | 1.0309 | 1.7988 | 1.7673
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 1.6804 | 5.5662 | 1.0793 | 1.0793 | 5.554 | 1.1086 | 1.1086 | 1.557 | 1.5158
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 0.97528 | 5.5662 | 1.0793 | 1.0793 | 5.554 | 1.1086 | 1.1086 | 0.90366 | 0.87978
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 1.8354 | 5.5662 | 1.0793 | 1.0793 | 5.554 | 1.1086 | 1.1086 | 1.7006 | 1.6557
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 1.7056 | 5.5593 | 1.145 | 1.145 | 5.5454 | 1.1859 | 1.1859 | 1.4896 | 1.4382
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 0.98364 | 5.5593 | 1.145 | 1.145 | 5.5454 | 1.1859 | 1.1859 | 0.85908 | 0.82946
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 1.848 | 5.5593 | 1.145 | 1.145 | 5.5454 | 1.1859 | 1.1859 | 1.614 | 1.5584
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 1.7295 | 5.5523 | 1.2101 | 1.2101 | 5.5365 | 1.2629 | 1.2629 | 1.4293 | 1.3695
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 0.99153 | 5.5523 | 1.2101 | 1.2101 | 5.5365 | 1.2629 | 1.2629 | 0.81938 | 0.78511
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 1.8599 | 5.5523 | 1.2101 | 1.2101 | 5.5365 | 1.2629 | 1.2629 | 1.537 | 1.4727
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 1.7523 | 5.545 | 1.2745 | 1.2745 | 5.5273 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3749 | 1.3081
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 0.99899 | 5.545 | 1.2745 | 1.2745 | 5.5273 | 1.3396 | 1.3396 | 0.78381 | 0.74572
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 1.8712 | 5.545 | 1.2745 | 1.2745 | 5.5273 | 1.3396 | 1.3396 | 1.4681 | 1.3968
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 1.7741 | 5.5375 | 1.3383 | 1.3383 | 5.5179 | 1.416 | 1.416 | 1.3256 | 1.2529
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 1.0061 | 5.5375 | 1.3383 | 1.3383 | 5.5179 | 1.416 | 1.416 | 0.75174 | 0.7105
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 1.8818 | 5.5375 | 1.3383 | 1.3383 | 5.5179 | 1.416 | 1.416 | 1.4061 | 1.329
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 1.7949 | 5.5298 | 1.4015 | 1.4015 | 5.5082 | 1.492 | 1.492 | 1.2807 | 1.203
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 1.0128 | 5.5298 | 1.4015 | 1.4015 | 5.5082 | 1.492 | 1.492 | 0.72267 | 0.67881
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 1.892 | 5.5298 | 1.4015 | 1.4015 | 5.5082 | 1.492 | 1.492 | 1.35 | 1.268
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 1.8149 | 5.5219 | 1.464 | 1.464 | 5.4981 | 1.5677 | 1.5677 | 1.2397 | 1.1577
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 1.0193 | 5.5219 | 1.464 | 1.464 | 5.4981 | 1.5677 | 1.5677 | 0.69621 | 0.65016
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 1.9016 | 5.5219 | 1.464 | 1.464 | 5.4981 | 1.5677 | 1.5677 | 1.2989 | 1.213
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 1.8341 | 5.5138 | 1.5259 | 1.5259 | 5.4879 | 1.643 | 1.643 | 1.202 | 1.1163
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 1.0254 | 5.5138 | 1.5259 | 1.5259 | 5.4879 | 1.643 | 1.643 | 0.672 | 0.62411
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 1.9109 | 5.5138 | 1.5259 | 1.5259 | 5.4879 | 1.643 | 1.643 | 1.2523 | 1.163
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 1.8526 | 5.5055 | 1.5872 | 1.5872 | 5.4773 | 1.7179 | 1.7179 | 1.1672 | 1.0784
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 1.0313 | 5.5055 | 1.5872 | 1.5872 | 5.4773 | 1.7179 | 1.7179 | 0.64978 | 0.60033
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 1.9198 | 5.5055 | 1.5872 | 1.5872 | 5.4773 | 1.7179 | 1.7179 | 1.2095 | 1.1175
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 1.8705 | 5.497 | 1.6479 | 1.6479 | 5.4664 | 1.7925 | 1.7925 | 1.1351 | 1.0435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 1.037 | 5.497 | 1.6479 | 1.6479 | 5.4664 | 1.7925 | 1.7925 | 0.6293 | 0.57854
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 1.9283 | 5.497 | 1.6479 | 1.6479 | 5.4664 | 1.7925 | 1.7925 | 1.1701 | 1.0758
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 1.8877 | 5.4883 | 1.708 | 1.708 | 5.4553 | 1.8666 | 1.8666 | 1.1053 | 1.0113
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 1.0425 | 5.4883 | 1.708 | 1.708 | 5.4553 | 1.8666 | 1.8666 | 0.61037 | 0.5585
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 1.9365 | 5.4883 | 1.708 | 1.708 | 5.4553 | 1.8666 | 1.8666 | 1.1338 | 1.0374
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 1.9045 | 5.4794 | 1.7674 | 1.7674 | 5.4439 | 1.9403 | 1.9403 | 1.0775 | 0.98152
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 1.0478 | 5.4794 | 1.7674 | 1.7674 | 5.4439 | 1.9403 | 1.9403 | 0.59282 | 0.54
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 1.9444 | 5.4794 | 1.7674 | 1.7674 | 5.4439 | 1.9403 | 1.9403 | 1.1001 | 1.0021
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 1.9206 | 5.4703 | 1.8263 | 1.8263 | 5.4322 | 2.0136 | 2.0136 | 1.0517 | 0.95384
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 1.0529 | 5.4703 | 1.8263 | 1.8263 | 5.4322 | 2.0136 | 2.0136 | 0.57649 | 0.52287
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 1.952 | 5.4703 | 1.8263 | 1.8263 | 5.4322 | 2.0136 | 2.0136 | 1.0688 | 0.96939
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 1.9364 | 5.4609 | 1.8846 | 1.8846 | 5.4202 | 2.0864 | 2.0864 | 1.0275 | 0.92807
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 1.0578 | 5.4609 | 1.8846 | 1.8846 | 5.4202 | 2.0864 | 2.0864 | 0.56127 | 0.50698
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 1.9593 | 5.4609 | 1.8846 | 1.8846 | 5.4202 | 2.0864 | 2.0864 | 1.0396 | 0.93908
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 1.9516 | 5.4514 | 1.9423 | 1.9423 | 5.4079 | 2.1588 | 2.1588 | 1.0048 | 0.90403
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 1.0625 | 5.4514 | 1.9423 | 1.9423 | 5.4079 | 2.1588 | 2.1588 | 0.54705 | 0.49219
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 1.9664 | 5.4514 | 1.9423 | 1.9423 | 5.4079 | 2.1588 | 2.1588 | 1.0124 | 0.91089
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 1.9665 | 5.4417 | 1.9994 | 1.9994 | 5.3954 | 2.2307 | 2.2307 | 0.98351 | 0.88154
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 1.0672 | 5.4417 | 1.9994 | 1.9994 | 5.3954 | 2.2307 | 2.2307 | 0.53373 | 0.47839
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 1.9733 | 5.4417 | 1.9994 | 1.9994 | 5.3954 | 2.2307 | 2.2307 | 0.98695 | 0.88461
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 1.9809 | 5.4317 | 2.056 | 2.056 | 5.3825 | 2.3021 | 2.3021 | 0.96349 | 0.86046
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 1.0716 | 5.4317 | 2.056 | 2.056 | 5.3825 | 2.3021 | 2.3021 | 0.52123 | 0.46549
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 1.98 | 5.4317 | 2.056 | 2.056 | 5.3825 | 2.3021 | 2.3021 | 0.96306 | 0.86007
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 1.995 | 5.4215 | 2.1119 | 2.1119 | 5.3694 | 2.3731 | 2.3731 | 0.94463 | 0.84067
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 1.076 | 5.4215 | 2.1119 | 2.1119 | 5.3694 | 2.3731 | 2.3731 | 0.50948 | 0.45341
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 1.9865 | 5.4215 | 2.1119 | 2.1119 | 5.3694 | 2.3731 | 2.3731 | 0.94061 | 0.83709
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 2.0087 | 5.4111 | 2.1673 | 2.1673 | 5.3559 | 2.4435 | 2.4435 | 0.92682 | 0.82205
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 1.0802 | 5.4111 | 2.1673 | 2.1673 | 5.3559 | 2.4435 | 2.4435 | 0.49841 | 0.44207
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 1.9928 | 5.4111 | 2.1673 | 2.1673 | 5.3559 | 2.4435 | 2.4435 | 0.91948 | 0.81554
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 0.88948 |  |  |  | 5.6412 | 0.074357 | 0.074357 |  | 11.9624
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.6612 |  |  |  | 5.6412 | 0.074357 | 0.074357 |  | 8.8922
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 1.3257 |  |  |  | 5.6412 | 0.074357 | 0.074357 |  | 17.829
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 1.0333 |  |  |  | 5.6362 | 0.14858 | 0.14858 |  | 6.9542
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 0.72063 |  |  |  | 5.6362 | 0.14858 | 0.14858 |  | 4.8501
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 1.419 |  |  |  | 5.6362 | 0.14858 | 0.14858 |  | 9.5502
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 1.1279 |  |  |  | 5.6308 | 0.22266 | 0.22266 |  | 5.0655
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 0.75781 |  |  |  | 5.6308 | 0.22266 | 0.22266 |  | 3.4035
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 1.4767 |  |  |  | 5.6308 | 0.22266 | 0.22266 |  | 6.6322
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 1.2002 | 5.5224 | 1.4292 | 1.4292 | 5.6252 | 0.29658 | 0.29658 | 0.8398 | 4.0468
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 0.78533 | 5.5224 | 1.4292 | 1.4292 | 5.6252 | 0.29658 | 0.29658 | 0.5495 | 2.6479
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 1.5192 | 5.5224 | 1.4292 | 1.4292 | 5.6252 | 0.29658 | 0.29658 | 1.063 | 5.1223
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 1.2595 | 5.6011 | 0.65156 | 0.65156 | 5.6193 | 0.37034 | 0.37034 | 1.933 | 3.4009
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 0.80735 | 5.6011 | 0.65156 | 0.65156 | 5.6193 | 0.37034 | 0.37034 | 1.2391 | 2.18
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 1.553 | 5.6011 | 0.65156 | 0.65156 | 5.6193 | 0.37034 | 0.37034 | 2.3835 | 4.1934
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 1.3101 | 5.609 | 0.55377 | 0.55377 | 5.6131 | 0.44392 | 0.44392 | 2.3657 | 2.9511
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 0.82579 | 5.609 | 0.55377 | 0.55377 | 5.6131 | 0.44392 | 0.44392 | 1.4912 | 1.8602
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 1.5812 | 5.609 | 0.55377 | 0.55377 | 5.6131 | 0.44392 | 0.44392 | 2.8554 | 3.5619
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 1.3544 | 5.607 | 0.57859 | 0.57859 | 5.6067 | 0.51732 | 0.51732 | 2.3409 | 2.6182
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 0.84171 | 5.607 | 0.57859 | 0.57859 | 5.6067 | 0.51732 | 0.51732 | 1.4548 | 1.6271
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 1.6055 | 5.607 | 0.57859 | 0.57859 | 5.6067 | 0.51732 | 0.51732 | 2.7748 | 3.1035
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 1.3941 | 5.6025 | 0.63203 | 0.63203 | 5.6 | 0.59051 | 0.59051 | 2.2057 | 2.3608
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 0.85575 | 5.6025 | 0.63203 | 0.63203 | 5.6 | 0.59051 | 0.59051 | 1.354 | 1.4492
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 1.6269 | 5.6025 | 0.63203 | 0.63203 | 5.6 | 0.59051 | 0.59051 | 2.574 | 2.755
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 1.43 | 5.5973 | 0.69333 | 0.69333 | 5.593 | 0.6635 | 0.6635 | 2.0625 | 2.1552
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 0.86832 | 5.5973 | 0.69333 | 0.69333 | 5.593 | 0.6635 | 0.6635 | 1.2524 | 1.3087
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 1.6459 | 5.5973 | 0.69333 | 0.69333 | 5.593 | 0.6635 | 0.6635 | 2.374 | 2.4807
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 1.4629 | 5.5916 | 0.75686 | 0.75686 | 5.5858 | 0.73626 | 0.73626 | 1.9328 | 1.9869
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 0.87971 | 5.5916 | 0.75686 | 0.75686 | 5.5858 | 0.73626 | 0.73626 | 1.1623 | 1.1948
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 1.6632 | 5.5916 | 0.75686 | 0.75686 | 5.5858 | 0.73626 | 0.73626 | 2.1975 | 2.259
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 1.4933 | 5.5856 | 0.82084 | 0.82084 | 5.5783 | 0.8088 | 0.8088 | 1.8192 | 1.8463
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 0.89015 | 5.5856 | 0.82084 | 0.82084 | 5.5783 | 0.8088 | 0.8088 | 1.0844 | 1.1006
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 1.679 | 5.5856 | 0.82084 | 0.82084 | 5.5783 | 0.8088 | 0.8088 | 2.0454 | 2.0759
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 1.5216 | 5.5793 | 0.88465 | 0.88465 | 5.5705 | 0.8811 | 0.8811 | 1.72 | 1.727
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 0.89979 | 5.5793 | 0.88465 | 0.88465 | 5.5705 | 0.8811 | 0.8811 | 1.0171 | 1.0212
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 1.6935 | 5.5793 | 0.88465 | 0.88465 | 5.5705 | 0.8811 | 0.8811 | 1.9144 | 1.9221
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 1.5482 | 5.5729 | 0.94804 | 0.94804 | 5.5624 | 0.95314 | 0.95314 | 1.633 | 1.6243
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 0.90874 | 5.5729 | 0.94804 | 0.94804 | 5.5624 | 0.95314 | 0.95314 | 0.95854 | 0.95342
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 1.707 | 5.5729 | 0.94804 | 0.94804 | 5.5624 | 0.95314 | 0.95314 | 1.8006 | 1.791
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 1.5731 | 5.5662 | 1.0109 | 1.0109 | 5.554 | 1.0249 | 1.0249 | 1.5562 | 1.5349
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 0.91711 | 5.5662 | 1.0109 | 1.0109 | 5.554 | 1.0249 | 1.0249 | 0.90721 | 0.89481
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 1.7196 | 5.5662 | 1.0109 | 1.0109 | 5.554 | 1.0249 | 1.0249 | 1.7011 | 1.6778
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 1.5968 | 5.5593 | 1.0732 | 1.0732 | 5.5454 | 1.0964 | 1.0964 | 1.4878 | 1.4563
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 0.92497 | 5.5593 | 1.0732 | 1.0732 | 5.5454 | 1.0964 | 1.0964 | 0.86187 | 0.84363
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 1.7315 | 5.5593 | 1.0732 | 1.0732 | 5.5454 | 1.0964 | 1.0964 | 1.6133 | 1.5792
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 1.6192 | 5.5523 | 1.1349 | 1.1349 | 5.5365 | 1.1676 | 1.1676 | 1.4266 | 1.3867
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 0.93238 | 5.5523 | 1.1349 | 1.1349 | 5.5365 | 1.1676 | 1.1676 | 0.82152 | 0.79852
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 1.7426 | 5.5523 | 1.1349 | 1.1349 | 5.5365 | 1.1676 | 1.1676 | 1.5354 | 1.4924
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 1.6405 | 5.545 | 1.1961 | 1.1961 | 5.5273 | 1.2386 | 1.2386 | 1.3715 | 1.3245
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 0.9394 | 5.545 | 1.1961 | 1.1961 | 5.5273 | 1.2386 | 1.2386 | 0.78539 | 0.75846
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 1.7531 | 5.545 | 1.1961 | 1.1961 | 5.5273 | 1.2386 | 1.2386 | 1.4657 | 1.4155
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 1.6609 | 5.5375 | 1.2567 | 1.2567 | 5.5179 | 1.3092 | 1.3092 | 1.3217 | 1.2686
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 0.94606 | 5.5375 | 1.2567 | 1.2567 | 5.5179 | 1.3092 | 1.3092 | 0.75284 | 0.72264
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 1.7631 | 5.5375 | 1.2567 | 1.2567 | 5.5179 | 1.3092 | 1.3092 | 1.403 | 1.3467
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 1.6804 | 5.5298 | 1.3166 | 1.3166 | 5.5082 | 1.3795 | 1.3795 | 1.2763 | 1.2181
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 0.95241 | 5.5298 | 1.3166 | 1.3166 | 5.5082 | 1.3795 | 1.3795 | 0.72336 | 0.69041
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 1.7726 | 5.5298 | 1.3166 | 1.3166 | 5.5082 | 1.3795 | 1.3795 | 1.3463 | 1.285
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 1.6991 | 5.5219 | 1.3761 | 1.3761 | 5.4981 | 1.4494 | 1.4494 | 1.2347 | 1.1722
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 0.95846 | 5.5219 | 1.3761 | 1.3761 | 5.4981 | 1.4494 | 1.4494 | 0.69653 | 0.66126
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 1.7817 | 5.5219 | 1.3761 | 1.3761 | 5.4981 | 1.4494 | 1.4494 | 1.2948 | 1.2292
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 1.7171 | 5.5138 | 1.4349 | 1.4349 | 5.4879 | 1.5191 | 1.5191 | 1.1967 | 1.1303
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 0.96426 | 5.5138 | 1.4349 | 1.4349 | 5.4879 | 1.5191 | 1.5191 | 0.67201 | 0.63477
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 1.7904 | 5.5138 | 1.4349 | 1.4349 | 5.4879 | 1.5191 | 1.5191 | 1.2477 | 1.1786
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 1.7344 | 5.5055 | 1.4932 | 1.4932 | 5.4773 | 1.5883 | 1.5883 | 1.1616 | 1.092
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 0.96982 | 5.5055 | 1.4932 | 1.4932 | 5.4773 | 1.5883 | 1.5883 | 0.64951 | 0.61059
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 1.7987 | 5.5055 | 1.4932 | 1.4932 | 5.4773 | 1.5883 | 1.5883 | 1.2046 | 1.1324
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 1.7511 | 5.497 | 1.5509 | 1.5509 | 5.4664 | 1.6572 | 1.6572 | 1.1291 | 1.0566
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 0.97517 | 5.497 | 1.5509 | 1.5509 | 5.4664 | 1.6572 | 1.6572 | 0.62878 | 0.58842
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 1.8066 | 5.497 | 1.5509 | 1.5509 | 5.4664 | 1.6572 | 1.6572 | 1.1649 | 1.0901
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 1.7673 | 5.4883 | 1.6081 | 1.6081 | 5.4553 | 1.7258 | 1.7258 | 1.099 | 1.024
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 0.98031 | 5.4883 | 1.6081 | 1.6081 | 5.4553 | 1.7258 | 1.7258 | 0.60962 | 0.56804
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 1.8143 | 5.4883 | 1.6081 | 1.6081 | 5.4553 | 1.7258 | 1.7258 | 1.1283 | 1.0513
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 1.7829 | 5.4794 | 1.6647 | 1.6647 | 5.4439 | 1.7939 | 1.7939 | 1.071 | 0.99387
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 0.98527 | 5.4794 | 1.6647 | 1.6647 | 5.4439 | 1.7939 | 1.7939 | 0.59187 | 0.54922
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 1.8217 | 5.4794 | 1.6647 | 1.6647 | 5.4439 | 1.7939 | 1.7939 | 1.0943 | 1.0155
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 1.7981 | 5.4703 | 1.7207 | 1.7207 | 5.4322 | 1.8617 | 1.8617 | 1.045 | 0.96584
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 0.99005 | 5.4703 | 1.7207 | 1.7207 | 5.4322 | 1.8617 | 1.8617 | 0.57536 | 0.53181
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 1.8288 | 5.4703 | 1.7207 | 1.7207 | 5.4322 | 1.8617 | 1.8617 | 1.0628 | 0.98235
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 1.8128 | 5.4609 | 1.7763 | 1.7763 | 5.4202 | 1.929 | 1.929 | 1.0206 | 0.93975
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 0.99468 | 5.4609 | 1.7763 | 1.7763 | 5.4202 | 1.929 | 1.929 | 0.55999 | 0.51564
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 1.8357 | 5.4609 | 1.7763 | 1.7763 | 5.4202 | 1.929 | 1.929 | 1.0335 | 0.95163
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 1.8271 | 5.4514 | 1.8312 | 1.8312 | 5.4079 | 1.9959 | 1.9959 | 0.99773 | 0.9154
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 0.99916 | 5.4514 | 1.8312 | 1.8312 | 5.4079 | 1.9959 | 1.9959 | 0.54562 | 0.5006
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 1.8424 | 5.4514 | 1.8312 | 1.8312 | 5.4079 | 1.9959 | 1.9959 | 1.0061 | 0.92307
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 1.841 | 5.4417 | 1.8857 | 1.8857 | 5.3954 | 2.0624 | 2.0624 | 0.97629 | 0.89263
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 1.0035 | 5.4417 | 1.8857 | 1.8857 | 5.3954 | 2.0624 | 2.0624 | 0.53217 | 0.48656
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 1.8488 | 5.4417 | 1.8857 | 1.8857 | 5.3954 | 2.0624 | 2.0624 | 0.98046 | 0.89644
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 1.8545 | 5.4317 | 1.9396 | 1.9396 | 5.3825 | 2.1285 | 2.1285 | 0.95613 | 0.87129
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 1.0077 | 5.4317 | 1.9396 | 1.9396 | 5.3825 | 2.1285 | 2.1285 | 0.51955 | 0.47345
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 1.8551 | 5.4317 | 1.9396 | 1.9396 | 5.3825 | 2.1285 | 2.1285 | 0.95644 | 0.87156
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 1.8677 | 5.4215 | 1.993 | 1.993 | 5.3694 | 2.194 | 2.194 | 0.93713 | 0.85125
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 1.0118 | 5.4215 | 1.993 | 1.993 | 5.3694 | 2.194 | 2.194 | 0.50769 | 0.46116
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 1.8612 | 5.4215 | 1.993 | 1.993 | 5.3694 | 2.194 | 2.194 | 0.93387 | 0.84828
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 1.8805 | 5.4111 | 2.0458 | 2.0458 | 5.3559 | 2.2592 | 2.2592 | 0.91921 | 0.8324
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 1.0158 | 5.4111 | 2.0458 | 2.0458 | 5.3559 | 2.2592 | 2.2592 | 0.49652 | 0.44963
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 1.8671 | 5.4111 | 2.0458 | 2.0458 | 5.3559 | 2.2592 | 2.2592 | 0.91264 | 0.82644
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 0.83479 |  |  |  | 5.6412 | 0.068951 | 0.068951 |  | 12.107
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.6232 |  |  |  | 5.6412 | 0.068951 | 0.068951 |  | 9.0383
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 1.2452 |  |  |  | 5.6412 | 0.068951 | 0.068951 |  | 18.0592
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 0.96972 |  |  |  | 5.6362 | 0.13778 | 0.13778 |  | 7.0383
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 0.67922 |  |  |  | 5.6362 | 0.13778 | 0.13778 |  | 4.9298
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 1.3328 |  |  |  | 5.6362 | 0.13778 | 0.13778 |  | 9.6734
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 1.0585 |  |  |  | 5.6308 | 0.20647 | 0.20647 |  | 5.1267
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 0.71426 |  |  |  | 5.6308 | 0.20647 | 0.20647 |  | 3.4594
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 1.387 |  |  |  | 5.6308 | 0.20647 | 0.20647 |  | 6.7177
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 1.1264 | 5.5224 | 1.3244 | 1.3244 | 5.6252 | 0.27502 | 0.27502 | 0.85053 | 4.0957
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 0.7402 | 5.5224 | 1.3244 | 1.3244 | 5.6252 | 0.27502 | 0.27502 | 0.55891 | 2.6914
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 1.4269 | 5.5224 | 1.3244 | 1.3244 | 5.6252 | 0.27502 | 0.27502 | 1.0774 | 5.1883
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 1.182 | 5.6011 | 0.60531 | 0.60531 | 5.6193 | 0.34342 | 0.34342 | 1.9528 | 3.442
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 0.76096 | 5.6011 | 0.60531 | 0.60531 | 5.6193 | 0.34342 | 0.34342 | 1.2571 | 2.2159
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 1.4586 | 5.6011 | 0.60531 | 0.60531 | 5.6193 | 0.34342 | 0.34342 | 2.4097 | 4.2475
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 1.2295 | 5.609 | 0.51551 | 0.51551 | 5.6131 | 0.41165 | 0.41165 | 2.3851 | 2.9868
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 0.77834 | 5.609 | 0.51551 | 0.51551 | 5.6131 | 0.41165 | 0.41165 | 1.5099 | 1.8908
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 1.4851 | 5.609 | 0.51551 | 0.51551 | 5.6131 | 0.41165 | 0.41165 | 2.8809 | 3.6078
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 1.2712 | 5.607 | 0.53951 | 0.53951 | 5.6067 | 0.47971 | 0.47971 | 2.3561 | 2.6499
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 0.79335 | 5.607 | 0.53951 | 0.53951 | 5.6067 | 0.47971 | 0.47971 | 1.4705 | 1.6538
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 1.508 | 5.607 | 0.53951 | 0.53951 | 5.6067 | 0.47971 | 0.47971 | 2.7951 | 3.1435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 1.3084 | 5.6025 | 0.59016 | 0.59016 | 5.6 | 0.54758 | 0.54758 | 2.2169 | 2.3893
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 0.80657 | 5.6025 | 0.59016 | 0.59016 | 5.6 | 0.54758 | 0.54758 | 1.3667 | 1.473
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 1.528 | 5.6025 | 0.59016 | 0.59016 | 5.6 | 0.54758 | 0.54758 | 2.5891 | 2.7905
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 1.3421 | 5.5973 | 0.64819 | 0.64819 | 5.593 | 0.61526 | 0.61526 | 2.0705 | 2.1813
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 0.81842 | 5.5973 | 0.64819 | 0.64819 | 5.593 | 0.61526 | 0.61526 | 1.2626 | 1.3302
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 1.5459 | 5.5973 | 0.64819 | 0.64819 | 5.593 | 0.61526 | 0.61526 | 2.385 | 2.5126
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 1.3729 | 5.5916 | 0.70834 | 0.70834 | 5.5858 | 0.68274 | 0.68274 | 1.9383 | 2.011
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 0.82916 | 5.5916 | 0.70834 | 0.70834 | 5.5858 | 0.68274 | 0.68274 | 1.1706 | 1.2145
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 1.5621 | 5.5916 | 0.70834 | 0.70834 | 5.5858 | 0.68274 | 0.68274 | 2.2054 | 2.2881
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 1.4015 | 5.5856 | 0.76895 | 0.76895 | 5.5783 | 0.75 | 0.75 | 1.8226 | 1.8687
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 0.839 | 5.5856 | 0.76895 | 0.76895 | 5.5783 | 0.75 | 0.75 | 1.0911 | 1.1187
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 1.577 | 5.5856 | 0.76895 | 0.76895 | 5.5783 | 0.75 | 0.75 | 2.0508 | 2.1026
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 1.4281 | 5.5793 | 0.82944 | 0.82944 | 5.5705 | 0.81704 | 0.81704 | 1.7217 | 1.7479
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 0.84808 | 5.5793 | 0.82944 | 0.82944 | 5.5705 | 0.81704 | 0.81704 | 1.0225 | 1.038
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 1.5906 | 5.5793 | 0.82944 | 0.82944 | 5.5705 | 0.81704 | 0.81704 | 1.9177 | 1.9468
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 1.453 | 5.5729 | 0.88957 | 0.88957 | 5.5624 | 0.88384 | 0.88384 | 1.6334 | 1.6439
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 0.85652 | 5.5729 | 0.88957 | 0.88957 | 5.5624 | 0.88384 | 0.88384 | 0.96285 | 0.96909
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 1.6033 | 5.5729 | 0.88957 | 0.88957 | 5.5624 | 0.88384 | 0.88384 | 1.8024 | 1.814
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 1.4764 | 5.5662 | 0.94923 | 0.94923 | 5.554 | 0.9504 | 0.9504 | 1.5554 | 1.5535
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 0.86441 | 5.5662 | 0.94923 | 0.94923 | 5.554 | 0.9504 | 0.9504 | 0.91064 | 0.90952
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 1.6152 | 5.5662 | 0.94923 | 0.94923 | 5.554 | 0.9504 | 0.9504 | 1.7015 | 1.6994
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 1.4986 | 5.5593 | 1.0084 | 1.0084 | 5.5454 | 1.0167 | 1.0167 | 1.4861 | 1.474
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 0.87182 | 5.5593 | 1.0084 | 1.0084 | 5.5454 | 1.0167 | 1.0167 | 0.86455 | 0.85749
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 1.6263 | 5.5593 | 1.0084 | 1.0084 | 5.5454 | 1.0167 | 1.0167 | 1.6127 | 1.5995
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 1.5196 | 5.5523 | 1.0671 | 1.0671 | 5.5365 | 1.0827 | 1.0827 | 1.4241 | 1.4035
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 0.8788 | 5.5523 | 1.0671 | 1.0671 | 5.5365 | 1.0827 | 1.0827 | 0.82358 | 0.81164
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 1.6367 | 5.5523 | 1.0671 | 1.0671 | 5.5365 | 1.0827 | 1.0827 | 1.5339 | 1.5116
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 1.5396 | 5.545 | 1.1252 | 1.1252 | 5.5273 | 1.1485 | 1.1485 | 1.3684 | 1.3405
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 0.88542 | 5.545 | 1.1252 | 1.1252 | 5.5273 | 1.1485 | 1.1485 | 0.78692 | 0.77092
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 1.6466 | 5.545 | 1.1252 | 1.1252 | 5.5273 | 1.1485 | 1.1485 | 1.4634 | 1.4337
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 1.5588 | 5.5375 | 1.1828 | 1.1828 | 5.5179 | 1.214 | 1.214 | 1.3179 | 1.284
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 0.8917 | 5.5375 | 1.1828 | 1.1828 | 5.5179 | 1.214 | 1.214 | 0.75391 | 0.73451
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 1.656 | 5.5375 | 1.1828 | 1.1828 | 5.5179 | 1.214 | 1.214 | 1.4001 | 1.3641
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 1.5771 | 5.5298 | 1.2398 | 1.2398 | 5.5082 | 1.2792 | 1.2792 | 1.272 | 1.2329
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 0.89768 | 5.5298 | 1.2398 | 1.2398 | 5.5082 | 1.2792 | 1.2792 | 0.72403 | 0.70176
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 1.6649 | 5.5298 | 1.2398 | 1.2398 | 5.5082 | 1.2792 | 1.2792 | 1.3428 | 1.3015
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 1.5946 | 5.5219 | 1.2964 | 1.2964 | 5.4981 | 1.3441 | 1.3441 | 1.23 | 1.1864
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 0.90339 | 5.5219 | 1.2964 | 1.2964 | 5.4981 | 1.3441 | 1.3441 | 0.69685 | 0.67213
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 1.6734 | 5.5219 | 1.2964 | 1.2964 | 5.4981 | 1.3441 | 1.3441 | 1.2908 | 1.245
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 1.6115 | 5.5138 | 1.3524 | 1.3524 | 5.4879 | 1.4086 | 1.4086 | 1.1916 | 1.144
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 0.90885 | 5.5138 | 1.3524 | 1.3524 | 5.4879 | 1.4086 | 1.4086 | 0.67202 | 0.6452
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 1.6816 | 5.5138 | 1.3524 | 1.3524 | 5.4879 | 1.4086 | 1.4086 | 1.2434 | 1.1938
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 1.6278 | 5.5055 | 1.4079 | 1.4079 | 5.4773 | 1.4729 | 1.4729 | 1.1561 | 1.1052
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 0.91409 | 5.5055 | 1.4079 | 1.4079 | 5.4773 | 1.4729 | 1.4729 | 0.64924 | 0.62062
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 1.6894 | 5.5055 | 1.4079 | 1.4079 | 5.4773 | 1.4729 | 1.4729 | 1.1999 | 1.147
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 1.6435 | 5.497 | 1.4629 | 1.4629 | 5.4664 | 1.5368 | 1.5368 | 1.1234 | 1.0694
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 0.91913 | 5.497 | 1.4629 | 1.4629 | 5.4664 | 1.5368 | 1.5368 | 0.62827 | 0.59809
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 1.6968 | 5.497 | 1.4629 | 1.4629 | 5.4664 | 1.5368 | 1.5368 | 1.1599 | 1.1042
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 1.6586 | 5.4883 | 1.5174 | 1.5174 | 5.4553 | 1.6003 | 1.6003 | 1.093 | 1.0364
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 0.92398 | 5.4883 | 1.5174 | 1.5174 | 5.4553 | 1.6003 | 1.6003 | 0.6089 | 0.57737
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 1.704 | 5.4883 | 1.5174 | 1.5174 | 5.4553 | 1.6003 | 1.6003 | 1.123 | 1.0648
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 1.6733 | 5.4794 | 1.5714 | 1.5714 | 5.4439 | 1.6635 | 1.6635 | 1.0648 | 1.0059
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 0.92865 | 5.4794 | 1.5714 | 1.5714 | 5.4439 | 1.6635 | 1.6635 | 0.59096 | 0.55825
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 1.711 | 5.4794 | 1.5714 | 1.5714 | 5.4439 | 1.6635 | 1.6635 | 1.0888 | 1.0285
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 1.6875 | 5.4703 | 1.6249 | 1.6249 | 5.4322 | 1.7263 | 1.7263 | 1.0385 | 0.97753
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 0.93316 | 5.4703 | 1.6249 | 1.6249 | 5.4322 | 1.7263 | 1.7263 | 0.57428 | 0.54055
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 1.7177 | 5.4703 | 1.6249 | 1.6249 | 5.4322 | 1.7263 | 1.7263 | 1.0571 | 0.99499
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 1.7014 | 5.4609 | 1.6779 | 1.6779 | 5.4202 | 1.7888 | 1.7888 | 1.014 | 0.95113
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 0.93752 | 5.4609 | 1.6779 | 1.6779 | 5.4202 | 1.7888 | 1.7888 | 0.55875 | 0.52411
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 1.7242 | 5.4609 | 1.6779 | 1.6779 | 5.4202 | 1.7888 | 1.7888 | 1.0276 | 0.96387
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 1.7148 | 5.4514 | 1.7304 | 1.7304 | 5.4079 | 1.8508 | 1.8508 | 0.99098 | 0.92648
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 0.94175 | 5.4514 | 1.7304 | 1.7304 | 5.4079 | 1.8508 | 1.8508 | 0.54424 | 0.50882
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 1.7304 | 5.4514 | 1.7304 | 1.7304 | 5.4079 | 1.8508 | 1.8508 | 1 | 0.93494
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 1.7278 | 5.4417 | 1.7824 | 1.7824 | 5.3954 | 1.9125 | 1.9125 | 0.96939 | 0.90343
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 0.94584 | 5.4417 | 1.7824 | 1.7824 | 5.3954 | 1.9125 | 1.9125 | 0.53067 | 0.49456
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 1.7365 | 5.4417 | 1.7824 | 1.7824 | 5.3954 | 1.9125 | 1.9125 | 0.97426 | 0.90797
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 1.7405 | 5.4317 | 1.8338 | 1.8338 | 5.3825 | 1.9737 | 1.9737 | 0.9491 | 0.88183
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 0.94981 | 5.4317 | 1.8338 | 1.8338 | 5.3825 | 1.9737 | 1.9737 | 0.51793 | 0.48123
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 1.7423 | 5.4317 | 1.8338 | 1.8338 | 5.3825 | 1.9737 | 1.9737 | 0.95011 | 0.88277
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 1.7529 | 5.4215 | 1.8848 | 1.8848 | 5.3694 | 2.0345 | 2.0345 | 0.92998 | 0.86155
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 0.95366 | 5.4215 | 1.8848 | 1.8848 | 5.3694 | 2.0345 | 2.0345 | 0.50597 | 0.46874
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 1.7481 | 5.4215 | 1.8848 | 1.8848 | 5.3694 | 2.0345 | 2.0345 | 0.92743 | 0.85919
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 1.7649 | 5.4111 | 1.9353 | 1.9353 | 5.3559 | 2.0949 | 2.0949 | 0.91195 | 0.84247
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 0.95741 | 5.4111 | 1.9353 | 1.9353 | 5.3559 | 2.0949 | 2.0949 | 0.4947 | 0.45702
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 1.7536 | 5.4111 | 1.9353 | 1.9353 | 5.3559 | 2.0949 | 2.0949 | 0.9061 | 0.83707
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 0.78527 |  |  |  | 5.6412 | 0.064114 | 0.064114 |  | 12.2481
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.58866 |  |  |  | 5.6412 | 0.064114 | 0.064114 |  | 9.1814
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 1.1722 |  |  |  | 5.6412 | 0.064114 | 0.064114 |  | 18.2837
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 0.9122 |  |  |  | 5.6362 | 0.12811 | 0.12811 |  | 7.1203
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 0.64157 |  |  |  | 5.6362 | 0.12811 | 0.12811 |  | 5.0079
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 1.2547 |  |  |  | 5.6362 | 0.12811 | 0.12811 |  | 9.7936
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 0.99573 |  |  |  | 5.6308 | 0.19199 | 0.19199 |  | 5.1865
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 0.67467 |  |  |  | 5.6308 | 0.19199 | 0.19199 |  | 3.5142
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 1.3057 |  |  |  | 5.6308 | 0.19199 | 0.19199 |  | 6.8011
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 1.0596 | 5.5224 | 1.2306 | 1.2306 | 5.6252 | 0.25573 | 0.25573 | 0.861 | 4.1435
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 0.69917 | 5.5224 | 1.2306 | 1.2306 | 5.6252 | 0.25573 | 0.25573 | 0.56813 | 2.7341
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 1.3433 | 5.5224 | 1.2306 | 1.2306 | 5.6252 | 0.25573 | 0.25573 | 1.0915 | 5.2527
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 1.1119 | 5.6011 | 0.56386 | 0.56386 | 5.6193 | 0.31932 | 0.31932 | 1.972 | 3.4821
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 0.71878 | 5.6011 | 0.56386 | 0.56386 | 5.6193 | 0.31932 | 0.31932 | 1.2747 | 2.2509
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 1.3732 | 5.6011 | 0.56386 | 0.56386 | 5.6193 | 0.31932 | 0.31932 | 2.4353 | 4.3002
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 1.1566 | 5.609 | 0.48114 | 0.48114 | 5.6131 | 0.38277 | 0.38277 | 2.4039 | 3.0217
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 0.7352 | 5.609 | 0.48114 | 0.48114 | 5.6131 | 0.38277 | 0.38277 | 1.528 | 1.9207
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 1.3981 | 5.609 | 0.48114 | 0.48114 | 5.6131 | 0.38277 | 0.38277 | 2.9058 | 3.6526
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 1.1958 | 5.607 | 0.50434 | 0.50434 | 5.6067 | 0.44605 | 0.44605 | 2.3709 | 2.6808
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 0.74937 | 5.607 | 0.50434 | 0.50434 | 5.6067 | 0.44605 | 0.44605 | 1.4858 | 1.68
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 1.4196 | 5.607 | 0.50434 | 0.50434 | 5.6067 | 0.44605 | 0.44605 | 2.8147 | 3.1825
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 1.2307 | 5.6025 | 0.55244 | 0.55244 | 5.6 | 0.50916 | 0.50916 | 2.2278 | 2.4172
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 0.76186 | 5.6025 | 0.55244 | 0.55244 | 5.6 | 0.50916 | 0.50916 | 1.3791 | 1.4963
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 1.4384 | 5.6025 | 0.55244 | 0.55244 | 5.6 | 0.50916 | 0.50916 | 2.6038 | 2.8251
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 1.2625 | 5.5973 | 0.60747 | 0.60747 | 5.593 | 0.5721 | 0.5721 | 2.0782 | 2.2067
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 0.77305 | 5.5973 | 0.60747 | 0.60747 | 5.593 | 0.5721 | 0.5721 | 1.2726 | 1.3513
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 1.4553 | 5.5973 | 0.60747 | 0.60747 | 5.593 | 0.5721 | 0.5721 | 2.3957 | 2.5438
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 1.2915 | 5.5916 | 0.66453 | 0.66453 | 5.5858 | 0.63484 | 0.63484 | 1.9435 | 2.0344
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 0.7832 | 5.5916 | 0.66453 | 0.66453 | 5.5858 | 0.63484 | 0.63484 | 1.1786 | 1.2337
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 1.4706 | 5.5916 | 0.66453 | 0.66453 | 5.5858 | 0.63484 | 0.63484 | 2.213 | 2.3165
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 1.3184 | 5.5856 | 0.72206 | 0.72206 | 5.5783 | 0.69738 | 0.69738 | 1.8259 | 1.8905
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 0.79249 | 5.5856 | 0.72206 | 0.72206 | 5.5783 | 0.69738 | 0.69738 | 1.0975 | 1.1364
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 1.4845 | 5.5856 | 0.72206 | 0.72206 | 5.5783 | 0.69738 | 0.69738 | 2.056 | 2.1287
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 1.3434 | 5.5793 | 0.7795 | 0.7795 | 5.5705 | 0.75972 | 0.75972 | 1.7234 | 1.7683
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 0.80107 | 5.5793 | 0.7795 | 0.7795 | 5.5705 | 0.75972 | 0.75972 | 1.0277 | 1.0544
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 1.4974 | 5.5793 | 0.7795 | 0.7795 | 5.5705 | 0.75972 | 0.75972 | 1.921 | 1.971
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 1.3668 | 5.5729 | 0.83663 | 0.83663 | 5.5624 | 0.82184 | 0.82184 | 1.6337 | 1.6631
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 0.80904 | 5.5729 | 0.83663 | 0.83663 | 5.5624 | 0.82184 | 0.82184 | 0.96702 | 0.98443
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 1.5093 | 5.5729 | 0.83663 | 0.83663 | 5.5624 | 0.82184 | 0.82184 | 1.8041 | 1.8365
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 1.3889 | 5.5662 | 0.89336 | 0.89336 | 5.554 | 0.88373 | 0.88373 | 1.5546 | 1.5716
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 0.81649 | 5.5662 | 0.89336 | 0.89336 | 5.554 | 0.88373 | 0.88373 | 0.91396 | 0.92392
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 1.5205 | 5.5662 | 0.89336 | 0.89336 | 5.554 | 0.88373 | 0.88373 | 1.702 | 1.7205
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 1.4097 | 5.5593 | 0.94965 | 0.94965 | 5.5454 | 0.94538 | 0.94538 | 1.4844 | 1.4911
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 0.82349 | 5.5593 | 0.94965 | 0.94965 | 5.5454 | 0.94538 | 0.94538 | 0.86715 | 0.87107
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 1.5309 | 5.5593 | 0.94965 | 0.94965 | 5.5454 | 0.94538 | 0.94538 | 1.6121 | 1.6194
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 1.4295 | 5.5523 | 1.0055 | 1.0055 | 5.5365 | 1.0068 | 1.0068 | 1.4217 | 1.4198
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 0.83009 | 5.5523 | 1.0055 | 1.0055 | 5.5365 | 1.0068 | 1.0068 | 0.82558 | 0.82449
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 1.5408 | 5.5523 | 1.0055 | 1.0055 | 5.5365 | 1.0068 | 1.0068 | 1.5324 | 1.5304
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 1.4483 | 5.545 | 1.0608 | 1.0608 | 5.5273 | 1.0679 | 1.0679 | 1.3653 | 1.3562
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 0.83634 | 5.545 | 1.0608 | 1.0608 | 5.5273 | 1.0679 | 1.0679 | 0.78839 | 0.78313
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 1.5501 | 5.545 | 1.0608 | 1.0608 | 5.5273 | 1.0679 | 1.0679 | 1.4612 | 1.4514
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 1.4663 | 5.5375 | 1.1157 | 1.1157 | 5.5179 | 1.1288 | 1.1288 | 1.3143 | 1.299
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 0.84227 | 5.5375 | 1.1157 | 1.1157 | 5.5179 | 1.1288 | 1.1288 | 0.75493 | 0.74614
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 1.5589 | 5.5375 | 1.1157 | 1.1157 | 5.5179 | 1.1288 | 1.1288 | 1.3972 | 1.381
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 1.4835 | 5.5298 | 1.1701 | 1.1701 | 5.5082 | 1.1894 | 1.1894 | 1.2679 | 1.2472
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 0.84792 | 5.5298 | 1.1701 | 1.1701 | 5.5082 | 1.1894 | 1.1894 | 0.72466 | 0.71287
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 1.5673 | 5.5298 | 1.1701 | 1.1701 | 5.5082 | 1.1894 | 1.1894 | 1.3395 | 1.3177
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 1.5 | 5.5219 | 1.224 | 1.224 | 5.4981 | 1.2498 | 1.2498 | 1.2255 | 1.2002
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 0.85331 | 5.5219 | 1.224 | 1.224 | 5.4981 | 1.2498 | 1.2498 | 0.69715 | 0.68277
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 1.5753 | 5.5219 | 1.224 | 1.224 | 5.4981 | 1.2498 | 1.2498 | 1.287 | 1.2605
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 1.5159 | 5.5138 | 1.2774 | 1.2774 | 5.4879 | 1.3098 | 1.3098 | 1.1867 | 1.1574
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 0.85847 | 5.5138 | 1.2774 | 1.2774 | 5.4879 | 1.3098 | 1.3098 | 0.67202 | 0.65542
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 1.583 | 5.5138 | 1.2774 | 1.2774 | 5.4879 | 1.3098 | 1.3098 | 1.2392 | 1.2086
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 1.5312 | 5.5055 | 1.3304 | 1.3304 | 5.4773 | 1.3695 | 1.3695 | 1.1509 | 1.1181
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 0.86342 | 5.5055 | 1.3304 | 1.3304 | 5.4773 | 1.3695 | 1.3695 | 0.64898 | 0.63045
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 1.5903 | 5.5055 | 1.3304 | 1.3304 | 5.4773 | 1.3695 | 1.3695 | 1.1953 | 1.1612
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 1.546 | 5.497 | 1.3829 | 1.3829 | 5.4664 | 1.429 | 1.429 | 1.1179 | 1.0819
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 0.86818 | 5.497 | 1.3829 | 1.3829 | 5.4664 | 1.429 | 1.429 | 0.62779 | 0.60756
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 1.5974 | 5.497 | 1.3829 | 1.3829 | 5.4664 | 1.429 | 1.429 | 1.1551 | 1.1179
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 1.5603 | 5.4883 | 1.435 | 1.435 | 5.4553 | 1.488 | 1.488 | 1.0873 | 1.0485
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 0.87276 | 5.4883 | 1.435 | 1.435 | 5.4553 | 1.488 | 1.488 | 0.60821 | 0.58651
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 1.6041 | 5.4883 | 1.435 | 1.435 | 5.4553 | 1.488 | 1.488 | 1.1179 | 1.078
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 1.5741 | 5.4794 | 1.4865 | 1.4865 | 5.4439 | 1.5468 | 1.5468 | 1.0589 | 1.0176
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 0.87717 | 5.4794 | 1.4865 | 1.4865 | 5.4439 | 1.5468 | 1.5468 | 0.59008 | 0.56709
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 1.6107 | 5.4794 | 1.4865 | 1.4865 | 5.4439 | 1.5468 | 1.5468 | 1.0835 | 1.0413
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 1.5875 | 5.4703 | 1.5376 | 1.5376 | 5.4322 | 1.6052 | 1.6052 | 1.0324 | 0.98893
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 0.88143 | 5.4703 | 1.5376 | 1.5376 | 5.4322 | 1.6052 | 1.6052 | 0.57324 | 0.5491
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 1.617 | 5.4703 | 1.5376 | 1.5376 | 5.4322 | 1.6052 | 1.6052 | 1.0516 | 1.0073
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 1.6004 | 5.4609 | 1.5883 | 1.5883 | 5.4202 | 1.6633 | 1.6633 | 1.0077 | 0.96222
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 0.88555 | 5.4609 | 1.5883 | 1.5883 | 5.4202 | 1.6633 | 1.6633 | 0.55756 | 0.53241
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 1.6231 | 5.4609 | 1.5883 | 1.5883 | 5.4202 | 1.6633 | 1.6633 | 1.0219 | 0.97582
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 1.6131 | 5.4514 | 1.6384 | 1.6384 | 5.4079 | 1.721 | 1.721 | 0.98451 | 0.93729
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 0.88954 | 5.4514 | 1.6384 | 1.6384 | 5.4079 | 1.721 | 1.721 | 0.54292 | 0.51688
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 1.629 | 5.4514 | 1.6384 | 1.6384 | 5.4079 | 1.721 | 1.721 | 0.99421 | 0.94652
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 1.6253 | 5.4417 | 1.6881 | 1.6881 | 5.3954 | 1.7783 | 1.7783 | 0.96279 | 0.91397
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 0.89341 | 5.4417 | 1.6881 | 1.6881 | 5.3954 | 1.7783 | 1.7783 | 0.52922 | 0.50239
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 1.6347 | 5.4417 | 1.6881 | 1.6881 | 5.3954 | 1.7783 | 1.7783 | 0.96832 | 0.91922
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 1.6373 | 5.4317 | 1.7374 | 1.7374 | 5.3825 | 1.8353 | 1.8353 | 0.94237 | 0.89212
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 0.89716 | 5.4317 | 1.7374 | 1.7374 | 5.3825 | 1.8353 | 1.8353 | 0.51638 | 0.48885
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 1.6402 | 5.4317 | 1.7374 | 1.7374 | 5.3825 | 1.8353 | 1.8353 | 0.94405 | 0.89371
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 1.6489 | 5.4215 | 1.7862 | 1.7862 | 5.3694 | 1.8918 | 1.8918 | 0.92314 | 0.8716
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 0.9008 | 5.4215 | 1.7862 | 1.7862 | 5.3694 | 1.8918 | 1.8918 | 0.50432 | 0.47616
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 1.6456 | 5.4215 | 1.7862 | 1.7862 | 5.3694 | 1.8918 | 1.8918 | 0.92127 | 0.86984
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 1.6602 | 5.4111 | 1.8345 | 1.8345 | 5.3559 | 1.9479 | 1.9479 | 0.90501 | 0.8523
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 0.90434 | 5.4111 | 1.8345 | 1.8345 | 5.3559 | 1.9479 | 1.9479 | 0.49296 | 0.46425
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 1.6508 | 5.4111 | 1.8345 | 1.8345 | 5.3559 | 1.9479 | 1.9479 | 0.89985 | 0.84744
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 0.74027 |  |  |  | 5.6412 | 0.059768 | 0.059768 |  | 12.3857
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.55714 |  |  |  | 5.6412 | 0.059768 | 0.059768 |  | 9.3217
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 1.1059 |  |  |  | 5.6412 | 0.059768 | 0.059768 |  | 18.5031
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 0.85993 |  |  |  | 5.6362 | 0.11943 | 0.11943 |  | 7.2003
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 0.60722 |  |  |  | 5.6362 | 0.11943 | 0.11943 |  | 5.0844
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 1.1837 |  |  |  | 5.6362 | 0.11943 | 0.11943 |  | 9.911
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 0.93868 |  |  |  | 5.6308 | 0.17897 | 0.17897 |  | 5.2448
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 0.63855 |  |  |  | 5.6308 | 0.17897 | 0.17897 |  | 3.5678
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 1.2318 |  |  |  | 5.6308 | 0.17897 | 0.17897 |  | 6.8826
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 0.99888 | 5.5224 | 1.1465 | 1.1465 | 5.6252 | 0.23839 | 0.23839 | 0.87123 | 4.19
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 0.66174 | 5.5224 | 1.1465 | 1.1465 | 5.6252 | 0.23839 | 0.23839 | 0.57717 | 2.7758
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 1.2672 | 5.5224 | 1.1465 | 1.1465 | 5.6252 | 0.23839 | 0.23839 | 1.1053 | 5.3156
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 1.0482 | 5.6011 | 0.52656 | 0.52656 | 5.6193 | 0.29768 | 0.29768 | 1.9907 | 3.5213
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 0.68029 | 5.6011 | 0.52656 | 0.52656 | 5.6193 | 0.29768 | 0.29768 | 1.292 | 2.2853
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 1.2954 | 5.6011 | 0.52656 | 0.52656 | 5.6193 | 0.29768 | 0.29768 | 2.4602 | 4.3517
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 1.0903 | 5.609 | 0.45015 | 0.45015 | 5.6131 | 0.35683 | 0.35683 | 2.4222 | 3.0556
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 0.69583 | 5.609 | 0.45015 | 0.45015 | 5.6131 | 0.35683 | 0.35683 | 1.5458 | 1.9501
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 1.319 | 5.609 | 0.45015 | 0.45015 | 5.6131 | 0.35683 | 0.35683 | 2.9301 | 3.6963
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 1.1272 | 5.607 | 0.47258 | 0.47258 | 5.6067 | 0.41582 | 0.41582 | 2.3853 | 2.7109
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 0.70925 | 5.607 | 0.47258 | 0.47258 | 5.6067 | 0.41582 | 0.41582 | 1.5008 | 1.7057
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 1.3392 | 5.607 | 0.47258 | 0.47258 | 5.6067 | 0.41582 | 0.41582 | 2.8338 | 3.2206
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 1.1602 | 5.6025 | 0.51834 | 0.51834 | 5.6 | 0.47466 | 0.47466 | 2.2384 | 2.4444
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 0.72107 | 5.6025 | 0.51834 | 0.51834 | 5.6 | 0.47466 | 0.47466 | 1.3911 | 1.5191
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 1.357 | 5.6025 | 0.51834 | 0.51834 | 5.6 | 0.47466 | 0.47466 | 2.618 | 2.8589
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 1.1901 | 5.5973 | 0.57061 | 0.57061 | 5.593 | 0.53332 | 0.53332 | 2.0857 | 2.2315
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 0.73166 | 5.5973 | 0.57061 | 0.57061 | 5.593 | 0.53332 | 0.53332 | 1.2822 | 1.3719
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 1.3729 | 5.5973 | 0.57061 | 0.57061 | 5.593 | 0.53332 | 0.53332 | 2.406 | 2.5743
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 1.2175 | 5.5916 | 0.62483 | 0.62483 | 5.5858 | 0.59181 | 0.59181 | 1.9486 | 2.0573
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 0.74127 | 5.5916 | 0.62483 | 0.62483 | 5.5858 | 0.59181 | 0.59181 | 1.1864 | 1.2525
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 1.3873 | 5.5916 | 0.62483 | 0.62483 | 5.5858 | 0.59181 | 0.59181 | 2.2203 | 2.3442
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 1.2428 | 5.5856 | 0.67952 | 0.67952 | 5.5783 | 0.65012 | 0.65012 | 1.829 | 1.9117
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 0.75006 | 5.5856 | 0.67952 | 0.67952 | 5.5783 | 0.65012 | 0.65012 | 1.1038 | 1.1537
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 1.4005 | 5.5856 | 0.67952 | 0.67952 | 5.5783 | 0.65012 | 0.65012 | 2.061 | 2.1542
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 1.2664 | 5.5793 | 0.73416 | 0.73416 | 5.5705 | 0.70823 | 0.70823 | 1.725 | 1.7881
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 0.75818 | 5.5793 | 0.73416 | 0.73416 | 5.5705 | 0.70823 | 0.70823 | 1.0327 | 1.0705
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 1.4126 | 5.5793 | 0.73416 | 0.73416 | 5.5705 | 0.70823 | 0.70823 | 1.9241 | 1.9946
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 1.2885 | 5.5729 | 0.78855 | 0.78855 | 5.5624 | 0.76614 | 0.76614 | 1.634 | 1.6818
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 0.76573 | 5.5729 | 0.78855 | 0.78855 | 5.5624 | 0.76614 | 0.76614 | 0.97106 | 0.99947
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 1.4239 | 5.5729 | 0.78855 | 0.78855 | 5.5624 | 0.76614 | 0.76614 | 1.8057 | 1.8585
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 1.3093 | 5.5662 | 0.84257 | 0.84257 | 5.554 | 0.82383 | 0.82383 | 1.5539 | 1.5893
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 0.77278 | 5.5662 | 0.84257 | 0.84257 | 5.554 | 0.82383 | 0.82383 | 0.91717 | 0.93803
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 1.4344 | 5.5662 | 0.84257 | 0.84257 | 5.554 | 0.82383 | 0.82383 | 1.7024 | 1.7411
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 1.3289 | 5.5593 | 0.89621 | 0.89621 | 5.5454 | 0.88131 | 0.88131 | 1.4828 | 1.5079
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 0.7794 | 5.5593 | 0.89621 | 0.89621 | 5.5454 | 0.88131 | 0.88131 | 0.86967 | 0.88437
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 1.4442 | 5.5593 | 0.89621 | 0.89621 | 5.5454 | 0.88131 | 0.88131 | 1.6115 | 1.6387
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 1.3476 | 5.5523 | 0.94942 | 0.94942 | 5.5365 | 0.93855 | 0.93855 | 1.4194 | 1.4358
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 0.78565 | 5.5523 | 0.94942 | 0.94942 | 5.5365 | 0.93855 | 0.93855 | 0.8275 | 0.83708
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 1.4535 | 5.5523 | 0.94942 | 0.94942 | 5.5365 | 0.93855 | 0.93855 | 1.5309 | 1.5487
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 1.3653 | 5.545 | 1.0022 | 1.0022 | 5.5273 | 0.99556 | 0.99556 | 1.3623 | 1.3714
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 0.79156 | 5.545 | 1.0022 | 1.0022 | 5.5273 | 0.99556 | 0.99556 | 0.78981 | 0.79509
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 1.4623 | 5.545 | 1.0022 | 1.0022 | 5.5273 | 0.99556 | 0.99556 | 1.4591 | 1.4688
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 1.3823 | 5.5375 | 1.0546 | 1.0546 | 5.5179 | 1.0523 | 1.0523 | 1.3108 | 1.3136
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 0.79717 | 5.5375 | 1.0546 | 1.0546 | 5.5179 | 1.0523 | 1.0523 | 0.75592 | 0.75754
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 1.4706 | 5.5375 | 1.0546 | 1.0546 | 5.5179 | 1.0523 | 1.0523 | 1.3945 | 1.3975
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 1.3985 | 5.5298 | 1.1065 | 1.1065 | 5.5082 | 1.1088 | 1.1088 | 1.2639 | 1.2613
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 0.80252 | 5.5298 | 1.1065 | 1.1065 | 5.5082 | 1.1088 | 1.1088 | 0.72528 | 0.72376
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 1.4785 | 5.5298 | 1.1065 | 1.1065 | 5.5082 | 1.1088 | 1.1088 | 1.3362 | 1.3334
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 1.4141 | 5.5219 | 1.158 | 1.158 | 5.4981 | 1.1651 | 1.1651 | 1.2212 | 1.2138
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 0.80763 | 5.5219 | 1.158 | 1.158 | 5.4981 | 1.1651 | 1.1651 | 0.69744 | 0.6932
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 1.4861 | 5.5219 | 1.158 | 1.158 | 5.4981 | 1.1651 | 1.1651 | 1.2833 | 1.2755
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 1.4291 | 5.5138 | 1.209 | 1.209 | 5.4879 | 1.221 | 1.221 | 1.182 | 1.1704
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 0.81251 | 5.5138 | 1.209 | 1.209 | 5.4879 | 1.221 | 1.221 | 0.67203 | 0.66543
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 1.4933 | 5.5138 | 1.209 | 1.209 | 5.4879 | 1.221 | 1.221 | 1.2351 | 1.223
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 1.4435 | 5.5055 | 1.2597 | 1.2597 | 5.4773 | 1.2767 | 1.2767 | 1.1459 | 1.1306
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 0.8172 | 5.5055 | 1.2597 | 1.2597 | 5.4773 | 1.2767 | 1.2767 | 0.64874 | 0.64008
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 1.5003 | 5.5055 | 1.2597 | 1.2597 | 5.4773 | 1.2767 | 1.2767 | 1.191 | 1.1751
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 1.4574 | 5.497 | 1.3099 | 1.3099 | 5.4664 | 1.3321 | 1.3321 | 1.1127 | 1.0941
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 0.8217 | 5.497 | 1.3099 | 1.3099 | 5.4664 | 1.3321 | 1.3321 | 0.62732 | 0.61684
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 1.5069 | 5.497 | 1.3099 | 1.3099 | 5.4664 | 1.3321 | 1.3321 | 1.1504 | 1.1312
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 1.4709 | 5.4883 | 1.3596 | 1.3596 | 5.4553 | 1.3872 | 1.3872 | 1.0818 | 1.0603
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 0.82603 | 5.4883 | 1.3596 | 1.3596 | 5.4553 | 1.3872 | 1.3872 | 0.60754 | 0.59547
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 1.5133 | 5.4883 | 1.3596 | 1.3596 | 5.4553 | 1.3872 | 1.3872 | 1.113 | 1.0909
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 1.4839 | 5.4794 | 1.409 | 1.409 | 5.4439 | 1.442 | 1.442 | 1.0532 | 1.0291
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 0.83021 | 5.4794 | 1.409 | 1.409 | 5.4439 | 1.442 | 1.442 | 0.58924 | 0.57575
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 1.5195 | 5.4794 | 1.409 | 1.409 | 5.4439 | 1.442 | 1.442 | 1.0784 | 1.0537
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 1.4965 | 5.4703 | 1.4579 | 1.4579 | 5.4322 | 1.4964 | 1.4964 | 1.0265 | 1.0001
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 0.83424 | 5.4703 | 1.4579 | 1.4579 | 5.4322 | 1.4964 | 1.4964 | 0.57224 | 0.55749
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 1.5254 | 5.4703 | 1.4579 | 1.4579 | 5.4322 | 1.4964 | 1.4964 | 1.0463 | 1.0194
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 1.5088 | 5.4609 | 1.5063 | 1.5063 | 5.4202 | 1.5506 | 1.5506 | 1.0016 | 0.97304
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 0.83814 | 5.4609 | 1.5063 | 1.5063 | 5.4202 | 1.5506 | 1.5506 | 0.55642 | 0.54054
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 1.5311 | 5.4609 | 1.5063 | 1.5063 | 5.4202 | 1.5506 | 1.5506 | 1.0165 | 0.98748
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 1.5206 | 5.4514 | 1.5544 | 1.5544 | 5.4079 | 1.6043 | 1.6043 | 0.97831 | 0.94783
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 0.84192 | 5.4514 | 1.5544 | 1.5544 | 5.4079 | 1.6043 | 1.6043 | 0.54165 | 0.52477
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 1.5367 | 5.4514 | 1.5544 | 1.5544 | 5.4079 | 1.6043 | 1.6043 | 0.98864 | 0.95784
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 1.5322 | 5.4417 | 1.602 | 1.602 | 5.3954 | 1.6578 | 1.6578 | 0.95646 | 0.92425
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 0.84557 | 5.4417 | 1.602 | 1.602 | 5.3954 | 1.6578 | 1.6578 | 0.52784 | 0.51006
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 1.5421 | 5.4417 | 1.602 | 1.602 | 5.3954 | 1.6578 | 1.6578 | 0.96262 | 0.93021
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 1.5435 | 5.4317 | 1.6491 | 1.6491 | 5.3825 | 1.7109 | 1.7109 | 0.93592 | 0.90215
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 0.84912 | 5.4317 | 1.6491 | 1.6491 | 5.3825 | 1.7109 | 1.7109 | 0.51489 | 0.49631
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 1.5473 | 5.4317 | 1.6491 | 1.6491 | 5.3825 | 1.7109 | 1.7109 | 0.93825 | 0.90439
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 1.5544 | 5.4215 | 1.6959 | 1.6959 | 5.3694 | 1.7636 | 1.7636 | 0.91659 | 0.8814
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 0.85257 | 5.4215 | 1.6959 | 1.6959 | 5.3694 | 1.7636 | 1.7636 | 0.50273 | 0.48343
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 1.5524 | 5.4215 | 1.6959 | 1.6959 | 5.3694 | 1.7636 | 1.7636 | 0.91537 | 0.88023
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 1.5651 | 5.4111 | 1.7422 | 1.7422 | 5.3559 | 1.8159 | 1.8159 | 0.89836 | 0.86189
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 0.85592 | 5.4111 | 1.7422 | 1.7422 | 5.3559 | 1.8159 | 1.8159 | 0.49129 | 0.47134
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 1.5573 | 5.4111 | 1.7422 | 1.7422 | 5.3559 | 1.8159 | 1.8159 | 0.89386 | 0.85757
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 0.69925 |  |  |  | 5.6412 | 0.05585 | 0.05585 |  | 12.5202
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.5283 |  |  |  | 5.6412 | 0.05585 | 0.05585 |  | 9.4592
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 1.0454 |  |  |  | 5.6412 | 0.05585 | 0.05585 |  | 18.7175
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 0.81228 |  |  |  | 5.6362 | 0.1116 | 0.1116 |  | 7.2785
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 0.57578 |  |  |  | 5.6362 | 0.1116 | 0.1116 |  | 5.1594
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 1.1189 |  |  |  | 5.6362 | 0.1116 | 0.1116 |  | 10.0258
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 0.88667 |  |  |  | 5.6308 | 0.16724 | 0.16724 |  | 5.3017
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 0.60549 |  |  |  | 5.6308 | 0.16724 | 0.16724 |  | 3.6205
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 1.1644 |  |  |  | 5.6308 | 0.16724 | 0.16724 |  | 6.9623
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 0.94354 | 5.5224 | 1.0707 | 1.0707 | 5.6252 | 0.22277 | 0.22277 | 0.88123 | 4.2356
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 0.62748 | 5.5224 | 1.0707 | 1.0707 | 5.6252 | 0.22277 | 0.22277 | 0.58604 | 2.8168
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 1.1978 | 5.5224 | 1.0707 | 1.0707 | 5.6252 | 0.22277 | 0.22277 | 1.1187 | 5.3771
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 0.99014 | 5.6011 | 0.49286 | 0.49286 | 5.6193 | 0.27817 | 0.27817 | 2.009 | 3.5595
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 0.64507 | 5.6011 | 0.49286 | 0.49286 | 5.6193 | 0.27817 | 0.27817 | 1.3088 | 2.319
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 1.2245 | 5.6011 | 0.49286 | 0.49286 | 5.6193 | 0.27817 | 0.27817 | 2.4845 | 4.402
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 1.0299 | 5.609 | 0.4221 | 0.4221 | 5.6131 | 0.33343 | 0.33343 | 2.44 | 3.0888
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 0.65981 | 5.609 | 0.4221 | 0.4221 | 5.6131 | 0.33343 | 0.33343 | 1.5631 | 1.9788
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 1.2467 | 5.609 | 0.4221 | 0.4221 | 5.6131 | 0.33343 | 0.33343 | 2.9536 | 3.7391
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 1.0648 | 5.607 | 0.4438 | 0.4438 | 5.6067 | 0.38856 | 0.38856 | 2.3992 | 2.7403
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 0.67253 | 5.607 | 0.4438 | 0.4438 | 5.6067 | 0.38856 | 0.38856 | 1.5154 | 1.7308
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 1.2659 | 5.607 | 0.4438 | 0.4438 | 5.6067 | 0.38856 | 0.38856 | 2.8523 | 3.2579
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 1.096 | 5.6025 | 0.48738 | 0.48738 | 5.6 | 0.44354 | 0.44354 | 2.2486 | 2.4709
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 0.68374 | 5.6025 | 0.48738 | 0.48738 | 5.6 | 0.44354 | 0.44354 | 1.4029 | 1.5416
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 1.2827 | 5.6025 | 0.48738 | 0.48738 | 5.6 | 0.44354 | 0.44354 | 2.6318 | 2.892
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 1.1242 | 5.5973 | 0.53712 | 0.53712 | 5.593 | 0.49836 | 0.49836 | 2.093 | 2.2558
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 0.69378 | 5.5973 | 0.53712 | 0.53712 | 5.593 | 0.49836 | 0.49836 | 1.2917 | 1.3921
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 1.2977 | 5.5973 | 0.53712 | 0.53712 | 5.593 | 0.49836 | 0.49836 | 2.4161 | 2.604
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 1.1501 | 5.5916 | 0.58872 | 0.58872 | 5.5858 | 0.55302 | 0.55302 | 1.9535 | 2.0796
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 0.70289 | 5.5916 | 0.58872 | 0.58872 | 5.5858 | 0.55302 | 0.55302 | 1.1939 | 1.271
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 1.3114 | 5.5916 | 0.58872 | 0.58872 | 5.5858 | 0.55302 | 0.55302 | 2.2275 | 2.3713
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 1.174 | 5.5856 | 0.64081 | 0.64081 | 5.5783 | 0.6075 | 0.6075 | 1.832 | 1.9325
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 0.71123 | 5.5856 | 0.64081 | 0.64081 | 5.5783 | 0.6075 | 0.6075 | 1.1099 | 1.1708
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 1.3238 | 5.5856 | 0.64081 | 0.64081 | 5.5783 | 0.6075 | 0.6075 | 2.0658 | 2.1791
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 1.1963 | 5.5793 | 0.69287 | 0.69287 | 5.5705 | 0.6618 | 0.6618 | 1.7265 | 1.8076
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 0.71893 | 5.5793 | 0.69287 | 0.69287 | 5.5705 | 0.6618 | 0.6618 | 1.0376 | 1.0863
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 1.3353 | 5.5793 | 0.69287 | 0.69287 | 5.5705 | 0.6618 | 0.6618 | 1.9271 | 2.0176
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 1.2171 | 5.5729 | 0.74471 | 0.74471 | 5.5624 | 0.71591 | 0.71591 | 1.6343 | 1.7001
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 0.72608 | 5.5729 | 0.74471 | 0.74471 | 5.5624 | 0.71591 | 0.71591 | 0.97498 | 1.0142
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 1.3459 | 5.5729 | 0.74471 | 0.74471 | 5.5624 | 0.71591 | 0.71591 | 1.8073 | 1.88
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 1.2367 | 5.5662 | 0.79625 | 0.79625 | 5.554 | 0.76983 | 0.76983 | 1.5532 | 1.6065
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 0.73277 | 5.5662 | 0.79625 | 0.79625 | 5.554 | 0.76983 | 0.76983 | 0.92028 | 0.95187
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 1.3558 | 5.5662 | 0.79625 | 0.79625 | 5.554 | 0.76983 | 0.76983 | 1.7028 | 1.7612
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 1.2553 | 5.5593 | 0.84743 | 0.84743 | 5.5454 | 0.82353 | 0.82353 | 1.4813 | 1.5243
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 0.73905 | 5.5593 | 0.84743 | 0.84743 | 5.5454 | 0.82353 | 0.82353 | 0.87211 | 0.89741
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 1.3651 | 5.5593 | 0.84743 | 0.84743 | 5.5454 | 0.82353 | 0.82353 | 1.6109 | 1.6577
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 1.2729 | 5.5523 | 0.89824 | 0.89824 | 5.5365 | 0.87703 | 0.87703 | 1.4171 | 1.4514
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 0.74497 | 5.5523 | 0.89824 | 0.89824 | 5.5365 | 0.87703 | 0.87703 | 0.82937 | 0.84943
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 1.3739 | 5.5523 | 0.89824 | 0.89824 | 5.5365 | 0.87703 | 0.87703 | 1.5296 | 1.5666
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 1.2897 | 5.545 | 0.94867 | 0.94867 | 5.5273 | 0.9303 | 0.9303 | 1.3595 | 1.3863
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 0.75058 | 5.545 | 0.94867 | 0.94867 | 5.5273 | 0.9303 | 0.9303 | 0.79119 | 0.80682
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 1.3822 | 5.545 | 0.94867 | 0.94867 | 5.5273 | 0.9303 | 0.9303 | 1.457 | 1.4858
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 1.3057 | 5.5375 | 0.9987 | 0.9987 | 5.5179 | 0.98334 | 0.98334 | 1.3074 | 1.3278
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 0.7559 | 5.5375 | 0.9987 | 0.9987 | 5.5179 | 0.98334 | 0.98334 | 0.75688 | 0.76871
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 1.3901 | 5.5375 | 0.9987 | 0.9987 | 5.5179 | 0.98334 | 0.98334 | 1.3919 | 1.4136
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 1.321 | 5.5298 | 1.0483 | 1.0483 | 5.5082 | 1.0361 | 1.0361 | 1.2601 | 1.275
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 0.76097 | 5.5298 | 1.0483 | 1.0483 | 5.5082 | 1.0361 | 1.0361 | 0.72588 | 0.73443
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 1.3976 | 5.5298 | 1.0483 | 1.0483 | 5.5082 | 1.0361 | 1.0361 | 1.3331 | 1.3488
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 1.3358 | 5.5219 | 1.0976 | 1.0976 | 5.4981 | 1.0887 | 1.0887 | 1.217 | 1.2269
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 0.76581 | 5.5219 | 1.0976 | 1.0976 | 5.4981 | 1.0887 | 1.0887 | 0.69772 | 0.70343
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 1.4047 | 5.5219 | 1.0976 | 1.0976 | 5.4981 | 1.0887 | 1.0887 | 1.2798 | 1.2903
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 1.3499 | 5.5138 | 1.1464 | 1.1464 | 5.4879 | 1.141 | 1.141 | 1.1775 | 1.1831
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 0.77045 | 5.5138 | 1.1464 | 1.1464 | 5.4879 | 1.141 | 1.141 | 0.67203 | 0.67524
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 1.4116 | 5.5138 | 1.1464 | 1.1464 | 5.4879 | 1.141 | 1.141 | 1.2312 | 1.2371
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 1.3635 | 5.5055 | 1.1949 | 1.1949 | 5.4773 | 1.193 | 1.193 | 1.1411 | 1.1429
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 0.77489 | 5.5055 | 1.1949 | 1.1949 | 5.4773 | 1.193 | 1.193 | 0.6485 | 0.64952
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 1.4181 | 5.5055 | 1.1949 | 1.1949 | 5.4773 | 1.193 | 1.193 | 1.1868 | 1.1887
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 1.3767 | 5.497 | 1.2429 | 1.2429 | 5.4664 | 1.2448 | 1.2448 | 1.1076 | 1.106
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 0.77916 | 5.497 | 1.2429 | 1.2429 | 5.4664 | 1.2448 | 1.2448 | 0.62686 | 0.62594
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 1.4244 | 5.497 | 1.2429 | 1.2429 | 5.4664 | 1.2448 | 1.2448 | 1.146 | 1.1443
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 1.3894 | 5.4883 | 1.2906 | 1.2906 | 5.4553 | 1.2963 | 1.2963 | 1.0765 | 1.0718
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 0.78327 | 5.4883 | 1.2906 | 1.2906 | 5.4553 | 1.2963 | 1.2963 | 0.6069 | 0.60425
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 1.4304 | 5.4883 | 1.2906 | 1.2906 | 5.4553 | 1.2963 | 1.2963 | 1.1083 | 1.1035
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 1.4017 | 5.4794 | 1.3379 | 1.3379 | 5.4439 | 1.3474 | 1.3474 | 1.0477 | 1.0403
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 0.78723 | 5.4794 | 1.3379 | 1.3379 | 5.4439 | 1.3474 | 1.3474 | 0.58842 | 0.58424
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 1.4362 | 5.4794 | 1.3379 | 1.3379 | 5.4439 | 1.3474 | 1.3474 | 1.0735 | 1.0659
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 1.4136 | 5.4703 | 1.3847 | 1.3847 | 5.4322 | 1.3983 | 1.3983 | 1.0209 | 1.0109
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 0.79105 | 5.4703 | 1.3847 | 1.3847 | 5.4322 | 1.3983 | 1.3983 | 0.57127 | 0.56571
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 1.4419 | 5.4703 | 1.3847 | 1.3847 | 5.4322 | 1.3983 | 1.3983 | 1.0413 | 1.0311
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 1.4252 | 5.4609 | 1.4312 | 1.4312 | 5.4202 | 1.4489 | 1.4489 | 0.99581 | 0.98362
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 0.79475 | 5.4609 | 1.4312 | 1.4312 | 5.4202 | 1.4489 | 1.4489 | 0.55531 | 0.54852
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 1.4473 | 5.4609 | 1.4312 | 1.4312 | 5.4202 | 1.4489 | 1.4489 | 1.0113 | 0.99889
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 1.4364 | 5.4514 | 1.4772 | 1.4772 | 5.4079 | 1.4992 | 1.4992 | 0.97236 | 0.95813
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 0.79833 | 5.4514 | 1.4772 | 1.4772 | 5.4079 | 1.4992 | 1.4992 | 0.54042 | 0.53251
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 1.4525 | 5.4514 | 1.4772 | 1.4772 | 5.4079 | 1.4992 | 1.4992 | 0.98329 | 0.9689
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 1.4473 | 5.4417 | 1.5229 | 1.5229 | 5.3954 | 1.5491 | 1.5491 | 0.95038 | 0.9343
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 0.8018 | 5.4417 | 1.5229 | 1.5229 | 5.3954 | 1.5491 | 1.5491 | 0.5265 | 0.51759
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 1.4576 | 5.4417 | 1.5229 | 1.5229 | 5.3954 | 1.5491 | 1.5491 | 0.95715 | 0.94095
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 1.458 | 5.4317 | 1.5681 | 1.5681 | 5.3825 | 1.5987 | 1.5987 | 0.92974 | 0.91196
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 0.80516 | 5.4317 | 1.5681 | 1.5681 | 5.3825 | 1.5987 | 1.5987 | 0.51345 | 0.50363
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 1.4626 | 5.4317 | 1.5681 | 1.5681 | 5.3825 | 1.5987 | 1.5987 | 0.93267 | 0.91484
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 1.4683 | 5.4215 | 1.613 | 1.613 | 5.3694 | 1.648 | 1.648 | 0.9103 | 0.89098
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 0.80843 | 5.4215 | 1.613 | 1.613 | 5.3694 | 1.648 | 1.648 | 0.5012 | 0.49056
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 1.4673 | 5.4215 | 1.613 | 1.613 | 5.3694 | 1.648 | 1.648 | 0.9097 | 0.8904
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 1.4784 | 5.4111 | 1.6574 | 1.6574 | 5.3559 | 1.6969 | 1.6969 | 0.89198 | 0.87125
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 0.81161 | 5.4111 | 1.6574 | 1.6574 | 5.3559 | 1.6969 | 1.6969 | 0.48967 | 0.47829
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 1.472 | 5.4111 | 1.6574 | 1.6574 | 5.3559 | 1.6969 | 1.6969 | 0.88811 | 0.86747
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 0.66174 |  |  |  | 5.6412 | 0.052305 | 0.052305 |  | 12.6516
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.50182 |  |  |  | 5.6412 | 0.052305 | 0.052305 |  | 9.5941
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 0.98999 |  |  |  | 5.6412 | 0.052305 | 0.052305 |  | 18.9272
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 0.76871 |  |  |  | 5.6362 | 0.10452 | 0.10452 |  | 7.3549
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 0.54693 |  |  |  | 5.6362 | 0.10452 | 0.10452 |  | 5.233
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 1.0596 |  |  |  | 5.6362 | 0.10452 | 0.10452 |  | 10.1381
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 0.83911 |  |  |  | 5.6308 | 0.15663 | 0.15663 |  | 5.3574
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 0.57514 |  |  |  | 5.6308 | 0.15663 | 0.15663 |  | 3.6721
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 1.1027 |  |  |  | 5.6308 | 0.15663 | 0.15663 |  | 7.0402
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 0.89293 | 5.5224 | 1.0022 | 1.0022 | 5.6252 | 0.20863 | 0.20863 | 0.89101 | 4.28
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 0.59603 | 5.5224 | 1.0022 | 1.0022 | 5.6252 | 0.20863 | 0.20863 | 0.59475 | 2.8569
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 1.1344 | 5.5224 | 1.0022 | 1.0022 | 5.6252 | 0.20863 | 0.20863 | 1.1319 | 5.4373
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 0.93703 | 5.6011 | 0.46233 | 0.46233 | 5.6193 | 0.26051 | 0.26051 | 2.0268 | 3.5969
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 0.61274 | 5.6011 | 0.46233 | 0.46233 | 5.6193 | 0.26051 | 0.26051 | 1.3253 | 2.3521
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 1.1596 | 5.6011 | 0.46233 | 0.46233 | 5.6193 | 0.26051 | 0.26051 | 2.5082 | 4.4513
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 0.97468 | 5.609 | 0.39664 | 0.39664 | 5.6131 | 0.31227 | 0.31227 | 2.4573 | 3.1213
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 0.62674 | 5.609 | 0.39664 | 0.39664 | 5.6131 | 0.31227 | 0.31227 | 1.5801 | 2.0071
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 1.1807 | 5.609 | 0.39664 | 0.39664 | 5.6131 | 0.31227 | 0.31227 | 2.9766 | 3.7809
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 1.0077 | 5.607 | 0.41764 | 0.41764 | 5.6067 | 0.3639 | 0.3639 | 2.4128 | 2.7691
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 0.63882 | 5.607 | 0.41764 | 0.41764 | 5.6067 | 0.3639 | 0.3639 | 1.5296 | 1.7555
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 1.1988 | 5.607 | 0.41764 | 0.41764 | 5.6067 | 0.3639 | 0.3639 | 2.8704 | 3.2943
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 1.0372 | 5.6025 | 0.45921 | 0.45921 | 5.6 | 0.41539 | 0.41539 | 2.2586 | 2.4969
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 0.64947 | 5.6025 | 0.45921 | 0.45921 | 5.6 | 0.41539 | 0.41539 | 1.4143 | 1.5635
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 1.2147 | 5.6025 | 0.45921 | 0.45921 | 5.6 | 0.41539 | 0.41539 | 2.6452 | 2.9243
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 1.0639 | 5.5973 | 0.50661 | 0.50661 | 5.593 | 0.46673 | 0.46673 | 2.1 | 2.2795
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 0.65901 | 5.5973 | 0.50661 | 0.50661 | 5.593 | 0.46673 | 0.46673 | 1.3008 | 1.412
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 1.229 | 5.5973 | 0.50661 | 0.50661 | 5.593 | 0.46673 | 0.46673 | 2.4259 | 2.6331
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 1.0884 | 5.5916 | 0.55579 | 0.55579 | 5.5858 | 0.51791 | 0.51791 | 1.9583 | 2.1015
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 0.66766 | 5.5916 | 0.55579 | 0.55579 | 5.5858 | 0.51791 | 0.51791 | 1.2013 | 1.2891
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 1.2418 | 5.5916 | 0.55579 | 0.55579 | 5.5858 | 0.51791 | 0.51791 | 2.2344 | 2.3978
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 1.111 | 5.5856 | 0.60546 | 0.60546 | 5.5783 | 0.56894 | 0.56894 | 1.835 | 1.9528
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 0.67559 | 5.5856 | 0.60546 | 0.60546 | 5.5783 | 0.56894 | 0.56894 | 1.1158 | 1.1875
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 1.2536 | 5.5856 | 0.60546 | 0.60546 | 5.5783 | 0.56894 | 0.56894 | 2.0705 | 2.2034
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 1.1321 | 5.5793 | 0.65514 | 0.65514 | 5.5705 | 0.61979 | 0.61979 | 1.728 | 1.8266
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 0.6829 | 5.5793 | 0.65514 | 0.65514 | 5.5705 | 0.61979 | 0.61979 | 1.0424 | 1.1018
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 1.2645 | 5.5793 | 0.65514 | 0.65514 | 5.5705 | 0.61979 | 0.61979 | 1.9301 | 2.0402
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 1.1518 | 5.5729 | 0.70464 | 0.70464 | 5.5624 | 0.67047 | 0.67047 | 1.6346 | 1.7179
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 0.68969 | 5.5729 | 0.70464 | 0.70464 | 5.5624 | 0.67047 | 0.67047 | 0.97879 | 1.0287
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 1.2746 | 5.5729 | 0.70464 | 0.70464 | 5.5624 | 0.67047 | 0.67047 | 1.8088 | 1.901
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 1.1704 | 5.5662 | 0.75387 | 0.75387 | 5.554 | 0.72096 | 0.72096 | 1.5525 | 1.6234
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 0.69605 | 5.5662 | 0.75387 | 0.75387 | 5.554 | 0.72096 | 0.72096 | 0.9233 | 0.96544
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 1.284 | 5.5662 | 0.75387 | 0.75387 | 5.554 | 0.72096 | 0.72096 | 1.7032 | 1.7809
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 1.188 | 5.5593 | 0.80279 | 0.80279 | 5.5454 | 0.77126 | 0.77126 | 1.4798 | 1.5403
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 0.70201 | 5.5593 | 0.80279 | 0.80279 | 5.5454 | 0.77126 | 0.77126 | 0.87447 | 0.91021
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 1.2928 | 5.5593 | 0.80279 | 0.80279 | 5.5454 | 0.77126 | 0.77126 | 1.6104 | 1.6762
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 1.2047 | 5.5523 | 0.85137 | 0.85137 | 5.5365 | 0.82136 | 0.82136 | 1.415 | 1.4667
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 0.70764 | 5.5523 | 0.85137 | 0.85137 | 5.5365 | 0.82136 | 0.82136 | 0.83118 | 0.86155
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 1.3011 | 5.5523 | 0.85137 | 0.85137 | 5.5365 | 0.82136 | 0.82136 | 1.5282 | 1.5841
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 1.2205 | 5.545 | 0.89961 | 0.89961 | 5.5273 | 0.87125 | 0.87125 | 1.3567 | 1.4009
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 0.71296 | 5.545 | 0.89961 | 0.89961 | 5.5273 | 0.87125 | 0.87125 | 0.79253 | 0.81832
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 1.3089 | 5.545 | 0.89961 | 0.89961 | 5.5273 | 0.87125 | 0.87125 | 1.455 | 1.5024
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 1.2357 | 5.5375 | 0.94749 | 0.94749 | 5.5179 | 0.92092 | 0.92092 | 1.3042 | 1.3418
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 0.71802 | 5.5375 | 0.94749 | 0.94749 | 5.5179 | 0.92092 | 0.92092 | 0.75781 | 0.77967
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 1.3164 | 5.5375 | 0.94749 | 0.94749 | 5.5179 | 0.92092 | 0.92092 | 1.3894 | 1.4294
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 1.2502 | 5.5298 | 0.99501 | 0.99501 | 5.5082 | 0.97037 | 0.97037 | 1.2565 | 1.2884
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 0.72283 | 5.5298 | 0.99501 | 0.99501 | 5.5082 | 0.97037 | 0.97037 | 0.72646 | 0.74491
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 1.3235 | 5.5298 | 0.99501 | 0.99501 | 5.5082 | 0.97037 | 0.97037 | 1.3301 | 1.3639
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 1.2641 | 5.5219 | 1.0422 | 1.0422 | 5.4981 | 1.0196 | 1.0196 | 1.213 | 1.2398
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 0.72743 | 5.5219 | 1.0422 | 1.0422 | 5.4981 | 1.0196 | 1.0196 | 0.69799 | 0.71346
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 1.3303 | 5.5219 | 1.0422 | 1.0422 | 5.4981 | 1.0196 | 1.0196 | 1.2764 | 1.3047
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 1.2775 | 5.5138 | 1.089 | 1.089 | 5.4879 | 1.0686 | 1.0686 | 1.1731 | 1.1955
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 0.73183 | 5.5138 | 1.089 | 1.089 | 5.4879 | 1.0686 | 1.0686 | 0.67204 | 0.68488
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 1.3367 | 5.5138 | 1.089 | 1.089 | 5.4879 | 1.0686 | 1.0686 | 1.2275 | 1.2509
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 1.2904 | 5.5055 | 1.1354 | 1.1354 | 5.4773 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1365 | 1.1549
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 0.73605 | 5.5055 | 1.1354 | 1.1354 | 5.4773 | 1.1173 | 1.1173 | 0.64827 | 0.65878
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 1.3429 | 5.5055 | 1.1354 | 1.1354 | 5.4773 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1828 | 1.2019
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 1.3028 | 5.497 | 1.1815 | 1.1815 | 5.4664 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1027 | 1.1176
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 0.74011 | 5.497 | 1.1815 | 1.1815 | 5.4664 | 1.1658 | 1.1658 | 0.62643 | 0.63487
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 1.3489 | 5.497 | 1.1815 | 1.1815 | 5.4664 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1417 | 1.1571
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 1.3149 | 5.4883 | 1.2272 | 1.2272 | 5.4553 | 1.214 | 1.214 | 1.0715 | 1.0831
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 0.74401 | 5.4883 | 1.2272 | 1.2272 | 5.4553 | 1.214 | 1.214 | 0.60628 | 0.61287
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 1.3546 | 5.4883 | 1.2272 | 1.2272 | 5.4553 | 1.214 | 1.214 | 1.1038 | 1.1158
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 1.3265 | 5.4794 | 1.2725 | 1.2725 | 5.4439 | 1.2619 | 1.2619 | 1.0424 | 1.0512
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 0.74777 | 5.4794 | 1.2725 | 1.2725 | 5.4439 | 1.2619 | 1.2619 | 0.58764 | 0.59257
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 1.3601 | 5.4794 | 1.2725 | 1.2725 | 5.4439 | 1.2619 | 1.2619 | 1.0688 | 1.0778
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 1.3378 | 5.4703 | 1.3175 | 1.3175 | 5.4322 | 1.3096 | 1.3096 | 1.0154 | 1.0215
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 0.75141 | 5.4703 | 1.3175 | 1.3175 | 5.4322 | 1.3096 | 1.3096 | 0.57034 | 0.57378
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 1.3654 | 5.4703 | 1.3175 | 1.3175 | 5.4322 | 1.3096 | 1.3096 | 1.0364 | 1.0426
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 1.3487 | 5.4609 | 1.3621 | 1.3621 | 5.4202 | 1.3569 | 1.3569 | 0.99022 | 0.99395
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 0.75492 | 5.4609 | 1.3621 | 1.3621 | 5.4202 | 1.3569 | 1.3569 | 0.55425 | 0.55634
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 1.3706 | 5.4609 | 1.3621 | 1.3621 | 5.4202 | 1.3569 | 1.3569 | 1.0062 | 1.01
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 1.3594 | 5.4514 | 1.4063 | 1.4063 | 5.4079 | 1.404 | 1.404 | 0.96664 | 0.9682
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 0.75832 | 5.4514 | 1.4063 | 1.4063 | 5.4079 | 1.404 | 1.404 | 0.53924 | 0.54011
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 1.3755 | 5.4514 | 1.4063 | 1.4063 | 5.4079 | 1.404 | 1.404 | 0.97814 | 0.97972
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 1.3697 | 5.4417 | 1.4501 | 1.4501 | 5.3954 | 1.4508 | 1.4508 | 0.94455 | 0.94412
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 0.76161 | 5.4417 | 1.4501 | 1.4501 | 5.3954 | 1.4508 | 1.4508 | 0.52521 | 0.52497
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 1.3803 | 5.4417 | 1.4501 | 1.4501 | 5.3954 | 1.4508 | 1.4508 | 0.95189 | 0.95145
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 1.3798 | 5.4317 | 1.4936 | 1.4936 | 5.3825 | 1.4972 | 1.4972 | 0.92379 | 0.92154
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 0.76481 | 5.4317 | 1.4936 | 1.4936 | 5.3825 | 1.4972 | 1.4972 | 0.51206 | 0.51082
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 1.385 | 5.4317 | 1.4936 | 1.4936 | 5.3825 | 1.4972 | 1.4972 | 0.92731 | 0.92505
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 1.3896 | 5.4215 | 1.5367 | 1.5367 | 5.3694 | 1.5434 | 1.5434 | 0.90426 | 0.90035
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 0.76791 | 5.4215 | 1.5367 | 1.5367 | 5.3694 | 1.5434 | 1.5434 | 0.49972 | 0.49756
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 1.3895 | 5.4215 | 1.5367 | 1.5367 | 5.3694 | 1.5434 | 1.5434 | 0.90425 | 0.90034
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 1.3991 | 5.4111 | 1.5794 | 1.5794 | 5.3559 | 1.5892 | 1.5892 | 0.88586 | 0.88041
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 0.77093 | 5.4111 | 1.5794 | 1.5794 | 5.3559 | 1.5892 | 1.5892 | 0.48812 | 0.48512
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 1.394 | 5.4111 | 1.5794 | 1.5794 | 5.3559 | 1.5892 | 1.5892 | 0.88259 | 0.87716
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.484 | 0.62734 |  |  |  | 5.6412 | 0.049087 | 0.049087 |  | 12.7802
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3493 | 0.47745 |  |  |  | 5.6412 | 0.049087 | 0.049087 |  | 9.7265
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.205 | 0.93916 |  |  |  | 5.6412 | 0.049087 | 0.049087 |  | 19.1325
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4453 | 0.72875 |  |  |  | 5.6362 | 0.098086 | 0.098086 |  | 7.4297
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3045 | 0.52037 |  |  |  | 5.6362 | 0.098086 | 0.098086 |  | 5.3052
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1317 | 1.0052 |  |  |  | 5.6362 | 0.098086 | 0.098086 |  | 10.248
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4227 | 0.79549 |  |  |  | 5.6308 | 0.14699 | 0.14699 |  | 5.4119
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2784 | 0.54721 |  |  |  | 5.6308 | 0.14699 | 0.14699 |  | 3.7228
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0893 | 1.0461 |  |  |  | 5.6308 | 0.14699 | 0.14699 |  | 7.1165
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.4068 | 0.84651 | 5.5224 | 0.93997 | 0.93997 | 5.6252 | 0.19579 | 0.19579 | 0.90058 | 4.3236
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.26 | 0.56708 | 5.5224 | 0.93997 | 0.93997 | 5.6252 | 0.19579 | 0.19579 | 0.6033 | 2.8964
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0595 | 1.0761 | 5.5224 | 0.93997 | 0.93997 | 5.6252 | 0.19579 | 0.19579 | 1.1448 | 5.4962
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3945 | 0.88832 | 5.6011 | 0.43456 | 0.43456 | 5.6193 | 0.24448 | 0.24448 | 2.0442 | 3.6335
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2458 | 0.58299 | 5.6011 | 0.43456 | 0.43456 | 5.6193 | 0.24448 | 0.24448 | 1.3415 | 2.3846
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0365 | 1.1 | 5.6011 | 0.43456 | 0.43456 | 5.6193 | 0.24448 | 0.24448 | 2.5314 | 4.4995
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3844 | 0.92401 | 5.609 | 0.37346 | 0.37346 | 5.6131 | 0.29306 | 0.29306 | 2.4742 | 3.153
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2342 | 0.5963 | 5.609 | 0.37346 | 0.37346 | 5.6131 | 0.29306 | 0.29306 | 1.5967 | 2.0348
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0177 | 1.12 | 5.609 | 0.37346 | 0.37346 | 5.6131 | 0.29306 | 0.29306 | 2.9991 | 3.8219
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.376 | 0.9553 | 5.607 | 0.39377 | 0.39377 | 5.6067 | 0.34151 | 0.34151 | 2.426 | 2.7973
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2244 | 0.6078 | 5.607 | 0.39377 | 0.39377 | 5.6067 | 0.34151 | 0.34151 | 1.5435 | 1.7797
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.0019 | 1.1372 | 5.607 | 0.39377 | 0.39377 | 5.6067 | 0.34151 | 0.34151 | 2.888 | 3.33
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3686 | 0.98326 | 5.6025 | 0.43348 | 0.43348 | 5.6 | 0.38983 | 0.38983 | 2.2683 | 2.5223
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.216 | 0.61793 | 5.6025 | 0.43348 | 0.43348 | 5.6 | 0.38983 | 0.38983 | 1.4255 | 1.5851
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9883 | 1.1523 | 5.6025 | 0.43348 | 0.43348 | 5.6 | 0.38983 | 0.38983 | 2.6583 | 2.956
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3622 | 1.0086 | 5.5973 | 0.47871 | 0.47871 | 5.593 | 0.43801 | 0.43801 | 2.1069 | 2.3027
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2085 | 0.62701 | 5.5973 | 0.47871 | 0.47871 | 5.593 | 0.43801 | 0.43801 | 1.3098 | 1.4315
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9763 | 1.1658 | 5.5973 | 0.47871 | 0.47871 | 5.593 | 0.43801 | 0.43801 | 2.4354 | 2.6616
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3564 | 1.0318 | 5.5916 | 0.52566 | 0.52566 | 5.5858 | 0.48605 | 0.48605 | 1.9629 | 2.1228
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2019 | 0.63524 | 5.5916 | 0.52566 | 0.52566 | 5.5858 | 0.48605 | 0.48605 | 1.2085 | 1.3069
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9656 | 1.1781 | 5.5916 | 0.52566 | 0.52566 | 5.5858 | 0.48605 | 0.48605 | 2.2411 | 2.4237
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3512 | 1.0533 | 5.5856 | 0.5731 | 0.5731 | 5.5783 | 0.53393 | 0.53393 | 1.8379 | 1.9727
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1959 | 0.64278 | 5.5856 | 0.5731 | 0.5731 | 5.5783 | 0.53393 | 0.53393 | 1.1216 | 1.2038
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9559 | 1.1892 | 5.5856 | 0.5731 | 0.5731 | 5.5783 | 0.53393 | 0.53393 | 2.0751 | 2.2273
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3464 | 1.0732 | 5.5793 | 0.62057 | 0.62057 | 5.5705 | 0.58166 | 0.58166 | 1.7295 | 1.8451
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1904 | 0.64973 | 5.5793 | 0.62057 | 0.62057 | 5.5705 | 0.58166 | 0.58166 | 1.047 | 1.117
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9471 | 1.1995 | 5.5793 | 0.62057 | 0.62057 | 5.5705 | 0.58166 | 0.58166 | 1.9329 | 2.0622
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.342 | 1.092 | 5.5729 | 0.66789 | 0.66789 | 5.5624 | 0.62922 | 0.62922 | 1.6349 | 1.7354
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1854 | 0.6562 | 5.5729 | 0.66789 | 0.66789 | 5.5624 | 0.62922 | 0.62922 | 0.98249 | 1.0429
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.939 | 1.2091 | 5.5729 | 0.66789 | 0.66789 | 5.5624 | 0.62922 | 0.62922 | 1.8103 | 1.9216
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.338 | 1.1096 | 5.5662 | 0.71498 | 0.71498 | 5.554 | 0.67661 | 0.67661 | 1.5519 | 1.6399
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1807 | 0.66224 | 5.5662 | 0.71498 | 0.71498 | 5.554 | 0.67661 | 0.67661 | 0.92623 | 0.97877
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9315 | 1.218 | 5.5662 | 0.71498 | 0.71498 | 5.554 | 0.67661 | 0.67661 | 1.7035 | 1.8002
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3342 | 1.1262 | 5.5593 | 0.7618 | 0.7618 | 5.5454 | 0.72381 | 0.72381 | 1.4784 | 1.556
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1764 | 0.66792 | 5.5593 | 0.7618 | 0.7618 | 5.5454 | 0.72381 | 0.72381 | 0.87676 | 0.92278
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9246 | 1.2264 | 5.5593 | 0.7618 | 0.7618 | 5.5454 | 0.72381 | 0.72381 | 1.6098 | 1.6943
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3307 | 1.142 | 5.5523 | 0.80832 | 0.80832 | 5.5365 | 0.77082 | 0.77082 | 1.4129 | 1.4816
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1723 | 0.67327 | 5.5523 | 0.80832 | 0.80832 | 5.5365 | 0.77082 | 0.77082 | 0.83293 | 0.87344
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9181 | 1.2342 | 5.5523 | 0.80832 | 0.80832 | 5.5365 | 0.77082 | 0.77082 | 1.5269 | 1.6012
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3274 | 1.1571 | 5.545 | 0.85452 | 0.85452 | 5.5273 | 0.81765 | 0.81765 | 1.3541 | 1.4151
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1685 | 0.67834 | 5.545 | 0.85452 | 0.85452 | 5.5273 | 0.81765 | 0.81765 | 0.79382 | 0.82962
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.912 | 1.2417 | 5.545 | 0.85452 | 0.85452 | 5.5273 | 0.81765 | 0.81765 | 1.4531 | 1.5186
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3243 | 1.1715 | 5.5375 | 0.9004 | 0.9004 | 5.5179 | 0.86426 | 0.86426 | 1.301 | 1.3554
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.165 | 0.68315 | 5.5375 | 0.9004 | 0.9004 | 5.5179 | 0.86426 | 0.86426 | 0.75871 | 0.79044
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9062 | 1.2488 | 5.5375 | 0.9004 | 0.9004 | 5.5179 | 0.86426 | 0.86426 | 1.3869 | 1.4449
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3214 | 1.1852 | 5.5298 | 0.94596 | 0.94596 | 5.5082 | 0.91067 | 0.91067 | 1.2529 | 1.3015
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1616 | 0.68773 | 5.5298 | 0.94596 | 0.94596 | 5.5082 | 0.91067 | 0.91067 | 0.72702 | 0.75519
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.9008 | 1.2555 | 5.5298 | 0.94596 | 0.94596 | 5.5082 | 0.91067 | 0.91067 | 1.3272 | 1.3787
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3186 | 1.1984 | 5.5219 | 0.99119 | 0.99119 | 5.4981 | 0.95686 | 0.95686 | 1.2091 | 1.2524
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1584 | 0.6921 | 5.5219 | 0.99119 | 0.99119 | 5.4981 | 0.95686 | 0.95686 | 0.69826 | 0.72331
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8957 | 1.2619 | 5.5219 | 0.99119 | 0.99119 | 5.4981 | 0.95686 | 0.95686 | 1.2731 | 1.3188
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3159 | 1.2111 | 5.5138 | 1.0361 | 1.0361 | 5.4879 | 1.0028 | 1.0028 | 1.1689 | 1.2077
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1553 | 0.69629 | 5.5138 | 1.0361 | 1.0361 | 5.4879 | 1.0028 | 1.0028 | 0.67204 | 0.69433
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8908 | 1.268 | 5.5138 | 1.0361 | 1.0361 | 5.4879 | 1.0028 | 1.0028 | 1.2239 | 1.2645
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3134 | 1.2233 | 5.5055 | 1.0806 | 1.0806 | 5.4773 | 1.0486 | 1.0486 | 1.132 | 1.1667
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1524 | 0.70031 | 5.5055 | 1.0806 | 1.0806 | 5.4773 | 1.0486 | 1.0486 | 0.64805 | 0.66788
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8862 | 1.2739 | 5.5055 | 1.0806 | 1.0806 | 5.4773 | 1.0486 | 1.0486 | 1.1789 | 1.2149
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.311 | 1.2351 | 5.497 | 1.1249 | 1.1249 | 5.4664 | 1.094 | 1.094 | 1.098 | 1.129
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1496 | 0.70416 | 5.497 | 1.1249 | 1.1249 | 5.4664 | 1.094 | 1.094 | 0.626 | 0.64363
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8817 | 1.2796 | 5.497 | 1.1249 | 1.1249 | 5.4664 | 1.094 | 1.094 | 1.1375 | 1.1696
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3087 | 1.2465 | 5.4883 | 1.1687 | 1.1687 | 5.4553 | 1.1393 | 1.1393 | 1.0666 | 1.0941
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.147 | 0.70788 | 5.4883 | 1.1687 | 1.1687 | 5.4553 | 1.1393 | 1.1393 | 0.60568 | 0.62133
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8775 | 1.285 | 5.4883 | 1.1687 | 1.1687 | 5.4553 | 1.1393 | 1.1393 | 1.0995 | 1.1279
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3065 | 1.2576 | 5.4794 | 1.2123 | 1.2123 | 5.4439 | 1.1843 | 1.1843 | 1.0374 | 1.0619
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1445 | 0.71146 | 5.4794 | 1.2123 | 1.2123 | 5.4439 | 1.1843 | 1.1843 | 0.58688 | 0.60075
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8734 | 1.2902 | 5.4794 | 1.2123 | 1.2123 | 5.4439 | 1.1843 | 1.1843 | 1.0643 | 1.0895
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3043 | 1.2683 | 5.4703 | 1.2555 | 1.2555 | 5.4322 | 1.229 | 1.229 | 1.0102 | 1.0319
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.142 | 0.71491 | 5.4703 | 1.2555 | 1.2555 | 5.4322 | 1.229 | 1.229 | 0.56944 | 0.5817
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8695 | 1.2953 | 5.4703 | 1.2555 | 1.2555 | 5.4322 | 1.229 | 1.229 | 1.0317 | 1.0539
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3023 | 1.2786 | 5.4609 | 1.2983 | 1.2983 | 5.4202 | 1.2735 | 1.2735 | 0.98484 | 1.0041
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1397 | 0.71826 | 5.4609 | 1.2983 | 1.2983 | 5.4202 | 1.2735 | 1.2735 | 0.55322 | 0.56402
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8657 | 1.3001 | 5.4609 | 1.2983 | 1.2983 | 5.4202 | 1.2735 | 1.2735 | 1.0014 | 1.021
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.3003 | 1.2887 | 5.4514 | 1.3408 | 1.3408 | 5.4079 | 1.3176 | 1.3176 | 0.96114 | 0.97805
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1374 | 0.72149 | 5.4514 | 1.3408 | 1.3408 | 5.4079 | 1.3176 | 1.3176 | 0.5381 | 0.54757
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8621 | 1.3049 | 5.4514 | 1.3408 | 1.3408 | 5.4079 | 1.3176 | 1.3176 | 0.97318 | 0.99031
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2984 | 1.2985 | 5.4417 | 1.383 | 1.383 | 5.3954 | 1.3615 | 1.3615 | 0.93893 | 0.95372
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1352 | 0.72462 | 5.4417 | 1.383 | 1.383 | 5.3954 | 1.3615 | 1.3615 | 0.52396 | 0.53222
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8586 | 1.3094 | 5.4417 | 1.383 | 1.383 | 5.3954 | 1.3615 | 1.3615 | 0.94682 | 0.96174
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2966 | 1.3081 | 5.4317 | 1.4248 | 1.4248 | 5.3825 | 1.4051 | 1.4051 | 0.91807 | 0.93092
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1331 | 0.72767 | 5.4317 | 1.4248 | 1.4248 | 5.3825 | 1.4051 | 1.4051 | 0.51072 | 0.51787
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8553 | 1.3139 | 5.4317 | 1.4248 | 1.4248 | 5.3825 | 1.4051 | 1.4051 | 0.92215 | 0.93505
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2948 | 1.3173 | 5.4215 | 1.4662 | 1.4662 | 5.3694 | 1.4484 | 1.4484 | 0.89846 | 0.90951
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1311 | 0.73062 | 5.4215 | 1.4662 | 1.4662 | 5.3694 | 1.4484 | 1.4484 | 0.4983 | 0.50443
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.852 | 1.3182 | 5.4215 | 1.4662 | 1.4662 | 5.3694 | 1.4484 | 1.4484 | 0.89901 | 0.91007
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.2931 | 1.3264 | 5.4111 | 1.5073 | 1.5073 | 5.3559 | 1.4914 | 1.4914 | 0.87997 | 0.88937
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 5.1291 | 0.73349 | 5.4111 | 1.5073 | 1.5073 | 5.3559 | 1.4914 | 1.4914 | 0.48662 | 0.49181
1 | 13.2 | 5.65 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1300 | 4.8489 | 1.3223 | 5.4111 | 1.5073 | 1.5073 | 5.3559 | 1.4914 | 1.4914 | 0.87727 | 0.88664
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 81.2163 |  |  |  | 20.9661 | 13.4652 | 13.4652 |  | 6.0316
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 43.3219 |  |  |  | 20.9661 | 13.4652 | 13.4652 |  | 3.2173
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 123.37 |  |  |  | 20.9661 | 13.4652 | 13.4652 |  | 9.1622
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 94.3332 |  |  |  | 20.9517 | 26.9119 | 26.9119 |  | 3.5053
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 47.231 |  |  |  | 20.9517 | 26.9119 | 26.9119 |  | 1.755
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 132.1 |  |  |  | 20.9517 | 26.9119 | 26.9119 |  | 4.9086
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 102.9653 | 13.3519 | 1049.9003 | 1049.9003 | 20.936 | 40.3376 | 40.3376 | 0.098071 | 2.5526
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 49.6768 | 13.3519 | 1049.9003 | 1049.9003 | 20.936 | 40.3376 | 40.3376 | 0.047316 | 1.2315
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 137.5068 | 13.3519 | 1049.9003 | 1049.9003 | 20.936 | 40.3376 | 40.3376 | 0.13097 | 3.4089
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 109.5637 | 20.5835 | 255.8441 | 255.8441 | 20.919 | 53.7397 | 53.7397 | 0.42824 | 2.0388
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 51.4874 | 20.5835 | 255.8441 | 255.8441 | 20.919 | 53.7397 | 53.7397 | 0.20125 | 0.95809
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 141.4843 | 20.5835 | 255.8441 | 255.8441 | 20.919 | 53.7397 | 53.7397 | 0.55301 | 2.6328
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 114.971 | 20.8349 | 111.1227 | 111.1227 | 20.9005 | 67.1154 | 67.1154 | 1.0346 | 1.713
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 52.9365 | 20.8349 | 111.1227 | 111.1227 | 20.9005 | 67.1154 | 67.1154 | 0.47638 | 0.78874
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 144.6531 | 20.8349 | 111.1227 | 111.1227 | 20.9005 | 67.1154 | 67.1154 | 1.3017 | 2.1553
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 119.5863 | 20.8627 | 85.3415 | 85.3415 | 20.8808 | 80.4623 | 80.4623 | 1.4013 | 1.4862
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 54.1503 | 20.8627 | 85.3415 | 85.3415 | 20.8808 | 80.4623 | 80.4623 | 0.63451 | 0.67299
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 147.2978 | 20.8627 | 85.3415 | 85.3415 | 20.8808 | 80.4623 | 80.4623 | 1.726 | 1.8306
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 123.6324 | 20.8612 | 79.362 | 79.362 | 20.8597 | 93.7779 | 93.7779 | 1.5578 | 1.3184
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 55.1979 | 20.8612 | 79.362 | 79.362 | 20.8597 | 93.7779 | 93.7779 | 0.69552 | 0.5886
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 149.5736 | 20.8612 | 79.362 | 79.362 | 20.8597 | 93.7779 | 93.7779 | 1.8847 | 1.595
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 127.2476 | 20.8525 | 78.031 | 78.031 | 20.8372 | 107.0591 | 107.0591 | 1.6307 | 1.1886
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 56.1216 | 20.8525 | 78.031 | 78.031 | 20.8372 | 107.0591 | 107.0591 | 0.71922 | 0.52421
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 151.5751 | 20.8525 | 78.031 | 78.031 | 20.8372 | 107.0591 | 107.0591 | 1.9425 | 1.4158
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 130.5238 | 20.8413 | 78.1585 | 78.1585 | 20.8133 | 120.3038 | 120.3038 | 1.67 | 1.085
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 56.9489 | 20.8413 | 78.1585 | 78.1585 | 20.8133 | 120.3038 | 120.3038 | 0.72863 | 0.47338
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 153.364 | 20.8413 | 78.1585 | 78.1585 | 20.8133 | 120.3038 | 120.3038 | 1.9622 | 1.2748
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 133.5258 | 20.8289 | 78.87 | 78.87 | 20.7881 | 133.5087 | 133.5087 | 1.693 | 1.0001
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 57.6991 | 20.8289 | 78.87 | 78.87 | 20.7881 | 133.5087 | 133.5087 | 0.73157 | 0.43218
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 154.9831 | 20.8289 | 78.87 | 78.87 | 20.7881 | 133.5087 | 133.5087 | 1.965 | 1.1608
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 136.3007 | 20.8157 | 79.8648 | 79.8648 | 20.7615 | 146.672 | 146.672 | 1.7066 | 0.92929
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 58.3862 | 20.8157 | 79.8648 | 79.8648 | 20.7615 | 146.672 | 146.672 | 0.73106 | 0.39807
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 156.4633 | 20.8157 | 79.8648 | 79.8648 | 20.7615 | 146.672 | 146.672 | 1.9591 | 1.0668
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 138.8843 | 20.8018 | 81.0162 | 81.0162 | 20.7335 | 159.7901 | 159.7901 | 1.7143 | 0.86917
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 59.0205 | 20.8018 | 81.0162 | 81.0162 | 20.7335 | 159.7901 | 159.7901 | 0.7285 | 0.36936
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 157.8276 | 20.8018 | 81.0162 | 81.0162 | 20.7335 | 159.7901 | 159.7901 | 1.9481 | 0.98772
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 141.3041 | 20.7873 | 82.2614 | 82.2614 | 20.7043 | 172.8617 | 172.8617 | 1.7177 | 0.81744
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 59.61 | 20.7873 | 82.2614 | 82.2614 | 20.7043 | 172.8617 | 172.8617 | 0.72464 | 0.34484
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 159.0938 | 20.7873 | 82.2614 | 82.2614 | 20.7043 | 172.8617 | 172.8617 | 1.934 | 0.92035
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 143.5819 | 20.7722 | 83.5647 | 83.5647 | 20.6736 | 185.8827 | 185.8827 | 1.7182 | 0.77243
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 60.1609 | 20.7722 | 83.5647 | 83.5647 | 20.6736 | 185.8827 | 185.8827 | 0.71993 | 0.32365
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 160.2757 | 20.7722 | 83.5647 | 83.5647 | 20.6736 | 185.8827 | 185.8827 | 1.918 | 0.86224
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 145.7355 | 20.7566 | 84.9045 | 84.9045 | 20.6414 | 198.8504 | 198.8504 | 1.7165 | 0.73289
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 60.6784 | 20.7566 | 84.9045 | 84.9045 | 20.6414 | 198.8504 | 198.8504 | 0.71467 | 0.30515
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 161.3843 | 20.7566 | 84.9045 | 84.9045 | 20.6414 | 198.8504 | 198.8504 | 1.9008 | 0.81159
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 147.7792 | 20.7403 | 86.2655 | 86.2655 | 20.608 | 211.7639 | 211.7639 | 1.7131 | 0.69785
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 61.1664 | 20.7403 | 86.2655 | 86.2655 | 20.608 | 211.7639 | 211.7639 | 0.70905 | 0.28884
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 162.4287 | 20.7403 | 86.2655 | 86.2655 | 20.608 | 211.7639 | 211.7639 | 1.8829 | 0.76703
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 149.725 | 20.7236 | 87.638 | 87.638 | 20.5732 | 224.6188 | 224.6188 | 1.7084 | 0.66657
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 61.6283 | 20.7236 | 87.638 | 87.638 | 20.5732 | 224.6188 | 224.6188 | 0.70321 | 0.27437
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 163.4163 | 20.7236 | 87.638 | 87.638 | 20.5732 | 224.6188 | 224.6188 | 1.8647 | 0.72753
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 151.5829 | 20.7064 | 89.0146 | 89.0146 | 20.5369 | 237.4123 | 237.4123 | 1.7029 | 0.63848
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 62.067 | 20.7064 | 89.0146 | 89.0146 | 20.5369 | 237.4123 | 237.4123 | 0.69727 | 0.26143
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 164.3531 | 20.7064 | 89.0146 | 89.0146 | 20.5369 | 237.4123 | 237.4123 | 1.8464 | 0.69227
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 153.3616 | 20.6886 | 90.3901 | 90.3901 | 20.4992 | 250.1417 | 250.1417 | 1.6967 | 0.6131
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 62.4848 | 20.6886 | 90.3901 | 90.3901 | 20.4992 | 250.1417 | 250.1417 | 0.69128 | 0.2498
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 165.2446 | 20.6886 | 90.3901 | 90.3901 | 20.4992 | 250.1417 | 250.1417 | 1.8281 | 0.6606
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 155.0682 | 20.6702 | 91.7603 | 91.7603 | 20.4601 | 262.8055 | 262.8055 | 1.6899 | 0.59005
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 62.8837 | 20.6702 | 91.7603 | 91.7603 | 20.4601 | 262.8055 | 262.8055 | 0.6853 | 0.23928
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 166.095 | 20.6702 | 91.7603 | 91.7603 | 20.4601 | 262.8055 | 262.8055 | 1.8101 | 0.63201
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 156.7092 | 20.6513 | 93.1228 | 93.1228 | 20.4198 | 275.4015 | 275.4015 | 1.6828 | 0.56902
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 63.2654 | 20.6513 | 93.1228 | 93.1228 | 20.4198 | 275.4015 | 275.4015 | 0.67938 | 0.22972
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 166.9083 | 20.6513 | 93.1228 | 93.1228 | 20.4198 | 275.4015 | 275.4015 | 1.7923 | 0.60605
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 158.2899 | 20.6319 | 94.4747 | 94.4747 | 20.3779 | 287.9238 | 287.9238 | 1.6755 | 0.54976
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 63.6316 | 20.6319 | 94.4747 | 94.4747 | 20.3779 | 287.9238 | 287.9238 | 0.67353 | 0.221
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 167.6876 | 20.6319 | 94.4747 | 94.4747 | 20.3779 | 287.9238 | 287.9238 | 1.7749 | 0.5824
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 159.8152 | 20.6119 | 95.8149 | 95.8149 | 20.3345 | 300.3711 | 300.3711 | 1.668 | 0.53206
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 63.9834 | 20.6119 | 95.8149 | 95.8149 | 20.3345 | 300.3711 | 300.3711 | 0.66778 | 0.21301
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 168.4358 | 20.6119 | 95.8149 | 95.8149 | 20.3345 | 300.3711 | 300.3711 | 1.7579 | 0.56076
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 161.2894 | 20.5914 | 97.1423 | 97.1423 | 20.2899 | 312.7429 | 312.7429 | 1.6603 | 0.51573
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 64.322 | 20.5914 | 97.1423 | 97.1423 | 20.2899 | 312.7429 | 312.7429 | 0.66214 | 0.20567
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 169.1555 | 20.5914 | 97.1423 | 97.1423 | 20.2899 | 312.7429 | 312.7429 | 1.7413 | 0.54088
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 162.7161 | 20.5703 | 98.4554 | 98.4554 | 20.2437 | 325.0325 | 325.0325 | 1.6527 | 0.50061
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 64.6485 | 20.5703 | 98.4554 | 98.4554 | 20.2437 | 325.0325 | 325.0325 | 0.65663 | 0.1989
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 169.8489 | 20.5703 | 98.4554 | 98.4554 | 20.2437 | 325.0325 | 325.0325 | 1.7251 | 0.52256
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 164.0987 | 20.5488 | 99.7541 | 99.7541 | 20.1961 | 337.2393 | 337.2393 | 1.645 | 0.48659
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 64.9637 | 20.5488 | 99.7541 | 99.7541 | 20.1961 | 337.2393 | 337.2393 | 0.65124 | 0.19263
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 170.5179 | 20.5488 | 99.7541 | 99.7541 | 20.1961 | 337.2393 | 337.2393 | 1.7094 | 0.50563
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 165.4402 | 20.5266 | 101.0373 | 101.0373 | 20.147 | 349.3583 | 349.3583 | 1.6374 | 0.47355
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 65.2684 | 20.5266 | 101.0373 | 101.0373 | 20.147 | 349.3583 | 349.3583 | 0.64598 | 0.18682
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 171.1643 | 20.5266 | 101.0373 | 101.0373 | 20.147 | 349.3583 | 349.3583 | 1.6941 | 0.48994
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 166.7432 | 20.5039 | 102.3049 | 102.3049 | 20.0966 | 361.3915 | 361.3915 | 1.6299 | 0.46139
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 65.5634 | 20.5039 | 102.3049 | 102.3049 | 20.0966 | 361.3915 | 361.3915 | 0.64086 | 0.18142
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 171.7896 | 20.5039 | 102.3049 | 102.3049 | 20.0966 | 361.3915 | 361.3915 | 1.6792 | 0.47536
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 168.0103 | 20.4807 | 103.5571 | 103.5571 | 20.0445 | 373.3289 | 373.3289 | 1.6224 | 0.45003
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 65.8492 | 20.4807 | 103.5571 | 103.5571 | 20.0445 | 373.3289 | 373.3289 | 0.63587 | 0.17638
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 172.3952 | 20.4807 | 103.5571 | 103.5571 | 20.0445 | 373.3289 | 373.3289 | 1.6647 | 0.46178
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 169.2435 | 20.4569 | 104.793 | 104.793 | 19.9911 | 385.1727 | 385.1727 | 1.615 | 0.4394
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 66.1266 | 20.4569 | 104.793 | 104.793 | 19.9911 | 385.1727 | 385.1727 | 0.63102 | 0.17168
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 172.9825 | 20.4569 | 104.793 | 104.793 | 19.9911 | 385.1727 | 385.1727 | 1.6507 | 0.4491
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 170.4448 | 20.4325 | 106.0128 | 106.0128 | 19.9363 | 396.9206 | 396.9206 | 1.6078 | 0.42942
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 66.3959 | 20.4325 | 106.0128 | 106.0128 | 19.9363 | 396.9206 | 396.9206 | 0.6263 | 0.16728
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 173.5525 | 20.4325 | 106.0128 | 106.0128 | 19.9363 | 396.9206 | 396.9206 | 1.6371 | 0.43725
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 171.6161 | 20.4077 | 107.217 | 107.217 | 19.8798 | 408.5638 | 408.5638 | 1.6006 | 0.42005
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 66.6578 | 20.4077 | 107.217 | 107.217 | 19.8798 | 408.5638 | 408.5638 | 0.62171 | 0.16315
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 174.1063 | 20.4077 | 107.217 | 107.217 | 19.8798 | 408.5638 | 408.5638 | 1.6239 | 0.42614
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 55.7971 |  |  |  | 20.9661 | 8.6177 | 8.6177 |  | 6.4747
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 30.5312 |  |  |  | 20.9661 | 8.6177 | 8.6177 |  | 3.5429
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 85.167 |  |  |  | 20.9661 | 8.6177 | 8.6177 |  | 9.8828
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 64.81 |  |  |  | 20.9517 | 17.2236 | 17.2236 |  | 3.7629
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 33.2862 |  |  |  | 20.9517 | 17.2236 | 17.2236 |  | 1.9326
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 91.1886 |  |  |  | 20.9517 | 17.2236 | 17.2236 |  | 5.2944
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 70.7413 | 13.3519 | 655.9218 | 655.9218 | 20.936 | 25.816 | 25.816 | 0.10785 | 2.7402
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 35.0099 | 13.3519 | 655.9218 | 655.9218 | 20.936 | 25.816 | 25.816 | 0.053375 | 1.3561
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 94.9177 | 13.3519 | 655.9218 | 655.9218 | 20.936 | 25.816 | 25.816 | 0.14471 | 3.6767
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 75.2753 | 20.5835 | 163.0873 | 163.0873 | 20.919 | 34.3934 | 34.3934 | 0.46156 | 2.1887
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 36.2859 | 20.5835 | 163.0873 | 163.0873 | 20.919 | 34.3934 | 34.3934 | 0.22249 | 1.055
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 97.6609 | 20.5835 | 163.0873 | 163.0873 | 20.919 | 34.3934 | 34.3934 | 0.59883 | 2.8395
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 78.9909 | 20.8349 | 71.9067 | 71.9067 | 20.9005 | 42.9538 | 42.9538 | 1.0985 | 1.839
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 37.3072 | 20.8349 | 71.9067 | 71.9067 | 20.9005 | 42.9538 | 42.9538 | 0.51883 | 0.86854
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 99.8463 | 20.8349 | 71.9067 | 71.9067 | 20.9005 | 42.9538 | 42.9538 | 1.3886 | 2.3245
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 82.1623 | 20.8627 | 55.8848 | 55.8848 | 20.8808 | 51.4959 | 51.4959 | 1.4702 | 1.5955
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 38.1626 | 20.8627 | 55.8848 | 55.8848 | 20.8808 | 51.4959 | 51.4959 | 0.68288 | 0.74108
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 101.6702 | 20.8627 | 55.8848 | 55.8848 | 20.8808 | 51.4959 | 51.4959 | 1.8193 | 1.9743
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 84.9425 | 20.8612 | 52.4812 | 52.4812 | 20.8597 | 60.0178 | 60.0178 | 1.6185 | 1.4153
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 38.9009 | 20.8612 | 52.4812 | 52.4812 | 20.8597 | 60.0178 | 60.0178 | 0.74123 | 0.64816
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 103.2397 | 20.8612 | 52.4812 | 52.4812 | 20.8597 | 60.0178 | 60.0178 | 1.9672 | 1.7201
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 87.4267 | 20.8525 | 52.0316 | 52.0316 | 20.8372 | 68.5178 | 68.5178 | 1.6803 | 1.276
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 39.5518 | 20.8525 | 52.0316 | 52.0316 | 20.8372 | 68.5178 | 68.5178 | 0.76015 | 0.57725
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 104.6199 | 20.8525 | 52.0316 | 52.0316 | 20.8372 | 68.5178 | 68.5178 | 2.0107 | 1.5269
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 89.6779 | 20.8413 | 52.4927 | 52.4927 | 20.8133 | 76.9944 | 76.9944 | 1.7084 | 1.1647
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 40.1349 | 20.8413 | 52.4927 | 52.4927 | 20.8133 | 76.9944 | 76.9944 | 0.76458 | 0.52127
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 105.8535 | 20.8413 | 52.4927 | 52.4927 | 20.8133 | 76.9944 | 76.9944 | 2.0165 | 1.3748
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 91.7408 | 20.8289 | 53.3066 | 53.3066 | 20.7881 | 85.4455 | 85.4455 | 1.721 | 1.0737
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 40.6636 | 20.8289 | 53.3066 | 53.3066 | 20.7881 | 85.4455 | 85.4455 | 0.76282 | 0.4759
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 106.9701 | 20.8289 | 53.3066 | 53.3066 | 20.7881 | 85.4455 | 85.4455 | 2.0067 | 1.2519
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 93.6476 | 20.8157 | 54.284 | 54.284 | 20.7615 | 93.8701 | 93.8701 | 1.7251 | 0.99763
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 41.1478 | 20.8157 | 54.284 | 54.284 | 20.7615 | 93.8701 | 93.8701 | 0.75801 | 0.43835
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 107.9908 | 20.8157 | 54.284 | 54.284 | 20.7615 | 93.8701 | 93.8701 | 1.9894 | 1.1504
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 95.4229 | 20.8018 | 55.3467 | 55.3467 | 20.7335 | 102.2657 | 102.2657 | 1.7241 | 0.93309
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 41.5949 | 20.8018 | 55.3467 | 55.3467 | 20.7335 | 102.2657 | 102.2657 | 0.75153 | 0.40673
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 108.9316 | 20.8018 | 55.3467 | 55.3467 | 20.7335 | 102.2657 | 102.2657 | 1.9682 | 1.0652
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 97.0856 | 20.7873 | 56.4568 | 56.4568 | 20.7043 | 110.6315 | 110.6315 | 1.7196 | 0.87756
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 42.0103 | 20.7873 | 56.4568 | 56.4568 | 20.7043 | 110.6315 | 110.6315 | 0.74411 | 0.37973
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 109.8047 | 20.7873 | 56.4568 | 56.4568 | 20.7043 | 110.6315 | 110.6315 | 1.9449 | 0.99253
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 98.6509 | 20.7722 | 57.5937 | 57.5937 | 20.6736 | 118.9649 | 118.9649 | 1.7129 | 0.82924
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 42.3986 | 20.7722 | 57.5937 | 57.5937 | 20.6736 | 118.9649 | 118.9649 | 0.73617 | 0.3564
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 110.6197 | 20.7722 | 57.5937 | 57.5937 | 20.6736 | 118.9649 | 118.9649 | 1.9207 | 0.92985
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 100.1307 | 20.7566 | 58.7447 | 58.7447 | 20.6414 | 127.2642 | 127.2642 | 1.7045 | 0.78679
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 42.7632 | 20.7566 | 58.7447 | 58.7447 | 20.6414 | 127.2642 | 127.2642 | 0.72795 | 0.33602
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 111.3842 | 20.7566 | 58.7447 | 58.7447 | 20.6414 | 127.2642 | 127.2642 | 1.8961 | 0.87522
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 101.5351 | 20.7403 | 59.9014 | 59.9014 | 20.608 | 135.5289 | 135.5289 | 1.695 | 0.74918
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 43.1072 | 20.7403 | 59.9014 | 59.9014 | 20.608 | 135.5289 | 135.5289 | 0.71964 | 0.31807
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 112.1043 | 20.7403 | 59.9014 | 59.9014 | 20.608 | 135.5289 | 135.5289 | 1.8715 | 0.82716
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 102.8721 | 20.7236 | 61.0583 | 61.0583 | 20.5732 | 143.7561 | 143.7561 | 1.6848 | 0.7156
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 43.4327 | 20.7236 | 61.0583 | 61.0583 | 20.5732 | 143.7561 | 143.7561 | 0.71133 | 0.30213
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 112.7853 | 20.7236 | 61.0583 | 61.0583 | 20.5732 | 143.7561 | 143.7561 | 1.8472 | 0.78456
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 104.1489 | 20.7064 | 62.2116 | 62.2116 | 20.5369 | 151.9439 | 151.9439 | 1.6741 | 0.68544
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 43.7419 | 20.7064 | 62.2116 | 62.2116 | 20.5369 | 151.9439 | 151.9439 | 0.70311 | 0.28788
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 113.4313 | 20.7064 | 62.2116 | 62.2116 | 20.5369 | 151.9439 | 151.9439 | 1.8233 | 0.74653
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 105.3711 | 20.6886 | 63.3585 | 63.3585 | 20.4992 | 160.0907 | 160.0907 | 1.6631 | 0.6582
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 44.0363 | 20.6886 | 63.3585 | 63.3585 | 20.4992 | 160.0907 | 160.0907 | 0.69503 | 0.27507
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 114.046 | 20.6886 | 63.3585 | 63.3585 | 20.4992 | 160.0907 | 160.0907 | 1.8 | 0.71238
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 106.5438 | 20.6702 | 64.4966 | 64.4966 | 20.4601 | 168.1955 | 168.1955 | 1.6519 | 0.63345
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 44.3174 | 20.6702 | 64.4966 | 64.4966 | 20.4601 | 168.1955 | 168.1955 | 0.68713 | 0.26349
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 114.6324 | 20.6702 | 64.4966 | 64.4966 | 20.4601 | 168.1955 | 168.1955 | 1.7773 | 0.68154
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 107.6715 | 20.6513 | 65.625 | 65.625 | 20.4198 | 176.257 | 176.257 | 1.6407 | 0.61088
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 44.5865 | 20.6513 | 65.625 | 65.625 | 20.4198 | 176.257 | 176.257 | 0.67941 | 0.25296
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 115.1932 | 20.6513 | 65.625 | 65.625 | 20.4198 | 176.257 | 176.257 | 1.7553 | 0.65355
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 108.7577 | 20.6319 | 66.7421 | 66.7421 | 20.3779 | 184.2712 | 184.2712 | 1.6295 | 0.5902
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 44.8445 | 20.6319 | 66.7421 | 66.7421 | 20.3779 | 184.2712 | 184.2712 | 0.67191 | 0.24336
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 115.7305 | 20.6319 | 66.7421 | 66.7421 | 20.3779 | 184.2712 | 184.2712 | 1.734 | 0.62804
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 109.8058 | 20.6119 | 67.8475 | 67.8475 | 20.3345 | 192.2375 | 192.2375 | 1.6184 | 0.5712
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 45.0925 | 20.6119 | 67.8475 | 67.8475 | 20.3345 | 192.2375 | 192.2375 | 0.66462 | 0.23457
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 116.2464 | 20.6119 | 67.8475 | 67.8475 | 20.3345 | 192.2375 | 192.2375 | 1.7134 | 0.6047
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 110.8188 | 20.5914 | 68.9407 | 68.9407 | 20.2899 | 200.1554 | 200.1554 | 1.6075 | 0.55366
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 45.3311 | 20.5914 | 68.9407 | 68.9407 | 20.2899 | 200.1554 | 200.1554 | 0.65754 | 0.22648
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 116.7427 | 20.5914 | 68.9407 | 68.9407 | 20.2899 | 200.1554 | 200.1554 | 1.6934 | 0.58326
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 111.7992 | 20.5703 | 70.0209 | 70.0209 | 20.2437 | 208.0208 | 208.0208 | 1.5967 | 0.53744
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 45.5612 | 20.5703 | 70.0209 | 70.0209 | 20.2437 | 208.0208 | 208.0208 | 0.65068 | 0.21902
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 117.2208 | 20.5703 | 70.0209 | 70.0209 | 20.2437 | 208.0208 | 208.0208 | 1.6741 | 0.56351
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 112.7493 | 20.5488 | 71.0885 | 71.0885 | 20.1961 | 215.8332 | 215.8332 | 1.586 | 0.52239
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 45.7833 | 20.5488 | 71.0885 | 71.0885 | 20.1961 | 215.8332 | 215.8332 | 0.64403 | 0.21212
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 117.6821 | 20.5488 | 71.0885 | 71.0885 | 20.1961 | 215.8332 | 215.8332 | 1.6554 | 0.54525
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 113.6711 | 20.5266 | 72.1426 | 72.1426 | 20.147 | 223.5893 | 223.5893 | 1.5756 | 0.50839
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 45.9981 | 20.5266 | 72.1426 | 72.1426 | 20.147 | 223.5893 | 223.5893 | 0.6376 | 0.20573
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 118.1277 | 20.5266 | 72.1426 | 72.1426 | 20.147 | 223.5893 | 223.5893 | 1.6374 | 0.52832
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 114.5665 | 20.5039 | 73.1834 | 73.1834 | 20.0966 | 231.2906 | 231.2906 | 1.5655 | 0.49534
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 46.206 | 20.5039 | 73.1834 | 73.1834 | 20.0966 | 231.2906 | 231.2906 | 0.63137 | 0.19977
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 118.5589 | 20.5039 | 73.1834 | 73.1834 | 20.0966 | 231.2906 | 231.2906 | 1.62 | 0.5126
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 115.4372 | 20.4807 | 74.2113 | 74.2113 | 20.0445 | 238.9305 | 238.9305 | 1.5555 | 0.48314
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 46.4074 | 20.4807 | 74.2113 | 74.2113 | 20.0445 | 238.9305 | 238.9305 | 0.62534 | 0.19423
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 118.9765 | 20.4807 | 74.2113 | 74.2113 | 20.0445 | 238.9305 | 238.9305 | 1.6032 | 0.49795
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 116.2846 | 20.4569 | 75.2257 | 75.2257 | 19.9911 | 246.5105 | 246.5105 | 1.5458 | 0.47172
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 46.6029 | 20.4569 | 75.2257 | 75.2257 | 19.9911 | 246.5105 | 246.5105 | 0.61951 | 0.18905
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 119.3814 | 20.4569 | 75.2257 | 75.2257 | 19.9911 | 246.5105 | 246.5105 | 1.587 | 0.48429
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 117.1101 | 20.4325 | 76.2269 | 76.2269 | 19.9363 | 254.0292 | 254.0292 | 1.5363 | 0.46101
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 46.7927 | 20.4325 | 76.2269 | 76.2269 | 19.9363 | 254.0292 | 254.0292 | 0.61386 | 0.1842
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 119.7744 | 20.4325 | 76.2269 | 76.2269 | 19.9363 | 254.0292 | 254.0292 | 1.5713 | 0.4715
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 117.915 | 20.4077 | 77.2153 | 77.2153 | 19.8798 | 261.4809 | 261.4809 | 1.5271 | 0.45095
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 46.9772 | 20.4077 | 77.2153 | 77.2153 | 19.8798 | 261.4809 | 261.4809 | 0.60839 | 0.17966
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 120.1563 | 20.4077 | 77.2153 | 77.2153 | 19.8798 | 261.4809 | 261.4809 | 1.5561 | 0.45952
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 41.0592 |  |  |  | 20.9661 | 5.9845 | 5.9845 |  | 6.8609
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 22.9394 |  |  |  | 20.9661 | 5.9845 | 5.9845 |  | 3.8331
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 62.9189 |  |  |  | 20.9661 | 5.9845 | 5.9845 |  | 10.5136
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 47.6923 |  |  |  | 20.9517 | 11.9608 | 11.9608 |  | 3.9874
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 25.0093 |  |  |  | 20.9517 | 11.9608 | 11.9608 |  | 2.0909
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 67.3644 |  |  |  | 20.9517 | 11.9608 | 11.9608 |  | 5.6321
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 52.0575 | 13.3519 | 446.6117 | 446.6117 | 20.936 | 17.9278 | 17.9278 | 0.11656 | 2.9037
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 26.3043 | 13.3519 | 446.6117 | 446.6117 | 20.936 | 17.9278 | 17.9278 | 0.058898 | 1.4672
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 70.1174 | 13.3519 | 446.6117 | 446.6117 | 20.936 | 17.9278 | 17.9278 | 0.157 | 3.9111
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 55.3943 | 20.5835 | 112.886 | 112.886 | 20.919 | 23.8843 | 23.8843 | 0.49071 | 2.3193
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 27.2631 | 20.5835 | 112.886 | 112.886 | 20.919 | 23.8843 | 23.8843 | 0.24151 | 1.1415
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 72.1424 | 20.5835 | 112.886 | 112.886 | 20.919 | 23.8843 | 23.8843 | 0.63907 | 3.0205
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 58.1289 | 20.8349 | 50.3869 | 50.3869 | 20.9005 | 29.8291 | 29.8291 | 1.1537 | 1.9487
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 28.0304 | 20.8349 | 50.3869 | 50.3869 | 20.9005 | 29.8291 | 29.8291 | 0.5563 | 0.9397
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 73.7556 | 20.8349 | 50.3869 | 50.3869 | 20.9005 | 29.8291 | 29.8291 | 1.4638 | 2.4726
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 60.4629 | 20.8627 | 39.5424 | 39.5424 | 20.8808 | 35.761 | 35.761 | 1.5291 | 1.6908
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 28.6731 | 20.8627 | 39.5424 | 39.5424 | 20.8808 | 35.761 | 35.761 | 0.72512 | 0.8018
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 75.102 | 20.8627 | 39.5424 | 39.5424 | 20.8808 | 35.761 | 35.761 | 1.8993 | 2.1001
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 62.5091 | 20.8612 | 37.4328 | 37.4328 | 20.8597 | 41.6791 | 41.6791 | 1.6699 | 1.4998
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 29.2278 | 20.8612 | 37.4328 | 37.4328 | 20.8597 | 41.6791 | 41.6791 | 0.78081 | 0.70126
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 76.2605 | 20.8612 | 37.4328 | 37.4328 | 20.8597 | 41.6791 | 41.6791 | 2.0373 | 1.8297
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 64.3374 | 20.8525 | 37.365 | 37.365 | 20.8372 | 47.5818 | 47.5818 | 1.7219 | 1.3521
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 29.7169 | 20.8525 | 37.365 | 37.365 | 20.8372 | 47.5818 | 47.5818 | 0.79531 | 0.62454
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 77.2793 | 20.8525 | 37.365 | 37.365 | 20.8372 | 47.5818 | 47.5818 | 2.0682 | 1.6241
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 65.9943 | 20.8413 | 37.9182 | 37.9182 | 20.8133 | 53.4683 | 53.4683 | 1.7404 | 1.2343
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 30.155 | 20.8413 | 37.9182 | 37.9182 | 20.8133 | 53.4683 | 53.4683 | 0.79526 | 0.56398
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 78.1899 | 20.8413 | 37.9182 | 37.9182 | 20.8133 | 53.4683 | 53.4683 | 2.0621 | 1.4624
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 67.5125 | 20.8289 | 38.7057 | 38.7057 | 20.7881 | 59.3372 | 59.3372 | 1.7443 | 1.1378
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 30.5522 | 20.8289 | 38.7057 | 38.7057 | 20.7881 | 59.3372 | 59.3372 | 0.78935 | 0.51489
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 79.014 | 20.8289 | 38.7057 | 38.7057 | 20.7881 | 59.3372 | 59.3372 | 2.0414 | 1.3316
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 68.9159 | 20.8157 | 39.5972 | 39.5972 | 20.7615 | 65.1876 | 65.1876 | 1.7404 | 1.0572
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 30.916 | 20.8157 | 39.5972 | 39.5972 | 20.7615 | 65.1876 | 65.1876 | 0.78076 | 0.47426
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 79.7674 | 20.8157 | 39.5972 | 39.5972 | 20.7615 | 65.1876 | 65.1876 | 2.0145 | 1.2237
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 70.2225 | 20.8018 | 40.54 | 40.54 | 20.7335 | 71.0178 | 71.0178 | 1.7322 | 0.9888
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 31.2519 | 20.8018 | 40.54 | 40.54 | 20.7335 | 71.0178 | 71.0178 | 0.77089 | 0.44006
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 80.4619 | 20.8018 | 40.54 | 40.54 | 20.7335 | 71.0178 | 71.0178 | 1.9848 | 1.133
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 71.4462 | 20.7873 | 41.5092 | 41.5092 | 20.7043 | 76.8274 | 76.8274 | 1.7212 | 0.92996
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 31.5641 | 20.7873 | 41.5092 | 41.5092 | 20.7043 | 76.8274 | 76.8274 | 0.76041 | 0.41084
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 81.1063 | 20.7873 | 41.5092 | 41.5092 | 20.7043 | 76.8274 | 76.8274 | 1.9539 | 1.0557
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 72.5982 | 20.7722 | 42.4912 | 42.4912 | 20.6736 | 82.6145 | 82.6145 | 1.7085 | 0.87876
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 31.8558 | 20.7722 | 42.4912 | 42.4912 | 20.6736 | 82.6145 | 82.6145 | 0.7497 | 0.3856
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 81.7079 | 20.7722 | 42.4912 | 42.4912 | 20.6736 | 82.6145 | 82.6145 | 1.9229 | 0.98903
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 73.6874 | 20.7566 | 43.4781 | 43.4781 | 20.6414 | 88.3779 | 88.3779 | 1.6948 | 0.83378
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 32.1298 | 20.7566 | 43.4781 | 43.4781 | 20.6414 | 88.3779 | 88.3779 | 0.73899 | 0.36355
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 82.2721 | 20.7566 | 43.4781 | 43.4781 | 20.6414 | 88.3779 | 88.3779 | 1.8923 | 0.93091
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 74.721 | 20.7403 | 44.4646 | 44.4646 | 20.608 | 94.1173 | 94.1173 | 1.6805 | 0.79391
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 32.3882 | 20.7403 | 44.4646 | 44.4646 | 20.608 | 94.1173 | 94.1173 | 0.7284 | 0.34413
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 82.8036 | 20.7403 | 44.4646 | 44.4646 | 20.608 | 94.1173 | 94.1173 | 1.8622 | 0.87979
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 75.705 | 20.7236 | 45.4474 | 45.4474 | 20.5732 | 99.8306 | 99.8306 | 1.6658 | 0.75834
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 32.6328 | 20.7236 | 45.4474 | 45.4474 | 20.5732 | 99.8306 | 99.8306 | 0.71803 | 0.32688
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 83.3063 | 20.7236 | 45.4474 | 45.4474 | 20.5732 | 99.8306 | 99.8306 | 1.833 | 0.83448
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 76.6447 | 20.7064 | 46.4243 | 46.4243 | 20.5369 | 105.5166 | 105.5166 | 1.651 | 0.72638
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 32.8651 | 20.7064 | 46.4243 | 46.4243 | 20.5369 | 105.5166 | 105.5166 | 0.70793 | 0.31147
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 83.7831 | 20.7064 | 46.4243 | 46.4243 | 20.5369 | 105.5166 | 105.5166 | 1.8047 | 0.79403
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 77.5442 | 20.6886 | 47.3935 | 47.3935 | 20.4992 | 111.1741 | 111.1741 | 1.6362 | 0.6975
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 33.0863 | 20.6886 | 47.3935 | 47.3935 | 20.4992 | 111.1741 | 111.1741 | 0.69812 | 0.29761
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 84.2368 | 20.6886 | 47.3935 | 47.3935 | 20.4992 | 111.1741 | 111.1741 | 1.7774 | 0.7577
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 78.4074 | 20.6702 | 48.3538 | 48.3538 | 20.4601 | 116.8025 | 116.8025 | 1.6215 | 0.67128
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 33.2975 | 20.6702 | 48.3538 | 48.3538 | 20.4601 | 116.8025 | 116.8025 | 0.68862 | 0.28508
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 84.6696 | 20.6702 | 48.3538 | 48.3538 | 20.4601 | 116.8025 | 116.8025 | 1.751 | 0.7249
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 79.2373 | 20.6513 | 49.3046 | 49.3046 | 20.4198 | 122.4007 | 122.4007 | 1.6071 | 0.64736
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 33.4996 | 20.6513 | 49.3046 | 49.3046 | 20.4198 | 122.4007 | 122.4007 | 0.67944 | 0.27369
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 85.0834 | 20.6513 | 49.3046 | 49.3046 | 20.4198 | 122.4007 | 122.4007 | 1.7257 | 0.69512
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 80.0367 | 20.6319 | 50.245 | 50.245 | 20.3779 | 127.9661 | 127.9661 | 1.5929 | 0.62545
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 33.6935 | 20.6319 | 50.245 | 50.245 | 20.3779 | 127.9661 | 127.9661 | 0.67058 | 0.2633
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 85.48 | 20.6319 | 50.245 | 50.245 | 20.3779 | 127.9661 | 127.9661 | 1.7013 | 0.66799
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 80.8082 | 20.6119 | 51.1749 | 51.1749 | 20.3345 | 133.4983 | 133.4983 | 1.5791 | 0.60531
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 33.8798 | 20.6119 | 51.1749 | 51.1749 | 20.3345 | 133.4983 | 133.4983 | 0.66204 | 0.25378
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 85.8608 | 20.6119 | 51.1749 | 51.1749 | 20.3345 | 133.4983 | 133.4983 | 1.6778 | 0.64316
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 81.5537 | 20.5914 | 52.0941 | 52.0941 | 20.2899 | 138.9968 | 138.9968 | 1.5655 | 0.58673
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 34.0591 | 20.5914 | 52.0941 | 52.0941 | 20.2899 | 138.9968 | 138.9968 | 0.6538 | 0.24504
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 86.2271 | 20.5914 | 52.0941 | 52.0941 | 20.2899 | 138.9968 | 138.9968 | 1.6552 | 0.62035
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 82.2753 | 20.5703 | 53.0022 | 53.0022 | 20.2437 | 144.4589 | 144.4589 | 1.5523 | 0.56954
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 34.232 | 20.5703 | 53.0022 | 53.0022 | 20.2437 | 144.4589 | 144.4589 | 0.64586 | 0.23697
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 86.5799 | 20.5703 | 53.0022 | 53.0022 | 20.2437 | 144.4589 | 144.4589 | 1.6335 | 0.59934
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 82.9745 | 20.5488 | 53.8994 | 53.8994 | 20.1961 | 149.8841 | 149.8841 | 1.5394 | 0.55359
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 34.3989 | 20.5488 | 53.8994 | 53.8994 | 20.1961 | 149.8841 | 149.8841 | 0.63821 | 0.2295
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 86.9204 | 20.5488 | 53.8994 | 53.8994 | 20.1961 | 149.8841 | 149.8841 | 1.6126 | 0.57992
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 83.653 | 20.5266 | 54.7853 | 54.7853 | 20.147 | 155.2703 | 155.2703 | 1.5269 | 0.53876
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 34.5602 | 20.5266 | 54.7853 | 54.7853 | 20.147 | 155.2703 | 155.2703 | 0.63083 | 0.22258
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 87.2493 | 20.5266 | 54.7853 | 54.7853 | 20.147 | 155.2703 | 155.2703 | 1.5926 | 0.56192
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 84.312 | 20.5039 | 55.6601 | 55.6601 | 20.0966 | 160.6184 | 160.6184 | 1.5148 | 0.52492
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 34.7164 | 20.5039 | 55.6601 | 55.6601 | 20.0966 | 160.6184 | 160.6184 | 0.62372 | 0.21614
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 87.5675 | 20.5039 | 55.6601 | 55.6601 | 20.0966 | 160.6184 | 160.6184 | 1.5733 | 0.54519
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 84.9528 | 20.4807 | 56.5241 | 56.5241 | 20.0445 | 165.9239 | 165.9239 | 1.5029 | 0.512
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 34.8678 | 20.4807 | 56.5241 | 56.5241 | 20.0445 | 165.9239 | 165.9239 | 0.61687 | 0.21014
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 87.8757 | 20.4807 | 56.5241 | 56.5241 | 20.0445 | 165.9239 | 165.9239 | 1.5547 | 0.52961
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 85.5765 | 20.4569 | 57.3769 | 57.3769 | 19.9911 | 171.1879 | 171.1879 | 1.4915 | 0.4999
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 35.0147 | 20.4569 | 57.3769 | 57.3769 | 19.9911 | 171.1879 | 171.1879 | 0.61026 | 0.20454
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 88.1746 | 20.4569 | 57.3769 | 57.3769 | 19.9911 | 171.1879 | 171.1879 | 1.5368 | 0.51507
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 86.1841 | 20.4325 | 58.2189 | 58.2189 | 19.9363 | 176.4091 | 176.4091 | 1.4803 | 0.48855
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 35.1573 | 20.4325 | 58.2189 | 58.2189 | 19.9363 | 176.4091 | 176.4091 | 0.60388 | 0.19929
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 88.4647 | 20.4325 | 58.2189 | 58.2189 | 19.9363 | 176.4091 | 176.4091 | 1.5195 | 0.50147
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 86.7765 | 20.4077 | 59.0504 | 59.0504 | 19.8798 | 181.5839 | 181.5839 | 1.4695 | 0.47789
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 35.2959 | 20.4077 | 59.0504 | 59.0504 | 19.8798 | 181.5839 | 181.5839 | 0.59773 | 0.19438
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 88.7465 | 20.4077 | 59.0504 | 59.0504 | 19.8798 | 181.5839 | 181.5839 | 1.5029 | 0.48874
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 31.6807 |  |  |  | 20.9661 | 4.3968 | 4.3968 |  | 7.2054
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 18.0137 |  |  |  | 20.9661 | 4.3968 | 4.3968 |  | 4.097
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 48.7093 |  |  |  | 20.9661 | 4.3968 | 4.3968 |  | 11.0784
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 36.7991 |  |  |  | 20.9517 | 8.7875 | 8.7875 |  | 4.1876
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 19.6392 |  |  |  | 20.9517 | 8.7875 | 8.7875 |  | 2.2349
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 52.1488 |  |  |  | 20.9517 | 8.7875 | 8.7875 |  | 5.9344
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 40.1676 | 13.3519 | 322.7004 | 322.7004 | 20.936 | 13.1714 | 13.1714 | 0.12447 | 3.0496
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 20.6561 | 13.3519 | 322.7004 | 322.7004 | 20.936 | 13.1714 | 13.1714 | 0.06401 | 1.5683
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 54.2787 | 13.3519 | 322.7004 | 322.7004 | 20.936 | 13.1714 | 13.1714 | 0.1682 | 4.1209
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 42.7426 | 20.5835 | 82.7081 | 82.7081 | 20.919 | 17.5477 | 17.5477 | 0.51679 | 2.4358
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 21.409 | 20.5835 | 82.7081 | 82.7081 | 20.919 | 17.5477 | 17.5477 | 0.25885 | 1.22
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 55.8454 | 20.5835 | 82.7081 | 82.7081 | 20.919 | 17.5477 | 17.5477 | 0.67521 | 3.1825
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 44.8528 | 20.8349 | 37.3019 | 37.3019 | 20.9005 | 21.9152 | 21.9152 | 1.2024 | 2.0466
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 22.0116 | 20.8349 | 37.3019 | 37.3019 | 20.9005 | 21.9152 | 21.9152 | 0.59009 | 1.0044
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 57.0935 | 20.8349 | 37.3019 | 37.3019 | 20.9005 | 21.9152 | 21.9152 | 1.5306 | 2.6052
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 46.6539 | 20.8627 | 29.5152 | 29.5152 | 20.8808 | 26.2734 | 26.2734 | 1.5807 | 1.7757
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 22.5163 | 20.8627 | 29.5152 | 29.5152 | 20.8808 | 26.2734 | 26.2734 | 0.76287 | 0.857
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 58.1351 | 20.8627 | 29.5152 | 29.5152 | 20.8808 | 26.2734 | 26.2734 | 1.9697 | 2.2127
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 48.2329 | 20.8612 | 28.1304 | 28.1304 | 20.8597 | 30.6214 | 30.6214 | 1.7146 | 1.5751
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 22.9519 | 20.8612 | 28.1304 | 28.1304 | 20.8597 | 30.6214 | 30.6214 | 0.81591 | 0.74954
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 59.0313 | 20.8612 | 28.1304 | 28.1304 | 20.8597 | 30.6214 | 30.6214 | 2.0985 | 1.9278
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 49.6437 | 20.8525 | 28.2411 | 28.2411 | 20.8372 | 34.9581 | 34.9581 | 1.7579 | 1.4201
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 23.3359 | 20.8525 | 28.2411 | 28.2411 | 20.8372 | 34.9581 | 34.9581 | 0.82631 | 0.66754
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 59.8195 | 20.8525 | 28.2411 | 28.2411 | 20.8372 | 34.9581 | 34.9581 | 2.1182 | 1.7112
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 50.9223 | 20.8413 | 28.802 | 28.802 | 20.8133 | 39.2829 | 39.2829 | 1.768 | 1.2963
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 23.6799 | 20.8413 | 28.802 | 28.802 | 20.8133 | 39.2829 | 39.2829 | 0.82216 | 0.60281
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 60.5239 | 20.8413 | 28.802 | 28.802 | 20.8133 | 39.2829 | 39.2829 | 2.1014 | 1.5407
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 52.0939 | 20.8289 | 29.5288 | 29.5288 | 20.7881 | 43.5947 | 43.5947 | 1.7642 | 1.195
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 23.9919 | 20.8289 | 29.5288 | 29.5288 | 20.7881 | 43.5947 | 43.5947 | 0.81249 | 0.55034
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 61.1615 | 20.8289 | 29.5288 | 29.5288 | 20.7881 | 43.5947 | 43.5947 | 2.0712 | 1.403
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 53.1769 | 20.8157 | 30.3268 | 30.3268 | 20.7615 | 47.8929 | 47.8929 | 1.7535 | 1.1103
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 24.2776 | 20.8157 | 30.3268 | 30.3268 | 20.7615 | 47.8929 | 47.8929 | 0.80053 | 0.50691
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 61.7443 | 20.8157 | 30.3268 | 30.3268 | 20.7615 | 47.8929 | 47.8929 | 2.036 | 1.2892
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 54.1852 | 20.8018 | 31.1579 | 31.1579 | 20.7335 | 52.1764 | 52.1764 | 1.7391 | 1.0385
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 24.5413 | 20.8018 | 31.1579 | 31.1579 | 20.7335 | 52.1764 | 52.1764 | 0.78764 | 0.47035
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 62.2815 | 20.8018 | 31.1579 | 31.1579 | 20.7335 | 52.1764 | 52.1764 | 1.9989 | 1.1937
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 55.1295 | 20.7873 | 32.0045 | 32.0045 | 20.7043 | 56.4446 | 56.4446 | 1.7226 | 0.9767
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 24.7865 | 20.7873 | 32.0045 | 32.0045 | 20.7043 | 56.4446 | 56.4446 | 0.77447 | 0.43913
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 62.78 | 20.7873 | 32.0045 | 32.0045 | 20.7043 | 56.4446 | 56.4446 | 1.9616 | 1.1122
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 56.0185 | 20.7722 | 32.8572 | 32.8572 | 20.6736 | 60.6964 | 60.6964 | 1.7049 | 0.92293
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 25.0155 | 20.7722 | 32.8572 | 32.8572 | 20.6736 | 60.6964 | 60.6964 | 0.76134 | 0.41214
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 63.2454 | 20.7722 | 32.8572 | 32.8572 | 20.6736 | 60.6964 | 60.6964 | 1.9249 | 1.042
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 56.859 | 20.7566 | 33.7106 | 33.7106 | 20.6414 | 64.9307 | 64.9307 | 1.6867 | 0.87569
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 25.2307 | 20.7566 | 33.7106 | 33.7106 | 20.6414 | 64.9307 | 64.9307 | 0.74845 | 0.38858
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 63.6818 | 20.7566 | 33.7106 | 33.7106 | 20.6414 | 64.9307 | 64.9307 | 1.8891 | 0.98077
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 57.6566 | 20.7403 | 34.5612 | 34.5612 | 20.608 | 69.1474 | 69.1474 | 1.6682 | 0.83382
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 25.4336 | 20.7403 | 34.5612 | 34.5612 | 20.608 | 69.1474 | 69.1474 | 0.7359 | 0.36782
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 64.093 | 20.7403 | 34.5612 | 34.5612 | 20.608 | 69.1474 | 69.1474 | 1.8545 | 0.9269
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 58.416 | 20.7236 | 35.4069 | 35.4069 | 20.5732 | 73.3449 | 73.3449 | 1.6498 | 0.79646
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 25.6257 | 20.7236 | 35.4069 | 35.4069 | 20.5732 | 73.3449 | 73.3449 | 0.72375 | 0.34939
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 64.4818 | 20.7236 | 35.4069 | 35.4069 | 20.5732 | 73.3449 | 73.3449 | 1.8212 | 0.87916
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 59.1411 | 20.7064 | 36.2462 | 36.2462 | 20.5369 | 77.5224 | 77.5224 | 1.6317 | 0.76289
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 25.8081 | 20.7064 | 36.2462 | 36.2462 | 20.5369 | 77.5224 | 77.5224 | 0.71202 | 0.33291
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 64.8507 | 20.7064 | 36.2462 | 36.2462 | 20.5369 | 77.5224 | 77.5224 | 1.7892 | 0.83654
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 59.8353 | 20.6886 | 37.0779 | 37.0779 | 20.4992 | 81.6789 | 81.6789 | 1.6138 | 0.73257
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 25.9818 | 20.6886 | 37.0779 | 37.0779 | 20.4992 | 81.6789 | 81.6789 | 0.70074 | 0.3181
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 65.2016 | 20.6886 | 37.0779 | 37.0779 | 20.4992 | 81.6789 | 81.6789 | 1.7585 | 0.79827
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 60.5014 | 20.6702 | 37.9013 | 37.9013 | 20.4601 | 85.814 | 85.814 | 1.5963 | 0.70503
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 26.1477 | 20.6702 | 37.9013 | 37.9013 | 20.4601 | 85.814 | 85.814 | 0.68989 | 0.3047
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 65.5364 | 20.6702 | 37.9013 | 37.9013 | 20.4601 | 85.814 | 85.814 | 1.7291 | 0.7637
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 61.1418 | 20.6513 | 38.7162 | 38.7162 | 20.4198 | 89.927 | 89.927 | 1.5792 | 0.6799
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 26.3064 | 20.6513 | 38.7162 | 38.7162 | 20.4198 | 89.927 | 89.927 | 0.67947 | 0.29253
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 65.8565 | 20.6513 | 38.7162 | 38.7162 | 20.4198 | 89.927 | 89.927 | 1.701 | 0.73233
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 61.7588 | 20.6319 | 39.522 | 39.522 | 20.3779 | 94.0159 | 94.0159 | 1.5626 | 0.6569
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 26.4587 | 20.6319 | 39.522 | 39.522 | 20.3779 | 94.0159 | 94.0159 | 0.66947 | 0.28143
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 66.1633 | 20.6319 | 39.522 | 39.522 | 20.3779 | 94.0159 | 94.0159 | 1.6741 | 0.70375
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 62.3541 | 20.6119 | 40.3185 | 40.3185 | 20.3345 | 98.0804 | 98.0804 | 1.5465 | 0.63574
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 26.605 | 20.6119 | 40.3185 | 40.3185 | 20.3345 | 98.0804 | 98.0804 | 0.65987 | 0.27126
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 66.4579 | 20.6119 | 40.3185 | 40.3185 | 20.3345 | 98.0804 | 98.0804 | 1.6483 | 0.67759
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 62.9294 | 20.5914 | 41.1059 | 41.1059 | 20.2899 | 102.1201 | 102.1201 | 1.5309 | 0.61623
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 26.7458 | 20.5914 | 41.1059 | 41.1059 | 20.2899 | 102.1201 | 102.1201 | 0.65066 | 0.2619
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 66.7412 | 20.5914 | 41.1059 | 41.1059 | 20.2899 | 102.1201 | 102.1201 | 1.6236 | 0.65356
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 63.4862 | 20.5703 | 41.8837 | 41.8837 | 20.2437 | 106.1331 | 106.1331 | 1.5158 | 0.59818
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 26.8815 | 20.5703 | 41.8837 | 41.8837 | 20.2437 | 106.1331 | 106.1331 | 0.64181 | 0.25328
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 67.0141 | 20.5703 | 41.8837 | 41.8837 | 20.2437 | 106.1331 | 106.1331 | 1.6 | 0.63142
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 64.0259 | 20.5488 | 42.6524 | 42.6524 | 20.1961 | 110.119 | 110.119 | 1.5011 | 0.58142
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 27.0126 | 20.5488 | 42.6524 | 42.6524 | 20.1961 | 110.119 | 110.119 | 0.63332 | 0.2453
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 67.2775 | 20.5488 | 42.6524 | 42.6524 | 20.1961 | 110.119 | 110.119 | 1.5773 | 0.61095
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 64.5494 | 20.5266 | 43.4115 | 43.4115 | 20.147 | 114.0762 | 114.0762 | 1.4869 | 0.56585
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 27.1393 | 20.5266 | 43.4115 | 43.4115 | 20.147 | 114.0762 | 114.0762 | 0.62516 | 0.2379
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 67.5319 | 20.5266 | 43.4115 | 43.4115 | 20.147 | 114.0762 | 114.0762 | 1.5556 | 0.59199
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 65.058 | 20.5039 | 44.1613 | 44.1613 | 20.0966 | 118.0054 | 118.0054 | 1.4732 | 0.55131
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 27.2619 | 20.5039 | 44.1613 | 44.1613 | 20.0966 | 118.0054 | 118.0054 | 0.61733 | 0.23102
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 67.7781 | 20.5039 | 44.1613 | 44.1613 | 20.0966 | 118.0054 | 118.0054 | 1.5348 | 0.57436
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 65.5525 | 20.4807 | 44.9021 | 44.9021 | 20.0445 | 121.9033 | 121.9033 | 1.4599 | 0.53774
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 27.3808 | 20.4807 | 44.9021 | 44.9021 | 20.0445 | 121.9033 | 121.9033 | 0.60979 | 0.22461
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 68.0165 | 20.4807 | 44.9021 | 44.9021 | 20.0445 | 121.9033 | 121.9033 | 1.5148 | 0.55795
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 66.0338 | 20.4569 | 45.6335 | 45.6335 | 19.9911 | 125.7707 | 125.7707 | 1.447 | 0.52503
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 27.4961 | 20.4569 | 45.6335 | 45.6335 | 19.9911 | 125.7707 | 125.7707 | 0.60254 | 0.21862
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 68.2476 | 20.4569 | 45.6335 | 45.6335 | 19.9911 | 125.7707 | 125.7707 | 1.4956 | 0.54264
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 66.5027 | 20.4325 | 46.3559 | 46.3559 | 19.9363 | 129.6067 | 129.6067 | 1.4346 | 0.51311
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 27.6081 | 20.4325 | 46.3559 | 46.3559 | 19.9363 | 129.6067 | 129.6067 | 0.59557 | 0.21301
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 68.472 | 20.4325 | 46.3559 | 46.3559 | 19.9363 | 129.6067 | 129.6067 | 1.4771 | 0.52831
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 66.9599 | 20.4077 | 47.0695 | 47.0695 | 19.8798 | 133.4086 | 133.4086 | 1.4226 | 0.50192
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 27.717 | 20.4077 | 47.0695 | 47.0695 | 19.8798 | 133.4086 | 133.4086 | 0.58885 | 0.20776
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 68.69 | 20.4077 | 47.0695 | 47.0695 | 19.8798 | 133.4086 | 133.4086 | 1.4593 | 0.51488
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 25.3072 |  |  |  | 20.9661 | 3.3663 | 3.3663 |  | 7.5178
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 14.6105 |  |  |  | 20.9661 | 3.3663 | 3.3663 |  | 4.3403
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 39.0225 |  |  |  | 20.9661 | 3.3663 | 3.3663 |  | 11.5922
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 29.3963 |  |  |  | 20.9517 | 6.728 | 6.728 |  | 4.3693
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 15.9289 |  |  |  | 20.9517 | 6.728 | 6.728 |  | 2.3676
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 41.7767 |  |  |  | 20.9517 | 6.728 | 6.728 |  | 6.2094
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 32.0873 | 13.3519 | 243.5268 | 243.5268 | 20.936 | 10.0844 | 10.0844 | 0.13176 | 3.1819
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 16.7538 | 13.3519 | 243.5268 | 243.5268 | 20.936 | 10.0844 | 10.0844 | 0.068796 | 1.6614
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 43.4821 | 13.3519 | 243.5268 | 243.5268 | 20.936 | 10.0844 | 10.0844 | 0.17855 | 4.3118
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 34.1445 | 20.5835 | 63.1722 | 63.1722 | 20.919 | 13.4349 | 13.4349 | 0.5405 | 2.5415
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 17.3644 | 20.5835 | 63.1722 | 63.1722 | 20.919 | 13.4349 | 13.4349 | 0.27487 | 1.2925
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 44.7366 | 20.5835 | 63.1722 | 63.1722 | 20.919 | 13.4349 | 13.4349 | 0.70817 | 3.3299
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 35.8303 | 20.8349 | 28.7482 | 28.7482 | 20.9005 | 16.7788 | 16.7788 | 1.2463 | 2.1354
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 17.8531 | 20.8349 | 28.7482 | 28.7482 | 20.9005 | 16.7788 | 16.7788 | 0.62102 | 1.064
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 45.7358 | 20.8349 | 28.7482 | 28.7482 | 20.9005 | 16.7788 | 16.7788 | 1.5909 | 2.7258
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 37.2692 | 20.8627 | 22.9096 | 22.9096 | 20.8808 | 20.1156 | 20.1156 | 1.6268 | 1.8528
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 18.2625 | 20.8627 | 22.9096 | 22.9096 | 20.8808 | 20.1156 | 20.1156 | 0.79715 | 0.90788
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 46.5698 | 20.8627 | 22.9096 | 22.9096 | 20.8808 | 20.1156 | 20.1156 | 2.0328 | 2.3151
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 38.5307 | 20.8612 | 21.9633 | 21.9633 | 20.8597 | 23.4445 | 23.4445 | 1.7543 | 1.6435
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 18.6158 | 20.8612 | 21.9633 | 21.9633 | 20.8597 | 23.4445 | 23.4445 | 0.84759 | 0.79404
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 47.2874 | 20.8612 | 21.9633 | 21.9633 | 20.8597 | 23.4445 | 23.4445 | 2.153 | 2.017
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 39.6579 | 20.8525 | 22.1596 | 22.1596 | 20.8372 | 26.7648 | 26.7648 | 1.7896 | 1.4817
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 18.9273 | 20.8525 | 22.1596 | 22.1596 | 20.8372 | 26.7648 | 26.7648 | 0.85414 | 0.70717
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 47.9184 | 20.8525 | 22.1596 | 22.1596 | 20.8372 | 26.7648 | 26.7648 | 2.1624 | 1.7904
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 40.6793 | 20.8413 | 22.6971 | 22.6971 | 20.8133 | 30.0759 | 30.0759 | 1.7923 | 1.3526
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 19.2063 | 20.8413 | 22.6971 | 22.6971 | 20.8133 | 30.0759 | 30.0759 | 0.8462 | 0.63859
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 48.4824 | 20.8413 | 22.6971 | 22.6971 | 20.8133 | 30.0759 | 30.0759 | 2.1361 | 1.612
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 41.6153 | 20.8289 | 23.3581 | 23.3581 | 20.7881 | 33.3772 | 33.3772 | 1.7816 | 1.2468
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 19.4593 | 20.8289 | 23.3581 | 23.3581 | 20.7881 | 33.3772 | 33.3772 | 0.83309 | 0.58301
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 48.9928 | 20.8289 | 23.3581 | 23.3581 | 20.7881 | 33.3772 | 33.3772 | 2.0975 | 1.4679
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 42.4805 | 20.8157 | 24.0704 | 24.0704 | 20.7615 | 36.668 | 36.668 | 1.7648 | 1.1585
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 19.6911 | 20.8157 | 24.0704 | 24.0704 | 20.7615 | 36.668 | 36.668 | 0.81806 | 0.53701
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 49.4595 | 20.8157 | 24.0704 | 24.0704 | 20.7615 | 36.668 | 36.668 | 2.0548 | 1.3488
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 43.286 | 20.8018 | 24.8052 | 24.8052 | 20.7335 | 39.9475 | 39.9475 | 1.745 | 1.0836
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 19.905 | 20.8018 | 24.8052 | 24.8052 | 20.7335 | 39.9475 | 39.9475 | 0.80245 | 0.49828
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 49.8895 | 20.8018 | 24.8052 | 24.8052 | 20.7335 | 39.9475 | 39.9475 | 2.0113 | 1.2489
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 44.0405 | 20.7873 | 25.5495 | 25.5495 | 20.7043 | 43.2154 | 43.2154 | 1.7237 | 1.0191
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 20.1038 | 20.7873 | 25.5495 | 25.5495 | 20.7043 | 43.2154 | 43.2154 | 0.78686 | 0.4652
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 50.2887 | 20.7873 | 25.5495 | 25.5495 | 20.7043 | 43.2154 | 43.2154 | 1.9683 | 1.1637
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 44.7507 | 20.7722 | 26.2965 | 26.2965 | 20.6736 | 46.4707 | 46.4707 | 1.7018 | 0.96299
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 20.2896 | 20.7722 | 26.2965 | 26.2965 | 20.6736 | 46.4707 | 46.4707 | 0.77157 | 0.43661
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 50.6612 | 20.7722 | 26.2965 | 26.2965 | 20.6736 | 46.4707 | 46.4707 | 1.9265 | 1.0902
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 45.4222 | 20.7566 | 27.0423 | 27.0423 | 20.6414 | 49.7126 | 49.7126 | 1.6797 | 0.9137
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 20.4641 | 20.7566 | 27.0423 | 27.0423 | 20.6414 | 49.7126 | 49.7126 | 0.75674 | 0.41165
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 51.0107 | 20.7566 | 27.0423 | 27.0423 | 20.6414 | 49.7126 | 49.7126 | 1.8863 | 1.0261
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 46.0594 | 20.7403 | 27.7844 | 27.7844 | 20.608 | 52.941 | 52.941 | 1.6577 | 0.87001
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 20.6287 | 20.7403 | 27.7844 | 27.7844 | 20.608 | 52.941 | 52.941 | 0.74246 | 0.38965
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 51.3399 | 20.7403 | 27.7844 | 27.7844 | 20.608 | 52.941 | 52.941 | 1.8478 | 0.96976
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 46.6661 | 20.7236 | 28.5213 | 28.5213 | 20.5732 | 56.1547 | 56.1547 | 1.6362 | 0.83103
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 20.7845 | 20.7236 | 28.5213 | 28.5213 | 20.5732 | 56.1547 | 56.1547 | 0.72874 | 0.37013
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 51.6511 | 20.7236 | 28.5213 | 28.5213 | 20.5732 | 56.1547 | 56.1547 | 1.811 | 0.9198
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 47.2455 | 20.7064 | 29.252 | 29.252 | 20.5369 | 59.3531 | 59.3531 | 1.6151 | 0.79601
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 20.9324 | 20.7064 | 29.252 | 29.252 | 20.5369 | 59.3531 | 59.3531 | 0.71559 | 0.35268
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 51.9464 | 20.7064 | 29.252 | 29.252 | 20.5369 | 59.3531 | 59.3531 | 1.7758 | 0.87521
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 47.8001 | 20.6886 | 29.9758 | 29.9758 | 20.4992 | 62.5354 | 62.5354 | 1.5946 | 0.76437
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 21.0733 | 20.6886 | 29.9758 | 29.9758 | 20.4992 | 62.5354 | 62.5354 | 0.70301 | 0.33698
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 52.2274 | 20.6886 | 29.9758 | 29.9758 | 20.4992 | 62.5354 | 62.5354 | 1.7423 | 0.83517
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 48.3322 | 20.6702 | 30.6921 | 30.6921 | 20.4601 | 65.7014 | 65.7014 | 1.5747 | 0.73563
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 21.2079 | 20.6702 | 30.6921 | 30.6921 | 20.4601 | 65.7014 | 65.7014 | 0.69099 | 0.32279
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 52.4954 | 20.6702 | 30.6921 | 30.6921 | 20.4601 | 65.7014 | 65.7014 | 1.7104 | 0.799
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 48.8439 | 20.6513 | 31.4009 | 31.4009 | 20.4198 | 68.8504 | 68.8504 | 1.5555 | 0.70942
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 21.3366 | 20.6513 | 31.4009 | 31.4009 | 20.4198 | 68.8504 | 68.8504 | 0.67949 | 0.3099
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 52.7517 | 20.6513 | 31.4009 | 31.4009 | 20.4198 | 68.8504 | 68.8504 | 1.6799 | 0.76618
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 49.3367 | 20.6319 | 32.1018 | 32.1018 | 20.3779 | 71.9809 | 71.9809 | 1.5369 | 0.68541
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 21.4601 | 20.6319 | 32.1018 | 32.1018 | 20.3779 | 71.9809 | 71.9809 | 0.6685 | 0.29814
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 52.9973 | 20.6319 | 32.1018 | 32.1018 | 20.3779 | 71.9809 | 71.9809 | 1.6509 | 0.73627
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 49.8123 | 20.6119 | 32.7947 | 32.7947 | 20.3345 | 75.0928 | 75.0928 | 1.5189 | 0.66334
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 21.5787 | 20.6119 | 32.7947 | 32.7947 | 20.3345 | 75.0928 | 75.0928 | 0.658 | 0.28736
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 53.2331 | 20.6119 | 32.7947 | 32.7947 | 20.3345 | 75.0928 | 75.0928 | 1.6232 | 0.7089
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 50.272 | 20.5914 | 33.4797 | 33.4797 | 20.2899 | 78.1857 | 78.1857 | 1.5016 | 0.64298
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 21.6929 | 20.5914 | 33.4797 | 33.4797 | 20.2899 | 78.1857 | 78.1857 | 0.64794 | 0.27745
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 53.46 | 20.5914 | 33.4797 | 33.4797 | 20.2899 | 78.1857 | 78.1857 | 1.5968 | 0.68376
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 50.7169 | 20.5703 | 34.1565 | 34.1565 | 20.2437 | 81.2581 | 81.2581 | 1.4848 | 0.62415
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 21.8031 | 20.5703 | 34.1565 | 34.1565 | 20.2437 | 81.2581 | 81.2581 | 0.63833 | 0.26832
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 53.6785 | 20.5703 | 34.1565 | 34.1565 | 20.2437 | 81.2581 | 81.2581 | 1.5715 | 0.66059
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 51.148 | 20.5488 | 34.8256 | 34.8256 | 20.1961 | 84.3098 | 84.3098 | 1.4687 | 0.60667
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 21.9094 | 20.5488 | 34.8256 | 34.8256 | 20.1961 | 84.3098 | 84.3098 | 0.62912 | 0.25987
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 53.8893 | 20.5488 | 34.8256 | 34.8256 | 20.1961 | 84.3098 | 84.3098 | 1.5474 | 0.63918
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 51.5663 | 20.5266 | 35.4865 | 35.4865 | 20.147 | 87.3396 | 87.3396 | 1.4531 | 0.59041
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 22.0121 | 20.5266 | 35.4865 | 35.4865 | 20.147 | 87.3396 | 87.3396 | 0.6203 | 0.25203
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 54.093 | 20.5266 | 35.4865 | 35.4865 | 20.147 | 87.3396 | 87.3396 | 1.5243 | 0.61934
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 51.9726 | 20.5039 | 36.1395 | 36.1395 | 20.0966 | 90.3479 | 90.3479 | 1.4381 | 0.57525
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 22.1116 | 20.5039 | 36.1395 | 36.1395 | 20.0966 | 90.3479 | 90.3479 | 0.61184 | 0.24474
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 54.29 | 20.5039 | 36.1395 | 36.1395 | 20.0966 | 90.3479 | 90.3479 | 1.5022 | 0.6009
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 52.3676 | 20.4807 | 36.785 | 36.785 | 20.0445 | 93.3322 | 93.3322 | 1.4236 | 0.56109
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 22.208 | 20.4807 | 36.785 | 36.785 | 20.0445 | 93.3322 | 93.3322 | 0.60373 | 0.23795
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 54.4809 | 20.4807 | 36.785 | 36.785 | 20.0445 | 93.3322 | 93.3322 | 1.4811 | 0.58373
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 52.7522 | 20.4569 | 37.4225 | 37.4225 | 19.9911 | 96.2932 | 96.2932 | 1.4096 | 0.54783
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 22.3016 | 20.4569 | 37.4225 | 37.4225 | 19.9911 | 96.2932 | 96.2932 | 0.59594 | 0.2316
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 54.666 | 20.4569 | 37.4225 | 37.4225 | 19.9911 | 96.2932 | 96.2932 | 1.4608 | 0.5677
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 53.1268 | 20.4325 | 38.0524 | 38.0524 | 19.9363 | 99.2301 | 99.2301 | 1.3961 | 0.53539
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 22.3924 | 20.4325 | 38.0524 | 38.0524 | 19.9363 | 99.2301 | 99.2301 | 0.58846 | 0.22566
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 54.8456 | 20.4325 | 38.0524 | 38.0524 | 19.9363 | 99.2301 | 99.2301 | 1.4413 | 0.55271
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 53.492 | 20.4077 | 38.675 | 38.675 | 19.8798 | 102.141 | 102.141 | 1.3831 | 0.52371
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 22.4807 | 20.4077 | 38.675 | 38.675 | 19.8798 | 102.141 | 102.141 | 0.58127 | 0.22009
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 55.0201 | 20.4077 | 38.675 | 38.675 | 19.8798 | 102.141 | 102.141 | 1.4226 | 0.53867
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 20.7587 |  |  |  | 20.9661 | 2.6598 | 2.6598 |  | 7.8047
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 12.1466 |  |  |  | 20.9661 | 2.6598 | 2.6598 |  | 4.5668
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 32.0906 |  |  |  | 20.9661 | 2.6598 | 2.6598 |  | 12.0651
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 24.1131 |  |  |  | 20.9517 | 5.3159 | 5.3159 |  | 4.536
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 13.2426 |  |  |  | 20.9517 | 5.3159 | 5.3159 |  | 2.4911
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 34.3546 |  |  |  | 20.9517 | 5.3159 | 5.3159 |  | 6.4626
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 26.3207 | 13.3519 | 189.9818 | 189.9818 | 20.936 | 7.9679 | 7.9679 | 0.13854 | 3.3033
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 13.9284 | 13.3519 | 189.9818 | 189.9818 | 20.936 | 7.9679 | 7.9679 | 0.073314 | 1.7481
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 35.7564 | 13.3519 | 189.9818 | 189.9818 | 20.936 | 7.9679 | 7.9679 | 0.18821 | 4.4875
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 28.0082 | 20.5835 | 49.8087 | 49.8087 | 20.919 | 10.6152 | 10.6152 | 0.56232 | 2.6385
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 14.4361 | 20.5835 | 49.8087 | 49.8087 | 20.919 | 10.6152 | 10.6152 | 0.28983 | 1.3599
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 36.7875 | 20.5835 | 49.8087 | 49.8087 | 20.919 | 10.6152 | 10.6152 | 0.73858 | 3.4655
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 29.3912 | 20.8349 | 22.8472 | 22.8472 | 20.9005 | 13.2574 | 13.2574 | 1.2864 | 2.217
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 14.8424 | 20.8349 | 22.8472 | 22.8472 | 20.9005 | 13.2574 | 13.2574 | 0.64964 | 1.1196
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 37.6088 | 20.8349 | 22.8472 | 22.8472 | 20.9005 | 13.2574 | 13.2574 | 1.6461 | 2.8368
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 30.5716 | 20.8627 | 18.3217 | 18.3217 | 20.8808 | 15.8938 | 15.8938 | 1.6686 | 1.9235
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 15.1827 | 20.8627 | 18.3217 | 18.3217 | 20.8808 | 15.8938 | 15.8938 | 0.82867 | 0.95526
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 38.2943 | 20.8627 | 18.3217 | 18.3217 | 20.8808 | 15.8938 | 15.8938 | 2.0901 | 2.4094
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 31.6065 | 20.8612 | 17.656 | 17.656 | 20.8597 | 18.524 | 18.524 | 1.7901 | 1.7062
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 15.4764 | 20.8612 | 17.656 | 17.656 | 20.8597 | 18.524 | 18.524 | 0.87655 | 0.83548
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 38.8841 | 20.8612 | 17.656 | 17.656 | 20.8597 | 18.524 | 18.524 | 2.2023 | 2.0991
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 32.5311 | 20.8525 | 17.8921 | 17.8921 | 20.8372 | 21.1475 | 21.1475 | 1.8182 | 1.5383
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 15.7354 | 20.8525 | 17.8921 | 17.8921 | 20.8372 | 21.1475 | 21.1475 | 0.87946 | 0.74408
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 39.4027 | 20.8525 | 17.8921 | 17.8921 | 20.8372 | 21.1475 | 21.1475 | 2.2022 | 1.8632
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 33.3691 | 20.8413 | 18.3959 | 18.3959 | 20.8133 | 23.7637 | 23.7637 | 1.8139 | 1.4042
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 15.9673 | 20.8413 | 18.3959 | 18.3959 | 20.8133 | 23.7637 | 23.7637 | 0.86799 | 0.67192
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 39.8663 | 20.8413 | 18.3959 | 18.3959 | 20.8133 | 23.7637 | 23.7637 | 2.1671 | 1.6776
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 34.1369 | 20.8289 | 18.9949 | 18.9949 | 20.7881 | 26.3721 | 26.3721 | 1.7972 | 1.2944
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 16.1777 | 20.8289 | 18.9949 | 18.9949 | 20.7881 | 26.3721 | 26.3721 | 0.85169 | 0.61344
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 40.2858 | 20.8289 | 18.9949 | 18.9949 | 20.7881 | 26.3721 | 26.3721 | 2.1209 | 1.5276
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 34.8467 | 20.8157 | 19.6324 | 19.6324 | 20.7615 | 28.9723 | 28.9723 | 1.775 | 1.2028
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 16.3703 | 20.8157 | 19.6324 | 19.6324 | 20.7615 | 28.9723 | 28.9723 | 0.83384 | 0.56504
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 40.6694 | 20.8157 | 19.6324 | 19.6324 | 20.7615 | 28.9723 | 28.9723 | 2.0715 | 1.4037
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 35.5075 | 20.8018 | 20.286 | 20.286 | 20.7335 | 31.5635 | 31.5635 | 1.7503 | 1.125
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 16.5482 | 20.8018 | 20.286 | 20.286 | 20.7335 | 31.5635 | 31.5635 | 0.81574 | 0.52428
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 41.0229 | 20.8018 | 20.286 | 20.286 | 20.7335 | 31.5635 | 31.5635 | 2.0222 | 1.2997
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 36.1264 | 20.7873 | 20.9456 | 20.9456 | 20.7043 | 34.1455 | 34.1455 | 1.7248 | 1.058
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 16.7135 | 20.7873 | 20.9456 | 20.9456 | 20.7043 | 34.1455 | 34.1455 | 0.79795 | 0.48948
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 41.3509 | 20.7873 | 20.9456 | 20.9456 | 20.7043 | 34.1455 | 34.1455 | 1.9742 | 1.211
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 36.7091 | 20.7722 | 21.606 | 21.606 | 20.6736 | 36.7176 | 36.7176 | 1.699 | 0.99977
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 16.8679 | 20.7722 | 21.606 | 21.606 | 20.6736 | 36.7176 | 36.7176 | 0.78071 | 0.4594
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 41.6571 | 20.7722 | 21.606 | 21.606 | 20.6736 | 36.7176 | 36.7176 | 1.928 | 1.1345
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 37.2599 | 20.7566 | 22.2644 | 22.2644 | 20.6414 | 39.2791 | 39.2791 | 1.6735 | 0.94859
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 17.013 | 20.7566 | 22.2644 | 22.2644 | 20.6414 | 39.2791 | 39.2791 | 0.76414 | 0.43313
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 41.9443 | 20.7566 | 22.2644 | 22.2644 | 20.6414 | 39.2791 | 39.2791 | 1.8839 | 1.0679
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 37.7827 | 20.7403 | 22.9188 | 22.9188 | 20.608 | 41.8299 | 41.8299 | 1.6485 | 0.90325
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 17.1498 | 20.7403 | 22.9188 | 22.9188 | 20.608 | 41.8299 | 41.8299 | 0.74829 | 0.40999
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 42.2148 | 20.7403 | 22.9188 | 22.9188 | 20.608 | 41.8299 | 41.8299 | 1.8419 | 1.0092
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 38.2804 | 20.7236 | 23.5682 | 23.5682 | 20.5732 | 44.3692 | 44.3692 | 1.6242 | 0.86277
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 17.2794 | 20.7236 | 23.5682 | 23.5682 | 20.5732 | 44.3692 | 44.3692 | 0.73316 | 0.38945
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 42.4707 | 20.7236 | 23.5682 | 23.5682 | 20.5732 | 44.3692 | 44.3692 | 1.802 | 0.95721
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 38.7556 | 20.7064 | 24.2119 | 24.2119 | 20.5369 | 46.8963 | 46.8963 | 1.6007 | 0.82641
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 17.4024 | 20.7064 | 24.2119 | 24.2119 | 20.5369 | 46.8963 | 46.8963 | 0.71875 | 0.37108
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 42.7134 | 20.7064 | 24.2119 | 24.2119 | 20.5369 | 46.8963 | 46.8963 | 1.7641 | 0.91081
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 39.2106 | 20.6886 | 24.8495 | 24.8495 | 20.4992 | 49.4107 | 49.4107 | 1.5779 | 0.79356
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 17.5195 | 20.6886 | 24.8495 | 24.8495 | 20.4992 | 49.4107 | 49.4107 | 0.70502 | 0.35457
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 42.9443 | 20.6886 | 24.8495 | 24.8495 | 20.4992 | 49.4107 | 49.4107 | 1.7282 | 0.86913
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 39.6471 | 20.6702 | 25.4804 | 25.4804 | 20.4601 | 51.9122 | 51.9122 | 1.556 | 0.76373
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 17.6313 | 20.6702 | 25.4804 | 25.4804 | 20.4601 | 51.9122 | 51.9122 | 0.69196 | 0.33964
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 43.1646 | 20.6702 | 25.4804 | 25.4804 | 20.4601 | 51.9122 | 51.9122 | 1.694 | 0.83149
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 40.0669 | 20.6513 | 26.1047 | 26.1047 | 20.4198 | 54.4003 | 54.4003 | 1.5349 | 0.73652
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 17.7384 | 20.6513 | 26.1047 | 26.1047 | 20.4198 | 54.4003 | 54.4003 | 0.67951 | 0.32607
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 43.3752 | 20.6513 | 26.1047 | 26.1047 | 20.4198 | 54.4003 | 54.4003 | 1.6616 | 0.79733
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 40.4712 | 20.6319 | 26.7221 | 26.7221 | 20.3779 | 56.8738 | 56.8738 | 1.5145 | 0.7116
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 17.841 | 20.6319 | 26.7221 | 26.7221 | 20.3779 | 56.8738 | 56.8738 | 0.66765 | 0.3137
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 43.5771 | 20.6319 | 26.7221 | 26.7221 | 20.3779 | 56.8738 | 56.8738 | 1.6308 | 0.76621
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 40.8614 | 20.6119 | 27.3326 | 27.3326 | 20.3345 | 59.3326 | 59.3326 | 1.495 | 0.68868
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 17.9397 | 20.6119 | 27.3326 | 27.3326 | 20.3345 | 59.3326 | 59.3326 | 0.65635 | 0.30236
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 43.7709 | 20.6119 | 27.3326 | 27.3326 | 20.3345 | 59.3326 | 59.3326 | 1.6014 | 0.73772
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 41.2385 | 20.5914 | 27.9363 | 27.9363 | 20.2899 | 61.7764 | 61.7764 | 1.4762 | 0.66754
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 18.0346 | 20.5914 | 27.9363 | 27.9363 | 20.2899 | 61.7764 | 61.7764 | 0.64556 | 0.29193
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 43.9573 | 20.5914 | 27.9363 | 27.9363 | 20.2899 | 61.7764 | 61.7764 | 1.5735 | 0.71156
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 41.6034 | 20.5703 | 28.533 | 28.533 | 20.2437 | 64.204 | 64.204 | 1.4581 | 0.64799
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 18.1262 | 20.5703 | 28.533 | 28.533 | 20.2437 | 64.204 | 64.204 | 0.63527 | 0.28232
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 44.1369 | 20.5703 | 28.533 | 28.533 | 20.2437 | 64.204 | 64.204 | 1.5469 | 0.68745
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 41.9571 | 20.5488 | 29.123 | 29.123 | 20.1961 | 66.6152 | 66.6152 | 1.4407 | 0.62984
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 18.2145 | 20.5488 | 29.123 | 29.123 | 20.1961 | 66.6152 | 66.6152 | 0.62543 | 0.27343
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 44.3101 | 20.5488 | 29.123 | 29.123 | 20.1961 | 66.6152 | 66.6152 | 1.5215 | 0.66517
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 42.3002 | 20.5266 | 29.7061 | 29.7061 | 20.147 | 69.009 | 69.009 | 1.424 | 0.61297
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 18.3 | 20.5266 | 29.7061 | 29.7061 | 20.147 | 69.009 | 69.009 | 0.61603 | 0.26518
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 44.4776 | 20.5266 | 29.7061 | 29.7061 | 20.147 | 69.009 | 69.009 | 1.4973 | 0.64452
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 42.6336 | 20.5039 | 30.2825 | 30.2825 | 20.0966 | 71.386 | 71.386 | 1.4079 | 0.59723
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 18.3827 | 20.5039 | 30.2825 | 30.2825 | 20.0966 | 71.386 | 71.386 | 0.60704 | 0.25751
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 44.6395 | 20.5039 | 30.2825 | 30.2825 | 20.0966 | 71.386 | 71.386 | 1.4741 | 0.62533
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 42.9577 | 20.4807 | 30.8523 | 30.8523 | 20.0445 | 73.744 | 73.744 | 1.3924 | 0.58252
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 18.4628 | 20.4807 | 30.8523 | 30.8523 | 20.0445 | 73.744 | 73.744 | 0.59843 | 0.25036
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 44.7964 | 20.4807 | 30.8523 | 30.8523 | 20.0445 | 73.744 | 73.744 | 1.452 | 0.60746
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 43.2731 | 20.4569 | 31.4154 | 31.4154 | 19.9911 | 76.0835 | 76.0835 | 1.3774 | 0.56876
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 18.5406 | 20.4569 | 31.4154 | 31.4154 | 19.9911 | 76.0835 | 76.0835 | 0.59018 | 0.24369
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 44.9484 | 20.4569 | 31.4154 | 31.4154 | 19.9911 | 76.0835 | 76.0835 | 1.4308 | 0.59078
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 43.5804 | 20.4325 | 31.972 | 31.972 | 19.9363 | 78.4041 | 78.4041 | 1.3631 | 0.55584
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 18.6161 | 20.4325 | 31.972 | 31.972 | 19.9363 | 78.4041 | 78.4041 | 0.58226 | 0.23744
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 45.0961 | 20.4325 | 31.972 | 31.972 | 19.9363 | 78.4041 | 78.4041 | 1.4105 | 0.57518
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 43.88 | 20.4077 | 32.5223 | 32.5223 | 19.8798 | 80.704 | 80.704 | 1.3492 | 0.54372
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 18.6895 | 20.4077 | 32.5223 | 32.5223 | 19.8798 | 80.704 | 80.704 | 0.57467 | 0.23158
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 45.2395 | 20.4077 | 32.5223 | 32.5223 | 19.8798 | 80.704 | 80.704 | 1.391 | 0.56056
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 17.3874 |  |  |  | 20.9661 | 2.1544 | 2.1544 |  | 8.0705
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 10.2968 |  |  |  | 20.9661 | 2.1544 | 2.1544 |  | 4.7794
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 26.9402 |  |  |  | 20.9661 | 2.1544 | 2.1544 |  | 12.5046
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 20.1971 |  |  |  | 20.9517 | 4.3059 | 4.3059 |  | 4.6906
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 11.226 |  |  |  | 20.9517 | 4.3059 | 4.3059 |  | 2.6071
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 28.8401 |  |  |  | 20.9517 | 4.3059 | 4.3059 |  | 6.6978
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 22.0463 | 13.3519 | 152.1426 | 152.1426 | 20.936 | 6.454 | 6.454 | 0.14491 | 3.4159
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 11.8073 | 13.3519 | 152.1426 | 152.1426 | 20.936 | 6.454 | 6.454 | 0.077607 | 1.8294
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 30.0164 | 13.3519 | 152.1426 | 152.1426 | 20.936 | 6.454 | 6.454 | 0.19729 | 4.6508
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 23.4599 | 20.5835 | 40.269 | 40.269 | 20.919 | 8.5984 | 8.5984 | 0.58258 | 2.7284
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 12.2376 | 20.5835 | 40.269 | 40.269 | 20.919 | 8.5984 | 8.5984 | 0.3039 | 1.4233
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 30.8816 | 20.5835 | 40.269 | 40.269 | 20.919 | 8.5984 | 8.5984 | 0.76688 | 3.5916
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 24.6184 | 20.8349 | 18.6028 | 18.6028 | 20.9005 | 10.7385 | 10.7385 | 1.3234 | 2.2925
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 12.582 | 20.8349 | 18.6028 | 18.6028 | 20.9005 | 10.7385 | 10.7385 | 0.67635 | 1.1717
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 31.5709 | 20.8349 | 18.6028 | 18.6028 | 20.9005 | 10.7385 | 10.7385 | 1.6971 | 2.94
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 25.6072 | 20.8627 | 15.0021 | 15.0021 | 20.8808 | 12.874 | 12.874 | 1.7069 | 1.9891
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 12.8705 | 20.8627 | 15.0021 | 15.0021 | 20.8808 | 12.874 | 12.874 | 0.85792 | 0.99973
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 32.146 | 20.8627 | 15.0021 | 15.0021 | 20.8808 | 12.874 | 12.874 | 2.1428 | 2.497
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 26.474 | 20.8612 | 14.5241 | 14.5241 | 20.8597 | 15.0045 | 15.0045 | 1.8228 | 1.7644
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 13.1195 | 20.8612 | 14.5241 | 14.5241 | 20.8597 | 15.0045 | 15.0045 | 0.9033 | 0.87438
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 32.6409 | 20.8612 | 14.5241 | 14.5241 | 20.8597 | 15.0045 | 15.0045 | 2.2474 | 2.1754
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 27.2486 | 20.8525 | 14.7761 | 14.7761 | 20.8372 | 17.1294 | 17.1294 | 1.8441 | 1.5907
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 13.3391 | 20.8525 | 14.7761 | 14.7761 | 20.8372 | 17.1294 | 17.1294 | 0.90274 | 0.77872
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 33.0762 | 20.8525 | 14.7761 | 14.7761 | 20.8372 | 17.1294 | 17.1294 | 2.2385 | 1.931
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 27.9505 | 20.8413 | 15.2438 | 15.2438 | 20.8133 | 19.2486 | 19.2486 | 1.8336 | 1.4521
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 13.5357 | 20.8413 | 15.2438 | 15.2438 | 20.8133 | 19.2486 | 19.2486 | 0.88795 | 0.7032
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 33.4651 | 20.8413 | 15.2438 | 15.2438 | 20.8133 | 19.2486 | 19.2486 | 2.1953 | 1.7386
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 28.5937 | 20.8289 | 15.7873 | 15.7873 | 20.7881 | 21.3614 | 21.3614 | 1.8112 | 1.3386
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 13.714 | 20.8289 | 15.7873 | 15.7873 | 20.7881 | 21.3614 | 21.3614 | 0.86868 | 0.642
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 33.8171 | 20.8289 | 15.7873 | 15.7873 | 20.7881 | 21.3614 | 21.3614 | 2.142 | 1.5831
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 29.1882 | 20.8157 | 16.3606 | 16.3606 | 20.7615 | 23.4675 | 23.4675 | 1.7841 | 1.2438
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 13.8773 | 20.8157 | 16.3606 | 16.3606 | 20.7615 | 23.4675 | 23.4675 | 0.84822 | 0.59134
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 34.139 | 20.8157 | 16.3606 | 16.3606 | 20.7615 | 23.4675 | 23.4675 | 2.0867 | 1.4547
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 29.7418 | 20.8018 | 16.9458 | 16.9458 | 20.7335 | 25.5664 | 25.5664 | 1.7551 | 1.1633
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 14.0281 | 20.8018 | 16.9458 | 16.9458 | 20.7335 | 25.5664 | 25.5664 | 0.82782 | 0.54869
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 34.4356 | 20.8018 | 16.9458 | 16.9458 | 20.7335 | 25.5664 | 25.5664 | 2.0321 | 1.3469
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 30.2602 | 20.7873 | 17.5349 | 17.5349 | 20.7043 | 27.6579 | 27.6579 | 1.7257 | 1.0941
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 14.1682 | 20.7873 | 17.5349 | 17.5349 | 20.7043 | 27.6579 | 27.6579 | 0.808 | 0.51227
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 34.7108 | 20.7873 | 17.5349 | 17.5349 | 20.7043 | 27.6579 | 27.6579 | 1.9795 | 1.255
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 30.7483 | 20.7722 | 18.1238 | 18.1238 | 20.6736 | 29.7412 | 29.7412 | 1.6966 | 1.0339
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 14.2992 | 20.7722 | 18.1238 | 18.1238 | 20.6736 | 29.7412 | 29.7412 | 0.78897 | 0.48079
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 34.9677 | 20.7722 | 18.1238 | 18.1238 | 20.6736 | 29.7412 | 29.7412 | 1.9294 | 1.1757
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 31.2097 | 20.7566 | 18.7103 | 18.7103 | 20.6414 | 31.8161 | 31.8161 | 1.668 | 0.98094
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 14.4221 | 20.7566 | 18.7103 | 18.7103 | 20.6414 | 31.8161 | 31.8161 | 0.77081 | 0.4533
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 35.2087 | 20.7566 | 18.7103 | 18.7103 | 20.6414 | 31.8161 | 31.8161 | 1.8818 | 1.1066
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 31.6476 | 20.7403 | 19.293 | 19.293 | 20.608 | 33.8822 | 33.8822 | 1.6404 | 0.93405
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 14.5381 | 20.7403 | 19.293 | 19.293 | 20.608 | 33.8822 | 33.8822 | 0.75354 | 0.42908
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 35.4357 | 20.7403 | 19.293 | 19.293 | 20.608 | 33.8822 | 33.8822 | 1.8367 | 1.0459
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 32.0645 | 20.7236 | 19.8711 | 19.8711 | 20.5732 | 35.939 | 35.939 | 1.6136 | 0.89219
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 14.6479 | 20.7236 | 19.8711 | 19.8711 | 20.5732 | 35.939 | 35.939 | 0.73715 | 0.40758
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 35.6504 | 20.7236 | 19.8711 | 19.8711 | 20.5732 | 35.939 | 35.939 | 1.7941 | 0.99197
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 32.4626 | 20.7064 | 20.444 | 20.444 | 20.5369 | 37.986 | 37.986 | 1.5879 | 0.8546
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 14.7522 | 20.7064 | 20.444 | 20.444 | 20.5369 | 37.986 | 37.986 | 0.72159 | 0.38836
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 35.854 | 20.7064 | 20.444 | 20.444 | 20.5369 | 37.986 | 37.986 | 1.7538 | 0.94388
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 32.8438 | 20.6886 | 21.0114 | 21.0114 | 20.4992 | 40.0227 | 40.0227 | 1.5631 | 0.82063
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 14.8515 | 20.6886 | 21.0114 | 21.0114 | 20.4992 | 40.0227 | 40.0227 | 0.70683 | 0.37108
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 36.0478 | 20.6886 | 21.0114 | 21.0114 | 20.4992 | 40.0227 | 40.0227 | 1.7156 | 0.90068
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 33.2094 | 20.6702 | 21.5729 | 21.5729 | 20.4601 | 42.0489 | 42.0489 | 1.5394 | 0.78978
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 14.9463 | 20.6702 | 21.5729 | 21.5729 | 20.4601 | 42.0489 | 42.0489 | 0.69283 | 0.35545
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 36.2326 | 20.6702 | 21.5729 | 21.5729 | 20.4601 | 42.0489 | 42.0489 | 1.6795 | 0.86168
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 33.561 | 20.6513 | 22.1287 | 22.1287 | 20.4198 | 44.0642 | 44.0642 | 1.5166 | 0.76164
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 15.037 | 20.6513 | 22.1287 | 22.1287 | 20.4198 | 44.0642 | 44.0642 | 0.67953 | 0.34125
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 36.4094 | 20.6513 | 22.1287 | 22.1287 | 20.4198 | 44.0642 | 44.0642 | 1.6453 | 0.82628
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 33.8998 | 20.6319 | 22.6785 | 22.6785 | 20.3779 | 46.0678 | 46.0678 | 1.4948 | 0.73587
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 15.1241 | 20.6319 | 22.6785 | 22.6785 | 20.3779 | 46.0678 | 46.0678 | 0.66689 | 0.3283
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 36.5787 | 20.6319 | 22.6785 | 22.6785 | 20.3779 | 46.0678 | 46.0678 | 1.6129 | 0.79402
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 34.2266 | 20.6119 | 23.2222 | 23.2222 | 20.3345 | 48.0594 | 48.0594 | 1.4739 | 0.71217
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 15.2077 | 20.6119 | 23.2222 | 23.2222 | 20.3345 | 48.0594 | 48.0594 | 0.65488 | 0.31644
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 36.7414 | 20.6119 | 23.2222 | 23.2222 | 20.3345 | 48.0594 | 48.0594 | 1.5822 | 0.7645
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 34.5425 | 20.5914 | 23.7601 | 23.7601 | 20.2899 | 50.0389 | 50.0389 | 1.4538 | 0.69031
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 15.2882 | 20.5914 | 23.7601 | 23.7601 | 20.2899 | 50.0389 | 50.0389 | 0.64344 | 0.30553
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 36.8978 | 20.5914 | 23.7601 | 23.7601 | 20.2899 | 50.0389 | 50.0389 | 1.5529 | 0.73738
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 34.8482 | 20.5703 | 24.2919 | 24.2919 | 20.2437 | 52.0052 | 52.0052 | 1.4346 | 0.67009
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 15.3658 | 20.5703 | 24.2919 | 24.2919 | 20.2437 | 52.0052 | 52.0052 | 0.63255 | 0.29547
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 37.0484 | 20.5703 | 24.2919 | 24.2919 | 20.2437 | 52.0052 | 52.0052 | 1.5251 | 0.7124
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 35.1444 | 20.5488 | 24.818 | 24.818 | 20.1961 | 53.9583 | 53.9583 | 1.4161 | 0.65133
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 15.4407 | 20.5488 | 24.818 | 24.818 | 20.1961 | 53.9583 | 53.9583 | 0.62216 | 0.28616
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 37.1938 | 20.5488 | 24.818 | 24.818 | 20.1961 | 53.9583 | 53.9583 | 1.4987 | 0.68931
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 35.4319 | 20.5266 | 25.338 | 25.338 | 20.147 | 55.8973 | 55.8973 | 1.3984 | 0.63387
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 15.5131 | 20.5266 | 25.338 | 25.338 | 20.147 | 55.8973 | 55.8973 | 0.61225 | 0.27753
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 37.3343 | 20.5266 | 25.338 | 25.338 | 20.147 | 55.8973 | 55.8973 | 1.4734 | 0.66791
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 35.7111 | 20.5039 | 25.8523 | 25.8523 | 20.0966 | 57.8226 | 57.8226 | 1.3814 | 0.6176
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 15.5832 | 20.5039 | 25.8523 | 25.8523 | 20.0966 | 57.8226 | 57.8226 | 0.60278 | 0.2695
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 37.4702 | 20.5039 | 25.8523 | 25.8523 | 20.0966 | 57.8226 | 57.8226 | 1.4494 | 0.64802
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 35.9826 | 20.4807 | 26.3609 | 26.3609 | 20.0445 | 59.7326 | 59.7326 | 1.365 | 0.60239
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 15.6512 | 20.4807 | 26.3609 | 26.3609 | 20.0445 | 59.7326 | 59.7326 | 0.59373 | 0.26202
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 37.6018 | 20.4807 | 26.3609 | 26.3609 | 20.0445 | 59.7326 | 59.7326 | 1.4264 | 0.6295
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 36.2468 | 20.4569 | 26.8638 | 26.8638 | 19.9911 | 61.6276 | 61.6276 | 1.3493 | 0.58816
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 15.7171 | 20.4569 | 26.8638 | 26.8638 | 19.9911 | 61.6276 | 61.6276 | 0.58507 | 0.25503
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 37.7294 | 20.4569 | 26.8638 | 26.8638 | 19.9911 | 61.6276 | 61.6276 | 1.4045 | 0.61222
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 36.5043 | 20.4325 | 27.361 | 27.361 | 19.9363 | 63.5073 | 63.5073 | 1.3342 | 0.5748
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 15.7811 | 20.4325 | 27.361 | 27.361 | 19.9363 | 63.5073 | 63.5073 | 0.57677 | 0.24849
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 37.8532 | 20.4325 | 27.361 | 27.361 | 19.9363 | 63.5073 | 63.5073 | 1.3835 | 0.59605
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 36.7552 | 20.4077 | 27.8528 | 27.8528 | 19.8798 | 65.3702 | 65.3702 | 1.3196 | 0.56226
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 15.8433 | 20.4077 | 27.8528 | 27.8528 | 19.8798 | 65.3702 | 65.3702 | 0.56882 | 0.24236
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 37.9736 | 20.4077 | 27.8528 | 27.8528 | 19.8798 | 65.3702 | 65.3702 | 1.3634 | 0.5809
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 14.8119 |  |  |  | 20.9661 | 1.7805 | 1.7805 |  | 8.3189
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 8.8674 |  |  |  | 20.9661 | 1.7805 | 1.7805 |  | 4.9802
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 22.9971 |  |  |  | 20.9661 | 1.7805 | 1.7805 |  | 12.916
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 17.2056 |  |  |  | 20.9517 | 3.5586 | 3.5586 |  | 4.8349
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 9.6675 |  |  |  | 20.9517 | 3.5586 | 3.5586 |  | 2.7167
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 24.6183 |  |  |  | 20.9517 | 3.5586 | 3.5586 |  | 6.918
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 18.781 | 13.3519 | 124.4488 | 124.4488 | 20.936 | 5.3339 | 5.3339 | 0.15091 | 3.5211
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 10.1682 | 13.3519 | 124.4488 | 124.4488 | 20.936 | 5.3339 | 5.3339 | 0.081706 | 1.9063
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 25.6221 | 13.3519 | 124.4488 | 124.4488 | 20.936 | 5.3339 | 5.3339 | 0.20588 | 4.8036
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 19.9853 | 20.5835 | 33.2234 | 33.2234 | 20.919 | 7.1061 | 7.1061 | 0.60154 | 2.8124
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 10.5388 | 20.5835 | 33.2234 | 33.2234 | 20.919 | 7.1061 | 7.1061 | 0.31721 | 1.4831
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 26.3604 | 20.5835 | 33.2234 | 33.2234 | 20.919 | 7.1061 | 7.1061 | 0.79343 | 3.7096
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 20.9722 | 20.8349 | 15.4467 | 15.4467 | 20.9005 | 8.8748 | 8.8748 | 1.3577 | 2.3631
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 10.8354 | 20.8349 | 15.4467 | 15.4467 | 20.9005 | 8.8748 | 8.8748 | 0.70147 | 1.2209
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 26.9485 | 20.8349 | 15.4467 | 15.4467 | 20.9005 | 8.8748 | 8.8748 | 1.7446 | 3.0365
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 21.8146 | 20.8627 | 12.5204 | 12.5204 | 20.8808 | 10.6396 | 10.6396 | 1.7423 | 2.0503
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 11.0838 | 20.8627 | 12.5204 | 12.5204 | 20.8808 | 10.6396 | 10.6396 | 0.88526 | 1.0417
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 27.4393 | 20.8627 | 12.5204 | 12.5204 | 20.8808 | 10.6396 | 10.6396 | 2.1916 | 2.579
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 22.5531 | 20.8612 | 12.1723 | 12.1723 | 20.8597 | 12.4004 | 12.4004 | 1.8528 | 1.8187
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 11.2983 | 20.8612 | 12.1723 | 12.1723 | 20.8597 | 12.4004 | 12.4004 | 0.92819 | 0.91112
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 27.8616 | 20.8612 | 12.1723 | 12.1723 | 20.8597 | 12.4004 | 12.4004 | 2.2889 | 2.2468
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 23.2129 | 20.8525 | 12.4276 | 12.4276 | 20.8372 | 14.1566 | 14.1566 | 1.8679 | 1.6397
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 11.4873 | 20.8525 | 12.4276 | 12.4276 | 20.8372 | 14.1566 | 14.1566 | 0.92434 | 0.81145
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 28.2329 | 20.8525 | 12.4276 | 12.4276 | 20.8372 | 14.1566 | 14.1566 | 2.2718 | 1.9943
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 23.811 | 20.8413 | 12.8604 | 12.8604 | 20.8133 | 15.9079 | 15.9079 | 1.8515 | 1.4968
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 11.6566 | 20.8413 | 12.8604 | 12.8604 | 20.8133 | 15.9079 | 15.9079 | 0.9064 | 0.73276
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 28.5648 | 20.8413 | 12.8604 | 12.8604 | 20.8133 | 15.9079 | 15.9079 | 2.2212 | 1.7956
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 24.3589 | 20.8289 | 13.3549 | 13.3549 | 20.7881 | 17.654 | 17.654 | 1.824 | 1.3798
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 11.8102 | 20.8289 | 13.3549 | 13.3549 | 20.7881 | 17.654 | 17.654 | 0.88434 | 0.66898
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 28.8652 | 20.8289 | 13.3549 | 13.3549 | 20.7881 | 17.654 | 17.654 | 2.1614 | 1.635
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 24.8654 | 20.8157 | 13.8732 | 13.8732 | 20.7615 | 19.3946 | 19.3946 | 1.7923 | 1.2821
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 11.9508 | 20.8157 | 13.8732 | 13.8732 | 20.7615 | 19.3946 | 19.3946 | 0.86143 | 0.61619
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 29.1398 | 20.8157 | 13.8732 | 13.8732 | 20.7615 | 19.3946 | 19.3946 | 2.1004 | 1.5025
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 25.337 | 20.8018 | 14.4006 | 14.4006 | 20.7335 | 21.1293 | 21.1293 | 1.7594 | 1.1991
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 12.0807 | 20.8018 | 14.4006 | 14.4006 | 20.7335 | 21.1293 | 21.1293 | 0.8389 | 0.57175
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 29.3929 | 20.8018 | 14.4006 | 14.4006 | 20.7335 | 21.1293 | 21.1293 | 2.0411 | 1.3911
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 25.7787 | 20.7873 | 14.9306 | 14.9306 | 20.7043 | 22.8577 | 22.8577 | 1.7266 | 1.1278
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 12.2013 | 20.7873 | 14.9306 | 14.9306 | 20.7043 | 22.8577 | 22.8577 | 0.8172 | 0.53379
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 29.6277 | 20.7873 | 14.9306 | 14.9306 | 20.7043 | 22.8577 | 22.8577 | 1.9844 | 1.2962
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 26.1945 | 20.7722 | 15.4599 | 15.4599 | 20.6736 | 24.5795 | 24.5795 | 1.6944 | 1.0657
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 12.3141 | 20.7722 | 15.4599 | 15.4599 | 20.6736 | 24.5795 | 24.5795 | 0.79652 | 0.50099
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 29.8469 | 20.7722 | 15.4599 | 15.4599 | 20.6736 | 24.5795 | 24.5795 | 1.9306 | 1.2143
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 26.5876 | 20.7566 | 15.9867 | 15.9867 | 20.6414 | 26.2943 | 26.2943 | 1.6631 | 1.0112
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 12.42 | 20.7566 | 15.9867 | 15.9867 | 20.6414 | 26.2943 | 26.2943 | 0.7769 | 0.47235
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 30.0526 | 20.7566 | 15.9867 | 15.9867 | 20.6414 | 26.2943 | 26.2943 | 1.8799 | 1.1429
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 26.9607 | 20.7403 | 16.5099 | 16.5099 | 20.608 | 28.0018 | 28.0018 | 1.633 | 0.96282
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 12.5199 | 20.7403 | 16.5099 | 16.5099 | 20.608 | 28.0018 | 28.0018 | 0.75833 | 0.44711
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 30.2462 | 20.7403 | 16.5099 | 16.5099 | 20.608 | 28.0018 | 28.0018 | 1.832 | 1.0802
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 27.3159 | 20.7236 | 17.0289 | 17.0289 | 20.5732 | 29.7017 | 29.7017 | 1.6041 | 0.91968
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 12.6145 | 20.7236 | 17.0289 | 17.0289 | 20.5732 | 29.7017 | 29.7017 | 0.74077 | 0.42471
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 30.4294 | 20.7236 | 17.0289 | 17.0289 | 20.5732 | 29.7017 | 29.7017 | 1.7869 | 1.0245
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 27.6551 | 20.7064 | 17.5432 | 17.5432 | 20.5369 | 31.3934 | 31.3934 | 1.5764 | 0.88092
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 12.7043 | 20.7064 | 17.5432 | 17.5432 | 20.5369 | 31.3934 | 31.3934 | 0.72417 | 0.40468
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 30.6031 | 20.7064 | 17.5432 | 17.5432 | 20.5369 | 31.3934 | 31.3934 | 1.7444 | 0.97483
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 27.9797 | 20.6886 | 18.0527 | 18.0527 | 20.4992 | 33.0766 | 33.0766 | 1.5499 | 0.84591
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 12.7898 | 20.6886 | 18.0527 | 18.0527 | 20.4992 | 33.0766 | 33.0766 | 0.70847 | 0.38667
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 30.7685 | 20.6886 | 18.0527 | 18.0527 | 20.4992 | 33.0766 | 33.0766 | 1.7044 | 0.93022
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 28.2913 | 20.6702 | 18.5571 | 18.5571 | 20.4601 | 34.7511 | 34.7511 | 1.5246 | 0.81411
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 12.8714 | 20.6702 | 18.5571 | 18.5571 | 20.4601 | 34.7511 | 34.7511 | 0.69361 | 0.37039
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 30.9262 | 20.6702 | 18.5571 | 18.5571 | 20.4601 | 34.7511 | 34.7511 | 1.6665 | 0.88993
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 28.5908 | 20.6513 | 19.0563 | 19.0563 | 20.4198 | 36.4167 | 36.4167 | 1.5003 | 0.7851
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 12.9496 | 20.6513 | 19.0563 | 19.0563 | 20.4198 | 36.4167 | 36.4167 | 0.67954 | 0.35559
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 31.077 | 20.6513 | 19.0563 | 19.0563 | 20.4198 | 36.4167 | 36.4167 | 1.6308 | 0.85337
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 28.8794 | 20.6319 | 19.5503 | 19.5503 | 20.3779 | 38.0726 | 38.0726 | 1.4772 | 0.75854
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 13.0245 | 20.6319 | 19.5503 | 19.5503 | 20.3779 | 38.0726 | 38.0726 | 0.6662 | 0.3421
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 31.2215 | 20.6319 | 19.5503 | 19.5503 | 20.3779 | 38.0726 | 38.0726 | 1.597 | 0.82005
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 29.1578 | 20.6119 | 20.0391 | 20.0391 | 20.3345 | 39.7185 | 39.7185 | 1.455 | 0.73411
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 13.0965 | 20.6119 | 20.0391 | 20.0391 | 20.3345 | 39.7185 | 39.7185 | 0.65355 | 0.32973
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 31.3602 | 20.6119 | 20.0391 | 20.0391 | 20.3345 | 39.7185 | 39.7185 | 1.565 | 0.78956
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 29.427 | 20.5914 | 20.5227 | 20.5227 | 20.2899 | 41.3544 | 41.3544 | 1.4339 | 0.71158
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 13.1658 | 20.5914 | 20.5227 | 20.5227 | 20.2899 | 41.3544 | 41.3544 | 0.64152 | 0.31837
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 31.4937 | 20.5914 | 20.5227 | 20.5227 | 20.2899 | 41.3544 | 41.3544 | 1.5346 | 0.76155
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 29.6874 | 20.5703 | 21.0011 | 21.0011 | 20.2437 | 42.9795 | 42.9795 | 1.4136 | 0.69073
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 13.2326 | 20.5703 | 21.0011 | 21.0011 | 20.2437 | 42.9795 | 42.9795 | 0.63009 | 0.30788
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 31.6222 | 20.5703 | 21.0011 | 21.0011 | 20.2437 | 42.9795 | 42.9795 | 1.5057 | 0.73575
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 29.9398 | 20.5488 | 21.4745 | 21.4745 | 20.1961 | 44.5936 | 44.5936 | 1.3942 | 0.67139
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 13.2972 | 20.5488 | 21.4745 | 21.4745 | 20.1961 | 44.5936 | 44.5936 | 0.61921 | 0.29819
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 31.7463 | 20.5488 | 21.4745 | 21.4745 | 20.1961 | 44.5936 | 44.5936 | 1.4783 | 0.7119
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 30.1847 | 20.5266 | 21.9426 | 21.9426 | 20.147 | 46.1961 | 46.1961 | 1.3756 | 0.6534
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 13.3595 | 20.5266 | 21.9426 | 21.9426 | 20.147 | 46.1961 | 46.1961 | 0.60884 | 0.28919
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 31.8661 | 20.5266 | 21.9426 | 21.9426 | 20.147 | 46.1961 | 46.1961 | 1.4522 | 0.6898
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 30.4226 | 20.5039 | 22.4057 | 22.4057 | 20.0966 | 47.7873 | 47.7873 | 1.3578 | 0.63662
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 13.4199 | 20.5039 | 22.4057 | 22.4057 | 20.0966 | 47.7873 | 47.7873 | 0.59895 | 0.28083
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 31.9821 | 20.5039 | 22.4057 | 22.4057 | 20.0966 | 47.7873 | 47.7873 | 1.4274 | 0.66926
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 30.6539 | 20.4807 | 22.864 | 22.864 | 20.0445 | 49.3658 | 49.3658 | 1.3407 | 0.62095
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 13.4784 | 20.4807 | 22.864 | 22.864 | 20.0445 | 49.3658 | 49.3658 | 0.58951 | 0.27303
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 32.0943 | 20.4807 | 22.864 | 22.864 | 20.0445 | 49.3658 | 49.3658 | 1.4037 | 0.65013
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 30.879 | 20.4569 | 23.3172 | 23.3172 | 19.9911 | 50.9319 | 50.9319 | 1.3243 | 0.60628
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 13.5352 | 20.4569 | 23.3172 | 23.3172 | 19.9911 | 50.9319 | 50.9319 | 0.58048 | 0.26575
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 32.2032 | 20.4569 | 23.3172 | 23.3172 | 19.9911 | 50.9319 | 50.9319 | 1.3811 | 0.63228
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 31.0983 | 20.4325 | 23.7655 | 23.7655 | 19.9363 | 52.4854 | 52.4854 | 1.3086 | 0.59251
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 13.5903 | 20.4325 | 23.7655 | 23.7655 | 19.9363 | 52.4854 | 52.4854 | 0.57185 | 0.25894
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 32.3089 | 20.4325 | 23.7655 | 23.7655 | 19.9363 | 52.4854 | 52.4854 | 1.3595 | 0.61558
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 31.3121 | 20.4077 | 24.2091 | 24.2091 | 19.8798 | 54.025 | 54.025 | 1.2934 | 0.57959
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 13.6439 | 20.4077 | 24.2091 | 24.2091 | 19.8798 | 54.025 | 54.025 | 0.56359 | 0.25255
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 32.4116 | 20.4077 | 24.2091 | 24.2091 | 19.8798 | 54.025 | 54.025 | 1.3388 | 0.59994
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 12.7953 |  |  |  | 20.9661 | 1.4961 | 1.4961 |  | 8.5522
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 7.7364 |  |  |  | 20.9661 | 1.4961 | 1.4961 |  | 5.171
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 19.9035 |  |  |  | 20.9661 | 1.4961 | 1.4961 |  | 13.3033
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 14.8632 |  |  |  | 20.9517 | 2.9902 | 2.9902 |  | 4.9706
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 8.4345 |  |  |  | 20.9517 | 2.9902 | 2.9902 |  | 2.8207
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 21.3062 |  |  |  | 20.9517 | 2.9902 | 2.9902 |  | 7.1253
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 16.2242 | 13.3519 | 103.5926 | 103.5926 | 20.936 | 4.482 | 4.482 | 0.15662 | 3.6199
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 8.8713 | 13.3519 | 103.5926 | 103.5926 | 20.936 | 4.482 | 4.482 | 0.085636 | 1.9793
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 22.1747 | 13.3519 | 103.5926 | 103.5926 | 20.936 | 4.482 | 4.482 | 0.21406 | 4.9475
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 17.2646 | 20.5835 | 27.8734 | 27.8734 | 20.919 | 5.9711 | 5.9711 | 0.61939 | 2.8914
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 9.1946 | 20.5835 | 27.8734 | 27.8734 | 20.919 | 5.9711 | 5.9711 | 0.32987 | 1.5399
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 22.8134 | 20.5835 | 27.8734 | 27.8734 | 20.919 | 5.9711 | 5.9711 | 0.81847 | 3.8207
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 18.1172 | 20.8349 | 13.0354 | 13.0354 | 20.9005 | 7.4573 | 7.4573 | 1.3898 | 2.4295
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 9.4534 | 20.8349 | 13.0354 | 13.0354 | 20.9005 | 7.4573 | 7.4573 | 0.72521 | 1.2677
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 23.3222 | 20.8349 | 13.0354 | 13.0354 | 20.9005 | 7.4573 | 7.4573 | 1.7891 | 3.1275
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 18.8449 | 20.8627 | 10.615 | 10.615 | 20.8808 | 8.9403 | 8.9403 | 1.7753 | 2.1079
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 9.6702 | 20.8627 | 10.615 | 10.615 | 20.8808 | 8.9403 | 8.9403 | 0.91099 | 1.0816
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 23.7468 | 20.8627 | 10.615 | 10.615 | 20.8808 | 8.9403 | 8.9403 | 2.2371 | 2.6562
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 19.4829 | 20.8612 | 10.3595 | 10.3595 | 20.8597 | 10.4198 | 10.4198 | 1.8807 | 1.8698
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 9.8572 | 20.8612 | 10.3595 | 10.3595 | 20.8597 | 10.4198 | 10.4198 | 0.95152 | 0.94601
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 24.1122 | 20.8612 | 10.3595 | 10.3595 | 20.8597 | 10.4198 | 10.4198 | 2.3276 | 2.3141
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 20.053 | 20.8525 | 10.6111 | 10.6111 | 20.8372 | 11.8955 | 11.8955 | 1.8898 | 1.6858
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 10.0222 | 20.8525 | 10.6111 | 10.6111 | 20.8372 | 11.8955 | 11.8955 | 0.9445 | 0.84252
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 24.4335 | 20.8525 | 10.6111 | 10.6111 | 20.8372 | 11.8955 | 11.8955 | 2.3026 | 2.054
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 20.5696 | 20.8413 | 11.0114 | 11.0114 | 20.8133 | 13.3671 | 13.3671 | 1.868 | 1.5388
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 10.1699 | 20.8413 | 11.0114 | 11.0114 | 20.8133 | 13.3671 | 13.3671 | 0.92358 | 0.76082
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 24.7206 | 20.8413 | 11.0114 | 11.0114 | 20.8133 | 13.3671 | 13.3671 | 2.245 | 1.8494
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 21.043 | 20.8289 | 11.4631 | 11.4631 | 20.7881 | 14.8343 | 14.8343 | 1.8357 | 1.4185
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 10.3039 | 20.8289 | 11.4631 | 11.4631 | 20.7881 | 14.8343 | 14.8343 | 0.89888 | 0.6946
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 24.9805 | 20.8289 | 11.4631 | 11.4631 | 20.7881 | 14.8343 | 14.8343 | 2.1792 | 1.684
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 21.4806 | 20.8157 | 11.9341 | 11.9341 | 20.7615 | 16.2969 | 16.2969 | 1.7999 | 1.3181
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 10.4266 | 20.8157 | 11.9341 | 11.9341 | 20.7615 | 16.2969 | 16.2969 | 0.87368 | 0.63979
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 25.218 | 20.8157 | 11.9341 | 11.9341 | 20.7615 | 16.2969 | 16.2969 | 2.1131 | 1.5474
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 21.888 | 20.8018 | 12.4124 | 12.4124 | 20.7335 | 17.7545 | 17.7545 | 1.7634 | 1.2328
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 10.5399 | 20.8018 | 12.4124 | 12.4124 | 20.7335 | 17.7545 | 17.7545 | 0.84914 | 0.59365
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 25.437 | 20.8018 | 12.4124 | 12.4124 | 20.7335 | 17.7545 | 17.7545 | 2.0493 | 1.4327
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 22.2696 | 20.7873 | 12.8923 | 12.8923 | 20.7043 | 19.2069 | 19.2069 | 1.7274 | 1.1595
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 10.6451 | 20.7873 | 12.8923 | 12.8923 | 20.7043 | 19.2069 | 19.2069 | 0.8257 | 0.55424
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 25.6401 | 20.7873 | 12.8923 | 12.8923 | 20.7043 | 19.2069 | 19.2069 | 1.9888 | 1.3349
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 22.6288 | 20.7722 | 13.3713 | 13.3713 | 20.6736 | 20.6536 | 20.6536 | 1.6923 | 1.0956
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 10.7435 | 20.7722 | 13.3713 | 13.3713 | 20.6736 | 20.6536 | 20.6536 | 0.80348 | 0.52018
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 25.8298 | 20.7722 | 13.3713 | 13.3713 | 20.6736 | 20.6536 | 20.6536 | 1.9317 | 1.2506
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 22.9684 | 20.7566 | 13.8479 | 13.8479 | 20.6414 | 22.0945 | 22.0945 | 1.6586 | 1.0396
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 10.8359 | 20.7566 | 13.8479 | 13.8479 | 20.6414 | 22.0945 | 22.0945 | 0.7825 | 0.49044
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 26.0077 | 20.7566 | 13.8479 | 13.8479 | 20.6414 | 22.0945 | 22.0945 | 1.8781 | 1.1771
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 23.2907 | 20.7403 | 14.3212 | 14.3212 | 20.608 | 23.5293 | 23.5293 | 1.6263 | 0.98986
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 10.9231 | 20.7403 | 14.3212 | 14.3212 | 20.608 | 23.5293 | 23.5293 | 0.76272 | 0.46423
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 26.1752 | 20.7403 | 14.3212 | 14.3212 | 20.608 | 23.5293 | 23.5293 | 1.8277 | 1.1125
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 23.5976 | 20.7236 | 14.7906 | 14.7906 | 20.5732 | 24.9576 | 24.9576 | 1.5954 | 0.94551
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 11.0056 | 20.7236 | 14.7906 | 14.7906 | 20.5732 | 24.9576 | 24.9576 | 0.74409 | 0.44097
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 26.3337 | 20.7236 | 14.7906 | 14.7906 | 20.5732 | 24.9576 | 24.9576 | 1.7804 | 1.0551
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 23.8906 | 20.7064 | 15.256 | 15.256 | 20.5369 | 26.3791 | 26.3791 | 1.566 | 0.90566
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 11.0839 | 20.7064 | 15.256 | 15.256 | 20.5369 | 26.3791 | 26.3791 | 0.72653 | 0.42018
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 26.484 | 20.7064 | 15.256 | 15.256 | 20.5369 | 26.3791 | 26.3791 | 1.736 | 1.004
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 24.1711 | 20.6886 | 15.717 | 15.717 | 20.4992 | 27.7935 | 27.7935 | 1.5379 | 0.86967
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 11.1585 | 20.6886 | 15.717 | 15.717 | 20.4992 | 27.7935 | 27.7935 | 0.70997 | 0.40148
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 26.627 | 20.6886 | 15.717 | 15.717 | 20.4992 | 27.7935 | 27.7935 | 1.6942 | 0.95803
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 24.4403 | 20.6702 | 16.1735 | 16.1735 | 20.4601 | 29.2006 | 29.2006 | 1.5111 | 0.83698
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 11.2298 | 20.6702 | 16.1735 | 16.1735 | 20.4601 | 29.2006 | 29.2006 | 0.69433 | 0.38457
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 26.7634 | 20.6702 | 16.1735 | 16.1735 | 20.4601 | 29.2006 | 29.2006 | 1.6548 | 0.91654
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 24.699 | 20.6513 | 16.6255 | 16.6255 | 20.4198 | 30.6002 | 30.6002 | 1.4856 | 0.80715
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 11.2979 | 20.6513 | 16.6255 | 16.6255 | 20.4198 | 30.6002 | 30.6002 | 0.67956 | 0.36921
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 26.8939 | 20.6513 | 16.6255 | 16.6255 | 20.4198 | 30.6002 | 30.6002 | 1.6176 | 0.87888
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 24.9483 | 20.6319 | 17.0729 | 17.0729 | 20.3779 | 31.9915 | 31.9915 | 1.4613 | 0.77984
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 11.3633 | 20.6319 | 17.0729 | 17.0729 | 20.3779 | 31.9915 | 31.9915 | 0.66558 | 0.3552
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 27.0189 | 20.6319 | 17.0729 | 17.0729 | 20.3779 | 31.9915 | 31.9915 | 1.5826 | 0.84456
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 25.1889 | 20.6119 | 17.5157 | 17.5157 | 20.3345 | 33.3746 | 33.3746 | 1.4381 | 0.75473
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 11.4261 | 20.6119 | 17.5157 | 17.5157 | 20.3345 | 33.3746 | 33.3746 | 0.65234 | 0.34236
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 27.1389 | 20.6119 | 17.5157 | 17.5157 | 20.3345 | 33.3746 | 33.3746 | 1.5494 | 0.81316
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 25.4214 | 20.5914 | 17.954 | 17.954 | 20.2899 | 34.7492 | 34.7492 | 1.4159 | 0.73157
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 11.4866 | 20.5914 | 17.954 | 17.954 | 20.2899 | 34.7492 | 34.7492 | 0.63978 | 0.33056
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 27.2544 | 20.5914 | 17.954 | 17.954 | 20.2899 | 34.7492 | 34.7492 | 1.518 | 0.78432
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 25.6464 | 20.5703 | 18.3877 | 18.3877 | 20.2437 | 36.1147 | 36.1147 | 1.3948 | 0.71014
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 11.5449 | 20.5703 | 18.3877 | 18.3877 | 20.2437 | 36.1147 | 36.1147 | 0.62786 | 0.31967
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 27.3656 | 20.5703 | 18.3877 | 18.3877 | 20.2437 | 36.1147 | 36.1147 | 1.4883 | 0.75774
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 25.8644 | 20.5488 | 18.817 | 18.817 | 20.1961 | 37.471 | 37.471 | 1.3745 | 0.69025
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 11.6012 | 20.5488 | 18.817 | 18.817 | 20.1961 | 37.471 | 37.471 | 0.61653 | 0.3096
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 27.4729 | 20.5488 | 18.817 | 18.817 | 20.1961 | 37.471 | 37.471 | 1.46 | 0.73318
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 26.076 | 20.5266 | 19.2418 | 19.2418 | 20.147 | 38.8176 | 38.8176 | 1.3552 | 0.67176
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 11.6556 | 20.5266 | 19.2418 | 19.2418 | 20.147 | 38.8176 | 38.8176 | 0.60575 | 0.30027
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 27.5766 | 20.5266 | 19.2418 | 19.2418 | 20.147 | 38.8176 | 38.8176 | 1.4332 | 0.71041
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 26.2815 | 20.5039 | 19.6621 | 19.6621 | 20.0966 | 40.1546 | 40.1546 | 1.3367 | 0.65451
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 11.7083 | 20.5039 | 19.6621 | 19.6621 | 20.0966 | 40.1546 | 40.1546 | 0.59548 | 0.29158
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 27.6769 | 20.5039 | 19.6621 | 19.6621 | 20.0966 | 40.1546 | 40.1546 | 1.4076 | 0.68926
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 26.4813 | 20.4807 | 20.0782 | 20.0782 | 20.0445 | 41.481 | 41.481 | 1.3189 | 0.6384
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 11.7594 | 20.4807 | 20.0782 | 20.0782 | 20.0445 | 41.481 | 41.481 | 0.58568 | 0.28349
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 27.774 | 20.4807 | 20.0782 | 20.0782 | 20.0445 | 41.481 | 41.481 | 1.3833 | 0.66956
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 26.6758 | 20.4569 | 20.4898 | 20.4898 | 19.9911 | 42.797 | 42.797 | 1.3019 | 0.62331
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 11.8089 | 20.4569 | 20.4898 | 20.4898 | 19.9911 | 42.797 | 42.797 | 0.57633 | 0.27593
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 27.8682 | 20.4569 | 20.4898 | 20.4898 | 19.9911 | 42.797 | 42.797 | 1.3601 | 0.65117
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 26.8653 | 20.4325 | 20.8972 | 20.8972 | 19.9363 | 44.1023 | 44.1023 | 1.2856 | 0.60916
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 11.857 | 20.4325 | 20.8972 | 20.8972 | 19.9363 | 44.1023 | 44.1023 | 0.5674 | 0.26885
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 27.9596 | 20.4325 | 20.8972 | 20.8972 | 19.9363 | 44.1023 | 44.1023 | 1.338 | 0.63397
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 27.05 | 20.4077 | 21.3005 | 21.3005 | 19.8798 | 45.396 | 45.396 | 1.2699 | 0.59587
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 11.9037 | 20.4077 | 21.3005 | 21.3005 | 19.8798 | 45.396 | 45.396 | 0.55885 | 0.26222
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 28.0485 | 20.4077 | 21.3005 | 21.3005 | 19.8798 | 45.396 | 45.396 | 1.3168 | 0.61786
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 11.1836 |  |  |  | 20.9661 | 1.2748 | 1.2748 |  | 8.7727
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 6.8239 |  |  |  | 20.9661 | 1.2748 | 1.2748 |  | 5.3529
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 17.4266 |  |  |  | 20.9661 | 1.2748 | 1.2748 |  | 13.67
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 12.9911 |  |  |  | 20.9517 | 2.5479 | 2.5479 |  | 5.0988
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 7.4396 |  |  |  | 20.9517 | 2.5479 | 2.5479 |  | 2.9199
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 18.6544 |  |  |  | 20.9517 | 2.5479 | 2.5479 |  | 7.3216
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 14.1807 | 13.3519 | 87.5078 | 87.5078 | 20.936 | 3.8189 | 3.8189 | 0.16205 | 3.7133
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 7.8249 | 13.3519 | 87.5078 | 87.5078 | 20.936 | 3.8189 | 3.8189 | 0.089419 | 2.049
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 19.4145 | 13.3519 | 87.5078 | 87.5078 | 20.936 | 3.8189 | 3.8189 | 0.22186 | 5.0837
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 15.0901 | 20.5835 | 23.7161 | 23.7161 | 20.919 | 5.0878 | 5.0878 | 0.63628 | 2.966
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 8.1101 | 20.5835 | 23.7161 | 23.7161 | 20.919 | 5.0878 | 5.0878 | 0.34196 | 1.594
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 19.9736 | 20.5835 | 23.7161 | 23.7161 | 20.919 | 5.0878 | 5.0878 | 0.8422 | 3.9258
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 15.8354 | 20.8349 | 11.1511 | 11.1511 | 20.9005 | 6.3541 | 6.3541 | 1.4201 | 2.4921
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 8.3383 | 20.8349 | 11.1511 | 11.1511 | 20.9005 | 6.3541 | 6.3541 | 0.74776 | 1.3123
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 20.419 | 20.8349 | 11.1511 | 11.1511 | 20.9005 | 6.3541 | 6.3541 | 1.8311 | 3.2135
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 16.4715 | 20.8627 | 9.1194 | 9.1194 | 20.8808 | 7.6177 | 7.6177 | 1.8062 | 2.1623
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 8.5295 | 20.8627 | 9.1194 | 9.1194 | 20.8808 | 7.6177 | 7.6177 | 0.93531 | 1.1197
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 20.7906 | 20.8627 | 9.1194 | 9.1194 | 20.8808 | 7.6177 | 7.6177 | 2.2798 | 2.7292
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 17.0292 | 20.8612 | 8.9312 | 8.9312 | 20.8597 | 8.8784 | 8.8784 | 1.9067 | 1.918
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 8.6945 | 20.8612 | 8.9312 | 8.9312 | 20.8597 | 8.8784 | 8.8784 | 0.9735 | 0.97929
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 21.1104 | 20.8612 | 8.9312 | 8.9312 | 20.8597 | 8.8784 | 8.8784 | 2.3637 | 2.3777
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 17.5275 | 20.8525 | 9.1754 | 9.1754 | 20.8372 | 10.1358 | 10.1358 | 1.9103 | 1.7293
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 8.84 | 20.8525 | 9.1754 | 9.1754 | 20.8372 | 10.1358 | 10.1358 | 0.96344 | 0.87216
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 21.3916 | 20.8525 | 9.1754 | 9.1754 | 20.8372 | 10.1358 | 10.1358 | 2.3314 | 2.1105
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 17.979 | 20.8413 | 9.5462 | 9.5462 | 20.8133 | 11.3897 | 11.3897 | 1.8834 | 1.5785
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 8.9703 | 20.8413 | 9.5462 | 9.5462 | 20.8133 | 11.3897 | 11.3897 | 0.93967 | 0.78758
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 21.6429 | 20.8413 | 9.5462 | 9.5462 | 20.8133 | 11.3897 | 11.3897 | 2.2672 | 1.9002
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 18.3928 | 20.8289 | 9.9603 | 9.9603 | 20.7881 | 12.6399 | 12.6399 | 1.8466 | 1.4551
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 9.0885 | 20.8289 | 9.9603 | 9.9603 | 20.7881 | 12.6399 | 12.6399 | 0.91247 | 0.71903
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 21.8703 | 20.8289 | 9.9603 | 9.9603 | 20.7881 | 12.6399 | 12.6399 | 2.1957 | 1.7303
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 18.7753 | 20.8157 | 10.3906 | 10.3906 | 20.7615 | 13.8861 | 13.8861 | 1.8069 | 1.3521
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 9.1967 | 20.8157 | 10.3906 | 10.3906 | 20.7615 | 13.8861 | 13.8861 | 0.8851 | 0.6623
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 22.0782 | 20.8157 | 10.3906 | 10.3906 | 20.7615 | 13.8861 | 13.8861 | 2.1248 | 1.59
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 19.1314 | 20.8018 | 10.8267 | 10.8267 | 20.7335 | 15.1281 | 15.1281 | 1.7671 | 1.2646
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 9.2966 | 20.8018 | 10.8267 | 10.8267 | 20.7335 | 15.1281 | 15.1281 | 0.85868 | 0.61453
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 22.2699 | 20.8018 | 10.8267 | 10.8267 | 20.7335 | 15.1281 | 15.1281 | 2.0569 | 1.4721
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 19.465 | 20.7873 | 11.2639 | 11.2639 | 20.7043 | 16.3656 | 16.3656 | 1.7281 | 1.1894
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 9.3895 | 20.7873 | 11.2639 | 11.2639 | 20.7043 | 16.3656 | 16.3656 | 0.83359 | 0.57373
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 22.4477 | 20.7873 | 11.2639 | 11.2639 | 20.7043 | 16.3656 | 16.3656 | 1.9929 | 1.3716
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 19.779 | 20.7722 | 11.7001 | 11.7001 | 20.6736 | 17.5984 | 17.5984 | 1.6905 | 1.1239
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 9.4763 | 20.7722 | 11.7001 | 11.7001 | 20.6736 | 17.5984 | 17.5984 | 0.80993 | 0.53847
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 22.6137 | 20.7722 | 11.7001 | 11.7001 | 20.6736 | 17.5984 | 17.5984 | 1.9328 | 1.285
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 20.0758 | 20.7566 | 12.134 | 12.134 | 20.6414 | 18.8261 | 18.8261 | 1.6545 | 1.0664
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 9.5578 | 20.7566 | 12.134 | 12.134 | 20.6414 | 18.8261 | 18.8261 | 0.78768 | 0.50769
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 22.7694 | 20.7566 | 12.134 | 12.134 | 20.6414 | 18.8261 | 18.8261 | 1.8765 | 1.2095
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 20.3576 | 20.7403 | 12.5649 | 12.5649 | 20.608 | 20.0487 | 20.0487 | 1.6202 | 1.0154
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 9.6346 | 20.7403 | 12.5649 | 12.5649 | 20.608 | 20.0487 | 20.0487 | 0.76679 | 0.48056
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 22.916 | 20.7403 | 12.5649 | 12.5649 | 20.608 | 20.0487 | 20.0487 | 1.8238 | 1.143
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 20.6258 | 20.7236 | 12.9924 | 12.9924 | 20.5732 | 21.2657 | 21.2657 | 1.5875 | 0.96991
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 9.7074 | 20.7236 | 12.9924 | 12.9924 | 20.5732 | 21.2657 | 21.2657 | 0.74716 | 0.45648
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 23.0547 | 20.7236 | 12.9924 | 12.9924 | 20.5732 | 21.2657 | 21.2657 | 1.7745 | 1.0841
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 20.8819 | 20.7064 | 13.4162 | 13.4162 | 20.5369 | 22.4769 | 22.4769 | 1.5565 | 0.92904
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 9.7765 | 20.7064 | 13.4162 | 13.4162 | 20.5369 | 22.4769 | 22.4769 | 0.72871 | 0.43496
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 23.1862 | 20.7064 | 13.4162 | 13.4162 | 20.5369 | 22.4769 | 22.4769 | 1.7282 | 1.0316
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 21.1271 | 20.6886 | 13.8361 | 13.8361 | 20.4992 | 23.6821 | 23.6821 | 1.5269 | 0.89211
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 9.8423 | 20.6886 | 13.8361 | 13.8361 | 20.4992 | 23.6821 | 23.6821 | 0.71135 | 0.4156
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 23.3114 | 20.6886 | 13.8361 | 13.8361 | 20.4992 | 23.6821 | 23.6821 | 1.6848 | 0.98435
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 21.3624 | 20.6702 | 14.2521 | 14.2521 | 20.4601 | 24.881 | 24.881 | 1.4989 | 0.85858
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 9.9051 | 20.6702 | 14.2521 | 14.2521 | 20.4601 | 24.881 | 24.881 | 0.695 | 0.3981
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 23.4308 | 20.6702 | 14.2521 | 14.2521 | 20.4601 | 24.881 | 24.881 | 1.644 | 0.94172
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 21.5886 | 20.6513 | 14.6641 | 14.6641 | 20.4198 | 26.0735 | 26.0735 | 1.4722 | 0.82799
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 9.9653 | 20.6513 | 14.6641 | 14.6641 | 20.4198 | 26.0735 | 26.0735 | 0.67957 | 0.3822
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 23.545 | 20.6513 | 14.6641 | 14.6641 | 20.4198 | 26.0735 | 26.0735 | 1.6056 | 0.90302
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 21.8065 | 20.6319 | 15.0721 | 15.0721 | 20.3779 | 27.2591 | 27.2591 | 1.4468 | 0.79997
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 10.0229 | 20.6319 | 15.0721 | 15.0721 | 20.3779 | 27.2591 | 27.2591 | 0.665 | 0.36769
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 23.6544 | 20.6319 | 15.0721 | 15.0721 | 20.3779 | 27.2591 | 27.2591 | 1.5694 | 0.86776
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 22.0167 | 20.6119 | 15.476 | 15.476 | 20.3345 | 28.4375 | 28.4375 | 1.4226 | 0.77422
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 10.0784 | 20.6119 | 15.476 | 15.476 | 20.3345 | 28.4375 | 28.4375 | 0.65123 | 0.3544
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 23.7595 | 20.6119 | 15.476 | 15.476 | 20.3345 | 28.4375 | 28.4375 | 1.5352 | 0.8355
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 22.22 | 20.5914 | 15.8759 | 15.8759 | 20.2899 | 29.6088 | 29.6088 | 1.3996 | 0.75045
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 10.1317 | 20.5914 | 15.8759 | 15.8759 | 20.2899 | 29.6088 | 29.6088 | 0.63818 | 0.34219
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 23.8605 | 20.5914 | 15.8759 | 15.8759 | 20.2899 | 29.6088 | 29.6088 | 1.5029 | 0.80586
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 22.4166 | 20.5703 | 16.2718 | 16.2718 | 20.2437 | 30.7723 | 30.7723 | 1.3776 | 0.72847
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 10.1831 | 20.5703 | 16.2718 | 16.2718 | 20.2437 | 30.7723 | 30.7723 | 0.62581 | 0.33092
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 23.9578 | 20.5703 | 16.2718 | 16.2718 | 20.2437 | 30.7723 | 30.7723 | 1.4724 | 0.77855
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 22.6072 | 20.5488 | 16.6638 | 16.6638 | 20.1961 | 31.928 | 31.928 | 1.3567 | 0.70807
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 10.2328 | 20.5488 | 16.6638 | 16.6638 | 20.1961 | 31.928 | 31.928 | 0.61407 | 0.3205
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 24.0517 | 20.5488 | 16.6638 | 16.6638 | 20.1961 | 31.928 | 31.928 | 1.4434 | 0.75331
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 22.7922 | 20.5266 | 17.0518 | 17.0518 | 20.147 | 33.0753 | 33.0753 | 1.3366 | 0.6891
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 10.2808 | 20.5266 | 17.0518 | 17.0518 | 20.147 | 33.0753 | 33.0753 | 0.60291 | 0.31083
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 24.1425 | 20.5266 | 17.0518 | 17.0518 | 20.147 | 33.0753 | 33.0753 | 1.4158 | 0.72992
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 22.9718 | 20.5039 | 17.4359 | 17.4359 | 20.0966 | 34.2146 | 34.2146 | 1.3175 | 0.6714
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 10.3272 | 20.5039 | 17.4359 | 17.4359 | 20.0966 | 34.2146 | 34.2146 | 0.5923 | 0.30184
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 24.2303 | 20.5039 | 17.4359 | 17.4359 | 20.0966 | 34.2146 | 34.2146 | 1.3897 | 0.70819
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 23.1465 | 20.4807 | 17.8162 | 17.8162 | 20.0445 | 35.3447 | 35.3447 | 1.2992 | 0.65488
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 10.3723 | 20.4807 | 17.8162 | 17.8162 | 20.0445 | 35.3447 | 35.3447 | 0.58218 | 0.29346
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 24.3153 | 20.4807 | 17.8162 | 17.8162 | 20.0445 | 35.3447 | 35.3447 | 1.3648 | 0.68795
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 23.3165 | 20.4569 | 18.1927 | 18.1927 | 19.9911 | 36.4661 | 36.4661 | 1.2816 | 0.6394
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 10.416 | 20.4569 | 18.1927 | 18.1927 | 19.9911 | 36.4661 | 36.4661 | 0.57253 | 0.28563
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 24.3977 | 20.4569 | 18.1927 | 18.1927 | 19.9911 | 36.4661 | 36.4661 | 1.3411 | 0.66905
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 23.4821 | 20.4325 | 18.5654 | 18.5654 | 19.9363 | 37.5783 | 37.5783 | 1.2648 | 0.62488
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 10.4584 | 20.4325 | 18.5654 | 18.5654 | 19.9363 | 37.5783 | 37.5783 | 0.56333 | 0.27831
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 24.4777 | 20.4325 | 18.5654 | 18.5654 | 19.9363 | 37.5783 | 37.5783 | 1.3185 | 0.65138
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 23.6436 | 20.4077 | 18.9344 | 18.9344 | 19.8798 | 38.6806 | 38.6806 | 1.2487 | 0.61125
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 10.4996 | 20.4077 | 18.9344 | 18.9344 | 19.8798 | 38.6806 | 38.6806 | 0.55453 | 0.27144
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 24.5554 | 20.4077 | 18.9344 | 18.9344 | 19.8798 | 38.6806 | 38.6806 | 1.2969 | 0.63483
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 9.8729 |  |  |  | 20.9661 | 1.0992 | 1.0992 |  | 8.982
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 6.0752 |  |  |  | 20.9661 | 1.0992 | 1.0992 |  | 5.527
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 15.409 |  |  |  | 20.9661 | 1.0992 | 1.0992 |  | 14.0185
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 11.4687 |  |  |  | 20.9517 | 2.1969 | 2.1969 |  | 5.2204
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 6.6234 |  |  |  | 20.9517 | 2.1969 | 2.1969 |  | 3.0149
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 16.4944 |  |  |  | 20.9517 | 2.1969 | 2.1969 |  | 7.5081
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 12.519 | 13.3519 | 74.8511 | 74.8511 | 20.936 | 3.2929 | 3.2929 | 0.16725 | 3.8019
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 6.9664 | 13.3519 | 74.8511 | 74.8511 | 20.936 | 3.2929 | 3.2929 | 0.09307 | 2.1156
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 17.1664 | 13.3519 | 74.8511 | 74.8511 | 20.936 | 3.2929 | 3.2929 | 0.22934 | 5.2132
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 13.3218 | 20.5835 | 20.422 | 20.422 | 20.919 | 4.3869 | 4.3869 | 0.65233 | 3.0367
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 7.2203 | 20.5835 | 20.422 | 20.422 | 20.919 | 4.3869 | 4.3869 | 0.35356 | 1.6459
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 17.6606 | 20.5835 | 20.422 | 20.422 | 20.919 | 4.3869 | 4.3869 | 0.86478 | 4.0257
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 13.9798 | 20.8349 | 9.6503 | 9.6503 | 20.9005 | 5.4788 | 5.4788 | 1.4486 | 2.5516
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 7.4235 | 20.8349 | 9.6503 | 9.6503 | 20.9005 | 5.4788 | 5.4788 | 0.76926 | 1.355
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 18.0542 | 20.8349 | 9.6503 | 9.6503 | 20.9005 | 5.4788 | 5.4788 | 1.8709 | 3.2953
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 14.5414 | 20.8627 | 7.9232 | 7.9232 | 20.8808 | 6.5683 | 6.5683 | 1.8353 | 2.2139
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 7.5937 | 20.8627 | 7.9232 | 7.9232 | 20.8808 | 6.5683 | 6.5683 | 0.95841 | 1.1561
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 18.3827 | 20.8627 | 7.9232 | 7.9232 | 20.8808 | 6.5683 | 6.5683 | 2.3201 | 2.7987
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 15.0338 | 20.8612 | 7.785 | 7.785 | 20.8597 | 7.6553 | 7.6553 | 1.9311 | 1.9638
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 7.7406 | 20.8612 | 7.785 | 7.785 | 20.8597 | 7.6553 | 7.6553 | 0.9943 | 1.0111
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 18.6654 | 20.8612 | 7.785 | 7.785 | 20.8597 | 7.6553 | 7.6553 | 2.3976 | 2.4382
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 15.4737 | 20.8525 | 8.02 | 8.02 | 20.8372 | 8.7395 | 8.7395 | 1.9294 | 1.7705
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 7.8702 | 20.8525 | 8.02 | 8.02 | 20.8372 | 8.7395 | 8.7395 | 0.98132 | 0.90053
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 18.914 | 20.8525 | 8.02 | 8.02 | 20.8372 | 8.7395 | 8.7395 | 2.3583 | 2.1642
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 15.8724 | 20.8413 | 8.3641 | 8.3641 | 20.8133 | 9.8207 | 9.8207 | 1.8977 | 1.6162
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 7.9862 | 20.8413 | 8.3641 | 8.3641 | 20.8133 | 9.8207 | 9.8207 | 0.95482 | 0.8132
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 19.1361 | 20.8413 | 8.3641 | 8.3641 | 20.8133 | 9.8207 | 9.8207 | 2.2879 | 1.9485
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 16.2377 | 20.8289 | 8.7452 | 8.7452 | 20.7881 | 10.8987 | 10.8987 | 1.8567 | 1.4899
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 8.0914 | 20.8289 | 8.7452 | 8.7452 | 20.7881 | 10.8987 | 10.8987 | 0.92523 | 0.74242
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 19.3371 | 20.8289 | 8.7452 | 8.7452 | 20.7881 | 10.8987 | 10.8987 | 2.2112 | 1.7743
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 16.5754 | 20.8157 | 9.1401 | 9.1401 | 20.7615 | 11.9732 | 11.9732 | 1.8135 | 1.3844
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 8.1878 | 20.8157 | 9.1401 | 9.1401 | 20.7615 | 11.9732 | 11.9732 | 0.8958 | 0.68384
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 19.5209 | 20.8157 | 9.1401 | 9.1401 | 20.7615 | 11.9732 | 11.9732 | 2.1357 | 1.6304
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 16.8898 | 20.8018 | 9.5398 | 9.5398 | 20.7335 | 13.0441 | 13.0441 | 1.7705 | 1.2948
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 8.2767 | 20.8018 | 9.5398 | 9.5398 | 20.7335 | 13.0441 | 13.0441 | 0.8676 | 0.63452
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 19.6903 | 20.8018 | 9.5398 | 9.5398 | 20.7335 | 13.0441 | 13.0441 | 2.064 | 1.5095
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 17.1843 | 20.7873 | 9.9402 | 9.9402 | 20.7043 | 14.1112 | 14.1112 | 1.7288 | 1.2178
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 8.3594 | 20.7873 | 9.9402 | 9.9402 | 20.7043 | 14.1112 | 14.1112 | 0.84096 | 0.59239
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 19.8475 | 20.7873 | 9.9402 | 9.9402 | 20.7043 | 14.1112 | 14.1112 | 1.9967 | 1.4065
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 17.4615 | 20.7722 | 10.3396 | 10.3396 | 20.6736 | 15.1741 | 15.1741 | 1.6888 | 1.1507
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 8.4366 | 20.7722 | 10.3396 | 10.3396 | 20.6736 | 15.1741 | 15.1741 | 0.81595 | 0.55599
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 19.9942 | 20.7722 | 10.3396 | 10.3396 | 20.6736 | 15.1741 | 15.1741 | 1.9337 | 1.3177
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 17.7236 | 20.7566 | 10.7369 | 10.7369 | 20.6414 | 16.2327 | 16.2327 | 1.6507 | 1.0918
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 8.5092 | 20.7566 | 10.7369 | 10.7369 | 20.6414 | 16.2327 | 16.2327 | 0.79252 | 0.5242
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 20.1318 | 20.7566 | 10.7369 | 10.7369 | 20.6414 | 16.2327 | 16.2327 | 1.875 | 1.2402
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 17.9723 | 20.7403 | 11.1315 | 11.1315 | 20.608 | 17.2868 | 17.2868 | 1.6145 | 1.0397
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 8.5776 | 20.7403 | 11.1315 | 11.1315 | 20.608 | 17.2868 | 17.2868 | 0.77057 | 0.49619
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 20.2614 | 20.7403 | 11.1315 | 11.1315 | 20.608 | 17.2868 | 17.2868 | 1.8202 | 1.1721
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 18.2091 | 20.7236 | 11.523 | 11.523 | 20.5732 | 18.3362 | 18.3362 | 1.5802 | 0.99307
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 8.6424 | 20.7236 | 11.523 | 11.523 | 20.5732 | 18.3362 | 18.3362 | 0.75001 | 0.47133
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 20.384 | 20.7236 | 11.523 | 11.523 | 20.5732 | 18.3362 | 18.3362 | 1.769 | 1.1117
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 18.4352 | 20.7064 | 11.9112 | 11.9112 | 20.5369 | 19.3806 | 19.3806 | 1.5477 | 0.95122
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 8.7039 | 20.7064 | 11.9112 | 11.9112 | 20.5369 | 19.3806 | 19.3806 | 0.73073 | 0.4491
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 20.5003 | 20.7064 | 11.9112 | 11.9112 | 20.5369 | 19.3806 | 19.3806 | 1.7211 | 1.0578
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 18.6517 | 20.6886 | 12.296 | 12.296 | 20.4992 | 20.4197 | 20.4197 | 1.5169 | 0.91341
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 8.7625 | 20.6886 | 12.296 | 12.296 | 20.4992 | 20.4197 | 20.4197 | 0.71263 | 0.42912
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 20.6109 | 20.6886 | 12.296 | 12.296 | 20.4992 | 20.4197 | 20.4197 | 1.6762 | 1.0094
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 18.8594 | 20.6702 | 12.6773 | 12.6773 | 20.4601 | 21.4535 | 21.4535 | 1.4876 | 0.87908
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 8.8185 | 20.6702 | 12.6773 | 12.6773 | 20.4601 | 21.4535 | 21.4535 | 0.69561 | 0.41105
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 20.7165 | 20.6702 | 12.6773 | 12.6773 | 20.4601 | 21.4535 | 21.4535 | 1.6341 | 0.96565
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 19.0591 | 20.6513 | 13.0551 | 13.0551 | 20.4198 | 22.4818 | 22.4818 | 1.4599 | 0.84776
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 8.872 | 20.6513 | 13.0551 | 13.0551 | 20.4198 | 22.4818 | 22.4818 | 0.67958 | 0.39463
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 20.8174 | 20.6513 | 13.0551 | 13.0551 | 20.4198 | 22.4818 | 22.4818 | 1.5946 | 0.92597
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 19.2515 | 20.6319 | 13.4293 | 13.4293 | 20.3779 | 23.504 | 23.504 | 1.4335 | 0.81907
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 8.9233 | 20.6319 | 13.4293 | 13.4293 | 20.3779 | 23.504 | 23.504 | 0.66447 | 0.37965
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 20.9141 | 20.6319 | 13.4293 | 13.4293 | 20.3779 | 23.504 | 23.504 | 1.5574 | 0.88981
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 19.4371 | 20.6119 | 13.7999 | 13.7999 | 20.3345 | 24.5201 | 24.5201 | 1.4085 | 0.7927
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 8.9727 | 20.6119 | 13.7999 | 13.7999 | 20.3345 | 24.5201 | 24.5201 | 0.6502 | 0.36593
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 21.007 | 20.6119 | 13.7999 | 13.7999 | 20.3345 | 24.5201 | 24.5201 | 1.5223 | 0.85672
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 19.6165 | 20.5914 | 14.167 | 14.167 | 20.2899 | 25.53 | 25.53 | 1.3847 | 0.76837
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 9.0202 | 20.5914 | 14.167 | 14.167 | 20.2899 | 25.53 | 25.53 | 0.6367 | 0.35332
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 21.0963 | 20.5914 | 14.167 | 14.167 | 20.2899 | 25.53 | 25.53 | 1.4891 | 0.82633
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 19.7902 | 20.5703 | 14.5305 | 14.5305 | 20.2437 | 26.5333 | 26.5333 | 1.362 | 0.74586
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 9.0659 | 20.5703 | 14.5305 | 14.5305 | 20.2437 | 26.5333 | 26.5333 | 0.62393 | 0.34168
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 21.1823 | 20.5703 | 14.5305 | 14.5305 | 20.2437 | 26.5333 | 26.5333 | 1.4578 | 0.79833
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 19.9584 | 20.5488 | 14.8905 | 14.8905 | 20.1961 | 27.5297 | 27.5297 | 1.3403 | 0.72498
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 9.1101 | 20.5488 | 14.8905 | 14.8905 | 20.1961 | 27.5297 | 27.5297 | 0.61181 | 0.33092
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 21.2653 | 20.5488 | 14.8905 | 14.8905 | 20.1961 | 27.5297 | 27.5297 | 1.4281 | 0.77245
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 20.1217 | 20.5266 | 15.2471 | 15.2471 | 20.147 | 28.519 | 28.519 | 1.3197 | 0.70555
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 9.1529 | 20.5266 | 15.2471 | 15.2471 | 20.147 | 28.519 | 28.519 | 0.6003 | 0.32094
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 21.3455 | 20.5266 | 15.2471 | 15.2471 | 20.147 | 28.519 | 28.519 | 1.4 | 0.74847
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 20.2803 | 20.5039 | 15.6001 | 15.6001 | 20.0966 | 29.5013 | 29.5013 | 1.3 | 0.68744
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 9.1942 | 20.5039 | 15.6001 | 15.6001 | 20.0966 | 29.5013 | 29.5013 | 0.58937 | 0.31165
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 21.4231 | 20.5039 | 15.6001 | 15.6001 | 20.0966 | 29.5013 | 29.5013 | 1.3733 | 0.72617
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 20.4345 | 20.4807 | 15.9499 | 15.9499 | 20.0445 | 30.4758 | 30.4758 | 1.2812 | 0.67052
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 9.2343 | 20.4807 | 15.9499 | 15.9499 | 20.0445 | 30.4758 | 30.4758 | 0.57896 | 0.303
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 21.4982 | 20.4807 | 15.9499 | 15.9499 | 20.0445 | 30.4758 | 30.4758 | 1.3479 | 0.70542
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 20.5846 | 20.4569 | 16.2961 | 16.2961 | 19.9911 | 31.4427 | 31.4427 | 1.2632 | 0.65467
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 9.2732 | 20.4569 | 16.2961 | 16.2961 | 19.9911 | 31.4427 | 31.4427 | 0.56904 | 0.29492
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 21.5711 | 20.4569 | 16.2961 | 16.2961 | 19.9911 | 31.4427 | 31.4427 | 1.3237 | 0.68605
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 20.7308 | 20.4325 | 16.6391 | 16.6391 | 19.9363 | 32.4017 | 32.4017 | 1.2459 | 0.63981
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 9.311 | 20.4325 | 16.6391 | 16.6391 | 19.9363 | 32.4017 | 32.4017 | 0.55959 | 0.28736
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 21.6418 | 20.4325 | 16.6391 | 16.6391 | 19.9363 | 32.4017 | 32.4017 | 1.3007 | 0.66792
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 20.8734 | 20.4077 | 16.9788 | 16.9788 | 19.8798 | 33.3522 | 33.3522 | 1.2294 | 0.62585
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 9.3477 | 20.4077 | 16.9788 | 16.9788 | 19.8798 | 33.3522 | 33.3522 | 0.55055 | 0.28027
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 21.7105 | 20.4077 | 16.9788 | 16.9788 | 19.8798 | 33.3522 | 33.3522 | 1.2787 | 0.65095
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 8.7912 |  |  |  | 20.9661 | 0.95752 | 0.95752 |  | 9.1812
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 5.4523 |  |  |  | 20.9661 | 0.95752 | 0.95752 |  | 5.6941
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 13.7413 |  |  |  | 20.9661 | 0.95752 | 0.95752 |  | 14.3509
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 10.2123 |  |  |  | 20.9517 | 1.9137 | 1.9137 |  | 5.3363
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 5.9442 |  |  |  | 20.9517 | 1.9137 | 1.9137 |  | 3.1061
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 14.709 |  |  |  | 20.9517 | 1.9137 | 1.9137 |  | 7.686
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 11.1475 | 13.3519 | 64.7191 | 64.7191 | 20.936 | 2.8684 | 2.8684 | 0.17224 | 3.8862
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 6.2521 | 13.3519 | 64.7191 | 64.7191 | 20.936 | 2.8684 | 2.8684 | 0.096603 | 2.1796
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 15.308 | 13.3519 | 64.7191 | 64.7191 | 20.936 | 2.8684 | 2.8684 | 0.23653 | 5.3367
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 11.8624 | 20.5835 | 17.7679 | 17.7679 | 20.919 | 3.8215 | 3.8215 | 0.66763 | 3.1041
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 6.4799 | 20.5835 | 17.7679 | 17.7679 | 20.919 | 3.8215 | 3.8215 | 0.3647 | 1.6957
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 15.7486 | 20.5835 | 17.7679 | 17.7679 | 20.919 | 3.8215 | 3.8215 | 0.88635 | 4.1211
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 12.4483 | 20.8349 | 8.4351 | 8.4351 | 20.9005 | 4.7726 | 4.7726 | 1.4758 | 2.6083
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 6.6623 | 20.8349 | 8.4351 | 8.4351 | 20.9005 | 4.7726 | 4.7726 | 0.78983 | 1.3959
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 16.0996 | 20.8349 | 8.4351 | 8.4351 | 20.9005 | 4.7726 | 4.7726 | 1.9086 | 3.3733
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 12.9484 | 20.8627 | 6.9511 | 6.9511 | 20.8808 | 5.7218 | 5.7218 | 1.8628 | 2.263
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 6.8151 | 20.8627 | 6.9511 | 6.9511 | 20.8808 | 5.7218 | 5.7218 | 0.98043 | 1.1911
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 16.3924 | 20.8627 | 6.9511 | 6.9511 | 20.8808 | 5.7218 | 5.7218 | 2.3582 | 2.8649
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 13.3868 | 20.8612 | 6.8506 | 6.8506 | 20.8597 | 6.6686 | 6.6686 | 1.9541 | 2.0074
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 6.9469 | 20.8612 | 6.8506 | 6.8506 | 20.8597 | 6.6686 | 6.6686 | 1.0141 | 1.0417
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 16.6444 | 20.8612 | 6.8506 | 6.8506 | 20.8597 | 6.6686 | 6.6686 | 2.4296 | 2.4959
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 13.7786 | 20.8525 | 7.0755 | 7.0755 | 20.8372 | 7.6131 | 7.6131 | 1.9474 | 1.8099
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 7.0632 | 20.8525 | 7.0755 | 7.0755 | 20.8372 | 7.6131 | 7.6131 | 0.99825 | 0.92777
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 16.866 | 20.8525 | 7.0755 | 7.0755 | 20.8372 | 7.6131 | 7.6131 | 2.3837 | 2.2154
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 14.1336 | 20.8413 | 7.3955 | 7.3955 | 20.8133 | 8.5549 | 8.5549 | 1.9111 | 1.6521
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 7.1673 | 20.8413 | 7.3955 | 7.3955 | 20.8133 | 8.5549 | 8.5549 | 0.96915 | 0.8378
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 17.0641 | 20.8413 | 7.3955 | 7.3955 | 20.8133 | 8.5549 | 8.5549 | 2.3074 | 1.9946
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 14.4589 | 20.8289 | 7.7477 | 7.7477 | 20.7881 | 9.4939 | 9.4939 | 1.8662 | 1.523
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 7.2617 | 20.8289 | 7.7477 | 7.7477 | 20.7881 | 9.4939 | 9.4939 | 0.93728 | 0.76488
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 17.2433 | 20.8289 | 7.7477 | 7.7477 | 20.7881 | 9.4939 | 9.4939 | 2.2256 | 1.8162
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 14.7596 | 20.8157 | 8.1116 | 8.1116 | 20.7615 | 10.43 | 10.43 | 1.8196 | 1.4151
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 7.3482 | 20.8157 | 8.1116 | 8.1116 | 20.7615 | 10.43 | 10.43 | 0.90588 | 0.70452
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 17.4071 | 20.8157 | 8.1116 | 8.1116 | 20.7615 | 10.43 | 10.43 | 2.1459 | 1.6689
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 15.0396 | 20.8018 | 8.4796 | 8.4796 | 20.7335 | 11.3629 | 11.3629 | 1.7736 | 1.3236
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 7.428 | 20.8018 | 8.4796 | 8.4796 | 20.7335 | 11.3629 | 11.3629 | 0.87599 | 0.65371
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 17.5581 | 20.8018 | 8.4796 | 8.4796 | 20.7335 | 11.3629 | 11.3629 | 2.0706 | 1.5452
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 15.3018 | 20.7873 | 8.8481 | 8.8481 | 20.7043 | 12.2924 | 12.2924 | 1.7294 | 1.2448
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 7.5022 | 20.7873 | 8.8481 | 8.8481 | 20.7043 | 12.2924 | 12.2924 | 0.84788 | 0.61031
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 17.6983 | 20.7873 | 8.8481 | 8.8481 | 20.7043 | 12.2924 | 12.2924 | 2.0002 | 1.4398
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 15.5487 | 20.7722 | 9.2156 | 9.2156 | 20.6736 | 13.2183 | 13.2183 | 1.6872 | 1.1763
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 7.5715 | 20.7722 | 9.2156 | 9.2156 | 20.6736 | 13.2183 | 13.2183 | 0.8216 | 0.57281
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 17.829 | 20.7722 | 9.2156 | 9.2156 | 20.6736 | 13.2183 | 13.2183 | 1.9347 | 1.3488
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 15.7821 | 20.7566 | 9.5812 | 9.5812 | 20.6414 | 14.1405 | 14.1405 | 1.6472 | 1.1161
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 7.6367 | 20.7566 | 9.5812 | 9.5812 | 20.6414 | 14.1405 | 14.1405 | 0.79704 | 0.54006
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 17.9517 | 20.7566 | 9.5812 | 9.5812 | 20.6414 | 14.1405 | 14.1405 | 1.8736 | 1.2695
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 16.0036 | 20.7403 | 9.9444 | 9.9444 | 20.608 | 15.0588 | 15.0588 | 1.6093 | 1.0627
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 7.6981 | 20.7403 | 9.9444 | 9.9444 | 20.608 | 15.0588 | 15.0588 | 0.77411 | 0.5112
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 18.0673 | 20.7403 | 9.9444 | 9.9444 | 20.608 | 15.0588 | 15.0588 | 1.8168 | 1.1998
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 16.2144 | 20.7236 | 10.3048 | 10.3048 | 20.5732 | 15.9729 | 15.9729 | 1.5735 | 1.0151
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 7.7562 | 20.7236 | 10.3048 | 10.3048 | 20.5732 | 15.9729 | 15.9729 | 0.75268 | 0.48559
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 18.1766 | 20.7236 | 10.3048 | 10.3048 | 20.5732 | 15.9729 | 15.9729 | 1.7639 | 1.138
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 16.4158 | 20.7064 | 10.6623 | 10.6623 | 20.5369 | 16.8827 | 16.8827 | 1.5396 | 0.97235
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 7.8114 | 20.7064 | 10.6623 | 10.6623 | 20.5369 | 16.8827 | 16.8827 | 0.73262 | 0.46269
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 18.2802 | 20.7064 | 10.6623 | 10.6623 | 20.5369 | 16.8827 | 16.8827 | 1.7145 | 1.0828
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 16.6086 | 20.6886 | 11.0167 | 11.0167 | 20.4992 | 17.7879 | 17.7879 | 1.5076 | 0.9337
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 7.864 | 20.6886 | 11.0167 | 11.0167 | 20.4992 | 17.7879 | 17.7879 | 0.71382 | 0.4421
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 18.3789 | 20.6886 | 11.0167 | 11.0167 | 20.4992 | 17.7879 | 17.7879 | 1.6683 | 1.0332
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 16.7935 | 20.6702 | 11.368 | 11.368 | 20.4601 | 18.6884 | 18.6884 | 1.4773 | 0.89861
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 7.9142 | 20.6702 | 11.368 | 11.368 | 20.4601 | 18.6884 | 18.6884 | 0.69618 | 0.42348
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 18.4729 | 20.6702 | 11.368 | 11.368 | 20.4601 | 18.6884 | 18.6884 | 1.625 | 0.98847
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 16.9714 | 20.6513 | 11.7162 | 11.7162 | 20.4198 | 19.5841 | 19.5841 | 1.4485 | 0.86659
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 7.9623 | 20.6513 | 11.7162 | 11.7162 | 20.4198 | 19.5841 | 19.5841 | 0.67959 | 0.40657
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 18.5629 | 20.6513 | 11.7162 | 11.7162 | 20.4198 | 19.5841 | 19.5841 | 1.5844 | 0.94786
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 17.1427 | 20.6319 | 12.0612 | 12.0612 | 20.3779 | 20.4746 | 20.4746 | 1.4213 | 0.83727
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 8.0083 | 20.6319 | 12.0612 | 12.0612 | 20.3779 | 20.4746 | 20.4746 | 0.66397 | 0.39114
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 18.6491 | 20.6319 | 12.0612 | 12.0612 | 20.3779 | 20.4746 | 20.4746 | 1.5462 | 0.91084
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 17.308 | 20.6119 | 12.403 | 12.403 | 20.3345 | 21.3597 | 21.3597 | 1.3955 | 0.81031
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 8.0526 | 20.6119 | 12.403 | 12.403 | 20.3345 | 21.3597 | 21.3597 | 0.64925 | 0.377
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 18.7319 | 20.6119 | 12.403 | 12.403 | 20.3345 | 21.3597 | 21.3597 | 1.5103 | 0.87697
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 17.4678 | 20.5914 | 12.7417 | 12.7417 | 20.2899 | 22.2395 | 22.2395 | 1.3709 | 0.78544
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 8.0952 | 20.5914 | 12.7417 | 12.7417 | 20.2899 | 22.2395 | 22.2395 | 0.63533 | 0.364
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 18.8115 | 20.5914 | 12.7417 | 12.7417 | 20.2899 | 22.2395 | 22.2395 | 1.4764 | 0.84586
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 17.6224 | 20.5703 | 13.0773 | 13.0773 | 20.2437 | 23.1134 | 23.1134 | 1.3476 | 0.76243
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 8.1363 | 20.5703 | 13.0773 | 13.0773 | 20.2437 | 23.1134 | 23.1134 | 0.62217 | 0.35202
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 18.8882 | 20.5703 | 13.0773 | 13.0773 | 20.2437 | 23.1134 | 23.1134 | 1.4444 | 0.8172
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 17.7722 | 20.5488 | 13.4097 | 13.4097 | 20.1961 | 23.9815 | 23.9815 | 1.3253 | 0.74108
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 8.176 | 20.5488 | 13.4097 | 13.4097 | 20.1961 | 23.9815 | 23.9815 | 0.60971 | 0.34093
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 18.9622 | 20.5488 | 13.4097 | 13.4097 | 20.1961 | 23.9815 | 23.9815 | 1.4141 | 0.7907
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 17.9176 | 20.5266 | 13.739 | 13.739 | 20.147 | 24.8433 | 24.8433 | 1.3041 | 0.72123
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 8.2143 | 20.5266 | 13.739 | 13.739 | 20.147 | 24.8433 | 24.8433 | 0.59788 | 0.33065
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 19.0337 | 20.5266 | 13.739 | 13.739 | 20.147 | 24.8433 | 24.8433 | 1.3854 | 0.76615
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 18.0589 | 20.5039 | 14.0652 | 14.0652 | 20.0966 | 25.699 | 25.699 | 1.2839 | 0.70271
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 8.2515 | 20.5039 | 14.0652 | 14.0652 | 20.0966 | 25.699 | 25.699 | 0.58666 | 0.32108
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 19.1029 | 20.5039 | 14.0652 | 14.0652 | 20.0966 | 25.699 | 25.699 | 1.3582 | 0.74333
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 18.1962 | 20.4807 | 14.3885 | 14.3885 | 20.0445 | 26.5478 | 26.5478 | 1.2646 | 0.68541
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 8.2874 | 20.4807 | 14.3885 | 14.3885 | 20.0445 | 26.5478 | 26.5478 | 0.57598 | 0.31217
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 19.1699 | 20.4807 | 14.3885 | 14.3885 | 20.0445 | 26.5478 | 26.5478 | 1.3323 | 0.72209
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 18.3298 | 20.4569 | 14.7086 | 14.7086 | 19.9911 | 27.3901 | 27.3901 | 1.2462 | 0.66922
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 8.3223 | 20.4569 | 14.7086 | 14.7086 | 19.9911 | 27.3901 | 27.3901 | 0.56581 | 0.30385
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 19.2348 | 20.4569 | 14.7086 | 14.7086 | 19.9911 | 27.3901 | 27.3901 | 1.3077 | 0.70226
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 18.46 | 20.4325 | 15.0258 | 15.0258 | 19.9363 | 28.2255 | 28.2255 | 1.2286 | 0.65402
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 8.3562 | 20.4325 | 15.0258 | 15.0258 | 19.9363 | 28.2255 | 28.2255 | 0.55613 | 0.29605
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 19.2978 | 20.4325 | 15.0258 | 15.0258 | 19.9363 | 28.2255 | 28.2255 | 1.2843 | 0.6837
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 18.587 | 20.4077 | 15.3401 | 15.3401 | 19.8798 | 29.0534 | 29.0534 | 1.2117 | 0.63975
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 8.3892 | 20.4077 | 15.3401 | 15.3401 | 19.8798 | 29.0534 | 29.0534 | 0.54688 | 0.28875
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 19.3591 | 20.4077 | 15.3401 | 15.3401 | 19.8798 | 29.0534 | 29.0534 | 1.262 | 0.66633
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 7.8869 |  |  |  | 20.9661 | 0.84157 | 0.84157 |  | 9.3717
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 4.9275 |  |  |  | 20.9661 | 0.84157 | 0.84157 |  | 5.8551
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 12.3451 |  |  |  | 20.9661 | 0.84157 | 0.84157 |  | 14.669
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 9.1618 |  |  |  | 20.9517 | 1.682 | 1.682 |  | 5.447
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 5.3721 |  |  |  | 20.9517 | 1.682 | 1.682 |  | 3.1939
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 13.2142 |  |  |  | 20.9517 | 1.682 | 1.682 |  | 7.8563
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 10.0009 | 13.3519 | 56.4866 | 56.4866 | 20.936 | 2.5211 | 2.5211 | 0.17705 | 3.9669
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 5.6503 | 13.3519 | 56.4866 | 56.4866 | 20.936 | 2.5211 | 2.5211 | 0.10003 | 2.2412
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 13.7522 | 13.3519 | 56.4866 | 56.4866 | 20.936 | 2.5211 | 2.5211 | 0.24346 | 5.4549
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 10.6423 | 20.5835 | 15.5983 | 15.5983 | 20.919 | 3.3587 | 3.3587 | 0.68228 | 3.1686
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 5.8562 | 20.5835 | 15.5983 | 15.5983 | 20.919 | 3.3587 | 3.3587 | 0.37544 | 1.7436
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 14.148 | 20.5835 | 15.5983 | 15.5983 | 20.919 | 3.3587 | 3.3587 | 0.90702 | 4.2123
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 11.168 | 20.8349 | 7.4374 | 7.4374 | 20.9005 | 4.1947 | 4.1947 | 1.5016 | 2.6624
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 6.0211 | 20.8349 | 7.4374 | 7.4374 | 20.9005 | 4.1947 | 4.1947 | 0.80957 | 1.4354
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 14.4632 | 20.8349 | 7.4374 | 7.4374 | 20.9005 | 4.1947 | 4.1947 | 1.9447 | 3.448
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 11.6166 | 20.8627 | 6.15 | 6.15 | 20.8808 | 5.0289 | 5.0289 | 1.8889 | 2.31
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 6.1591 | 20.8627 | 6.15 | 6.15 | 20.8808 | 5.0289 | 5.0289 | 1.0015 | 1.2247
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 14.7262 | 20.8627 | 6.15 | 6.15 | 20.8808 | 5.0289 | 5.0289 | 2.3945 | 2.9283
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 12.01 | 20.8612 | 6.0783 | 6.0783 | 20.8597 | 5.8611 | 5.8611 | 1.9759 | 2.0491
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 6.2783 | 20.8612 | 6.0783 | 6.0783 | 20.8597 | 5.8611 | 5.8611 | 1.0329 | 1.0712
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 14.9525 | 20.8612 | 6.0783 | 6.0783 | 20.8597 | 5.8611 | 5.8611 | 2.46 | 2.5511
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 12.3615 | 20.8525 | 6.293 | 6.293 | 20.8372 | 6.6912 | 6.6912 | 1.9643 | 1.8474
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 6.3833 | 20.8525 | 6.293 | 6.293 | 20.8372 | 6.6912 | 6.6912 | 1.0144 | 0.95399
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 15.1516 | 20.8525 | 6.293 | 6.293 | 20.8372 | 6.6912 | 6.6912 | 2.4077 | 2.2644
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 12.68 | 20.8413 | 6.5912 | 6.5912 | 20.8133 | 7.519 | 7.519 | 1.9238 | 1.6864
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 6.4774 | 20.8413 | 6.5912 | 6.5912 | 20.8133 | 7.519 | 7.519 | 0.98274 | 0.86148
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 15.3294 | 20.8413 | 6.5912 | 6.5912 | 20.8133 | 7.519 | 7.519 | 2.3257 | 2.0388
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 12.9719 | 20.8289 | 6.9177 | 6.9177 | 20.7881 | 8.3443 | 8.3443 | 1.8752 | 1.5546
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 6.5628 | 20.8289 | 6.9177 | 6.9177 | 20.7881 | 8.3443 | 8.3443 | 0.94869 | 0.7865
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 15.4904 | 20.8289 | 6.9177 | 6.9177 | 20.7881 | 8.3443 | 8.3443 | 2.2392 | 1.8564
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 13.2416 | 20.8157 | 7.2545 | 7.2545 | 20.7615 | 9.167 | 9.167 | 1.8253 | 1.4445
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 6.6409 | 20.8157 | 7.2545 | 7.2545 | 20.7615 | 9.167 | 9.167 | 0.91542 | 0.72444
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 15.6375 | 20.8157 | 7.2545 | 7.2545 | 20.7615 | 9.167 | 9.167 | 2.1556 | 1.7058
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 13.4928 | 20.8018 | 7.5948 | 7.5948 | 20.7335 | 9.9869 | 9.9869 | 1.7766 | 1.3511
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 6.7131 | 20.8018 | 7.5948 | 7.5948 | 20.7335 | 9.9869 | 9.9869 | 0.88391 | 0.67219
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 15.7731 | 20.8018 | 7.5948 | 7.5948 | 20.7335 | 9.9869 | 9.9869 | 2.0768 | 1.5794
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 13.7281 | 20.7873 | 7.9354 | 7.9354 | 20.7043 | 10.8039 | 10.8039 | 1.73 | 1.2707
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 6.7801 | 20.7873 | 7.9354 | 7.9354 | 20.7043 | 10.8039 | 10.8039 | 0.85441 | 0.62756
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 15.899 | 20.7873 | 7.9354 | 7.9354 | 20.7043 | 10.8039 | 10.8039 | 2.0036 | 1.4716
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 13.9496 | 20.7722 | 8.2751 | 8.2751 | 20.6736 | 11.6177 | 11.6177 | 1.6857 | 1.2007
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 6.8428 | 20.7722 | 8.2751 | 8.2751 | 20.6736 | 11.6177 | 11.6177 | 0.82691 | 0.589
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 16.0165 | 20.7722 | 8.2751 | 8.2751 | 20.6736 | 11.6177 | 11.6177 | 1.9355 | 1.3786
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 14.159 | 20.7566 | 8.613 | 8.613 | 20.6414 | 12.4281 | 12.4281 | 1.6439 | 1.1393
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 6.9016 | 20.7566 | 8.613 | 8.613 | 20.6414 | 12.4281 | 12.4281 | 0.8013 | 0.55532
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 16.1266 | 20.7566 | 8.613 | 8.613 | 20.6414 | 12.4281 | 12.4281 | 1.8724 | 1.2976
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 14.3577 | 20.7403 | 8.9488 | 8.9488 | 20.608 | 13.2352 | 13.2352 | 1.6044 | 1.0848
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 6.9571 | 20.7403 | 8.9488 | 8.9488 | 20.608 | 13.2352 | 13.2352 | 0.77744 | 0.52565
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 16.2304 | 20.7403 | 8.9488 | 8.9488 | 20.608 | 13.2352 | 13.2352 | 1.8137 | 1.2263
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 14.5469 | 20.7236 | 9.2821 | 9.2821 | 20.5732 | 14.0387 | 14.0387 | 1.5672 | 1.0362
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 7.0097 | 20.7236 | 9.2821 | 9.2821 | 20.5732 | 14.0387 | 14.0387 | 0.75518 | 0.49931
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 16.3286 | 20.7236 | 9.2821 | 9.2821 | 20.5732 | 14.0387 | 14.0387 | 1.7591 | 1.1631
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 14.7275 | 20.7064 | 9.6128 | 9.6128 | 20.5369 | 14.8383 | 14.8383 | 1.5321 | 0.99254
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 7.0596 | 20.7064 | 9.6128 | 9.6128 | 20.5369 | 14.8383 | 14.8383 | 0.73439 | 0.47577
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 16.4217 | 20.7064 | 9.6128 | 9.6128 | 20.5369 | 14.8383 | 14.8383 | 1.7083 | 1.1067
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 14.9005 | 20.6886 | 9.9408 | 9.9408 | 20.4992 | 15.6339 | 15.6339 | 1.4989 | 0.95309
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 7.1071 | 20.6886 | 9.9408 | 9.9408 | 20.4992 | 15.6339 | 15.6339 | 0.71494 | 0.4546
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 16.5103 | 20.6886 | 9.9408 | 9.9408 | 20.4992 | 15.6339 | 15.6339 | 1.6609 | 1.0561
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 15.0664 | 20.6702 | 10.266 | 10.266 | 20.4601 | 16.4253 | 16.4253 | 1.4676 | 0.91727
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 7.1525 | 20.6702 | 10.266 | 10.266 | 20.4601 | 16.4253 | 16.4253 | 0.69672 | 0.43545
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 16.5948 | 20.6702 | 10.266 | 10.266 | 20.4601 | 16.4253 | 16.4253 | 1.6165 | 1.0103
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 15.226 | 20.6513 | 10.5884 | 10.5884 | 20.4198 | 17.2126 | 17.2126 | 1.438 | 0.88458
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 7.1959 | 20.6513 | 10.5884 | 10.5884 | 20.4198 | 17.2126 | 17.2126 | 0.6796 | 0.41806
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 16.6756 | 20.6513 | 10.5884 | 10.5884 | 20.4198 | 17.2126 | 17.2126 | 1.5749 | 0.9688
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 15.3797 | 20.6319 | 10.9079 | 10.9079 | 20.3779 | 17.9952 | 17.9952 | 1.41 | 0.85465
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 7.2375 | 20.6319 | 10.9079 | 10.9079 | 20.3779 | 17.9952 | 17.9952 | 0.66351 | 0.40219
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 16.753 | 20.6319 | 10.9079 | 10.9079 | 20.3779 | 17.9952 | 17.9952 | 1.5359 | 0.93097
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 15.528 | 20.6119 | 11.2247 | 11.2247 | 20.3345 | 18.7732 | 18.7732 | 1.3834 | 0.82714
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 7.2776 | 20.6119 | 11.2247 | 11.2247 | 20.3345 | 18.7732 | 18.7732 | 0.64835 | 0.38766
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 16.8273 | 20.6119 | 11.2247 | 11.2247 | 20.3345 | 18.7732 | 18.7732 | 1.4991 | 0.89635
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 15.6713 | 20.5914 | 11.5386 | 11.5386 | 20.2899 | 19.5464 | 19.5464 | 1.3582 | 0.80175
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 7.3161 | 20.5914 | 11.5386 | 11.5386 | 20.2899 | 19.5464 | 19.5464 | 0.63405 | 0.37429
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 16.8988 | 20.5914 | 11.5386 | 11.5386 | 20.2899 | 19.5464 | 19.5464 | 1.4645 | 0.86455
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 15.8101 | 20.5703 | 11.8497 | 11.8497 | 20.2437 | 20.3145 | 20.3145 | 1.3342 | 0.77826
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 7.3532 | 20.5703 | 11.8497 | 11.8497 | 20.2437 | 20.3145 | 20.3145 | 0.62054 | 0.36197
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 16.9677 | 20.5703 | 11.8497 | 11.8497 | 20.2437 | 20.3145 | 20.3145 | 1.4319 | 0.83525
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 15.9445 | 20.5488 | 12.1581 | 12.1581 | 20.1961 | 21.0775 | 21.0775 | 1.3114 | 0.75647
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 7.389 | 20.5488 | 12.1581 | 12.1581 | 20.1961 | 21.0775 | 21.0775 | 0.60775 | 0.35057
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 17.0342 | 20.5488 | 12.1581 | 12.1581 | 20.1961 | 21.0775 | 21.0775 | 1.4011 | 0.80817
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 16.0749 | 20.5266 | 12.4636 | 12.4636 | 20.147 | 21.8349 | 21.8349 | 1.2897 | 0.7362
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 7.4237 | 20.5266 | 12.4636 | 12.4636 | 20.147 | 21.8349 | 21.8349 | 0.59563 | 0.33999
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 17.0984 | 20.5266 | 12.4636 | 12.4636 | 20.147 | 21.8349 | 21.8349 | 1.3719 | 0.78308
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 16.2017 | 20.5039 | 12.7664 | 12.7664 | 20.0966 | 22.587 | 22.587 | 1.2691 | 0.7173
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 7.4573 | 20.5039 | 12.7664 | 12.7664 | 20.0966 | 22.587 | 22.587 | 0.58413 | 0.33016
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 17.1605 | 20.5039 | 12.7664 | 12.7664 | 20.0966 | 22.587 | 22.587 | 1.3442 | 0.75975
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 16.3249 | 20.4807 | 13.0666 | 13.0666 | 20.0445 | 23.3331 | 23.3331 | 1.2494 | 0.69965
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 7.4898 | 20.4807 | 13.0666 | 13.0666 | 20.0445 | 23.3331 | 23.3331 | 0.5732 | 0.32099
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 17.2207 | 20.4807 | 13.0666 | 13.0666 | 20.0445 | 23.3331 | 23.3331 | 1.3179 | 0.73804
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 16.4448 | 20.4569 | 13.3639 | 13.3639 | 19.9911 | 24.0733 | 24.0733 | 1.2305 | 0.68311
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 7.5213 | 20.4569 | 13.3639 | 13.3639 | 19.9911 | 24.0733 | 24.0733 | 0.56281 | 0.31243
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 17.279 | 20.4569 | 13.3639 | 13.3639 | 19.9911 | 24.0733 | 24.0733 | 1.293 | 0.71777
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 16.5616 | 20.4325 | 13.6586 | 13.6586 | 19.9363 | 24.8075 | 24.8075 | 1.2125 | 0.6676
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 7.552 | 20.4325 | 13.6586 | 13.6586 | 19.9363 | 24.8075 | 24.8075 | 0.55291 | 0.30442
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 17.3356 | 20.4325 | 13.6586 | 13.6586 | 19.9363 | 24.8075 | 24.8075 | 1.2692 | 0.6988
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 16.6755 | 20.4077 | 13.9507 | 13.9507 | 19.8798 | 25.5352 | 25.5352 | 1.1953 | 0.65304
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 7.5817 | 20.4077 | 13.9507 | 13.9507 | 19.8798 | 25.5352 | 25.5352 | 0.54347 | 0.29691
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 17.3906 | 20.4077 | 13.9507 | 13.9507 | 19.8798 | 25.5352 | 25.5352 | 1.2466 | 0.68104
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 7.1224 |  |  |  | 20.9661 | 0.74548 | 0.74548 |  | 9.5542
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 4.4806 |  |  |  | 20.9661 | 0.74548 | 0.74548 |  | 6.0104
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 11.163 |  |  |  | 20.9661 | 0.74548 | 0.74548 |  | 14.9743
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 8.2737 |  |  |  | 20.9517 | 1.4899 | 1.4899 |  | 5.5531
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 4.8849 |  |  |  | 20.9517 | 1.4899 | 1.4899 |  | 3.2786
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 11.9487 |  |  |  | 20.9517 | 1.4899 | 1.4899 |  | 8.0196
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 9.0315 | 13.3519 | 49.7097 | 49.7097 | 20.936 | 2.2332 | 2.2332 | 0.18168 | 4.0442
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 5.1379 | 13.3519 | 49.7097 | 49.7097 | 20.936 | 2.2332 | 2.2332 | 0.10336 | 2.3007
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 12.4352 | 13.3519 | 49.7097 | 49.7097 | 20.936 | 2.2332 | 2.2332 | 0.25016 | 5.5683
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 9.6108 | 20.5835 | 13.8022 | 13.8022 | 20.919 | 2.9752 | 2.9752 | 0.69632 | 3.2303
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 5.3252 | 20.5835 | 13.8022 | 13.8022 | 20.919 | 2.9752 | 2.9752 | 0.38582 | 1.7898
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 12.7929 | 20.5835 | 13.8022 | 13.8022 | 20.919 | 2.9752 | 2.9752 | 0.92688 | 4.2998
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 10.0855 | 20.8349 | 6.6079 | 6.6079 | 20.9005 | 3.7157 | 3.7157 | 1.5263 | 2.7143
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 5.475 | 20.8349 | 6.6079 | 6.6079 | 20.9005 | 3.7157 | 3.7157 | 0.82856 | 1.4735
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 13.0779 | 20.8349 | 6.6079 | 6.6079 | 20.9005 | 3.7157 | 3.7157 | 1.9791 | 3.5196
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 10.4907 | 20.8627 | 5.4818 | 5.4818 | 20.8808 | 4.4547 | 4.4547 | 1.9137 | 2.355
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 5.6006 | 20.8627 | 5.4818 | 5.4818 | 20.8808 | 4.4547 | 4.4547 | 1.0217 | 1.2572
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 13.3156 | 20.8627 | 5.4818 | 5.4818 | 20.8808 | 4.4547 | 4.4547 | 2.4291 | 2.9892
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 10.8459 | 20.8612 | 5.4323 | 5.4323 | 20.8597 | 5.1919 | 5.1919 | 1.9966 | 2.089
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 5.7089 | 20.8612 | 5.4323 | 5.4323 | 20.8597 | 5.1919 | 5.1919 | 1.0509 | 1.0996
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 13.5202 | 20.8612 | 5.4323 | 5.4323 | 20.8597 | 5.1919 | 5.1919 | 2.4889 | 2.6041
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 11.1633 | 20.8525 | 5.6369 | 5.6369 | 20.8372 | 5.9271 | 5.9271 | 1.9804 | 1.8834
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 5.8045 | 20.8525 | 5.6369 | 5.6369 | 20.8372 | 5.9271 | 5.9271 | 1.0297 | 0.9793
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 13.7002 | 20.8525 | 5.6369 | 5.6369 | 20.8372 | 5.9271 | 5.9271 | 2.4304 | 2.3114
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 11.451 | 20.8413 | 5.9156 | 5.9156 | 20.8133 | 6.6604 | 6.6604 | 1.9357 | 1.7193
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 5.89 | 20.8413 | 5.9156 | 5.9156 | 20.8133 | 6.6604 | 6.6604 | 0.99568 | 0.88433
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 13.8609 | 20.8413 | 5.9156 | 5.9156 | 20.8133 | 6.6604 | 6.6604 | 2.3431 | 2.0811
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 11.7146 | 20.8289 | 6.2193 | 6.2193 | 20.7881 | 7.3915 | 7.3915 | 1.8836 | 1.5849
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 5.9676 | 20.8289 | 6.2193 | 6.2193 | 20.7881 | 7.3915 | 7.3915 | 0.95953 | 0.80736
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 14.0065 | 20.8289 | 6.2193 | 6.2193 | 20.7881 | 7.3915 | 7.3915 | 2.2521 | 1.8949
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 11.9582 | 20.8157 | 6.5321 | 6.5321 | 20.7615 | 8.1203 | 8.1203 | 1.8307 | 1.4726
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 6.0387 | 20.8157 | 6.5321 | 6.5321 | 20.7615 | 8.1203 | 8.1203 | 0.92446 | 0.74366
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 14.1395 | 20.8157 | 6.5321 | 6.5321 | 20.7615 | 8.1203 | 8.1203 | 2.1646 | 1.7413
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 12.1851 | 20.8018 | 6.8479 | 6.8479 | 20.7335 | 8.8465 | 8.8465 | 1.7794 | 1.3774
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 6.1043 | 20.8018 | 6.8479 | 6.8479 | 20.7335 | 8.8465 | 8.8465 | 0.89141 | 0.69002
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 14.2621 | 20.8018 | 6.8479 | 6.8479 | 20.7335 | 8.8465 | 8.8465 | 2.0827 | 1.6122
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 12.3976 | 20.7873 | 7.164 | 7.164 | 20.7043 | 9.5702 | 9.5702 | 1.7305 | 1.2954
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 6.1653 | 20.7873 | 7.164 | 7.164 | 20.7043 | 9.5702 | 9.5702 | 0.86059 | 0.64421
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 14.3758 | 20.7873 | 7.164 | 7.164 | 20.7043 | 9.5702 | 9.5702 | 2.0067 | 1.5021
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 12.5976 | 20.7722 | 7.4792 | 7.4792 | 20.6736 | 10.2911 | 10.2911 | 1.6843 | 1.2241
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 6.2222 | 20.7722 | 7.4792 | 7.4792 | 20.6736 | 10.2911 | 10.2911 | 0.83194 | 0.60462
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 14.482 | 20.7722 | 7.4792 | 7.4792 | 20.6736 | 10.2911 | 10.2911 | 1.9363 | 1.4072
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 12.7867 | 20.7566 | 7.7929 | 7.7929 | 20.6414 | 11.009 | 11.009 | 1.6408 | 1.1615
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 6.2758 | 20.7566 | 7.7929 | 7.7929 | 20.6414 | 11.009 | 11.009 | 0.80532 | 0.57006
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 14.5816 | 20.7566 | 7.7929 | 7.7929 | 20.6414 | 11.009 | 11.009 | 1.8712 | 1.3245
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 12.9661 | 20.7403 | 8.1046 | 8.1046 | 20.608 | 11.724 | 11.724 | 1.5999 | 1.106
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 6.3262 | 20.7403 | 8.1046 | 8.1046 | 20.608 | 11.724 | 11.724 | 0.78058 | 0.5396
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 14.6755 | 20.7403 | 8.1046 | 8.1046 | 20.608 | 11.724 | 11.724 | 1.8108 | 1.2518
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 13.137 | 20.7236 | 8.4141 | 8.4141 | 20.5732 | 12.4356 | 12.4356 | 1.5613 | 1.0564
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 6.374 | 20.7236 | 8.4141 | 8.4141 | 20.5732 | 12.4356 | 12.4356 | 0.75754 | 0.51256
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 14.7642 | 20.7236 | 8.4141 | 8.4141 | 20.5732 | 12.4356 | 12.4356 | 1.7547 | 1.1872
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 13.3001 | 20.7064 | 8.7212 | 8.7212 | 20.5369 | 13.1439 | 13.1439 | 1.525 | 1.0119
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 6.4194 | 20.7064 | 8.7212 | 8.7212 | 20.5369 | 13.1439 | 13.1439 | 0.73606 | 0.48839
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 14.8483 | 20.7064 | 8.7212 | 8.7212 | 20.5369 | 13.1439 | 13.1439 | 1.7025 | 1.1297
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 13.4563 | 20.6886 | 9.026 | 9.026 | 20.4992 | 13.8487 | 13.8487 | 1.4908 | 0.97167
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 6.4626 | 20.6886 | 9.026 | 9.026 | 20.4992 | 13.8487 | 13.8487 | 0.716 | 0.46666
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 14.9284 | 20.6886 | 9.026 | 9.026 | 20.4992 | 13.8487 | 13.8487 | 1.6539 | 1.078
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 13.6062 | 20.6702 | 9.3282 | 9.3282 | 20.4601 | 14.5498 | 14.5498 | 1.4586 | 0.93515
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 6.5038 | 20.6702 | 9.3282 | 9.3282 | 20.4601 | 14.5498 | 14.5498 | 0.69722 | 0.44701
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 15.0048 | 20.6702 | 9.3282 | 9.3282 | 20.4601 | 14.5498 | 14.5498 | 1.6085 | 1.0313
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 13.7503 | 20.6513 | 9.628 | 9.628 | 20.4198 | 15.2471 | 15.2471 | 1.4282 | 0.90183
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 6.5433 | 20.6513 | 9.628 | 9.628 | 20.4198 | 15.2471 | 15.2471 | 0.67961 | 0.42915
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 15.0778 | 20.6513 | 9.628 | 9.628 | 20.4198 | 15.2471 | 15.2471 | 1.566 | 0.9889
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 13.8891 | 20.6319 | 9.9252 | 9.9252 | 20.3779 | 15.9404 | 15.9404 | 1.3994 | 0.87131
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 6.5812 | 20.6319 | 9.9252 | 9.9252 | 20.3779 | 15.9404 | 15.9404 | 0.66308 | 0.41286
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 15.1478 | 20.6319 | 9.9252 | 9.9252 | 20.3779 | 15.9404 | 15.9404 | 1.5262 | 0.95028
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 14.023 | 20.6119 | 10.2199 | 10.2199 | 20.3345 | 16.6295 | 16.6295 | 1.3721 | 0.84326
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 6.6176 | 20.6119 | 10.2199 | 10.2199 | 20.3345 | 16.6295 | 16.6295 | 0.64752 | 0.39794
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 15.215 | 20.6119 | 10.2199 | 10.2199 | 20.3345 | 16.6295 | 16.6295 | 1.4888 | 0.91494
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 14.1525 | 20.5914 | 10.5121 | 10.5121 | 20.2899 | 17.3145 | 17.3145 | 1.3463 | 0.81738
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 6.6526 | 20.5914 | 10.5121 | 10.5121 | 20.2899 | 17.3145 | 17.3145 | 0.63285 | 0.38422
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 15.2797 | 20.5914 | 10.5121 | 10.5121 | 20.2899 | 17.3145 | 17.3145 | 1.4535 | 0.88248
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 14.2778 | 20.5703 | 10.8018 | 10.8018 | 20.2437 | 17.9949 | 17.9949 | 1.3218 | 0.79344
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 6.6864 | 20.5703 | 10.8018 | 10.8018 | 20.2437 | 17.9949 | 17.9949 | 0.61901 | 0.37157
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 15.3419 | 20.5703 | 10.8018 | 10.8018 | 20.2437 | 17.9949 | 17.9949 | 1.4203 | 0.85257
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 14.3992 | 20.5488 | 11.089 | 11.089 | 20.1961 | 18.6707 | 18.6707 | 1.2985 | 0.77122
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 6.719 | 20.5488 | 11.089 | 11.089 | 20.1961 | 18.6707 | 18.6707 | 0.60591 | 0.35987
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 15.402 | 20.5488 | 11.089 | 11.089 | 20.1961 | 18.6707 | 18.6707 | 1.3889 | 0.82493
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 14.517 | 20.5266 | 11.3736 | 11.3736 | 20.147 | 19.3416 | 19.3416 | 1.2764 | 0.75056
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 6.7505 | 20.5266 | 11.3736 | 11.3736 | 20.147 | 19.3416 | 19.3416 | 0.59352 | 0.34901
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 15.4601 | 20.5266 | 11.3736 | 11.3736 | 20.147 | 19.3416 | 19.3416 | 1.3593 | 0.79931
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 14.6314 | 20.5039 | 11.6558 | 11.6558 | 20.0966 | 20.0078 | 20.0078 | 1.2553 | 0.73129
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 6.781 | 20.5039 | 11.6558 | 11.6558 | 20.0966 | 20.0078 | 20.0078 | 0.58177 | 0.33892
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 15.5162 | 20.5039 | 11.6558 | 11.6558 | 20.0966 | 20.0078 | 20.0078 | 1.3312 | 0.77551
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 14.7427 | 20.4807 | 11.9356 | 11.9356 | 20.0445 | 20.6687 | 20.6687 | 1.2352 | 0.71329
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 6.8106 | 20.4807 | 11.9356 | 11.9356 | 20.0445 | 20.6687 | 20.6687 | 0.57061 | 0.32951
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 15.5706 | 20.4807 | 11.9356 | 11.9356 | 20.0445 | 20.6687 | 20.6687 | 1.3045 | 0.75334
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 14.851 | 20.4569 | 12.2129 | 12.2129 | 19.9911 | 21.3244 | 21.3244 | 1.216 | 0.69643
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 6.8392 | 20.4569 | 12.2129 | 12.2129 | 19.9911 | 21.3244 | 21.3244 | 0.56 | 0.32072
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 15.6233 | 20.4569 | 12.2129 | 12.2129 | 19.9911 | 21.3244 | 21.3244 | 1.2792 | 0.73265
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 14.9565 | 20.4325 | 12.4879 | 12.4879 | 19.9363 | 21.9748 | 21.9748 | 1.1977 | 0.68062
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 6.8671 | 20.4325 | 12.4879 | 12.4879 | 19.9363 | 21.9748 | 21.9748 | 0.5499 | 0.3125
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 15.6745 | 20.4325 | 12.4879 | 12.4879 | 19.9363 | 21.9748 | 21.9748 | 1.2552 | 0.71329
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 15.0594 | 20.4077 | 12.7604 | 12.7604 | 19.8798 | 22.6195 | 22.6195 | 1.1802 | 0.66577
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 6.8942 | 20.4077 | 12.7604 | 12.7604 | 19.8798 | 22.6195 | 22.6195 | 0.54028 | 0.30479
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 15.7242 | 20.4077 | 12.7604 | 12.7604 | 19.8798 | 22.6195 | 22.6195 | 1.2323 | 0.69516
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 6.4696 |  |  |  | 20.9661 | 0.66495 | 0.66495 |  | 9.7295
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 4.0965 |  |  |  | 20.9661 | 0.66495 | 0.66495 |  | 6.1607
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 10.1524 |  |  |  | 20.9661 | 0.66495 | 0.66495 |  | 15.268
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 7.5154 |  |  |  | 20.9517 | 1.329 | 1.329 |  | 5.655
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 4.4662 |  |  |  | 20.9517 | 1.329 | 1.329 |  | 3.3606
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 10.8668 |  |  |  | 20.9517 | 1.329 | 1.329 |  | 8.1768
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 8.2038 | 13.3519 | 44.0667 | 44.0667 | 20.936 | 1.992 | 1.992 | 0.18617 | 4.1184
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 4.6974 | 13.3519 | 44.0667 | 44.0667 | 20.936 | 1.992 | 1.992 | 0.1066 | 2.3582
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 11.3091 | 13.3519 | 44.0667 | 44.0667 | 20.936 | 1.992 | 1.992 | 0.25664 | 5.6773
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 8.7299 | 20.5835 | 12.2986 | 12.2986 | 20.919 | 2.6538 | 2.6538 | 0.70983 | 3.2896
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 4.8686 | 20.5835 | 12.2986 | 12.2986 | 20.919 | 2.6538 | 2.6538 | 0.39587 | 1.8346
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 11.6344 | 20.5835 | 12.2986 | 12.2986 | 20.919 | 2.6538 | 2.6538 | 0.946 | 4.384
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 9.1612 | 20.8349 | 5.9107 | 5.9107 | 20.9005 | 3.3143 | 3.3143 | 1.5499 | 2.7641
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 5.0057 | 20.8349 | 5.9107 | 5.9107 | 20.9005 | 3.3143 | 3.3143 | 0.84688 | 1.5103
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 11.8935 | 20.8349 | 5.9107 | 5.9107 | 20.9005 | 3.3143 | 3.3143 | 2.0122 | 3.5885
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 9.5293 | 20.8627 | 4.9184 | 4.9184 | 20.8808 | 3.9734 | 3.9734 | 1.9375 | 2.3982
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 5.1204 | 20.8627 | 4.9184 | 4.9184 | 20.8808 | 3.9734 | 3.9734 | 1.0411 | 1.2887
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 12.1097 | 20.8627 | 4.9184 | 4.9184 | 20.8808 | 3.9734 | 3.9734 | 2.4621 | 3.0477
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 9.8519 | 20.8612 | 4.8863 | 4.8863 | 20.8597 | 4.631 | 4.631 | 2.0163 | 2.1274
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 5.2195 | 20.8612 | 4.8863 | 4.8863 | 20.8597 | 4.631 | 4.631 | 1.0682 | 1.1271
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 12.2958 | 20.8612 | 4.8863 | 4.8863 | 20.8597 | 4.631 | 4.631 | 2.5164 | 2.6551
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 10.1403 | 20.8525 | 5.0811 | 5.0811 | 20.8372 | 5.2869 | 5.2869 | 1.9957 | 1.918
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 5.3068 | 20.8525 | 5.0811 | 5.0811 | 20.8372 | 5.2869 | 5.2869 | 1.0444 | 1.0038
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 12.4593 | 20.8525 | 5.0811 | 5.0811 | 20.8372 | 5.2869 | 5.2869 | 2.4521 | 2.3567
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 10.4016 | 20.8413 | 5.3421 | 5.3421 | 20.8133 | 5.9409 | 5.9409 | 1.9471 | 1.7508
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 5.3851 | 20.8413 | 5.3421 | 5.3421 | 20.8133 | 5.9409 | 5.9409 | 1.008 | 0.90644
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 12.6055 | 20.8413 | 5.3421 | 5.3421 | 20.8133 | 5.9409 | 5.9409 | 2.3596 | 2.1218
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 10.641 | 20.8289 | 5.6255 | 5.6255 | 20.7881 | 6.593 | 6.593 | 1.8916 | 1.614
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 5.456 | 20.8289 | 5.6255 | 5.6255 | 20.7881 | 6.593 | 6.593 | 0.96987 | 0.82754
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 12.7378 | 20.8289 | 5.6255 | 5.6255 | 20.7881 | 6.593 | 6.593 | 2.2643 | 1.932
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 10.8623 | 20.8157 | 5.917 | 5.917 | 20.7615 | 7.2431 | 7.2431 | 1.8358 | 1.4997
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 5.521 | 20.8157 | 5.917 | 5.917 | 20.7615 | 7.2431 | 7.2431 | 0.93307 | 0.76224
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 12.8588 | 20.8157 | 5.917 | 5.917 | 20.7615 | 7.2431 | 7.2431 | 2.1732 | 1.7753
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 11.0684 | 20.8018 | 6.2111 | 6.2111 | 20.7335 | 7.8909 | 7.8909 | 1.782 | 1.4027
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 5.581 | 20.8018 | 6.2111 | 6.2111 | 20.7335 | 7.8909 | 7.8909 | 0.89855 | 0.70727
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 12.9702 | 20.8018 | 6.2111 | 6.2111 | 20.7335 | 7.8909 | 7.8909 | 2.0882 | 1.6437
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 11.2614 | 20.7873 | 6.5055 | 6.5055 | 20.7043 | 8.5364 | 8.5364 | 1.7311 | 1.3192
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 5.6367 | 20.7873 | 6.5055 | 6.5055 | 20.7043 | 8.5364 | 8.5364 | 0.86646 | 0.66032
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 13.0737 | 20.7873 | 6.5055 | 6.5055 | 20.7043 | 8.5364 | 8.5364 | 2.0096 | 1.5315
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 11.4431 | 20.7722 | 6.7991 | 6.7991 | 20.6736 | 9.1794 | 9.1794 | 1.683 | 1.2466
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 5.6888 | 20.7722 | 6.7991 | 6.7991 | 20.6736 | 9.1794 | 9.1794 | 0.8367 | 0.61974
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 13.1702 | 20.7722 | 6.7991 | 6.7991 | 20.6736 | 9.1794 | 9.1794 | 1.9371 | 1.4348
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 11.6149 | 20.7566 | 7.0913 | 7.0913 | 20.6414 | 9.8198 | 9.8198 | 1.6379 | 1.1828
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 5.7377 | 20.7566 | 7.0913 | 7.0913 | 20.6414 | 9.8198 | 9.8198 | 0.80913 | 0.5843
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 13.2608 | 20.7566 | 7.0913 | 7.0913 | 20.6414 | 9.8198 | 9.8198 | 1.87 | 1.3504
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 11.7779 | 20.7403 | 7.3817 | 7.3817 | 20.608 | 10.4575 | 10.4575 | 1.5956 | 1.1263
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 5.7839 | 20.7403 | 7.3817 | 7.3817 | 20.608 | 10.4575 | 10.4575 | 0.78355 | 0.55309
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 13.3461 | 20.7403 | 7.3817 | 7.3817 | 20.608 | 10.4575 | 10.4575 | 1.808 | 1.2762
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 11.9331 | 20.7236 | 7.6701 | 7.6701 | 20.5732 | 11.0923 | 11.0923 | 1.5558 | 1.0758
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 5.8276 | 20.7236 | 7.6701 | 7.6701 | 20.5732 | 11.0923 | 11.0923 | 0.75977 | 0.52537
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 13.4268 | 20.7236 | 7.6701 | 7.6701 | 20.5732 | 11.0923 | 11.0923 | 1.7505 | 1.2105
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 12.0813 | 20.7064 | 7.9565 | 7.9565 | 20.5369 | 11.7241 | 11.7241 | 1.5184 | 1.0305
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 5.869 | 20.7064 | 7.9565 | 7.9565 | 20.5369 | 11.7241 | 11.7241 | 0.73764 | 0.5006
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 13.5033 | 20.7064 | 7.9565 | 7.9565 | 20.5369 | 11.7241 | 11.7241 | 1.6971 | 1.1518
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 12.2232 | 20.6886 | 8.2408 | 8.2408 | 20.4992 | 12.3527 | 12.3527 | 1.4833 | 0.98952
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 5.9085 | 20.6886 | 8.2408 | 8.2408 | 20.4992 | 12.3527 | 12.3527 | 0.71699 | 0.47832
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 13.5761 | 20.6886 | 8.2408 | 8.2408 | 20.4992 | 12.3527 | 12.3527 | 1.6474 | 1.099
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 12.3593 | 20.6702 | 8.5227 | 8.5227 | 20.4601 | 12.9781 | 12.9781 | 1.4502 | 0.95233
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 5.9463 | 20.6702 | 8.5227 | 8.5227 | 20.4601 | 12.9781 | 12.9781 | 0.69769 | 0.45818
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 13.6455 | 20.6702 | 8.5227 | 8.5227 | 20.4601 | 12.9781 | 12.9781 | 1.6011 | 1.0514
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 12.4902 | 20.6513 | 8.8025 | 8.8025 | 20.4198 | 13.6001 | 13.6001 | 1.4189 | 0.91839
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 5.9824 | 20.6513 | 8.8025 | 8.8025 | 20.4198 | 13.6001 | 13.6001 | 0.67962 | 0.43988
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 13.712 | 20.6513 | 8.8025 | 8.8025 | 20.4198 | 13.6001 | 13.6001 | 1.5577 | 1.0082
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 12.6163 | 20.6319 | 9.08 | 9.08 | 20.3779 | 14.2185 | 14.2185 | 1.3895 | 0.88732
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 6.017 | 20.6319 | 9.08 | 9.08 | 20.3779 | 14.2185 | 14.2185 | 0.66267 | 0.42318
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 13.7756 | 20.6319 | 9.08 | 9.08 | 20.3779 | 14.2185 | 14.2185 | 1.5171 | 0.96885
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 12.738 | 20.6119 | 9.3552 | 9.3552 | 20.3345 | 14.8331 | 14.8331 | 1.3616 | 0.85875
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 6.0503 | 20.6119 | 9.3552 | 9.3552 | 20.3345 | 14.8331 | 14.8331 | 0.64673 | 0.40789
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 13.8367 | 20.6119 | 9.3552 | 9.3552 | 20.3345 | 14.8331 | 14.8331 | 1.479 | 0.93282
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 12.8556 | 20.5914 | 9.6281 | 9.6281 | 20.2899 | 15.4441 | 15.4441 | 1.3352 | 0.8324
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 6.0823 | 20.5914 | 9.6281 | 9.6281 | 20.2899 | 15.4441 | 15.4441 | 0.63172 | 0.39383
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 13.8955 | 20.5914 | 9.6281 | 9.6281 | 20.2899 | 15.4441 | 15.4441 | 1.4432 | 0.89973
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 12.9694 | 20.5703 | 9.8988 | 9.8988 | 20.2437 | 16.051 | 16.051 | 1.3102 | 0.80801
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 6.1131 | 20.5703 | 9.8988 | 9.8988 | 20.2437 | 16.051 | 16.051 | 0.61756 | 0.38086
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 13.9521 | 20.5703 | 9.8988 | 9.8988 | 20.2437 | 16.051 | 16.051 | 1.4095 | 0.86923
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 13.0797 | 20.5488 | 10.1673 | 10.1673 | 20.1961 | 16.6538 | 16.6538 | 1.2865 | 0.78539
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 6.143 | 20.5488 | 10.1673 | 10.1673 | 20.1961 | 16.6538 | 16.6538 | 0.60419 | 0.36886
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 14.0067 | 20.5488 | 10.1673 | 10.1673 | 20.1961 | 16.6538 | 16.6538 | 1.3776 | 0.84105
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 13.1867 | 20.5266 | 10.4334 | 10.4334 | 20.147 | 17.2523 | 17.2523 | 1.2639 | 0.76435
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 6.1718 | 20.5266 | 10.4334 | 10.4334 | 20.147 | 17.2523 | 17.2523 | 0.59154 | 0.35774
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 14.0595 | 20.5266 | 10.4334 | 10.4334 | 20.147 | 17.2523 | 17.2523 | 1.3475 | 0.81494
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 13.2907 | 20.5039 | 10.6974 | 10.6974 | 20.0966 | 17.8465 | 17.8465 | 1.2424 | 0.74472
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 6.1997 | 20.5039 | 10.6974 | 10.6974 | 20.0966 | 17.8465 | 17.8465 | 0.57955 | 0.34739
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 14.1105 | 20.5039 | 10.6974 | 10.6974 | 20.0966 | 17.8465 | 17.8465 | 1.3191 | 0.79066
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 13.3917 | 20.4807 | 10.9592 | 10.9592 | 20.0445 | 18.436 | 18.436 | 1.222 | 0.72639
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 6.2267 | 20.4807 | 10.9592 | 10.9592 | 20.0445 | 18.436 | 18.436 | 0.56817 | 0.33775
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 14.16 | 20.4807 | 10.9592 | 10.9592 | 20.0445 | 18.436 | 18.436 | 1.2921 | 0.76806
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 13.4901 | 20.4569 | 11.2187 | 11.2187 | 19.9911 | 19.0209 | 19.0209 | 1.2025 | 0.70923
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 6.2529 | 20.4569 | 11.2187 | 11.2187 | 19.9911 | 19.0209 | 19.0209 | 0.55736 | 0.32874
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 14.2079 | 20.4569 | 11.2187 | 11.2187 | 19.9911 | 19.0209 | 19.0209 | 1.2664 | 0.74696
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 13.5859 | 20.4325 | 11.4761 | 11.4761 | 19.9363 | 19.601 | 19.601 | 1.1838 | 0.69312
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 6.2784 | 20.4325 | 11.4761 | 11.4761 | 19.9363 | 19.601 | 19.601 | 0.54708 | 0.32031
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 14.2544 | 20.4325 | 11.4761 | 11.4761 | 19.9363 | 19.601 | 19.601 | 1.2421 | 0.72723
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 13.6794 | 20.4077 | 11.7313 | 11.7313 | 19.8798 | 20.176 | 20.176 | 1.1661 | 0.678
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 6.3031 | 20.4077 | 11.7313 | 11.7313 | 19.8798 | 20.176 | 20.176 | 0.53729 | 0.31241
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 14.2997 | 20.4077 | 11.7313 | 11.7313 | 19.8798 | 20.176 | 20.176 | 1.2189 | 0.70875
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 5.9072 |  |  |  | 20.9661 | 0.59679 | 0.59679 |  | 9.8983
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 3.7635 |  |  |  | 20.9661 | 0.59679 | 0.59679 |  | 6.3062
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 9.2808 |  |  |  | 20.9661 | 0.59679 | 0.59679 |  | 15.5511
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 6.8622 |  |  |  | 20.9517 | 1.1928 | 1.1928 |  | 5.7532
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 4.1031 |  |  |  | 20.9517 | 1.1928 | 1.1928 |  | 3.44
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 9.9338 |  |  |  | 20.9517 | 1.1928 | 1.1928 |  | 8.3283
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 7.4907 | 13.3519 | 39.3197 | 39.3197 | 20.936 | 1.7878 | 1.7878 | 0.19051 | 4.1899
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 4.3156 | 13.3519 | 39.3197 | 39.3197 | 20.936 | 1.7878 | 1.7878 | 0.10976 | 2.4139
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 10.338 | 13.3519 | 39.3197 | 39.3197 | 20.936 | 1.7878 | 1.7878 | 0.26292 | 5.7825
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 7.9712 | 20.5835 | 11.0274 | 11.0274 | 20.919 | 2.3818 | 2.3818 | 0.72285 | 3.3467
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 4.4729 | 20.5835 | 11.0274 | 11.0274 | 20.919 | 2.3818 | 2.3818 | 0.40562 | 1.8779
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 10.6353 | 20.5835 | 11.0274 | 11.0274 | 20.919 | 2.3818 | 2.3818 | 0.96444 | 4.4652
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 8.365 | 20.8349 | 5.3191 | 5.3191 | 20.9005 | 2.9746 | 2.9746 | 1.5726 | 2.8121
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 4.5988 | 20.8349 | 5.3191 | 5.3191 | 20.9005 | 2.9746 | 2.9746 | 0.86458 | 1.546
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 10.8721 | 20.8349 | 5.3191 | 5.3191 | 20.9005 | 2.9746 | 2.9746 | 2.044 | 3.6549
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 8.7011 | 20.8627 | 4.4389 | 4.4389 | 20.8808 | 3.5662 | 3.5662 | 1.9602 | 2.4399
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 4.7042 | 20.8627 | 4.4389 | 4.4389 | 20.8808 | 3.5662 | 3.5662 | 1.0598 | 1.3191
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 11.0697 | 20.8627 | 4.4389 | 4.4389 | 20.8808 | 3.5662 | 3.5662 | 2.4938 | 3.1041
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 8.9957 | 20.8612 | 4.4204 | 4.4204 | 20.8597 | 4.1564 | 4.1564 | 2.0351 | 2.1643
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 4.7952 | 20.8612 | 4.4204 | 4.4204 | 20.8597 | 4.1564 | 4.1564 | 1.0848 | 1.1537
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 11.2397 | 20.8612 | 4.4204 | 4.4204 | 20.8597 | 4.1564 | 4.1564 | 2.5427 | 2.7042
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 9.259 | 20.8525 | 4.6059 | 4.6059 | 20.8372 | 4.745 | 4.745 | 2.0103 | 1.9513
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 4.8755 | 20.8525 | 4.6059 | 4.6059 | 20.8372 | 4.745 | 4.745 | 1.0585 | 1.0275
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 11.3892 | 20.8525 | 4.6059 | 4.6059 | 20.8372 | 4.745 | 4.745 | 2.4728 | 2.4003
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 9.4976 | 20.8413 | 4.851 | 4.851 | 20.8133 | 5.332 | 5.332 | 1.9579 | 1.7812
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 4.9473 | 20.8413 | 4.851 | 4.851 | 20.8133 | 5.332 | 5.332 | 1.0199 | 0.92785
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 11.5228 | 20.8413 | 4.851 | 4.851 | 20.8133 | 5.332 | 5.332 | 2.3754 | 2.1611
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 9.7162 | 20.8289 | 5.1161 | 5.1161 | 20.7881 | 5.9173 | 5.9173 | 1.8991 | 1.642
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 5.0125 | 20.8289 | 5.1161 | 5.1161 | 20.7881 | 5.9173 | 5.9173 | 0.97975 | 0.8471
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 11.6438 | 20.8289 | 5.1161 | 5.1161 | 20.7881 | 5.9173 | 5.9173 | 2.2759 | 1.9678
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 9.9183 | 20.8157 | 5.3885 | 5.3885 | 20.7615 | 6.5007 | 6.5007 | 1.8406 | 1.5257
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 5.0722 | 20.8157 | 5.3885 | 5.3885 | 20.7615 | 6.5007 | 6.5007 | 0.94129 | 0.78025
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 11.7543 | 20.8157 | 5.3885 | 5.3885 | 20.7615 | 6.5007 | 6.5007 | 2.1814 | 1.8082
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 10.1065 | 20.8018 | 5.6633 | 5.6633 | 20.7335 | 7.0821 | 7.0821 | 1.7845 | 1.427
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 5.1273 | 20.8018 | 5.6633 | 5.6633 | 20.7335 | 7.0821 | 7.0821 | 0.90535 | 0.72398
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 11.8562 | 20.8018 | 5.6633 | 5.6633 | 20.7335 | 7.0821 | 7.0821 | 2.0935 | 1.6741
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 10.2827 | 20.7873 | 5.9384 | 5.9384 | 20.7043 | 7.6615 | 7.6615 | 1.7316 | 1.3421
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 5.1785 | 20.7873 | 5.9384 | 5.9384 | 20.7043 | 7.6615 | 7.6615 | 0.87204 | 0.67592
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 11.9507 | 20.7873 | 5.9384 | 5.9384 | 20.7043 | 7.6615 | 7.6615 | 2.0124 | 1.5598
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 10.4486 | 20.7722 | 6.2127 | 6.2127 | 20.6736 | 8.2386 | 8.2386 | 1.6818 | 1.2683
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 5.2264 | 20.7722 | 6.2127 | 6.2127 | 20.6736 | 8.2386 | 8.2386 | 0.84124 | 0.63438
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 12.0389 | 20.7722 | 6.2127 | 6.2127 | 20.6736 | 8.2386 | 8.2386 | 1.9378 | 1.4613
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 10.6055 | 20.7566 | 6.4858 | 6.4858 | 20.6414 | 8.8133 | 8.8133 | 1.6352 | 1.2033
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 5.2713 | 20.7566 | 6.4858 | 6.4858 | 20.6414 | 8.8133 | 8.8133 | 0.81275 | 0.59811
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 12.1217 | 20.7566 | 6.4858 | 6.4858 | 20.6414 | 8.8133 | 8.8133 | 1.869 | 1.3754
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 10.7543 | 20.7403 | 6.7573 | 6.7573 | 20.608 | 9.3857 | 9.3857 | 1.5915 | 1.1458
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 5.3137 | 20.7403 | 6.7573 | 6.7573 | 20.608 | 9.3857 | 9.3857 | 0.78636 | 0.56615
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 12.1997 | 20.7403 | 6.7573 | 6.7573 | 20.608 | 9.3857 | 9.3857 | 1.8054 | 1.2998
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 10.8961 | 20.7236 | 7.0271 | 7.0271 | 20.5732 | 9.9554 | 9.9554 | 1.5506 | 1.0945
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 5.3539 | 20.7236 | 7.0271 | 7.0271 | 20.5732 | 9.9554 | 9.9554 | 0.76189 | 0.53778
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 12.2734 | 20.7236 | 7.0271 | 7.0271 | 20.5732 | 9.9554 | 9.9554 | 1.7466 | 1.2328
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 11.0314 | 20.7064 | 7.295 | 7.295 | 20.5369 | 10.5224 | 10.5224 | 1.5122 | 1.0484
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 5.392 | 20.7064 | 7.295 | 7.295 | 20.5369 | 10.5224 | 10.5224 | 0.73913 | 0.51243
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 12.3433 | 20.7064 | 7.295 | 7.295 | 20.5369 | 10.5224 | 10.5224 | 1.692 | 1.173
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 11.1609 | 20.6886 | 7.561 | 7.561 | 20.4992 | 11.0866 | 11.0866 | 1.4761 | 1.0067
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 5.4283 | 20.6886 | 7.561 | 7.561 | 20.4992 | 11.0866 | 11.0866 | 0.71793 | 0.48962
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 12.4099 | 20.6886 | 7.561 | 7.561 | 20.4992 | 11.0866 | 11.0866 | 1.6413 | 1.1194
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 11.2853 | 20.6702 | 7.8249 | 7.8249 | 20.4601 | 11.6479 | 11.6479 | 1.4422 | 0.96887
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 5.4629 | 20.6702 | 7.8249 | 7.8249 | 20.4601 | 11.6479 | 11.6479 | 0.69814 | 0.469
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 12.4733 | 20.6702 | 7.8249 | 7.8249 | 20.4601 | 11.6479 | 11.6479 | 1.5941 | 1.0709
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 11.4048 | 20.6513 | 8.0869 | 8.0869 | 20.4198 | 12.2062 | 12.2062 | 1.4103 | 0.93435
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 5.4961 | 20.6513 | 8.0869 | 8.0869 | 20.4198 | 12.2062 | 12.2062 | 0.67963 | 0.45027
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 12.534 | 20.6513 | 8.0869 | 8.0869 | 20.4198 | 12.2062 | 12.2062 | 1.5499 | 1.0269
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 11.5199 | 20.6319 | 8.3468 | 8.3468 | 20.3779 | 12.7612 | 12.7612 | 1.3802 | 0.90273
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 5.5279 | 20.6319 | 8.3468 | 8.3468 | 20.3779 | 12.7612 | 12.7612 | 0.66228 | 0.43318
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 12.5922 | 20.6319 | 8.3468 | 8.3468 | 20.3779 | 12.7612 | 12.7612 | 1.5086 | 0.98676
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 11.631 | 20.6119 | 8.6046 | 8.6046 | 20.3345 | 13.3128 | 13.3128 | 1.3517 | 0.87367
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 5.5584 | 20.6119 | 8.6046 | 8.6046 | 20.3345 | 13.3128 | 13.3128 | 0.64599 | 0.41752
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 12.648 | 20.6119 | 8.6046 | 8.6046 | 20.3345 | 13.3128 | 13.3128 | 1.4699 | 0.95006
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 11.7384 | 20.5914 | 8.8604 | 8.8604 | 20.2899 | 13.8612 | 13.8612 | 1.3248 | 0.84685
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 5.5879 | 20.5914 | 8.8604 | 8.8604 | 20.2899 | 13.8612 | 13.8612 | 0.63065 | 0.40313
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 12.7017 | 20.5914 | 8.8604 | 8.8604 | 20.2899 | 13.8612 | 13.8612 | 1.4335 | 0.91635
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 11.8423 | 20.5703 | 9.1142 | 9.1142 | 20.2437 | 14.4059 | 14.4059 | 1.2993 | 0.82205
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 5.6162 | 20.5703 | 9.1142 | 9.1142 | 20.2437 | 14.4059 | 14.4059 | 0.6162 | 0.38986
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 12.7535 | 20.5703 | 9.1142 | 9.1142 | 20.2437 | 14.4059 | 14.4059 | 1.3993 | 0.8853
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 11.943 | 20.5488 | 9.366 | 9.366 | 20.1961 | 14.9469 | 14.9469 | 1.2751 | 0.79903
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 5.6436 | 20.5488 | 9.366 | 9.366 | 20.1961 | 14.9469 | 14.9469 | 0.60256 | 0.37758
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 12.8034 | 20.5488 | 9.366 | 9.366 | 20.1961 | 14.9469 | 14.9469 | 1.367 | 0.85659
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 12.0408 | 20.5266 | 9.6157 | 9.6157 | 20.147 | 15.484 | 15.484 | 1.2522 | 0.77762
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 5.6701 | 20.5266 | 9.6157 | 9.6157 | 20.147 | 15.484 | 15.484 | 0.58967 | 0.36619
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 12.8516 | 20.5266 | 9.6157 | 9.6157 | 20.147 | 15.484 | 15.484 | 1.3365 | 0.82999
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 12.1357 | 20.5039 | 9.8634 | 9.8634 | 20.0966 | 16.0174 | 16.0174 | 1.2304 | 0.75766
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 5.6957 | 20.5039 | 9.8634 | 9.8634 | 20.0966 | 16.0174 | 16.0174 | 0.57746 | 0.3556
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 12.8983 | 20.5039 | 9.8634 | 9.8634 | 20.0966 | 16.0174 | 16.0174 | 1.3077 | 0.80527
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 12.228 | 20.4807 | 10.1092 | 10.1092 | 20.0445 | 16.5464 | 16.5464 | 1.2096 | 0.73901
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 5.7205 | 20.4807 | 10.1092 | 10.1092 | 20.0445 | 16.5464 | 16.5464 | 0.56588 | 0.34573
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 12.9435 | 20.4807 | 10.1092 | 10.1092 | 20.0445 | 16.5464 | 16.5464 | 1.2804 | 0.78225
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 12.3178 | 20.4569 | 10.3529 | 10.3529 | 19.9911 | 17.0714 | 17.0714 | 1.1898 | 0.72155
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 5.7446 | 20.4569 | 10.3529 | 10.3529 | 19.9911 | 17.0714 | 17.0714 | 0.55488 | 0.33651
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 12.9873 | 20.4569 | 10.3529 | 10.3529 | 19.9911 | 17.0714 | 17.0714 | 1.2545 | 0.76076
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 12.4053 | 20.4325 | 10.5946 | 10.5946 | 19.9363 | 17.592 | 17.592 | 1.1709 | 0.70517
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 5.768 | 20.4325 | 10.5946 | 10.5946 | 19.9363 | 17.592 | 17.592 | 0.54443 | 0.32788
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 13.0298 | 20.4325 | 10.5946 | 10.5946 | 19.9363 | 17.592 | 17.592 | 1.2299 | 0.74066
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 12.4906 | 20.4077 | 10.8344 | 10.8344 | 19.8798 | 18.1081 | 18.1081 | 1.1529 | 0.68978
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 5.7908 | 20.4077 | 10.8344 | 10.8344 | 19.8798 | 18.1081 | 18.1081 | 0.53448 | 0.31979
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 13.0711 | 20.4077 | 10.8344 | 10.8344 | 19.8798 | 18.1081 | 18.1081 | 1.2064 | 0.72184
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 5.419 |  |  |  | 20.9661 | 0.53861 | 0.53861 |  | 10.0611
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 3.4727 |  |  |  | 20.9661 | 0.53861 | 0.53861 |  | 6.4475
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 8.5232 |  |  |  | 20.9661 | 0.53861 | 0.53861 |  | 15.8245
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 6.2951 |  |  |  | 20.9517 | 1.0765 | 1.0765 |  | 5.8478
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 3.786 |  |  |  | 20.9517 | 1.0765 | 1.0765 |  | 3.517
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 9.1227 |  |  |  | 20.9517 | 1.0765 | 1.0765 |  | 8.4746
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 6.8716 | 13.3519 | 35.2898 | 35.2898 | 20.936 | 1.6135 | 1.6135 | 0.19472 | 4.2588
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 3.9821 | 13.3519 | 35.2898 | 35.2898 | 20.936 | 1.6135 | 1.6135 | 0.11284 | 2.468
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 9.4939 | 13.3519 | 35.2898 | 35.2898 | 20.936 | 1.6135 | 1.6135 | 0.26903 | 5.884
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 7.3124 | 20.5835 | 9.9431 | 9.9431 | 20.919 | 2.1496 | 2.1496 | 0.73543 | 3.4018
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 4.1272 | 20.5835 | 9.9431 | 9.9431 | 20.919 | 2.1496 | 2.1496 | 0.41508 | 1.92
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 9.7669 | 20.5835 | 9.9431 | 9.9431 | 20.919 | 2.1496 | 2.1496 | 0.98228 | 4.5436
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 7.6737 | 20.8349 | 4.8127 | 4.8127 | 20.9005 | 2.6846 | 2.6846 | 1.5945 | 2.8584
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 4.2434 | 20.8349 | 4.8127 | 4.8127 | 20.9005 | 2.6846 | 2.6846 | 0.88171 | 1.5806
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 9.9843 | 20.8349 | 4.8127 | 4.8127 | 20.9005 | 2.6846 | 2.6846 | 2.0746 | 3.7191
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 7.982 | 20.8627 | 4.0272 | 4.0272 | 20.8808 | 3.2185 | 3.2185 | 1.982 | 2.48
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 4.3407 | 20.8627 | 4.0272 | 4.0272 | 20.8808 | 3.2185 | 3.2185 | 1.0778 | 1.3487
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 10.1657 | 20.8627 | 4.0272 | 4.0272 | 20.8808 | 3.2185 | 3.2185 | 2.5242 | 3.1585
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 8.2523 | 20.8612 | 4.0195 | 4.0195 | 20.8597 | 3.7511 | 3.7511 | 2.0531 | 2.2
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 4.4246 | 20.8612 | 4.0195 | 4.0195 | 20.8597 | 3.7511 | 3.7511 | 1.1008 | 1.1796
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 10.3219 | 20.8612 | 4.0195 | 4.0195 | 20.8597 | 3.7511 | 3.7511 | 2.5679 | 2.7517
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 8.4938 | 20.8525 | 4.1962 | 4.1962 | 20.8372 | 4.2824 | 4.2824 | 2.0242 | 1.9834
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 4.4987 | 20.8525 | 4.1962 | 4.1962 | 20.8372 | 4.2824 | 4.2824 | 1.0721 | 1.0505
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 10.4591 | 20.8525 | 4.1962 | 4.1962 | 20.8372 | 4.2824 | 4.2824 | 2.4925 | 2.4424
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 8.7127 | 20.8413 | 4.4268 | 4.4268 | 20.8133 | 4.8122 | 4.8122 | 1.9682 | 1.8106
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 4.565 | 20.8413 | 4.4268 | 4.4268 | 20.8133 | 4.8122 | 4.8122 | 1.0312 | 0.94864
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 10.5818 | 20.8413 | 4.4268 | 4.4268 | 20.8133 | 4.8122 | 4.8122 | 2.3904 | 2.199
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 8.9133 | 20.8289 | 4.6756 | 4.6756 | 20.7881 | 5.3403 | 5.3403 | 1.9064 | 1.669
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 4.6251 | 20.8289 | 4.6756 | 4.6756 | 20.7881 | 5.3403 | 5.3403 | 0.98921 | 0.86607
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 10.6928 | 20.8289 | 4.6756 | 4.6756 | 20.7881 | 5.3403 | 5.3403 | 2.287 | 2.0023
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 9.0987 | 20.8157 | 4.9309 | 4.9309 | 20.7615 | 5.8669 | 5.8669 | 1.8452 | 1.5509
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 4.6802 | 20.8157 | 4.9309 | 4.9309 | 20.7615 | 5.8669 | 5.8669 | 0.94916 | 0.79773
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 10.7943 | 20.8157 | 4.9309 | 4.9309 | 20.7615 | 5.8669 | 5.8669 | 2.1891 | 1.8399
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 9.2713 | 20.8018 | 5.1884 | 5.1884 | 20.7335 | 6.3916 | 6.3916 | 1.7869 | 1.4505
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 4.7311 | 20.8018 | 5.1884 | 5.1884 | 20.7335 | 6.3916 | 6.3916 | 0.91185 | 0.7402
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 10.8878 | 20.8018 | 5.1884 | 5.1884 | 20.7335 | 6.3916 | 6.3916 | 2.0985 | 1.7035
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 9.433 | 20.7873 | 5.4462 | 5.4462 | 20.7043 | 6.9145 | 6.9145 | 1.732 | 1.3642
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 4.7783 | 20.7873 | 5.4462 | 5.4462 | 20.7043 | 6.9145 | 6.9145 | 0.87737 | 0.69106
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 10.9746 | 20.7873 | 5.4462 | 5.4462 | 20.7043 | 6.9145 | 6.9145 | 2.0151 | 1.5872
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 9.5852 | 20.7722 | 5.7033 | 5.7033 | 20.6736 | 7.4353 | 7.4353 | 1.6806 | 1.2891
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 4.8225 | 20.7722 | 5.7033 | 5.7033 | 20.6736 | 7.4353 | 7.4353 | 0.84556 | 0.64859
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 11.0557 | 20.7722 | 5.7033 | 5.7033 | 20.6736 | 7.4353 | 7.4353 | 1.9385 | 1.4869
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 9.7291 | 20.7566 | 5.9593 | 5.9593 | 20.6414 | 7.954 | 7.954 | 1.6326 | 1.2232
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 4.8639 | 20.7566 | 5.9593 | 5.9593 | 20.6414 | 7.954 | 7.954 | 0.8162 | 0.61151
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 11.1317 | 20.7566 | 5.9593 | 5.9593 | 20.6414 | 7.954 | 7.954 | 1.8679 | 1.3995
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 9.8656 | 20.7403 | 6.2139 | 6.2139 | 20.608 | 8.4706 | 8.4706 | 1.5877 | 1.1647
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 4.9031 | 20.7403 | 6.2139 | 6.2139 | 20.608 | 8.4706 | 8.4706 | 0.78905 | 0.57884
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 11.2032 | 20.7403 | 6.2139 | 6.2139 | 20.608 | 8.4706 | 8.4706 | 1.8029 | 1.3226
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 9.9957 | 20.7236 | 6.4669 | 6.4669 | 20.5732 | 8.9848 | 8.9848 | 1.5457 | 1.1125
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 4.9401 | 20.7236 | 6.4669 | 6.4669 | 20.5732 | 8.9848 | 8.9848 | 0.7639 | 0.54983
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 11.2709 | 20.7236 | 6.4669 | 6.4669 | 20.5732 | 8.9848 | 8.9848 | 1.7429 | 1.2544
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 10.1198 | 20.7064 | 6.7183 | 6.7183 | 20.5369 | 9.4965 | 9.4965 | 1.5063 | 1.0656
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 4.9753 | 20.7064 | 6.7183 | 6.7183 | 20.5369 | 9.4965 | 9.4965 | 0.74055 | 0.5239
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 11.3351 | 20.7064 | 6.7183 | 6.7183 | 20.5369 | 9.4965 | 9.4965 | 1.6872 | 1.1936
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 10.2387 | 20.6886 | 6.9679 | 6.9679 | 20.4992 | 10.0057 | 10.0057 | 1.4694 | 1.0233
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 5.0087 | 20.6886 | 6.9679 | 6.9679 | 20.4992 | 10.0057 | 10.0057 | 0.71883 | 0.50059
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 11.3962 | 20.6886 | 6.9679 | 6.9679 | 20.4992 | 10.0057 | 10.0057 | 1.6355 | 1.139
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 10.3527 | 20.6702 | 7.2158 | 7.2158 | 20.4601 | 10.5122 | 10.5122 | 1.4347 | 0.98483
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 5.0407 | 20.6702 | 7.2158 | 7.2158 | 20.4601 | 10.5122 | 10.5122 | 0.69857 | 0.47951
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 11.4545 | 20.6702 | 7.2158 | 7.2158 | 20.4601 | 10.5122 | 10.5122 | 1.5874 | 1.0896
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 10.4623 | 20.6513 | 7.4618 | 7.4618 | 20.4198 | 11.0161 | 11.0161 | 1.4021 | 0.94974
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 5.0713 | 20.6513 | 7.4618 | 7.4618 | 20.4198 | 11.0161 | 11.0161 | 0.67964 | 0.46036
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 11.5102 | 20.6513 | 7.4618 | 7.4618 | 20.4198 | 11.0161 | 11.0161 | 1.5426 | 1.0449
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 10.568 | 20.6319 | 7.706 | 7.706 | 20.3779 | 11.517 | 11.517 | 1.3714 | 0.9176
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 5.1007 | 20.6319 | 7.706 | 7.706 | 20.3779 | 11.517 | 11.517 | 0.66191 | 0.44288
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 11.5636 | 20.6319 | 7.706 | 7.706 | 20.3779 | 11.517 | 11.517 | 1.5006 | 1.0041
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 10.6699 | 20.6119 | 7.9483 | 7.9483 | 20.3345 | 12.0148 | 12.0148 | 1.3424 | 0.88806
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 5.1289 | 20.6119 | 7.9483 | 7.9483 | 20.3345 | 12.0148 | 12.0148 | 0.64528 | 0.42688
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 11.6149 | 20.6119 | 7.9483 | 7.9483 | 20.3345 | 12.0148 | 12.0148 | 1.4613 | 0.96671
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 10.7684 | 20.5914 | 8.1888 | 8.1888 | 20.2899 | 12.5097 | 12.5097 | 1.315 | 0.8608
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 5.156 | 20.5914 | 8.1888 | 8.1888 | 20.2899 | 12.5097 | 12.5097 | 0.62964 | 0.41216
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 11.6642 | 20.5914 | 8.1888 | 8.1888 | 20.2899 | 12.5097 | 12.5097 | 1.4244 | 0.93241
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 10.8637 | 20.5703 | 8.4275 | 8.4275 | 20.2437 | 13.0013 | 13.0013 | 1.2891 | 0.83559
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 5.1822 | 20.5703 | 8.4275 | 8.4275 | 20.2437 | 13.0013 | 13.0013 | 0.61492 | 0.39859
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 11.7117 | 20.5703 | 8.4275 | 8.4275 | 20.2437 | 13.0013 | 13.0013 | 1.3897 | 0.90081
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 10.9561 | 20.5488 | 8.6643 | 8.6643 | 20.1961 | 13.4896 | 13.4896 | 1.2645 | 0.81219
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 5.2075 | 20.5488 | 8.6643 | 8.6643 | 20.1961 | 13.4896 | 13.4896 | 0.60102 | 0.38604
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 11.7575 | 20.5488 | 8.6643 | 8.6643 | 20.1961 | 13.4896 | 13.4896 | 1.357 | 0.8716
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 11.0458 | 20.5266 | 8.8993 | 8.8993 | 20.147 | 13.9743 | 13.9743 | 1.2412 | 0.79043
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 5.2319 | 20.5266 | 8.8993 | 8.8993 | 20.147 | 13.9743 | 13.9743 | 0.5879 | 0.37439
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 11.8018 | 20.5266 | 8.8993 | 8.8993 | 20.147 | 13.9743 | 13.9743 | 1.3262 | 0.84453
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 11.1329 | 20.5039 | 9.1324 | 9.1324 | 20.0966 | 14.4557 | 14.4557 | 1.219 | 0.77014
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 5.2555 | 20.5039 | 9.1324 | 9.1324 | 20.0966 | 14.4557 | 14.4557 | 0.57548 | 0.36356
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 11.8446 | 20.5039 | 9.1324 | 9.1324 | 20.0966 | 14.4557 | 14.4557 | 1.297 | 0.81938
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 11.2175 | 20.4807 | 9.3638 | 9.3638 | 20.0445 | 14.9332 | 14.9332 | 1.198 | 0.75118
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 5.2784 | 20.4807 | 9.3638 | 9.3638 | 20.0445 | 14.9332 | 14.9332 | 0.56371 | 0.35347
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 11.8861 | 20.4807 | 9.3638 | 9.3638 | 20.0445 | 14.9332 | 14.9332 | 1.2694 | 0.79596
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 11.2999 | 20.4569 | 9.5933 | 9.5933 | 19.9911 | 15.4069 | 15.4069 | 1.1779 | 0.73343
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 5.3007 | 20.4569 | 9.5933 | 9.5933 | 19.9911 | 15.4069 | 15.4069 | 0.55254 | 0.34405
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 11.9264 | 20.4569 | 9.5933 | 9.5933 | 19.9911 | 15.4069 | 15.4069 | 1.2432 | 0.77409
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 11.3802 | 20.4325 | 9.821 | 9.821 | 19.9363 | 15.8768 | 15.8768 | 1.1588 | 0.71678
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 5.3223 | 20.4325 | 9.821 | 9.821 | 19.9363 | 15.8768 | 15.8768 | 0.54193 | 0.33522
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 11.9654 | 20.4325 | 9.821 | 9.821 | 19.9363 | 15.8768 | 15.8768 | 1.2183 | 0.75364
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 11.4585 | 20.4077 | 10.047 | 10.047 | 19.8798 | 16.3426 | 16.3426 | 1.1405 | 0.70114
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 5.3433 | 20.4077 | 10.047 | 10.047 | 19.8798 | 16.3426 | 16.3426 | 0.53183 | 0.32695
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 12.0033 | 20.4077 | 10.047 | 10.047 | 19.8798 | 16.3426 | 16.3426 | 1.1947 | 0.73448
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 4.9921 |  |  |  | 20.9661 | 0.48853 | 0.48853 |  | 10.2185
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 3.2169 |  |  |  | 20.9661 | 0.48853 | 0.48853 |  | 6.5848
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 7.86 |  |  |  | 20.9661 | 0.48853 | 0.48853 |  | 16.089
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 5.7992 |  |  |  | 20.9517 | 0.97639 | 0.97639 |  | 5.9394
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 3.5072 |  |  |  | 20.9517 | 0.97639 | 0.97639 |  | 3.592
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 8.4128 |  |  |  | 20.9517 | 0.97639 | 0.97639 |  | 8.6162
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 6.3303 | 13.3519 | 31.8405 | 31.8405 | 20.936 | 1.4635 | 1.4635 | 0.19881 | 4.3255
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 3.6888 | 13.3519 | 31.8405 | 31.8405 | 20.936 | 1.4635 | 1.4635 | 0.11585 | 2.5205
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 8.7551 | 13.3519 | 31.8405 | 31.8405 | 20.936 | 1.4635 | 1.4635 | 0.27497 | 5.9823
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 6.7364 | 20.5835 | 9.0108 | 9.0108 | 20.919 | 1.9497 | 1.9497 | 0.74759 | 3.455
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 3.8232 | 20.5835 | 9.0108 | 9.0108 | 20.919 | 1.9497 | 1.9497 | 0.42429 | 1.9609
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 9.0068 | 20.5835 | 9.0108 | 9.0108 | 20.919 | 1.9497 | 1.9497 | 0.99955 | 4.6195
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 7.0692 | 20.8349 | 4.3758 | 4.3758 | 20.9005 | 2.435 | 2.435 | 1.6155 | 2.9031
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 3.9308 | 20.8349 | 4.3758 | 4.3758 | 20.9005 | 2.435 | 2.435 | 0.89832 | 1.6143
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 9.2072 | 20.8349 | 4.3758 | 4.3758 | 20.9005 | 2.435 | 2.435 | 2.1041 | 3.7812
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 7.3532 | 20.8627 | 3.6712 | 3.6712 | 20.8808 | 2.9193 | 2.9193 | 2.003 | 2.5189
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 4.021 | 20.8627 | 3.6712 | 3.6712 | 20.8808 | 2.9193 | 2.9193 | 1.0953 | 1.3774
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 9.3745 | 20.8627 | 3.6712 | 3.6712 | 20.8808 | 2.9193 | 2.9193 | 2.5535 | 3.2113
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 7.6023 | 20.8612 | 3.672 | 3.672 | 20.8597 | 3.4024 | 3.4024 | 2.0703 | 2.2344
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 4.0987 | 20.8612 | 3.672 | 3.672 | 20.8597 | 3.4024 | 3.4024 | 1.1162 | 1.2047
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 9.5184 | 20.8612 | 3.672 | 3.672 | 20.8597 | 3.4024 | 3.4024 | 2.5922 | 2.7976
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 7.8248 | 20.8525 | 3.8404 | 3.8404 | 20.8372 | 3.8842 | 3.8842 | 2.0375 | 2.0145
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 4.1673 | 20.8525 | 3.8404 | 3.8404 | 20.8372 | 3.8842 | 3.8842 | 1.0851 | 1.0729
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 9.645 | 20.8525 | 3.8404 | 3.8404 | 20.8372 | 3.8842 | 3.8842 | 2.5115 | 2.4831
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 8.0264 | 20.8413 | 4.0578 | 4.0578 | 20.8133 | 4.3648 | 4.3648 | 1.978 | 1.8389
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 4.2288 | 20.8413 | 4.0578 | 4.0578 | 20.8133 | 4.3648 | 4.3648 | 1.0421 | 0.96884
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 9.7581 | 20.8413 | 4.0578 | 4.0578 | 20.8133 | 4.3648 | 4.3648 | 2.4048 | 2.2357
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 8.2112 | 20.8289 | 4.2918 | 4.2918 | 20.7881 | 4.8439 | 4.8439 | 1.9133 | 1.6952
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 4.2845 | 20.8289 | 4.2918 | 4.2918 | 20.7881 | 4.8439 | 4.8439 | 0.9983 | 0.88452
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 9.8605 | 20.8289 | 4.2918 | 4.2918 | 20.7881 | 4.8439 | 4.8439 | 2.2975 | 2.0357
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 8.382 | 20.8157 | 4.5317 | 4.5317 | 20.7615 | 5.3214 | 5.3214 | 1.8496 | 1.5751
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 4.3355 | 20.8157 | 4.5317 | 4.5317 | 20.7615 | 5.3214 | 5.3214 | 0.9567 | 0.81472
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 9.954 | 20.8157 | 4.5317 | 4.5317 | 20.7615 | 5.3214 | 5.3214 | 2.1965 | 1.8706
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 8.541 | 20.8018 | 4.7737 | 4.7737 | 20.7335 | 5.7974 | 5.7974 | 1.7892 | 1.4733
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 4.3826 | 20.8018 | 4.7737 | 4.7737 | 20.7335 | 5.7974 | 5.7974 | 0.91808 | 0.75596
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 10.0403 | 20.8018 | 4.7737 | 4.7737 | 20.7335 | 5.7974 | 5.7974 | 2.1033 | 1.7319
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 8.69 | 20.7873 | 5.0159 | 5.0159 | 20.7043 | 6.2716 | 6.2716 | 1.7325 | 1.3856
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 4.4264 | 20.7873 | 5.0159 | 5.0159 | 20.7043 | 6.2716 | 6.2716 | 0.88247 | 0.70578
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 10.1203 | 20.7873 | 5.0159 | 5.0159 | 20.7043 | 6.2716 | 6.2716 | 2.0177 | 1.6137
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 8.8302 | 20.7722 | 5.2575 | 5.2575 | 20.6736 | 6.744 | 6.744 | 1.6795 | 1.3093
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 4.4673 | 20.7722 | 5.2575 | 5.2575 | 20.6736 | 6.744 | 6.744 | 0.84969 | 0.6624
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 10.195 | 20.7722 | 5.2575 | 5.2575 | 20.6736 | 6.744 | 6.744 | 1.9391 | 1.5117
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 8.9628 | 20.7566 | 5.4982 | 5.4982 | 20.6414 | 7.2145 | 7.2145 | 1.6301 | 1.2423
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 4.5057 | 20.7566 | 5.4982 | 5.4982 | 20.6414 | 7.2145 | 7.2145 | 0.81949 | 0.62453
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 10.2651 | 20.7566 | 5.4982 | 5.4982 | 20.6414 | 7.2145 | 7.2145 | 1.867 | 1.4228
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 9.0886 | 20.7403 | 5.7376 | 5.7376 | 20.608 | 7.683 | 7.683 | 1.584 | 1.1829
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 4.5419 | 20.7403 | 5.7376 | 5.7376 | 20.608 | 7.683 | 7.683 | 0.79161 | 0.59116
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 10.3311 | 20.7403 | 5.7376 | 5.7376 | 20.608 | 7.683 | 7.683 | 1.8006 | 1.3447
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 9.2083 | 20.7236 | 5.9756 | 5.9756 | 20.5732 | 8.1494 | 8.1494 | 1.541 | 1.1299
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 4.5762 | 20.7236 | 5.9756 | 5.9756 | 20.5732 | 8.1494 | 8.1494 | 0.76582 | 0.56154
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 10.3935 | 20.7236 | 5.9756 | 5.9756 | 20.5732 | 8.1494 | 8.1494 | 1.7393 | 1.2754
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 9.3227 | 20.7064 | 6.2121 | 6.2121 | 20.5369 | 8.6136 | 8.6136 | 1.5007 | 1.0823
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 4.6088 | 20.7064 | 6.2121 | 6.2121 | 20.5369 | 8.6136 | 8.6136 | 0.74191 | 0.53506
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 10.4527 | 20.7064 | 6.2121 | 6.2121 | 20.5369 | 8.6136 | 8.6136 | 1.6826 | 1.2135
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 9.4322 | 20.6886 | 6.4471 | 6.4471 | 20.4992 | 9.0754 | 9.0754 | 1.463 | 1.0393
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 4.6398 | 20.6886 | 6.4471 | 6.4471 | 20.4992 | 9.0754 | 9.0754 | 0.71968 | 0.51125
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 10.509 | 20.6886 | 6.4471 | 6.4471 | 20.4992 | 9.0754 | 9.0754 | 1.63 | 1.158
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 9.5373 | 20.6702 | 6.6804 | 6.6804 | 20.4601 | 9.5349 | 9.5349 | 1.4276 | 1.0002
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 4.6695 | 20.6702 | 6.6804 | 6.6804 | 20.4601 | 9.5349 | 9.5349 | 0.69898 | 0.48972
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 10.5627 | 20.6702 | 6.6804 | 6.6804 | 20.4601 | 9.5349 | 9.5349 | 1.5811 | 1.1078
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 9.6383 | 20.6513 | 6.9121 | 6.9121 | 20.4198 | 9.9919 | 9.9919 | 1.3944 | 0.96461
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 4.6978 | 20.6513 | 6.9121 | 6.9121 | 20.4198 | 9.9919 | 9.9919 | 0.67965 | 0.47016
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 10.6141 | 20.6513 | 6.9121 | 6.9121 | 20.4198 | 9.9919 | 9.9919 | 1.5356 | 1.0623
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 9.7356 | 20.6319 | 7.1422 | 7.1422 | 20.3779 | 10.4462 | 10.4462 | 1.3631 | 0.93197
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 4.725 | 20.6319 | 7.1422 | 7.1422 | 20.3779 | 10.4462 | 10.4462 | 0.66156 | 0.45232
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 10.6633 | 20.6319 | 7.1422 | 7.1422 | 20.3779 | 10.4462 | 10.4462 | 1.493 | 1.0208
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 9.8295 | 20.6119 | 7.3705 | 7.3705 | 20.3345 | 10.8978 | 10.8978 | 1.3336 | 0.90197
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 4.7511 | 20.6119 | 7.3705 | 7.3705 | 20.3345 | 10.8978 | 10.8978 | 0.64461 | 0.43597
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 10.7106 | 20.6119 | 7.3705 | 7.3705 | 20.3345 | 10.8978 | 10.8978 | 1.4532 | 0.98282
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 9.9202 | 20.5914 | 7.5973 | 7.5973 | 20.2899 | 11.3467 | 11.3467 | 1.3058 | 0.87429
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 4.7763 | 20.5914 | 7.5973 | 7.5973 | 20.2899 | 11.3467 | 11.3467 | 0.62868 | 0.42094
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 10.7561 | 20.5914 | 7.5973 | 7.5973 | 20.2899 | 11.3467 | 11.3467 | 1.4158 | 0.94795
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 10.0081 | 20.5703 | 7.8223 | 7.8223 | 20.2437 | 11.7926 | 11.7926 | 1.2794 | 0.84868
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 4.8005 | 20.5703 | 7.8223 | 7.8223 | 20.2437 | 11.7926 | 11.7926 | 0.61369 | 0.40708
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 10.7998 | 20.5703 | 7.8223 | 7.8223 | 20.2437 | 11.7926 | 11.7926 | 1.3807 | 0.91582
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 10.0932 | 20.5488 | 8.0457 | 8.0457 | 20.1961 | 12.2354 | 12.2354 | 1.2545 | 0.82491
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 4.8239 | 20.5488 | 8.0457 | 8.0457 | 20.1961 | 12.2354 | 12.2354 | 0.59956 | 0.39426
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 10.8421 | 20.5488 | 8.0457 | 8.0457 | 20.1961 | 12.2354 | 12.2354 | 1.3476 | 0.88612
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 10.1758 | 20.5266 | 8.2674 | 8.2674 | 20.147 | 12.6751 | 12.6751 | 1.2308 | 0.80281
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 4.8465 | 20.5266 | 8.2674 | 8.2674 | 20.147 | 12.6751 | 12.6751 | 0.58622 | 0.38237
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 10.8829 | 20.5266 | 8.2674 | 8.2674 | 20.147 | 12.6751 | 12.6751 | 1.3164 | 0.8586
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 10.256 | 20.5039 | 8.4874 | 8.4874 | 20.0966 | 13.1117 | 13.1117 | 1.2084 | 0.7822
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 4.8684 | 20.5039 | 8.4874 | 8.4874 | 20.0966 | 13.1117 | 13.1117 | 0.57361 | 0.3713
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 10.9224 | 20.5039 | 8.4874 | 8.4874 | 20.0966 | 13.1117 | 13.1117 | 1.2869 | 0.83303
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 10.334 | 20.4807 | 8.7058 | 8.7058 | 20.0445 | 13.5448 | 13.5448 | 1.187 | 0.76295
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 4.8897 | 20.4807 | 8.7058 | 8.7058 | 20.0445 | 13.5448 | 13.5448 | 0.56165 | 0.361
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 10.9607 | 20.4807 | 8.7058 | 8.7058 | 20.0445 | 13.5448 | 13.5448 | 1.259 | 0.80922
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 10.4099 | 20.4569 | 8.9226 | 8.9226 | 19.9911 | 13.9745 | 13.9745 | 1.1667 | 0.74492
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 4.9103 | 20.4569 | 8.9226 | 8.9226 | 19.9911 | 13.9745 | 13.9745 | 0.55032 | 0.35137
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 10.9978 | 20.4569 | 8.9226 | 8.9226 | 19.9911 | 13.9745 | 13.9745 | 1.2326 | 0.78699
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 10.4839 | 20.4325 | 9.1377 | 9.1377 | 19.9363 | 14.4007 | 14.4007 | 1.1473 | 0.72801
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 4.9303 | 20.4325 | 9.1377 | 9.1377 | 19.9363 | 14.4007 | 14.4007 | 0.53955 | 0.34236
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 11.0338 | 20.4325 | 9.1377 | 9.1377 | 19.9363 | 14.4007 | 14.4007 | 1.2075 | 0.76619
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 10.556 | 20.4077 | 9.3512 | 9.3512 | 19.8798 | 14.8232 | 14.8232 | 1.1288 | 0.71213
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 4.9497 | 20.4077 | 9.3512 | 9.3512 | 19.8798 | 14.8232 | 14.8232 | 0.52931 | 0.33392
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 11.0687 | 20.4077 | 9.3512 | 9.3512 | 19.8798 | 14.8232 | 14.8232 | 1.1837 | 0.74672
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 4.6164 |  |  |  | 20.9661 | 0.44513 | 0.44513 |  | 10.3709
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 2.9906 |  |  |  | 20.9661 | 0.44513 | 0.44513 |  | 6.7184
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 7.2758 |  |  |  | 20.9661 | 0.44513 | 0.44513 |  | 16.3454
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 5.3628 |  |  |  | 20.9517 | 0.88965 | 0.88965 |  | 6.0279
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 3.2604 |  |  |  | 20.9517 | 0.88965 | 0.88965 |  | 3.6649
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 7.7875 |  |  |  | 20.9517 | 0.88965 | 0.88965 |  | 8.7534
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 5.854 | 13.3519 | 28.8662 | 28.8662 | 20.936 | 1.3335 | 1.3335 | 0.2028 | 4.39
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 3.4293 | 13.3519 | 28.8662 | 28.8662 | 20.936 | 1.3335 | 1.3335 | 0.1188 | 2.5717
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 8.1042 | 13.3519 | 28.8662 | 28.8662 | 20.936 | 1.3335 | 1.3335 | 0.28075 | 6.0775
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 6.2295 | 20.5835 | 8.2034 | 8.2034 | 20.919 | 1.7765 | 1.7765 | 0.75938 | 3.5066
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 3.5543 | 20.5835 | 8.2034 | 8.2034 | 20.919 | 1.7765 | 1.7765 | 0.43327 | 2.0007
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 8.3372 | 20.5835 | 8.2034 | 8.2034 | 20.919 | 1.7765 | 1.7765 | 1.0163 | 4.693
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 6.5372 | 20.8349 | 3.9962 | 3.9962 | 20.9005 | 2.2187 | 2.2187 | 1.6359 | 2.9464
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 3.6543 | 20.8349 | 3.9962 | 3.9962 | 20.9005 | 2.2187 | 2.2187 | 0.91445 | 1.647
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 8.5227 | 20.8349 | 3.9962 | 3.9962 | 20.9005 | 2.2187 | 2.2187 | 2.1327 | 3.8413
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 6.7999 | 20.8627 | 3.361 | 3.361 | 20.8808 | 2.6599 | 2.6599 | 2.0232 | 2.5565
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 3.7381 | 20.8627 | 3.361 | 3.361 | 20.8808 | 2.6599 | 2.6599 | 1.1122 | 1.4053
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 8.6775 | 20.8627 | 3.361 | 3.361 | 20.8808 | 2.6599 | 2.6599 | 2.5818 | 3.2623
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 7.0302 | 20.8612 | 3.3687 | 3.3687 | 20.8597 | 3.1001 | 3.1001 | 2.0869 | 2.2677
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 3.8104 | 20.8612 | 3.3687 | 3.3687 | 20.8597 | 3.1001 | 3.1001 | 1.1311 | 1.2291
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 8.8107 | 20.8612 | 3.3687 | 3.3687 | 20.8597 | 3.1001 | 3.1001 | 2.6155 | 2.8421
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 7.236 | 20.8525 | 3.5292 | 3.5292 | 20.8372 | 3.5391 | 3.5391 | 2.0503 | 2.0446
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 3.8742 | 20.8525 | 3.5292 | 3.5292 | 20.8372 | 3.5391 | 3.5391 | 1.0977 | 1.0947
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 8.9278 | 20.8525 | 3.5292 | 3.5292 | 20.8372 | 3.5391 | 3.5391 | 2.5297 | 2.5226
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 7.4225 | 20.8413 | 3.7346 | 3.7346 | 20.8133 | 3.977 | 3.977 | 1.9875 | 1.8664
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 3.9313 | 20.8413 | 3.7346 | 3.7346 | 20.8133 | 3.977 | 3.977 | 1.0527 | 0.9885
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 9.0325 | 20.8413 | 3.7346 | 3.7346 | 20.8133 | 3.977 | 3.977 | 2.4186 | 2.2712
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 7.5934 | 20.8289 | 3.9552 | 3.9552 | 20.7881 | 4.4135 | 4.4135 | 1.9198 | 1.7205
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 3.9831 | 20.8289 | 3.9552 | 3.9552 | 20.7881 | 4.4135 | 4.4135 | 1.007 | 0.90247
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 9.1273 | 20.8289 | 3.9552 | 3.9552 | 20.7881 | 4.4135 | 4.4135 | 2.3077 | 2.068
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 7.7513 | 20.8157 | 4.1812 | 4.1812 | 20.7615 | 4.8487 | 4.8487 | 1.8538 | 1.5987
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 4.0305 | 20.8157 | 4.1812 | 4.1812 | 20.7615 | 4.8487 | 4.8487 | 0.96395 | 0.83126
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 9.2139 | 20.8157 | 4.1812 | 4.1812 | 20.7615 | 4.8487 | 4.8487 | 2.2036 | 1.9003
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 7.8984 | 20.8018 | 4.4091 | 4.4091 | 20.7335 | 5.2823 | 5.2823 | 1.7914 | 1.4952
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 4.0743 | 20.8018 | 4.4091 | 4.4091 | 20.7335 | 5.2823 | 5.2823 | 0.92406 | 0.7713
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 9.2937 | 20.8018 | 4.4091 | 4.4091 | 20.7335 | 5.2823 | 5.2823 | 2.1078 | 1.7594
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 8.0361 | 20.7873 | 4.6373 | 4.6373 | 20.7043 | 5.7144 | 5.7144 | 1.7329 | 1.4063
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 4.115 | 20.7873 | 4.6373 | 4.6373 | 20.7043 | 5.7144 | 5.7144 | 0.88737 | 0.7201
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 9.3677 | 20.7873 | 4.6373 | 4.6373 | 20.7043 | 5.7144 | 5.7144 | 2.0201 | 1.6393
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 8.1658 | 20.7722 | 4.865 | 4.865 | 20.6736 | 6.1449 | 6.1449 | 1.6785 | 1.3289
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 4.153 | 20.7722 | 4.865 | 4.865 | 20.6736 | 6.1449 | 6.1449 | 0.85365 | 0.67585
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 9.4369 | 20.7722 | 4.865 | 4.865 | 20.6736 | 6.1449 | 6.1449 | 1.9398 | 1.5357
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 8.2884 | 20.7566 | 5.0918 | 5.0918 | 20.6414 | 6.5736 | 6.5736 | 1.6278 | 1.2609
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 4.1887 | 20.7566 | 5.0918 | 5.0918 | 20.6414 | 6.5736 | 6.5736 | 0.82264 | 0.63721
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 9.5017 | 20.7566 | 5.0918 | 5.0918 | 20.6414 | 6.5736 | 6.5736 | 1.8661 | 1.4454
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 8.4047 | 20.7403 | 5.3175 | 5.3175 | 20.608 | 7.0005 | 7.0005 | 1.5806 | 1.2006
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 4.2224 | 20.7403 | 5.3175 | 5.3175 | 20.608 | 7.0005 | 7.0005 | 0.79406 | 0.60316
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 9.5628 | 20.7403 | 5.3175 | 5.3175 | 20.608 | 7.0005 | 7.0005 | 1.7984 | 1.366
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 8.5155 | 20.7236 | 5.5419 | 5.5419 | 20.5732 | 7.4254 | 7.4254 | 1.5366 | 1.1468
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 4.2543 | 20.7236 | 5.5419 | 5.5419 | 20.5732 | 7.4254 | 7.4254 | 0.76765 | 0.57294
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 9.6205 | 20.7236 | 5.5419 | 5.5419 | 20.5732 | 7.4254 | 7.4254 | 1.7359 | 1.2956
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 8.6213 | 20.7064 | 5.7651 | 5.7651 | 20.5369 | 7.8483 | 7.8483 | 1.4954 | 1.0985
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 4.2846 | 20.7064 | 5.7651 | 5.7651 | 20.5369 | 7.8483 | 7.8483 | 0.7432 | 0.54592
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 9.6753 | 20.7064 | 5.7651 | 5.7651 | 20.5369 | 7.8483 | 7.8483 | 1.6783 | 1.2328
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 8.7225 | 20.6886 | 5.9868 | 5.9868 | 20.4992 | 8.2691 | 8.2691 | 1.457 | 1.0548
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 4.3134 | 20.6886 | 5.9868 | 5.9868 | 20.4992 | 8.2691 | 8.2691 | 0.72049 | 0.52163
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 9.7274 | 20.6886 | 5.9868 | 5.9868 | 20.4992 | 8.2691 | 8.2691 | 1.6248 | 1.1764
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 8.8197 | 20.6702 | 6.207 | 6.207 | 20.4601 | 8.6878 | 8.6878 | 1.4209 | 1.0152
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 4.341 | 20.6702 | 6.207 | 6.207 | 20.4601 | 8.6878 | 8.6878 | 0.69936 | 0.49966
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 9.7772 | 20.6702 | 6.207 | 6.207 | 20.4601 | 8.6878 | 8.6878 | 1.5752 | 1.1254
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 8.9131 | 20.6513 | 6.4258 | 6.4258 | 20.4198 | 9.1042 | 9.1042 | 1.3871 | 0.97901
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 4.3673 | 20.6513 | 6.4258 | 6.4258 | 20.4198 | 9.1042 | 9.1042 | 0.67965 | 0.4797
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 9.8247 | 20.6513 | 6.4258 | 6.4258 | 20.4198 | 9.1042 | 9.1042 | 1.529 | 1.0791
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 9.0031 | 20.6319 | 6.643 | 6.643 | 20.3779 | 9.5181 | 9.5181 | 1.3553 | 0.94589
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 4.3926 | 20.6319 | 6.643 | 6.643 | 20.3779 | 9.5181 | 9.5181 | 0.66123 | 0.4615
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 9.8703 | 20.6319 | 6.643 | 6.643 | 20.3779 | 9.5181 | 9.5181 | 1.4858 | 1.037
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 9.0899 | 20.6119 | 6.8588 | 6.8588 | 20.3345 | 9.9296 | 9.9296 | 1.3253 | 0.91544
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 4.4169 | 20.6119 | 6.8588 | 6.8588 | 20.3345 | 9.9296 | 9.9296 | 0.64397 | 0.44482
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 9.914 | 20.6119 | 6.8588 | 6.8588 | 20.3345 | 9.9296 | 9.9296 | 1.4454 | 0.99843
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 9.1738 | 20.5914 | 7.0731 | 7.0731 | 20.2899 | 10.3386 | 10.3386 | 1.297 | 0.88734
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 4.4402 | 20.5914 | 7.0731 | 7.0731 | 20.2899 | 10.3386 | 10.3386 | 0.62777 | 0.42948
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 9.9561 | 20.5914 | 7.0731 | 7.0731 | 20.2899 | 10.3386 | 10.3386 | 1.4076 | 0.963
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 9.2551 | 20.5703 | 7.2858 | 7.2858 | 20.2437 | 10.7449 | 10.7449 | 1.2703 | 0.86135
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 4.4628 | 20.5703 | 7.2858 | 7.2858 | 20.2437 | 10.7449 | 10.7449 | 0.61253 | 0.41534
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 9.9966 | 20.5703 | 7.2858 | 7.2858 | 20.2437 | 10.7449 | 10.7449 | 1.3721 | 0.93036
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 9.3338 | 20.5488 | 7.497 | 7.497 | 20.1961 | 11.1484 | 11.1484 | 1.245 | 0.83723
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 4.4845 | 20.5488 | 7.497 | 7.497 | 20.1961 | 11.1484 | 11.1484 | 0.59818 | 0.40226
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 10.0357 | 20.5488 | 7.497 | 7.497 | 20.1961 | 11.1484 | 11.1484 | 1.3386 | 0.90019
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 9.4102 | 20.5266 | 7.7067 | 7.7067 | 20.147 | 11.549 | 11.549 | 1.221 | 0.8148
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 4.5056 | 20.5266 | 7.7067 | 7.7067 | 20.147 | 11.549 | 11.549 | 0.58463 | 0.39013
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 10.0735 | 20.5266 | 7.7067 | 7.7067 | 20.147 | 11.549 | 11.549 | 1.3071 | 0.87224
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 9.4843 | 20.5039 | 7.9149 | 7.9149 | 20.0966 | 11.9468 | 11.9468 | 1.1983 | 0.79388
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 4.5259 | 20.5039 | 7.9149 | 7.9149 | 20.0966 | 11.9468 | 11.9468 | 0.57182 | 0.37884
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 10.1101 | 20.5039 | 7.9149 | 7.9149 | 20.0966 | 11.9468 | 11.9468 | 1.2773 | 0.84626
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 9.5565 | 20.4807 | 8.1216 | 8.1216 | 20.0445 | 12.3414 | 12.3414 | 1.1767 | 0.77434
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 4.5457 | 20.4807 | 8.1216 | 8.1216 | 20.0445 | 12.3414 | 12.3414 | 0.5597 | 0.36833
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 10.1455 | 20.4807 | 8.1216 | 8.1216 | 20.0445 | 12.3414 | 12.3414 | 1.2492 | 0.82206
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 9.6267 | 20.4569 | 8.3268 | 8.3268 | 19.9911 | 12.733 | 12.733 | 1.1561 | 0.75604
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 4.5648 | 20.4569 | 8.3268 | 8.3268 | 19.9911 | 12.733 | 12.733 | 0.54821 | 0.3585
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 10.1798 | 20.4569 | 8.3268 | 8.3268 | 19.9911 | 12.733 | 12.733 | 1.2225 | 0.79948
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 9.6951 | 20.4325 | 8.5304 | 8.5304 | 19.9363 | 13.1213 | 13.1213 | 1.1365 | 0.73888
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 4.5834 | 20.4325 | 8.5304 | 8.5304 | 19.9363 | 13.1213 | 13.1213 | 0.5373 | 0.34931
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 10.2131 | 20.4325 | 8.5304 | 8.5304 | 19.9363 | 13.1213 | 13.1213 | 1.1973 | 0.77836
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 9.7618 | 20.4077 | 8.7326 | 8.7326 | 19.8798 | 13.5062 | 13.5062 | 1.1179 | 0.72276
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 4.6015 | 20.4077 | 8.7326 | 8.7326 | 19.8798 | 13.5062 | 13.5062 | 0.52693 | 0.34069
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 10.2455 | 20.4077 | 8.7326 | 8.7326 | 19.8798 | 13.5062 | 13.5062 | 1.1732 | 0.75857
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 4.2839 |  |  |  | 20.9661 | 0.40726 | 0.40726 |  | 10.5186
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 2.7892 |  |  |  | 20.9661 | 0.40726 | 0.40726 |  | 6.8487
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 6.7582 |  |  |  | 20.9661 | 0.40726 | 0.40726 |  | 16.5942
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 4.9765 |  |  |  | 20.9517 | 0.81397 | 0.81397 |  | 6.1138
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 3.0409 |  |  |  | 20.9517 | 0.81397 | 0.81397 |  | 3.7359
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 7.2334 |  |  |  | 20.9517 | 0.81397 | 0.81397 |  | 8.8866
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 5.4323 | 13.3519 | 26.284 | 26.284 | 20.936 | 1.22 | 1.22 | 0.20668 | 4.4526
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 3.1984 | 13.3519 | 26.284 | 26.284 | 20.936 | 1.22 | 1.22 | 0.12168 | 2.6215
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 7.5276 | 13.3519 | 26.284 | 26.284 | 20.936 | 1.22 | 1.22 | 0.28639 | 6.1699
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 5.7808 | 20.5835 | 7.4996 | 7.4996 | 20.919 | 1.6254 | 1.6254 | 0.77081 | 3.5566
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 3.3149 | 20.5835 | 7.4996 | 7.4996 | 20.919 | 1.6254 | 1.6254 | 0.44202 | 2.0395
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 7.7439 | 20.5835 | 7.4996 | 7.4996 | 20.919 | 1.6254 | 1.6254 | 1.0326 | 4.7643
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 6.0664 | 20.8349 | 3.6643 | 3.6643 | 20.9005 | 2.03 | 2.03 | 1.6556 | 2.9884
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 3.4082 | 20.8349 | 3.6643 | 3.6643 | 20.9005 | 2.03 | 2.03 | 0.93013 | 1.679
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 7.9162 | 20.8349 | 3.6643 | 3.6643 | 20.9005 | 2.03 | 2.03 | 2.1604 | 3.8997
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 6.3102 | 20.8627 | 3.0892 | 3.0892 | 20.8808 | 2.4336 | 2.4336 | 2.0427 | 2.5929
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 3.4864 | 20.8627 | 3.0892 | 3.0892 | 20.8808 | 2.4336 | 2.4336 | 1.1286 | 1.4326
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 8.06 | 20.8627 | 3.0892 | 3.0892 | 20.8808 | 2.4336 | 2.4336 | 2.6091 | 3.3119
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 6.5239 | 20.8612 | 3.1023 | 3.1023 | 20.8597 | 2.8364 | 2.8364 | 2.1029 | 2.3001
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 3.5538 | 20.8612 | 3.1023 | 3.1023 | 20.8597 | 2.8364 | 2.8364 | 1.1456 | 1.2529
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 8.1837 | 20.8612 | 3.1023 | 3.1023 | 20.8597 | 2.8364 | 2.8364 | 2.638 | 2.8853
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 6.7148 | 20.8525 | 3.2555 | 3.2555 | 20.8372 | 3.2381 | 3.2381 | 2.0626 | 2.0737
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 3.6133 | 20.8525 | 3.2555 | 3.2555 | 20.8372 | 3.2381 | 3.2381 | 1.1099 | 1.1159
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 8.2925 | 20.8525 | 3.2555 | 3.2555 | 20.8372 | 3.2381 | 3.2381 | 2.5472 | 2.5609
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 6.8879 | 20.8413 | 3.4499 | 3.4499 | 20.8133 | 3.6387 | 3.6387 | 1.9965 | 1.893
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 3.6666 | 20.8413 | 3.4499 | 3.4499 | 20.8133 | 3.6387 | 3.6387 | 1.0628 | 1.0077
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 8.3897 | 20.8413 | 3.4499 | 3.4499 | 20.8133 | 3.6387 | 3.6387 | 2.4318 | 2.3057
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 7.0465 | 20.8289 | 3.6583 | 3.6583 | 20.7881 | 4.0381 | 4.0381 | 1.9262 | 1.745
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 3.7149 | 20.8289 | 3.6583 | 3.6583 | 20.7881 | 4.0381 | 4.0381 | 1.0155 | 0.91996
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 8.4777 | 20.8289 | 3.6583 | 3.6583 | 20.7881 | 4.0381 | 4.0381 | 2.3174 | 2.0994
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 7.1931 | 20.8157 | 3.8717 | 3.8717 | 20.7615 | 4.4362 | 4.4362 | 1.8579 | 1.6214
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 3.7591 | 20.8157 | 3.8717 | 3.8717 | 20.7615 | 4.4362 | 4.4362 | 0.97092 | 0.84737
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 8.5581 | 20.8157 | 3.8717 | 3.8717 | 20.7615 | 4.4362 | 4.4362 | 2.2104 | 1.9291
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 7.3295 | 20.8018 | 4.0868 | 4.0868 | 20.7335 | 4.833 | 4.833 | 1.7934 | 1.5166
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 3.8 | 20.8018 | 4.0868 | 4.0868 | 20.7335 | 4.833 | 4.833 | 0.9298 | 0.78626
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 8.6322 | 20.8018 | 4.0868 | 4.0868 | 20.7335 | 4.833 | 4.833 | 2.1122 | 1.7861
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 7.4574 | 20.7873 | 4.3023 | 4.3023 | 20.7043 | 5.2283 | 5.2283 | 1.7334 | 1.4263
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 3.8379 | 20.7873 | 4.3023 | 4.3023 | 20.7043 | 5.2283 | 5.2283 | 0.89207 | 0.73406
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 8.701 | 20.7873 | 4.3023 | 4.3023 | 20.7043 | 5.2283 | 5.2283 | 2.0224 | 1.6642
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 7.5777 | 20.7722 | 4.5173 | 4.5173 | 20.6736 | 5.6222 | 5.6222 | 1.6775 | 1.3478
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 3.8734 | 20.7722 | 4.5173 | 4.5173 | 20.6736 | 5.6222 | 5.6222 | 0.85745 | 0.68895
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 8.7652 | 20.7722 | 4.5173 | 4.5173 | 20.6736 | 5.6222 | 5.6222 | 1.9404 | 1.559
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 7.6915 | 20.7566 | 4.7316 | 4.7316 | 20.6414 | 6.0144 | 6.0144 | 1.6256 | 1.2788
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 3.9067 | 20.7566 | 4.7316 | 4.7316 | 20.6414 | 6.0144 | 6.0144 | 0.82566 | 0.64956
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 8.8254 | 20.7566 | 4.7316 | 4.7316 | 20.6414 | 6.0144 | 6.0144 | 1.8652 | 1.4674
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 7.7994 | 20.7403 | 4.9448 | 4.9448 | 20.608 | 6.405 | 6.405 | 1.5773 | 1.2177
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 3.9381 | 20.7403 | 4.9448 | 4.9448 | 20.608 | 6.405 | 6.405 | 0.79641 | 0.61485
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 8.8821 | 20.7403 | 4.9448 | 4.9448 | 20.608 | 6.405 | 6.405 | 1.7962 | 1.3868
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 7.9022 | 20.7236 | 5.157 | 5.157 | 20.5732 | 6.7938 | 6.7938 | 1.5323 | 1.1632
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 3.9679 | 20.7236 | 5.157 | 5.157 | 20.5732 | 6.7938 | 6.7938 | 0.76941 | 0.58404
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 8.9357 | 20.7236 | 5.157 | 5.157 | 20.5732 | 6.7938 | 6.7938 | 1.7327 | 1.3153
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 8.0004 | 20.7064 | 5.368 | 5.368 | 20.5369 | 7.1807 | 7.1807 | 1.4904 | 1.1141
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 3.9961 | 20.7064 | 5.368 | 5.368 | 20.5369 | 7.1807 | 7.1807 | 0.74444 | 0.5565
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 8.9866 | 20.7064 | 5.368 | 5.368 | 20.5369 | 7.1807 | 7.1807 | 1.6741 | 1.2515
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 8.0943 | 20.6886 | 5.5776 | 5.5776 | 20.4992 | 7.5657 | 7.5657 | 1.4512 | 1.0699
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 4.023 | 20.6886 | 5.5776 | 5.5776 | 20.4992 | 7.5657 | 7.5657 | 0.72127 | 0.53174
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 9.035 | 20.6886 | 5.5776 | 5.5776 | 20.4992 | 7.5657 | 7.5657 | 1.6199 | 1.1942
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 8.1845 | 20.6702 | 5.786 | 5.786 | 20.4601 | 7.9487 | 7.9487 | 1.4145 | 1.0297
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 4.0487 | 20.6702 | 5.786 | 5.786 | 20.4601 | 7.9487 | 7.9487 | 0.69974 | 0.50935
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 9.0812 | 20.6702 | 5.786 | 5.786 | 20.4601 | 7.9487 | 7.9487 | 1.5695 | 1.1425
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 8.2712 | 20.6513 | 5.9931 | 5.9931 | 20.4198 | 8.3297 | 8.3297 | 1.3801 | 0.99297
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 4.0733 | 20.6513 | 5.9931 | 5.9931 | 20.4198 | 8.3297 | 8.3297 | 0.67966 | 0.489
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 9.1254 | 20.6513 | 5.9931 | 5.9931 | 20.4198 | 8.3297 | 8.3297 | 1.5227 | 1.0955
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 8.3547 | 20.6319 | 6.1987 | 6.1987 | 20.3779 | 8.7085 | 8.7085 | 1.3478 | 0.95938
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 4.0968 | 20.6319 | 6.1987 | 6.1987 | 20.3779 | 8.7085 | 8.7085 | 0.66091 | 0.47044
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 9.1677 | 20.6319 | 6.1987 | 6.1987 | 20.3779 | 8.7085 | 8.7085 | 1.479 | 1.0527
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 8.4353 | 20.6119 | 6.4031 | 6.4031 | 20.3345 | 9.0849 | 9.0849 | 1.3174 | 0.92849
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 4.1195 | 20.6119 | 6.4031 | 6.4031 | 20.3345 | 9.0849 | 9.0849 | 0.64336 | 0.45344
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 9.2083 | 20.6119 | 6.4031 | 6.4031 | 20.3345 | 9.0849 | 9.0849 | 1.4381 | 1.0136
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 8.5132 | 20.5914 | 6.606 | 6.606 | 20.2899 | 9.4591 | 9.4591 | 1.2887 | 0.89999
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 4.1413 | 20.5914 | 6.606 | 6.606 | 20.2899 | 9.4591 | 9.4591 | 0.6269 | 0.43781
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 9.2474 | 20.5914 | 6.606 | 6.606 | 20.2899 | 9.4591 | 9.4591 | 1.3998 | 0.97761
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 8.5885 | 20.5703 | 6.8076 | 6.8076 | 20.2437 | 9.8309 | 9.8309 | 1.2616 | 0.87363
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 4.1623 | 20.5703 | 6.8076 | 6.8076 | 20.2437 | 9.8309 | 9.8309 | 0.61142 | 0.42339
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 9.285 | 20.5703 | 6.8076 | 6.8076 | 20.2437 | 9.8309 | 9.8309 | 1.3639 | 0.94448
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 8.6616 | 20.5488 | 7.0078 | 7.0078 | 20.1961 | 10.2001 | 10.2001 | 1.236 | 0.84917
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 4.1826 | 20.5488 | 7.0078 | 7.0078 | 20.1961 | 10.2001 | 10.2001 | 0.59685 | 0.41006
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 9.3213 | 20.5488 | 7.0078 | 7.0078 | 20.1961 | 10.2001 | 10.2001 | 1.3301 | 0.91385
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 8.7325 | 20.5266 | 7.2066 | 7.2066 | 20.147 | 10.5666 | 10.5666 | 1.2117 | 0.82642
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 4.2022 | 20.5266 | 7.2066 | 7.2066 | 20.147 | 10.5666 | 10.5666 | 0.58311 | 0.39769
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 9.3564 | 20.5266 | 7.2066 | 7.2066 | 20.147 | 10.5666 | 10.5666 | 1.2983 | 0.88547
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 8.8013 | 20.5039 | 7.404 | 7.404 | 20.0966 | 10.9306 | 10.9306 | 1.1887 | 0.8052
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 4.2212 | 20.5039 | 7.404 | 7.404 | 20.0966 | 10.9306 | 10.9306 | 0.57013 | 0.38618
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 9.3904 | 20.5039 | 7.404 | 7.404 | 20.0966 | 10.9306 | 10.9306 | 1.2683 | 0.85909
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 8.8683 | 20.4807 | 7.6 | 7.6 | 20.0445 | 11.2916 | 11.2916 | 1.1669 | 0.78538
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 4.2396 | 20.4807 | 7.6 | 7.6 | 20.0445 | 11.2916 | 11.2916 | 0.55784 | 0.37547
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 9.4232 | 20.4807 | 7.6 | 7.6 | 20.0445 | 11.2916 | 11.2916 | 1.2399 | 0.83453
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 8.9334 | 20.4569 | 7.7947 | 7.7947 | 19.9911 | 11.6498 | 11.6498 | 1.1461 | 0.76683
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 4.2575 | 20.4569 | 7.7947 | 7.7947 | 19.9911 | 11.6498 | 11.6498 | 0.5462 | 0.36545
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 9.4551 | 20.4569 | 7.7947 | 7.7947 | 19.9911 | 11.6498 | 11.6498 | 1.213 | 0.81161
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 8.9969 | 20.4325 | 7.9879 | 7.9879 | 19.9363 | 12.0052 | 12.0052 | 1.1263 | 0.74942
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 4.2748 | 20.4325 | 7.9879 | 7.9879 | 19.9363 | 12.0052 | 12.0052 | 0.53516 | 0.35608
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 9.486 | 20.4325 | 7.9879 | 7.9879 | 19.9363 | 12.0052 | 12.0052 | 1.1875 | 0.79016
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 9.0588 | 20.4077 | 8.1799 | 8.1799 | 19.8798 | 12.3573 | 12.3573 | 1.1074 | 0.73307
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 4.2917 | 20.4077 | 8.1799 | 8.1799 | 19.8798 | 12.3573 | 12.3573 | 0.52466 | 0.3473
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 9.5161 | 20.4077 | 8.1799 | 8.1799 | 19.8798 | 12.3573 | 12.3573 | 1.1634 | 0.77008
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 3.988 |  |  |  | 20.9661 | 0.37403 | 0.37403 |  | 10.6621
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 2.6092 |  |  |  | 20.9661 | 0.37403 | 0.37403 |  | 6.9757
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 6.2972 |  |  |  | 20.9661 | 0.37403 | 0.37403 |  | 16.836
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 4.6327 |  |  |  | 20.9517 | 0.74755 | 0.74755 |  | 6.1972
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 2.8446 |  |  |  | 20.9517 | 0.74755 | 0.74755 |  | 3.8052
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 6.7399 |  |  |  | 20.9517 | 0.74755 | 0.74755 |  | 9.016
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 5.0571 | 13.3519 | 24.0285 | 24.0285 | 20.936 | 1.1205 | 1.1205 | 0.21046 | 4.5133
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 2.9919 | 13.3519 | 24.0285 | 24.0285 | 20.936 | 1.1205 | 1.1205 | 0.12451 | 2.6702
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 7.014 | 13.3519 | 24.0285 | 24.0285 | 20.936 | 1.1205 | 1.1205 | 0.2919 | 6.2597
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 5.3815 | 20.5835 | 6.8824 | 6.8824 | 20.919 | 1.4928 | 1.4928 | 0.78193 | 3.6051
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 3.1009 | 20.5835 | 6.8824 | 6.8824 | 20.919 | 1.4928 | 1.4928 | 0.45056 | 2.0773
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 7.2155 | 20.5835 | 6.8824 | 6.8824 | 20.919 | 1.4928 | 1.4928 | 1.0484 | 4.8336
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 5.6474 | 20.8349 | 3.3724 | 3.3724 | 20.9005 | 1.8643 | 1.8643 | 1.6746 | 3.0292
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 3.1882 | 20.8349 | 3.3724 | 3.3724 | 20.9005 | 1.8643 | 1.8643 | 0.94539 | 1.7101
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 7.376 | 20.8349 | 3.3724 | 3.3724 | 20.9005 | 1.8643 | 1.8643 | 2.1872 | 3.9564
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 5.8743 | 20.8627 | 2.8496 | 2.8496 | 20.8808 | 2.2351 | 2.2351 | 2.0615 | 2.6283
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 3.2613 | 20.8627 | 2.8496 | 2.8496 | 20.8808 | 2.2351 | 2.2351 | 1.1445 | 1.4592
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 7.51 | 20.8627 | 2.8496 | 2.8496 | 20.8808 | 2.2351 | 2.2351 | 2.6355 | 3.3601
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 6.0733 | 20.8612 | 2.867 | 2.867 | 20.8597 | 2.6049 | 2.6049 | 2.1184 | 2.3315
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 3.3244 | 20.8612 | 2.867 | 2.867 | 20.8597 | 2.6049 | 2.6049 | 1.1596 | 1.2762
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 7.6252 | 20.8612 | 2.867 | 2.867 | 20.8597 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6597 | 2.9272
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 6.2511 | 20.8525 | 3.0134 | 3.0134 | 20.8372 | 2.9739 | 2.9739 | 2.0744 | 2.102
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 3.38 | 20.8525 | 3.0134 | 3.0134 | 20.8372 | 2.9739 | 2.9739 | 1.1217 | 1.1366
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 7.7266 | 20.8525 | 3.0134 | 3.0134 | 20.8372 | 2.9739 | 2.9739 | 2.5641 | 2.5982
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 6.4122 | 20.8413 | 3.1977 | 3.1977 | 20.8133 | 3.3418 | 3.3418 | 2.0052 | 1.9188
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 3.4299 | 20.8413 | 3.1977 | 3.1977 | 20.8133 | 3.3418 | 3.3418 | 1.0726 | 1.0264
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 7.8171 | 20.8413 | 3.1977 | 3.1977 | 20.8133 | 3.3418 | 3.3418 | 2.4446 | 2.3392
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 6.5598 | 20.8289 | 3.3949 | 3.3949 | 20.7881 | 3.7086 | 3.7086 | 1.9323 | 1.7688
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 3.4751 | 20.8289 | 3.3949 | 3.3949 | 20.7881 | 3.7086 | 3.7086 | 1.0236 | 0.93703
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 7.8991 | 20.8289 | 3.3949 | 3.3949 | 20.7881 | 3.7086 | 3.7086 | 2.3267 | 2.1299
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 6.6963 | 20.8157 | 3.5968 | 3.5968 | 20.7615 | 4.0742 | 4.0742 | 1.8617 | 1.6436
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 3.5164 | 20.8157 | 3.5968 | 3.5968 | 20.7615 | 4.0742 | 4.0742 | 0.97765 | 0.86309
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 7.974 | 20.8157 | 3.5968 | 3.5968 | 20.7615 | 4.0742 | 4.0742 | 2.217 | 1.9572
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 6.8233 | 20.8018 | 3.8004 | 3.8004 | 20.7335 | 4.4386 | 4.4386 | 1.7954 | 1.5373
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 3.5546 | 20.8018 | 3.8004 | 3.8004 | 20.7335 | 4.4386 | 4.4386 | 0.93534 | 0.80084
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 8.043 | 20.8018 | 3.8004 | 3.8004 | 20.7335 | 4.4386 | 4.4386 | 2.1164 | 1.8121
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 6.9423 | 20.7873 | 4.0042 | 4.0042 | 20.7043 | 4.8017 | 4.8017 | 1.7338 | 1.4458
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 3.5901 | 20.7873 | 4.0042 | 4.0042 | 20.7043 | 4.8017 | 4.8017 | 0.89659 | 0.74768
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 8.1071 | 20.7873 | 4.0042 | 4.0042 | 20.7043 | 4.8017 | 4.8017 | 2.0246 | 1.6884
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 7.0543 | 20.7722 | 4.2077 | 4.2077 | 20.6736 | 5.1634 | 5.1634 | 1.6765 | 1.3662
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 3.6233 | 20.7722 | 4.2077 | 4.2077 | 20.6736 | 5.1634 | 5.1634 | 0.86111 | 0.70173
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 8.1669 | 20.7722 | 4.2077 | 4.2077 | 20.6736 | 5.1634 | 5.1634 | 1.9409 | 1.5817
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 7.1603 | 20.7566 | 4.4106 | 4.4106 | 20.6414 | 5.5236 | 5.5236 | 1.6234 | 1.2963
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 3.6545 | 20.7566 | 4.4106 | 4.4106 | 20.6414 | 5.5236 | 5.5236 | 0.82857 | 0.66161
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 8.223 | 20.7566 | 4.4106 | 4.4106 | 20.6414 | 5.5236 | 5.5236 | 1.8644 | 1.4887
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 7.2608 | 20.7403 | 4.6126 | 4.6126 | 20.608 | 5.8823 | 5.8823 | 1.5741 | 1.2343
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 3.6839 | 20.7403 | 4.6126 | 4.6126 | 20.608 | 5.8823 | 5.8823 | 0.79866 | 0.62626
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 8.2759 | 20.7403 | 4.6126 | 4.6126 | 20.608 | 5.8823 | 5.8823 | 1.7942 | 1.4069
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 7.3565 | 20.7236 | 4.8135 | 4.8135 | 20.5732 | 6.2394 | 6.2394 | 1.5283 | 1.179
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 3.7117 | 20.7236 | 4.8135 | 4.8135 | 20.5732 | 6.2394 | 6.2394 | 0.7711 | 0.59488
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 8.3258 | 20.7236 | 4.8135 | 4.8135 | 20.5732 | 6.2394 | 6.2394 | 1.7297 | 1.3344
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 7.4478 | 20.7064 | 5.0134 | 5.0134 | 20.5369 | 6.5948 | 6.5948 | 1.4856 | 1.1294
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 3.7381 | 20.7064 | 5.0134 | 5.0134 | 20.5369 | 6.5948 | 6.5948 | 0.74562 | 0.56683
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 8.3732 | 20.7064 | 5.0134 | 5.0134 | 20.5369 | 6.5948 | 6.5948 | 1.6702 | 1.2697
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 7.5353 | 20.6886 | 5.2122 | 5.2122 | 20.4992 | 6.9484 | 6.9484 | 1.4457 | 1.0845
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 3.7633 | 20.6886 | 5.2122 | 5.2122 | 20.4992 | 6.9484 | 6.9484 | 0.72202 | 0.5416
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 8.4183 | 20.6886 | 5.2122 | 5.2122 | 20.4992 | 6.9484 | 6.9484 | 1.6151 | 1.2116
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 7.6193 | 20.6702 | 5.4097 | 5.4097 | 20.4601 | 7.3002 | 7.3002 | 1.4084 | 1.0437
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 3.7873 | 20.6702 | 5.4097 | 5.4097 | 20.4601 | 7.3002 | 7.3002 | 0.70009 | 0.5188
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 8.4613 | 20.6702 | 5.4097 | 5.4097 | 20.4601 | 7.3002 | 7.3002 | 1.5641 | 1.1591
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 7.7 | 20.6513 | 5.6061 | 5.6061 | 20.4198 | 7.65 | 7.65 | 1.3735 | 1.0065
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 3.8103 | 20.6513 | 5.6061 | 5.6061 | 20.4198 | 7.65 | 7.65 | 0.67967 | 0.49807
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 8.5025 | 20.6513 | 5.6061 | 5.6061 | 20.4198 | 7.65 | 7.65 | 1.5166 | 1.1114
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 7.7777 | 20.6319 | 5.8012 | 5.8012 | 20.3779 | 7.9979 | 7.9979 | 1.3407 | 0.97247
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 3.8323 | 20.6319 | 5.8012 | 5.8012 | 20.3779 | 7.9979 | 7.9979 | 0.66061 | 0.47917
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 8.5419 | 20.6319 | 5.8012 | 5.8012 | 20.3779 | 7.9979 | 7.9979 | 1.4724 | 1.068
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 7.8527 | 20.6119 | 5.9951 | 5.9951 | 20.3345 | 8.3436 | 8.3436 | 1.3099 | 0.94116
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 3.8535 | 20.6119 | 5.9951 | 5.9951 | 20.3345 | 8.3436 | 8.3436 | 0.64278 | 0.46185
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 8.5797 | 20.6119 | 5.9951 | 5.9951 | 20.3345 | 8.3436 | 8.3436 | 1.4311 | 1.0283
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 7.9252 | 20.5914 | 6.1878 | 6.1878 | 20.2899 | 8.6873 | 8.6873 | 1.2808 | 0.91228
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 3.8739 | 20.5914 | 6.1878 | 6.1878 | 20.2899 | 8.6873 | 8.6873 | 0.62606 | 0.44593
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 8.6161 | 20.5914 | 6.1878 | 6.1878 | 20.2899 | 8.6873 | 8.6873 | 1.3924 | 0.99181
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 7.9954 | 20.5703 | 6.3791 | 6.3791 | 20.2437 | 9.0287 | 9.0287 | 1.2534 | 0.88556
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 3.8936 | 20.5703 | 6.3791 | 6.3791 | 20.2437 | 9.0287 | 9.0287 | 0.61036 | 0.43125
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 8.6512 | 20.5703 | 6.3791 | 6.3791 | 20.2437 | 9.0287 | 9.0287 | 1.3562 | 0.95819
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 8.0634 | 20.5488 | 6.5693 | 6.5693 | 20.1961 | 9.3678 | 9.3678 | 1.2274 | 0.86076
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 3.9126 | 20.5488 | 6.5693 | 6.5693 | 20.1961 | 9.3678 | 9.3678 | 0.59559 | 0.41766
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 8.685 | 20.5488 | 6.5693 | 6.5693 | 20.1961 | 9.3678 | 9.3678 | 1.3221 | 0.92712
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 8.1294 | 20.5266 | 6.7581 | 6.7581 | 20.147 | 9.7044 | 9.7044 | 1.2029 | 0.8377
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 3.9309 | 20.5266 | 6.7581 | 6.7581 | 20.147 | 9.7044 | 9.7044 | 0.58166 | 0.40507
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 8.7177 | 20.5266 | 6.7581 | 6.7581 | 20.147 | 9.7044 | 9.7044 | 1.29 | 0.89833
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 8.1935 | 20.5039 | 6.9457 | 6.9457 | 20.0966 | 10.0387 | 10.0387 | 1.1796 | 0.81619
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 3.9487 | 20.5039 | 6.9457 | 6.9457 | 20.0966 | 10.0387 | 10.0387 | 0.56851 | 0.39335
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 8.7493 | 20.5039 | 6.9457 | 6.9457 | 20.0966 | 10.0387 | 10.0387 | 1.2597 | 0.87157
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 8.2558 | 20.4807 | 7.1321 | 7.1321 | 20.0445 | 10.3702 | 10.3702 | 1.1576 | 0.79611
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 3.9659 | 20.4807 | 7.1321 | 7.1321 | 20.0445 | 10.3702 | 10.3702 | 0.55607 | 0.38243
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 8.78 | 20.4807 | 7.1321 | 7.1321 | 20.0445 | 10.3702 | 10.3702 | 1.2311 | 0.84665
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 8.3165 | 20.4569 | 7.3171 | 7.3171 | 19.9911 | 10.6992 | 10.6992 | 1.1366 | 0.7773
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 3.9826 | 20.4569 | 7.3171 | 7.3171 | 19.9911 | 10.6992 | 10.6992 | 0.54429 | 0.37223
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 8.8097 | 20.4569 | 7.3171 | 7.3171 | 19.9911 | 10.6992 | 10.6992 | 1.204 | 0.82339
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 8.3756 | 20.4325 | 7.5009 | 7.5009 | 19.9363 | 11.0256 | 11.0256 | 1.1166 | 0.75965
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 3.9988 | 20.4325 | 7.5009 | 7.5009 | 19.9363 | 11.0256 | 11.0256 | 0.53312 | 0.36269
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 8.8385 | 20.4325 | 7.5009 | 7.5009 | 19.9363 | 11.0256 | 11.0256 | 1.1783 | 0.80164
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 8.4332 | 20.4077 | 7.6834 | 7.6834 | 19.8798 | 11.349 | 11.349 | 1.0976 | 0.74308
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 4.0146 | 20.4077 | 7.6834 | 7.6834 | 19.8798 | 11.349 | 11.349 | 0.5225 | 0.35374
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 8.8665 | 20.4077 | 7.6834 | 7.6834 | 19.8798 | 11.349 | 11.349 | 1.154 | 0.78126
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 3.7234 |  |  |  | 20.9661 | 0.34471 | 0.34471 |  | 10.8015
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 2.4474 |  |  |  | 20.9661 | 0.34471 | 0.34471 |  | 7.0998
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 5.8846 |  |  |  | 20.9661 | 0.34471 | 0.34471 |  | 17.0712
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 4.3254 |  |  |  | 20.9517 | 0.68894 | 0.68894 |  | 6.2783
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 2.6682 |  |  |  | 20.9517 | 0.68894 | 0.68894 |  | 3.8729
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 6.2982 |  |  |  | 20.9517 | 0.68894 | 0.68894 |  | 9.1419
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 4.7216 | 13.3519 | 22.0472 | 22.0472 | 20.936 | 1.0326 | 1.0326 | 0.21416 | 4.5724
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 2.8064 | 13.3519 | 22.0472 | 22.0472 | 20.936 | 1.0326 | 1.0326 | 0.12729 | 2.7177
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 6.5543 | 13.3519 | 22.0472 | 22.0472 | 20.936 | 1.0326 | 1.0326 | 0.29728 | 6.3471
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 5.0245 | 20.5835 | 6.3382 | 6.3382 | 20.919 | 1.3757 | 1.3757 | 0.79273 | 3.6522
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 2.9087 | 20.5835 | 6.3382 | 6.3382 | 20.919 | 1.3757 | 1.3757 | 0.45891 | 2.1143
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 6.7426 | 20.5835 | 6.3382 | 6.3382 | 20.919 | 1.3757 | 1.3757 | 1.0638 | 4.9011
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 5.2727 | 20.8349 | 3.1142 | 3.1142 | 20.9005 | 1.7182 | 1.7182 | 1.6931 | 3.0688
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 2.9905 | 20.8349 | 3.1142 | 3.1142 | 20.9005 | 1.7182 | 1.7182 | 0.96027 | 1.7405
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 6.8926 | 20.8349 | 3.1142 | 3.1142 | 20.9005 | 1.7182 | 1.7182 | 2.2132 | 4.0116
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 5.4846 | 20.8627 | 2.6372 | 2.6372 | 20.8808 | 2.0598 | 2.0598 | 2.0797 | 2.6627
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 3.0591 | 20.8627 | 2.6372 | 2.6372 | 20.8808 | 2.0598 | 2.0598 | 1.16 | 1.4851
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 7.0177 | 20.8627 | 2.6372 | 2.6372 | 20.8808 | 2.0598 | 2.0598 | 2.6611 | 3.4069
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 5.6704 | 20.8612 | 2.6581 | 2.6581 | 20.8597 | 2.4007 | 2.4007 | 2.1333 | 2.362
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 3.1183 | 20.8612 | 2.6581 | 2.6581 | 20.8597 | 2.4007 | 2.4007 | 1.1731 | 1.2989
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 7.1254 | 20.8612 | 2.6581 | 2.6581 | 20.8597 | 2.4007 | 2.4007 | 2.6807 | 2.968
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 5.8364 | 20.8525 | 2.798 | 2.798 | 20.8372 | 2.7407 | 2.7407 | 2.0859 | 2.1295
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 3.1705 | 20.8525 | 2.798 | 2.798 | 20.8372 | 2.7407 | 2.7407 | 1.1331 | 1.1568
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 7.2201 | 20.8525 | 2.798 | 2.798 | 20.8372 | 2.7407 | 2.7407 | 2.5804 | 2.6344
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 5.9868 | 20.8413 | 2.9731 | 2.9731 | 20.8133 | 3.0798 | 3.0798 | 2.0136 | 1.9439
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 3.2172 | 20.8413 | 2.9731 | 2.9731 | 20.8133 | 3.0798 | 3.0798 | 1.0821 | 1.0446
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 7.3047 | 20.8413 | 2.9731 | 2.9731 | 20.8133 | 3.0798 | 3.0798 | 2.4569 | 2.3718
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 6.1246 | 20.8289 | 3.1601 | 3.1601 | 20.7881 | 3.4178 | 3.4178 | 1.9381 | 1.792
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 3.2596 | 20.8289 | 3.1601 | 3.1601 | 20.7881 | 3.4178 | 3.4178 | 1.0315 | 0.9537
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 7.3813 | 20.8289 | 3.1601 | 3.1601 | 20.7881 | 3.4178 | 3.4178 | 2.3358 | 2.1596
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 6.252 | 20.8157 | 3.3515 | 3.3515 | 20.7615 | 3.7548 | 3.7548 | 1.8654 | 1.6651
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 3.2984 | 20.8157 | 3.3515 | 3.3515 | 20.7615 | 3.7548 | 3.7548 | 0.98415 | 0.87845
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 7.4513 | 20.8157 | 3.3515 | 3.3515 | 20.7615 | 3.7548 | 3.7548 | 2.2232 | 1.9845
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 6.3707 | 20.8018 | 3.5445 | 3.5445 | 20.7335 | 4.0906 | 4.0906 | 1.7973 | 1.5574
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 3.3342 | 20.8018 | 3.5445 | 3.5445 | 20.7335 | 4.0906 | 4.0906 | 0.94068 | 0.81509
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 7.5158 | 20.8018 | 3.5445 | 3.5445 | 20.7335 | 4.0906 | 4.0906 | 2.1204 | 1.8373
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 6.4818 | 20.7873 | 3.7378 | 3.7378 | 20.7043 | 4.4253 | 4.4253 | 1.7341 | 1.4647
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 3.3675 | 20.7873 | 3.7378 | 3.7378 | 20.7043 | 4.4253 | 4.4253 | 0.90095 | 0.76098
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 7.5756 | 20.7873 | 3.7378 | 3.7378 | 20.7043 | 4.4253 | 4.4253 | 2.0268 | 1.7119
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 6.5864 | 20.7722 | 3.9308 | 3.9308 | 20.6736 | 4.7586 | 4.7586 | 1.6756 | 1.3841
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 3.3986 | 20.7722 | 3.9308 | 3.9308 | 20.6736 | 4.7586 | 4.7586 | 0.86463 | 0.71421
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 7.6315 | 20.7722 | 3.9308 | 3.9308 | 20.6736 | 4.7586 | 4.7586 | 1.9415 | 1.6037
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 6.6853 | 20.7566 | 4.1232 | 4.1232 | 20.6414 | 5.0906 | 5.0906 | 1.6214 | 1.3133
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 3.4279 | 20.7566 | 4.1232 | 4.1232 | 20.6414 | 5.0906 | 5.0906 | 0.83137 | 0.67338
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 7.6839 | 20.7566 | 4.1232 | 4.1232 | 20.6414 | 5.0906 | 5.0906 | 1.8636 | 1.5094
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 6.7791 | 20.7403 | 4.3148 | 4.3148 | 20.608 | 5.4212 | 5.4212 | 1.5711 | 1.2505
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 3.4554 | 20.7403 | 4.3148 | 4.3148 | 20.608 | 5.4212 | 5.4212 | 0.80083 | 0.6374
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 7.7333 | 20.7403 | 4.3148 | 4.3148 | 20.608 | 5.4212 | 5.4212 | 1.7923 | 1.4265
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 6.8685 | 20.7236 | 4.5056 | 4.5056 | 20.5732 | 5.7502 | 5.7502 | 1.5244 | 1.1945
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 3.4815 | 20.7236 | 4.5056 | 4.5056 | 20.5732 | 5.7502 | 5.7502 | 0.77272 | 0.60546
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 7.78 | 20.7236 | 4.5056 | 4.5056 | 20.5732 | 5.7502 | 5.7502 | 1.7267 | 1.353
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 6.9538 | 20.7064 | 4.6954 | 4.6954 | 20.5369 | 6.0778 | 6.0778 | 1.481 | 1.1441
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 3.5063 | 20.7064 | 4.6954 | 4.6954 | 20.5369 | 6.0778 | 6.0778 | 0.74676 | 0.57691
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 7.8243 | 20.7064 | 4.6954 | 4.6954 | 20.5369 | 6.0778 | 6.0778 | 1.6664 | 1.2874
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 7.0355 | 20.6886 | 4.8841 | 4.8841 | 20.4992 | 6.4036 | 6.4036 | 1.4405 | 1.0987
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 3.5299 | 20.6886 | 4.8841 | 4.8841 | 20.4992 | 6.4036 | 6.4036 | 0.72273 | 0.55124
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 7.8664 | 20.6886 | 4.8841 | 4.8841 | 20.4992 | 6.4036 | 6.4036 | 1.6106 | 1.2284
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 7.1138 | 20.6702 | 5.0718 | 5.0718 | 20.4601 | 6.7278 | 6.7278 | 1.4026 | 1.0574
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 3.5525 | 20.6702 | 5.0718 | 5.0718 | 20.4601 | 6.7278 | 6.7278 | 0.70043 | 0.52803
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 7.9066 | 20.6702 | 5.0718 | 5.0718 | 20.4601 | 6.7278 | 6.7278 | 1.5589 | 1.1752
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 7.1892 | 20.6513 | 5.2584 | 5.2584 | 20.4198 | 7.0503 | 7.0503 | 1.3672 | 1.0197
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 3.574 | 20.6513 | 5.2584 | 5.2584 | 20.4198 | 7.0503 | 7.0503 | 0.67968 | 0.50693
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 7.945 | 20.6513 | 5.2584 | 5.2584 | 20.4198 | 7.0503 | 7.0503 | 1.5109 | 1.1269
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 7.2618 | 20.6319 | 5.4439 | 5.4439 | 20.3779 | 7.3708 | 7.3708 | 1.3339 | 0.9852
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 3.5947 | 20.6319 | 5.4439 | 5.4439 | 20.3779 | 7.3708 | 7.3708 | 0.66032 | 0.48769
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 7.9818 | 20.6319 | 5.4439 | 5.4439 | 20.3779 | 7.3708 | 7.3708 | 1.4662 | 1.0829
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 7.3318 | 20.6119 | 5.6283 | 5.6283 | 20.3345 | 7.6895 | 7.6895 | 1.3027 | 0.95348
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 3.6146 | 20.6119 | 5.6283 | 5.6283 | 20.3345 | 7.6895 | 7.6895 | 0.64222 | 0.47007
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 8.0172 | 20.6119 | 5.6283 | 5.6283 | 20.3345 | 7.6895 | 7.6895 | 1.4245 | 1.0426
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 7.3995 | 20.5914 | 5.8115 | 5.8115 | 20.2899 | 8.0062 | 8.0062 | 1.2733 | 0.92422
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 3.6337 | 20.5914 | 5.8115 | 5.8115 | 20.2899 | 8.0062 | 8.0062 | 0.62526 | 0.45386
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 8.0512 | 20.5914 | 5.8115 | 5.8115 | 20.2899 | 8.0062 | 8.0062 | 1.3854 | 1.0056
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 7.465 | 20.5703 | 5.9936 | 5.9936 | 20.2437 | 8.3208 | 8.3208 | 1.2455 | 0.89715
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 3.6522 | 20.5703 | 5.9936 | 5.9936 | 20.2437 | 8.3208 | 8.3208 | 0.60935 | 0.43892
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 8.084 | 20.5703 | 5.9936 | 5.9936 | 20.2437 | 8.3208 | 8.3208 | 1.3488 | 0.97153
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 7.5285 | 20.5488 | 6.1745 | 6.1745 | 20.1961 | 8.6333 | 8.6333 | 1.2193 | 0.87203
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 3.67 | 20.5488 | 6.1745 | 6.1745 | 20.1961 | 8.6333 | 8.6333 | 0.59437 | 0.42509
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 8.1156 | 20.5488 | 6.1745 | 6.1745 | 20.1961 | 8.6333 | 8.6333 | 1.3144 | 0.94003
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 7.5901 | 20.5266 | 6.3542 | 6.3542 | 20.147 | 8.9436 | 8.9436 | 1.1945 | 0.84867
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 3.6872 | 20.5266 | 6.3542 | 6.3542 | 20.147 | 8.9436 | 8.9436 | 0.58027 | 0.41227
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 8.1461 | 20.5266 | 6.3542 | 6.3542 | 20.147 | 8.9436 | 8.9436 | 1.282 | 0.91084
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 7.65 | 20.5039 | 6.5328 | 6.5328 | 20.0966 | 9.2516 | 9.2516 | 1.171 | 0.82688
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 3.7038 | 20.5039 | 6.5328 | 6.5328 | 20.0966 | 9.2516 | 9.2516 | 0.56696 | 0.40035
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 8.1757 | 20.5039 | 6.5328 | 6.5328 | 20.0966 | 9.2516 | 9.2516 | 1.2515 | 0.8837
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 7.7082 | 20.4807 | 6.7103 | 6.7103 | 20.0445 | 9.5572 | 9.5572 | 1.1487 | 0.80653
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 3.72 | 20.4807 | 6.7103 | 6.7103 | 20.0445 | 9.5572 | 9.5572 | 0.55437 | 0.38923
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 8.2043 | 20.4807 | 6.7103 | 6.7103 | 20.0445 | 9.5572 | 9.5572 | 1.2226 | 0.85844
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 7.7648 | 20.4569 | 6.8866 | 6.8866 | 19.9911 | 9.8604 | 9.8604 | 1.1275 | 0.78747
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 3.7357 | 20.4569 | 6.8866 | 6.8866 | 19.9911 | 9.8604 | 9.8604 | 0.54246 | 0.37885
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 8.232 | 20.4569 | 6.8866 | 6.8866 | 19.9911 | 9.8604 | 9.8604 | 1.1954 | 0.83485
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 7.82 | 20.4325 | 7.0616 | 7.0616 | 19.9363 | 10.1612 | 10.1612 | 1.1074 | 0.76959
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 3.7509 | 20.4325 | 7.0616 | 7.0616 | 19.9363 | 10.1612 | 10.1612 | 0.53116 | 0.36914
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 8.2589 | 20.4325 | 7.0616 | 7.0616 | 19.9363 | 10.1612 | 10.1612 | 1.1695 | 0.8128
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 7.8738 | 20.4077 | 7.2356 | 7.2356 | 19.8798 | 10.4592 | 10.4592 | 1.0882 | 0.7528
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 3.7657 | 20.4077 | 7.2356 | 7.2356 | 19.8798 | 10.4592 | 10.4592 | 0.52044 | 0.36003
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 8.2851 | 20.4077 | 7.2356 | 7.2356 | 19.8798 | 10.4592 | 10.4592 | 1.145 | 0.79213
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 3.4857 |  |  |  | 20.9661 | 0.3187 | 0.3187 |  | 10.9371
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 2.3014 |  |  |  | 20.9661 | 0.3187 | 0.3187 |  | 7.2211
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 5.5136 |  |  |  | 20.9661 | 0.3187 | 0.3187 |  | 17.3003
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 4.0493 |  |  |  | 20.9517 | 0.63697 | 0.63697 |  | 6.3571
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 2.509 |  |  |  | 20.9517 | 0.63697 | 0.63697 |  | 3.9391
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 5.9012 |  |  |  | 20.9517 | 0.63697 | 0.63697 |  | 9.2645
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 4.4202 | 13.3519 | 20.2976 | 20.2976 | 20.936 | 0.95474 | 0.95474 | 0.21777 | 4.6298
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 2.639 | 13.3519 | 20.2976 | 20.2976 | 20.936 | 0.95474 | 0.95474 | 0.13001 | 2.7641
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 6.141 | 13.3519 | 20.2976 | 20.2976 | 20.936 | 0.95474 | 0.95474 | 0.30255 | 6.4322
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 4.7038 | 20.5835 | 5.8559 | 5.8559 | 20.919 | 1.2719 | 1.2719 | 0.80326 | 3.6981
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 2.7352 | 20.5835 | 5.8559 | 5.8559 | 20.919 | 1.2719 | 1.2719 | 0.46708 | 2.1504
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 6.3174 | 20.5835 | 5.8559 | 5.8559 | 20.919 | 1.2719 | 1.2719 | 1.0788 | 4.9668
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 4.9362 | 20.8349 | 2.8849 | 2.8849 | 20.9005 | 1.5885 | 1.5885 | 1.7111 | 3.1074
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 2.8121 | 20.8349 | 2.8849 | 2.8849 | 20.9005 | 1.5885 | 1.5885 | 0.97479 | 1.7703
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 6.4579 | 20.8349 | 2.8849 | 2.8849 | 20.9005 | 1.5885 | 1.5885 | 2.2386 | 4.0654
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 5.1346 | 20.8627 | 2.4481 | 2.4481 | 20.8808 | 1.9044 | 1.9044 | 2.0974 | 2.6961
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 2.8766 | 20.8627 | 2.4481 | 2.4481 | 20.8808 | 1.9044 | 1.9044 | 1.1751 | 1.5105
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 6.5752 | 20.8627 | 2.4481 | 2.4481 | 20.8808 | 1.9044 | 1.9044 | 2.6859 | 3.4526
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 5.3085 | 20.8612 | 2.4717 | 2.4717 | 20.8597 | 2.2196 | 2.2196 | 2.1477 | 2.3916
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 2.9323 | 20.8612 | 2.4717 | 2.4717 | 20.8597 | 2.2196 | 2.2196 | 1.1863 | 1.3211
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 6.6761 | 20.8612 | 2.4717 | 2.4717 | 20.8597 | 2.2196 | 2.2196 | 2.701 | 3.0078
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 5.4639 | 20.8525 | 2.6057 | 2.6057 | 20.8372 | 2.5339 | 2.5339 | 2.0969 | 2.1563
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 2.9813 | 20.8525 | 2.6057 | 2.6057 | 20.8372 | 2.5339 | 2.5339 | 1.1442 | 1.1766
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 6.7648 | 20.8525 | 2.6057 | 2.6057 | 20.8372 | 2.5339 | 2.5339 | 2.5962 | 2.6697
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 5.6047 | 20.8413 | 2.7722 | 2.7722 | 20.8133 | 2.8474 | 2.8474 | 2.0217 | 1.9683
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 3.0253 | 20.8413 | 2.7722 | 2.7722 | 20.8133 | 2.8474 | 2.8474 | 1.0913 | 1.0625
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 6.844 | 20.8413 | 2.7722 | 2.7722 | 20.8133 | 2.8474 | 2.8474 | 2.4688 | 2.4036
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 5.7337 | 20.8289 | 2.9499 | 2.9499 | 20.7881 | 3.16 | 3.16 | 1.9437 | 1.8145
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 3.0651 | 20.8289 | 2.9499 | 2.9499 | 20.7881 | 3.16 | 3.16 | 1.0391 | 0.96999
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 6.9158 | 20.8289 | 2.9499 | 2.9499 | 20.7881 | 3.16 | 3.16 | 2.3444 | 2.1886
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 5.853 | 20.8157 | 3.1316 | 3.1316 | 20.7615 | 3.4715 | 3.4715 | 1.869 | 1.686
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 3.1016 | 20.8157 | 3.1316 | 3.1316 | 20.7615 | 3.4715 | 3.4715 | 0.99043 | 0.89345
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 6.9813 | 20.8157 | 3.1316 | 3.1316 | 20.7615 | 3.4715 | 3.4715 | 2.2293 | 2.011
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 5.9641 | 20.8018 | 3.3149 | 3.3149 | 20.7335 | 3.782 | 3.782 | 1.7992 | 1.577
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 3.1353 | 20.8018 | 3.3149 | 3.3149 | 20.7335 | 3.782 | 3.782 | 0.94584 | 0.82901
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 7.0418 | 20.8018 | 3.3149 | 3.3149 | 20.7335 | 3.782 | 3.782 | 2.1243 | 1.8619
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 6.0681 | 20.7873 | 3.4985 | 3.4985 | 20.7043 | 4.0914 | 4.0914 | 1.7345 | 1.4831
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 3.1667 | 20.7873 | 3.4985 | 3.4985 | 20.7043 | 4.0914 | 4.0914 | 0.90516 | 0.77398
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 7.0979 | 20.7873 | 3.4985 | 3.4985 | 20.7043 | 4.0914 | 4.0914 | 2.0289 | 1.7348
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 6.166 | 20.7722 | 3.6818 | 3.6818 | 20.6736 | 4.3996 | 4.3996 | 1.6747 | 1.4015
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 3.1959 | 20.7722 | 3.6818 | 3.6818 | 20.6736 | 4.3996 | 4.3996 | 0.86802 | 0.72641
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 7.1502 | 20.7722 | 3.6818 | 3.6818 | 20.6736 | 4.3996 | 4.3996 | 1.942 | 1.6252
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 6.2586 | 20.7566 | 3.8647 | 3.8647 | 20.6414 | 4.7065 | 4.7065 | 1.6194 | 1.3298
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 3.2234 | 20.7566 | 3.8647 | 3.8647 | 20.6414 | 4.7065 | 4.7065 | 0.83406 | 0.68488
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 7.1993 | 20.7566 | 3.8647 | 3.8647 | 20.6414 | 4.7065 | 4.7065 | 1.8628 | 1.5296
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 6.3465 | 20.7403 | 4.0469 | 4.0469 | 20.608 | 5.0122 | 5.0122 | 1.5682 | 1.2662
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 3.2493 | 20.7403 | 4.0469 | 4.0469 | 20.608 | 5.0122 | 5.0122 | 0.80292 | 0.64829
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 7.2455 | 20.7403 | 4.0469 | 4.0469 | 20.608 | 5.0122 | 5.0122 | 1.7904 | 1.4456
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 6.4301 | 20.7236 | 4.2283 | 4.2283 | 20.5732 | 5.3164 | 5.3164 | 1.5207 | 1.2095
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 3.2739 | 20.7236 | 4.2283 | 4.2283 | 20.5732 | 5.3164 | 5.3164 | 0.77428 | 0.6158
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 7.2893 | 20.7236 | 4.2283 | 4.2283 | 20.5732 | 5.3164 | 5.3164 | 1.7239 | 1.3711
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 6.51 | 20.7064 | 4.4088 | 4.4088 | 20.5369 | 5.6192 | 5.6192 | 1.4766 | 1.1585
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 3.2972 | 20.7064 | 4.4088 | 4.4088 | 20.5369 | 5.6192 | 5.6192 | 0.74786 | 0.58677
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 7.3308 | 20.7064 | 4.4088 | 4.4088 | 20.5369 | 5.6192 | 5.6192 | 1.6627 | 1.3046
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 6.5865 | 20.6886 | 4.5884 | 4.5884 | 20.4992 | 5.9205 | 5.9205 | 1.4354 | 1.1125
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 3.3194 | 20.6886 | 4.5884 | 4.5884 | 20.4992 | 5.9205 | 5.9205 | 0.72342 | 0.56066
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 7.3702 | 20.6886 | 4.5884 | 4.5884 | 20.4992 | 5.9205 | 5.9205 | 1.6063 | 1.2449
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 6.6598 | 20.6702 | 4.7671 | 4.7671 | 20.4601 | 6.2202 | 6.2202 | 1.397 | 1.0707
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 3.3406 | 20.6702 | 4.7671 | 4.7671 | 20.4601 | 6.2202 | 6.2202 | 0.70076 | 0.53705
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 7.4079 | 20.6702 | 4.7671 | 4.7671 | 20.4601 | 6.2202 | 6.2202 | 1.554 | 1.1909
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 6.7304 | 20.6513 | 4.9447 | 4.9447 | 20.4198 | 6.5184 | 6.5184 | 1.3611 | 1.0325
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 3.3608 | 20.6513 | 4.9447 | 4.9447 | 20.4198 | 6.5184 | 6.5184 | 0.67968 | 0.5156
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 7.4439 | 20.6513 | 4.9447 | 4.9447 | 20.4198 | 6.5184 | 6.5184 | 1.5054 | 1.142
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 6.7983 | 20.6319 | 5.1214 | 5.1214 | 20.3779 | 6.8148 | 6.8148 | 1.3274 | 0.99759
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 3.3803 | 20.6319 | 5.1214 | 5.1214 | 20.3779 | 6.8148 | 6.8148 | 0.66004 | 0.49603
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 7.4784 | 20.6319 | 5.1214 | 5.1214 | 20.3779 | 6.8148 | 6.8148 | 1.4602 | 1.0974
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 6.8639 | 20.6119 | 5.297 | 5.297 | 20.3345 | 7.1094 | 7.1094 | 1.2958 | 0.96547
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 3.399 | 20.6119 | 5.297 | 5.297 | 20.3345 | 7.1094 | 7.1094 | 0.64168 | 0.4781
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 7.5115 | 20.6119 | 5.297 | 5.297 | 20.3345 | 7.1094 | 7.1094 | 1.4181 | 1.0566
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 6.9273 | 20.5914 | 5.4716 | 5.4716 | 20.2899 | 7.4022 | 7.4022 | 1.2661 | 0.93584
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 3.417 | 20.5914 | 5.4716 | 5.4716 | 20.2899 | 7.4022 | 7.4022 | 0.6245 | 0.46162
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 7.5434 | 20.5914 | 5.4716 | 5.4716 | 20.2899 | 7.4022 | 7.4022 | 1.3786 | 1.0191
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 6.9886 | 20.5703 | 5.6451 | 5.6451 | 20.2437 | 7.6931 | 7.6931 | 1.238 | 0.90843
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 3.4343 | 20.5703 | 5.6451 | 5.6451 | 20.2437 | 7.6931 | 7.6931 | 0.60837 | 0.44642
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 7.5741 | 20.5703 | 5.6451 | 5.6451 | 20.2437 | 7.6931 | 7.6931 | 1.3417 | 0.98453
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 7.0481 | 20.5488 | 5.8176 | 5.8176 | 20.1961 | 7.982 | 7.982 | 1.2115 | 0.883
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 3.4511 | 20.5488 | 5.8176 | 5.8176 | 20.1961 | 7.982 | 7.982 | 0.59321 | 0.43236
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 7.6037 | 20.5488 | 5.8176 | 5.8176 | 20.1961 | 7.982 | 7.982 | 1.307 | 0.9526
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 7.1057 | 20.5266 | 5.989 | 5.989 | 20.147 | 8.2688 | 8.2688 | 1.1865 | 0.85934
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 3.4672 | 20.5266 | 5.989 | 5.989 | 20.147 | 8.2688 | 8.2688 | 0.57894 | 0.41932
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 7.6323 | 20.5266 | 5.989 | 5.989 | 20.147 | 8.2688 | 8.2688 | 1.2744 | 0.92302
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 7.1618 | 20.5039 | 6.1593 | 6.1593 | 20.0966 | 8.5536 | 8.5536 | 1.1628 | 0.83728
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 3.4829 | 20.5039 | 6.1593 | 6.1593 | 20.0966 | 8.5536 | 8.5536 | 0.56547 | 0.40719
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 7.6599 | 20.5039 | 6.1593 | 6.1593 | 20.0966 | 8.5536 | 8.5536 | 1.2436 | 0.89552
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 7.2162 | 20.4807 | 6.3286 | 6.3286 | 20.0445 | 8.8362 | 8.8362 | 1.1403 | 0.81667
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 3.4981 | 20.4807 | 6.3286 | 6.3286 | 20.0445 | 8.8362 | 8.8362 | 0.55275 | 0.39588
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 7.6868 | 20.4807 | 6.3286 | 6.3286 | 20.0445 | 8.8362 | 8.8362 | 1.2146 | 0.86992
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 7.2693 | 20.4569 | 6.4968 | 6.4968 | 19.9911 | 9.1165 | 9.1165 | 1.1189 | 0.79737
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 3.5128 | 20.4569 | 6.4968 | 6.4968 | 19.9911 | 9.1165 | 9.1165 | 0.5407 | 0.38533
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 7.7127 | 20.4569 | 6.4968 | 6.4968 | 19.9911 | 9.1165 | 9.1165 | 1.1872 | 0.84602
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 7.3209 | 20.4325 | 6.6639 | 6.6639 | 19.9363 | 9.3946 | 9.3946 | 1.0986 | 0.77927
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 3.5271 | 20.4325 | 6.6639 | 6.6639 | 19.9363 | 9.3946 | 9.3946 | 0.52929 | 0.37545
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 7.738 | 20.4325 | 6.6639 | 6.6639 | 19.9363 | 9.3946 | 9.3946 | 1.1612 | 0.82366
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 7.3713 | 20.4077 | 6.83 | 6.83 | 19.8798 | 9.6702 | 9.6702 | 1.0793 | 0.76227
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 3.5411 | 20.4077 | 6.83 | 6.83 | 19.8798 | 9.6702 | 9.6702 | 0.51846 | 0.36618
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 7.7625 | 20.4077 | 6.83 | 6.83 | 19.8798 | 9.6702 | 9.6702 | 1.1365 | 0.80273
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 3.2713 |  |  |  | 20.9661 | 0.29553 | 0.29553 |  | 11.0693
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 2.1691 |  |  |  | 20.9661 | 0.29553 | 0.29553 |  | 7.3398
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 5.1788 |  |  |  | 20.9661 | 0.29553 | 0.29553 |  | 17.5237
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 3.8003 |  |  |  | 20.9517 | 0.59066 | 0.59066 |  | 6.434
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 2.3649 |  |  |  | 20.9517 | 0.59066 | 0.59066 |  | 4.0038
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 5.5427 |  |  |  | 20.9517 | 0.59066 | 0.59066 |  | 9.384
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 4.1484 | 13.3519 | 18.7453 | 18.7453 | 20.936 | 0.88532 | 0.88532 | 0.2213 | 4.6858
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 2.4873 | 13.3519 | 18.7453 | 18.7453 | 20.936 | 0.88532 | 0.88532 | 0.13269 | 2.8095
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 5.768 | 13.3519 | 18.7453 | 18.7453 | 20.936 | 0.88532 | 0.88532 | 0.3077 | 6.5151
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 4.4146 | 20.5835 | 5.4265 | 5.4265 | 20.919 | 1.1795 | 1.1795 | 0.81352 | 3.7428
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 2.578 | 20.5835 | 5.4265 | 5.4265 | 20.919 | 1.1795 | 1.1795 | 0.47507 | 2.1857
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 5.9337 | 20.5835 | 5.4265 | 5.4265 | 20.919 | 1.1795 | 1.1795 | 1.0935 | 5.0308
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 4.6327 | 20.8349 | 2.6801 | 2.6801 | 20.9005 | 1.473 | 1.473 | 1.7285 | 3.145
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 2.6505 | 20.8349 | 2.6801 | 2.6801 | 20.9005 | 1.473 | 1.473 | 0.98896 | 1.7994
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 6.0656 | 20.8349 | 2.6801 | 2.6801 | 20.9005 | 1.473 | 1.473 | 2.2632 | 4.1178
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 4.8188 | 20.8627 | 2.2789 | 2.2789 | 20.8808 | 1.766 | 1.766 | 2.1145 | 2.7287
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 2.7113 | 20.8627 | 2.2789 | 2.2789 | 20.8808 | 1.766 | 1.766 | 1.1897 | 1.5353
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 6.1757 | 20.8627 | 2.2789 | 2.2789 | 20.8808 | 1.766 | 1.766 | 2.7099 | 3.4971
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 4.9821 | 20.8612 | 2.3047 | 2.3047 | 20.8597 | 2.0582 | 2.0582 | 2.1617 | 2.4206
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 2.7638 | 20.8612 | 2.3047 | 2.3047 | 20.8597 | 2.0582 | 2.0582 | 1.1992 | 1.3428
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 6.2705 | 20.8612 | 2.3047 | 2.3047 | 20.8597 | 2.0582 | 2.0582 | 2.7207 | 3.0465
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 5.1279 | 20.8525 | 2.4331 | 2.4331 | 20.8372 | 2.3497 | 2.3497 | 2.1076 | 2.1823
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 2.81 | 20.8525 | 2.4331 | 2.4331 | 20.8372 | 2.3497 | 2.3497 | 1.1549 | 1.1959
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 6.3538 | 20.8525 | 2.4331 | 2.4331 | 20.8372 | 2.3497 | 2.3497 | 2.6114 | 2.7041
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 5.2601 | 20.8413 | 2.5917 | 2.5917 | 20.8133 | 2.6404 | 2.6404 | 2.0296 | 1.9921
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 2.8514 | 20.8413 | 2.5917 | 2.5917 | 20.8133 | 2.6404 | 2.6404 | 1.1002 | 1.0799
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 6.4282 | 20.8413 | 2.5917 | 2.5917 | 20.8133 | 2.6404 | 2.6404 | 2.4803 | 2.4345
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 5.3812 | 20.8289 | 2.7607 | 2.7607 | 20.7881 | 2.9302 | 2.9302 | 1.9492 | 1.8364
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 2.889 | 20.8289 | 2.7607 | 2.7607 | 20.7881 | 2.9302 | 2.9302 | 1.0465 | 0.98593
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 6.4956 | 20.8289 | 2.7607 | 2.7607 | 20.7881 | 2.9302 | 2.9302 | 2.3528 | 2.2167
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 5.4931 | 20.8157 | 2.9337 | 2.9337 | 20.7615 | 3.2191 | 3.2191 | 1.8725 | 1.7064
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 2.9234 | 20.8157 | 2.9337 | 2.9337 | 20.7615 | 3.2191 | 3.2191 | 0.99651 | 0.90814
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 6.5572 | 20.8157 | 2.9337 | 2.9337 | 20.7615 | 3.2191 | 3.2191 | 2.2351 | 2.0369
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 5.5974 | 20.8018 | 3.108 | 3.108 | 20.7335 | 3.5071 | 3.5071 | 1.801 | 1.596
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 2.9552 | 20.8018 | 3.108 | 3.108 | 20.7335 | 3.5071 | 3.5071 | 0.95083 | 0.84264
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 6.6139 | 20.8018 | 3.108 | 3.108 | 20.7335 | 3.5071 | 3.5071 | 2.128 | 1.8859
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 5.695 | 20.7873 | 3.2827 | 3.2827 | 20.7043 | 3.7939 | 3.7939 | 1.7349 | 1.5011
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 2.9847 | 20.7873 | 3.2827 | 3.2827 | 20.7043 | 3.7939 | 3.7939 | 0.90923 | 0.7867
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 6.6666 | 20.7873 | 3.2827 | 3.2827 | 20.7043 | 3.7939 | 3.7939 | 2.0308 | 1.7572
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 5.7869 | 20.7722 | 3.4572 | 3.4572 | 20.6736 | 4.0797 | 4.0797 | 1.6739 | 1.4185
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 3.0123 | 20.7722 | 3.4572 | 3.4572 | 20.6736 | 4.0797 | 4.0797 | 0.8713 | 0.73835
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 6.7157 | 20.7722 | 3.4572 | 3.4572 | 20.6736 | 4.0797 | 4.0797 | 1.9425 | 1.6461
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 5.8738 | 20.7566 | 3.6313 | 3.6313 | 20.6414 | 4.3643 | 4.3643 | 1.6175 | 1.3459
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 3.0382 | 20.7566 | 3.6313 | 3.6313 | 20.6414 | 4.3643 | 4.3643 | 0.83666 | 0.69614
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 6.7618 | 20.7566 | 3.6313 | 3.6313 | 20.6414 | 4.3643 | 4.3643 | 1.8621 | 1.5493
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 5.9562 | 20.7403 | 3.8048 | 3.8048 | 20.608 | 4.6478 | 4.6478 | 1.5655 | 1.2815
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 3.0626 | 20.7403 | 3.8048 | 3.8048 | 20.608 | 4.6478 | 4.6478 | 0.80493 | 0.65894
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 6.8053 | 20.7403 | 3.8048 | 3.8048 | 20.608 | 4.6478 | 4.6478 | 1.7886 | 1.4642
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 6.0347 | 20.7236 | 3.9776 | 3.9776 | 20.5732 | 4.9299 | 4.9299 | 1.5172 | 1.2241
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 3.0857 | 20.7236 | 3.9776 | 3.9776 | 20.5732 | 4.9299 | 4.9299 | 0.77578 | 0.62592
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 6.8463 | 20.7236 | 3.9776 | 3.9776 | 20.5732 | 4.9299 | 4.9299 | 1.7212 | 1.3887
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 6.1097 | 20.7064 | 4.1496 | 4.1496 | 20.5369 | 5.2107 | 5.2107 | 1.4724 | 1.1725
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 3.1077 | 20.7064 | 4.1496 | 4.1496 | 20.5369 | 5.2107 | 5.2107 | 0.74892 | 0.59641
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 6.8853 | 20.7064 | 4.1496 | 4.1496 | 20.5369 | 5.2107 | 5.2107 | 1.6593 | 1.3214
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 6.1815 | 20.6886 | 4.3208 | 4.3208 | 20.4992 | 5.4901 | 5.4901 | 1.4306 | 1.1259
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 3.1286 | 20.6886 | 4.3208 | 4.3208 | 20.4992 | 5.4901 | 5.4901 | 0.72408 | 0.56987
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 6.9224 | 20.6886 | 4.3208 | 4.3208 | 20.4992 | 5.4901 | 5.4901 | 1.6021 | 1.2609
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 6.2503 | 20.6702 | 4.4911 | 4.4911 | 20.4601 | 5.768 | 5.768 | 1.3917 | 1.0836
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 3.1486 | 20.6702 | 4.4911 | 4.4911 | 20.4601 | 5.768 | 5.768 | 0.70107 | 0.54587
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 6.9577 | 20.6702 | 4.4911 | 4.4911 | 20.4601 | 5.768 | 5.768 | 1.5492 | 1.2063
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 6.3166 | 20.6513 | 4.6606 | 4.6606 | 20.4198 | 6.0445 | 6.0445 | 1.3553 | 1.045
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 3.1677 | 20.6513 | 4.6606 | 4.6606 | 20.4198 | 6.0445 | 6.0445 | 0.67969 | 0.52407
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 6.9915 | 20.6513 | 4.6606 | 4.6606 | 20.4198 | 6.0445 | 6.0445 | 1.5002 | 1.1567
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 6.3803 | 20.6319 | 4.829 | 4.829 | 20.3779 | 6.3193 | 6.3193 | 1.3212 | 1.0097
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 3.1861 | 20.6319 | 4.829 | 4.829 | 20.3779 | 6.3193 | 6.3193 | 0.65977 | 0.50418
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 7.0239 | 20.6319 | 4.829 | 4.829 | 20.3779 | 6.3193 | 6.3193 | 1.4545 | 1.1115
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 6.4419 | 20.6119 | 4.9966 | 4.9966 | 20.3345 | 6.5925 | 6.5925 | 1.2893 | 0.97715
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 3.2037 | 20.6119 | 4.9966 | 4.9966 | 20.3345 | 6.5925 | 6.5925 | 0.64117 | 0.48596
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 7.055 | 20.6119 | 4.9966 | 4.9966 | 20.3345 | 6.5925 | 6.5925 | 1.412 | 1.0702
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 6.5014 | 20.5914 | 5.1632 | 5.1632 | 20.2899 | 6.864 | 6.864 | 1.2592 | 0.94716
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 3.2206 | 20.5914 | 5.1632 | 5.1632 | 20.2899 | 6.864 | 6.864 | 0.62376 | 0.4692
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 7.085 | 20.5914 | 5.1632 | 5.1632 | 20.2899 | 6.864 | 6.864 | 1.3722 | 1.0322
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 6.5589 | 20.5703 | 5.3289 | 5.3289 | 20.2437 | 7.1338 | 7.1338 | 1.2308 | 0.91942
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 3.237 | 20.5703 | 5.3289 | 5.3289 | 20.2437 | 7.1338 | 7.1338 | 0.60744 | 0.45375
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 7.1138 | 20.5703 | 5.3289 | 5.3289 | 20.2437 | 7.1338 | 7.1338 | 1.3349 | 0.9972
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 6.6147 | 20.5488 | 5.4936 | 5.4936 | 20.1961 | 7.4017 | 7.4017 | 1.2041 | 0.89368
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 3.2528 | 20.5488 | 5.4936 | 5.4936 | 20.1961 | 7.4017 | 7.4017 | 0.5921 | 0.43946
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 7.1416 | 20.5488 | 5.4936 | 5.4936 | 20.1961 | 7.4017 | 7.4017 | 1.3 | 0.96486
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 6.6689 | 20.5266 | 5.6573 | 5.6573 | 20.147 | 7.6677 | 7.6677 | 1.1788 | 0.86974
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 3.268 | 20.5266 | 5.6573 | 5.6573 | 20.147 | 7.6677 | 7.6677 | 0.57766 | 0.42621
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 7.1685 | 20.5266 | 5.6573 | 5.6573 | 20.147 | 7.6677 | 7.6677 | 1.2671 | 0.93489
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 6.7214 | 20.5039 | 5.82 | 5.82 | 20.0966 | 7.9318 | 7.9318 | 1.1549 | 0.84741
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 3.2828 | 20.5039 | 5.82 | 5.82 | 20.0966 | 7.9318 | 7.9318 | 0.56405 | 0.41388
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 7.1944 | 20.5039 | 5.82 | 5.82 | 20.0966 | 7.9318 | 7.9318 | 1.2362 | 0.90704
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 6.7726 | 20.4807 | 5.9818 | 5.9818 | 20.0445 | 8.1938 | 8.1938 | 1.1322 | 0.82655
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 3.2971 | 20.4807 | 5.9818 | 5.9818 | 20.0445 | 8.1938 | 8.1938 | 0.55119 | 0.40239
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 7.2196 | 20.4807 | 5.9818 | 5.9818 | 20.0445 | 8.1938 | 8.1938 | 1.2069 | 0.88111
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 6.8223 | 20.4569 | 6.1426 | 6.1426 | 19.9911 | 8.4537 | 8.4537 | 1.1107 | 0.80702
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 3.311 | 20.4569 | 6.1426 | 6.1426 | 19.9911 | 8.4537 | 8.4537 | 0.53902 | 0.39166
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 7.244 | 20.4569 | 6.1426 | 6.1426 | 19.9911 | 8.4537 | 8.4537 | 1.1793 | 0.8569
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 6.8708 | 20.4325 | 6.3023 | 6.3023 | 19.9363 | 8.7116 | 8.7116 | 1.0902 | 0.7887
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 3.3245 | 20.4325 | 6.3023 | 6.3023 | 19.9363 | 8.7116 | 8.7116 | 0.5275 | 0.38162
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 7.2677 | 20.4325 | 6.3023 | 6.3023 | 19.9363 | 8.7116 | 8.7116 | 1.1532 | 0.83426
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 6.9181 | 20.4077 | 6.4611 | 6.4611 | 19.8798 | 8.9671 | 8.9671 | 1.0707 | 0.77149
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 3.3376 | 20.4077 | 6.4611 | 6.4611 | 19.8798 | 8.9671 | 8.9671 | 0.51656 | 0.3722
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 7.2907 | 20.4077 | 6.4611 | 6.4611 | 19.8798 | 8.9671 | 8.9671 | 1.1284 | 0.81305
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 3.0772 |  |  |  | 20.9661 | 0.2748 | 0.2748 |  | 11.1981
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 2.0489 |  |  |  | 20.9661 | 0.2748 | 0.2748 |  | 7.456
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 4.8754 |  |  |  | 20.9661 | 0.2748 | 0.2748 |  | 17.7416
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 3.5748 |  |  |  | 20.9517 | 0.54922 | 0.54922 |  | 6.5089
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 2.2338 |  |  |  | 20.9517 | 0.54922 | 0.54922 |  | 4.0672
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 5.218 |  |  |  | 20.9517 | 0.54922 | 0.54922 |  | 9.5006
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 3.9023 | 13.3519 | 17.3619 | 17.3619 | 20.936 | 0.82322 | 0.82322 | 0.22476 | 4.7403
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 2.3495 | 13.3519 | 17.3619 | 17.3619 | 20.936 | 0.82322 | 0.82322 | 0.13532 | 2.854
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 5.43 | 13.3519 | 17.3619 | 17.3619 | 20.936 | 0.82322 | 0.82322 | 0.31275 | 6.5961
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 4.1527 | 20.5835 | 5.0425 | 5.0425 | 20.919 | 1.0967 | 1.0967 | 0.82353 | 3.7864
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 2.4351 | 20.5835 | 5.0425 | 5.0425 | 20.919 | 1.0967 | 1.0967 | 0.48291 | 2.2203
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 5.5859 | 20.5835 | 5.0425 | 5.0425 | 20.919 | 1.0967 | 1.0967 | 1.1078 | 5.0933
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 4.3579 | 20.8349 | 2.4966 | 2.4966 | 20.9005 | 1.3697 | 1.3697 | 1.7455 | 3.1816
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 2.5036 | 20.8349 | 2.4966 | 2.4966 | 20.9005 | 1.3697 | 1.3697 | 1.0028 | 1.8279
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 5.7101 | 20.8349 | 2.4966 | 2.4966 | 20.9005 | 1.3697 | 1.3697 | 2.2872 | 4.1689
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 4.533 | 20.8627 | 2.127 | 2.127 | 20.8808 | 1.6421 | 1.6421 | 2.1312 | 2.7605
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 2.561 | 20.8627 | 2.127 | 2.127 | 20.8808 | 1.6421 | 1.6421 | 1.2041 | 1.5596
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 5.8138 | 20.8627 | 2.127 | 2.127 | 20.8808 | 1.6421 | 1.6421 | 2.7334 | 3.5405
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 4.6865 | 20.8612 | 2.1545 | 2.1545 | 20.8597 | 1.9138 | 1.9138 | 2.1752 | 2.4488
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 2.6106 | 20.8612 | 2.1545 | 2.1545 | 20.8597 | 1.9138 | 1.9138 | 1.2117 | 1.3641
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 5.903 | 20.8612 | 2.1545 | 2.1545 | 20.8597 | 1.9138 | 1.9138 | 2.7398 | 3.0844
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 4.8237 | 20.8525 | 2.2776 | 2.2776 | 20.8372 | 2.1849 | 2.1849 | 2.1179 | 2.2078
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 2.6543 | 20.8525 | 2.2776 | 2.2776 | 20.8372 | 2.1849 | 2.1849 | 1.1654 | 1.2148
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 5.9814 | 20.8525 | 2.2776 | 2.2776 | 20.8372 | 2.1849 | 2.1849 | 2.6262 | 2.7376
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 4.9481 | 20.8413 | 2.4289 | 2.4289 | 20.8133 | 2.4552 | 2.4552 | 2.0371 | 2.0154
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 2.6934 | 20.8413 | 2.4289 | 2.4289 | 20.8133 | 2.4552 | 2.4552 | 1.1089 | 1.097
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 6.0514 | 20.8413 | 2.4289 | 2.4289 | 20.8133 | 2.4552 | 2.4552 | 2.4914 | 2.4648
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 5.062 | 20.8289 | 2.59 | 2.59 | 20.7881 | 2.7247 | 2.7247 | 1.9544 | 1.8578
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 2.7289 | 20.8289 | 2.59 | 2.59 | 20.7881 | 2.7247 | 2.7247 | 1.0536 | 1.0015
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 6.1148 | 20.8289 | 2.59 | 2.59 | 20.7881 | 2.7247 | 2.7247 | 2.361 | 2.2443
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 5.1673 | 20.8157 | 2.7547 | 2.7547 | 20.7615 | 2.9933 | 2.9933 | 1.8758 | 1.7263
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 2.7614 | 20.8157 | 2.7547 | 2.7547 | 20.7615 | 2.9933 | 2.9933 | 1.0024 | 0.92251
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 6.1728 | 20.8157 | 2.7547 | 2.7547 | 20.7615 | 2.9933 | 2.9933 | 2.2408 | 2.0622
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 5.2653 | 20.8018 | 2.9209 | 2.9209 | 20.7335 | 3.261 | 3.261 | 1.8027 | 1.6146
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 2.7914 | 20.8018 | 2.9209 | 2.9209 | 20.7335 | 3.261 | 3.261 | 0.95567 | 0.85598
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 6.2262 | 20.8018 | 2.9209 | 2.9209 | 20.7335 | 3.261 | 3.261 | 2.1316 | 1.9093
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 5.3572 | 20.7873 | 3.0873 | 3.0873 | 20.7043 | 3.5278 | 3.5278 | 1.7352 | 1.5186
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 2.8192 | 20.7873 | 3.0873 | 3.0873 | 20.7043 | 3.5278 | 3.5278 | 0.91316 | 0.79915
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 6.2758 | 20.7873 | 3.0873 | 3.0873 | 20.7043 | 3.5278 | 3.5278 | 2.0328 | 1.779
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 5.4436 | 20.7722 | 3.2537 | 3.2537 | 20.6736 | 3.7935 | 3.7935 | 1.673 | 1.435
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 2.8453 | 20.7722 | 3.2537 | 3.2537 | 20.6736 | 3.7935 | 3.7935 | 0.87448 | 0.75004
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 6.3221 | 20.7722 | 3.2537 | 3.2537 | 20.6736 | 3.7935 | 3.7935 | 1.943 | 1.6665
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 5.5254 | 20.7566 | 3.4197 | 3.4197 | 20.6414 | 4.0582 | 4.0582 | 1.6157 | 1.3615
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 2.8698 | 20.7566 | 3.4197 | 3.4197 | 20.6414 | 4.0582 | 4.0582 | 0.83918 | 0.70716
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 6.3655 | 20.7566 | 3.4197 | 3.4197 | 20.6414 | 4.0582 | 4.0582 | 1.8614 | 1.5686
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 5.6029 | 20.7403 | 3.5852 | 3.5852 | 20.608 | 4.3217 | 4.3217 | 1.5628 | 1.2965
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 2.8929 | 20.7403 | 3.5852 | 3.5852 | 20.608 | 4.3217 | 4.3217 | 0.80688 | 0.66938
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 6.4064 | 20.7403 | 3.5852 | 3.5852 | 20.608 | 4.3217 | 4.3217 | 1.7869 | 1.4824
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 5.6768 | 20.7236 | 3.7501 | 3.7501 | 20.5732 | 4.5841 | 4.5841 | 1.5138 | 1.2384
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 2.9147 | 20.7236 | 3.7501 | 3.7501 | 20.5732 | 4.5841 | 4.5841 | 0.77723 | 0.63583
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 6.445 | 20.7236 | 3.7501 | 3.7501 | 20.5732 | 4.5841 | 4.5841 | 1.7186 | 1.406
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 5.7473 | 20.7064 | 3.9143 | 3.9143 | 20.5369 | 4.8451 | 4.8451 | 1.4683 | 1.1862
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 2.9354 | 20.7064 | 3.9143 | 3.9143 | 20.5369 | 4.8451 | 4.8451 | 0.74994 | 0.60585
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 6.4817 | 20.7064 | 3.9143 | 3.9143 | 20.5369 | 4.8451 | 4.8451 | 1.6559 | 1.3378
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 5.8148 | 20.6886 | 4.0777 | 4.0777 | 20.4992 | 5.1049 | 5.1049 | 1.426 | 1.1391
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 2.9552 | 20.6886 | 4.0777 | 4.0777 | 20.4992 | 5.1049 | 5.1049 | 0.72472 | 0.57889
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 6.5166 | 20.6886 | 4.0777 | 4.0777 | 20.4992 | 5.1049 | 5.1049 | 1.5981 | 1.2765
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 5.8796 | 20.6702 | 4.2403 | 4.2403 | 20.4601 | 5.3634 | 5.3634 | 1.3866 | 1.0962
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 2.9741 | 20.6702 | 4.2403 | 4.2403 | 20.4601 | 5.3634 | 5.3634 | 0.70138 | 0.55451
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 6.5499 | 20.6702 | 4.2403 | 4.2403 | 20.4601 | 5.3634 | 5.3634 | 1.5447 | 1.2212
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 5.9419 | 20.6513 | 4.4022 | 4.4022 | 20.4198 | 5.6204 | 5.6204 | 1.3498 | 1.0572
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 2.9921 | 20.6513 | 4.4022 | 4.4022 | 20.4198 | 5.6204 | 5.6204 | 0.67969 | 0.53237
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 6.5817 | 20.6513 | 4.4022 | 4.4022 | 20.4198 | 5.6204 | 5.6204 | 1.4951 | 1.171
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 6.0019 | 20.6319 | 4.5632 | 4.5632 | 20.3779 | 5.876 | 5.876 | 1.3153 | 1.0214
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 3.0094 | 20.6319 | 4.5632 | 4.5632 | 20.3779 | 5.876 | 5.876 | 0.65951 | 0.51216
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 6.6122 | 20.6319 | 4.5632 | 4.5632 | 20.3779 | 5.876 | 5.876 | 1.449 | 1.1253
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 6.0598 | 20.6119 | 4.7233 | 4.7233 | 20.3345 | 6.13 | 6.13 | 1.283 | 0.98854
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 3.0261 | 20.6119 | 4.7233 | 4.7233 | 20.3345 | 6.13 | 6.13 | 0.64067 | 0.49365
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 6.6414 | 20.6119 | 4.7233 | 4.7233 | 20.3345 | 6.13 | 6.13 | 1.4061 | 1.0834
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 6.1157 | 20.5914 | 4.8826 | 4.8826 | 20.2899 | 6.3825 | 6.3825 | 1.2526 | 0.9582
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 3.0421 | 20.5914 | 4.8826 | 4.8826 | 20.2899 | 6.3825 | 6.3825 | 0.62305 | 0.47663
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 6.6696 | 20.5914 | 4.8826 | 4.8826 | 20.2899 | 6.3825 | 6.3825 | 1.366 | 1.045
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 6.1699 | 20.5703 | 5.041 | 5.041 | 20.2437 | 6.6333 | 6.6333 | 1.2239 | 0.93014
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 3.0575 | 20.5703 | 5.041 | 5.041 | 20.2437 | 6.6333 | 6.6333 | 0.60654 | 0.46094
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 6.6967 | 20.5703 | 5.041 | 5.041 | 20.2437 | 6.6333 | 6.6333 | 1.3285 | 1.0096
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 6.2224 | 20.5488 | 5.1985 | 5.1985 | 20.1961 | 6.8824 | 6.8824 | 1.197 | 0.90409
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 3.0724 | 20.5488 | 5.1985 | 5.1985 | 20.1961 | 6.8824 | 6.8824 | 0.59103 | 0.44642
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 6.7229 | 20.5488 | 5.1985 | 5.1985 | 20.1961 | 6.8824 | 6.8824 | 1.2932 | 0.97682
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 6.2733 | 20.5266 | 5.3551 | 5.3551 | 20.147 | 7.1298 | 7.1298 | 1.1715 | 0.87987
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 3.0869 | 20.5266 | 5.3551 | 5.3551 | 20.147 | 7.1298 | 7.1298 | 0.57643 | 0.43295
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 6.7482 | 20.5266 | 5.3551 | 5.3551 | 20.147 | 7.1298 | 7.1298 | 1.2601 | 0.94648
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 6.3227 | 20.5039 | 5.5108 | 5.5108 | 20.0966 | 7.3753 | 7.3753 | 1.1473 | 0.85728
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 3.1008 | 20.5039 | 5.5108 | 5.5108 | 20.0966 | 7.3753 | 7.3753 | 0.56268 | 0.42043
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 6.7727 | 20.5039 | 5.5108 | 5.5108 | 20.0966 | 7.3753 | 7.3753 | 1.229 | 0.91828
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 6.3708 | 20.4807 | 5.6656 | 5.6656 | 20.0445 | 7.619 | 7.619 | 1.1245 | 0.83618
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 3.1143 | 20.4807 | 5.6656 | 5.6656 | 20.0445 | 7.619 | 7.619 | 0.54969 | 0.40876
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 6.7963 | 20.4807 | 5.6656 | 5.6656 | 20.0445 | 7.619 | 7.619 | 1.1996 | 0.89203
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 6.4177 | 20.4569 | 5.8195 | 5.8195 | 19.9911 | 7.8607 | 7.8607 | 1.1028 | 0.81643
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 3.1274 | 20.4569 | 5.8195 | 5.8195 | 19.9911 | 7.8607 | 7.8607 | 0.53741 | 0.39786
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 6.8193 | 20.4569 | 5.8195 | 5.8195 | 19.9911 | 7.8607 | 7.8607 | 1.1718 | 0.86752
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 6.4633 | 20.4325 | 5.9725 | 5.9725 | 19.9363 | 8.1004 | 8.1004 | 1.0822 | 0.79789
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 3.1402 | 20.4325 | 5.9725 | 5.9725 | 19.9363 | 8.1004 | 8.1004 | 0.52578 | 0.38766
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 6.8416 | 20.4325 | 5.9725 | 5.9725 | 19.9363 | 8.1004 | 8.1004 | 1.1455 | 0.8446
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 6.5077 | 20.4077 | 6.1245 | 6.1245 | 19.8798 | 8.338 | 8.338 | 1.0626 | 0.78049
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 3.1526 | 20.4077 | 6.1245 | 6.1245 | 19.8798 | 8.338 | 8.338 | 0.51474 | 0.37809
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 6.8633 | 20.4077 | 6.1245 | 6.1245 | 19.8798 | 8.338 | 8.338 | 1.1206 | 0.82313
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 2.9009 |  |  |  | 20.9661 | 0.25617 | 0.25617 |  | 11.3239
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 1.9392 |  |  |  | 20.9661 | 0.25617 | 0.25617 |  | 7.5699
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 4.5995 |  |  |  | 20.9661 | 0.25617 | 0.25617 |  | 17.9545
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 3.37 |  |  |  | 20.9517 | 0.512 | 0.512 |  | 6.582
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 2.1142 |  |  |  | 20.9517 | 0.512 | 0.512 |  | 4.1293
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 4.9226 |  |  |  | 20.9517 | 0.512 | 0.512 |  | 9.6146
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 3.6787 | 13.3519 | 16.1239 | 16.1239 | 20.936 | 0.76742 | 0.76742 | 0.22815 | 4.7936
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 2.2237 | 13.3519 | 16.1239 | 16.1239 | 20.936 | 0.76742 | 0.76742 | 0.13791 | 2.8976
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 5.1227 | 13.3519 | 16.1239 | 16.1239 | 20.936 | 0.76742 | 0.76742 | 0.31771 | 6.6752
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 3.9147 | 20.5835 | 4.6978 | 4.6978 | 20.919 | 1.0224 | 1.0224 | 0.83331 | 3.829
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 2.3047 | 20.5835 | 4.6978 | 4.6978 | 20.919 | 1.0224 | 1.0224 | 0.49059 | 2.2542
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 5.2698 | 20.5835 | 4.6978 | 4.6978 | 20.919 | 1.0224 | 1.0224 | 1.1217 | 5.1543
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 4.1082 | 20.8349 | 2.3314 | 2.3314 | 20.9005 | 1.2769 | 1.2769 | 1.7621 | 3.2174
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 2.3696 | 20.8349 | 2.3314 | 2.3314 | 20.9005 | 1.2769 | 1.2769 | 1.0164 | 1.8558
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 5.3869 | 20.8349 | 2.3314 | 2.3314 | 20.9005 | 1.2769 | 1.2769 | 2.3106 | 4.2188
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 4.2732 | 20.8627 | 1.99 | 1.99 | 20.8808 | 1.5308 | 1.5308 | 2.1474 | 2.7915
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 2.4239 | 20.8627 | 1.99 | 1.99 | 20.8808 | 1.5308 | 1.5308 | 1.2181 | 1.5834
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 5.4847 | 20.8627 | 1.99 | 1.99 | 20.8808 | 1.5308 | 1.5308 | 2.7562 | 3.5829
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 4.418 | 20.8612 | 2.0188 | 2.0188 | 20.8597 | 1.7841 | 1.7841 | 2.1884 | 2.4763
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 2.4708 | 20.8612 | 2.0188 | 2.0188 | 20.8597 | 1.7841 | 1.7841 | 1.2239 | 1.3849
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 5.5688 | 20.8612 | 2.0188 | 2.0188 | 20.8597 | 1.7841 | 1.7841 | 2.7584 | 3.1213
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 4.5473 | 20.8525 | 2.1369 | 2.1369 | 20.8372 | 2.0368 | 2.0368 | 2.128 | 2.2326
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 2.5122 | 20.8525 | 2.1369 | 2.1369 | 20.8372 | 2.0368 | 2.0368 | 1.1756 | 1.2334
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 5.6427 | 20.8525 | 2.1369 | 2.1369 | 20.8372 | 2.0368 | 2.0368 | 2.6406 | 2.7704
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 4.6645 | 20.8413 | 2.2815 | 2.2815 | 20.8133 | 2.2888 | 2.2888 | 2.0445 | 2.038
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 2.5492 | 20.8413 | 2.2815 | 2.2815 | 20.8133 | 2.2888 | 2.2888 | 1.1173 | 1.1138
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 5.7088 | 20.8413 | 2.2815 | 2.2815 | 20.8133 | 2.2888 | 2.2888 | 2.5022 | 2.4943
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 4.7719 | 20.8289 | 2.4353 | 2.4353 | 20.7881 | 2.54 | 2.54 | 1.9595 | 1.8787
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 2.5828 | 20.8289 | 2.4353 | 2.4353 | 20.7881 | 2.54 | 2.54 | 1.0606 | 1.0168
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 5.7686 | 20.8289 | 2.4353 | 2.4353 | 20.7881 | 2.54 | 2.54 | 2.3688 | 2.2711
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 4.8712 | 20.8157 | 2.5925 | 2.5925 | 20.7615 | 2.7904 | 2.7904 | 1.879 | 1.7457
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 2.6135 | 20.8157 | 2.5925 | 2.5925 | 20.7615 | 2.7904 | 2.7904 | 1.0081 | 0.9366
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 5.8233 | 20.8157 | 2.5925 | 2.5925 | 20.7615 | 2.7904 | 2.7904 | 2.2463 | 2.0869
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 4.9636 | 20.8018 | 2.751 | 2.751 | 20.7335 | 3.04 | 3.04 | 1.8043 | 1.6328
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 2.6419 | 20.8018 | 2.751 | 2.751 | 20.7335 | 3.04 | 3.04 | 0.96036 | 0.86905
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 5.8737 | 20.8018 | 2.751 | 2.751 | 20.7335 | 3.04 | 3.04 | 2.1351 | 1.9321
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 5.0502 | 20.7873 | 2.9099 | 2.9099 | 20.7043 | 3.2887 | 3.2887 | 1.7355 | 1.5356
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 2.6683 | 20.7873 | 2.9099 | 2.9099 | 20.7043 | 3.2887 | 3.2887 | 0.91698 | 0.81136
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 5.9205 | 20.7873 | 2.9099 | 2.9099 | 20.7043 | 3.2887 | 3.2887 | 2.0346 | 1.8003
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 5.1317 | 20.7722 | 3.0687 | 3.0687 | 20.6736 | 3.5364 | 3.5364 | 1.6723 | 1.4511
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 2.693 | 20.7722 | 3.0687 | 3.0687 | 20.6736 | 3.5364 | 3.5364 | 0.87755 | 0.7615
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 5.9641 | 20.7722 | 3.0687 | 3.0687 | 20.6736 | 3.5364 | 3.5364 | 1.9435 | 1.6865
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 5.2088 | 20.7566 | 3.2273 | 3.2273 | 20.6414 | 3.7831 | 3.7831 | 1.614 | 1.3768
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 2.7161 | 20.7566 | 3.2273 | 3.2273 | 20.6414 | 3.7831 | 3.7831 | 0.84161 | 0.71796
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 6.0051 | 20.7566 | 3.2273 | 3.2273 | 20.6414 | 3.7831 | 3.7831 | 1.8607 | 1.5873
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 5.2819 | 20.7403 | 3.3854 | 3.3854 | 20.608 | 4.0288 | 4.0288 | 1.5602 | 1.311
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 2.738 | 20.7403 | 3.3854 | 3.3854 | 20.608 | 4.0288 | 4.0288 | 0.80876 | 0.6796
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 6.0436 | 20.7403 | 3.3854 | 3.3854 | 20.608 | 4.0288 | 4.0288 | 1.7852 | 1.5001
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 5.3515 | 20.7236 | 3.5429 | 3.5429 | 20.5732 | 4.2734 | 4.2734 | 1.5105 | 1.2523
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 2.7586 | 20.7236 | 3.5429 | 3.5429 | 20.5732 | 4.2734 | 4.2734 | 0.77864 | 0.64554
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 6.0801 | 20.7236 | 3.5429 | 3.5429 | 20.5732 | 4.2734 | 4.2734 | 1.7161 | 1.4228
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 5.418 | 20.7064 | 3.6998 | 3.6998 | 20.5369 | 4.5168 | 4.5168 | 1.4644 | 1.1995
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 2.7783 | 20.7064 | 3.6998 | 3.6998 | 20.5369 | 4.5168 | 4.5168 | 0.75092 | 0.6151
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 6.1147 | 20.7064 | 3.6998 | 3.6998 | 20.5369 | 4.5168 | 4.5168 | 1.6527 | 1.3538
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 5.4817 | 20.6886 | 3.8561 | 3.8561 | 20.4992 | 4.7589 | 4.7589 | 1.4216 | 1.1519
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 2.797 | 20.6886 | 3.8561 | 3.8561 | 20.4992 | 4.7589 | 4.7589 | 0.72534 | 0.58773
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 6.1476 | 20.6886 | 3.8561 | 3.8561 | 20.4992 | 4.7589 | 4.7589 | 1.5943 | 1.2918
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 5.5427 | 20.6702 | 4.0116 | 4.0116 | 20.4601 | 4.9999 | 4.9999 | 1.3817 | 1.1086
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 2.8148 | 20.6702 | 4.0116 | 4.0116 | 20.4601 | 4.9999 | 4.9999 | 0.70167 | 0.56298
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 6.179 | 20.6702 | 4.0116 | 4.0116 | 20.4601 | 4.9999 | 4.9999 | 1.5403 | 1.2358
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 5.6014 | 20.6513 | 4.1664 | 4.1664 | 20.4198 | 5.2395 | 5.2395 | 1.3444 | 1.0691
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 2.8319 | 20.6513 | 4.1664 | 4.1664 | 20.4198 | 5.2395 | 5.2395 | 0.6797 | 0.5405
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 6.209 | 20.6513 | 4.1664 | 4.1664 | 20.4198 | 5.2395 | 5.2395 | 1.4902 | 1.185
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 5.658 | 20.6319 | 4.3205 | 4.3205 | 20.3779 | 5.4777 | 5.4777 | 1.3096 | 1.0329
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 2.8483 | 20.6319 | 4.3205 | 4.3205 | 20.3779 | 5.4777 | 5.4777 | 0.65926 | 0.51998
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 6.2378 | 20.6319 | 4.3205 | 4.3205 | 20.3779 | 5.4777 | 5.4777 | 1.4438 | 1.1387
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 5.7126 | 20.6119 | 4.4737 | 4.4737 | 20.3345 | 5.7146 | 5.7146 | 1.2769 | 0.99966
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 2.8641 | 20.6119 | 4.4737 | 4.4737 | 20.3345 | 5.7146 | 5.7146 | 0.64019 | 0.50119
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 6.2654 | 20.6119 | 4.4737 | 4.4737 | 20.3345 | 5.7146 | 5.7146 | 1.4005 | 1.0964
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 5.7653 | 20.5914 | 4.6262 | 4.6262 | 20.2899 | 5.9499 | 5.9499 | 1.2462 | 0.96898
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 2.8792 | 20.5914 | 4.6262 | 4.6262 | 20.2899 | 5.9499 | 5.9499 | 0.62237 | 0.48391
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 6.2919 | 20.5914 | 4.6262 | 4.6262 | 20.2899 | 5.9499 | 5.9499 | 1.3601 | 1.0575
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 5.8164 | 20.5703 | 4.7779 | 4.7779 | 20.2437 | 6.1837 | 6.1837 | 1.2173 | 0.94059
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 2.8938 | 20.5703 | 4.7779 | 4.7779 | 20.2437 | 6.1837 | 6.1837 | 0.60567 | 0.46798
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 6.3175 | 20.5703 | 4.7779 | 4.7779 | 20.2437 | 6.1837 | 6.1837 | 1.3222 | 1.0216
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 5.8659 | 20.5488 | 4.9288 | 4.9288 | 20.1961 | 6.416 | 6.416 | 1.1901 | 0.91426
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 2.9079 | 20.5488 | 4.9288 | 4.9288 | 20.1961 | 6.416 | 6.416 | 0.58999 | 0.45324
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 6.3422 | 20.5488 | 4.9288 | 4.9288 | 20.1961 | 6.416 | 6.416 | 1.2868 | 0.9885
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 5.9139 | 20.5266 | 5.0788 | 5.0788 | 20.147 | 6.6465 | 6.6465 | 1.1644 | 0.88977
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 2.9216 | 20.5266 | 5.0788 | 5.0788 | 20.147 | 6.6465 | 6.6465 | 0.57525 | 0.43957
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 6.3661 | 20.5266 | 5.0788 | 5.0788 | 20.147 | 6.6465 | 6.6465 | 1.2535 | 0.9578
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 5.9605 | 20.5039 | 5.228 | 5.228 | 20.0966 | 6.8755 | 6.8755 | 1.1401 | 0.86692
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 2.9348 | 20.5039 | 5.228 | 5.228 | 20.0966 | 6.8755 | 6.8755 | 0.56136 | 0.42685
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 6.3891 | 20.5039 | 5.228 | 5.228 | 20.0966 | 6.8755 | 6.8755 | 1.2221 | 0.92927
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 6.0058 | 20.4807 | 5.3764 | 5.3764 | 20.0445 | 7.1026 | 7.1026 | 1.1171 | 0.84559
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 2.9476 | 20.4807 | 5.3764 | 5.3764 | 20.0445 | 7.1026 | 7.1026 | 0.54825 | 0.415
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 6.4115 | 20.4807 | 5.3764 | 5.3764 | 20.0445 | 7.1026 | 7.1026 | 1.1925 | 0.9027
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 6.05 | 20.4569 | 5.5239 | 5.5239 | 19.9911 | 7.3279 | 7.3279 | 1.0952 | 0.82561
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 2.96 | 20.4569 | 5.5239 | 5.5239 | 19.9911 | 7.3279 | 7.3279 | 0.53585 | 0.40394
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 6.4331 | 20.4569 | 5.5239 | 5.5239 | 19.9911 | 7.3279 | 7.3279 | 1.1646 | 0.8779
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 6.093 | 20.4325 | 5.6706 | 5.6706 | 19.9363 | 7.5514 | 7.5514 | 1.0745 | 0.80686
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 2.9721 | 20.4325 | 5.6706 | 5.6706 | 19.9363 | 7.5514 | 7.5514 | 0.52412 | 0.39358
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 6.4542 | 20.4325 | 5.6706 | 5.6706 | 19.9363 | 7.5514 | 7.5514 | 1.1382 | 0.8547
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 6.1349 | 20.4077 | 5.8164 | 5.8164 | 19.8798 | 7.7729 | 7.7729 | 1.0548 | 0.78926
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 2.9838 | 20.4077 | 5.8164 | 5.8164 | 19.8798 | 7.7729 | 7.7729 | 0.51299 | 0.38387
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 6.4746 | 20.4077 | 5.8164 | 5.8164 | 19.8798 | 7.7729 | 7.7729 | 1.1132 | 0.83297
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 2.7401 |  |  |  | 20.9661 | 0.23938 | 0.23938 |  | 11.4467
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 1.8388 |  |  |  | 20.9661 | 0.23938 | 0.23938 |  | 7.6815
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 4.3478 |  |  |  | 20.9661 | 0.23938 | 0.23938 |  | 18.1627
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 3.1832 |  |  |  | 20.9517 | 0.47843 | 0.47843 |  | 6.6534
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 2.0047 |  |  |  | 20.9517 | 0.47843 | 0.47843 |  | 4.1902
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 4.6532 |  |  |  | 20.9517 | 0.47843 | 0.47843 |  | 9.7259
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 3.4749 | 13.3519 | 15.0118 | 15.0118 | 20.936 | 0.71711 | 0.71711 | 0.23148 | 4.8456
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 2.1085 | 13.3519 | 15.0118 | 15.0118 | 20.936 | 0.71711 | 0.71711 | 0.14046 | 2.9403
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 4.8423 | 13.3519 | 15.0118 | 15.0118 | 20.936 | 0.71711 | 0.71711 | 0.32256 | 6.7525
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 3.6978 | 20.5835 | 4.3872 | 4.3872 | 20.919 | 0.95537 | 0.95537 | 0.84286 | 3.8705
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 2.1854 | 20.5835 | 4.3872 | 4.3872 | 20.919 | 0.95537 | 0.95537 | 0.49813 | 2.2875
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 4.9813 | 20.5835 | 4.3872 | 4.3872 | 20.919 | 0.95537 | 0.95537 | 1.1354 | 5.214
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 3.8805 | 20.8349 | 2.1822 | 2.1822 | 20.9005 | 1.1932 | 1.1932 | 1.7782 | 3.2523
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 2.2469 | 20.8349 | 2.1822 | 2.1822 | 20.9005 | 1.1932 | 1.1932 | 1.0296 | 1.8831
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 5.092 | 20.8349 | 2.1822 | 2.1822 | 20.9005 | 1.1932 | 1.1932 | 2.3334 | 4.2677
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 4.0365 | 20.8627 | 1.866 | 1.866 | 20.8808 | 1.4304 | 1.4304 | 2.1632 | 2.8218
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 2.2984 | 20.8627 | 1.866 | 1.866 | 20.8808 | 1.4304 | 1.4304 | 1.2317 | 1.6068
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 5.1844 | 20.8627 | 1.866 | 1.866 | 20.8808 | 1.4304 | 1.4304 | 2.7784 | 3.6244
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 4.1732 | 20.8612 | 1.8959 | 1.8959 | 20.8597 | 1.6672 | 1.6672 | 2.2012 | 2.5032
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 2.3429 | 20.8612 | 1.8959 | 1.8959 | 20.8597 | 1.6672 | 1.6672 | 1.2358 | 1.4053
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 5.2639 | 20.8612 | 1.8959 | 1.8959 | 20.8597 | 1.6672 | 1.6672 | 2.7765 | 3.1574
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 4.2954 | 20.8525 | 2.0093 | 2.0093 | 20.8372 | 1.9033 | 1.9033 | 2.1377 | 2.2568
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 2.3821 | 20.8525 | 2.0093 | 2.0093 | 20.8372 | 1.9033 | 1.9033 | 1.1855 | 1.2516
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 5.3338 | 20.8525 | 2.0093 | 2.0093 | 20.8372 | 1.9033 | 1.9033 | 2.6545 | 2.8024
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 4.4061 | 20.8413 | 2.1476 | 2.1476 | 20.8133 | 2.1387 | 2.1387 | 2.0516 | 2.0601
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 2.4172 | 20.8413 | 2.1476 | 2.1476 | 20.8133 | 2.1387 | 2.1387 | 1.1255 | 1.1302
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 5.3963 | 20.8413 | 2.1476 | 2.1476 | 20.8133 | 2.1387 | 2.1387 | 2.5127 | 2.5231
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 4.5075 | 20.8289 | 2.2945 | 2.2945 | 20.7881 | 2.3735 | 2.3735 | 1.9645 | 1.8991
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 2.4491 | 20.8289 | 2.2945 | 2.2945 | 20.7881 | 2.3735 | 2.3735 | 1.0673 | 1.0318
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 5.4528 | 20.8289 | 2.2945 | 2.2945 | 20.7881 | 2.3735 | 2.3735 | 2.3764 | 2.2974
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 4.6013 | 20.8157 | 2.4448 | 2.4448 | 20.7615 | 2.6075 | 2.6075 | 1.8821 | 1.7646
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 2.4782 | 20.8157 | 2.4448 | 2.4448 | 20.7615 | 2.6075 | 2.6075 | 1.0137 | 0.95042
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 5.5045 | 20.8157 | 2.4448 | 2.4448 | 20.7615 | 2.6075 | 2.6075 | 2.2516 | 2.111
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 4.6886 | 20.8018 | 2.5962 | 2.5962 | 20.7335 | 2.8407 | 2.8407 | 1.8059 | 1.6505
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 2.5051 | 20.8018 | 2.5962 | 2.5962 | 20.7335 | 2.8407 | 2.8407 | 0.96491 | 0.88187
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 5.5521 | 20.8018 | 2.5962 | 2.5962 | 20.7335 | 2.8407 | 2.8407 | 2.1385 | 1.9545
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 4.7704 | 20.7873 | 2.7481 | 2.7481 | 20.7043 | 3.0731 | 3.0731 | 1.7359 | 1.5523
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 2.5302 | 20.7873 | 2.7481 | 2.7481 | 20.7043 | 3.0731 | 3.0731 | 0.92068 | 0.82333
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 5.5963 | 20.7873 | 2.7481 | 2.7481 | 20.7043 | 3.0731 | 3.0731 | 2.0364 | 1.8211
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 4.8474 | 20.7722 | 2.9 | 2.9 | 20.6736 | 3.3046 | 3.3046 | 1.6715 | 1.4669
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 2.5535 | 20.7722 | 2.9 | 2.9 | 20.6736 | 3.3046 | 3.3046 | 0.88053 | 0.77273
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 5.6376 | 20.7722 | 2.9 | 2.9 | 20.6736 | 3.3046 | 3.3046 | 1.944 | 1.706
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 4.9202 | 20.7566 | 3.0516 | 3.0516 | 20.6414 | 3.5351 | 3.5351 | 1.6123 | 1.3918
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 2.5755 | 20.7566 | 3.0516 | 3.0516 | 20.6414 | 3.5351 | 3.5351 | 0.84397 | 0.72855
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 5.6763 | 20.7566 | 3.0516 | 3.0516 | 20.6414 | 3.5351 | 3.5351 | 1.8601 | 1.6057
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 4.9892 | 20.7403 | 3.2029 | 3.2029 | 20.608 | 3.7647 | 3.7647 | 1.5577 | 1.3253
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 2.5962 | 20.7403 | 3.2029 | 3.2029 | 20.608 | 3.7647 | 3.7647 | 0.81059 | 0.68962
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 5.7127 | 20.7403 | 3.2029 | 3.2029 | 20.608 | 3.7647 | 3.7647 | 1.7836 | 1.5174
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 5.055 | 20.7236 | 3.3536 | 3.3536 | 20.5732 | 3.9932 | 3.9932 | 1.5073 | 1.2659
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 2.6158 | 20.7236 | 3.3536 | 3.3536 | 20.5732 | 3.9932 | 3.9932 | 0.78 | 0.65507
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 5.7472 | 20.7236 | 3.3536 | 3.3536 | 20.5732 | 3.9932 | 3.9932 | 1.7137 | 1.4392
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 5.1178 | 20.7064 | 3.5038 | 3.5038 | 20.5369 | 4.2207 | 4.2207 | 1.4606 | 1.2126
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 2.6344 | 20.7064 | 3.5038 | 3.5038 | 20.5369 | 4.2207 | 4.2207 | 0.75187 | 0.62418
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 5.7799 | 20.7064 | 3.5038 | 3.5038 | 20.5369 | 4.2207 | 4.2207 | 1.6496 | 1.3694
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 5.1779 | 20.6886 | 3.6534 | 3.6534 | 20.4992 | 4.447 | 4.447 | 1.4173 | 1.1644
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 2.6522 | 20.6886 | 3.6534 | 3.6534 | 20.4992 | 4.447 | 4.447 | 0.72594 | 0.5964
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 5.811 | 20.6886 | 3.6534 | 3.6534 | 20.4992 | 4.447 | 4.447 | 1.5905 | 1.3067
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 5.2356 | 20.6702 | 3.8024 | 3.8024 | 20.4601 | 4.6721 | 4.6721 | 1.3769 | 1.1206
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 2.6691 | 20.6702 | 3.8024 | 3.8024 | 20.4601 | 4.6721 | 4.6721 | 0.70195 | 0.57129
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 5.8406 | 20.6702 | 3.8024 | 3.8024 | 20.4601 | 4.6721 | 4.6721 | 1.536 | 1.2501
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 5.2911 | 20.6513 | 3.9507 | 3.9507 | 20.4198 | 4.896 | 4.896 | 1.3393 | 1.0807
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 2.6853 | 20.6513 | 3.9507 | 3.9507 | 20.4198 | 4.896 | 4.896 | 0.6797 | 0.54847
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 5.869 | 20.6513 | 3.9507 | 3.9507 | 20.4198 | 4.896 | 4.896 | 1.4856 | 1.1987
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 5.3445 | 20.6319 | 4.0983 | 4.0983 | 20.3779 | 5.1186 | 5.1186 | 1.3041 | 1.0441
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 2.7009 | 20.6319 | 4.0983 | 4.0983 | 20.3779 | 5.1186 | 5.1186 | 0.65902 | 0.52765
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 5.8962 | 20.6319 | 4.0983 | 4.0983 | 20.3779 | 5.1186 | 5.1186 | 1.4387 | 1.1519
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 5.3961 | 20.6119 | 4.2452 | 4.2452 | 20.3345 | 5.3399 | 5.3399 | 1.2711 | 1.0105
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 2.7158 | 20.6119 | 4.2452 | 4.2452 | 20.3345 | 5.3399 | 5.3399 | 0.63973 | 0.50858
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 5.9223 | 20.6119 | 4.2452 | 4.2452 | 20.3345 | 5.3399 | 5.3399 | 1.3951 | 1.1091
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 5.4459 | 20.5914 | 4.3914 | 4.3914 | 20.2899 | 5.5599 | 5.5599 | 1.2401 | 0.9795
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 2.7302 | 20.5914 | 4.3914 | 4.3914 | 20.2899 | 5.5599 | 5.5599 | 0.62171 | 0.49105
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 5.9474 | 20.5914 | 4.3914 | 4.3914 | 20.2899 | 5.5599 | 5.5599 | 1.3543 | 1.0697
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 5.4941 | 20.5703 | 4.5368 | 4.5368 | 20.2437 | 5.7784 | 5.7784 | 1.211 | 0.95081
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 2.744 | 20.5703 | 4.5368 | 4.5368 | 20.2437 | 5.7784 | 5.7784 | 0.60483 | 0.47488
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 5.9716 | 20.5703 | 4.5368 | 4.5368 | 20.2437 | 5.7784 | 5.7784 | 1.3162 | 1.0334
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 5.5409 | 20.5488 | 4.6815 | 4.6815 | 20.1961 | 5.9954 | 5.9954 | 1.1836 | 0.92419
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 2.7574 | 20.5488 | 4.6815 | 4.6815 | 20.1961 | 5.9954 | 5.9954 | 0.589 | 0.45992
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 5.9949 | 20.5488 | 4.6815 | 4.6815 | 20.1961 | 5.9954 | 5.9954 | 1.2805 | 0.99992
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 5.5862 | 20.5266 | 4.8254 | 4.8254 | 20.147 | 6.2108 | 6.2108 | 1.1577 | 0.89943
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 2.7703 | 20.5266 | 4.8254 | 4.8254 | 20.147 | 6.2108 | 6.2108 | 0.57411 | 0.44605
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 6.0174 | 20.5266 | 4.8254 | 4.8254 | 20.147 | 6.2108 | 6.2108 | 1.247 | 0.96887
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 5.6302 | 20.5039 | 4.9686 | 4.9686 | 20.0966 | 6.4247 | 6.4247 | 1.1332 | 0.87634
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 2.7829 | 20.5039 | 4.9686 | 4.9686 | 20.0966 | 6.4247 | 6.4247 | 0.56009 | 0.43315
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 6.0393 | 20.5039 | 4.9686 | 4.9686 | 20.0966 | 6.4247 | 6.4247 | 1.2155 | 0.94
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 5.6731 | 20.4807 | 5.111 | 5.111 | 20.0445 | 6.637 | 6.637 | 1.11 | 0.85477
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 2.795 | 20.4807 | 5.111 | 5.111 | 20.0445 | 6.637 | 6.637 | 0.54686 | 0.42112
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 6.0604 | 20.4807 | 5.111 | 5.111 | 20.0445 | 6.637 | 6.637 | 1.1858 | 0.91313
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 5.7148 | 20.4569 | 5.2526 | 5.2526 | 19.9911 | 6.8475 | 6.8475 | 1.088 | 0.83457
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 2.8068 | 20.4569 | 5.2526 | 5.2526 | 19.9911 | 6.8475 | 6.8475 | 0.53436 | 0.40989
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 6.0809 | 20.4569 | 5.2526 | 5.2526 | 19.9911 | 6.8475 | 6.8475 | 1.1577 | 0.88804
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 5.7554 | 20.4325 | 5.3934 | 5.3934 | 19.9363 | 7.0564 | 7.0564 | 1.0671 | 0.81563
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 2.8182 | 20.4325 | 5.3934 | 5.3934 | 19.9363 | 7.0564 | 7.0564 | 0.52253 | 0.39938
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 6.1007 | 20.4325 | 5.3934 | 5.3934 | 19.9363 | 7.0564 | 7.0564 | 1.1311 | 0.86457
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 5.795 | 20.4077 | 5.5334 | 5.5334 | 19.8798 | 7.2634 | 7.2634 | 1.0473 | 0.79784
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 2.8293 | 20.4077 | 5.5334 | 5.5334 | 19.8798 | 7.2634 | 7.2634 | 0.51131 | 0.38953
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 6.12 | 20.4077 | 5.5334 | 5.5334 | 19.8798 | 7.2634 | 7.2634 | 1.106 | 0.84259
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 2.5931 |  |  |  | 20.9661 | 0.22419 | 0.22419 |  | 11.5668
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 1.7466 |  |  |  | 20.9661 | 0.22419 | 0.22419 |  | 7.7911
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 4.1175 |  |  |  | 20.9661 | 0.22419 | 0.22419 |  | 18.3662
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 3.0124 |  |  |  | 20.9517 | 0.44806 | 0.44806 |  | 6.7233
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 1.9043 |  |  |  | 20.9517 | 0.44806 | 0.44806 |  | 4.25
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 4.4067 |  |  |  | 20.9517 | 0.44806 | 0.44806 |  | 9.8349
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 3.2884 | 13.3519 | 14.0091 | 14.0091 | 20.936 | 0.67159 | 0.67159 | 0.23474 | 4.8965
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 2.0029 | 13.3519 | 14.0091 | 14.0091 | 20.936 | 0.67159 | 0.67159 | 0.14297 | 2.9823
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 4.5857 | 13.3519 | 14.0091 | 14.0091 | 20.936 | 0.67159 | 0.67159 | 0.32734 | 6.8281
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 3.4994 | 20.5835 | 4.1063 | 4.1063 | 20.919 | 0.89473 | 0.89473 | 0.85221 | 3.9112
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 2.0759 | 20.5835 | 4.1063 | 4.1063 | 20.919 | 0.89473 | 0.89473 | 0.50553 | 2.3201
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 4.7173 | 20.5835 | 4.1063 | 4.1063 | 20.919 | 0.89473 | 0.89473 | 1.1488 | 5.2723
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 3.6723 | 20.8349 | 2.047 | 2.047 | 20.9005 | 1.1174 | 1.1174 | 1.794 | 3.2864
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 2.1343 | 20.8349 | 2.047 | 2.047 | 20.9005 | 1.1174 | 1.1174 | 1.0426 | 1.91
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 4.8222 | 20.8349 | 2.047 | 2.047 | 20.9005 | 1.1174 | 1.1174 | 2.3557 | 4.3154
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 3.8199 | 20.8627 | 1.7534 | 1.7534 | 20.8808 | 1.3396 | 1.3396 | 2.1785 | 2.8515
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 2.1832 | 20.8627 | 1.7534 | 1.7534 | 20.8808 | 1.3396 | 1.3396 | 1.2451 | 1.6297
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 4.9097 | 20.8627 | 1.7534 | 1.7534 | 20.8808 | 1.3396 | 1.3396 | 2.8 | 3.6649
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 3.9493 | 20.8612 | 1.7841 | 1.7841 | 20.8597 | 1.5613 | 1.5613 | 2.2136 | 2.5294
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 2.2255 | 20.8612 | 1.7841 | 1.7841 | 20.8597 | 1.5613 | 1.5613 | 1.2474 | 1.4254
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 4.9849 | 20.8612 | 1.7841 | 1.7841 | 20.8597 | 1.5613 | 1.5613 | 2.7941 | 3.1927
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 4.0649 | 20.8525 | 1.8932 | 1.8932 | 20.8372 | 1.7825 | 1.7825 | 2.1472 | 2.2805
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 2.2627 | 20.8525 | 1.8932 | 1.8932 | 20.8372 | 1.7825 | 1.7825 | 1.1952 | 1.2694
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 5.0511 | 20.8525 | 1.8932 | 1.8932 | 20.8372 | 1.7825 | 1.7825 | 2.6681 | 2.8338
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 4.1697 | 20.8413 | 2.0256 | 2.0256 | 20.8133 | 2.003 | 2.003 | 2.0585 | 2.0818
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 2.2961 | 20.8413 | 2.0256 | 2.0256 | 20.8133 | 2.003 | 2.003 | 1.1335 | 1.1463
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 5.1103 | 20.8413 | 2.0256 | 2.0256 | 20.8133 | 2.003 | 2.003 | 2.5228 | 2.5513
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 4.2657 | 20.8289 | 2.1662 | 2.1662 | 20.7881 | 2.2228 | 2.2228 | 1.9692 | 1.9191
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 2.3263 | 20.8289 | 2.1662 | 2.1662 | 20.7881 | 2.2228 | 2.2228 | 1.0739 | 1.0466
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 5.1638 | 20.8289 | 2.1662 | 2.1662 | 20.7881 | 2.2228 | 2.2228 | 2.3838 | 2.3231
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 4.3545 | 20.8157 | 2.3099 | 2.3099 | 20.7615 | 2.442 | 2.442 | 1.8851 | 1.7832
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 2.354 | 20.8157 | 2.3099 | 2.3099 | 20.7615 | 2.442 | 2.442 | 1.0191 | 0.96397
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 5.2127 | 20.8157 | 2.3099 | 2.3099 | 20.7615 | 2.442 | 2.442 | 2.2567 | 2.1346
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 4.4371 | 20.8018 | 2.4549 | 2.4549 | 20.7335 | 2.6604 | 2.6604 | 1.8075 | 1.6678
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 2.3796 | 20.8018 | 2.4549 | 2.4549 | 20.7335 | 2.6604 | 2.6604 | 0.96933 | 0.89445
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 5.2578 | 20.8018 | 2.4549 | 2.4549 | 20.7335 | 2.6604 | 2.6604 | 2.1418 | 1.9763
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 4.5145 | 20.7873 | 2.6003 | 2.6003 | 20.7043 | 2.878 | 2.878 | 1.7362 | 1.5686
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 2.4034 | 20.7873 | 2.6003 | 2.6003 | 20.7043 | 2.878 | 2.878 | 0.92428 | 0.83507
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 5.2997 | 20.7873 | 2.6003 | 2.6003 | 20.7043 | 2.878 | 2.878 | 2.0381 | 1.8414
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 4.5874 | 20.7722 | 2.7457 | 2.7457 | 20.6736 | 3.0948 | 3.0948 | 1.6708 | 1.4823
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 2.4256 | 20.7722 | 2.7457 | 2.7457 | 20.6736 | 3.0948 | 3.0948 | 0.88342 | 0.78375
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 5.3387 | 20.7722 | 2.7457 | 2.7457 | 20.6736 | 3.0948 | 3.0948 | 1.9444 | 1.7251
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 4.6562 | 20.7566 | 2.8909 | 2.8909 | 20.6414 | 3.3107 | 3.3107 | 1.6107 | 1.4064
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 2.4464 | 20.7566 | 2.8909 | 2.8909 | 20.6414 | 3.3107 | 3.3107 | 0.84626 | 0.73894
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 5.3754 | 20.7566 | 2.8909 | 2.8909 | 20.6414 | 3.3107 | 3.3107 | 1.8594 | 1.6236
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 4.7216 | 20.7403 | 3.0357 | 3.0357 | 20.608 | 3.5257 | 3.5257 | 1.5553 | 1.3392
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 2.4661 | 20.7403 | 3.0357 | 3.0357 | 20.608 | 3.5257 | 3.5257 | 0.81236 | 0.69946
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 5.4099 | 20.7403 | 3.0357 | 3.0357 | 20.608 | 3.5257 | 3.5257 | 1.7821 | 1.5344
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 4.7839 | 20.7236 | 3.1802 | 3.1802 | 20.5732 | 3.7398 | 3.7398 | 1.5043 | 1.2792
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 2.4847 | 20.7236 | 3.1802 | 3.1802 | 20.5732 | 3.7398 | 3.7398 | 0.78131 | 0.66441
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 5.4425 | 20.7236 | 3.1802 | 3.1802 | 20.5732 | 3.7398 | 3.7398 | 1.7114 | 1.4553
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 4.8433 | 20.7064 | 3.3242 | 3.3242 | 20.5369 | 3.9528 | 3.9528 | 1.457 | 1.2253
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 2.5024 | 20.7064 | 3.3242 | 3.3242 | 20.5369 | 3.9528 | 3.9528 | 0.7528 | 0.63308
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 5.4735 | 20.7064 | 3.3242 | 3.3242 | 20.5369 | 3.9528 | 3.9528 | 1.6466 | 1.3847
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 4.9002 | 20.6886 | 3.4676 | 3.4676 | 20.4992 | 4.1647 | 4.1647 | 1.4131 | 1.1766
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 2.5193 | 20.6886 | 3.4676 | 3.4676 | 20.4992 | 4.1647 | 4.1647 | 0.72652 | 0.60491
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 5.5029 | 20.6886 | 3.4676 | 3.4676 | 20.4992 | 4.1647 | 4.1647 | 1.587 | 1.3213
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 4.9548 | 20.6702 | 3.6104 | 3.6104 | 20.4601 | 4.3755 | 4.3755 | 1.3724 | 1.1324
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 2.5353 | 20.6702 | 3.6104 | 3.6104 | 20.4601 | 4.3755 | 4.3755 | 0.70223 | 0.57944
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 5.531 | 20.6702 | 3.6104 | 3.6104 | 20.4601 | 4.3755 | 4.3755 | 1.532 | 1.2641
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 5.0073 | 20.6513 | 3.7527 | 3.7527 | 20.4198 | 4.5852 | 4.5852 | 1.3343 | 1.092
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 2.5507 | 20.6513 | 3.7527 | 3.7527 | 20.4198 | 4.5852 | 4.5852 | 0.67971 | 0.55629
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 5.5579 | 20.6513 | 3.7527 | 3.7527 | 20.4198 | 4.5852 | 4.5852 | 1.481 | 1.2121
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 5.0578 | 20.6319 | 3.8943 | 3.8943 | 20.3779 | 4.7937 | 4.7937 | 1.2988 | 1.0551
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 2.5655 | 20.6319 | 3.8943 | 3.8943 | 20.3779 | 4.7937 | 4.7937 | 0.65878 | 0.53518
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 5.5836 | 20.6319 | 3.8943 | 3.8943 | 20.3779 | 4.7937 | 4.7937 | 1.4338 | 1.1648
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 5.1066 | 20.6119 | 4.0353 | 4.0353 | 20.3345 | 5.001 | 5.001 | 1.2655 | 1.0211
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 2.5797 | 20.6119 | 4.0353 | 4.0353 | 20.3345 | 5.001 | 5.001 | 0.63929 | 0.51583
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 5.6083 | 20.6119 | 4.0353 | 4.0353 | 20.3345 | 5.001 | 5.001 | 1.3898 | 1.1214
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 5.1538 | 20.5914 | 4.1756 | 4.1756 | 20.2899 | 5.207 | 5.207 | 1.2343 | 0.98979
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 2.5933 | 20.5914 | 4.1756 | 4.1756 | 20.2899 | 5.207 | 5.207 | 0.62107 | 0.49805
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 5.6321 | 20.5914 | 4.1756 | 4.1756 | 20.2899 | 5.207 | 5.207 | 1.3488 | 1.0816
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 5.1994 | 20.5703 | 4.3152 | 4.3152 | 20.2437 | 5.4116 | 5.4116 | 1.2049 | 0.9608
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 2.6065 | 20.5703 | 4.3152 | 4.3152 | 20.2437 | 5.4116 | 5.4116 | 0.60403 | 0.48165
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 5.655 | 20.5703 | 4.3152 | 4.3152 | 20.2437 | 5.4116 | 5.4116 | 1.3105 | 1.045
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 5.2436 | 20.5488 | 4.4542 | 4.4542 | 20.1961 | 5.6148 | 5.6148 | 1.1772 | 0.9339
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 2.6192 | 20.5488 | 4.4542 | 4.4542 | 20.1961 | 5.6148 | 5.6148 | 0.58803 | 0.46648
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 5.6771 | 20.5488 | 4.4542 | 4.4542 | 20.1961 | 5.6148 | 5.6148 | 1.2746 | 1.0111
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 5.2866 | 20.5266 | 4.5924 | 4.5924 | 20.147 | 5.8166 | 5.8166 | 1.1512 | 0.90888
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 2.6315 | 20.5266 | 4.5924 | 4.5924 | 20.147 | 5.8166 | 5.8166 | 0.57301 | 0.45241
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 5.6984 | 20.5266 | 4.5924 | 4.5924 | 20.147 | 5.8166 | 5.8166 | 1.2408 | 0.97969
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 5.3282 | 20.5039 | 4.7299 | 4.7299 | 20.0966 | 6.0169 | 6.0169 | 1.1265 | 0.88554
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 2.6434 | 20.5039 | 4.7299 | 4.7299 | 20.0966 | 6.0169 | 6.0169 | 0.55886 | 0.43932
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 5.7191 | 20.5039 | 4.7299 | 4.7299 | 20.0966 | 6.0169 | 6.0169 | 1.2091 | 0.9505
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 5.3688 | 20.4807 | 4.8668 | 4.8668 | 20.0445 | 6.2157 | 6.2157 | 1.1032 | 0.86375
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 2.6549 | 20.4807 | 4.8668 | 4.8668 | 20.0445 | 6.2157 | 6.2157 | 0.54552 | 0.42713
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 5.7391 | 20.4807 | 4.8668 | 4.8668 | 20.0445 | 6.2157 | 6.2157 | 1.1792 | 0.92333
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 5.4082 | 20.4569 | 5.0029 | 5.0029 | 19.9911 | 6.4129 | 6.4129 | 1.081 | 0.84334
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 2.6661 | 20.4569 | 5.0029 | 5.0029 | 19.9911 | 6.4129 | 6.4129 | 0.53291 | 0.41574
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 5.7585 | 20.4569 | 5.0029 | 5.0029 | 19.9911 | 6.4129 | 6.4129 | 1.151 | 0.89796
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 5.4467 | 20.4325 | 5.1382 | 5.1382 | 19.9363 | 6.6085 | 6.6085 | 1.06 | 0.8242
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 2.6769 | 20.4325 | 5.1382 | 5.1382 | 19.9363 | 6.6085 | 6.6085 | 0.52099 | 0.40508
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 5.7773 | 20.4325 | 5.1382 | 5.1382 | 19.9363 | 6.6085 | 6.6085 | 1.1244 | 0.87423
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 5.4841 | 20.4077 | 5.2729 | 5.2729 | 19.8798 | 6.8023 | 6.8023 | 1.0401 | 0.80622
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 2.6875 | 20.4077 | 5.2729 | 5.2729 | 19.8798 | 6.8023 | 6.8023 | 0.50969 | 0.39509
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 5.7956 | 20.4077 | 5.2729 | 5.2729 | 19.8798 | 6.8023 | 6.8023 | 1.0991 | 0.852
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 20.1344 | 2.4583 |  |  |  | 20.9661 | 0.21039 | 0.21039 |  | 11.6843
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.69 | 1.6618 |  |  |  | 20.9661 | 0.21039 | 0.21039 |  | 7.8987
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3953 | 3.9061 |  |  |  | 20.9661 | 0.21039 | 0.21039 |  | 18.5656
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9923 | 2.8558 |  |  |  | 20.9517 | 0.4205 | 0.4205 |  | 6.7916
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5251 | 1.8118 |  |  |  | 20.9517 | 0.4205 | 0.4205 |  | 4.3086
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1224 | 4.1804 |  |  |  | 20.9517 | 0.4205 | 0.4205 |  | 9.9415
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.9096 | 3.1175 | 13.3519 | 13.1022 | 13.1022 | 20.936 | 0.63027 | 0.63027 | 0.23794 | 4.9462
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4294 | 1.9056 | 13.3519 | 13.1022 | 13.1022 | 20.936 | 0.63027 | 0.63027 | 0.14544 | 3.0234
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9645 | 4.3502 | 13.3519 | 13.1022 | 13.1022 | 20.936 | 0.63027 | 0.63027 | 0.33202 | 6.9021
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.8512 | 3.3175 | 20.5835 | 3.8515 | 3.8515 | 20.919 | 0.83968 | 0.83968 | 0.86136 | 3.9509
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3618 | 1.9751 | 20.5835 | 3.8515 | 3.8515 | 20.919 | 0.83968 | 0.83968 | 0.5128 | 2.3521
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8533 | 4.4751 | 20.5835 | 3.8515 | 3.8515 | 20.919 | 0.83968 | 0.83968 | 1.1619 | 5.3295
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.806 | 3.4814 | 20.8349 | 1.9241 | 1.9241 | 20.9005 | 1.0487 | 1.0487 | 1.8094 | 3.3198
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.3095 | 2.0306 | 20.8349 | 1.9241 | 1.9241 | 20.9005 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0554 | 1.9364
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.7675 | 4.5745 | 20.8349 | 1.9241 | 1.9241 | 20.9005 | 1.0487 | 1.0487 | 2.3775 | 4.3622
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7691 | 3.6213 | 20.8627 | 1.6509 | 1.6509 | 20.8808 | 1.2572 | 1.2572 | 2.1935 | 2.8804
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.2669 | 2.0772 | 20.8627 | 1.6509 | 1.6509 | 20.8808 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2582 | 1.6522
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6977 | 4.6575 | 20.8627 | 1.6509 | 1.6509 | 20.8808 | 1.2572 | 1.2572 | 2.8211 | 3.7046
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.738 | 3.744 | 20.8612 | 1.6822 | 1.6822 | 20.8597 | 1.4653 | 1.4653 | 2.2257 | 2.5552
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.231 | 2.1174 | 20.8612 | 1.6822 | 1.6822 | 20.8597 | 1.4653 | 1.4653 | 1.2587 | 1.445
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.6389 | 4.7289 | 20.8612 | 1.6822 | 1.6822 | 20.8597 | 1.4653 | 1.4653 | 2.8112 | 3.2273
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.7111 | 3.8536 | 20.8525 | 1.7871 | 1.7871 | 20.8372 | 1.6728 | 1.6728 | 2.1564 | 2.3037
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1999 | 2.1528 | 20.8525 | 1.7871 | 1.7871 | 20.8372 | 1.6728 | 1.6728 | 1.2046 | 1.287
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5881 | 4.7917 | 20.8525 | 1.7871 | 1.7871 | 20.8372 | 1.6728 | 1.6728 | 2.6813 | 2.8645
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6874 | 3.953 | 20.8413 | 1.9141 | 1.9141 | 20.8133 | 1.8797 | 1.8797 | 2.0652 | 2.1029
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1726 | 2.1846 | 20.8413 | 1.9141 | 1.9141 | 20.8133 | 1.8797 | 1.8797 | 1.1413 | 1.1622
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5434 | 4.8478 | 20.8413 | 1.9141 | 1.9141 | 20.8133 | 1.8797 | 1.8797 | 2.5327 | 2.579
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6662 | 4.044 | 20.8289 | 2.0488 | 2.0488 | 20.7881 | 2.0861 | 2.0861 | 1.9739 | 1.9386
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1482 | 2.2133 | 20.8289 | 2.0488 | 2.0488 | 20.7881 | 2.0861 | 2.0861 | 1.0803 | 1.061
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.5035 | 4.8986 | 20.8289 | 2.0488 | 2.0488 | 20.7881 | 2.0861 | 2.0861 | 2.391 | 2.3482
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.647 | 4.1281 | 20.8157 | 2.1864 | 2.1864 | 20.7615 | 2.2918 | 2.2918 | 1.8881 | 1.8013
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1261 | 2.2397 | 20.8157 | 2.1864 | 2.1864 | 20.7615 | 2.2918 | 2.2918 | 1.0244 | 0.97728
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4675 | 4.945 | 20.8157 | 2.1864 | 2.1864 | 20.7615 | 2.2918 | 2.2918 | 2.2617 | 2.1577
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6296 | 4.2065 | 20.8018 | 2.3253 | 2.3253 | 20.7335 | 2.4967 | 2.4967 | 1.809 | 1.6848
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.1059 | 2.264 | 20.8018 | 2.3253 | 2.3253 | 20.7335 | 2.4967 | 2.4967 | 0.97363 | 0.9068
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4346 | 4.9878 | 20.8018 | 2.3253 | 2.3253 | 20.7335 | 2.4967 | 2.4967 | 2.145 | 1.9977
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.6135 | 4.2798 | 20.7873 | 2.4647 | 2.4647 | 20.7043 | 2.701 | 2.701 | 1.7365 | 1.5846
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0875 | 2.2866 | 20.7873 | 2.4647 | 2.4647 | 20.7043 | 2.701 | 2.701 | 0.92777 | 0.8466
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.4045 | 5.0275 | 20.7873 | 2.4647 | 2.4647 | 20.7043 | 2.701 | 2.701 | 2.0398 | 1.8614
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5987 | 4.3489 | 20.7722 | 2.604 | 2.604 | 20.6736 | 2.9044 | 2.9044 | 1.6701 | 1.4973
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0703 | 2.3078 | 20.7722 | 2.604 | 2.604 | 20.6736 | 2.9044 | 2.9044 | 0.88623 | 0.79457
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3766 | 5.0645 | 20.7722 | 2.604 | 2.604 | 20.6736 | 2.9044 | 2.9044 | 1.9449 | 1.7437
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5849 | 4.4142 | 20.7566 | 2.7433 | 2.7433 | 20.6414 | 3.107 | 3.107 | 1.6091 | 1.4207
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0544 | 2.3276 | 20.7566 | 2.7433 | 2.7433 | 20.6414 | 3.107 | 3.107 | 0.84848 | 0.74914
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3507 | 5.0993 | 20.7566 | 2.7433 | 2.7433 | 20.6414 | 3.107 | 3.107 | 1.8588 | 1.6412
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.572 | 4.4762 | 20.7403 | 2.8822 | 2.8822 | 20.608 | 3.3088 | 3.3088 | 1.553 | 1.3528
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0396 | 2.3463 | 20.7403 | 2.8822 | 2.8822 | 20.608 | 3.3088 | 3.3088 | 0.81407 | 0.70912
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3266 | 5.132 | 20.7403 | 2.8822 | 2.8822 | 20.608 | 3.3088 | 3.3088 | 1.7806 | 1.551
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5598 | 4.5352 | 20.7236 | 3.0208 | 3.0208 | 20.5732 | 3.5097 | 3.5097 | 1.5013 | 1.2922
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0256 | 2.3641 | 20.7236 | 3.0208 | 3.0208 | 20.5732 | 3.5097 | 3.5097 | 0.78259 | 0.67358
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.3039 | 5.1629 | 20.7236 | 3.0208 | 3.0208 | 20.5732 | 3.5097 | 3.5097 | 1.7091 | 1.4711
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5484 | 4.5915 | 20.7064 | 3.159 | 3.159 | 20.5369 | 3.7096 | 3.7096 | 1.4535 | 1.2378
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.0125 | 2.3809 | 20.7064 | 3.159 | 3.159 | 20.5369 | 3.7096 | 3.7096 | 0.75369 | 0.64182
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2825 | 5.1923 | 20.7064 | 3.159 | 3.159 | 20.5369 | 3.7096 | 3.7096 | 1.6437 | 1.3997
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5376 | 4.6455 | 20.6886 | 3.2966 | 3.2966 | 20.4992 | 3.9085 | 3.9085 | 1.4092 | 1.1886
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19 | 2.3969 | 20.6886 | 3.2966 | 3.2966 | 20.4992 | 3.9085 | 3.9085 | 0.72708 | 0.61326
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2623 | 5.2202 | 20.6886 | 3.2966 | 3.2966 | 20.4992 | 3.9085 | 3.9085 | 1.5835 | 1.3356
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5274 | 4.6972 | 20.6702 | 3.4338 | 3.4338 | 20.4601 | 4.1063 | 4.1063 | 1.3679 | 1.1439
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9882 | 2.4122 | 20.6702 | 3.4338 | 3.4338 | 20.4601 | 4.1063 | 4.1063 | 0.70249 | 0.58744
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2432 | 5.2469 | 20.6702 | 3.4338 | 3.4338 | 20.4601 | 4.1063 | 4.1063 | 1.528 | 1.2778
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5177 | 4.747 | 20.6513 | 3.5704 | 3.5704 | 20.4198 | 4.3031 | 4.3031 | 1.3295 | 1.1031
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.977 | 2.4269 | 20.6513 | 3.5704 | 3.5704 | 20.4198 | 4.3031 | 4.3031 | 0.67972 | 0.56397
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.225 | 5.2724 | 20.6513 | 3.5704 | 3.5704 | 20.4198 | 4.3031 | 4.3031 | 1.4767 | 1.2252
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.5084 | 4.7949 | 20.6319 | 3.7064 | 3.7064 | 20.3779 | 4.4988 | 4.4988 | 1.2937 | 1.0658
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9664 | 2.4409 | 20.6319 | 3.7064 | 3.7064 | 20.3779 | 4.4988 | 4.4988 | 0.65856 | 0.54257
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.2076 | 5.2968 | 20.6319 | 3.7064 | 3.7064 | 20.3779 | 4.4988 | 4.4988 | 1.4291 | 1.1774
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4995 | 4.8412 | 20.6119 | 3.8419 | 3.8419 | 20.3345 | 4.6933 | 4.6933 | 1.2601 | 1.0315
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9562 | 2.4544 | 20.6119 | 3.8419 | 3.8419 | 20.3345 | 4.6933 | 4.6933 | 0.63885 | 0.52296
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1911 | 5.3202 | 20.6119 | 3.8419 | 3.8419 | 20.3345 | 4.6933 | 4.6933 | 1.3848 | 1.1336
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.491 | 4.8859 | 20.5914 | 3.9767 | 3.9767 | 20.2899 | 4.8866 | 4.8866 | 1.2286 | 0.99985
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9464 | 2.4674 | 20.5914 | 3.9767 | 3.9767 | 20.2899 | 4.8866 | 4.8866 | 0.62046 | 0.50493
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1753 | 5.3428 | 20.5914 | 3.9767 | 3.9767 | 20.2899 | 4.8866 | 4.8866 | 1.3435 | 1.0933
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4829 | 4.9291 | 20.5703 | 4.111 | 4.111 | 20.2437 | 5.0786 | 5.0786 | 1.199 | 0.97057
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9371 | 2.4799 | 20.5703 | 4.111 | 4.111 | 20.2437 | 5.0786 | 5.0786 | 0.60324 | 0.4883
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1601 | 5.3645 | 20.5703 | 4.111 | 4.111 | 20.2437 | 5.0786 | 5.0786 | 1.3049 | 1.0563
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4751 | 4.9711 | 20.5488 | 4.2446 | 4.2446 | 20.1961 | 5.2694 | 5.2694 | 1.1712 | 0.94339
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9281 | 2.492 | 20.5488 | 4.2446 | 4.2446 | 20.1961 | 5.2694 | 5.2694 | 0.5871 | 0.47292
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1456 | 5.3854 | 20.5488 | 4.2446 | 4.2446 | 20.1961 | 5.2694 | 5.2694 | 1.2688 | 1.022
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4676 | 5.0118 | 20.5266 | 4.3775 | 4.3775 | 20.147 | 5.4587 | 5.4587 | 1.1449 | 0.91812
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9195 | 2.5037 | 20.5266 | 4.3775 | 4.3775 | 20.147 | 5.4587 | 5.4587 | 0.57195 | 0.45866
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1316 | 5.4057 | 20.5266 | 4.3775 | 4.3775 | 20.147 | 5.4587 | 5.4587 | 1.2349 | 0.99029
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4604 | 5.0513 | 20.5039 | 4.5098 | 4.5098 | 20.0966 | 5.6467 | 5.6467 | 1.1201 | 0.89455
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9111 | 2.515 | 20.5039 | 4.5098 | 4.5098 | 20.0966 | 5.6467 | 5.6467 | 0.55768 | 0.44539
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1181 | 5.4253 | 20.5039 | 4.5098 | 4.5098 | 20.0966 | 5.6467 | 5.6467 | 1.203 | 0.96078
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4534 | 5.0897 | 20.4807 | 4.6414 | 4.6414 | 20.0445 | 5.8333 | 5.8333 | 1.0966 | 0.87253
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.9031 | 2.526 | 20.4807 | 4.6414 | 4.6414 | 20.0445 | 5.8333 | 5.8333 | 0.54422 | 0.43303
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.1051 | 5.4442 | 20.4807 | 4.6414 | 4.6414 | 20.0445 | 5.8333 | 5.8333 | 1.173 | 0.93331
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4467 | 5.1271 | 20.4569 | 4.7724 | 4.7724 | 19.9911 | 6.0183 | 6.0183 | 1.0743 | 0.85192
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8954 | 2.5366 | 20.4569 | 4.7724 | 4.7724 | 19.9911 | 6.0183 | 6.0183 | 0.53152 | 0.42148
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0926 | 5.4626 | 20.4569 | 4.7724 | 4.7724 | 19.9911 | 6.0183 | 6.0183 | 1.1446 | 0.90767
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4401 | 5.1635 | 20.4325 | 4.9026 | 4.9026 | 19.9363 | 6.2019 | 6.2019 | 1.0532 | 0.83258
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8879 | 2.5469 | 20.4325 | 4.9026 | 4.9026 | 19.9363 | 6.2019 | 6.2019 | 0.5195 | 0.41067
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0805 | 5.4805 | 20.4325 | 4.9026 | 4.9026 | 19.9363 | 6.2019 | 6.2019 | 1.1179 | 0.88368
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 19.4338 | 5.1991 | 20.4077 | 5.0323 | 5.0323 | 19.8798 | 6.3838 | 6.3838 | 1.0331 | 0.81441
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.8806 | 2.557 | 20.4077 | 5.0323 | 5.0323 | 19.8798 | 6.3838 | 6.3838 | 0.50812 | 0.40054
2 | 13.2 | 20.98 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 18.0687 | 5.4978 | 20.4077 | 5.0323 | 5.0323 | 19.8798 | 6.3838 | 6.3838 | 1.0925 | 0.86122
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 44.6135 |  |  |  | 11.7888 | 7.5721 | 7.5721 |  | 5.8918
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 25.0991 |  |  |  | 11.7888 | 7.5721 | 7.5721 |  | 3.3147
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 65.9031 |  |  |  | 11.7888 | 7.5721 | 7.5721 |  | 8.7034
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 51.8179 |  |  |  | 11.7785 | 15.131 | 15.131 |  | 3.4246
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 27.3601 |  |  |  | 11.7785 | 15.131 | 15.131 |  | 1.8082
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 70.5705 |  |  |  | 11.7785 | 15.131 | 15.131 |  | 4.664
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 56.5588 | 7.4014 | 577.4594 | 577.4594 | 11.7675 | 22.6753 | 22.6753 | 0.097944 | 2.4943
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 28.7746 | 7.4014 | 577.4594 | 577.4594 | 11.7675 | 22.6753 | 22.6753 | 0.04983 | 1.269
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 73.4613 | 7.4014 | 577.4594 | 577.4594 | 11.7675 | 22.6753 | 22.6753 | 0.12721 | 3.2397
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 60.1829 | 11.5587 | 135.8912 | 135.8912 | 11.7557 | 30.2034 | 30.2034 | 0.44288 | 1.9926
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 29.8217 | 11.5587 | 135.8912 | 135.8912 | 11.7557 | 30.2034 | 30.2034 | 0.21945 | 0.98736
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 75.5881 | 11.5587 | 135.8912 | 135.8912 | 11.7557 | 30.2034 | 30.2034 | 0.55624 | 2.5026
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 63.1527 | 11.711 | 56.4798 | 56.4798 | 11.7431 | 37.7139 | 37.7139 | 1.1181 | 1.6745
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 30.6596 | 11.711 | 56.4798 | 56.4798 | 11.7431 | 37.7139 | 37.7139 | 0.54284 | 0.81295
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 77.2824 | 11.711 | 56.4798 | 56.4798 | 11.7431 | 37.7139 | 37.7139 | 1.3683 | 2.0492
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 65.6875 | 11.7269 | 43.4134 | 43.4134 | 11.7298 | 45.2053 | 45.2053 | 1.5131 | 1.4531
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 31.3615 | 11.7269 | 43.4134 | 43.4134 | 11.7298 | 45.2053 | 45.2053 | 0.72239 | 0.69376
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 78.6966 | 11.7269 | 43.4134 | 43.4134 | 11.7298 | 45.2053 | 45.2053 | 1.8127 | 1.7409
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 67.9097 | 11.7243 | 41.1548 | 41.1548 | 11.7157 | 52.6761 | 52.6761 | 1.6501 | 1.2892
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 31.9673 | 11.7243 | 41.1548 | 41.1548 | 11.7157 | 52.6761 | 52.6761 | 0.77676 | 0.60686
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 79.9136 | 11.7243 | 41.1548 | 41.1548 | 11.7157 | 52.6761 | 52.6761 | 1.9418 | 1.5171
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 69.8952 | 11.7171 | 41.293 | 41.293 | 11.7008 | 60.125 | 60.125 | 1.6927 | 1.1625
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 32.5013 | 11.7171 | 41.293 | 41.293 | 11.7008 | 60.125 | 60.125 | 0.78709 | 0.54056
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 80.9838 | 11.7171 | 41.293 | 41.293 | 11.7008 | 60.125 | 60.125 | 1.9612 | 1.3469
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 71.6945 | 11.7084 | 42.0997 | 42.0997 | 11.6852 | 67.5504 | 67.5504 | 1.703 | 1.0613
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 32.9797 | 11.7084 | 42.0997 | 42.0997 | 11.6852 | 67.5504 | 67.5504 | 0.78337 | 0.48822
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 81.9404 | 11.7084 | 42.0997 | 42.0997 | 11.6852 | 67.5504 | 67.5504 | 1.9463 | 1.213
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 73.3432 | 11.6988 | 43.124 | 43.124 | 11.6688 | 74.9509 | 74.9509 | 1.7008 | 0.97855
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 33.4135 | 11.6988 | 43.124 | 43.124 | 11.6688 | 74.9509 | 74.9509 | 0.77482 | 0.4458
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 82.8062 | 11.6988 | 43.124 | 43.124 | 11.6688 | 74.9509 | 74.9509 | 1.9202 | 1.1048
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 74.8672 | 11.6887 | 44.2239 | 44.2239 | 11.6517 | 82.3246 | 82.3246 | 1.6929 | 0.90941
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 33.8107 | 11.6887 | 44.2239 | 44.2239 | 11.6517 | 82.3246 | 82.3246 | 0.76454 | 0.4107
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 83.5978 | 11.6887 | 44.2239 | 44.2239 | 11.6517 | 82.3246 | 82.3246 | 1.8903 | 1.0155
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 76.2861 | 11.6782 | 45.3465 | 45.3465 | 11.6338 | 89.6707 | 89.6707 | 1.6823 | 0.85074
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 34.1774 | 11.6782 | 45.3465 | 45.3465 | 11.6338 | 89.6707 | 89.6707 | 0.75369 | 0.38114
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 84.3274 | 11.6782 | 45.3465 | 45.3465 | 11.6338 | 89.6707 | 89.6707 | 1.8596 | 0.94041
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 77.6151 | 11.6672 | 46.4698 | 46.4698 | 11.6151 | 96.9873 | 96.9873 | 1.6702 | 0.80026
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 34.5183 | 11.6672 | 46.4698 | 46.4698 | 11.6151 | 96.9873 | 96.9873 | 0.74281 | 0.35591
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 85.0045 | 11.6672 | 46.4698 | 46.4698 | 11.6151 | 96.9873 | 96.9873 | 1.8292 | 0.87645
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 78.8661 | 11.6559 | 47.5832 | 47.5832 | 11.5956 | 104.2729 | 104.2729 | 1.6574 | 0.75634
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 34.8368 | 11.6559 | 47.5832 | 47.5832 | 11.5956 | 104.2729 | 104.2729 | 0.73212 | 0.33409
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 85.6366 | 11.6559 | 47.5832 | 47.5832 | 11.5956 | 104.2729 | 104.2729 | 1.7997 | 0.82127
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 80.0488 | 11.6441 | 48.6817 | 48.6817 | 11.5754 | 111.5261 | 111.5261 | 1.6443 | 0.71776
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 35.1359 | 11.6441 | 48.6817 | 48.6817 | 11.5754 | 111.5261 | 111.5261 | 0.72175 | 0.31505
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 86.2295 | 11.6441 | 48.6817 | 48.6817 | 11.5754 | 111.5261 | 111.5261 | 1.7713 | 0.77318
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 81.1712 | 11.632 | 49.7624 | 49.7624 | 11.5544 | 118.7455 | 118.7455 | 1.6312 | 0.68357
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 35.4181 | 11.632 | 49.7624 | 49.7624 | 11.5544 | 118.7455 | 118.7455 | 0.71174 | 0.29827
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 86.788 | 11.632 | 49.7624 | 49.7624 | 11.5544 | 118.7455 | 118.7455 | 1.744 | 0.73087
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 82.2398 | 11.6195 | 50.824 | 50.824 | 11.5326 | 125.9294 | 125.9294 | 1.6181 | 0.65306
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 35.6851 | 11.6195 | 50.824 | 50.824 | 11.5326 | 125.9294 | 125.9294 | 0.70213 | 0.28337
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 87.3161 | 11.6195 | 50.824 | 50.824 | 11.5326 | 125.9294 | 125.9294 | 1.718 | 0.69337
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 83.2602 | 11.6066 | 51.8659 | 51.8659 | 11.51 | 133.076 | 133.076 | 1.6053 | 0.62566
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 35.9387 | 11.6066 | 51.8659 | 51.8659 | 11.51 | 133.076 | 133.076 | 0.69292 | 0.27006
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 87.8172 | 11.6066 | 51.8659 | 51.8659 | 11.51 | 133.076 | 133.076 | 1.6932 | 0.6599
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 84.2371 | 11.5934 | 52.8879 | 52.8879 | 11.4867 | 140.1844 | 140.1844 | 1.5927 | 0.6009
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 36.1803 | 11.5934 | 52.8879 | 52.8879 | 11.4867 | 140.1844 | 140.1844 | 0.68409 | 0.25809
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 88.2939 | 11.5934 | 52.8879 | 52.8879 | 11.4867 | 140.1844 | 140.1844 | 1.6695 | 0.62984
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 85.1744 | 11.5798 | 53.8899 | 53.8899 | 11.4625 | 147.2525 | 147.2525 | 1.5805 | 0.57842
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 36.4109 | 11.5798 | 53.8899 | 53.8899 | 11.4625 | 147.2525 | 147.2525 | 0.67565 | 0.24727
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 88.7488 | 11.5798 | 53.8899 | 53.8899 | 11.4625 | 147.2525 | 147.2525 | 1.6469 | 0.6027
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 86.0756 | 11.5658 | 54.8723 | 54.8723 | 11.4376 | 154.2792 | 154.2792 | 1.5687 | 0.55792
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 36.6316 | 11.5658 | 54.8723 | 54.8723 | 11.4376 | 154.2792 | 154.2792 | 0.66758 | 0.23744
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 89.1837 | 11.5658 | 54.8723 | 54.8723 | 11.4376 | 154.2792 | 154.2792 | 1.6253 | 0.57807
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 86.9437 | 11.5514 | 55.8353 | 55.8353 | 11.4119 | 161.2624 | 161.2624 | 1.5571 | 0.53914
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 36.8432 | 11.5514 | 55.8353 | 55.8353 | 11.4119 | 161.2624 | 161.2624 | 0.65986 | 0.22847
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 89.6005 | 11.5514 | 55.8353 | 55.8353 | 11.4119 | 161.2624 | 161.2624 | 1.6047 | 0.55562
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 87.7814 | 11.5367 | 56.7793 | 56.7793 | 11.3854 | 168.2007 | 168.2007 | 1.546 | 0.52188
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 37.0466 | 11.5367 | 56.7793 | 56.7793 | 11.3854 | 168.2007 | 168.2007 | 0.65247 | 0.22025
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 90.0006 | 11.5367 | 56.7793 | 56.7793 | 11.3854 | 168.2007 | 168.2007 | 1.5851 | 0.53508
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 88.591 | 11.5215 | 57.7048 | 57.7048 | 11.3581 | 175.0933 | 175.0933 | 1.5352 | 0.50596
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 37.2424 | 11.5215 | 57.7048 | 57.7048 | 11.3581 | 175.0933 | 175.0933 | 0.6454 | 0.2127
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 90.3855 | 11.5215 | 57.7048 | 57.7048 | 11.3581 | 175.0933 | 175.0933 | 1.5663 | 0.51621
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 89.3745 | 11.506 | 58.6122 | 58.6122 | 11.33 | 181.9372 | 181.9372 | 1.5248 | 0.49124
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 37.4311 | 11.506 | 58.6122 | 58.6122 | 11.33 | 181.9372 | 181.9372 | 0.63862 | 0.20574
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 90.7564 | 11.506 | 58.6122 | 58.6122 | 11.33 | 181.9372 | 181.9372 | 1.5484 | 0.49883
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 90.1338 | 11.4901 | 59.5017 | 59.5017 | 11.301 | 188.7317 | 188.7317 | 1.5148 | 0.47758
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 37.6133 | 11.4901 | 59.5017 | 59.5017 | 11.301 | 188.7317 | 188.7317 | 0.63214 | 0.1993
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 91.1142 | 11.4901 | 59.5017 | 59.5017 | 11.301 | 188.7317 | 188.7317 | 1.5313 | 0.48277
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 90.8706 | 11.4739 | 60.3741 | 60.3741 | 11.2713 | 195.4753 | 195.4753 | 1.5051 | 0.46487
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 37.7895 | 11.4739 | 60.3741 | 60.3741 | 11.2713 | 195.4753 | 195.4753 | 0.62592 | 0.19332
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 91.4599 | 11.4739 | 60.3741 | 60.3741 | 11.2713 | 195.4753 | 195.4753 | 1.5149 | 0.46788
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 91.5862 | 11.4572 | 61.2294 | 61.2294 | 11.2408 | 202.1658 | 202.1658 | 1.4958 | 0.45303
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 37.96 | 11.4572 | 61.2294 | 61.2294 | 11.2408 | 202.1658 | 202.1658 | 0.61996 | 0.18777
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 91.7943 | 11.4572 | 61.2294 | 61.2294 | 11.2408 | 202.1658 | 202.1658 | 1.4992 | 0.45405
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 92.282 | 11.4402 | 62.0681 | 62.0681 | 11.2094 | 208.8025 | 208.8025 | 1.4868 | 0.44196
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 38.1253 | 11.4402 | 62.0681 | 62.0681 | 11.2094 | 208.8025 | 208.8025 | 0.61425 | 0.18259
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 92.1182 | 11.4402 | 62.0681 | 62.0681 | 11.2094 | 208.8025 | 208.8025 | 1.4841 | 0.44117
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 92.9593 | 11.4228 | 62.891 | 62.891 | 11.1772 | 215.3821 | 215.3821 | 1.4781 | 0.4316
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 38.2856 | 11.4228 | 62.891 | 62.891 | 11.1772 | 215.3821 | 215.3821 | 0.60876 | 0.17776
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 92.4323 | 11.4228 | 62.891 | 62.891 | 11.1772 | 215.3821 | 215.3821 | 1.4697 | 0.42916
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 93.619 | 11.405 | 63.6978 | 63.6978 | 11.1442 | 221.904 | 221.904 | 1.4697 | 0.42189
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 38.4413 | 11.405 | 63.6978 | 63.6978 | 11.1442 | 221.904 | 221.904 | 0.60349 | 0.17323
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 92.7372 | 11.405 | 63.6978 | 63.6978 | 11.1442 | 221.904 | 221.904 | 1.4559 | 0.41792
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | VCBB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 94.2623 | 11.3868 | 64.4893 | 64.4893 | 11.1103 | 228.3667 | 228.3667 | 1.4617 | 0.41277
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | VCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 38.5926 | 11.3868 | 64.4893 | 64.4893 | 11.1103 | 228.3667 | 228.3667 | 0.59843 | 0.16899
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | HCB | 0.22186 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 93.0334 | 11.3868 | 64.4893 | 64.4893 | 11.1103 | 228.3667 | 228.3667 | 1.4426 | 0.40739
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 30.651 |  |  |  | 11.7888 | 4.8462 | 4.8462 |  | 6.3248
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 17.6887 |  |  |  | 11.7888 | 4.8462 | 4.8462 |  | 3.65
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 45.4946 |  |  |  | 11.7888 | 4.8462 | 4.8462 |  | 9.3878
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 35.6013 |  |  |  | 11.7785 | 9.6839 | 9.6839 |  | 3.6764
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 19.2821 |  |  |  | 11.7785 | 9.6839 | 9.6839 |  | 1.9912
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 48.7138 |  |  |  | 11.7785 | 9.6839 | 9.6839 |  | 5.0304
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 38.859 | 7.4014 | 360.7659 | 360.7659 | 11.7675 | 14.5122 | 14.5122 | 0.10771 | 2.6777
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 20.279 | 7.4014 | 360.7659 | 360.7659 | 11.7675 | 14.5122 | 14.5122 | 0.056211 | 1.3974
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 50.7076 | 7.4014 | 360.7659 | 360.7659 | 11.7675 | 14.5122 | 14.5122 | 0.14056 | 3.4941
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 41.3493 | 11.5587 | 86.6236 | 86.6236 | 11.7557 | 19.3302 | 19.3302 | 0.47734 | 2.1391
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 21.0169 | 11.5587 | 86.6236 | 86.6236 | 11.7557 | 19.3302 | 19.3302 | 0.24262 | 1.0873
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 52.1743 | 11.5587 | 86.6236 | 86.6236 | 11.7557 | 19.3302 | 19.3302 | 0.60231 | 2.6991
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 43.39 | 11.711 | 36.5476 | 36.5476 | 11.7431 | 24.1369 | 24.1369 | 1.1872 | 1.7977
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 21.6075 | 11.711 | 36.5476 | 36.5476 | 11.7431 | 24.1369 | 24.1369 | 0.59121 | 0.89521
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 53.3428 | 11.711 | 36.5476 | 36.5476 | 11.7431 | 24.1369 | 24.1369 | 1.4595 | 2.21
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 45.1318 | 11.7269 | 28.4287 | 28.4287 | 11.7298 | 28.9314 | 28.9314 | 1.5875 | 1.56
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 22.1021 | 11.7269 | 28.4287 | 28.4287 | 11.7298 | 28.9314 | 28.9314 | 0.77746 | 0.76395
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 54.3181 | 11.7269 | 28.4287 | 28.4287 | 11.7298 | 28.9314 | 28.9314 | 1.9107 | 1.8775
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 46.6588 | 11.7243 | 27.2152 | 27.2152 | 11.7157 | 33.7127 | 33.7127 | 1.7144 | 1.384
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 22.529 | 11.7243 | 27.2152 | 27.2152 | 11.7157 | 33.7127 | 33.7127 | 0.82781 | 0.66826
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 55.1573 | 11.7243 | 27.2152 | 27.2152 | 11.7157 | 33.7127 | 33.7127 | 2.0267 | 1.6361
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 48.0231 | 11.7171 | 27.5345 | 27.5345 | 11.7008 | 38.48 | 38.48 | 1.7441 | 1.248
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 22.9054 | 11.7171 | 27.5345 | 27.5345 | 11.7008 | 38.48 | 38.48 | 0.83188 | 0.59525
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 55.8954 | 11.7171 | 27.5345 | 27.5345 | 11.7008 | 38.48 | 38.48 | 2.03 | 1.4526
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 49.2596 | 11.7084 | 28.2749 | 28.2749 | 11.6852 | 43.2323 | 43.2323 | 1.7422 | 1.1394
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 23.2425 | 11.7084 | 28.2749 | 28.2749 | 11.6852 | 43.2323 | 43.2323 | 0.82202 | 0.53762
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 56.555 | 11.7084 | 28.2749 | 28.2749 | 11.6852 | 43.2323 | 43.2323 | 2.0002 | 1.3082
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 50.3925 | 11.6988 | 29.1466 | 29.1466 | 11.6688 | 47.9685 | 47.9685 | 1.7289 | 1.0505
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 23.5482 | 11.6988 | 29.1466 | 29.1466 | 11.6688 | 47.9685 | 47.9685 | 0.80792 | 0.49091
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 57.1521 | 11.6988 | 29.1466 | 29.1466 | 11.6688 | 47.9685 | 47.9685 | 1.9608 | 1.1914
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 51.4398 | 11.6887 | 30.0589 | 30.0589 | 11.6517 | 52.6878 | 52.6878 | 1.7113 | 0.97631
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 23.8282 | 11.6887 | 30.0589 | 30.0589 | 11.6517 | 52.6878 | 52.6878 | 0.79272 | 0.45225
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 57.6979 | 11.6887 | 30.0589 | 30.0589 | 11.6517 | 52.6878 | 52.6878 | 1.9195 | 1.0951
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 52.4148 | 11.6782 | 30.9787 | 30.9787 | 11.6338 | 57.3893 | 57.3893 | 1.692 | 0.91332
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 24.0866 | 11.6782 | 30.9787 | 30.9787 | 11.6338 | 57.3893 | 57.3893 | 0.77752 | 0.41971
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 58.201 | 11.6782 | 30.9787 | 30.9787 | 11.6338 | 57.3893 | 57.3893 | 1.8787 | 1.0141
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 53.328 | 11.6672 | 31.8927 | 31.8927 | 11.6151 | 62.0718 | 62.0718 | 1.6721 | 0.85913
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 24.3268 | 11.6672 | 31.8927 | 31.8927 | 11.6151 | 62.0718 | 62.0718 | 0.76277 | 0.39191
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 58.6679 | 11.6672 | 31.8927 | 31.8927 | 11.6151 | 62.0718 | 62.0718 | 1.8395 | 0.94516
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 54.1877 | 11.6559 | 32.7948 | 32.7948 | 11.5956 | 66.7347 | 66.7347 | 1.6523 | 0.81199
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 24.5513 | 11.6559 | 32.7948 | 32.7948 | 11.5956 | 66.7347 | 66.7347 | 0.74863 | 0.36789
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 59.1037 | 11.6559 | 32.7948 | 32.7948 | 11.5956 | 66.7347 | 66.7347 | 1.8022 | 0.88565
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 55.0004 | 11.6441 | 33.6824 | 33.6824 | 11.5754 | 71.3767 | 71.3767 | 1.6329 | 0.77057
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 24.7622 | 11.6441 | 33.6824 | 33.6824 | 11.5754 | 71.3767 | 71.3767 | 0.73517 | 0.34692
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 59.5125 | 11.6441 | 33.6824 | 33.6824 | 11.5754 | 71.3767 | 71.3767 | 1.7669 | 0.83378
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 55.7717 | 11.632 | 34.5542 | 34.5542 | 11.5544 | 75.9971 | 75.9971 | 1.614 | 0.73387
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 24.961 | 11.632 | 34.5542 | 34.5542 | 11.5544 | 75.9971 | 75.9971 | 0.72237 | 0.32845
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 59.8977 | 11.632 | 34.5542 | 34.5542 | 11.5544 | 75.9971 | 75.9971 | 1.7334 | 0.78816
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 56.506 | 11.6195 | 35.4096 | 35.4096 | 11.5326 | 80.5948 | 80.5948 | 1.5958 | 0.70111
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 25.1492 | 11.6195 | 35.4096 | 35.4096 | 11.5326 | 80.5948 | 80.5948 | 0.71024 | 0.31204
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 60.2618 | 11.6195 | 35.4096 | 35.4096 | 11.5326 | 80.5948 | 80.5948 | 1.7018 | 0.74771
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 57.2072 | 11.6066 | 36.2487 | 36.2487 | 11.51 | 85.1686 | 85.1686 | 1.5782 | 0.67169
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 25.3279 | 11.6066 | 36.2487 | 36.2487 | 11.51 | 85.1686 | 85.1686 | 0.69873 | 0.29739
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 60.6073 | 11.6066 | 36.2487 | 36.2487 | 11.51 | 85.1686 | 85.1686 | 1.672 | 0.71162
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 57.8784 | 11.5934 | 37.0715 | 37.0715 | 11.4867 | 89.718 | 89.718 | 1.5613 | 0.64511
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 25.4981 | 11.5934 | 37.0715 | 37.0715 | 11.4867 | 89.718 | 89.718 | 0.68781 | 0.2842
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 60.936 | 11.5934 | 37.0715 | 37.0715 | 11.4867 | 89.718 | 89.718 | 1.6437 | 0.67919
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 58.5225 | 11.5798 | 37.8782 | 37.8782 | 11.4625 | 94.2416 | 94.2416 | 1.545 | 0.62098
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 25.6607 | 11.5798 | 37.8782 | 37.8782 | 11.4625 | 94.2416 | 94.2416 | 0.67745 | 0.27229
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 61.2496 | 11.5798 | 37.8782 | 37.8782 | 11.4625 | 94.2416 | 94.2416 | 1.617 | 0.64992
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 59.1418 | 11.5658 | 38.6693 | 38.6693 | 11.4376 | 98.7387 | 98.7387 | 1.5294 | 0.59897
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 25.8162 | 11.5658 | 38.6693 | 38.6693 | 11.4376 | 98.7387 | 98.7387 | 0.66761 | 0.26146
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 61.5495 | 11.5658 | 38.6693 | 38.6693 | 11.4376 | 98.7387 | 98.7387 | 1.5917 | 0.62336
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 59.7384 | 11.5514 | 39.4451 | 39.4451 | 11.4119 | 103.208 | 103.208 | 1.5145 | 0.57882
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 25.9654 | 11.5514 | 39.4451 | 39.4451 | 11.4119 | 103.208 | 103.208 | 0.65827 | 0.25158
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 61.8369 | 11.5514 | 39.4451 | 39.4451 | 11.4119 | 103.208 | 103.208 | 1.5677 | 0.59915
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 60.314 | 11.5367 | 40.206 | 40.206 | 11.3854 | 107.6485 | 107.6485 | 1.5001 | 0.56029
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 26.1087 | 11.5367 | 40.206 | 40.206 | 11.3854 | 107.6485 | 107.6485 | 0.64937 | 0.24254
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 62.1128 | 11.5367 | 40.206 | 40.206 | 11.3854 | 107.6485 | 107.6485 | 1.5449 | 0.577
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 60.8704 | 11.5215 | 40.9524 | 40.9524 | 11.3581 | 112.0597 | 112.0597 | 1.4864 | 0.5432
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 26.2467 | 11.5215 | 40.9524 | 40.9524 | 11.3581 | 112.0597 | 112.0597 | 0.64091 | 0.23422
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 62.3782 | 11.5215 | 40.9524 | 40.9524 | 11.3581 | 112.0597 | 112.0597 | 1.5232 | 0.55665
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 61.4088 | 11.506 | 41.6847 | 41.6847 | 11.33 | 116.4398 | 116.4398 | 1.4732 | 0.52739
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 26.3797 | 11.506 | 41.6847 | 41.6847 | 11.33 | 116.4398 | 116.4398 | 0.63284 | 0.22655
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 62.6339 | 11.506 | 41.6847 | 41.6847 | 11.33 | 116.4398 | 116.4398 | 1.5026 | 0.53791
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 61.9306 | 11.4901 | 42.4031 | 42.4031 | 11.301 | 120.7883 | 120.7883 | 1.4605 | 0.51272
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 26.5081 | 11.4901 | 42.4031 | 42.4031 | 11.301 | 120.7883 | 120.7883 | 0.62514 | 0.21946
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 62.8806 | 11.4901 | 42.4031 | 42.4031 | 11.301 | 120.7883 | 120.7883 | 1.4829 | 0.52059
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 62.4368 | 11.4739 | 43.1083 | 43.1083 | 11.2713 | 125.1042 | 125.1042 | 1.4484 | 0.49908
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 26.6322 | 11.4739 | 43.1083 | 43.1083 | 11.2713 | 125.1042 | 125.1042 | 0.6178 | 0.21288
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 63.1189 | 11.4739 | 43.1083 | 43.1083 | 11.2713 | 125.1042 | 125.1042 | 1.4642 | 0.50453
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 62.9286 | 11.4572 | 43.8002 | 43.8002 | 11.2408 | 129.3861 | 129.3861 | 1.4367 | 0.48636
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 26.7524 | 11.4572 | 43.8002 | 43.8002 | 11.2408 | 129.3861 | 129.3861 | 0.61078 | 0.20676
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 63.3495 | 11.4572 | 43.8002 | 43.8002 | 11.2408 | 129.3861 | 129.3861 | 1.4463 | 0.48962
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 63.4068 | 11.4402 | 44.4794 | 44.4794 | 11.2094 | 133.6336 | 133.6336 | 1.4255 | 0.47448
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 26.8689 | 11.4402 | 44.4794 | 44.4794 | 11.2094 | 133.6336 | 133.6336 | 0.60407 | 0.20106
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 63.5729 | 11.4402 | 44.4794 | 44.4794 | 11.2094 | 133.6336 | 133.6336 | 1.4293 | 0.47573
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 63.8722 | 11.4228 | 45.1463 | 45.1463 | 11.1772 | 137.8445 | 137.8445 | 1.4148 | 0.46336
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 26.9819 | 11.4228 | 45.1463 | 45.1463 | 11.1772 | 137.8445 | 137.8445 | 0.59765 | 0.19574
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 63.7894 | 11.4228 | 45.1463 | 45.1463 | 11.1772 | 137.8445 | 137.8445 | 1.4129 | 0.46276
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 64.3255 | 11.405 | 45.801 | 45.801 | 11.1442 | 142.0185 | 142.0185 | 1.4045 | 0.45294
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 27.0916 | 11.405 | 45.801 | 45.801 | 11.1442 | 142.0185 | 142.0185 | 0.59151 | 0.19076
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 63.9996 | 11.405 | 45.801 | 45.801 | 11.1442 | 142.0185 | 142.0185 | 1.3973 | 0.45064
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | VCBB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 64.7676 | 11.3868 | 46.4437 | 46.4437 | 11.1103 | 146.1547 | 146.1547 | 1.3945 | 0.44314
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | VCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 27.1983 | 11.3868 | 46.4437 | 46.4437 | 11.1103 | 146.1547 | 146.1547 | 0.58562 | 0.18609
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | HCB | 0.33858 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 64.2038 | 11.3868 | 46.4437 | 46.4437 | 11.1103 | 146.1547 | 146.1547 | 1.3824 | 0.43929
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 22.5554 |  |  |  | 11.7888 | 3.3654 | 3.3654 |  | 6.7022
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 13.2902 |  |  |  | 11.7888 | 3.3654 | 3.3654 |  | 3.9491
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 33.6096 |  |  |  | 11.7888 | 3.3654 | 3.3654 |  | 9.9868
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 26.1987 |  |  |  | 11.7785 | 6.7249 | 6.7249 |  | 3.8958
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 14.4874 |  |  |  | 11.7785 | 6.7249 | 6.7249 |  | 2.1543
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 35.9862 |  |  |  | 11.7785 | 6.7249 | 6.7249 |  | 5.3512
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 28.5963 | 7.4014 | 245.6425 | 245.6425 | 11.7675 | 10.0779 | 10.0779 | 0.11641 | 2.8375
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 15.2364 | 7.4014 | 245.6425 | 245.6425 | 11.7675 | 10.0779 | 10.0779 | 0.062027 | 1.5119
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 37.458 | 7.4014 | 245.6425 | 245.6425 | 11.7675 | 10.0779 | 10.0779 | 0.15249 | 3.7168
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 30.429 | 11.5587 | 59.9592 | 59.9592 | 11.7557 | 13.4237 | 13.4237 | 0.5075 | 2.2668
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 15.7909 | 11.5587 | 59.9592 | 59.9592 | 11.7557 | 13.4237 | 13.4237 | 0.26336 | 1.1763
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 38.5407 | 11.5587 | 59.9592 | 59.9592 | 11.7557 | 13.4237 | 13.4237 | 0.64278 | 2.8711
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 31.931 | 11.711 | 25.6099 | 25.6099 | 11.7431 | 16.7617 | 16.7617 | 1.2468 | 1.905
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 16.2346 | 11.711 | 25.6099 | 25.6099 | 11.7431 | 16.7617 | 16.7617 | 0.63392 | 0.96855
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 39.4033 | 11.711 | 25.6099 | 25.6099 | 11.7431 | 16.7617 | 16.7617 | 1.5386 | 2.3508
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 33.2129 | 11.7269 | 20.1153 | 20.1153 | 11.7298 | 20.0912 | 20.0912 | 1.6511 | 1.6531
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 16.6062 | 11.7269 | 20.1153 | 20.1153 | 11.7298 | 20.0912 | 20.0912 | 0.82555 | 0.82654
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 40.1231 | 11.7269 | 20.1153 | 20.1153 | 11.7298 | 20.0912 | 20.0912 | 1.9947 | 1.997
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 34.3367 | 11.7243 | 19.4116 | 19.4116 | 11.7157 | 23.4116 | 23.4116 | 1.7689 | 1.4667
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 16.927 | 11.7243 | 19.4116 | 19.4116 | 11.7157 | 23.4116 | 23.4116 | 0.872 | 0.72302
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 40.7426 | 11.7243 | 19.4116 | 19.4116 | 11.7157 | 23.4116 | 23.4116 | 2.0989 | 1.7403
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 35.3409 | 11.7171 | 19.7731 | 19.7731 | 11.7008 | 26.7222 | 26.7222 | 1.7873 | 1.3225
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 17.2098 | 11.7171 | 19.7731 | 19.7731 | 11.7008 | 26.7222 | 26.7222 | 0.87036 | 0.64402
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 41.2874 | 11.7171 | 19.7731 | 19.7731 | 11.7008 | 26.7222 | 26.7222 | 2.0881 | 1.5451
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 36.2509 | 11.7084 | 20.4245 | 20.4245 | 11.6852 | 30.0224 | 30.0224 | 1.7749 | 1.2075
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 17.4631 | 11.7084 | 20.4245 | 20.4245 | 11.6852 | 30.0224 | 30.0224 | 0.85501 | 0.58167
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 41.7743 | 11.7084 | 20.4245 | 20.4245 | 11.6852 | 30.0224 | 30.0224 | 2.0453 | 1.3914
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 37.0847 | 11.6988 | 21.1632 | 21.1632 | 11.6688 | 33.3115 | 33.3115 | 1.7523 | 1.1133
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 17.6927 | 11.6988 | 21.1632 | 21.1632 | 11.6688 | 33.3115 | 33.3115 | 0.83601 | 0.53113
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 42.215 | 11.6988 | 21.1632 | 21.1632 | 11.6688 | 33.3115 | 33.3115 | 1.9947 | 1.2673
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 37.8555 | 11.6887 | 21.9263 | 21.9263 | 11.6517 | 36.5887 | 36.5887 | 1.7265 | 1.0346
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 17.9031 | 11.6887 | 21.9263 | 21.9263 | 11.6517 | 36.5887 | 36.5887 | 0.81651 | 0.48931
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 42.6178 | 11.6887 | 21.9263 | 21.9263 | 11.6517 | 36.5887 | 36.5887 | 1.9437 | 1.1648
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 38.5731 | 11.6782 | 22.6911 | 22.6911 | 11.6338 | 39.8537 | 39.8537 | 1.6999 | 0.96787
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 18.0973 | 11.6782 | 22.6911 | 22.6911 | 11.6338 | 39.8537 | 39.8537 | 0.79755 | 0.45409
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 42.9892 | 11.6782 | 22.6911 | 22.6911 | 11.6338 | 39.8537 | 39.8537 | 1.8945 | 1.0787
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 39.2452 | 11.6672 | 23.4487 | 23.4487 | 11.6151 | 43.1054 | 43.1054 | 1.6737 | 0.91045
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 18.2777 | 11.6672 | 23.4487 | 23.4487 | 11.6151 | 43.1054 | 43.1054 | 0.77948 | 0.42402
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 43.3338 | 11.6672 | 23.4487 | 23.4487 | 11.6151 | 43.1054 | 43.1054 | 1.848 | 1.0053
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 39.8779 | 11.6559 | 24.1952 | 24.1952 | 11.5956 | 46.3435 | 46.3435 | 1.6482 | 0.86049
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 18.4464 | 11.6559 | 24.1952 | 24.1952 | 11.5956 | 46.3435 | 46.3435 | 0.7624 | 0.39804
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 43.6555 | 11.6559 | 24.1952 | 24.1952 | 11.5956 | 46.3435 | 46.3435 | 1.8043 | 0.942
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 40.4761 | 11.6441 | 24.929 | 24.929 | 11.5754 | 49.5671 | 49.5671 | 1.6237 | 0.81659
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 18.6048 | 11.6441 | 24.929 | 24.929 | 11.5754 | 49.5671 | 49.5671 | 0.74631 | 0.37535
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 43.9572 | 11.6441 | 24.929 | 24.929 | 11.5754 | 49.5671 | 49.5671 | 1.7633 | 0.88682
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 41.0438 | 11.632 | 25.6495 | 25.6495 | 11.5544 | 52.7758 | 52.7758 | 1.6002 | 0.7777
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 18.7542 | 11.632 | 25.6495 | 25.6495 | 11.5544 | 52.7758 | 52.7758 | 0.73117 | 0.35536
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 44.2414 | 11.632 | 25.6495 | 25.6495 | 11.5544 | 52.7758 | 52.7758 | 1.7248 | 0.83829
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 41.5842 | 11.6195 | 26.3564 | 26.3564 | 11.5326 | 55.9686 | 55.9686 | 1.5778 | 0.74299
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 18.8956 | 11.6195 | 26.3564 | 26.3564 | 11.5326 | 55.9686 | 55.9686 | 0.71693 | 0.33761
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 44.5102 | 11.6195 | 26.3564 | 26.3564 | 11.5326 | 55.9686 | 55.9686 | 1.6888 | 0.79527
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 42.1003 | 11.6066 | 27.0499 | 27.0499 | 11.51 | 59.1449 | 59.1449 | 1.5564 | 0.71182
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 19.0299 | 11.6066 | 27.0499 | 27.0499 | 11.51 | 59.1449 | 59.1449 | 0.70351 | 0.32175
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 44.7652 | 11.6066 | 27.0499 | 27.0499 | 11.51 | 59.1449 | 59.1449 | 1.6549 | 0.75687
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 42.5943 | 11.5934 | 27.7303 | 27.7303 | 11.4867 | 62.3042 | 62.3042 | 1.536 | 0.68365
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 19.1578 | 11.5934 | 27.7303 | 27.7303 | 11.4867 | 62.3042 | 62.3042 | 0.69086 | 0.30749
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 45.0078 | 11.5934 | 27.7303 | 27.7303 | 11.4867 | 62.3042 | 62.3042 | 1.6231 | 0.72239
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 43.0684 | 11.5798 | 28.3977 | 28.3977 | 11.4625 | 65.4456 | 65.4456 | 1.5166 | 0.65808
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 19.2799 | 11.5798 | 28.3977 | 28.3977 | 11.4625 | 65.4456 | 65.4456 | 0.67892 | 0.29459
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 45.2393 | 11.5798 | 28.3977 | 28.3977 | 11.4625 | 65.4456 | 65.4456 | 1.5931 | 0.69125
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 43.5242 | 11.5658 | 29.0526 | 29.0526 | 11.4376 | 68.5685 | 68.5685 | 1.4981 | 0.63475
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 19.3968 | 11.5658 | 29.0526 | 29.0526 | 11.4376 | 68.5685 | 68.5685 | 0.66764 | 0.28288
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 45.4606 | 11.5658 | 29.0526 | 29.0526 | 11.4376 | 68.5685 | 68.5685 | 1.5648 | 0.663
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 43.9633 | 11.5514 | 29.6952 | 29.6952 | 11.4119 | 71.6722 | 71.6722 | 1.4805 | 0.61339
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 19.5089 | 11.5514 | 29.6952 | 29.6952 | 11.4119 | 71.6722 | 71.6722 | 0.65697 | 0.2722
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 45.6727 | 11.5514 | 29.6952 | 29.6952 | 11.4119 | 71.6722 | 71.6722 | 1.538 | 0.63724
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 44.3869 | 11.5367 | 30.3259 | 30.3259 | 11.3854 | 74.7559 | 74.7559 | 1.4637 | 0.59376
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 19.6165 | 11.5367 | 30.3259 | 30.3259 | 11.3854 | 74.7559 | 74.7559 | 0.64686 | 0.26241
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 45.8763 | 11.5367 | 30.3259 | 30.3259 | 11.3854 | 74.7559 | 74.7559 | 1.5128 | 0.61368
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 44.7964 | 11.5215 | 30.9451 | 30.9451 | 11.3581 | 77.8192 | 77.8192 | 1.4476 | 0.57565
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 19.7202 | 11.5215 | 30.9451 | 30.9451 | 11.3581 | 77.8192 | 77.8192 | 0.63726 | 0.25341
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 46.0722 | 11.5215 | 30.9451 | 30.9451 | 11.3581 | 77.8192 | 77.8192 | 1.4888 | 0.59204
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 45.1927 | 11.506 | 31.5531 | 31.5531 | 11.33 | 80.861 | 80.861 | 1.4323 | 0.55889
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 19.8201 | 11.506 | 31.5531 | 31.5531 | 11.33 | 80.861 | 80.861 | 0.62815 | 0.24511
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 46.2609 | 11.506 | 31.5531 | 31.5531 | 11.33 | 80.861 | 80.861 | 1.4661 | 0.5721
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 45.5767 | 11.4901 | 32.1501 | 32.1501 | 11.301 | 83.8808 | 83.8808 | 1.4176 | 0.54335
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 19.9166 | 11.4901 | 32.1501 | 32.1501 | 11.301 | 83.8808 | 83.8808 | 0.61949 | 0.23744
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 46.443 | 11.4901 | 32.1501 | 32.1501 | 11.301 | 83.8808 | 83.8808 | 1.4446 | 0.55368
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 45.9493 | 11.4739 | 32.7365 | 32.7365 | 11.2713 | 86.8779 | 86.8779 | 1.4036 | 0.5289
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 20.0099 | 11.4739 | 32.7365 | 32.7365 | 11.2713 | 86.8779 | 86.8779 | 0.61124 | 0.23032
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 46.6189 | 11.4739 | 32.7365 | 32.7365 | 11.2713 | 86.8779 | 86.8779 | 1.4241 | 0.5366
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 46.3113 | 11.4572 | 33.3125 | 33.3125 | 11.2408 | 89.8515 | 89.8515 | 1.3902 | 0.51542
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 20.1002 | 11.4572 | 33.3125 | 33.3125 | 11.2408 | 89.8515 | 89.8515 | 0.60338 | 0.2237
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 46.7891 | 11.4572 | 33.3125 | 33.3125 | 11.2408 | 89.8515 | 89.8515 | 1.4045 | 0.52074
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 46.6632 | 11.4402 | 33.8784 | 33.8784 | 11.2094 | 92.8011 | 92.8011 | 1.3774 | 0.50283
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 20.1877 | 11.4402 | 33.8784 | 33.8784 | 11.2094 | 92.8011 | 92.8011 | 0.59589 | 0.21754
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 46.9539 | 11.4402 | 33.8784 | 33.8784 | 11.2094 | 92.8011 | 92.8011 | 1.386 | 0.50596
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 47.0058 | 11.4228 | 34.4345 | 34.4345 | 11.1772 | 95.7254 | 95.7254 | 1.3651 | 0.49105
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 20.2726 | 11.4228 | 34.4345 | 34.4345 | 11.1772 | 95.7254 | 95.7254 | 0.58873 | 0.21178
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 47.1137 | 11.4228 | 34.4345 | 34.4345 | 11.1772 | 95.7254 | 95.7254 | 1.3682 | 0.49218
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 47.3394 | 11.405 | 34.9809 | 34.9809 | 11.1442 | 98.624 | 98.624 | 1.3533 | 0.48
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 20.355 | 11.405 | 34.9809 | 34.9809 | 11.1442 | 98.624 | 98.624 | 0.58189 | 0.20639
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 47.2689 | 11.405 | 34.9809 | 34.9809 | 11.1442 | 98.624 | 98.624 | 1.3513 | 0.47928
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | VCBB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 47.6648 | 11.3868 | 35.5179 | 35.5179 | 11.1103 | 101.4963 | 101.4963 | 1.342 | 0.46962
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | VCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 20.4352 | 11.3868 | 35.5179 | 35.5179 | 11.1103 | 101.4963 | 101.4963 | 0.57535 | 0.20134
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | HCB | 0.47404 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 47.4196 | 11.3868 | 35.5179 | 35.5179 | 11.1103 | 101.4963 | 101.4963 | 1.3351 | 0.46721
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 17.4037 |  |  |  | 11.7888 | 2.4725 | 2.4725 |  | 7.0388
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 10.4365 |  |  |  | 11.7888 | 2.4725 | 2.4725 |  | 4.221
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 26.0189 |  |  |  | 11.7888 | 2.4725 | 2.4725 |  | 10.5232
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 20.2151 |  |  |  | 11.7785 | 4.9407 | 4.9407 |  | 4.0915
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 11.3766 |  |  |  | 11.7785 | 4.9407 | 4.9407 |  | 2.3026
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 27.8576 |  |  |  | 11.7785 | 4.9407 | 4.9407 |  | 5.6383
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 22.0652 | 7.4014 | 177.4896 | 177.4896 | 11.7675 | 7.4042 | 7.4042 | 0.12432 | 2.9801
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 11.9648 | 7.4014 | 177.4896 | 177.4896 | 11.7675 | 7.4042 | 7.4042 | 0.067411 | 1.616
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 28.9963 | 7.4014 | 177.4896 | 177.4896 | 11.7675 | 7.4042 | 7.4042 | 0.16337 | 3.9162
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 23.4795 | 11.5587 | 43.9303 | 43.9303 | 11.7557 | 9.8623 | 9.8623 | 0.53447 | 2.3807
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 12.4002 | 11.5587 | 43.9303 | 43.9303 | 11.7557 | 9.8623 | 9.8623 | 0.28227 | 1.2573
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 29.834 | 11.5587 | 43.9303 | 43.9303 | 11.7557 | 9.8623 | 9.8623 | 0.67912 | 3.025
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 24.6386 | 11.711 | 18.9592 | 18.9592 | 11.7431 | 12.3147 | 12.3147 | 1.2996 | 2.0007
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 12.7486 | 11.711 | 18.9592 | 18.9592 | 11.7431 | 12.3147 | 12.3147 | 0.67242 | 1.0352
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 30.5012 | 11.711 | 18.9592 | 18.9592 | 11.7431 | 12.3147 | 12.3147 | 1.6088 | 2.4768
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 25.6278 | 11.7269 | 15.0144 | 15.0144 | 11.7298 | 14.7609 | 14.7609 | 1.7069 | 1.7362
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 13.0404 | 11.7269 | 15.0144 | 15.0144 | 11.7298 | 14.7609 | 14.7609 | 0.86853 | 0.88344
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 31.0581 | 11.7269 | 15.0144 | 15.0144 | 11.7298 | 14.7609 | 14.7609 | 2.0686 | 2.1041
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 26.4951 | 11.7243 | 14.5876 | 14.5876 | 11.7157 | 17.2004 | 17.2004 | 1.8163 | 1.5404
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 13.2923 | 11.7243 | 14.5876 | 14.5876 | 11.7157 | 17.2004 | 17.2004 | 0.91121 | 0.77279
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 31.5374 | 11.7243 | 14.5876 | 14.5876 | 11.7157 | 17.2004 | 17.2004 | 2.1619 | 1.8335
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 27.2699 | 11.7171 | 14.9448 | 14.9448 | 11.7008 | 19.6327 | 19.6327 | 1.8247 | 1.389
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 13.5144 | 11.7171 | 14.9448 | 14.9448 | 11.7008 | 19.6327 | 19.6327 | 0.90428 | 0.68836
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 31.9588 | 11.7171 | 14.9448 | 14.9448 | 11.7008 | 19.6327 | 19.6327 | 2.1385 | 1.6278
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 27.9722 | 11.7084 | 15.514 | 15.514 | 11.6852 | 22.0573 | 22.0573 | 1.803 | 1.2682
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 13.7133 | 11.7084 | 15.514 | 15.514 | 11.6852 | 22.0573 | 22.0573 | 0.88393 | 0.62171
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 32.3355 | 11.7084 | 15.514 | 15.514 | 11.6852 | 22.0573 | 22.0573 | 2.0843 | 1.466
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 28.6157 | 11.6988 | 16.1456 | 16.1456 | 11.6688 | 24.4737 | 24.4737 | 1.7724 | 1.1692
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 13.8937 | 11.6988 | 16.1456 | 16.1456 | 11.6688 | 24.4737 | 24.4737 | 0.86053 | 0.5677
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 32.6764 | 11.6988 | 16.1456 | 16.1456 | 11.6688 | 24.4737 | 24.4737 | 2.0239 | 1.3352
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 29.2105 | 11.6887 | 16.793 | 16.793 | 11.6517 | 26.8815 | 26.8815 | 1.7394 | 1.0866
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 14.0589 | 11.6887 | 16.793 | 16.793 | 11.6517 | 26.8815 | 26.8815 | 0.83719 | 0.52299
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 32.988 | 11.6887 | 16.793 | 16.793 | 11.6517 | 26.8815 | 26.8815 | 1.9644 | 1.2272
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 29.7642 | 11.6782 | 17.4397 | 17.4397 | 11.6338 | 29.2802 | 29.2802 | 1.7067 | 1.0165
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 14.2113 | 11.6782 | 17.4397 | 17.4397 | 11.6338 | 29.2802 | 29.2802 | 0.81488 | 0.48536
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 33.2753 | 11.6782 | 17.4397 | 17.4397 | 11.6338 | 29.2802 | 29.2802 | 1.908 | 1.1364
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 30.2829 | 11.6672 | 18.0794 | 18.0794 | 11.6151 | 31.6693 | 31.6693 | 1.675 | 0.95622
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 14.3531 | 11.6672 | 18.0794 | 18.0794 | 11.6151 | 31.6693 | 31.6693 | 0.79389 | 0.45322
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 33.5419 | 11.6672 | 18.0794 | 18.0794 | 11.6151 | 31.6693 | 31.6693 | 1.8552 | 1.0591
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 30.7712 | 11.6559 | 18.7094 | 18.7094 | 11.5956 | 34.0483 | 34.0483 | 1.6447 | 0.90375
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 14.4855 | 11.6559 | 18.7094 | 18.7094 | 11.5956 | 34.0483 | 34.0483 | 0.77424 | 0.42544
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 33.7907 | 11.6559 | 18.7094 | 18.7094 | 11.5956 | 34.0483 | 34.0483 | 1.8061 | 0.99243
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 31.2328 | 11.6441 | 19.3286 | 19.3286 | 11.5754 | 36.4167 | 36.4167 | 1.6159 | 0.85765
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 14.6099 | 11.6441 | 19.3286 | 19.3286 | 11.5754 | 36.4167 | 36.4167 | 0.75587 | 0.40119
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 34.0241 | 11.6441 | 19.3286 | 19.3286 | 11.5754 | 36.4167 | 36.4167 | 1.7603 | 0.9343
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 31.6708 | 11.632 | 19.9367 | 19.9367 | 11.5544 | 38.774 | 38.774 | 1.5886 | 0.81681
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 14.7272 | 11.632 | 19.9367 | 19.9367 | 11.5544 | 38.774 | 38.774 | 0.7387 | 0.37982
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 34.244 | 11.632 | 19.9367 | 19.9367 | 11.5544 | 38.774 | 38.774 | 1.7176 | 0.88317
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 32.0879 | 11.6195 | 20.5336 | 20.5336 | 11.5326 | 41.1198 | 41.1198 | 1.5627 | 0.78035
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 14.8383 | 11.6195 | 20.5336 | 20.5336 | 11.5326 | 41.1198 | 41.1198 | 0.72263 | 0.36085
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 34.4519 | 11.6195 | 20.5336 | 20.5336 | 11.5326 | 41.1198 | 41.1198 | 1.6778 | 0.83784
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 32.4862 | 11.6066 | 21.1194 | 21.1194 | 11.51 | 43.4534 | 43.4534 | 1.5382 | 0.74761
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 14.9437 | 11.6066 | 21.1194 | 21.1194 | 11.51 | 43.4534 | 43.4534 | 0.70758 | 0.3439
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 34.6491 | 11.6066 | 21.1194 | 21.1194 | 11.51 | 43.4534 | 43.4534 | 1.6406 | 0.79739
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 32.8674 | 11.5934 | 21.6945 | 21.6945 | 11.4867 | 45.7745 | 45.7745 | 1.515 | 0.71803
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 15.0441 | 11.5934 | 21.6945 | 21.6945 | 11.4867 | 45.7745 | 45.7745 | 0.69345 | 0.32866
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 34.8368 | 11.5934 | 21.6945 | 21.6945 | 11.4867 | 45.7745 | 45.7745 | 1.6058 | 0.76105
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 33.2333 | 11.5798 | 22.2591 | 22.2591 | 11.4625 | 48.0825 | 48.0825 | 1.493 | 0.69117
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 15.14 | 11.5798 | 22.2591 | 22.2591 | 11.4625 | 48.0825 | 48.0825 | 0.68017 | 0.31488
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 35.0158 | 11.5798 | 22.2591 | 22.2591 | 11.4625 | 48.0825 | 48.0825 | 1.5731 | 0.72825
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 33.585 | 11.5658 | 22.8134 | 22.8134 | 11.4376 | 50.3769 | 50.3769 | 1.4722 | 0.66667
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 15.2318 | 11.5658 | 22.8134 | 22.8134 | 11.4376 | 50.3769 | 50.3769 | 0.66767 | 0.30236
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 35.187 | 11.5658 | 22.8134 | 22.8134 | 11.4376 | 50.3769 | 50.3769 | 1.5424 | 0.69848
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 33.9238 | 11.5514 | 23.3578 | 23.3578 | 11.4119 | 52.6571 | 52.6571 | 1.4524 | 0.64424
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 15.3198 | 11.5514 | 23.3578 | 23.3578 | 11.4119 | 52.6571 | 52.6571 | 0.65588 | 0.29094
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 35.3511 | 11.5514 | 23.3578 | 23.3578 | 11.4119 | 52.6571 | 52.6571 | 1.5135 | 0.67135
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 34.2508 | 11.5367 | 23.8925 | 23.8925 | 11.3854 | 54.9227 | 54.9227 | 1.4335 | 0.62362
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 15.4044 | 11.5367 | 23.8925 | 23.8925 | 11.3854 | 54.9227 | 54.9227 | 0.64474 | 0.28047
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 35.5086 | 11.5367 | 23.8925 | 23.8925 | 11.3854 | 54.9227 | 54.9227 | 1.4862 | 0.64652
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 34.5668 | 11.5215 | 24.4178 | 24.4178 | 11.3581 | 57.1733 | 57.1733 | 1.4156 | 0.6046
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 15.4858 | 11.5215 | 24.4178 | 24.4178 | 11.3581 | 57.1733 | 57.1733 | 0.6342 | 0.27086
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 35.6601 | 11.5215 | 24.4178 | 24.4178 | 11.3581 | 57.1733 | 57.1733 | 1.4604 | 0.62372
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 34.8726 | 11.506 | 24.9341 | 24.9341 | 11.33 | 59.4081 | 59.4081 | 1.3986 | 0.587
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 15.5642 | 11.506 | 24.9341 | 24.9341 | 11.33 | 59.4081 | 59.4081 | 0.62421 | 0.26199
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 35.8061 | 11.506 | 24.9341 | 24.9341 | 11.33 | 59.4081 | 59.4081 | 1.436 | 0.60271
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 35.169 | 11.4901 | 25.4414 | 25.4414 | 11.301 | 61.6267 | 61.6267 | 1.3823 | 0.57068
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 15.64 | 11.4901 | 25.4414 | 25.4414 | 11.301 | 61.6267 | 61.6267 | 0.61475 | 0.25379
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 35.9469 | 11.4901 | 25.4414 | 25.4414 | 11.301 | 61.6267 | 61.6267 | 1.4129 | 0.5833
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 35.4565 | 11.4739 | 25.9402 | 25.9402 | 11.2713 | 63.8287 | 63.8287 | 1.3669 | 0.55549
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 15.7133 | 11.4739 | 25.9402 | 25.9402 | 11.2713 | 63.8287 | 63.8287 | 0.60575 | 0.24618
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 36.083 | 11.4739 | 25.9402 | 25.9402 | 11.2713 | 63.8287 | 63.8287 | 1.391 | 0.56531
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 35.7358 | 11.4572 | 26.4305 | 26.4305 | 11.2408 | 66.0133 | 66.0133 | 1.3521 | 0.54134
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 15.7842 | 11.4572 | 26.4305 | 26.4305 | 11.2408 | 66.0133 | 66.0133 | 0.5972 | 0.23911
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 36.2146 | 11.4572 | 26.4305 | 26.4305 | 11.2408 | 66.0133 | 66.0133 | 1.3702 | 0.5486
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 36.0074 | 11.4402 | 26.9126 | 26.9126 | 11.2094 | 68.1804 | 68.1804 | 1.3379 | 0.52812
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 15.8529 | 11.4402 | 26.9126 | 26.9126 | 11.2094 | 68.1804 | 68.1804 | 0.58905 | 0.23251
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 36.3421 | 11.4402 | 26.9126 | 26.9126 | 11.2094 | 68.1804 | 68.1804 | 1.3504 | 0.53303
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 36.2717 | 11.4228 | 27.3867 | 27.3867 | 11.1772 | 70.3288 | 70.3288 | 1.3244 | 0.51574
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 15.9195 | 11.4228 | 27.3867 | 27.3867 | 11.1772 | 70.3288 | 70.3288 | 0.58129 | 0.22636
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 36.4657 | 11.4228 | 27.3867 | 27.3867 | 11.1772 | 70.3288 | 70.3288 | 1.3315 | 0.5185
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 36.5293 | 11.405 | 27.853 | 27.853 | 11.1442 | 72.4584 | 72.4584 | 1.3115 | 0.50414
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 15.9843 | 11.405 | 27.853 | 27.853 | 11.1442 | 72.4584 | 72.4584 | 0.57388 | 0.2206
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 36.5857 | 11.405 | 27.853 | 27.853 | 11.1442 | 72.4584 | 72.4584 | 1.3135 | 0.50492
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | VCBB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 36.7803 | 11.3868 | 28.3116 | 28.3116 | 11.1103 | 74.5687 | 74.5687 | 1.2991 | 0.49324
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | VCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 16.0472 | 11.3868 | 28.3116 | 28.3116 | 11.1103 | 74.5687 | 74.5687 | 0.56681 | 0.2152
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | HCB | 0.62476 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 36.7023 | 11.3868 | 28.3116 | 28.3116 | 11.1103 | 74.5687 | 74.5687 | 1.2964 | 0.49219
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 13.9026 |  |  |  | 11.7888 | 1.893 | 1.893 |  | 7.3441
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 8.4648 |  |  |  | 11.7888 | 1.893 | 1.893 |  | 4.4716
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 20.8443 |  |  |  | 11.7888 | 1.893 | 1.893 |  | 11.0111
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 16.1486 |  |  |  | 11.7785 | 3.7828 | 3.7828 |  | 4.269
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 9.2274 |  |  |  | 11.7785 | 3.7828 | 3.7828 |  | 2.4393
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 22.3166 |  |  |  | 11.7785 | 3.7828 | 3.7828 |  | 5.8996
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 17.6267 | 7.4014 | 133.943 | 133.943 | 11.7675 | 5.6688 | 5.6688 | 0.1316 | 3.1094
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 9.7044 | 7.4014 | 133.943 | 133.943 | 11.7675 | 5.6688 | 5.6688 | 0.072452 | 1.7119
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 23.2284 | 7.4014 | 133.943 | 133.943 | 11.7675 | 5.6688 | 5.6688 | 0.17342 | 4.0976
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 18.7566 | 11.5587 | 33.5538 | 33.5538 | 11.7557 | 7.5508 | 7.5508 | 0.559 | 2.484
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 10.0575 | 11.5587 | 33.5538 | 33.5538 | 11.7557 | 7.5508 | 7.5508 | 0.29974 | 1.332
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 23.899 | 11.5587 | 33.5538 | 33.5538 | 11.7557 | 7.5508 | 7.5508 | 0.71226 | 3.1651
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 19.6826 | 11.711 | 14.6117 | 14.6117 | 11.7431 | 9.4285 | 9.4285 | 1.347 | 2.0876
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 10.3401 | 11.711 | 14.6117 | 14.6117 | 11.7431 | 9.4285 | 9.4285 | 0.70766 | 1.0967
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 24.4333 | 11.711 | 14.6117 | 14.6117 | 11.7431 | 9.4285 | 9.4285 | 1.6722 | 2.5914
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 20.4729 | 11.7269 | 11.6542 | 11.6542 | 11.7298 | 11.3013 | 11.3013 | 1.7567 | 1.8115
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 10.5768 | 11.7269 | 11.6542 | 11.6542 | 11.7298 | 11.3013 | 11.3013 | 0.90756 | 0.93589
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 24.8792 | 11.7269 | 11.6542 | 11.6542 | 11.7298 | 11.3013 | 11.3013 | 2.1348 | 2.2014
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 21.1658 | 11.7243 | 11.3895 | 11.3895 | 11.7157 | 13.169 | 13.169 | 1.8584 | 1.6072
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 10.7811 | 11.7243 | 11.3895 | 11.3895 | 11.7157 | 13.169 | 13.169 | 0.94659 | 0.81867
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 25.2629 | 11.7243 | 11.3895 | 11.3895 | 11.7157 | 13.169 | 13.169 | 2.2181 | 1.9184
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 21.7848 | 11.7171 | 11.7266 | 11.7266 | 11.7008 | 15.0313 | 15.0313 | 1.8577 | 1.4493
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 10.9613 | 11.7171 | 11.7266 | 11.7266 | 11.7008 | 15.0313 | 15.0313 | 0.93474 | 0.72923
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 25.6003 | 11.7171 | 11.7266 | 11.7266 | 11.7008 | 15.0313 | 15.0313 | 2.1831 | 1.7031
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 22.3459 | 11.7084 | 12.2257 | 12.2257 | 11.6852 | 16.8876 | 16.8876 | 1.8278 | 1.3232
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 11.1226 | 11.7084 | 12.2257 | 12.2257 | 11.6852 | 16.8876 | 16.8876 | 0.90977 | 0.65862
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 25.9018 | 11.7084 | 12.2257 | 12.2257 | 11.6852 | 16.8876 | 16.8876 | 2.1186 | 1.5338
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 22.8599 | 11.6988 | 12.7716 | 12.7716 | 11.6688 | 18.7377 | 18.7377 | 1.7899 | 1.22
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 11.2689 | 11.6988 | 12.7716 | 12.7716 | 11.6688 | 18.7377 | 18.7377 | 0.88234 | 0.6014
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 26.1748 | 11.6988 | 12.7716 | 12.7716 | 11.6688 | 18.7377 | 18.7377 | 2.0495 | 1.3969
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 23.3351 | 11.6887 | 13.3286 | 13.3286 | 11.6517 | 20.5812 | 20.5812 | 1.7508 | 1.1338
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 11.4029 | 11.6887 | 13.3286 | 13.3286 | 11.6517 | 20.5812 | 20.5812 | 0.85552 | 0.55404
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 26.4243 | 11.6887 | 13.3286 | 13.3286 | 11.6517 | 20.5812 | 20.5812 | 1.9825 | 1.2839
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 23.7776 | 11.6782 | 13.884 | 13.884 | 11.6338 | 22.4177 | 22.4177 | 1.7126 | 1.0607
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 11.5265 | 11.6782 | 13.884 | 13.884 | 11.6338 | 22.4177 | 22.4177 | 0.8302 | 0.51417
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 26.6543 | 11.6782 | 13.884 | 13.884 | 11.6338 | 22.4177 | 22.4177 | 1.9198 | 1.189
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 24.1919 | 11.6672 | 14.433 | 14.433 | 11.6151 | 24.2468 | 24.2468 | 1.6762 | 0.99774
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 11.6415 | 11.6672 | 14.433 | 14.433 | 11.6151 | 24.2468 | 24.2468 | 0.80659 | 0.48012
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 26.8677 | 11.6672 | 14.433 | 14.433 | 11.6151 | 24.2468 | 24.2468 | 1.8615 | 1.1081
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 24.582 | 11.6559 | 14.9737 | 14.9737 | 11.5956 | 26.0682 | 26.0682 | 1.6417 | 0.94299
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 11.7489 | 11.6559 | 14.9737 | 14.9737 | 11.5956 | 26.0682 | 26.0682 | 0.78464 | 0.4507
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 27.0669 | 11.6559 | 14.9737 | 14.9737 | 11.5956 | 26.0682 | 26.0682 | 1.8076 | 1.0383
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 24.9508 | 11.6441 | 15.5052 | 15.5052 | 11.5754 | 27.8815 | 27.8815 | 1.6092 | 0.89489
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 11.8498 | 11.6441 | 15.5052 | 15.5052 | 11.5754 | 27.8815 | 27.8815 | 0.76424 | 0.42501
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 27.2538 | 11.6441 | 15.5052 | 15.5052 | 11.5754 | 27.8815 | 27.8815 | 1.7577 | 0.97749
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 25.3008 | 11.632 | 16.0275 | 16.0275 | 11.5544 | 29.6864 | 29.6864 | 1.5786 | 0.85227
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 11.9449 | 11.632 | 16.0275 | 16.0275 | 11.5544 | 29.6864 | 29.6864 | 0.74528 | 0.40237
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 27.4298 | 11.632 | 16.0275 | 16.0275 | 11.5544 | 29.6864 | 29.6864 | 1.7114 | 0.92399
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 25.634 | 11.6195 | 16.5404 | 16.5404 | 11.5326 | 31.4824 | 31.4824 | 1.5498 | 0.81423
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 12.035 | 11.6195 | 16.5404 | 16.5404 | 11.5326 | 31.4824 | 31.4824 | 0.72761 | 0.38228
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 27.5962 | 11.6195 | 16.5404 | 16.5404 | 11.5326 | 31.4824 | 31.4824 | 1.6684 | 0.87656
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 25.9522 | 11.6066 | 17.0442 | 17.0442 | 11.51 | 33.269 | 33.269 | 1.5226 | 0.78007
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 12.1205 | 11.6066 | 17.0442 | 17.0442 | 11.51 | 33.269 | 33.269 | 0.71113 | 0.36432
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 27.7542 | 11.6066 | 17.0442 | 17.0442 | 11.51 | 33.269 | 33.269 | 1.6284 | 0.83424
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 26.2568 | 11.5934 | 17.539 | 17.539 | 11.4867 | 35.0461 | 35.0461 | 1.497 | 0.74921
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 12.202 | 11.5934 | 17.539 | 17.539 | 11.4867 | 35.0461 | 35.0461 | 0.69571 | 0.34817
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 27.9044 | 11.5934 | 17.539 | 17.539 | 11.4867 | 35.0461 | 35.0461 | 1.591 | 0.79622
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 26.5491 | 11.5798 | 18.0252 | 18.0252 | 11.4625 | 36.8131 | 36.8131 | 1.4729 | 0.72118
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 12.2798 | 11.5798 | 18.0252 | 18.0252 | 11.4625 | 36.8131 | 36.8131 | 0.68126 | 0.33357
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 28.0477 | 11.5798 | 18.0252 | 18.0252 | 11.4625 | 36.8131 | 36.8131 | 1.556 | 0.76189
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 26.8301 | 11.5658 | 18.5029 | 18.5029 | 11.4376 | 38.5698 | 38.5698 | 1.45 | 0.69562
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 12.3542 | 11.5658 | 18.5029 | 18.5029 | 11.4376 | 38.5698 | 38.5698 | 0.66769 | 0.32031
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 28.1848 | 11.5658 | 18.5029 | 18.5029 | 11.4376 | 38.5698 | 38.5698 | 1.5233 | 0.73075
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 27.1008 | 11.5514 | 18.9724 | 18.9724 | 11.4119 | 40.3156 | 40.3156 | 1.4284 | 0.67222
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 12.4256 | 11.5514 | 18.9724 | 18.9724 | 11.4119 | 40.3156 | 40.3156 | 0.65493 | 0.30821
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 28.3161 | 11.5514 | 18.9724 | 18.9724 | 11.4119 | 40.3156 | 40.3156 | 1.4925 | 0.70236
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 27.362 | 11.5367 | 19.4339 | 19.4339 | 11.3854 | 42.0502 | 42.0502 | 1.4079 | 0.6507
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 12.4942 | 11.5367 | 19.4339 | 19.4339 | 11.3854 | 42.0502 | 42.0502 | 0.64291 | 0.29713
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 28.4422 | 11.5367 | 19.4339 | 19.4339 | 11.3854 | 42.0502 | 42.0502 | 1.4635 | 0.67639
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 27.6144 | 11.5215 | 19.8877 | 19.8877 | 11.3581 | 43.7733 | 43.7733 | 1.3885 | 0.63085
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 12.5602 | 11.5215 | 19.8877 | 19.8877 | 11.3581 | 43.7733 | 43.7733 | 0.63156 | 0.28694
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 28.5635 | 11.5215 | 19.8877 | 19.8877 | 11.3581 | 43.7733 | 43.7733 | 1.4362 | 0.65253
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 27.8588 | 11.506 | 20.334 | 20.334 | 11.33 | 45.4843 | 45.4843 | 1.3701 | 0.61249
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 12.6239 | 11.506 | 20.334 | 20.334 | 11.33 | 45.4843 | 45.4843 | 0.62083 | 0.27754
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 28.6804 | 11.506 | 20.334 | 20.334 | 11.33 | 45.4843 | 45.4843 | 1.4105 | 0.63056
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 28.0955 | 11.4901 | 20.7729 | 20.7729 | 11.301 | 47.1829 | 47.1829 | 1.3525 | 0.59546
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 12.6853 | 11.4901 | 20.7729 | 20.7729 | 11.301 | 47.1829 | 47.1829 | 0.61067 | 0.26885
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 28.7931 | 11.4901 | 20.7729 | 20.7729 | 11.301 | 47.1829 | 47.1829 | 1.3861 | 0.61024
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 28.3253 | 11.4739 | 21.2047 | 21.2047 | 11.2713 | 48.8688 | 48.8688 | 1.3358 | 0.57962
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 12.7447 | 11.4739 | 21.2047 | 21.2047 | 11.2713 | 48.8688 | 48.8688 | 0.60103 | 0.26079
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 28.9021 | 11.4739 | 21.2047 | 21.2047 | 11.2713 | 48.8688 | 48.8688 | 1.363 | 0.59142
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 28.5484 | 11.4572 | 21.6295 | 21.6295 | 11.2408 | 50.5415 | 50.5415 | 1.3199 | 0.56485
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 12.8022 | 11.4572 | 21.6295 | 21.6295 | 11.2408 | 50.5415 | 50.5415 | 0.59189 | 0.2533
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 29.0074 | 11.4572 | 21.6295 | 21.6295 | 11.2408 | 50.5415 | 50.5415 | 1.3411 | 0.57393
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 28.7654 | 11.4402 | 22.0475 | 22.0475 | 11.2094 | 52.2006 | 52.2006 | 1.3047 | 0.55105
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 12.858 | 11.4402 | 22.0475 | 22.0475 | 11.2094 | 52.2006 | 52.2006 | 0.58319 | 0.24632
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 29.1095 | 11.4402 | 22.0475 | 22.0475 | 11.2094 | 52.2006 | 52.2006 | 1.3203 | 0.55765
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 28.9766 | 11.4228 | 22.4589 | 22.4589 | 11.1772 | 53.8455 | 53.8455 | 1.2902 | 0.53814
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 12.912 | 11.4228 | 22.4589 | 22.4589 | 11.1772 | 53.8455 | 53.8455 | 0.57492 | 0.2398
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 29.2085 | 11.4228 | 22.4589 | 22.4589 | 11.1772 | 53.8455 | 53.8455 | 1.3005 | 0.54245
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 29.1823 | 11.405 | 22.8638 | 22.8638 | 11.1442 | 55.476 | 55.476 | 1.2764 | 0.52604
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 12.9645 | 11.405 | 22.8638 | 22.8638 | 11.1442 | 55.476 | 55.476 | 0.56703 | 0.2337
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 29.3045 | 11.405 | 22.8638 | 22.8638 | 11.1442 | 55.476 | 55.476 | 1.2817 | 0.52824
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | VCBB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 29.3829 | 11.3868 | 23.2624 | 23.2624 | 11.1103 | 57.0917 | 57.0917 | 1.2631 | 0.51466
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | VCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 13.0156 | 11.3868 | 23.2624 | 23.2624 | 11.1103 | 57.0917 | 57.0917 | 0.55951 | 0.22798
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | HCB | 0.78722 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 29.3979 | 11.3868 | 23.2624 | 23.2624 | 11.1103 | 57.0917 | 57.0917 | 1.2638 | 0.51492
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 11.404 |  |  |  | 11.7888 | 1.4957 | 1.4957 |  | 7.6244
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 7.0373 |  |  |  | 11.7888 | 1.4957 | 1.4957 |  | 4.7049
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 17.1414 |  |  |  | 11.7888 | 1.4957 | 1.4957 |  | 11.4602
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 13.2465 |  |  |  | 11.7785 | 2.9888 | 2.9888 |  | 4.432
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 7.6712 |  |  |  | 11.7785 | 2.9888 | 2.9888 |  | 2.5666
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 18.3516 |  |  |  | 11.7785 | 2.9888 | 2.9888 |  | 6.14
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 14.459 | 7.4014 | 104.4926 | 104.4926 | 11.7675 | 4.4791 | 4.4791 | 0.13837 | 3.2281
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 8.0678 | 7.4014 | 104.4926 | 104.4926 | 11.7675 | 4.4791 | 4.4791 | 0.07721 | 1.8012
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 19.1011 | 7.4014 | 104.4926 | 104.4926 | 11.7675 | 4.4791 | 4.4791 | 0.1828 | 4.2645
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 15.386 | 11.5587 | 26.4558 | 26.4558 | 11.7557 | 5.9661 | 5.9661 | 0.58157 | 2.5789
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 8.3614 | 11.5587 | 26.4558 | 26.4558 | 11.7557 | 5.9661 | 5.9661 | 0.31605 | 1.4015
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 19.6523 | 11.5587 | 26.4558 | 26.4558 | 11.7557 | 5.9661 | 5.9661 | 0.74284 | 3.294
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 16.1456 | 11.711 | 11.6124 | 11.6124 | 11.7431 | 7.4497 | 7.4497 | 1.3904 | 2.1673
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 8.5964 | 11.711 | 11.6124 | 11.6124 | 11.7431 | 7.4497 | 7.4497 | 0.74027 | 1.1539
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 20.0914 | 11.711 | 11.6124 | 11.6124 | 11.7431 | 7.4497 | 7.4497 | 1.7302 | 2.697
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 16.7939 | 11.7269 | 9.3203 | 9.3203 | 11.7298 | 8.9294 | 8.9294 | 1.8019 | 1.8807
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 8.7932 | 11.7269 | 9.3203 | 9.3203 | 11.7298 | 8.9294 | 8.9294 | 0.94344 | 0.98474
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 20.4579 | 11.7269 | 9.3203 | 9.3203 | 11.7298 | 8.9294 | 8.9294 | 2.195 | 2.2911
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 17.3623 | 11.7243 | 9.1559 | 9.1559 | 11.7157 | 10.4052 | 10.4052 | 1.8963 | 1.6686
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 8.963 | 11.7243 | 9.1559 | 9.1559 | 11.7157 | 10.4052 | 10.4052 | 0.97893 | 0.8614
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 20.7733 | 11.7243 | 9.1559 | 9.1559 | 11.7157 | 10.4052 | 10.4052 | 2.2688 | 1.9964
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 17.8702 | 11.7171 | 9.4683 | 9.4683 | 11.7008 | 11.8765 | 11.8765 | 1.8874 | 1.5047
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 9.1127 | 11.7171 | 9.4683 | 9.4683 | 11.7008 | 11.8765 | 11.8765 | 0.96245 | 0.76729
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 21.0506 | 11.7171 | 9.4683 | 9.4683 | 11.7008 | 11.8765 | 11.8765 | 2.2233 | 1.7725
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 18.3304 | 11.7084 | 9.9088 | 9.9088 | 11.6852 | 13.3433 | 13.3433 | 1.8499 | 1.3738
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 9.2469 | 11.7084 | 9.9088 | 9.9088 | 11.6852 | 13.3433 | 13.3433 | 0.93319 | 0.693
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 21.2985 | 11.7084 | 9.9088 | 9.9088 | 11.6852 | 13.3433 | 13.3433 | 2.1494 | 1.5962
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 18.7521 | 11.6988 | 10.3859 | 10.3859 | 11.6688 | 14.8051 | 14.8051 | 1.8055 | 1.2666
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 9.3685 | 11.6988 | 10.3859 | 10.3859 | 11.6688 | 14.8051 | 14.8051 | 0.90204 | 0.63279
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 21.5228 | 11.6988 | 10.3859 | 10.3859 | 11.6688 | 14.8051 | 14.8051 | 2.0723 | 1.4537
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 19.142 | 11.6887 | 10.8711 | 10.8711 | 11.6517 | 16.2617 | 16.2617 | 1.7608 | 1.1771
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 9.4799 | 11.6887 | 10.8711 | 10.8711 | 11.6517 | 16.2617 | 16.2617 | 0.87202 | 0.58296
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 21.7278 | 11.6887 | 10.8711 | 10.8711 | 11.6517 | 16.2617 | 16.2617 | 1.9987 | 1.3361
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 19.5049 | 11.6782 | 11.3545 | 11.3545 | 11.6338 | 17.7127 | 17.7127 | 1.7178 | 1.1012
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 9.5827 | 11.6782 | 11.3545 | 11.3545 | 11.6338 | 17.7127 | 17.7127 | 0.84395 | 0.54101
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 21.9169 | 11.6782 | 11.3545 | 11.3545 | 11.6338 | 17.7127 | 17.7127 | 1.9302 | 1.2374
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 19.8449 | 11.6672 | 11.8322 | 11.8322 | 11.6151 | 19.158 | 19.158 | 1.6772 | 1.0359
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 9.6782 | 11.6672 | 11.8322 | 11.8322 | 11.6151 | 19.158 | 19.158 | 0.81795 | 0.50518
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 22.0923 | 11.6672 | 11.8322 | 11.8322 | 11.6151 | 19.158 | 19.158 | 1.8671 | 1.1532
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 20.1649 | 11.6559 | 12.3028 | 12.3028 | 11.5956 | 20.5971 | 20.5971 | 1.639 | 0.97901
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 9.7676 | 11.6559 | 12.3028 | 12.3028 | 11.5956 | 20.5971 | 20.5971 | 0.79393 | 0.47422
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 22.256 | 11.6559 | 12.3028 | 12.3028 | 11.5956 | 20.5971 | 20.5971 | 1.809 | 1.0805
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 20.4674 | 11.6441 | 12.7657 | 12.7657 | 11.5754 | 22.0298 | 22.0298 | 1.6033 | 0.92908
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 9.8514 | 11.6441 | 12.7657 | 12.7657 | 11.5754 | 22.0298 | 22.0298 | 0.77171 | 0.44719
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 22.4096 | 11.6441 | 12.7657 | 12.7657 | 11.5754 | 22.0298 | 22.0298 | 1.7555 | 1.0172
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 20.7545 | 11.632 | 13.2207 | 13.2207 | 11.5544 | 23.4559 | 23.4559 | 1.5698 | 0.88483
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 9.9305 | 11.632 | 13.2207 | 13.2207 | 11.5544 | 23.4559 | 23.4559 | 0.75113 | 0.42337
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 22.5543 | 11.632 | 13.2207 | 13.2207 | 11.5544 | 23.4559 | 23.4559 | 1.706 | 0.96156
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 21.0279 | 11.6195 | 13.6679 | 13.6679 | 11.5326 | 24.875 | 24.875 | 1.5385 | 0.84534
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 10.0054 | 11.6195 | 13.6679 | 13.6679 | 11.5326 | 24.875 | 24.875 | 0.73204 | 0.40223
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 22.691 | 11.6195 | 13.6679 | 13.6679 | 11.5326 | 24.875 | 24.875 | 1.6602 | 0.9122
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 21.2889 | 11.6066 | 14.1075 | 14.1075 | 11.51 | 26.2866 | 26.2866 | 1.509 | 0.80988
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 10.0765 | 11.6066 | 14.1075 | 14.1075 | 11.51 | 26.2866 | 26.2866 | 0.71427 | 0.38333
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 22.8208 | 11.6066 | 14.1075 | 14.1075 | 11.51 | 26.2866 | 26.2866 | 1.6176 | 0.86815
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 21.5388 | 11.5934 | 14.5396 | 14.5396 | 11.4867 | 27.6908 | 27.6908 | 1.4814 | 0.77783
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 10.1442 | 11.5934 | 14.5396 | 14.5396 | 11.4867 | 27.6908 | 27.6908 | 0.6977 | 0.36634
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 22.9443 | 11.5934 | 14.5396 | 14.5396 | 11.4867 | 27.6908 | 27.6908 | 1.5781 | 0.82859
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 21.7785 | 11.5798 | 14.9644 | 14.9644 | 11.4625 | 29.0869 | 29.0869 | 1.4554 | 0.74874
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 10.2089 | 11.5798 | 14.9644 | 14.9644 | 11.4625 | 29.0869 | 29.0869 | 0.68221 | 0.35098
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 23.0621 | 11.5798 | 14.9644 | 14.9644 | 11.4625 | 29.0869 | 29.0869 | 1.5411 | 0.79287
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 22.0091 | 11.5658 | 15.3821 | 15.3821 | 11.4376 | 30.4749 | 30.4749 | 1.4308 | 0.7222
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 10.2708 | 11.5658 | 15.3821 | 15.3821 | 11.4376 | 30.4749 | 30.4749 | 0.66771 | 0.33702
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 23.1747 | 11.5658 | 15.3821 | 15.3821 | 11.4376 | 30.4749 | 30.4749 | 1.5066 | 0.76045
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 22.2312 | 11.5514 | 15.793 | 15.793 | 11.4119 | 31.8543 | 31.8543 | 1.4077 | 0.6979
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 10.3301 | 11.5514 | 15.793 | 15.793 | 11.4119 | 31.8543 | 31.8543 | 0.6541 | 0.32429
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 23.2827 | 11.5514 | 15.793 | 15.793 | 11.4119 | 31.8543 | 31.8543 | 1.4742 | 0.73091
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 22.4454 | 11.5367 | 16.1971 | 16.1971 | 11.3854 | 33.2248 | 33.2248 | 1.3858 | 0.67556
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 10.3871 | 11.5367 | 16.1971 | 16.1971 | 11.3854 | 33.2248 | 33.2248 | 0.64129 | 0.31263
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 23.3863 | 11.5367 | 16.1971 | 16.1971 | 11.3854 | 33.2248 | 33.2248 | 1.4439 | 0.70388
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 22.6525 | 11.5215 | 16.5948 | 16.5948 | 11.3581 | 34.5863 | 34.5863 | 1.365 | 0.65496
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 10.442 | 11.5215 | 16.5948 | 16.5948 | 11.3581 | 34.5863 | 34.5863 | 0.62923 | 0.30191
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 23.486 | 11.5215 | 16.5948 | 16.5948 | 11.3581 | 34.5863 | 34.5863 | 1.4153 | 0.67905
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 22.853 | 11.506 | 16.9862 | 16.9862 | 11.33 | 35.9382 | 35.9382 | 1.3454 | 0.6359
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 10.4949 | 11.506 | 16.9862 | 16.9862 | 11.33 | 35.9382 | 35.9382 | 0.61785 | 0.29203
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 23.582 | 11.506 | 16.9862 | 16.9862 | 11.33 | 35.9382 | 35.9382 | 1.3883 | 0.65618
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 23.0472 | 11.4901 | 17.3714 | 17.3714 | 11.301 | 37.2803 | 37.2803 | 1.3267 | 0.61821
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 10.546 | 11.4901 | 17.3714 | 17.3714 | 11.301 | 37.2803 | 37.2803 | 0.60709 | 0.28288
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 23.6747 | 11.4901 | 17.3714 | 17.3714 | 11.301 | 37.2803 | 37.2803 | 1.3629 | 0.63505
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 23.2357 | 11.4739 | 17.7507 | 17.7507 | 11.2713 | 38.6124 | 38.6124 | 1.309 | 0.60177
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 10.5954 | 11.4739 | 17.7507 | 17.7507 | 11.2713 | 38.6124 | 38.6124 | 0.5969 | 0.2744
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 23.7642 | 11.4739 | 17.7507 | 17.7507 | 11.2713 | 38.6124 | 38.6124 | 1.3388 | 0.61546
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 23.4188 | 11.4572 | 18.124 | 18.124 | 11.2408 | 39.934 | 39.934 | 1.2921 | 0.58644
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 10.6432 | 11.4572 | 18.124 | 18.124 | 11.2408 | 39.934 | 39.934 | 0.58724 | 0.26652
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 23.8508 | 11.4572 | 18.124 | 18.124 | 11.2408 | 39.934 | 39.934 | 1.316 | 0.59726
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 23.5968 | 11.4402 | 18.4917 | 18.4917 | 11.2094 | 41.2449 | 41.2449 | 1.2761 | 0.57211
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 10.6896 | 11.4402 | 18.4917 | 18.4917 | 11.2094 | 41.2449 | 41.2449 | 0.57807 | 0.25917
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 23.9347 | 11.4402 | 18.4917 | 18.4917 | 11.2094 | 41.2449 | 41.2449 | 1.2944 | 0.58031
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 23.77 | 11.4228 | 18.8538 | 18.8538 | 11.1772 | 42.5446 | 42.5446 | 1.2608 | 0.55871
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 10.7345 | 11.4228 | 18.8538 | 18.8538 | 11.1772 | 42.5446 | 42.5446 | 0.56936 | 0.25231
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 24.016 | 11.4228 | 18.8538 | 18.8538 | 11.1772 | 42.5446 | 42.5446 | 1.2738 | 0.56449
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 23.9388 | 11.405 | 19.2104 | 19.2104 | 11.1442 | 43.8329 | 43.8329 | 1.2461 | 0.54614
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 10.7782 | 11.405 | 19.2104 | 19.2104 | 11.1442 | 43.8329 | 43.8329 | 0.56106 | 0.24589
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 24.095 | 11.405 | 19.2104 | 19.2104 | 11.1442 | 43.8329 | 43.8329 | 1.2543 | 0.5497
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | VCBB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 24.1034 | 11.3868 | 19.5617 | 19.5617 | 11.1103 | 45.1095 | 45.1095 | 1.2322 | 0.53433
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | VCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 10.8206 | 11.3868 | 19.5617 | 19.5617 | 11.1103 | 45.1095 | 45.1095 | 0.55315 | 0.23987
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | HCB | 0.958 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 24.1717 | 11.3868 | 19.5617 | 19.5617 | 11.1103 | 45.1095 | 45.1095 | 1.2357 | 0.53585
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 9.552 |  |  |  | 11.7888 | 1.2115 | 1.2115 |  | 7.8842
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 5.9656 |  |  |  | 11.7888 | 1.2115 | 1.2115 |  | 4.924
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 14.3901 |  |  |  | 11.7888 | 1.2115 | 1.2115 |  | 11.8775
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 11.0954 |  |  |  | 11.7785 | 2.421 | 2.421 |  | 4.583
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 6.503 |  |  |  | 11.7785 | 2.421 | 2.421 |  | 2.6861
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 15.4057 |  |  |  | 11.7785 | 2.421 | 2.421 |  | 6.3635
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 12.1111 | 7.4014 | 83.6805 | 83.6805 | 11.7675 | 3.628 | 3.628 | 0.14473 | 3.3382
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 6.8392 | 7.4014 | 83.6805 | 83.6805 | 11.7675 | 3.628 | 3.628 | 0.08173 | 1.8851
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 16.0346 | 7.4014 | 83.6805 | 83.6805 | 11.7675 | 3.628 | 3.628 | 0.19162 | 4.4196
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 12.8875 | 11.5587 | 21.3888 | 21.3888 | 11.7557 | 4.8325 | 4.8325 | 0.60254 | 2.6668
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 7.0881 | 11.5587 | 21.3888 | 21.3888 | 11.7557 | 4.8325 | 4.8325 | 0.33139 | 1.4667
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 16.4972 | 11.5587 | 21.3888 | 21.3888 | 11.7557 | 4.8325 | 4.8325 | 0.7713 | 3.4138
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 13.5238 | 11.711 | 9.4551 | 9.4551 | 11.7431 | 6.0342 | 6.0342 | 1.4303 | 2.2412
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 7.2872 | 11.711 | 9.4551 | 9.4551 | 11.7431 | 6.0342 | 6.0342 | 0.77072 | 1.2077
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 16.8657 | 11.711 | 9.4551 | 9.4551 | 11.7431 | 6.0342 | 6.0342 | 1.7838 | 2.795
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 14.0669 | 11.7269 | 7.6316 | 7.6316 | 11.7298 | 7.2328 | 7.2328 | 1.8433 | 1.9449
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 7.4541 | 11.7269 | 7.6316 | 7.6316 | 11.7298 | 7.2328 | 7.2328 | 0.97674 | 1.0306
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 17.1732 | 11.7269 | 7.6316 | 7.6316 | 11.7298 | 7.2328 | 7.2328 | 2.2503 | 2.3743
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 14.543 | 11.7243 | 7.5318 | 7.5318 | 11.7157 | 8.4282 | 8.4282 | 1.9309 | 1.7255
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 7.598 | 11.7243 | 7.5318 | 7.5318 | 11.7157 | 8.4282 | 8.4282 | 1.0088 | 0.9015
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 17.4378 | 11.7243 | 7.5318 | 7.5318 | 11.7157 | 8.4282 | 8.4282 | 2.3152 | 2.069
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 14.9685 | 11.7171 | 7.8194 | 7.8194 | 11.7008 | 9.62 | 9.62 | 1.9143 | 1.556
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 7.725 | 11.7171 | 7.8194 | 7.8194 | 11.7008 | 9.62 | 9.62 | 0.98793 | 0.80301
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 17.6705 | 11.7171 | 7.8194 | 7.8194 | 11.7008 | 9.62 | 9.62 | 2.2598 | 1.8368
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 15.354 | 11.7084 | 8.211 | 8.211 | 11.6852 | 10.8081 | 10.8081 | 1.8699 | 1.4206
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 7.8387 | 11.7084 | 8.211 | 8.211 | 11.6852 | 10.8081 | 10.8081 | 0.95465 | 0.72526
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 17.8785 | 11.7084 | 8.211 | 8.211 | 11.6852 | 10.8081 | 10.8081 | 2.1774 | 1.6542
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 15.7073 | 11.6988 | 8.6321 | 8.6321 | 11.6688 | 11.9921 | 11.9921 | 1.8196 | 1.3098
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 7.9418 | 11.6988 | 8.6321 | 8.6321 | 11.6688 | 11.9921 | 11.9921 | 0.92003 | 0.66225
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 18.0667 | 11.6988 | 8.6321 | 8.6321 | 11.6688 | 11.9921 | 11.9921 | 2.093 | 1.5065
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 16.0338 | 11.6887 | 9.0594 | 9.0594 | 11.6517 | 13.1719 | 13.1719 | 1.7699 | 1.2173
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 8.0362 | 11.6887 | 9.0594 | 9.0594 | 11.6517 | 13.1719 | 13.1719 | 0.88705 | 0.6101
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 18.2388 | 11.6887 | 9.0594 | 9.0594 | 11.6517 | 13.1719 | 13.1719 | 2.0132 | 1.3847
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 16.3379 | 11.6782 | 9.4849 | 9.4849 | 11.6338 | 14.3473 | 14.3473 | 1.7225 | 1.1387
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 8.1234 | 11.6782 | 9.4849 | 9.4849 | 11.6338 | 14.3473 | 14.3473 | 0.85645 | 0.56619
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 18.3974 | 11.6782 | 9.4849 | 9.4849 | 11.6338 | 14.3473 | 14.3473 | 1.9396 | 1.2823
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 16.6226 | 11.6672 | 9.9055 | 9.9055 | 11.6151 | 15.518 | 15.518 | 1.6781 | 1.0712
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 8.2044 | 11.6672 | 9.9055 | 9.9055 | 11.6151 | 15.518 | 15.518 | 0.82826 | 0.5287
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 18.5445 | 11.6672 | 9.9055 | 9.9055 | 11.6151 | 15.518 | 15.518 | 1.8721 | 1.195
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 16.8907 | 11.6559 | 10.32 | 10.32 | 11.5956 | 16.6837 | 16.6837 | 1.6367 | 1.0124
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 8.2801 | 11.6559 | 10.32 | 10.32 | 11.5956 | 16.6837 | 16.6837 | 0.80233 | 0.4963
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 18.6819 | 11.6559 | 10.32 | 10.32 | 11.5956 | 16.6837 | 16.6837 | 1.8103 | 1.1198
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 17.1441 | 11.6441 | 10.7279 | 10.7279 | 11.5754 | 17.8442 | 17.8442 | 1.5981 | 0.96077
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 8.3512 | 11.6441 | 10.7279 | 10.7279 | 11.5754 | 17.8442 | 17.8442 | 0.77845 | 0.46801
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 18.8108 | 11.6441 | 10.7279 | 10.7279 | 11.5754 | 17.8442 | 17.8442 | 1.7534 | 1.0542
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 17.3846 | 11.632 | 11.1292 | 11.1292 | 11.5544 | 18.9993 | 18.9993 | 1.5621 | 0.91501
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 8.4182 | 11.632 | 11.1292 | 11.1292 | 11.5544 | 18.9993 | 18.9993 | 0.75641 | 0.44308
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 18.9322 | 11.632 | 11.1292 | 11.1292 | 11.5544 | 18.9993 | 18.9993 | 1.7011 | 0.99647
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 17.6136 | 11.6195 | 11.5239 | 11.5239 | 11.5326 | 20.1487 | 20.1487 | 1.5284 | 0.87418
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 8.4817 | 11.6195 | 11.5239 | 11.5239 | 11.5326 | 20.1487 | 20.1487 | 0.73601 | 0.42096
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 19.047 | 11.6195 | 11.5239 | 11.5239 | 11.5326 | 20.1487 | 20.1487 | 1.6528 | 0.94532
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 17.8323 | 11.6066 | 11.912 | 11.912 | 11.51 | 21.2922 | 21.2922 | 1.497 | 0.8375
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 8.542 | 11.6066 | 11.912 | 11.912 | 11.51 | 21.2922 | 21.2922 | 0.71709 | 0.40118
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 19.1558 | 11.6066 | 11.912 | 11.912 | 11.51 | 21.2922 | 21.2922 | 1.6081 | 0.89967
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 18.0416 | 11.5934 | 12.2939 | 12.2939 | 11.4867 | 22.4295 | 22.4295 | 1.4675 | 0.80437
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 8.5994 | 11.5934 | 12.2939 | 12.2939 | 11.4867 | 22.4295 | 22.4295 | 0.69948 | 0.3834
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 19.2595 | 11.5934 | 12.2939 | 12.2939 | 11.4867 | 22.4295 | 22.4295 | 1.5666 | 0.85867
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 18.2424 | 11.5798 | 12.6696 | 12.6696 | 11.4625 | 23.5604 | 23.5604 | 1.4399 | 0.77428
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 8.6542 | 11.5798 | 12.6696 | 12.6696 | 11.4625 | 23.5604 | 23.5604 | 0.68307 | 0.36732
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 19.3583 | 11.5798 | 12.6696 | 12.6696 | 11.4625 | 23.5604 | 23.5604 | 1.5279 | 0.82165
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 18.4355 | 11.5658 | 13.0393 | 13.0393 | 11.4376 | 24.6847 | 24.6847 | 1.4138 | 0.74684
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 8.7067 | 11.5658 | 13.0393 | 13.0393 | 11.4376 | 24.6847 | 24.6847 | 0.66773 | 0.35272
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 19.4528 | 11.5658 | 13.0393 | 13.0393 | 11.4376 | 24.6847 | 24.6847 | 1.4919 | 0.78805
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 18.6216 | 11.5514 | 13.4032 | 13.4032 | 11.4119 | 25.802 | 25.802 | 1.3893 | 0.72171
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 8.757 | 11.5514 | 13.4032 | 13.4032 | 11.4119 | 25.802 | 25.802 | 0.65335 | 0.33939
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 19.5434 | 11.5514 | 13.4032 | 13.4032 | 11.4119 | 25.802 | 25.802 | 1.4581 | 0.75744
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 18.8011 | 11.5367 | 13.7614 | 13.7614 | 11.3854 | 26.9121 | 26.9121 | 1.3662 | 0.69861
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 8.8053 | 11.5367 | 13.7614 | 13.7614 | 11.3854 | 26.9121 | 26.9121 | 0.63986 | 0.32719
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 19.6303 | 11.5367 | 13.7614 | 13.7614 | 11.3854 | 26.9121 | 26.9121 | 1.4265 | 0.72942
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 18.9746 | 11.5215 | 14.114 | 14.114 | 11.3581 | 28.0149 | 28.0149 | 1.3444 | 0.6773
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 8.8518 | 11.5215 | 14.114 | 14.114 | 11.3581 | 28.0149 | 28.0149 | 0.62716 | 0.31597
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 19.714 | 11.5215 | 14.114 | 14.114 | 11.3581 | 28.0149 | 28.0149 | 1.3968 | 0.7037
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 19.1425 | 11.506 | 14.4614 | 14.4614 | 11.33 | 29.11 | 29.11 | 1.3237 | 0.65759
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 8.8967 | 11.506 | 14.4614 | 14.4614 | 11.33 | 29.11 | 29.11 | 0.6152 | 0.30562
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 19.7945 | 11.506 | 14.4614 | 14.4614 | 11.33 | 29.11 | 29.11 | 1.3688 | 0.67999
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 19.3052 | 11.4901 | 14.8035 | 14.8035 | 11.301 | 30.1971 | 30.1971 | 1.3041 | 0.63931
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 8.94 | 11.4901 | 14.8035 | 14.8035 | 11.301 | 30.1971 | 30.1971 | 0.60391 | 0.29606
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 19.8723 | 11.4901 | 14.8035 | 14.8035 | 11.301 | 30.1971 | 30.1971 | 1.3424 | 0.65809
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 19.4631 | 11.4739 | 15.1406 | 15.1406 | 11.2713 | 31.2761 | 31.2761 | 1.2855 | 0.6223
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 8.9819 | 11.4739 | 15.1406 | 15.1406 | 11.2713 | 31.2761 | 31.2761 | 0.59323 | 0.28718
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 19.9474 | 11.4739 | 15.1406 | 15.1406 | 11.2713 | 31.2761 | 31.2761 | 1.3175 | 0.63778
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 19.6164 | 11.4572 | 15.4726 | 15.4726 | 11.2408 | 32.3465 | 32.3465 | 1.2678 | 0.60645
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 9.0224 | 11.4572 | 15.4726 | 15.4726 | 11.2408 | 32.3465 | 32.3465 | 0.58312 | 0.27893
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 20.0201 | 11.4572 | 15.4726 | 15.4726 | 11.2408 | 32.3465 | 32.3465 | 1.2939 | 0.61892
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 19.7655 | 11.4402 | 15.7997 | 15.7997 | 11.2094 | 33.4084 | 33.4084 | 1.251 | 0.59163
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 9.0617 | 11.4402 | 15.7997 | 15.7997 | 11.2094 | 33.4084 | 33.4084 | 0.57353 | 0.27124
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 20.0904 | 11.4402 | 15.7997 | 15.7997 | 11.2094 | 33.4084 | 33.4084 | 1.2716 | 0.60136
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 19.9106 | 11.4228 | 16.1222 | 16.1222 | 11.1772 | 34.4611 | 34.4611 | 1.235 | 0.57777
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 9.0998 | 11.4228 | 16.1222 | 16.1222 | 11.1772 | 34.4611 | 34.4611 | 0.56443 | 0.26406
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 20.1587 | 11.4228 | 16.1222 | 16.1222 | 11.1772 | 34.4611 | 34.4611 | 1.2504 | 0.58497
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 20.052 | 11.405 | 16.4399 | 16.4399 | 11.1442 | 35.5046 | 35.5046 | 1.2197 | 0.56477
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 9.1368 | 11.405 | 16.4399 | 16.4399 | 11.1442 | 35.5046 | 35.5046 | 0.55577 | 0.25734
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 20.2249 | 11.405 | 16.4399 | 16.4399 | 11.1442 | 35.5046 | 35.5046 | 1.2302 | 0.56964
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | VCBB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 20.1899 | 11.3868 | 16.753 | 16.753 | 11.1103 | 36.5387 | 36.5387 | 1.2051 | 0.55256
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | VCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 9.1728 | 11.3868 | 16.753 | 16.753 | 11.1103 | 36.5387 | 36.5387 | 0.54753 | 0.25104
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | HCB | 1.134 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 20.2893 | 11.3868 | 16.753 | 16.753 | 11.1103 | 36.5387 | 36.5387 | 1.2111 | 0.55528
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 8.1372 |  |  |  | 11.7888 | 1.0013 | 1.0013 |  | 8.1268
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 5.1374 |  |  |  | 11.7888 | 1.0013 | 1.0013 |  | 5.1309
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 12.2838 |  |  |  | 11.7888 | 1.0013 | 1.0013 |  | 12.2682
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 9.452 |  |  |  | 11.7785 | 2.0008 | 2.0008 |  | 4.7241
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 5.6002 |  |  |  | 11.7785 | 2.0008 | 2.0008 |  | 2.799
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 13.1505 |  |  |  | 11.7785 | 2.0008 | 2.0008 |  | 6.5726
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 10.3174 | 7.4014 | 68.4485 | 68.4485 | 11.7675 | 2.9984 | 2.9984 | 0.15073 | 3.441
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 5.8898 | 7.4014 | 68.4485 | 68.4485 | 11.7675 | 2.9984 | 2.9984 | 0.086047 | 1.9643
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 13.6871 | 7.4014 | 68.4485 | 68.4485 | 11.7675 | 2.9984 | 2.9984 | 0.19996 | 4.5648
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 10.9788 | 11.5587 | 17.6466 | 17.6466 | 11.7557 | 3.9938 | 3.9938 | 0.62215 | 2.7489
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 6.1041 | 11.5587 | 17.6466 | 17.6466 | 11.7557 | 3.9938 | 3.9938 | 0.34591 | 1.5284
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 14.0818 | 11.5587 | 17.6466 | 17.6466 | 11.7557 | 3.9938 | 3.9938 | 0.79799 | 3.5259
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 11.5209 | 11.711 | 7.851 | 7.851 | 11.7431 | 4.987 | 4.987 | 1.4674 | 2.3102
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 6.2756 | 11.711 | 7.851 | 7.851 | 11.7431 | 4.987 | 4.987 | 0.79934 | 1.2584
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 14.3962 | 11.711 | 7.851 | 7.851 | 11.7431 | 4.987 | 4.987 | 1.8337 | 2.8868
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 11.9836 | 11.7269 | 6.3691 | 6.3691 | 11.7298 | 5.9776 | 5.9776 | 1.8815 | 2.0048
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 6.4193 | 11.7269 | 6.3691 | 6.3691 | 11.7298 | 5.9776 | 5.9776 | 1.0079 | 1.0739
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 14.6586 | 11.7269 | 6.3691 | 6.3691 | 11.7298 | 5.9776 | 5.9776 | 2.3015 | 2.4523
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 12.3892 | 11.7243 | 6.3122 | 6.3122 | 11.7157 | 6.9654 | 6.9654 | 1.9627 | 1.7787
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 6.5433 | 11.7243 | 6.3122 | 6.3122 | 11.7157 | 6.9654 | 6.9654 | 1.0366 | 0.93939
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 14.8844 | 11.7243 | 6.3122 | 6.3122 | 11.7157 | 6.9654 | 6.9654 | 2.358 | 2.1369
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 12.7517 | 11.7171 | 6.5765 | 6.5765 | 11.7008 | 7.9504 | 7.9504 | 1.939 | 1.6039
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 6.6526 | 11.7171 | 6.5765 | 6.5765 | 11.7008 | 7.9504 | 7.9504 | 1.0116 | 0.83676
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 15.0829 | 11.7171 | 6.5765 | 6.5765 | 11.7008 | 7.9504 | 7.9504 | 2.2934 | 1.8971
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 13.0801 | 11.7084 | 6.9272 | 6.9272 | 11.6852 | 8.9323 | 8.9323 | 1.8882 | 1.4644
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 6.7505 | 11.7084 | 6.9272 | 6.9272 | 11.6852 | 8.9323 | 8.9323 | 0.97449 | 0.75574
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 15.2604 | 11.7084 | 6.9272 | 6.9272 | 11.6852 | 8.9323 | 8.9323 | 2.203 | 1.7085
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 13.3811 | 11.6988 | 7.3021 | 7.3021 | 11.6688 | 9.9109 | 9.9109 | 1.8325 | 1.3501
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 6.8393 | 11.6988 | 7.3021 | 7.3021 | 11.6688 | 9.9109 | 9.9109 | 0.93662 | 0.69008
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 15.421 | 11.6988 | 7.3021 | 7.3021 | 11.6688 | 9.9109 | 9.9109 | 2.1119 | 1.556
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 13.6593 | 11.6887 | 7.6821 | 7.6821 | 11.6517 | 10.8859 | 10.8859 | 1.7781 | 1.2548
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 6.9206 | 11.6887 | 7.6821 | 7.6821 | 11.6517 | 10.8859 | 10.8859 | 0.90088 | 0.63574
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 15.5678 | 11.6887 | 7.6821 | 7.6821 | 11.6517 | 10.8859 | 10.8859 | 2.0265 | 1.4301
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 13.9183 | 11.6782 | 8.0603 | 8.0603 | 11.6338 | 11.8573 | 11.8573 | 1.7268 | 1.1738
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 6.9957 | 11.6782 | 8.0603 | 8.0603 | 11.6338 | 11.8573 | 11.8573 | 0.86791 | 0.58999
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 15.7031 | 11.6782 | 8.0603 | 8.0603 | 11.6338 | 11.8573 | 11.8573 | 1.9482 | 1.3243
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 14.1609 | 11.6672 | 8.4344 | 8.4344 | 11.6151 | 12.8248 | 12.8248 | 1.679 | 1.1042
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 7.0654 | 11.6672 | 8.4344 | 8.4344 | 11.6151 | 12.8248 | 12.8248 | 0.83769 | 0.55092
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 15.8287 | 11.6672 | 8.4344 | 8.4344 | 11.6151 | 12.8248 | 12.8248 | 1.8767 | 1.2342
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 14.3893 | 11.6559 | 8.8031 | 8.8031 | 11.5956 | 13.7882 | 13.7882 | 1.6346 | 1.0436
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 7.1306 | 11.6559 | 8.8031 | 8.8031 | 11.5956 | 13.7882 | 13.7882 | 0.81001 | 0.51715
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 15.9459 | 11.6559 | 8.8031 | 8.8031 | 11.5956 | 13.7882 | 13.7882 | 1.8114 | 1.1565
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 14.6052 | 11.6441 | 9.1663 | 9.1663 | 11.5754 | 14.7472 | 14.7472 | 1.5934 | 0.99037
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 7.1918 | 11.6441 | 9.1663 | 9.1663 | 11.5754 | 14.7472 | 14.7472 | 0.7846 | 0.48767
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 16.0559 | 11.6441 | 9.1663 | 9.1663 | 11.5754 | 14.7472 | 14.7472 | 1.7516 | 1.0887
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 14.8101 | 11.632 | 9.5238 | 9.5238 | 11.5544 | 15.7019 | 15.7019 | 1.5551 | 0.94321
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 7.2496 | 11.632 | 9.5238 | 9.5238 | 11.5544 | 15.7019 | 15.7019 | 0.76121 | 0.4617
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 16.1594 | 11.632 | 9.5238 | 9.5238 | 11.5544 | 15.7019 | 15.7019 | 1.6968 | 1.0291
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 15.0052 | 11.6195 | 9.8756 | 9.8756 | 11.5326 | 16.6518 | 16.6518 | 1.5194 | 0.90112
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 7.3043 | 11.6195 | 9.8756 | 9.8756 | 11.5326 | 16.6518 | 16.6518 | 0.73963 | 0.43865
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 16.2574 | 11.6195 | 9.8756 | 9.8756 | 11.5326 | 16.6518 | 16.6518 | 1.6462 | 0.97631
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 15.1915 | 11.6066 | 10.2219 | 10.2219 | 11.51 | 17.5968 | 17.5968 | 1.4862 | 0.86331
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 7.3562 | 11.6066 | 10.2219 | 10.2219 | 11.51 | 17.5968 | 17.5968 | 0.71965 | 0.41804
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 16.3503 | 11.6066 | 10.2219 | 10.2219 | 11.51 | 17.5968 | 17.5968 | 1.5995 | 0.92916
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 15.3698 | 11.5934 | 10.5628 | 10.5628 | 11.4867 | 18.5368 | 18.5368 | 1.4551 | 0.82915
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 7.4056 | 11.5934 | 10.5628 | 10.5628 | 11.4867 | 18.5368 | 18.5368 | 0.70111 | 0.39951
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 16.4387 | 11.5934 | 10.5628 | 10.5628 | 11.4867 | 18.5368 | 18.5368 | 1.5563 | 0.88681
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 15.5409 | 11.5798 | 10.8984 | 10.8984 | 11.4625 | 19.4714 | 19.4714 | 1.426 | 0.79814
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 7.4528 | 11.5798 | 10.8984 | 10.8984 | 11.4625 | 19.4714 | 19.4714 | 0.68385 | 0.38276
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 16.523 | 11.5798 | 10.8984 | 10.8984 | 11.4625 | 19.4714 | 19.4714 | 1.5161 | 0.84858
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 15.7055 | 11.5658 | 11.2289 | 11.2289 | 11.4376 | 20.4006 | 20.4006 | 1.3987 | 0.76985
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 7.498 | 11.5658 | 11.2289 | 11.2289 | 11.4376 | 20.4006 | 20.4006 | 0.66774 | 0.36754
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 16.6037 | 11.5658 | 11.2289 | 11.2289 | 11.4376 | 20.4006 | 20.4006 | 1.4787 | 0.81388
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 15.864 | 11.5514 | 11.5544 | 11.5544 | 11.4119 | 21.324 | 21.324 | 1.373 | 0.74395
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 7.5413 | 11.5514 | 11.5544 | 11.5544 | 11.4119 | 21.324 | 21.324 | 0.65268 | 0.35365
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 16.6809 | 11.5514 | 11.5544 | 11.5544 | 11.4119 | 21.324 | 21.324 | 1.4437 | 0.78226
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 16.0169 | 11.5367 | 11.8751 | 11.8751 | 11.3854 | 22.2414 | 22.2414 | 1.3488 | 0.72014
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 7.5829 | 11.5367 | 11.8751 | 11.8751 | 11.3854 | 22.2414 | 22.2414 | 0.63856 | 0.34094
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 16.7551 | 11.5367 | 11.8751 | 11.8751 | 11.3854 | 22.2414 | 22.2414 | 1.411 | 0.75333
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 16.1647 | 11.5215 | 12.191 | 12.191 | 11.3581 | 23.1528 | 23.1528 | 1.326 | 0.69817
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 7.623 | 11.5215 | 12.191 | 12.191 | 11.3581 | 23.1528 | 23.1528 | 0.6253 | 0.32925
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 16.8265 | 11.5215 | 12.191 | 12.191 | 11.3581 | 23.1528 | 23.1528 | 1.3802 | 0.72676
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 16.3077 | 11.506 | 12.5023 | 12.5023 | 11.33 | 24.0578 | 24.0578 | 1.3044 | 0.67786
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 7.6616 | 11.506 | 12.5023 | 12.5023 | 11.33 | 24.0578 | 24.0578 | 0.61282 | 0.31847
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 16.8952 | 11.506 | 12.5023 | 12.5023 | 11.33 | 24.0578 | 24.0578 | 1.3514 | 0.70228
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 16.4464 | 11.4901 | 12.8092 | 12.8092 | 11.301 | 24.9563 | 24.9563 | 1.284 | 0.65901
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 7.6989 | 11.4901 | 12.8092 | 12.8092 | 11.301 | 24.9563 | 24.9563 | 0.60105 | 0.3085
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 16.9616 | 11.4901 | 12.8092 | 12.8092 | 11.301 | 24.9563 | 24.9563 | 1.3242 | 0.67965
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 16.5809 | 11.4739 | 13.1117 | 13.1117 | 11.2713 | 25.848 | 25.848 | 1.2646 | 0.64148
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 7.735 | 11.4739 | 13.1117 | 13.1117 | 11.2713 | 25.848 | 25.848 | 0.58993 | 0.29925
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 17.0256 | 11.4739 | 13.1117 | 13.1117 | 11.2713 | 25.848 | 25.848 | 1.2985 | 0.65868
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 16.7115 | 11.4572 | 13.4098 | 13.4098 | 11.2408 | 26.7327 | 26.7327 | 1.2462 | 0.62513
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 7.7699 | 11.4572 | 13.4098 | 13.4098 | 11.2408 | 26.7327 | 26.7327 | 0.57942 | 0.29065
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 17.0876 | 11.4572 | 13.4098 | 13.4098 | 11.2408 | 26.7327 | 26.7327 | 1.2743 | 0.6392
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 16.8385 | 11.4402 | 13.7038 | 13.7038 | 11.2094 | 27.6102 | 27.6102 | 1.2288 | 0.60987
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 7.8037 | 11.4402 | 13.7038 | 13.7038 | 11.2094 | 27.6102 | 27.6102 | 0.56946 | 0.28264
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 17.1477 | 11.4402 | 13.7038 | 13.7038 | 11.2094 | 27.6102 | 27.6102 | 1.2513 | 0.62106
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 16.9622 | 11.4228 | 13.9937 | 13.9937 | 11.1772 | 28.4803 | 28.4803 | 1.2121 | 0.59558
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 7.8365 | 11.4228 | 13.9937 | 13.9937 | 11.1772 | 28.4803 | 28.4803 | 0.56001 | 0.27516
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 17.2059 | 11.4228 | 13.9937 | 13.9937 | 11.1772 | 28.4803 | 28.4803 | 1.2295 | 0.60413
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 17.0826 | 11.405 | 14.2795 | 14.2795 | 11.1442 | 29.3427 | 29.3427 | 1.1963 | 0.58218
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 7.8684 | 11.405 | 14.2795 | 14.2795 | 11.1442 | 29.3427 | 29.3427 | 0.55103 | 0.26816
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 17.2624 | 11.405 | 14.2795 | 14.2795 | 11.1442 | 29.3427 | 29.3427 | 1.2089 | 0.5883
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | VCBB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 17.2001 | 11.3868 | 14.5614 | 14.5614 | 11.1103 | 30.1972 | 30.1972 | 1.1812 | 0.56959
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | VCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 7.8994 | 11.3868 | 14.5614 | 14.5614 | 11.1103 | 30.1972 | 30.1972 | 0.54249 | 0.26159
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | HCB | 1.3123 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 17.3173 | 11.3868 | 14.5614 | 14.5614 | 11.1103 | 30.1972 | 30.1972 | 1.1893 | 0.57347
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 7.0294 |  |  |  | 11.7888 | 0.84135 | 0.84135 |  | 8.3549
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 4.4822 |  |  |  | 11.7888 | 0.84135 | 0.84135 |  | 5.3274
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 10.6313 |  |  |  | 11.7888 | 0.84135 | 0.84135 |  | 12.6361
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 8.1653 |  |  |  | 11.7785 | 1.6812 | 1.6812 |  | 4.8567
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 4.886 |  |  |  | 11.7785 | 1.6812 | 1.6812 |  | 2.9062
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 11.3811 |  |  |  | 11.7785 | 1.6812 | 1.6812 |  | 6.7695
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 8.9128 | 7.4014 | 56.9773 | 56.9773 | 11.7675 | 2.5195 | 2.5195 | 0.15643 | 3.5376
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 5.1386 | 7.4014 | 56.9773 | 56.9773 | 11.7675 | 2.5195 | 2.5195 | 0.090186 | 2.0395
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 11.8454 | 7.4014 | 56.9773 | 56.9773 | 11.7675 | 2.5195 | 2.5195 | 0.2079 | 4.7015
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 9.4843 | 11.5587 | 14.8049 | 14.8049 | 11.7557 | 3.3559 | 3.3559 | 0.64062 | 2.8261
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 5.3256 | 11.5587 | 14.8049 | 14.8049 | 11.7557 | 3.3559 | 3.3559 | 0.35971 | 1.5869
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 12.1869 | 11.5587 | 14.8049 | 14.8049 | 11.7557 | 3.3559 | 3.3559 | 0.82317 | 3.6315
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 9.9526 | 11.711 | 6.6255 | 6.6255 | 11.7431 | 4.1904 | 4.1904 | 1.5022 | 2.3751
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 5.4752 | 11.711 | 6.6255 | 6.6255 | 11.7431 | 4.1904 | 4.1904 | 0.82639 | 1.3066
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 12.4589 | 11.711 | 6.6255 | 6.6255 | 11.7431 | 4.1904 | 4.1904 | 1.8805 | 2.9732
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 10.3523 | 11.7269 | 5.3999 | 5.3999 | 11.7298 | 5.0228 | 5.0228 | 1.9171 | 2.0611
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 5.6005 | 11.7269 | 5.3999 | 5.3999 | 11.7298 | 5.0228 | 5.0228 | 1.0372 | 1.115
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 12.6859 | 11.7269 | 5.3999 | 5.3999 | 11.7298 | 5.0228 | 5.0228 | 2.3493 | 2.5257
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 10.7028 | 11.7243 | 5.3721 | 5.3721 | 11.7157 | 5.8529 | 5.8529 | 1.9923 | 1.8286
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 5.7087 | 11.7243 | 5.3721 | 5.3721 | 11.7157 | 5.8529 | 5.8529 | 1.0627 | 0.97537
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 12.8813 | 11.7243 | 5.3721 | 5.3721 | 11.7157 | 5.8529 | 5.8529 | 2.3978 | 2.2008
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 11.0159 | 11.7171 | 5.6152 | 5.6152 | 11.7008 | 6.6806 | 6.6806 | 1.9618 | 1.6489
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 5.8041 | 11.7171 | 5.6152 | 5.6152 | 11.7008 | 6.6806 | 6.6806 | 1.0336 | 0.8688
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 13.053 | 11.7171 | 5.6152 | 5.6152 | 11.7008 | 6.6806 | 6.6806 | 2.3246 | 1.9539
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 11.2997 | 11.7084 | 5.9312 | 5.9312 | 11.6852 | 7.5056 | 7.5056 | 1.9051 | 1.5055
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 5.8895 | 11.7084 | 5.9312 | 5.9312 | 11.6852 | 7.5056 | 7.5056 | 0.99297 | 0.78468
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 13.2066 | 11.7084 | 5.9312 | 5.9312 | 11.6852 | 7.5056 | 7.5056 | 2.2266 | 1.7596
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 11.5597 | 11.6988 | 6.2677 | 6.2677 | 11.6688 | 8.3279 | 8.3279 | 1.8443 | 1.3881
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 5.967 | 11.6988 | 6.2677 | 6.2677 | 11.6688 | 8.3279 | 8.3279 | 0.95202 | 0.71651
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 13.3455 | 11.6988 | 6.2677 | 6.2677 | 11.6688 | 8.3279 | 8.3279 | 2.1293 | 1.6025
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 11.8 | 11.6887 | 6.6083 | 6.6083 | 11.6517 | 9.1472 | 9.1472 | 1.7856 | 1.29
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 6.0379 | 11.6887 | 6.6083 | 6.6083 | 11.6517 | 9.1472 | 9.1472 | 0.91368 | 0.66009
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 13.4725 | 11.6887 | 6.6083 | 6.6083 | 11.6517 | 9.1472 | 9.1472 | 2.0387 | 1.4729
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 12.0238 | 11.6782 | 6.9475 | 6.9475 | 11.6338 | 9.9634 | 9.9634 | 1.7307 | 1.2068
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 6.1034 | 11.6782 | 6.9475 | 6.9475 | 11.6338 | 9.9634 | 9.9634 | 0.87851 | 0.61258
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 13.5896 | 11.6782 | 6.9475 | 6.9475 | 11.6338 | 9.9634 | 9.9634 | 1.956 | 1.3639
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 12.2334 | 11.6672 | 7.2829 | 7.2829 | 11.6151 | 10.7764 | 10.7764 | 1.6797 | 1.1352
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 6.1643 | 11.6672 | 7.2829 | 7.2829 | 11.6151 | 10.7764 | 10.7764 | 0.8464 | 0.57202
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 13.6982 | 11.6672 | 7.2829 | 7.2829 | 11.6151 | 10.7764 | 10.7764 | 1.8809 | 1.2711
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 12.4307 | 11.6559 | 7.6138 | 7.6138 | 11.5956 | 11.5859 | 11.5859 | 1.6326 | 1.0729
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 6.2212 | 11.6559 | 7.6138 | 7.6138 | 11.5956 | 11.5859 | 11.5859 | 0.81708 | 0.53696
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 13.7996 | 11.6559 | 7.6138 | 7.6138 | 11.5956 | 11.5859 | 11.5859 | 1.8124 | 1.1911
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 12.6172 | 11.6441 | 7.94 | 7.94 | 11.5754 | 12.3918 | 12.3918 | 1.5891 | 1.0182
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 6.2746 | 11.6441 | 7.94 | 7.94 | 11.5754 | 12.3918 | 12.3918 | 0.79025 | 0.50635
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 13.8947 | 11.6441 | 7.94 | 7.94 | 11.5754 | 12.3918 | 12.3918 | 1.75 | 1.1213
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 12.7942 | 11.632 | 8.2612 | 8.2612 | 11.5544 | 13.1939 | 13.1939 | 1.5487 | 0.9697
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 6.325 | 11.632 | 8.2612 | 8.2612 | 11.5544 | 13.1939 | 13.1939 | 0.76562 | 0.47938
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 13.9843 | 11.632 | 8.2612 | 8.2612 | 11.5544 | 13.1939 | 13.1939 | 1.6928 | 1.0599
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 12.9628 | 11.6195 | 8.5775 | 8.5775 | 11.5326 | 13.9922 | 13.9922 | 1.5112 | 0.92643
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 6.3727 | 11.6195 | 8.5775 | 8.5775 | 11.5326 | 13.9922 | 13.9922 | 0.74295 | 0.45544
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 14.0691 | 11.6195 | 8.5775 | 8.5775 | 11.5326 | 13.9922 | 13.9922 | 1.6402 | 1.0055
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 13.1237 | 11.6066 | 8.8891 | 8.8891 | 11.51 | 14.7862 | 14.7862 | 1.4764 | 0.88756
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 6.4179 | 11.6066 | 8.8891 | 8.8891 | 11.51 | 14.7862 | 14.7862 | 0.722 | 0.43405
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 14.1494 | 11.6066 | 8.8891 | 8.8891 | 11.51 | 14.7862 | 14.7862 | 1.5918 | 0.95693
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 13.2778 | 11.5934 | 9.1961 | 9.1961 | 11.4867 | 15.576 | 15.576 | 1.4438 | 0.85245
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 6.4611 | 11.5934 | 9.1961 | 9.1961 | 11.4867 | 15.576 | 15.576 | 0.70259 | 0.41481
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 14.2259 | 11.5934 | 9.1961 | 9.1961 | 11.4867 | 15.576 | 15.576 | 1.547 | 0.91332
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 13.4256 | 11.5798 | 9.4985 | 9.4985 | 11.4625 | 16.3614 | 16.3614 | 1.4134 | 0.82057
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 6.5023 | 11.5798 | 9.4985 | 9.4985 | 11.4625 | 16.3614 | 16.3614 | 0.68455 | 0.39741
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 14.2989 | 11.5798 | 9.4985 | 9.4985 | 11.4625 | 16.3614 | 16.3614 | 1.5054 | 0.87394
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 13.5677 | 11.5658 | 9.7965 | 9.7965 | 11.4376 | 17.1421 | 17.1421 | 1.385 | 0.79148
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 6.5417 | 11.5658 | 9.7965 | 9.7965 | 11.4376 | 17.1421 | 17.1421 | 0.66775 | 0.38161
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 14.3686 | 11.5658 | 9.7965 | 9.7965 | 11.4376 | 17.1421 | 17.1421 | 1.4667 | 0.83821
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 13.7047 | 11.5514 | 10.0902 | 10.0902 | 11.4119 | 17.918 | 17.918 | 1.3582 | 0.76485
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 6.5795 | 11.5514 | 10.0902 | 10.0902 | 11.4119 | 17.918 | 17.918 | 0.65207 | 0.3672
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 14.4355 | 11.5514 | 10.0902 | 10.0902 | 11.4119 | 17.918 | 17.918 | 1.4306 | 0.80564
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 13.8368 | 11.5367 | 10.3797 | 10.3797 | 11.3854 | 18.689 | 18.689 | 1.3331 | 0.74037
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 6.6158 | 11.5367 | 10.3797 | 10.3797 | 11.3854 | 18.689 | 18.689 | 0.63738 | 0.35399
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 14.4997 | 11.5367 | 10.3797 | 10.3797 | 11.3854 | 18.689 | 18.689 | 1.3969 | 0.77584
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 13.9645 | 11.5215 | 10.6651 | 10.6651 | 11.3581 | 19.4548 | 19.4548 | 1.3094 | 0.71779
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 6.6507 | 11.5215 | 10.6651 | 10.6651 | 11.3581 | 19.4548 | 19.4548 | 0.6236 | 0.34186
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 14.5614 | 11.5215 | 10.6651 | 10.6651 | 11.3581 | 19.4548 | 19.4548 | 1.3653 | 0.74847
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 14.088 | 11.506 | 10.9465 | 10.9465 | 11.33 | 20.2152 | 20.2152 | 1.287 | 0.6969
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 6.6844 | 11.506 | 10.9465 | 10.9465 | 11.33 | 20.2152 | 20.2152 | 0.61065 | 0.33066
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 14.6209 | 11.506 | 10.9465 | 10.9465 | 11.33 | 20.2152 | 20.2152 | 1.3357 | 0.72326
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 14.2078 | 11.4901 | 11.224 | 11.224 | 11.301 | 20.9702 | 20.9702 | 1.2658 | 0.67752
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 6.717 | 11.4901 | 11.224 | 11.224 | 11.301 | 20.9702 | 20.9702 | 0.59845 | 0.32031
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 14.6782 | 11.4901 | 11.224 | 11.224 | 11.301 | 20.9702 | 20.9702 | 1.3078 | 0.69996
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 14.324 | 11.4739 | 11.4978 | 11.4978 | 11.2713 | 21.7195 | 21.7195 | 1.2458 | 0.6595
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 6.7484 | 11.4739 | 11.4978 | 11.4978 | 11.2713 | 21.7195 | 21.7195 | 0.58693 | 0.31071
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 14.7337 | 11.4739 | 11.4978 | 11.4978 | 11.2713 | 21.7195 | 21.7195 | 1.2814 | 0.67836
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 14.4369 | 11.4572 | 11.7678 | 11.7678 | 11.2408 | 22.4629 | 22.4629 | 1.2268 | 0.6427
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 6.7789 | 11.4572 | 11.7678 | 11.7678 | 11.2408 | 22.4629 | 22.4629 | 0.57606 | 0.30178
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 14.7873 | 11.4572 | 11.7678 | 11.7678 | 11.2408 | 22.4629 | 22.4629 | 1.2566 | 0.6583
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 14.5466 | 11.4402 | 12.0341 | 12.0341 | 11.2094 | 23.2003 | 23.2003 | 1.2088 | 0.627
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 6.8084 | 11.4402 | 12.0341 | 12.0341 | 11.2094 | 23.2003 | 23.2003 | 0.56576 | 0.29346
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 14.8393 | 11.4402 | 12.0341 | 12.0341 | 11.2094 | 23.2003 | 23.2003 | 1.2331 | 0.63962
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 14.6535 | 11.4228 | 12.2969 | 12.2969 | 11.1772 | 23.9313 | 23.9313 | 1.1916 | 0.61231
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 6.837 | 11.4228 | 12.2969 | 12.2969 | 11.1772 | 23.9313 | 23.9313 | 0.556 | 0.28569
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 14.8896 | 11.4228 | 12.2969 | 12.2969 | 11.1772 | 23.9313 | 23.9313 | 1.2108 | 0.62218
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 14.7575 | 11.405 | 12.5561 | 12.5561 | 11.1442 | 24.656 | 24.656 | 1.1753 | 0.59854
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 6.8648 | 11.405 | 12.5561 | 12.5561 | 11.1442 | 24.656 | 24.656 | 0.54673 | 0.27843
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 14.9385 | 11.405 | 12.5561 | 12.5561 | 11.1442 | 24.656 | 24.656 | 1.1897 | 0.60588
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | VCBB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 14.859 | 11.3868 | 12.8119 | 12.8119 | 11.1103 | 25.3741 | 25.3741 | 1.1598 | 0.5856
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | VCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 6.8919 | 11.3868 | 12.8119 | 12.8119 | 11.1103 | 25.3741 | 25.3741 | 0.53793 | 0.27161
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | HCB | 1.4906 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 14.986 | 11.3868 | 12.8119 | 12.8119 | 11.1103 | 25.3741 | 25.3741 | 1.1697 | 0.5906
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 6.144 |  |  |  | 11.7888 | 0.71689 | 0.71689 |  | 8.5704
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 3.9535 |  |  |  | 11.7888 | 0.71689 | 0.71689 |  | 5.5148
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 9.3082 |  |  |  | 11.7888 | 0.71689 | 0.71689 |  | 12.9842
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 7.1369 |  |  |  | 11.7785 | 1.4325 | 1.4325 |  | 4.982
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 4.3096 |  |  |  | 11.7785 | 1.4325 | 1.4325 |  | 3.0084
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 9.9645 |  |  |  | 11.7785 | 1.4325 | 1.4325 |  | 6.9559
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 7.7903 | 7.4014 | 48.1305 | 48.1305 | 11.7675 | 2.1468 | 2.1468 | 0.16186 | 3.6289
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 4.5324 | 7.4014 | 48.1305 | 48.1305 | 11.7675 | 2.1468 | 2.1468 | 0.09417 | 2.1113
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 10.3709 | 7.4014 | 48.1305 | 48.1305 | 11.7675 | 2.1468 | 2.1468 | 0.21548 | 4.8309
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 8.2898 | 11.5587 | 12.5968 | 12.5968 | 11.7557 | 2.8595 | 2.8595 | 0.65809 | 2.8991
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 4.6974 | 11.5587 | 12.5968 | 12.5968 | 11.7557 | 2.8595 | 2.8595 | 0.3729 | 1.6427
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 10.6698 | 11.5587 | 12.5968 | 12.5968 | 11.7557 | 2.8595 | 2.8595 | 0.84703 | 3.7314
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 8.6992 | 11.711 | 5.6677 | 5.6677 | 11.7431 | 3.5705 | 3.5705 | 1.5349 | 2.4364
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 4.8294 | 11.711 | 5.6677 | 5.6677 | 11.7431 | 3.5705 | 3.5705 | 0.85208 | 1.3526
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 10.9079 | 11.711 | 5.6677 | 5.6677 | 11.7431 | 3.5705 | 3.5705 | 1.9246 | 3.055
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 9.0486 | 11.7269 | 4.6391 | 4.6391 | 11.7298 | 4.2798 | 4.2798 | 1.9505 | 2.1143
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 4.9399 | 11.7269 | 4.6391 | 4.6391 | 11.7298 | 4.2798 | 4.2798 | 1.0649 | 1.1542
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 11.1066 | 11.7269 | 4.6391 | 4.6391 | 11.7298 | 4.2798 | 4.2798 | 2.3941 | 2.5951
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 9.3549 | 11.7243 | 4.6315 | 4.6315 | 11.7157 | 4.9871 | 4.9871 | 2.0199 | 1.8758
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 5.0353 | 11.7243 | 4.6315 | 4.6315 | 11.7157 | 4.9871 | 4.9871 | 1.0872 | 1.0097
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 11.2776 | 11.7243 | 4.6315 | 4.6315 | 11.7157 | 4.9871 | 4.9871 | 2.435 | 2.2614
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 9.6286 | 11.7171 | 4.8555 | 4.8555 | 11.7008 | 5.6923 | 5.6923 | 1.983 | 1.6915
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 5.1195 | 11.7171 | 4.8555 | 4.8555 | 11.7008 | 5.6923 | 5.6923 | 1.0544 | 0.89936
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 11.4279 | 11.7171 | 4.8555 | 4.8555 | 11.7008 | 5.6923 | 5.6923 | 2.3536 | 2.0076
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 9.8766 | 11.7084 | 5.142 | 5.142 | 11.6852 | 6.3953 | 6.3953 | 1.9208 | 1.5444
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 5.1948 | 11.7084 | 5.142 | 5.142 | 11.6852 | 6.3953 | 6.3953 | 1.0103 | 0.81228
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 11.5623 | 11.7084 | 5.142 | 5.142 | 11.6852 | 6.3953 | 6.3953 | 2.2486 | 1.8079
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 10.1039 | 11.6988 | 5.446 | 5.446 | 11.6688 | 7.0959 | 7.0959 | 1.8553 | 1.4239
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 5.2631 | 11.6988 | 5.446 | 5.446 | 11.6688 | 7.0959 | 7.0959 | 0.96641 | 0.74171
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 11.6839 | 11.6988 | 5.446 | 5.446 | 11.6688 | 7.0959 | 7.0959 | 2.1454 | 1.6466
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 10.314 | 11.6887 | 5.7537 | 5.7537 | 11.6517 | 7.794 | 7.794 | 1.7926 | 1.3233
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 5.3257 | 11.6887 | 5.7537 | 5.7537 | 11.6517 | 7.794 | 7.794 | 0.92562 | 0.6833
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 11.795 | 11.6887 | 5.7537 | 5.7537 | 11.6517 | 7.794 | 7.794 | 2.05 | 1.5133
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 10.5096 | 11.6782 | 6.0599 | 6.0599 | 11.6338 | 8.4895 | 8.4895 | 1.7343 | 1.2379
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 5.3835 | 11.6782 | 6.0599 | 6.0599 | 11.6338 | 8.4895 | 8.4895 | 0.88837 | 0.63413
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 11.8975 | 11.6782 | 6.0599 | 6.0599 | 11.6338 | 8.4895 | 8.4895 | 1.9633 | 1.4014
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 10.6928 | 11.6672 | 6.363 | 6.363 | 11.6151 | 9.1822 | 9.1822 | 1.6805 | 1.1645
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 5.4372 | 11.6672 | 6.363 | 6.363 | 11.6151 | 9.1822 | 9.1822 | 0.85449 | 0.59214
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 11.9926 | 11.6672 | 6.363 | 6.363 | 11.6151 | 9.1822 | 9.1822 | 1.8847 | 1.3061
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 10.8652 | 11.6559 | 6.6622 | 6.6622 | 11.5956 | 9.872 | 9.872 | 1.6309 | 1.1006
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 5.4873 | 11.6559 | 6.6622 | 6.6622 | 11.5956 | 9.872 | 9.872 | 0.82365 | 0.55585
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 12.0813 | 11.6559 | 6.6622 | 6.6622 | 11.5956 | 9.872 | 9.872 | 1.8134 | 1.2238
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 11.0283 | 11.6441 | 6.9573 | 6.9573 | 11.5754 | 10.5587 | 10.5587 | 1.5851 | 1.0445
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 5.5345 | 11.6441 | 6.9573 | 6.9573 | 11.5754 | 10.5587 | 10.5587 | 0.79549 | 0.52416
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 12.1646 | 11.6441 | 6.9573 | 6.9573 | 11.5754 | 10.5587 | 10.5587 | 1.7485 | 1.1521
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 11.183 | 11.632 | 7.2481 | 7.2481 | 11.5544 | 11.2422 | 11.2422 | 1.5429 | 0.99474
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 5.5789 | 11.632 | 7.2481 | 7.2481 | 11.5544 | 11.2422 | 11.2422 | 0.76971 | 0.49625
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 12.243 | 11.632 | 7.2481 | 7.2481 | 11.5544 | 11.2422 | 11.2422 | 1.6891 | 1.089
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 11.3304 | 11.6195 | 7.5347 | 7.5347 | 11.5326 | 11.9223 | 11.9223 | 1.5038 | 0.95035
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 5.621 | 11.6195 | 7.5347 | 7.5347 | 11.5326 | 11.9223 | 11.9223 | 0.74601 | 0.47147
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 12.3171 | 11.6195 | 7.5347 | 7.5347 | 11.5326 | 11.9223 | 11.9223 | 1.6347 | 1.0331
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 11.471 | 11.6066 | 7.8172 | 7.8172 | 11.51 | 12.5989 | 12.5989 | 1.4674 | 0.91048
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 5.6609 | 11.6066 | 7.8172 | 7.8172 | 11.51 | 12.5989 | 12.5989 | 0.72416 | 0.44932
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 12.3875 | 11.6066 | 7.8172 | 7.8172 | 11.51 | 12.5989 | 12.5989 | 1.5847 | 0.98322
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 11.6057 | 11.5934 | 8.0956 | 8.0956 | 11.4867 | 13.2719 | 13.2719 | 1.4336 | 0.87446
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 5.6989 | 11.5934 | 8.0956 | 8.0956 | 11.4867 | 13.2719 | 13.2719 | 0.70395 | 0.4294
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 12.4544 | 11.5934 | 8.0956 | 8.0956 | 11.4867 | 13.2719 | 13.2719 | 1.5384 | 0.9384
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 11.7349 | 11.5798 | 8.3701 | 8.3701 | 11.4625 | 13.9411 | 13.9411 | 1.402 | 0.84175
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 5.7353 | 11.5798 | 8.3701 | 8.3701 | 11.4625 | 13.9411 | 13.9411 | 0.68521 | 0.41139
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 12.5183 | 11.5798 | 8.3701 | 8.3701 | 11.4625 | 13.9411 | 13.9411 | 1.4956 | 0.89794
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 11.8592 | 11.5658 | 8.6408 | 8.6408 | 11.4376 | 14.6063 | 14.6063 | 1.3725 | 0.81192
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 5.77 | 11.5658 | 8.6408 | 8.6408 | 11.4376 | 14.6063 | 14.6063 | 0.66777 | 0.39504
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 12.5793 | 11.5658 | 8.6408 | 8.6408 | 11.4376 | 14.6063 | 14.6063 | 1.4558 | 0.86122
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 11.9788 | 11.5514 | 8.9077 | 8.9077 | 11.4119 | 15.2675 | 15.2675 | 1.3448 | 0.7846
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 5.8034 | 11.5514 | 8.9077 | 8.9077 | 11.4119 | 15.2675 | 15.2675 | 0.6515 | 0.38011
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 12.6378 | 11.5514 | 8.9077 | 8.9077 | 11.4119 | 15.2675 | 15.2675 | 1.4188 | 0.82776
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 12.0943 | 11.5367 | 9.171 | 9.171 | 11.3854 | 15.9243 | 15.9243 | 1.3188 | 0.75949
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 5.8354 | 11.5367 | 9.171 | 9.171 | 11.3854 | 15.9243 | 15.9243 | 0.63629 | 0.36645
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 12.694 | 11.5367 | 9.171 | 9.171 | 11.3854 | 15.9243 | 15.9243 | 1.3842 | 0.79714
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 12.2059 | 11.5215 | 9.4307 | 9.4307 | 11.3581 | 16.5769 | 16.5769 | 1.2943 | 0.73632
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 5.8662 | 11.5215 | 9.4307 | 9.4307 | 11.3581 | 16.5769 | 16.5769 | 0.62204 | 0.35388
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 12.748 | 11.5215 | 9.4307 | 9.4307 | 11.3581 | 16.5769 | 16.5769 | 1.3518 | 0.76902
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 12.314 | 11.506 | 9.6869 | 9.6869 | 11.33 | 17.2248 | 17.2248 | 1.2712 | 0.7149
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 5.896 | 11.506 | 9.6869 | 9.6869 | 11.33 | 17.2248 | 17.2248 | 0.60866 | 0.3423
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 12.8001 | 11.506 | 9.6869 | 9.6869 | 11.33 | 17.2248 | 17.2248 | 1.3214 | 0.74312
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 12.4187 | 11.4901 | 9.9397 | 9.9397 | 11.301 | 17.8681 | 17.8681 | 1.2494 | 0.69502
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 5.9247 | 11.4901 | 9.9397 | 9.9397 | 11.301 | 17.8681 | 17.8681 | 0.59606 | 0.33158
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 12.8503 | 11.4901 | 9.9397 | 9.9397 | 11.301 | 17.8681 | 17.8681 | 1.2928 | 0.71918
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 12.5202 | 11.4739 | 10.1892 | 10.1892 | 11.2713 | 18.5065 | 18.5065 | 1.2288 | 0.67653
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 5.9524 | 11.4739 | 10.1892 | 10.1892 | 11.2713 | 18.5065 | 18.5065 | 0.58419 | 0.32164
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 12.8988 | 11.4739 | 10.1892 | 10.1892 | 11.2713 | 18.5065 | 18.5065 | 1.2659 | 0.69699
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 12.6189 | 11.4572 | 10.4354 | 10.4354 | 11.2408 | 19.14 | 19.14 | 1.2092 | 0.6593
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 5.9793 | 11.4572 | 10.4354 | 10.4354 | 11.2408 | 19.14 | 19.14 | 0.57298 | 0.3124
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 12.9457 | 11.4572 | 10.4354 | 10.4354 | 11.2408 | 19.14 | 19.14 | 1.2406 | 0.67637
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 12.7148 | 11.4402 | 10.6784 | 10.6784 | 11.2094 | 19.7683 | 19.7683 | 1.1907 | 0.64319
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 6.0053 | 11.4402 | 10.6784 | 10.6784 | 11.2094 | 19.7683 | 19.7683 | 0.56238 | 0.30379
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 12.9912 | 11.4402 | 10.6784 | 10.6784 | 11.2094 | 19.7683 | 19.7683 | 1.2166 | 0.65717
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 12.8082 | 11.4228 | 10.9183 | 10.9183 | 11.1772 | 20.3912 | 20.3912 | 1.1731 | 0.62812
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 6.0306 | 11.4228 | 10.9183 | 10.9183 | 11.1772 | 20.3912 | 20.3912 | 0.55234 | 0.29574
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 13.0353 | 11.4228 | 10.9183 | 10.9183 | 11.1772 | 20.3912 | 20.3912 | 1.1939 | 0.63926
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 12.8992 | 11.405 | 11.155 | 11.155 | 11.1442 | 21.0087 | 21.0087 | 1.1564 | 0.61399
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 6.0551 | 11.405 | 11.155 | 11.155 | 11.1442 | 21.0087 | 21.0087 | 0.54281 | 0.28822
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 13.0781 | 11.405 | 11.155 | 11.155 | 11.1442 | 21.0087 | 21.0087 | 1.1724 | 0.62251
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | VCBB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 12.9878 | 11.3868 | 11.3887 | 11.3887 | 11.1103 | 21.6205 | 21.6205 | 1.1404 | 0.60072
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | VCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 6.0789 | 11.3868 | 11.3887 | 11.3887 | 11.1103 | 21.6205 | 21.6205 | 0.53377 | 0.28117
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | HCB | 1.6669 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 13.1196 | 11.3868 | 11.3887 | 11.3887 | 11.1103 | 21.6205 | 21.6205 | 1.152 | 0.60681
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 5.424 |  |  |  | 11.7888 | 0.61813 | 0.61813 |  | 8.7748
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 3.5198 |  |  |  | 11.7888 | 0.61813 | 0.61813 |  | 5.6942
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 8.2305 |  |  |  | 11.7888 | 0.61813 | 0.61813 |  | 13.3152
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 6.3006 |  |  |  | 11.7785 | 1.2352 | 1.2352 |  | 5.1009
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 3.8368 |  |  |  | 11.7785 | 1.2352 | 1.2352 |  | 3.1063
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 8.8107 |  |  |  | 11.7785 | 1.2352 | 1.2352 |  | 7.1331
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 6.8775 | 7.4014 | 41.1691 | 41.1691 | 11.7675 | 1.851 | 1.851 | 0.16705 | 3.7155
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 4.0352 | 7.4014 | 41.1691 | 41.1691 | 11.7675 | 1.851 | 1.851 | 0.098015 | 2.18
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 9.1699 | 7.4014 | 41.1691 | 41.1691 | 11.7675 | 1.851 | 1.851 | 0.22274 | 4.9539
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 7.3185 | 11.5587 | 10.8471 | 10.8471 | 11.7557 | 2.4656 | 2.4656 | 0.67469 | 2.9683
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 4.182 | 11.5587 | 10.8471 | 10.8471 | 11.7557 | 2.4656 | 2.4656 | 0.38554 | 1.6962
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 9.4341 | 11.5587 | 10.8471 | 10.8471 | 11.7557 | 2.4656 | 2.4656 | 0.86974 | 3.8263
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 7.6799 | 11.711 | 4.9049 | 4.9049 | 11.7431 | 3.0787 | 3.0787 | 1.5658 | 2.4945
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 4.2995 | 11.711 | 4.9049 | 4.9049 | 11.7431 | 3.0787 | 3.0787 | 0.87658 | 1.3966
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 9.6446 | 11.711 | 4.9049 | 4.9049 | 11.7431 | 3.0787 | 3.0787 | 1.9663 | 3.1327
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 7.9883 | 11.7269 | 4.0306 | 4.0306 | 11.7298 | 3.6902 | 3.6902 | 1.9819 | 2.1647
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 4.398 | 11.7269 | 4.0306 | 4.0306 | 11.7298 | 3.6902 | 3.6902 | 1.0912 | 1.1918
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 9.8202 | 11.7269 | 4.0306 | 4.0306 | 11.7298 | 3.6902 | 3.6902 | 2.4364 | 2.6611
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 8.2588 | 11.7243 | 4.0371 | 4.0371 | 11.7157 | 4.3001 | 4.3001 | 2.0457 | 1.9206
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 4.4829 | 11.7243 | 4.0371 | 4.0371 | 11.7157 | 4.3001 | 4.3001 | 1.1104 | 1.0425
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 9.9713 | 11.7243 | 4.0371 | 4.0371 | 11.7157 | 4.3001 | 4.3001 | 2.4699 | 2.3189
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 8.5004 | 11.7171 | 4.2441 | 4.2441 | 11.7008 | 4.9082 | 4.9082 | 2.0029 | 1.7319
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 4.5578 | 11.7171 | 4.2441 | 4.2441 | 11.7008 | 4.9082 | 4.9082 | 1.0739 | 0.92862
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 10.1042 | 11.7171 | 4.2441 | 4.2441 | 11.7008 | 4.9082 | 4.9082 | 2.3808 | 2.0587
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 8.7194 | 11.7084 | 4.5053 | 4.5053 | 11.6852 | 5.5143 | 5.5143 | 1.9354 | 1.5812
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 4.6249 | 11.7084 | 4.5053 | 4.5053 | 11.6852 | 5.5143 | 5.5143 | 1.0266 | 0.8387
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 10.223 | 11.7084 | 4.5053 | 4.5053 | 11.6852 | 5.5143 | 5.5143 | 2.2691 | 1.8539
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 8.9201 | 11.6988 | 4.7817 | 4.7817 | 11.6688 | 6.1184 | 6.1184 | 1.8655 | 1.4579
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 4.6857 | 11.6988 | 4.7817 | 4.7817 | 11.6688 | 6.1184 | 6.1184 | 0.97993 | 0.76584
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 10.3305 | 11.6988 | 4.7817 | 4.7817 | 11.6688 | 6.1184 | 6.1184 | 2.1604 | 1.6884
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 9.1055 | 11.6887 | 5.0612 | 5.0612 | 11.6517 | 6.7204 | 6.7204 | 1.7991 | 1.3549
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 4.7414 | 11.6887 | 5.0612 | 5.0612 | 11.6517 | 6.7204 | 6.7204 | 0.93682 | 0.70553
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 10.4287 | 11.6887 | 5.0612 | 5.0612 | 11.6517 | 6.7204 | 6.7204 | 2.0605 | 1.5518
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 9.2782 | 11.6782 | 5.3396 | 5.3396 | 11.6338 | 7.3201 | 7.3201 | 1.7376 | 1.2675
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 4.7929 | 11.6782 | 5.3396 | 5.3396 | 11.6338 | 7.3201 | 7.3201 | 0.8976 | 0.65476
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 10.5193 | 11.6782 | 5.3396 | 5.3396 | 11.6338 | 7.3201 | 7.3201 | 1.97 | 1.4371
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 9.44 | 11.6672 | 5.6153 | 5.6153 | 11.6151 | 7.9173 | 7.9173 | 1.6811 | 1.1923
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 4.8406 | 11.6672 | 5.6153 | 5.6153 | 11.6151 | 7.9173 | 7.9173 | 0.86205 | 0.6114
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 10.6034 | 11.6672 | 5.6153 | 5.6153 | 11.6151 | 7.9173 | 7.9173 | 1.8883 | 1.3393
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 9.5922 | 11.6559 | 5.8876 | 5.8876 | 11.5956 | 8.5121 | 8.5121 | 1.6292 | 1.1269
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 4.8853 | 11.6559 | 5.8876 | 5.8876 | 11.5956 | 8.5121 | 8.5121 | 0.82977 | 0.57393
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 10.6818 | 11.6559 | 5.8876 | 5.8876 | 11.5956 | 8.5121 | 8.5121 | 1.8143 | 1.2549
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 9.7362 | 11.6441 | 6.1562 | 6.1562 | 11.5754 | 9.1042 | 9.1042 | 1.5815 | 1.0694
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 4.9273 | 11.6441 | 6.1562 | 6.1562 | 11.5754 | 9.1042 | 9.1042 | 0.80037 | 0.54121
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 10.7554 | 11.6441 | 6.1562 | 6.1562 | 11.5754 | 9.1042 | 9.1042 | 1.7471 | 1.1814
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 9.8728 | 11.632 | 6.4212 | 6.4212 | 11.5544 | 9.6935 | 9.6935 | 1.5375 | 1.0185
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 4.9668 | 11.632 | 6.4212 | 6.4212 | 11.5544 | 9.6935 | 9.6935 | 0.7735 | 0.51239
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 10.8247 | 11.632 | 6.4212 | 6.4212 | 11.5544 | 9.6935 | 9.6935 | 1.6858 | 1.1167
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 10.0029 | 11.6195 | 6.6825 | 6.6825 | 11.5326 | 10.28 | 10.28 | 1.4969 | 0.97304
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 5.0043 | 11.6195 | 6.6825 | 6.6825 | 11.5326 | 10.28 | 10.28 | 0.74886 | 0.4868
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 10.8902 | 11.6195 | 6.6825 | 6.6825 | 11.5326 | 10.28 | 10.28 | 1.6297 | 1.0594
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 10.127 | 11.6066 | 6.9403 | 6.9403 | 11.51 | 10.8633 | 10.8633 | 1.4592 | 0.93222
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 5.0398 | 11.6066 | 6.9403 | 6.9403 | 11.51 | 10.8633 | 10.8633 | 0.72617 | 0.46393
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 10.9524 | 11.6066 | 6.9403 | 6.9403 | 11.51 | 10.8633 | 10.8633 | 1.5781 | 1.0082
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 10.2459 | 11.5934 | 7.1945 | 7.1945 | 11.4867 | 11.4436 | 11.4436 | 1.4241 | 0.89534
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 5.0737 | 11.5934 | 7.1945 | 7.1945 | 11.4867 | 11.4436 | 11.4436 | 0.70522 | 0.44337
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 11.0116 | 11.5934 | 7.1945 | 7.1945 | 11.4867 | 11.4436 | 11.4436 | 1.5306 | 0.96225
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 10.36 | 11.5798 | 7.4453 | 7.4453 | 11.4625 | 12.0206 | 12.0206 | 1.3915 | 0.86185
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 5.1061 | 11.5798 | 7.4453 | 7.4453 | 11.4625 | 12.0206 | 12.0206 | 0.68581 | 0.42478
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 11.068 | 11.5798 | 7.4453 | 7.4453 | 11.4625 | 12.0206 | 12.0206 | 1.4866 | 0.92075
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 10.4697 | 11.5658 | 7.6927 | 7.6927 | 11.4376 | 12.5942 | 12.5942 | 1.361 | 0.83131
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 5.137 | 11.5658 | 7.6927 | 7.6927 | 11.4376 | 12.5942 | 12.5942 | 0.66778 | 0.40789
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 11.122 | 11.5658 | 7.6927 | 7.6927 | 11.4376 | 12.5942 | 12.5942 | 1.4458 | 0.8831
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 10.5754 | 11.5514 | 7.9368 | 7.9368 | 11.4119 | 13.1643 | 13.1643 | 1.3324 | 0.80334
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 5.1667 | 11.5514 | 7.9368 | 7.9368 | 11.4119 | 13.1643 | 13.1643 | 0.65098 | 0.39248
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 11.1737 | 11.5514 | 7.9368 | 7.9368 | 11.4119 | 13.1643 | 13.1643 | 1.4078 | 0.84879
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 10.6773 | 11.5367 | 8.1777 | 8.1777 | 11.3854 | 13.7307 | 13.7307 | 1.3057 | 0.77763
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 5.1952 | 11.5367 | 8.1777 | 8.1777 | 11.3854 | 13.7307 | 13.7307 | 0.63529 | 0.37837
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 11.2233 | 11.5367 | 8.1777 | 8.1777 | 11.3854 | 13.7307 | 13.7307 | 1.3724 | 0.81739
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 10.7759 | 11.5215 | 8.4155 | 8.4155 | 11.3581 | 14.2933 | 14.2933 | 1.2805 | 0.75391
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 5.2227 | 11.5215 | 8.4155 | 8.4155 | 11.3581 | 14.2933 | 14.2933 | 0.6206 | 0.36539
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 11.2711 | 11.5215 | 8.4155 | 8.4155 | 11.3581 | 14.2933 | 14.2933 | 1.3393 | 0.78856
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 10.8713 | 11.506 | 8.6502 | 8.6502 | 11.33 | 14.852 | 14.852 | 1.2568 | 0.73197
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 5.2491 | 11.506 | 8.6502 | 8.6502 | 11.33 | 14.852 | 14.852 | 0.60682 | 0.35343
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 11.3171 | 11.506 | 8.6502 | 8.6502 | 11.33 | 14.852 | 14.852 | 1.3083 | 0.76199
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 10.9637 | 11.4901 | 8.882 | 8.882 | 11.301 | 15.4067 | 15.4067 | 1.2344 | 0.71162
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 5.2747 | 11.4901 | 8.882 | 8.882 | 11.301 | 15.4067 | 15.4067 | 0.59386 | 0.34236
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 11.3615 | 11.4901 | 8.882 | 8.882 | 11.301 | 15.4067 | 15.4067 | 1.2792 | 0.73744
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 11.0534 | 11.4739 | 9.1108 | 9.1108 | 11.2713 | 15.9572 | 15.9572 | 1.2132 | 0.69269
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 5.2994 | 11.4739 | 9.1108 | 9.1108 | 11.2713 | 15.9572 | 15.9572 | 0.58166 | 0.3321
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 11.4044 | 11.4739 | 9.1108 | 9.1108 | 11.2713 | 15.9572 | 15.9572 | 1.2517 | 0.71469
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 11.1405 | 11.4572 | 9.3367 | 9.3367 | 11.2408 | 16.5033 | 16.5033 | 1.1932 | 0.67504
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 5.3233 | 11.4572 | 9.3367 | 9.3367 | 11.2408 | 16.5033 | 16.5033 | 0.57015 | 0.32256
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 11.4459 | 11.4572 | 9.3367 | 9.3367 | 11.2408 | 16.5033 | 16.5033 | 1.2259 | 0.69355
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 11.2252 | 11.4402 | 9.5597 | 9.5597 | 11.2094 | 17.0451 | 17.0451 | 1.1742 | 0.65856
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 5.3465 | 11.4402 | 9.5597 | 9.5597 | 11.2094 | 17.0451 | 17.0451 | 0.55927 | 0.31367
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 11.486 | 11.4402 | 9.5597 | 9.5597 | 11.2094 | 17.0451 | 17.0451 | 1.2015 | 0.67386
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 11.3076 | 11.4228 | 9.78 | 9.78 | 11.1772 | 17.5822 | 17.5822 | 1.1562 | 0.64313
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 5.369 | 11.4228 | 9.78 | 9.78 | 11.1772 | 17.5822 | 17.5822 | 0.54897 | 0.30536
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 11.525 | 11.4228 | 9.78 | 9.78 | 11.1772 | 17.5822 | 17.5822 | 1.1784 | 0.65549
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 11.3879 | 11.405 | 9.9976 | 9.9976 | 11.1442 | 18.1146 | 18.1146 | 1.1391 | 0.62866
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 5.3908 | 11.405 | 9.9976 | 9.9976 | 11.1442 | 18.1146 | 18.1146 | 0.53921 | 0.29759
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 11.5628 | 11.405 | 9.9976 | 9.9976 | 11.1442 | 18.1146 | 18.1146 | 1.1566 | 0.63831
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | VCBB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 11.4662 | 11.3868 | 10.2125 | 10.2125 | 11.1103 | 18.6422 | 18.6422 | 1.1228 | 0.61507
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | VCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 5.412 | 11.3868 | 10.2125 | 10.2125 | 11.1103 | 18.6422 | 18.6422 | 0.52994 | 0.29031
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | HCB | 1.8395 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 11.5996 | 11.3868 | 10.2125 | 10.2125 | 11.1103 | 18.6422 | 18.6422 | 1.1358 | 0.62222
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 4.8298 |  |  |  | 11.7888 | 0.53846 | 0.53846 |  | 8.9696
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 3.1588 |  |  |  | 11.7888 | 0.53846 | 0.53846 |  | 5.8664
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 7.3397 |  |  |  | 11.7888 | 0.53846 | 0.53846 |  | 13.6308
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 5.6104 |  |  |  | 11.7785 | 1.076 | 1.076 |  | 5.2142
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 3.4434 |  |  |  | 11.7785 | 1.076 | 1.076 |  | 3.2002
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 7.8569 |  |  |  | 11.7785 | 1.076 | 1.076 |  | 7.3021
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 6.1241 | 7.4014 | 35.5964 | 35.5964 | 11.7675 | 1.6125 | 1.6125 | 0.17204 | 3.798
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 3.6214 | 7.4014 | 35.5964 | 35.5964 | 11.7675 | 1.6125 | 1.6125 | 0.10174 | 2.2459
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 8.1772 | 7.4014 | 35.5964 | 35.5964 | 11.7675 | 1.6125 | 1.6125 | 0.22972 | 5.0712
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 6.5168 | 11.5587 | 9.4374 | 9.4374 | 11.7557 | 2.1478 | 2.1478 | 0.69053 | 3.0342
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 3.7532 | 11.5587 | 9.4374 | 9.4374 | 11.7557 | 2.1478 | 2.1478 | 0.3977 | 1.7475
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 8.4127 | 11.5587 | 9.4374 | 9.4374 | 11.7557 | 2.1478 | 2.1478 | 0.89143 | 3.9169
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 6.8386 | 11.711 | 4.2873 | 4.2873 | 11.7431 | 2.6819 | 2.6819 | 1.5951 | 2.5499
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 3.8587 | 11.711 | 4.2873 | 4.2873 | 11.7431 | 2.6819 | 2.6819 | 0.90002 | 1.4388
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 8.6004 | 11.711 | 4.2873 | 4.2873 | 11.7431 | 2.6819 | 2.6819 | 2.006 | 3.2068
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 7.1133 | 11.7269 | 3.536 | 3.536 | 11.7298 | 3.2146 | 3.2146 | 2.0116 | 2.2128
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 3.947 | 11.7269 | 3.536 | 3.536 | 11.7298 | 3.2146 | 3.2146 | 1.1162 | 1.2278
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 8.7569 | 11.7269 | 3.536 | 3.536 | 11.7298 | 3.2146 | 3.2146 | 2.4765 | 2.7241
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 7.3541 | 11.7243 | 3.5525 | 3.5525 | 11.7157 | 3.7459 | 3.7459 | 2.0701 | 1.9633
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 4.0232 | 11.7243 | 3.5525 | 3.5525 | 11.7157 | 3.7459 | 3.7459 | 1.1325 | 1.074
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 8.8917 | 11.7243 | 3.5525 | 3.5525 | 11.7157 | 3.7459 | 3.7459 | 2.5029 | 2.3737
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 7.5693 | 11.7171 | 3.7443 | 3.7443 | 11.7008 | 4.2756 | 4.2756 | 2.0216 | 1.7704
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 4.0904 | 11.7171 | 3.7443 | 3.7443 | 11.7008 | 4.2756 | 4.2756 | 1.0925 | 0.95671
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 9.0101 | 11.7171 | 3.7443 | 3.7443 | 11.7008 | 4.2756 | 4.2756 | 2.4064 | 2.1074
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 7.7643 | 11.7084 | 3.9835 | 3.9835 | 11.6852 | 4.8036 | 4.8036 | 1.9491 | 1.6163
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 4.1507 | 11.7084 | 3.9835 | 3.9835 | 11.6852 | 4.8036 | 4.8036 | 1.042 | 0.86407
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 9.116 | 11.7084 | 3.9835 | 3.9835 | 11.6852 | 4.8036 | 4.8036 | 2.2884 | 1.8978
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 7.943 | 11.6988 | 4.2362 | 4.2362 | 11.6688 | 5.3298 | 5.3298 | 1.875 | 1.4903
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 4.2052 | 11.6988 | 4.2362 | 4.2362 | 11.6688 | 5.3298 | 5.3298 | 0.99269 | 0.789
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 9.2118 | 11.6988 | 4.2362 | 4.2362 | 11.6688 | 5.3298 | 5.3298 | 2.1745 | 1.7284
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 8.1081 | 11.6887 | 4.4917 | 4.4917 | 11.6517 | 5.8542 | 5.8542 | 1.8051 | 1.385
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 4.2552 | 11.6887 | 4.4917 | 4.4917 | 11.6517 | 5.8542 | 5.8542 | 0.94736 | 0.72687
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 9.2994 | 11.6887 | 4.4917 | 4.4917 | 11.6517 | 5.8542 | 5.8542 | 2.0704 | 1.5885
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 8.2619 | 11.6782 | 4.7462 | 4.7462 | 11.6338 | 6.3766 | 6.3766 | 1.7407 | 1.2957
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 4.3014 | 11.6782 | 4.7462 | 4.7462 | 11.6338 | 6.3766 | 6.3766 | 0.90628 | 0.67456
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 9.3802 | 11.6782 | 4.7462 | 4.7462 | 11.6338 | 6.3766 | 6.3766 | 1.9764 | 1.471
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 8.4059 | 11.6672 | 4.9983 | 4.9983 | 11.6151 | 6.8969 | 6.8969 | 1.6817 | 1.2188
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 4.3443 | 11.6672 | 4.9983 | 4.9983 | 11.6151 | 6.8969 | 6.8969 | 0.86915 | 0.62989
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 9.4551 | 11.6672 | 4.9983 | 4.9983 | 11.6151 | 6.8969 | 6.8969 | 1.8916 | 1.3709
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 8.5415 | 11.6559 | 5.2475 | 5.2475 | 11.5956 | 7.415 | 7.415 | 1.6277 | 1.1519
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 4.3844 | 11.6559 | 5.2475 | 5.2475 | 11.5956 | 7.415 | 7.415 | 0.83551 | 0.59129
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 9.525 | 11.6559 | 5.2475 | 5.2475 | 11.5956 | 7.415 | 7.415 | 1.8151 | 1.2846
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 8.6697 | 11.6441 | 5.4936 | 5.4936 | 11.5754 | 7.9307 | 7.9307 | 1.5781 | 1.0932
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 4.422 | 11.6441 | 5.4936 | 5.4936 | 11.5754 | 7.9307 | 7.9307 | 0.80494 | 0.55758
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 9.5906 | 11.6441 | 5.4936 | 5.4936 | 11.5754 | 7.9307 | 7.9307 | 1.7458 | 1.2093
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 8.7914 | 11.632 | 5.7364 | 5.7364 | 11.5544 | 8.4441 | 8.4441 | 1.5325 | 1.0411
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 4.4575 | 11.632 | 5.7364 | 5.7364 | 11.5544 | 8.4441 | 8.4441 | 0.77706 | 0.52789
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 9.6524 | 11.632 | 5.7364 | 5.7364 | 11.5544 | 8.4441 | 8.4441 | 1.6827 | 1.1431
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 8.9072 | 11.6195 | 5.9761 | 5.9761 | 11.5326 | 8.955 | 8.955 | 1.4905 | 0.99466
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 4.4911 | 11.6195 | 5.9761 | 5.9761 | 11.5326 | 8.955 | 8.955 | 0.75152 | 0.50152
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 9.7108 | 11.6195 | 5.9761 | 5.9761 | 11.5326 | 8.955 | 8.955 | 1.625 | 1.0844
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 9.0178 | 11.6066 | 6.2126 | 6.2126 | 11.51 | 9.4632 | 9.4632 | 1.4515 | 0.95293
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 4.5231 | 11.6066 | 6.2126 | 6.2126 | 11.51 | 9.4632 | 9.4632 | 0.72805 | 0.47796
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 9.7663 | 11.6066 | 6.2126 | 6.2126 | 11.51 | 9.4632 | 9.4632 | 1.572 | 1.032
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 9.1237 | 11.5934 | 6.446 | 6.446 | 11.4867 | 9.9687 | 9.9687 | 1.4154 | 0.91523
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 4.5535 | 11.5934 | 6.446 | 6.446 | 11.4867 | 9.9687 | 9.9687 | 0.70641 | 0.45678
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 9.819 | 11.5934 | 6.446 | 6.446 | 11.4867 | 9.9687 | 9.9687 | 1.5233 | 0.98499
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 9.2252 | 11.5798 | 6.6763 | 6.6763 | 11.4625 | 10.4713 | 10.4713 | 1.3818 | 0.881
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 4.5825 | 11.5798 | 6.6763 | 6.6763 | 11.4625 | 10.4713 | 10.4713 | 0.68638 | 0.43762
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 9.8693 | 11.5798 | 6.6763 | 6.6763 | 11.4625 | 10.4713 | 10.4713 | 1.4783 | 0.94251
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 9.3229 | 11.5658 | 6.9038 | 6.9038 | 11.4376 | 10.971 | 10.971 | 1.3504 | 0.84978
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 4.6103 | 11.5658 | 6.9038 | 6.9038 | 11.4376 | 10.971 | 10.971 | 0.66779 | 0.42022
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 9.9174 | 11.5658 | 6.9038 | 6.9038 | 11.4376 | 10.971 | 10.971 | 1.4365 | 0.90397
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 9.417 | 11.5514 | 7.1283 | 7.1283 | 11.4119 | 11.4676 | 11.4676 | 1.3211 | 0.82119
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 4.6369 | 11.5514 | 7.1283 | 7.1283 | 11.4119 | 11.4676 | 11.4676 | 0.65049 | 0.40435
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 9.9635 | 11.5514 | 7.1283 | 7.1283 | 11.4119 | 11.4676 | 11.4676 | 1.3977 | 0.86884
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 9.5078 | 11.5367 | 7.35 | 7.35 | 11.3854 | 11.9609 | 11.9609 | 1.2936 | 0.79491
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 4.6625 | 11.5367 | 7.35 | 7.35 | 11.3854 | 11.9609 | 11.9609 | 0.63436 | 0.38981
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 10.0078 | 11.5367 | 7.35 | 7.35 | 11.3854 | 11.9609 | 11.9609 | 1.3616 | 0.8367
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 9.5956 | 11.5215 | 7.5689 | 7.5689 | 11.3581 | 12.4511 | 12.4511 | 1.2678 | 0.77066
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 4.6871 | 11.5215 | 7.5689 | 7.5689 | 11.3581 | 12.4511 | 12.4511 | 0.61926 | 0.37644
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 10.0503 | 11.5215 | 7.5689 | 7.5689 | 11.3581 | 12.4511 | 12.4511 | 1.3279 | 0.80719
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 9.6805 | 11.506 | 7.7851 | 7.7851 | 11.33 | 12.9378 | 12.9378 | 1.2435 | 0.74824
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 4.7109 | 11.506 | 7.7851 | 7.7851 | 11.33 | 12.9378 | 12.9378 | 0.60511 | 0.36412
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 10.0914 | 11.506 | 7.7851 | 7.7851 | 11.33 | 12.9378 | 12.9378 | 1.2962 | 0.77999
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 9.7628 | 11.4901 | 7.9987 | 7.9987 | 11.301 | 13.4209 | 13.4209 | 1.2206 | 0.72743
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 4.7338 | 11.4901 | 7.9987 | 7.9987 | 11.301 | 13.4209 | 13.4209 | 0.59183 | 0.35272
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 10.1309 | 11.4901 | 7.9987 | 7.9987 | 11.301 | 13.4209 | 13.4209 | 1.2666 | 0.75486
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 9.8427 | 11.4739 | 8.2096 | 8.2096 | 11.2713 | 13.9005 | 13.9005 | 1.1989 | 0.70808
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 4.756 | 11.4739 | 8.2096 | 8.2096 | 11.2713 | 13.9005 | 13.9005 | 0.57932 | 0.34215
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 10.1692 | 11.4739 | 8.2096 | 8.2096 | 11.2713 | 13.9005 | 13.9005 | 1.2387 | 0.73157
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 9.9202 | 11.4572 | 8.418 | 8.418 | 11.2408 | 14.3762 | 14.3762 | 1.1785 | 0.69004
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 4.7774 | 11.4572 | 8.418 | 8.418 | 11.2408 | 14.3762 | 14.3762 | 0.56753 | 0.33232
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 10.2061 | 11.4572 | 8.418 | 8.418 | 11.2408 | 14.3762 | 14.3762 | 1.2124 | 0.70993
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 9.9956 | 11.4402 | 8.6239 | 8.6239 | 11.2094 | 14.8482 | 14.8482 | 1.1591 | 0.67319
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 4.7982 | 11.4402 | 8.6239 | 8.6239 | 11.2094 | 14.8482 | 14.8482 | 0.55639 | 0.32315
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 10.242 | 11.4402 | 8.6239 | 8.6239 | 11.2094 | 14.8482 | 14.8482 | 1.1876 | 0.68978
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 10.0691 | 11.4228 | 8.8273 | 8.8273 | 11.1772 | 15.3161 | 15.3161 | 1.1407 | 0.65742
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 4.8184 | 11.4228 | 8.8273 | 8.8273 | 11.1772 | 15.3161 | 15.3161 | 0.54585 | 0.3146
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 10.2767 | 11.4228 | 8.8273 | 8.8273 | 11.1772 | 15.3161 | 15.3161 | 1.1642 | 0.67098
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 10.1406 | 11.405 | 9.0283 | 9.0283 | 11.1442 | 15.7798 | 15.7798 | 1.1232 | 0.64263
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 4.838 | 11.405 | 9.0283 | 9.0283 | 11.1442 | 15.7798 | 15.7798 | 0.53587 | 0.3066
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 10.3104 | 11.405 | 9.0283 | 9.0283 | 11.1442 | 15.7798 | 15.7798 | 1.142 | 0.65339
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | VCBB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 10.2103 | 11.3868 | 9.2268 | 9.2268 | 11.1103 | 16.2394 | 16.2394 | 1.1066 | 0.62874
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | VCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 4.8571 | 11.3868 | 9.2268 | 9.2268 | 11.1103 | 16.2394 | 16.2394 | 0.52641 | 0.29909
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | HCB | 2.0072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 10.3432 | 11.3868 | 9.2268 | 9.2268 | 11.1103 | 16.2394 | 16.2394 | 1.121 | 0.63692
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 4.333 |  |  |  | 11.7888 | 0.47326 | 0.47326 |  | 9.1557
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 2.8548 |  |  |  | 11.7888 | 0.47326 | 0.47326 |  | 6.0322
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 6.5939 |  |  |  | 11.7888 | 0.47326 | 0.47326 |  | 13.9329
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 5.0333 |  |  |  | 11.7785 | 0.94569 | 0.94569 |  | 5.3224
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 3.112 |  |  |  | 11.7785 | 0.94569 | 0.94569 |  | 3.2907
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 7.0585 |  |  |  | 11.7785 | 0.94569 | 0.94569 |  | 7.4638
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 5.4942 | 7.4014 | 31.0684 | 31.0684 | 11.7675 | 1.4172 | 1.4172 | 0.17684 | 3.8768
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 3.2729 | 7.4014 | 31.0684 | 31.0684 | 11.7675 | 1.4172 | 1.4172 | 0.10534 | 2.3094
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 7.3461 | 7.4014 | 31.0684 | 31.0684 | 11.7675 | 1.4172 | 1.4172 | 0.23645 | 5.1835
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 5.8465 | 11.5587 | 8.285 | 8.285 | 11.7557 | 1.8877 | 1.8877 | 0.70568 | 3.0971
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 3.392 | 11.5587 | 8.285 | 8.285 | 11.7557 | 1.8877 | 1.8877 | 0.40941 | 1.7969
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 7.5576 | 11.5587 | 8.285 | 8.285 | 11.7557 | 1.8877 | 1.8877 | 0.91221 | 4.0036
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 6.1353 | 11.711 | 3.7802 | 3.7802 | 11.7431 | 2.3571 | 2.3571 | 1.623 | 2.6029
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 3.4873 | 11.711 | 3.7802 | 3.7802 | 11.7431 | 2.3571 | 2.3571 | 0.92252 | 1.4795
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 7.7262 | 11.711 | 3.7802 | 3.7802 | 11.7431 | 2.3571 | 2.3571 | 2.0439 | 3.2778
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 6.3817 | 11.7269 | 3.1285 | 3.1285 | 11.7298 | 2.8253 | 2.8253 | 2.0398 | 2.2587
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 3.5671 | 11.7269 | 3.1285 | 3.1285 | 11.7298 | 2.8253 | 2.8253 | 1.1402 | 1.2625
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 7.8668 | 11.7269 | 3.1285 | 3.1285 | 11.7298 | 2.8253 | 2.8253 | 2.5145 | 2.7844
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 6.5978 | 11.7243 | 3.152 | 3.152 | 11.7157 | 3.2923 | 3.2923 | 2.0932 | 2.004
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 3.636 | 11.7243 | 3.152 | 3.152 | 11.7157 | 3.2923 | 3.2923 | 1.1535 | 1.1044
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 7.9878 | 11.7243 | 3.152 | 3.152 | 11.7157 | 3.2923 | 3.2923 | 2.5342 | 2.4262
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 6.7908 | 11.7171 | 3.3302 | 3.3302 | 11.7008 | 3.7578 | 3.7578 | 2.0392 | 1.8071
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 3.6967 | 11.7171 | 3.3302 | 3.3302 | 11.7008 | 3.7578 | 3.7578 | 1.1101 | 0.98375
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 8.0942 | 11.7171 | 3.3302 | 3.3302 | 11.7008 | 3.7578 | 3.7578 | 2.4306 | 2.154
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 6.9658 | 11.7084 | 3.5503 | 3.5503 | 11.6852 | 4.2219 | 4.2219 | 1.962 | 1.6499
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 3.7512 | 11.7084 | 3.5503 | 3.5503 | 11.6852 | 4.2219 | 4.2219 | 1.0566 | 0.8885
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 8.1893 | 11.7084 | 3.5503 | 3.5503 | 11.6852 | 4.2219 | 4.2219 | 2.3066 | 1.9397
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 7.1261 | 11.6988 | 3.7824 | 3.7824 | 11.6688 | 4.6844 | 4.6844 | 1.884 | 1.5212
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 3.8005 | 11.6988 | 3.7824 | 3.7824 | 11.6688 | 4.6844 | 4.6844 | 1.0048 | 0.8113
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 8.2753 | 11.6988 | 3.7824 | 3.7824 | 11.6688 | 4.6844 | 4.6844 | 2.1878 | 1.7666
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 7.2743 | 11.6887 | 4.0171 | 4.0171 | 11.6517 | 5.1453 | 5.1453 | 1.8108 | 1.4138
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 3.8457 | 11.6887 | 4.0171 | 4.0171 | 11.6517 | 5.1453 | 5.1453 | 0.95733 | 0.74742
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 8.354 | 11.6887 | 4.0171 | 4.0171 | 11.6517 | 5.1453 | 5.1453 | 2.0796 | 1.6236
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 7.4122 | 11.6782 | 4.2509 | 4.2509 | 11.6338 | 5.6044 | 5.6044 | 1.7437 | 1.3226
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 3.8874 | 11.6782 | 4.2509 | 4.2509 | 11.6338 | 5.6044 | 5.6044 | 0.91448 | 0.69363
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 8.4265 | 11.6782 | 4.2509 | 4.2509 | 11.6338 | 5.6044 | 5.6044 | 1.9823 | 1.5035
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 7.5415 | 11.6672 | 4.4827 | 4.4827 | 11.6151 | 6.0617 | 6.0617 | 1.6823 | 1.2441
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 3.9262 | 11.6672 | 4.4827 | 4.4827 | 11.6151 | 6.0617 | 6.0617 | 0.87584 | 0.6477
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 8.4938 | 11.6672 | 4.4827 | 4.4827 | 11.6151 | 6.0617 | 6.0617 | 1.8948 | 1.4012
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 7.6631 | 11.6559 | 4.712 | 4.712 | 11.5956 | 6.5171 | 6.5171 | 1.6263 | 1.1759
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 3.9624 | 11.6559 | 4.712 | 4.712 | 11.5956 | 6.5171 | 6.5171 | 0.84092 | 0.608
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 8.5566 | 11.6559 | 4.712 | 4.712 | 11.5956 | 6.5171 | 6.5171 | 1.8159 | 1.313
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 7.7781 | 11.6441 | 4.9385 | 4.9385 | 11.5754 | 6.9704 | 6.9704 | 1.575 | 1.1159
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 3.9964 | 11.6441 | 4.9385 | 4.9385 | 11.5754 | 6.9704 | 6.9704 | 0.80924 | 0.57334
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 8.6155 | 11.6441 | 4.9385 | 4.9385 | 11.5754 | 6.9704 | 6.9704 | 1.7446 | 1.236
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 7.8872 | 11.632 | 5.1621 | 5.1621 | 11.5544 | 7.4216 | 7.4216 | 1.5279 | 1.0627
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 4.0285 | 11.632 | 5.1621 | 5.1621 | 11.5544 | 7.4216 | 7.4216 | 0.7804 | 0.54281
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 8.671 | 11.632 | 5.1621 | 5.1621 | 11.5544 | 7.4216 | 7.4216 | 1.6797 | 1.1684
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 7.9912 | 11.6195 | 5.383 | 5.383 | 11.5326 | 7.8706 | 7.8706 | 1.4845 | 1.0153
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 4.0589 | 11.6195 | 5.383 | 5.383 | 11.5326 | 7.8706 | 7.8706 | 0.75402 | 0.5157
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 8.7235 | 11.6195 | 5.383 | 5.383 | 11.5326 | 7.8706 | 7.8706 | 1.6206 | 1.1084
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 8.0904 | 11.6066 | 5.6011 | 5.6011 | 11.51 | 8.3172 | 8.3172 | 1.4444 | 0.97272
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 4.0877 | 11.6066 | 5.6011 | 5.6011 | 11.51 | 8.3172 | 8.3172 | 0.72981 | 0.49148
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 8.7733 | 11.6066 | 5.6011 | 5.6011 | 11.51 | 8.3172 | 8.3172 | 1.5664 | 1.0548
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 8.1854 | 11.5934 | 5.8164 | 5.8164 | 11.4867 | 8.7615 | 8.7615 | 1.4073 | 0.93424
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 4.1152 | 11.5934 | 5.8164 | 5.8164 | 11.4867 | 8.7615 | 8.7615 | 0.70751 | 0.46969
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 8.8206 | 11.5934 | 5.8164 | 5.8164 | 11.4867 | 8.7615 | 8.7615 | 1.5165 | 1.0067
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 8.2765 | 11.5798 | 6.0291 | 6.0291 | 11.4625 | 9.2033 | 9.2033 | 1.3728 | 0.8993
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 4.1414 | 11.5798 | 6.0291 | 6.0291 | 11.4625 | 9.2033 | 9.2033 | 0.68691 | 0.44999
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 8.8658 | 11.5798 | 6.0291 | 6.0291 | 11.4625 | 9.2033 | 9.2033 | 1.4705 | 0.96333
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 8.3642 | 11.5658 | 6.2392 | 6.2392 | 11.4376 | 9.6424 | 9.6424 | 1.3406 | 0.86743
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 4.1665 | 11.5658 | 6.2392 | 6.2392 | 11.4376 | 9.6424 | 9.6424 | 0.6678 | 0.4321
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 8.909 | 11.5658 | 6.2392 | 6.2392 | 11.4376 | 9.6424 | 9.6424 | 1.4279 | 0.92394
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 8.4486 | 11.5514 | 6.4467 | 6.4467 | 11.4119 | 10.0789 | 10.0789 | 1.3105 | 0.83824
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 4.1906 | 11.5514 | 6.4467 | 6.4467 | 11.4119 | 10.0789 | 10.0789 | 0.65004 | 0.41578
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 8.9504 | 11.5514 | 6.4467 | 6.4467 | 11.4119 | 10.0789 | 10.0789 | 1.3884 | 0.88804
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 8.53 | 11.5367 | 6.6517 | 6.6517 | 11.3854 | 10.5125 | 10.5125 | 1.2824 | 0.81142
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 4.2137 | 11.5367 | 6.6517 | 6.6517 | 11.3854 | 10.5125 | 10.5125 | 0.63348 | 0.40083
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 8.9902 | 11.5367 | 6.6517 | 6.6517 | 11.3854 | 10.5125 | 10.5125 | 1.3516 | 0.85519
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 8.6088 | 11.5215 | 6.8542 | 6.8542 | 11.3581 | 10.9433 | 10.9433 | 1.256 | 0.78667
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 4.236 | 11.5215 | 6.8542 | 6.8542 | 11.3581 | 10.9433 | 10.9433 | 0.61801 | 0.38708
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 9.0284 | 11.5215 | 6.8542 | 6.8542 | 11.3581 | 10.9433 | 10.9433 | 1.3172 | 0.82501
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 8.685 | 11.506 | 7.0543 | 7.0543 | 11.33 | 11.3711 | 11.3711 | 1.2312 | 0.76378
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 4.2575 | 11.506 | 7.0543 | 7.0543 | 11.33 | 11.3711 | 11.3711 | 0.60352 | 0.37441
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 9.0652 | 11.506 | 7.0543 | 7.0543 | 11.33 | 11.3711 | 11.3711 | 1.2851 | 0.79722
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 8.7588 | 11.4901 | 7.2521 | 7.2521 | 11.301 | 11.7957 | 11.7957 | 1.2078 | 0.74254
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 4.2782 | 11.4901 | 7.2521 | 7.2521 | 11.301 | 11.7957 | 11.7957 | 0.58992 | 0.36269
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 9.1008 | 11.4901 | 7.2521 | 7.2521 | 11.301 | 11.7957 | 11.7957 | 1.2549 | 0.77153
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 8.8305 | 11.4739 | 7.4475 | 7.4475 | 11.2713 | 12.2172 | 12.2172 | 1.1857 | 0.72279
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 4.2982 | 11.4739 | 7.4475 | 7.4475 | 11.2713 | 12.2172 | 12.2172 | 0.57713 | 0.35182
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 9.1351 | 11.4739 | 7.4475 | 7.4475 | 11.2713 | 12.2172 | 12.2172 | 1.2266 | 0.74773
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 8.9001 | 11.4572 | 7.6407 | 7.6407 | 11.2408 | 12.6354 | 12.6354 | 1.1648 | 0.70438
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 4.3176 | 11.4572 | 7.6407 | 7.6407 | 11.2408 | 12.6354 | 12.6354 | 0.56508 | 0.34171
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 9.1683 | 11.4572 | 7.6407 | 7.6407 | 11.2408 | 12.6354 | 12.6354 | 1.1999 | 0.72561
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 8.9677 | 11.4402 | 7.8316 | 7.8316 | 11.2094 | 13.0502 | 13.0502 | 1.1451 | 0.68717
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 4.3364 | 11.4402 | 7.8316 | 7.8316 | 11.2094 | 13.0502 | 13.0502 | 0.55371 | 0.33229
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 9.2005 | 11.4402 | 7.8316 | 7.8316 | 11.2094 | 13.0502 | 13.0502 | 1.1748 | 0.70501
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 9.0336 | 11.4228 | 8.0203 | 8.0203 | 11.1772 | 13.4614 | 13.4614 | 1.1263 | 0.67107
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 4.3547 | 11.4228 | 8.0203 | 8.0203 | 11.1772 | 13.4614 | 13.4614 | 0.54295 | 0.32349
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 9.2317 | 11.4228 | 8.0203 | 8.0203 | 11.1772 | 13.4614 | 13.4614 | 1.151 | 0.68579
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 9.0978 | 11.405 | 8.2068 | 8.2068 | 11.1442 | 13.869 | 13.869 | 1.1086 | 0.65598
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 4.3724 | 11.405 | 8.2068 | 8.2068 | 11.1442 | 13.869 | 13.869 | 0.53277 | 0.31526
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 9.262 | 11.405 | 8.2068 | 8.2068 | 11.1442 | 13.869 | 13.869 | 1.1286 | 0.66782
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | VCBB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 9.1603 | 11.3868 | 8.3911 | 8.3911 | 11.1103 | 14.2729 | 14.2729 | 1.0917 | 0.6418
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | VCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 4.3896 | 11.3868 | 8.3911 | 8.3911 | 11.1103 | 14.2729 | 14.2729 | 0.52312 | 0.30755
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | HCB | 2.169 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 9.2914 | 11.3868 | 8.3911 | 8.3911 | 11.1103 | 14.2729 | 14.2729 | 1.1073 | 0.65098
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 3.913 |  |  |  | 11.7888 | 0.41922 | 0.41922 |  | 9.334
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 2.5959 |  |  |  | 11.7888 | 0.41922 | 0.41922 |  | 6.1923
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 5.9625 |  |  |  | 11.7888 | 0.41922 | 0.41922 |  | 14.2228
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 4.5454 |  |  |  | 11.7785 | 0.8377 | 0.8377 |  | 5.4261
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 2.8298 |  |  |  | 11.7785 | 0.8377 | 0.8377 |  | 3.378
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 6.3825 |  |  |  | 11.7785 | 0.8377 | 0.8377 |  | 7.619
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 4.9617 | 7.4014 | 27.341 | 27.341 | 11.7675 | 1.2554 | 1.2554 | 0.18147 | 3.9523
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 2.9761 | 7.4014 | 27.341 | 27.341 | 11.7675 | 1.2554 | 1.2554 | 0.10885 | 2.3706
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 6.6425 | 7.4014 | 27.341 | 27.341 | 11.7675 | 1.2554 | 1.2554 | 0.24295 | 5.2912
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 5.2798 | 11.5587 | 7.331 | 7.331 | 11.7557 | 1.6722 | 1.6722 | 0.72021 | 3.1575
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 3.0844 | 11.5587 | 7.331 | 7.331 | 11.7557 | 1.6722 | 1.6722 | 0.42073 | 1.8445
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 6.8338 | 11.5587 | 7.331 | 7.331 | 11.7557 | 1.6722 | 1.6722 | 0.93217 | 4.0868
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 5.5406 | 11.711 | 3.3585 | 3.3585 | 11.7431 | 2.088 | 2.088 | 1.6497 | 2.6536
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 3.171 | 11.711 | 3.3585 | 3.3585 | 11.7431 | 2.088 | 2.088 | 0.94416 | 1.5187
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 6.9861 | 11.711 | 3.3585 | 3.3585 | 11.7431 | 2.088 | 2.088 | 2.0801 | 3.3459
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 5.7632 | 11.7269 | 2.7886 | 2.7886 | 11.7298 | 2.5027 | 2.5027 | 2.0667 | 2.3028
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 3.2436 | 11.7269 | 2.7886 | 2.7886 | 11.7298 | 2.5027 | 2.5027 | 1.1632 | 1.296
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 7.1132 | 11.7269 | 2.7886 | 2.7886 | 11.7298 | 2.5027 | 2.5027 | 2.5508 | 2.8422
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 5.9583 | 11.7243 | 2.817 | 2.817 | 11.7157 | 2.9163 | 2.9163 | 2.1151 | 2.0431
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 3.3063 | 11.7243 | 2.817 | 2.817 | 11.7157 | 2.9163 | 2.9163 | 1.1737 | 1.1337
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 7.2226 | 11.7243 | 2.817 | 2.817 | 11.7157 | 2.9163 | 2.9163 | 2.5639 | 2.4766
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 6.1326 | 11.7171 | 2.983 | 2.983 | 11.7008 | 3.3287 | 3.3287 | 2.0559 | 1.8423
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 3.3615 | 11.7171 | 2.983 | 2.983 | 11.7008 | 3.3287 | 3.3287 | 1.1269 | 1.0098
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 7.3188 | 11.7171 | 2.983 | 2.983 | 11.7008 | 3.3287 | 3.3287 | 2.4535 | 2.1987
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 6.2906 | 11.7084 | 3.1864 | 3.1864 | 11.6852 | 3.7398 | 3.7398 | 1.9742 | 1.6821
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 3.411 | 11.7084 | 3.1864 | 3.1864 | 11.6852 | 3.7398 | 3.7398 | 1.0705 | 0.91207
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 7.4047 | 11.7084 | 3.1864 | 3.1864 | 11.6852 | 3.7398 | 3.7398 | 2.3239 | 1.98
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 6.4354 | 11.6988 | 3.4006 | 3.4006 | 11.6688 | 4.1495 | 4.1495 | 1.8925 | 1.5509
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 3.4558 | 11.6988 | 3.4006 | 3.4006 | 11.6688 | 4.1495 | 4.1495 | 1.0163 | 0.83283
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 7.4825 | 11.6988 | 3.4006 | 3.4006 | 11.6688 | 4.1495 | 4.1495 | 2.2004 | 1.8032
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 6.5693 | 11.6887 | 3.617 | 3.617 | 11.6517 | 4.5578 | 4.5578 | 1.8162 | 1.4413
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 3.4969 | 11.6887 | 3.617 | 3.617 | 11.6517 | 4.5578 | 4.5578 | 0.96679 | 0.76725
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 7.5537 | 11.6887 | 3.617 | 3.617 | 11.6517 | 4.5578 | 4.5578 | 2.0884 | 1.6573
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 6.6939 | 11.6782 | 3.8329 | 3.8329 | 11.6338 | 4.9645 | 4.9645 | 1.7464 | 1.3484
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 3.5349 | 11.6782 | 3.8329 | 3.8329 | 11.6338 | 4.9645 | 4.9645 | 0.92224 | 0.71203
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 7.6192 | 11.6782 | 3.8329 | 3.8329 | 11.6338 | 4.9645 | 4.9645 | 1.9878 | 1.5347
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 6.8106 | 11.6672 | 4.047 | 4.047 | 11.6151 | 5.3695 | 5.3695 | 1.6829 | 1.2684
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 3.5701 | 11.6672 | 4.047 | 4.047 | 11.6151 | 5.3695 | 5.3695 | 0.88217 | 0.66488
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 7.68 | 11.6672 | 4.047 | 4.047 | 11.6151 | 5.3695 | 5.3695 | 1.8977 | 1.4303
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 6.9204 | 11.6559 | 4.2588 | 4.2588 | 11.5956 | 5.7729 | 5.7729 | 1.625 | 1.1988
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 3.6031 | 11.6559 | 4.2588 | 4.2588 | 11.5956 | 5.7729 | 5.7729 | 0.84603 | 0.62413
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 7.7368 | 11.6559 | 4.2588 | 4.2588 | 11.5956 | 5.7729 | 5.7729 | 1.8167 | 1.3402
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 7.0243 | 11.6441 | 4.4682 | 4.4682 | 11.5754 | 6.1745 | 6.1745 | 1.5721 | 1.1376
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 3.634 | 11.6441 | 4.4682 | 4.4682 | 11.5754 | 6.1745 | 6.1745 | 0.8133 | 0.58855
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 7.7901 | 11.6441 | 4.4682 | 4.4682 | 11.5754 | 6.1745 | 6.1745 | 1.7434 | 1.2617
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 7.1228 | 11.632 | 4.6751 | 4.6751 | 11.5544 | 6.5741 | 6.5741 | 1.5236 | 1.0835
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 3.6632 | 11.632 | 4.6751 | 4.6751 | 11.5544 | 6.5741 | 6.5741 | 0.78354 | 0.55721
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 7.8402 | 11.632 | 4.6751 | 4.6751 | 11.5544 | 6.5741 | 6.5741 | 1.677 | 1.1926
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 7.2167 | 11.6195 | 4.8796 | 4.8796 | 11.5326 | 6.9719 | 6.9719 | 1.479 | 1.0351
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 3.6908 | 11.6195 | 4.8796 | 4.8796 | 11.5326 | 6.9719 | 6.9719 | 0.75638 | 0.52938
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 7.8877 | 11.6195 | 4.8796 | 4.8796 | 11.5326 | 6.9719 | 6.9719 | 1.6165 | 1.1314
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 7.3063 | 11.6066 | 5.0816 | 5.0816 | 11.51 | 7.3675 | 7.3675 | 1.4378 | 0.99169
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 3.717 | 11.6066 | 5.0816 | 5.0816 | 11.51 | 7.3675 | 7.3675 | 0.73147 | 0.50451
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 7.9327 | 11.6066 | 5.0816 | 5.0816 | 11.51 | 7.3675 | 7.3675 | 1.5611 | 1.0767
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 7.3921 | 11.5934 | 5.2812 | 5.2812 | 11.4867 | 7.7611 | 7.7611 | 1.3997 | 0.95246
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 3.742 | 11.5934 | 5.2812 | 5.2812 | 11.4867 | 7.7611 | 7.7611 | 0.70856 | 0.48215
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 7.9755 | 11.5934 | 5.2812 | 5.2812 | 11.4867 | 7.7611 | 7.7611 | 1.5102 | 1.0276
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 7.4744 | 11.5798 | 5.4784 | 5.4784 | 11.4625 | 8.1524 | 8.1524 | 1.3643 | 0.91684
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 3.7659 | 11.5798 | 5.4784 | 5.4784 | 11.4625 | 8.1524 | 8.1524 | 0.6874 | 0.46193
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 8.0163 | 11.5798 | 5.4784 | 5.4784 | 11.4625 | 8.1524 | 8.1524 | 1.4633 | 0.98331
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 7.5536 | 11.5658 | 5.6733 | 5.6733 | 11.4376 | 8.5414 | 8.5414 | 1.3314 | 0.88435
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 3.7887 | 11.5658 | 5.6733 | 5.6733 | 11.4376 | 8.5414 | 8.5414 | 0.66781 | 0.44357
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 8.0554 | 11.5658 | 5.6733 | 5.6733 | 11.4376 | 8.5414 | 8.5414 | 1.4199 | 0.9431
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 7.6298 | 11.5514 | 5.8659 | 5.8659 | 11.4119 | 8.928 | 8.928 | 1.3007 | 0.85459
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 3.8106 | 11.5514 | 5.8659 | 5.8659 | 11.4119 | 8.928 | 8.928 | 0.64961 | 0.42681
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 8.0928 | 11.5514 | 5.8659 | 5.8659 | 11.4119 | 8.928 | 8.928 | 1.3796 | 0.90645
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 7.7034 | 11.5367 | 6.0563 | 6.0563 | 11.3854 | 9.3122 | 9.3122 | 1.272 | 0.82724
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 3.8316 | 11.5367 | 6.0563 | 6.0563 | 11.3854 | 9.3122 | 9.3122 | 0.63267 | 0.41146
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 8.1287 | 11.5367 | 6.0563 | 6.0563 | 11.3854 | 9.3122 | 9.3122 | 1.3422 | 0.87292
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 7.7745 | 11.5215 | 6.2445 | 6.2445 | 11.3581 | 9.6937 | 9.6937 | 1.245 | 0.80201
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 3.8519 | 11.5215 | 6.2445 | 6.2445 | 11.3581 | 9.6937 | 9.6937 | 0.61684 | 0.39735
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 8.1633 | 11.5215 | 6.2445 | 6.2445 | 11.3581 | 9.6937 | 9.6937 | 1.3073 | 0.84212
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 7.8433 | 11.506 | 6.4305 | 6.4305 | 11.33 | 10.0726 | 10.0726 | 1.2197 | 0.77867
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 3.8714 | 11.506 | 6.4305 | 6.4305 | 11.33 | 10.0726 | 10.0726 | 0.60203 | 0.38435
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 8.1966 | 11.506 | 6.4305 | 6.4305 | 11.33 | 10.0726 | 10.0726 | 1.2746 | 0.81375
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 7.91 | 11.4901 | 6.6144 | 6.6144 | 11.301 | 10.4488 | 10.4488 | 1.1959 | 0.75702
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 3.8902 | 11.4901 | 6.6144 | 6.6144 | 11.301 | 10.4488 | 10.4488 | 0.58814 | 0.37231
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 8.2287 | 11.4901 | 6.6144 | 6.6144 | 11.301 | 10.4488 | 10.4488 | 1.2441 | 0.78753
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 7.9747 | 11.4739 | 6.7962 | 6.7962 | 11.2713 | 10.8222 | 10.8222 | 1.1734 | 0.73688
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 3.9084 | 11.4739 | 6.7962 | 6.7962 | 11.2713 | 10.8222 | 10.8222 | 0.57509 | 0.36115
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 8.2598 | 11.4739 | 6.7962 | 6.7962 | 11.2713 | 10.8222 | 10.8222 | 1.2153 | 0.76323
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 8.0375 | 11.4572 | 6.976 | 6.976 | 11.2408 | 11.1926 | 11.1926 | 1.1522 | 0.71811
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 3.9261 | 11.4572 | 6.976 | 6.976 | 11.2408 | 11.1926 | 11.1926 | 0.5628 | 0.35077
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 8.2898 | 11.4572 | 6.976 | 6.976 | 11.2408 | 11.1926 | 11.1926 | 1.1883 | 0.74065
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 8.0986 | 11.4402 | 7.1538 | 7.1538 | 11.2094 | 11.56 | 11.56 | 1.1321 | 0.70057
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 3.9432 | 11.4402 | 7.1538 | 7.1538 | 11.2094 | 11.56 | 11.56 | 0.5512 | 0.3411
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 8.3189 | 11.4402 | 7.1538 | 7.1538 | 11.2094 | 11.56 | 11.56 | 1.1629 | 0.71963
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 8.1581 | 11.4228 | 7.3295 | 7.3295 | 11.1772 | 11.9243 | 11.9243 | 1.113 | 0.68416
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 3.9597 | 11.4228 | 7.3295 | 7.3295 | 11.1772 | 11.9243 | 11.9243 | 0.54025 | 0.33207
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 8.3471 | 11.4228 | 7.3295 | 7.3295 | 11.1772 | 11.9243 | 11.9243 | 1.1388 | 0.70001
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 8.2161 | 11.405 | 7.5033 | 7.5033 | 11.1442 | 12.2853 | 12.2853 | 1.095 | 0.66877
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 3.9759 | 11.405 | 7.5033 | 7.5033 | 11.1442 | 12.2853 | 12.2853 | 0.52988 | 0.32363
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 8.3744 | 11.405 | 7.5033 | 7.5033 | 11.1442 | 12.2853 | 12.2853 | 1.1161 | 0.68166
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | VCBB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 8.2726 | 11.3868 | 7.6752 | 7.6752 | 11.1103 | 12.6431 | 12.6431 | 1.0778 | 0.65431
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | VCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 3.9915 | 11.3868 | 7.6752 | 7.6752 | 11.1103 | 12.6431 | 12.6431 | 0.52005 | 0.31571
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | HCB | 2.3243 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 8.401 | 11.3868 | 7.6752 | 7.6752 | 11.1103 | 12.6431 | 12.6431 | 1.0946 | 0.66447
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 3.5544 |  |  |  | 11.7888 | 0.37393 | 0.37393 |  | 9.5053
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 2.3734 |  |  |  | 11.7888 | 0.37393 | 0.37393 |  | 6.3471
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 5.4226 |  |  |  | 11.7888 | 0.37393 | 0.37393 |  | 14.5017
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 4.1288 |  |  |  | 11.7785 | 0.74721 | 0.74721 |  | 5.5257
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 2.5872 |  |  |  | 11.7785 | 0.74721 | 0.74721 |  | 3.4624
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 5.8045 |  |  |  | 11.7785 | 0.74721 | 0.74721 |  | 7.7683
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 4.5069 | 7.4014 | 24.2373 | 24.2373 | 11.7675 | 1.1198 | 1.1198 | 0.18595 | 4.0249
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 2.7209 | 7.4014 | 24.2373 | 24.2373 | 11.7675 | 1.1198 | 1.1198 | 0.11226 | 2.4299
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 6.041 | 7.4014 | 24.2373 | 24.2373 | 11.7675 | 1.1198 | 1.1198 | 0.24924 | 5.3949
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 4.796 | 11.5587 | 6.5324 | 6.5324 | 11.7557 | 1.4915 | 1.4915 | 0.73419 | 3.2155
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 2.8199 | 11.5587 | 6.5324 | 6.5324 | 11.7557 | 1.4915 | 1.4915 | 0.43169 | 1.8906
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 6.2149 | 11.5587 | 6.5324 | 6.5324 | 11.7557 | 1.4915 | 1.4915 | 0.9514 | 4.1668
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 5.0328 | 11.711 | 3.0042 | 3.0042 | 11.7431 | 1.8624 | 1.8624 | 1.6753 | 2.7023
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 2.8992 | 11.711 | 3.0042 | 3.0042 | 11.7431 | 1.8624 | 1.8624 | 0.96504 | 1.5567
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 6.3534 | 11.711 | 3.0042 | 3.0042 | 11.7431 | 1.8624 | 1.8624 | 2.1148 | 3.4114
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 5.235 | 11.7269 | 2.502 | 2.502 | 11.7298 | 2.2324 | 2.2324 | 2.0923 | 2.3451
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 2.9655 | 11.7269 | 2.502 | 2.502 | 11.7298 | 2.2324 | 2.2324 | 1.1853 | 1.3284
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 6.469 | 11.7269 | 2.502 | 2.502 | 11.7298 | 2.2324 | 2.2324 | 2.5855 | 2.8978
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 5.4123 | 11.7243 | 2.5339 | 2.5339 | 11.7157 | 2.6013 | 2.6013 | 2.136 | 2.0806
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 3.0228 | 11.7243 | 2.5339 | 2.5339 | 11.7157 | 2.6013 | 2.6013 | 1.193 | 1.162
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 6.5684 | 11.7243 | 2.5339 | 2.5339 | 11.7157 | 2.6013 | 2.6013 | 2.5922 | 2.5251
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 5.5706 | 11.7171 | 2.6888 | 2.6888 | 11.7008 | 2.9691 | 2.9691 | 2.0718 | 1.8762
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 3.0733 | 11.7171 | 2.6888 | 2.6888 | 11.7008 | 2.9691 | 2.9691 | 1.143 | 1.0351
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 6.6559 | 11.7171 | 2.6888 | 2.6888 | 11.7008 | 2.9691 | 2.9691 | 2.4754 | 2.2417
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 5.7142 | 11.7084 | 2.8775 | 2.8775 | 11.6852 | 3.3358 | 3.3358 | 1.9858 | 1.713
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 3.1186 | 11.7084 | 2.8775 | 2.8775 | 11.6852 | 3.3358 | 3.3358 | 1.0838 | 0.93487
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 6.734 | 11.7084 | 2.8775 | 2.8775 | 11.6852 | 3.3358 | 3.3358 | 2.3402 | 2.0187
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 5.8457 | 11.6988 | 3.0759 | 3.0759 | 11.6688 | 3.7013 | 3.7013 | 1.9005 | 1.5794
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 3.1596 | 11.6988 | 3.0759 | 3.0759 | 11.6688 | 3.7013 | 3.7013 | 1.0272 | 0.85364
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 6.8048 | 11.6988 | 3.0759 | 3.0759 | 11.6688 | 3.7013 | 3.7013 | 2.2123 | 1.8385
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 5.9673 | 11.6887 | 3.2764 | 3.2764 | 11.6517 | 4.0654 | 4.0654 | 1.8213 | 1.4678
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 3.1971 | 11.6887 | 3.2764 | 3.2764 | 11.6517 | 4.0654 | 4.0654 | 0.9758 | 0.78642
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 6.8695 | 11.6887 | 3.2764 | 3.2764 | 11.6517 | 4.0654 | 4.0654 | 2.0966 | 1.6897
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 6.0804 | 11.6782 | 3.4765 | 3.4765 | 11.6338 | 4.4282 | 4.4282 | 1.749 | 1.3731
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 3.2318 | 11.6782 | 3.4765 | 3.4765 | 11.6338 | 4.4282 | 4.4282 | 0.92962 | 0.72983
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 6.929 | 11.6782 | 3.4765 | 3.4765 | 11.6338 | 4.4282 | 4.4282 | 1.9931 | 1.5648
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 6.1865 | 11.6672 | 3.675 | 3.675 | 11.6151 | 4.7895 | 4.7895 | 1.6834 | 1.2917
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 3.264 | 11.6672 | 3.675 | 3.675 | 11.6151 | 4.7895 | 4.7895 | 0.88818 | 0.6815
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 6.9844 | 11.6672 | 3.675 | 3.675 | 11.6151 | 4.7895 | 4.7895 | 1.9005 | 1.4583
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 6.2863 | 11.6559 | 3.8715 | 3.8715 | 11.5956 | 5.1493 | 5.1493 | 1.6237 | 1.2208
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 3.2942 | 11.6559 | 3.8715 | 3.8715 | 11.5956 | 5.1493 | 5.1493 | 0.85087 | 0.63973
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 7.036 | 11.6559 | 3.8715 | 3.8715 | 11.5956 | 5.1493 | 5.1493 | 1.8174 | 1.3664
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 6.3806 | 11.6441 | 4.0659 | 4.0659 | 11.5754 | 5.5075 | 5.5075 | 1.5693 | 1.1585
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 3.3225 | 11.6441 | 4.0659 | 4.0659 | 11.5754 | 5.5075 | 5.5075 | 0.81715 | 0.60326
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 7.0844 | 11.6441 | 4.0659 | 4.0659 | 11.5754 | 5.5075 | 5.5075 | 1.7424 | 1.2863
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 6.4701 | 11.632 | 4.2581 | 4.2581 | 11.5544 | 5.864 | 5.864 | 1.5195 | 1.1034
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 3.3491 | 11.632 | 4.2581 | 4.2581 | 11.5544 | 5.864 | 5.864 | 0.78652 | 0.57114
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 7.13 | 11.632 | 4.2581 | 4.2581 | 11.5544 | 5.864 | 5.864 | 1.6744 | 1.2159
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 6.5554 | 11.6195 | 4.4482 | 4.4482 | 11.5326 | 6.2187 | 6.2187 | 1.4737 | 1.0541
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 3.3744 | 11.6195 | 4.4482 | 4.4482 | 11.5326 | 6.2187 | 6.2187 | 0.7586 | 0.54262
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 7.1731 | 11.6195 | 4.4482 | 4.4482 | 11.5326 | 6.2187 | 6.2187 | 1.6126 | 1.1535
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 6.6368 | 11.6066 | 4.636 | 4.636 | 11.51 | 6.5717 | 6.5717 | 1.4316 | 1.0099
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 3.3984 | 11.6066 | 4.636 | 4.636 | 11.51 | 6.5717 | 6.5717 | 0.73304 | 0.51712
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 7.2141 | 11.6066 | 4.636 | 4.636 | 11.51 | 6.5717 | 6.5717 | 1.5561 | 1.0978
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 6.7147 | 11.5934 | 4.8217 | 4.8217 | 11.4867 | 6.9227 | 6.9227 | 1.3926 | 0.96996
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 3.4212 | 11.5934 | 4.8217 | 4.8217 | 11.4867 | 6.9227 | 6.9227 | 0.70954 | 0.4942
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 7.253 | 11.5934 | 4.8217 | 4.8217 | 11.4867 | 6.9227 | 6.9227 | 1.5042 | 1.0477
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 6.7895 | 11.5798 | 5.0053 | 5.0053 | 11.4625 | 7.2717 | 7.2717 | 1.3565 | 0.93368
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 3.443 | 11.5798 | 5.0053 | 5.0053 | 11.4625 | 7.2717 | 7.2717 | 0.68787 | 0.47348
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 7.2901 | 11.5798 | 5.0053 | 5.0053 | 11.4625 | 7.2717 | 7.2717 | 1.4565 | 1.0025
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 6.8614 | 11.5658 | 5.1868 | 5.1868 | 11.4376 | 7.6187 | 7.6187 | 1.3228 | 0.9006
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 3.4639 | 11.5658 | 5.1868 | 5.1868 | 11.4376 | 7.6187 | 7.6187 | 0.66782 | 0.45465
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 7.3256 | 11.5658 | 5.1868 | 5.1868 | 11.4376 | 7.6187 | 7.6187 | 1.4123 | 0.96153
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 6.9306 | 11.5514 | 5.3663 | 5.3663 | 11.4119 | 7.9636 | 7.9636 | 1.2915 | 0.87029
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 3.4839 | 11.5514 | 5.3663 | 5.3663 | 11.4119 | 7.9636 | 7.9636 | 0.64921 | 0.43748
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 7.3597 | 11.5514 | 5.3663 | 5.3663 | 11.4119 | 7.9636 | 7.9636 | 1.3714 | 0.92416
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 6.9975 | 11.5367 | 5.5438 | 5.5438 | 11.3854 | 8.3062 | 8.3062 | 1.2622 | 0.84244
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 3.5031 | 11.5367 | 5.5438 | 5.5438 | 11.3854 | 8.3062 | 8.3062 | 0.6319 | 0.42175
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 7.3923 | 11.5367 | 5.5438 | 5.5438 | 11.3854 | 8.3062 | 8.3062 | 1.3334 | 0.88998
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 7.0621 | 11.5215 | 5.7193 | 5.7193 | 11.3581 | 8.6466 | 8.6466 | 1.2348 | 0.81675
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 3.5216 | 11.5215 | 5.7193 | 5.7193 | 11.3581 | 8.6466 | 8.6466 | 0.61574 | 0.40729
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 7.4237 | 11.5215 | 5.7193 | 5.7193 | 11.3581 | 8.6466 | 8.6466 | 1.298 | 0.85858
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 7.1246 | 11.506 | 5.8929 | 5.8929 | 11.33 | 8.9846 | 8.9846 | 1.209 | 0.79298
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 3.5395 | 11.506 | 5.8929 | 5.8929 | 11.33 | 8.9846 | 8.9846 | 0.60063 | 0.39395
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 7.454 | 11.506 | 5.8929 | 5.8929 | 11.33 | 8.9846 | 8.9846 | 1.2649 | 0.82965
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 7.1852 | 11.4901 | 6.0646 | 6.0646 | 11.301 | 9.3201 | 9.3201 | 1.1848 | 0.77093
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 3.5567 | 11.4901 | 6.0646 | 6.0646 | 11.301 | 9.3201 | 9.3201 | 0.58647 | 0.38162
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 7.4832 | 11.4901 | 6.0646 | 6.0646 | 11.301 | 9.3201 | 9.3201 | 1.2339 | 0.80291
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 7.2439 | 11.4739 | 6.2344 | 6.2344 | 11.2713 | 9.6531 | 9.6531 | 1.1619 | 0.75043
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 3.5734 | 11.4739 | 6.2344 | 6.2344 | 11.2713 | 9.6531 | 9.6531 | 0.57317 | 0.37018
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 7.5114 | 11.4739 | 6.2344 | 6.2344 | 11.2713 | 9.6531 | 9.6531 | 1.2048 | 0.77814
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 7.301 | 11.4572 | 6.4024 | 6.4024 | 11.2408 | 9.9835 | 9.9835 | 1.1404 | 0.73131
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 3.5895 | 11.4572 | 6.4024 | 6.4024 | 11.2408 | 9.9835 | 9.9835 | 0.56065 | 0.35954
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 7.5387 | 11.4572 | 6.4024 | 6.4024 | 11.2408 | 9.9835 | 9.9835 | 1.1775 | 0.75512
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 7.3565 | 11.4402 | 6.5685 | 6.5685 | 11.2094 | 10.3112 | 10.3112 | 1.12 | 0.71345
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 3.6051 | 11.4402 | 6.5685 | 6.5685 | 11.2094 | 10.3112 | 10.3112 | 0.54885 | 0.34963
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 7.5652 | 11.4402 | 6.5685 | 6.5685 | 11.2094 | 10.3112 | 10.3112 | 1.1517 | 0.73368
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 7.4106 | 11.4228 | 6.7329 | 6.7329 | 11.1772 | 10.6362 | 10.6362 | 1.1007 | 0.69673
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 3.6203 | 11.4228 | 6.7329 | 6.7329 | 11.1772 | 10.6362 | 10.6362 | 0.5377 | 0.34037
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 7.5908 | 11.4228 | 6.7329 | 6.7329 | 11.1772 | 10.6362 | 10.6362 | 1.1274 | 0.71368
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 7.4632 | 11.405 | 6.8954 | 6.8954 | 11.1442 | 10.9582 | 10.9582 | 1.0823 | 0.68106
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 3.635 | 11.405 | 6.8954 | 6.8954 | 11.1442 | 10.9582 | 10.9582 | 0.52716 | 0.33171
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 7.6157 | 11.405 | 6.8954 | 6.8954 | 11.1442 | 10.9582 | 10.9582 | 1.1045 | 0.69498
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | VCBB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 7.5145 | 11.3868 | 7.0562 | 7.0562 | 11.1103 | 11.2774 | 11.2774 | 1.065 | 0.66634
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | VCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 3.6493 | 11.3868 | 7.0562 | 7.0562 | 11.1103 | 11.2774 | 11.2774 | 0.51718 | 0.3236
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | HCB | 2.4726 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 7.6399 | 11.3868 | 7.0562 | 7.0562 | 11.1103 | 11.2774 | 11.2774 | 1.0827 | 0.67745
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 3.2454 |  |  |  | 11.7888 | 0.33561 | 0.33561 |  | 9.6703
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 2.1804 |  |  |  | 11.7888 | 0.33561 | 0.33561 |  | 6.497
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 4.9571 |  |  |  | 11.7888 | 0.33561 | 0.33561 |  | 14.7705
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 3.77 |  |  |  | 11.7785 | 0.67063 | 0.67063 |  | 5.6216
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 2.3769 |  |  |  | 11.7785 | 0.67063 | 0.67063 |  | 3.5442
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 5.3061 |  |  |  | 11.7785 | 0.67063 | 0.67063 |  | 7.9122
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 4.1152 | 7.4014 | 21.6264 | 21.6264 | 11.7675 | 1.005 | 1.005 | 0.19029 | 4.0948
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 2.4997 | 7.4014 | 21.6264 | 21.6264 | 11.7675 | 1.005 | 1.005 | 0.11559 | 2.4873
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 5.5222 | 7.4014 | 21.6264 | 21.6264 | 11.7675 | 1.005 | 1.005 | 0.25535 | 5.4947
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 4.3792 | 11.5587 | 5.8572 | 5.8572 | 11.7557 | 1.3387 | 1.3387 | 0.74766 | 3.2713
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 2.5907 | 11.5587 | 5.8572 | 5.8572 | 11.7557 | 1.3387 | 1.3387 | 0.44231 | 1.9353
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 5.6811 | 11.5587 | 5.8572 | 5.8572 | 11.7557 | 1.3387 | 1.3387 | 0.96995 | 4.2439
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 4.5955 | 11.711 | 2.7035 | 2.7035 | 11.7431 | 1.6715 | 1.6715 | 1.6998 | 2.7493
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 2.6635 | 11.711 | 2.7035 | 2.7035 | 11.7431 | 1.6715 | 1.6715 | 0.9852 | 1.5935
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 5.8077 | 11.711 | 2.7035 | 2.7035 | 11.7431 | 1.6715 | 1.6715 | 2.1482 | 3.4745
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 4.7801 | 11.7269 | 2.2581 | 2.2581 | 11.7298 | 2.0036 | 2.0036 | 2.1169 | 2.3858
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 2.7245 | 11.7269 | 2.2581 | 2.2581 | 11.7298 | 2.0036 | 2.0036 | 1.2066 | 1.3598
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 5.9134 | 11.7269 | 2.2581 | 2.2581 | 11.7298 | 2.0036 | 2.0036 | 2.6188 | 2.9514
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 4.9419 | 11.7243 | 2.2923 | 2.2923 | 11.7157 | 2.3347 | 2.3347 | 2.1559 | 2.1167
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 2.7771 | 11.7243 | 2.2923 | 2.2923 | 11.7157 | 2.3347 | 2.3347 | 1.2115 | 1.1895
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 6.0043 | 11.7243 | 2.2923 | 2.2923 | 11.7157 | 2.3347 | 2.3347 | 2.6194 | 2.5718
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 5.0865 | 11.7171 | 2.4374 | 2.4374 | 11.7008 | 2.6648 | 2.6648 | 2.0869 | 1.9088
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 2.8235 | 11.7171 | 2.4374 | 2.4374 | 11.7008 | 2.6648 | 2.6648 | 1.1584 | 1.0595
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 6.0842 | 11.7171 | 2.4374 | 2.4374 | 11.7008 | 2.6648 | 2.6648 | 2.4962 | 2.2832
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 5.2176 | 11.7084 | 2.6129 | 2.6129 | 11.6852 | 2.9939 | 2.9939 | 1.9968 | 1.7427
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 2.8651 | 11.7084 | 2.6129 | 2.6129 | 11.6852 | 2.9939 | 2.9939 | 1.0965 | 0.95696
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 6.1556 | 11.7084 | 2.6129 | 2.6129 | 11.6852 | 2.9939 | 2.9939 | 2.3558 | 2.056
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 5.3377 | 11.6988 | 2.7974 | 2.7974 | 11.6688 | 3.3219 | 3.3219 | 1.9081 | 1.6068
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 2.9027 | 11.6988 | 2.7974 | 2.7974 | 11.6688 | 3.3219 | 3.3219 | 1.0377 | 0.87381
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 6.2203 | 11.6988 | 2.7974 | 2.7974 | 11.6688 | 3.3219 | 3.3219 | 2.2236 | 1.8725
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 5.4487 | 11.6887 | 2.9838 | 2.9838 | 11.6517 | 3.6487 | 3.6487 | 1.8261 | 1.4933
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 2.9372 | 11.6887 | 2.9838 | 2.9838 | 11.6517 | 3.6487 | 3.6487 | 0.98439 | 0.805
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 6.2794 | 11.6887 | 2.9838 | 2.9838 | 11.6517 | 3.6487 | 3.6487 | 2.1045 | 1.721
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 5.552 | 11.6782 | 3.1699 | 3.1699 | 11.6338 | 3.9743 | 3.9743 | 1.7515 | 1.397
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 2.9691 | 11.6782 | 3.1699 | 3.1699 | 11.6338 | 3.9743 | 3.9743 | 0.93666 | 0.74707
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 6.3338 | 11.6782 | 3.1699 | 3.1699 | 11.6338 | 3.9743 | 3.9743 | 1.9981 | 1.5937
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 5.6488 | 11.6672 | 3.3546 | 3.3546 | 11.6151 | 4.2986 | 4.2986 | 1.6839 | 1.3141
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 2.9987 | 11.6672 | 3.3546 | 3.3546 | 11.6151 | 4.2986 | 4.2986 | 0.89391 | 0.6976
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 6.3844 | 11.6672 | 3.3546 | 3.3546 | 11.6151 | 4.2986 | 4.2986 | 1.9032 | 1.4852
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 5.74 | 11.6559 | 3.5376 | 3.5376 | 11.5956 | 4.6215 | 4.6215 | 1.6225 | 1.242
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 3.0264 | 11.6559 | 3.5376 | 3.5376 | 11.5956 | 4.6215 | 4.6215 | 0.85548 | 0.65485
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 6.4316 | 11.6559 | 3.5376 | 3.5376 | 11.5956 | 4.6215 | 4.6215 | 1.818 | 1.3917
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 5.8261 | 11.6441 | 3.7188 | 3.7188 | 11.5754 | 4.943 | 4.943 | 1.5667 | 1.1787
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 3.0524 | 11.6441 | 3.7188 | 3.7188 | 11.5754 | 4.943 | 4.943 | 0.8208 | 0.61752
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 6.4758 | 11.6441 | 3.7188 | 3.7188 | 11.5754 | 4.943 | 4.943 | 1.7414 | 1.3101
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 5.9079 | 11.632 | 3.898 | 3.898 | 11.5544 | 5.263 | 5.263 | 1.5156 | 1.1225
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 3.0769 | 11.632 | 3.898 | 3.898 | 11.5544 | 5.263 | 5.263 | 0.78935 | 0.58463
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 6.5175 | 11.632 | 3.898 | 3.898 | 11.5544 | 5.263 | 5.263 | 1.672 | 1.2384
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 5.9857 | 11.6195 | 4.0752 | 4.0752 | 11.5326 | 5.5814 | 5.5814 | 1.4688 | 1.0724
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 3.1001 | 11.6195 | 4.0752 | 4.0752 | 11.5326 | 5.5814 | 5.5814 | 0.76071 | 0.55544
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 6.5569 | 11.6195 | 4.0752 | 4.0752 | 11.5326 | 5.5814 | 5.5814 | 1.609 | 1.1748
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 6.06 | 11.6066 | 4.2506 | 4.2506 | 11.51 | 5.8981 | 5.8981 | 1.4257 | 1.0275
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 3.1221 | 11.6066 | 4.2506 | 4.2506 | 11.51 | 5.8981 | 5.8981 | 0.73452 | 0.52934
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 6.5943 | 11.6066 | 4.2506 | 4.2506 | 11.51 | 5.8981 | 5.8981 | 1.5514 | 1.118
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 6.1312 | 11.5934 | 4.424 | 4.424 | 11.4867 | 6.2132 | 6.2132 | 1.3859 | 0.98681
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 3.1431 | 11.5934 | 4.424 | 4.424 | 11.4867 | 6.2132 | 6.2132 | 0.71047 | 0.50588
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 6.6299 | 11.5934 | 4.424 | 4.424 | 11.4867 | 6.2132 | 6.2132 | 1.4986 | 1.0671
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 6.1995 | 11.5798 | 4.5955 | 4.5955 | 11.4625 | 6.5264 | 6.5264 | 1.349 | 0.9499
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 3.1631 | 11.5798 | 4.5955 | 4.5955 | 11.4625 | 6.5264 | 6.5264 | 0.68831 | 0.48467
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 6.6638 | 11.5798 | 4.5955 | 4.5955 | 11.4625 | 6.5264 | 6.5264 | 1.4501 | 1.0211
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 6.2651 | 11.5658 | 4.7652 | 4.7652 | 11.4376 | 6.8379 | 6.8379 | 1.3148 | 0.91624
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 3.1823 | 11.5658 | 4.7652 | 4.7652 | 11.4376 | 6.8379 | 6.8379 | 0.66783 | 0.4654
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 6.6963 | 11.5658 | 4.7652 | 4.7652 | 11.4376 | 6.8379 | 6.8379 | 1.4053 | 0.97929
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 6.3284 | 11.5514 | 4.933 | 4.933 | 11.4119 | 7.1474 | 7.1474 | 1.2829 | 0.88541
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 3.2007 | 11.5514 | 4.933 | 4.933 | 11.4119 | 7.1474 | 7.1474 | 0.64883 | 0.44781
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 6.7274 | 11.5514 | 4.933 | 4.933 | 11.4119 | 7.1474 | 7.1474 | 1.3638 | 0.94124
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 6.3894 | 11.5367 | 5.099 | 5.099 | 11.3854 | 7.4549 | 7.4549 | 1.2531 | 0.85708
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 3.2184 | 11.5367 | 5.099 | 5.099 | 11.3854 | 7.4549 | 7.4549 | 0.63117 | 0.43171
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 6.7572 | 11.5367 | 5.099 | 5.099 | 11.3854 | 7.4549 | 7.4549 | 1.3252 | 0.90642
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 6.4484 | 11.5215 | 5.2633 | 5.2633 | 11.3581 | 7.7604 | 7.7604 | 1.2252 | 0.83094
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 3.2354 | 11.5215 | 5.2633 | 5.2633 | 11.3581 | 7.7604 | 7.7604 | 0.6147 | 0.41691
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 6.786 | 11.5215 | 5.2633 | 5.2633 | 11.3581 | 7.7604 | 7.7604 | 1.2893 | 0.87444
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 6.5055 | 11.506 | 5.4259 | 5.4259 | 11.33 | 8.0637 | 8.0637 | 1.199 | 0.80676
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 3.2518 | 11.506 | 5.4259 | 5.4259 | 11.33 | 8.0637 | 8.0637 | 0.59931 | 0.40326
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 6.8136 | 11.506 | 5.4259 | 5.4259 | 11.33 | 8.0637 | 8.0637 | 1.2558 | 0.84497
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 6.5608 | 11.4901 | 5.5867 | 5.5867 | 11.301 | 8.3648 | 8.3648 | 1.1744 | 0.78433
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 3.2676 | 11.4901 | 5.5867 | 5.5867 | 11.301 | 8.3648 | 8.3648 | 0.58489 | 0.39063
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 6.8403 | 11.4901 | 5.5867 | 5.5867 | 11.301 | 8.3648 | 8.3648 | 1.2244 | 0.81775
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 6.6144 | 11.4739 | 5.7458 | 5.7458 | 11.2713 | 8.6637 | 8.6637 | 1.1512 | 0.76346
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 3.2829 | 11.4739 | 5.7458 | 5.7458 | 11.2713 | 8.6637 | 8.6637 | 0.57136 | 0.37892
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 6.8661 | 11.4739 | 5.7458 | 5.7458 | 11.2713 | 8.6637 | 8.6637 | 1.195 | 0.79251
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 6.6666 | 11.4572 | 5.9032 | 5.9032 | 11.2408 | 8.9603 | 8.9603 | 1.1293 | 0.74402
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 3.2977 | 11.4572 | 5.9032 | 5.9032 | 11.2408 | 8.9603 | 8.9603 | 0.55863 | 0.36804
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 6.891 | 11.4572 | 5.9032 | 5.9032 | 11.2408 | 8.9603 | 8.9603 | 1.1673 | 0.76907
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 6.7173 | 11.4402 | 6.059 | 6.059 | 11.2094 | 9.2544 | 9.2544 | 1.1086 | 0.72585
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 3.3121 | 11.4402 | 6.059 | 6.059 | 11.2094 | 9.2544 | 9.2544 | 0.54663 | 0.35789
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 6.9152 | 11.4402 | 6.059 | 6.059 | 11.2094 | 9.2544 | 9.2544 | 1.1413 | 0.74723
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 6.7666 | 11.4228 | 6.2132 | 6.2132 | 11.1772 | 9.546 | 9.546 | 1.0891 | 0.70884
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 3.326 | 11.4228 | 6.2132 | 6.2132 | 11.1772 | 9.546 | 9.546 | 0.53531 | 0.34842
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 6.9386 | 11.4228 | 6.2132 | 6.2132 | 11.1772 | 9.546 | 9.546 | 1.1168 | 0.72686
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 6.8147 | 11.405 | 6.3658 | 6.3658 | 11.1442 | 9.8351 | 9.8351 | 1.0705 | 0.6929
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 3.3395 | 11.405 | 6.3658 | 6.3658 | 11.1442 | 9.8351 | 9.8351 | 0.52461 | 0.33955
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 6.9614 | 11.405 | 6.3658 | 6.3658 | 11.1442 | 9.8351 | 9.8351 | 1.0936 | 0.70781
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | VCBB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 6.8615 | 11.3868 | 6.5167 | 6.5167 | 11.1103 | 10.1215 | 10.1215 | 1.0529 | 0.67792
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | VCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 3.3527 | 11.3868 | 6.5167 | 6.5167 | 11.1103 | 10.1215 | 10.1215 | 0.51447 | 0.33124
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | HCB | 2.6138 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 6.9835 | 11.3868 | 6.5167 | 6.5167 | 11.1103 | 10.1215 | 10.1215 | 1.0716 | 0.68996
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 2.9772 |  |  |  | 11.7888 | 0.30289 | 0.30289 |  | 9.8294
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 2.0119 |  |  |  | 11.7888 | 0.30289 | 0.30289 |  | 6.6426
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 4.5524 |  |  |  | 11.7888 | 0.30289 | 0.30289 |  | 15.0301
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 3.4584 |  |  |  | 11.7785 | 0.60524 | 0.60524 |  | 5.7141
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 2.1932 |  |  |  | 11.7785 | 0.60524 | 0.60524 |  | 3.6236
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 4.8729 |  |  |  | 11.7785 | 0.60524 | 0.60524 |  | 8.0512
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 3.7752 | 7.4014 | 19.4099 | 19.4099 | 11.7675 | 0.90701 | 0.90701 | 0.1945 | 4.1622
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 2.3066 | 7.4014 | 19.4099 | 19.4099 | 11.7675 | 0.90701 | 0.90701 | 0.11883 | 2.543
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 5.0713 | 7.4014 | 19.4099 | 19.4099 | 11.7675 | 0.90701 | 0.90701 | 0.26127 | 5.5912
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 4.0173 | 11.5587 | 5.2813 | 5.2813 | 11.7557 | 1.2081 | 1.2081 | 0.76067 | 3.3252
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 2.3905 | 11.5587 | 5.2813 | 5.2813 | 11.7557 | 1.2081 | 1.2081 | 0.45264 | 1.9787
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 5.2172 | 11.5587 | 5.2813 | 5.2813 | 11.7557 | 1.2081 | 1.2081 | 0.98788 | 4.3184
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 4.2157 | 11.711 | 2.4461 | 2.4461 | 11.7431 | 1.5086 | 1.5086 | 1.7234 | 2.7945
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 2.4577 | 11.711 | 2.4461 | 2.4461 | 11.7431 | 1.5086 | 1.5086 | 1.0047 | 1.6292
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 5.3335 | 11.711 | 2.4461 | 2.4461 | 11.7431 | 1.5086 | 1.5086 | 2.1804 | 3.5355
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 4.3851 | 11.7269 | 2.0487 | 2.0487 | 11.7298 | 1.8082 | 1.8082 | 2.1404 | 2.4251
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 2.5139 | 11.7269 | 2.0487 | 2.0487 | 11.7298 | 1.8082 | 1.8082 | 1.2271 | 1.3903
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 5.4305 | 11.7269 | 2.0487 | 2.0487 | 11.7298 | 1.8082 | 1.8082 | 2.6507 | 3.0032
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 4.5335 | 11.7243 | 2.0844 | 2.0844 | 11.7157 | 2.107 | 2.107 | 2.175 | 2.1516
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 2.5625 | 11.7243 | 2.0844 | 2.0844 | 11.7157 | 2.107 | 2.107 | 1.2294 | 1.2161
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 5.5139 | 11.7243 | 2.0844 | 2.0844 | 11.7157 | 2.107 | 2.107 | 2.6453 | 2.6169
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 4.6662 | 11.7171 | 2.2206 | 2.2206 | 11.7008 | 2.405 | 2.405 | 2.1013 | 1.9402
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 2.6053 | 11.7171 | 2.2206 | 2.2206 | 11.7008 | 2.405 | 2.405 | 1.1733 | 1.0833
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 5.5873 | 11.7171 | 2.2206 | 2.2206 | 11.7008 | 2.405 | 2.405 | 2.5162 | 2.3232
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 4.7864 | 11.7084 | 2.3845 | 2.3845 | 11.6852 | 2.702 | 2.702 | 2.0073 | 1.7714
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 2.6436 | 11.7084 | 2.3845 | 2.3845 | 11.6852 | 2.702 | 2.702 | 1.1087 | 0.97839
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 5.6529 | 11.7084 | 2.3845 | 2.3845 | 11.6852 | 2.702 | 2.702 | 2.3707 | 2.0921
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 4.8966 | 11.6988 | 2.5565 | 2.5565 | 11.6688 | 2.998 | 2.998 | 1.9154 | 1.6333
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 2.6784 | 11.6988 | 2.5565 | 2.5565 | 11.6688 | 2.998 | 2.998 | 1.0477 | 0.89339
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 5.7122 | 11.6988 | 2.5565 | 2.5565 | 11.6688 | 2.998 | 2.998 | 2.2344 | 1.9053
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 4.9984 | 11.6887 | 2.7304 | 2.7304 | 11.6517 | 3.293 | 3.293 | 1.8307 | 1.5179
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 2.7103 | 11.6887 | 2.7304 | 2.7304 | 11.6517 | 3.293 | 3.293 | 0.99262 | 0.82304
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 5.7665 | 11.6887 | 2.7304 | 2.7304 | 11.6517 | 3.293 | 3.293 | 2.112 | 1.7511
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 5.0932 | 11.6782 | 2.9041 | 2.9041 | 11.6338 | 3.5868 | 3.5868 | 1.7538 | 1.42
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 2.7396 | 11.6782 | 2.9041 | 2.9041 | 11.6338 | 3.5868 | 3.5868 | 0.94339 | 0.76381
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 5.8165 | 11.6782 | 2.9041 | 2.9041 | 11.6338 | 3.5868 | 3.5868 | 2.0029 | 1.6216
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 5.1821 | 11.6672 | 3.0766 | 3.0766 | 11.6151 | 3.8795 | 3.8795 | 1.6844 | 1.3358
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 2.767 | 11.6672 | 3.0766 | 3.0766 | 11.6151 | 3.8795 | 3.8795 | 0.89937 | 0.71323
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 5.8629 | 11.6672 | 3.0766 | 3.0766 | 11.6151 | 3.8795 | 3.8795 | 1.9057 | 1.5113
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 5.2657 | 11.6559 | 3.2475 | 3.2475 | 11.5956 | 4.1709 | 4.1709 | 1.6214 | 1.2625
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 2.7925 | 11.6559 | 3.2475 | 3.2475 | 11.5956 | 4.1709 | 4.1709 | 0.85988 | 0.66952
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 5.9062 | 11.6559 | 3.2475 | 3.2475 | 11.5956 | 4.1709 | 4.1709 | 1.8187 | 1.4161
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 5.3447 | 11.6441 | 3.4169 | 3.4169 | 11.5754 | 4.461 | 4.461 | 1.5642 | 1.1981
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 2.8165 | 11.6441 | 3.4169 | 3.4169 | 11.5754 | 4.461 | 4.461 | 0.82428 | 0.63135
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 5.9469 | 11.6441 | 3.4169 | 3.4169 | 11.5754 | 4.461 | 4.461 | 1.7404 | 1.3331
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 5.4197 | 11.632 | 3.5845 | 3.5845 | 11.5544 | 4.7498 | 4.7498 | 1.512 | 1.141
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 2.8391 | 11.632 | 3.5845 | 3.5845 | 11.5544 | 4.7498 | 4.7498 | 0.79205 | 0.59773
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 5.9851 | 11.632 | 3.5845 | 3.5845 | 11.5544 | 4.7498 | 4.7498 | 1.6697 | 1.2601
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 5.4911 | 11.6195 | 3.7504 | 3.7504 | 11.5326 | 5.0372 | 5.0372 | 1.4641 | 1.0901
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 2.8605 | 11.6195 | 3.7504 | 3.7504 | 11.5326 | 5.0372 | 5.0372 | 0.76272 | 0.56788
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 6.0213 | 11.6195 | 3.7504 | 3.7504 | 11.5326 | 5.0372 | 5.0372 | 1.6055 | 1.1954
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 5.5593 | 11.6066 | 3.9145 | 3.9145 | 11.51 | 5.323 | 5.323 | 1.4202 | 1.0444
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 2.8808 | 11.6066 | 3.9145 | 3.9145 | 11.51 | 5.323 | 5.323 | 0.73593 | 0.5412
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 6.0557 | 11.6066 | 3.9145 | 3.9145 | 11.51 | 5.323 | 5.323 | 1.547 | 1.1376
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 5.6246 | 11.5934 | 4.077 | 4.077 | 11.4867 | 5.6074 | 5.6074 | 1.3796 | 1.0031
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 2.9002 | 11.5934 | 4.077 | 4.077 | 11.4867 | 5.6074 | 5.6074 | 0.71136 | 0.51721
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 6.0883 | 11.5934 | 4.077 | 4.077 | 11.4867 | 5.6074 | 5.6074 | 1.4933 | 1.0858
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 5.6872 | 11.5798 | 4.2377 | 4.2377 | 11.4625 | 5.8901 | 5.8901 | 1.342 | 0.96556
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 2.9187 | 11.5798 | 4.2377 | 4.2377 | 11.4625 | 5.8901 | 5.8901 | 0.68873 | 0.49552
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 6.1195 | 11.5798 | 4.2377 | 4.2377 | 11.4625 | 5.8901 | 5.8901 | 1.444 | 1.0389
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 5.7474 | 11.5658 | 4.3968 | 4.3968 | 11.4376 | 6.1712 | 6.1712 | 1.3072 | 0.93134
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 2.9364 | 11.5658 | 4.3968 | 4.3968 | 11.4376 | 6.1712 | 6.1712 | 0.66784 | 0.47582
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 6.1493 | 11.5658 | 4.3968 | 4.3968 | 11.4376 | 6.1712 | 6.1712 | 1.3986 | 0.99645
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 5.8055 | 11.5514 | 4.5543 | 4.5543 | 11.4119 | 6.4505 | 6.4505 | 1.2747 | 0.9
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 2.9533 | 11.5514 | 4.5543 | 4.5543 | 11.4119 | 6.4505 | 6.4505 | 0.64847 | 0.45785
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 6.1778 | 11.5514 | 4.5543 | 4.5543 | 11.4119 | 6.4505 | 6.4505 | 1.3565 | 0.95773
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 5.8614 | 11.5367 | 4.7101 | 4.7101 | 11.3854 | 6.728 | 6.728 | 1.2444 | 0.8712
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 2.9696 | 11.5367 | 4.7101 | 4.7101 | 11.3854 | 6.728 | 6.728 | 0.63048 | 0.44138
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 6.2052 | 11.5367 | 4.7101 | 4.7101 | 11.3854 | 6.728 | 6.728 | 1.3174 | 0.9223
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 5.9156 | 11.5215 | 4.8643 | 4.8643 | 11.3581 | 7.0037 | 7.0037 | 1.2161 | 0.84463
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 2.9853 | 11.5215 | 4.8643 | 4.8643 | 11.3581 | 7.0037 | 7.0037 | 0.61372 | 0.42625
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 6.2316 | 11.5215 | 4.8643 | 4.8643 | 11.3581 | 7.0037 | 7.0037 | 1.2811 | 0.88976
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 5.9679 | 11.506 | 5.017 | 5.017 | 11.33 | 7.2775 | 7.2775 | 1.1895 | 0.82005
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 3.0005 | 11.506 | 5.017 | 5.017 | 11.33 | 7.2775 | 7.2775 | 0.59806 | 0.41229
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 6.257 | 11.506 | 5.017 | 5.017 | 11.33 | 7.2775 | 7.2775 | 1.2472 | 0.85978
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 6.0187 | 11.4901 | 5.1681 | 5.1681 | 11.301 | 7.5493 | 7.5493 | 1.1646 | 0.79725
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 3.0151 | 11.4901 | 5.1681 | 5.1681 | 11.301 | 7.5493 | 7.5493 | 0.5834 | 0.39939
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 6.2815 | 11.4901 | 5.1681 | 5.1681 | 11.301 | 7.5493 | 7.5493 | 1.2154 | 0.83207
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 6.0679 | 11.4739 | 5.3177 | 5.3177 | 11.2713 | 7.819 | 7.819 | 1.1411 | 0.77604
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 3.0292 | 11.4739 | 5.3177 | 5.3177 | 11.2713 | 7.819 | 7.819 | 0.56964 | 0.38741
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 6.3052 | 11.4739 | 5.3177 | 5.3177 | 11.2713 | 7.819 | 7.819 | 1.1857 | 0.80639
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 6.1157 | 11.4572 | 5.4657 | 5.4657 | 11.2408 | 8.0866 | 8.0866 | 1.1189 | 0.75628
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 3.0429 | 11.4572 | 5.4657 | 5.4657 | 11.2408 | 8.0866 | 8.0866 | 0.55671 | 0.37628
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 6.3281 | 11.4572 | 5.4657 | 5.4657 | 11.2408 | 8.0866 | 8.0866 | 1.1578 | 0.78254
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 6.1622 | 11.4402 | 5.6123 | 5.6123 | 11.2094 | 8.3521 | 8.3521 | 1.098 | 0.73781
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 3.0561 | 11.4402 | 5.6123 | 5.6123 | 11.2094 | 8.3521 | 8.3521 | 0.54454 | 0.36591
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 6.3503 | 11.4402 | 5.6123 | 5.6123 | 11.2094 | 8.3521 | 8.3521 | 1.1315 | 0.76032
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 6.2075 | 11.4228 | 5.7574 | 5.7574 | 11.1772 | 8.6153 | 8.6153 | 1.0782 | 0.72052
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 3.069 | 11.4228 | 5.7574 | 5.7574 | 11.1772 | 8.6153 | 8.6153 | 0.53305 | 0.35622
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 6.3718 | 11.4228 | 5.7574 | 5.7574 | 11.1772 | 8.6153 | 8.6153 | 1.1067 | 0.73959
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 6.2516 | 11.405 | 5.901 | 5.901 | 11.1442 | 8.8762 | 8.8762 | 1.0594 | 0.70431
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 3.0814 | 11.405 | 5.901 | 5.901 | 11.1442 | 8.8762 | 8.8762 | 0.52219 | 0.34716
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 6.3927 | 11.405 | 5.901 | 5.901 | 11.1442 | 8.8762 | 8.8762 | 1.0833 | 0.72021
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | VCBB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 6.2946 | 11.3868 | 6.0431 | 6.0431 | 11.1103 | 9.1347 | 9.1347 | 1.0416 | 0.68909
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | VCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 3.0936 | 11.3868 | 6.0431 | 6.0431 | 11.1103 | 9.1347 | 9.1347 | 0.51192 | 0.33866
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | HCB | 2.7478 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 6.413 | 11.3868 | 6.0431 | 6.0431 | 11.1103 | 9.1347 | 9.1347 | 1.0612 | 0.70205
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 2.7427 |  |  |  | 11.7888 | 0.27473 | 0.27473 |  | 9.9833
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 1.8637 |  |  |  | 11.7888 | 0.27473 | 0.27473 |  | 6.784
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 4.1982 |  |  |  | 11.7888 | 0.27473 | 0.27473 |  | 15.2814
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 3.186 |  |  |  | 11.7785 | 0.54897 | 0.54897 |  | 5.8036
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 2.0316 |  |  |  | 11.7785 | 0.54897 | 0.54897 |  | 3.7008
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 4.4937 |  |  |  | 11.7785 | 0.54897 | 0.54897 |  | 8.1856
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 3.4778 | 7.4014 | 17.5127 | 17.5127 | 11.7675 | 0.82269 | 0.82269 | 0.19859 | 4.2274
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 2.1367 | 7.4014 | 17.5127 | 17.5127 | 11.7675 | 0.82269 | 0.82269 | 0.12201 | 2.5972
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 4.6766 | 7.4014 | 17.5127 | 17.5127 | 11.7675 | 0.82269 | 0.82269 | 0.26704 | 5.6846
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 3.7008 | 11.5587 | 4.7861 | 4.7861 | 11.7557 | 1.0958 | 1.0958 | 0.77325 | 3.3772
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 2.2144 | 11.5587 | 4.7861 | 4.7861 | 11.7557 | 1.0958 | 1.0958 | 0.46268 | 2.0208
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 4.8112 | 11.5587 | 4.7861 | 4.7861 | 11.7557 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0052 | 4.3905
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 3.8836 | 11.711 | 2.224 | 2.224 | 11.7431 | 1.3683 | 1.3683 | 1.7462 | 2.8383
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 2.2766 | 11.711 | 2.224 | 2.224 | 11.7431 | 1.3683 | 1.3683 | 1.0237 | 1.6638
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 4.9183 | 11.711 | 2.224 | 2.224 | 11.7431 | 1.3683 | 1.3683 | 2.2114 | 3.5945
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 4.0397 | 11.7269 | 1.8675 | 1.8675 | 11.7298 | 1.6401 | 1.6401 | 2.1631 | 2.4631
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 2.3288 | 11.7269 | 1.8675 | 1.8675 | 11.7298 | 1.6401 | 1.6401 | 1.247 | 1.4199
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 5.0078 | 11.7269 | 1.8675 | 1.8675 | 11.7298 | 1.6401 | 1.6401 | 2.6815 | 3.0533
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 4.1764 | 11.7243 | 1.9042 | 1.9042 | 11.7157 | 1.9112 | 1.9112 | 2.1933 | 2.1853
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 2.3737 | 11.7243 | 1.9042 | 1.9042 | 11.7157 | 1.9112 | 1.9112 | 1.2466 | 1.242
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 5.0847 | 11.7243 | 1.9042 | 1.9042 | 11.7157 | 1.9112 | 1.9112 | 2.6703 | 2.6606
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 4.2987 | 11.7171 | 2.0323 | 2.0323 | 11.7008 | 2.1814 | 2.1814 | 2.1152 | 1.9706
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 2.4134 | 11.7171 | 2.0323 | 2.0323 | 11.7008 | 2.1814 | 2.1814 | 1.1875 | 1.1064
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 5.1524 | 11.7171 | 2.0323 | 2.0323 | 11.7008 | 2.1814 | 2.1814 | 2.5353 | 2.362
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 4.4094 | 11.7084 | 2.1857 | 2.1857 | 11.6852 | 2.4508 | 2.4508 | 2.0174 | 1.7992
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 2.4489 | 11.7084 | 2.1857 | 2.1857 | 11.6852 | 2.4508 | 2.4508 | 1.1204 | 0.99923
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 5.2128 | 11.7084 | 2.1857 | 2.1857 | 11.6852 | 2.4508 | 2.4508 | 2.385 | 2.127
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 4.5109 | 11.6988 | 2.3466 | 2.3466 | 11.6688 | 2.7193 | 2.7193 | 1.9223 | 1.6588
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 2.4811 | 11.6988 | 2.3466 | 2.3466 | 11.6688 | 2.7193 | 2.7193 | 1.0573 | 0.91241
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 5.2676 | 11.6988 | 2.3466 | 2.3466 | 11.6688 | 2.7193 | 2.7193 | 2.2448 | 1.9371
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 4.6047 | 11.6887 | 2.5094 | 2.5094 | 11.6517 | 2.9868 | 2.9868 | 1.835 | 1.5417
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 2.5106 | 11.6887 | 2.5094 | 2.5094 | 11.6517 | 2.9868 | 2.9868 | 1.0005 | 0.84057
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 5.3176 | 11.6887 | 2.5094 | 2.5094 | 11.6517 | 2.9868 | 2.9868 | 2.1191 | 1.7803
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 4.6921 | 11.6782 | 2.6719 | 2.6719 | 11.6338 | 3.2534 | 3.2534 | 1.7561 | 1.4422
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 2.5379 | 11.6782 | 2.6719 | 2.6719 | 11.6338 | 3.2534 | 3.2534 | 0.94983 | 0.78007
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 5.3637 | 11.6782 | 2.6719 | 2.6719 | 11.6338 | 3.2534 | 3.2534 | 2.0074 | 1.6487
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 4.7739 | 11.6672 | 2.8335 | 2.8335 | 11.6151 | 3.5188 | 3.5188 | 1.6848 | 1.3567
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 2.5632 | 11.6672 | 2.8335 | 2.8335 | 11.6151 | 3.5188 | 3.5188 | 0.9046 | 0.72842
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 5.4065 | 11.6672 | 2.8335 | 2.8335 | 11.6151 | 3.5188 | 3.5188 | 1.9081 | 1.5365
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 4.8509 | 11.6559 | 2.9937 | 2.9937 | 11.5956 | 3.7831 | 3.7831 | 1.6204 | 1.2822
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 2.5868 | 11.6559 | 2.9937 | 2.9937 | 11.5956 | 3.7831 | 3.7831 | 0.86408 | 0.68378
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 5.4464 | 11.6559 | 2.9937 | 2.9937 | 11.5956 | 3.7831 | 3.7831 | 1.8193 | 1.4397
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 4.9237 | 11.6441 | 3.1525 | 3.1525 | 11.5754 | 4.0463 | 4.0463 | 1.5619 | 1.2168
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 2.609 | 11.6441 | 3.1525 | 3.1525 | 11.5754 | 4.0463 | 4.0463 | 0.82761 | 0.6448
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 5.4839 | 11.6441 | 3.1525 | 3.1525 | 11.5754 | 4.0463 | 4.0463 | 1.7395 | 1.3553
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 4.9928 | 11.632 | 3.3097 | 3.3097 | 11.5544 | 4.3082 | 4.3082 | 1.5085 | 1.1589
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 2.63 | 11.632 | 3.3097 | 3.3097 | 11.5544 | 4.3082 | 4.3082 | 0.79462 | 0.61046
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 5.5192 | 11.632 | 3.3097 | 3.3097 | 11.5544 | 4.3082 | 4.3082 | 1.6676 | 1.2811
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 5.0586 | 11.6195 | 3.4654 | 3.4654 | 11.5326 | 4.5689 | 4.5689 | 1.4597 | 1.1072
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 2.6498 | 11.6195 | 3.4654 | 3.4654 | 11.5326 | 4.5689 | 4.5689 | 0.76464 | 0.57997
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 5.5525 | 11.6195 | 3.4654 | 3.4654 | 11.5326 | 4.5689 | 4.5689 | 1.6023 | 1.2153
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 5.1214 | 11.6066 | 3.6196 | 3.6196 | 11.51 | 4.8282 | 4.8282 | 1.4149 | 1.0607
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 2.6686 | 11.6066 | 3.6196 | 3.6196 | 11.51 | 4.8282 | 4.8282 | 0.73728 | 0.55273
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 5.5842 | 11.6066 | 3.6196 | 3.6196 | 11.51 | 4.8282 | 4.8282 | 1.5428 | 1.1566
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 5.1816 | 11.5934 | 3.7722 | 3.7722 | 11.4867 | 5.0861 | 5.0861 | 1.3736 | 1.0188
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 2.6866 | 11.5934 | 3.7722 | 3.7722 | 11.4867 | 5.0861 | 5.0861 | 0.7122 | 0.52823
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 5.6143 | 11.5934 | 3.7722 | 3.7722 | 11.4867 | 5.0861 | 5.0861 | 1.4883 | 1.1039
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 5.2393 | 11.5798 | 3.9233 | 3.9233 | 11.4625 | 5.3425 | 5.3425 | 1.3354 | 0.98068
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 2.7037 | 11.5798 | 3.9233 | 3.9233 | 11.4625 | 5.3425 | 5.3425 | 0.68913 | 0.50608
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 5.643 | 11.5798 | 3.9233 | 3.9233 | 11.4625 | 5.3425 | 5.3425 | 1.4383 | 1.0563
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 5.2948 | 11.5658 | 4.0729 | 4.0729 | 11.4376 | 5.5974 | 5.5974 | 1.3 | 0.94593
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 2.7201 | 11.5658 | 4.0729 | 4.0729 | 11.4376 | 5.5974 | 5.5974 | 0.66784 | 0.48595
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 5.6705 | 11.5658 | 4.0729 | 4.0729 | 11.4376 | 5.5974 | 5.5974 | 1.3922 | 1.0131
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 5.3482 | 11.5514 | 4.2211 | 4.2211 | 11.4119 | 5.8508 | 5.8508 | 1.267 | 0.9141
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 2.7358 | 11.5514 | 4.2211 | 4.2211 | 11.4119 | 5.8508 | 5.8508 | 0.64813 | 0.4676
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 5.6968 | 11.5514 | 4.2211 | 4.2211 | 11.4119 | 5.8508 | 5.8508 | 1.3496 | 0.97369
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 5.3998 | 11.5367 | 4.3677 | 4.3677 | 11.3854 | 6.1025 | 6.1025 | 1.2363 | 0.88485
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 2.7509 | 11.5367 | 4.3677 | 4.3677 | 11.3854 | 6.1025 | 6.1025 | 0.62983 | 0.45078
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 5.7221 | 11.5367 | 4.3677 | 4.3677 | 11.3854 | 6.1025 | 6.1025 | 1.3101 | 0.93766
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 5.4496 | 11.5215 | 4.5129 | 4.5129 | 11.3581 | 6.3526 | 6.3526 | 1.2076 | 0.85786
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 2.7655 | 11.5215 | 4.5129 | 4.5129 | 11.3581 | 6.3526 | 6.3526 | 0.61278 | 0.43533
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 5.7464 | 11.5215 | 4.5129 | 4.5129 | 11.3581 | 6.3526 | 6.3526 | 1.2733 | 0.90458
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 5.4979 | 11.506 | 4.6567 | 4.6567 | 11.33 | 6.6009 | 6.6009 | 1.1806 | 0.8329
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 2.7795 | 11.506 | 4.6567 | 4.6567 | 11.33 | 6.6009 | 6.6009 | 0.59687 | 0.42107
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 5.7698 | 11.506 | 4.6567 | 4.6567 | 11.33 | 6.6009 | 6.6009 | 1.239 | 0.8741
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 5.5446 | 11.4901 | 4.7991 | 4.7991 | 11.301 | 6.8474 | 6.8474 | 1.1553 | 0.80974
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 2.793 | 11.4901 | 4.7991 | 4.7991 | 11.301 | 6.8474 | 6.8474 | 0.58198 | 0.40789
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 5.7924 | 11.4901 | 4.7991 | 4.7991 | 11.301 | 6.8474 | 6.8474 | 1.207 | 0.84593
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 5.59 | 11.4739 | 4.9401 | 4.9401 | 11.2713 | 7.0921 | 7.0921 | 1.1316 | 0.7882
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 2.8061 | 11.4739 | 4.9401 | 4.9401 | 11.2713 | 7.0921 | 7.0921 | 0.56802 | 0.39566
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 5.8143 | 11.4739 | 4.9401 | 4.9401 | 11.2713 | 7.0921 | 7.0921 | 1.1769 | 0.81982
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 5.6341 | 11.4572 | 5.0797 | 5.0797 | 11.2408 | 7.3348 | 7.3348 | 1.1091 | 0.76813
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 2.8187 | 11.4572 | 5.0797 | 5.0797 | 11.2408 | 7.3348 | 7.3348 | 0.5549 | 0.3843
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 5.8354 | 11.4572 | 5.0797 | 5.0797 | 11.2408 | 7.3348 | 7.3348 | 1.1488 | 0.79557
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 5.6769 | 11.4402 | 5.2179 | 5.2179 | 11.2094 | 7.5756 | 7.5756 | 1.088 | 0.74937
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 2.831 | 11.4402 | 5.2179 | 5.2179 | 11.2094 | 7.5756 | 7.5756 | 0.54255 | 0.3737
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 5.8558 | 11.4402 | 5.2179 | 5.2179 | 11.2094 | 7.5756 | 7.5756 | 1.1222 | 0.77298
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 5.7186 | 11.4228 | 5.3548 | 5.3548 | 11.1772 | 7.8143 | 7.8143 | 1.0679 | 0.73181
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 2.8429 | 11.4228 | 5.3548 | 5.3548 | 11.1772 | 7.8143 | 7.8143 | 0.53091 | 0.36381
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 5.8757 | 11.4228 | 5.3548 | 5.3548 | 11.1772 | 7.8143 | 7.8143 | 1.0973 | 0.75191
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 5.7592 | 11.405 | 5.4904 | 5.4904 | 11.1442 | 8.0509 | 8.0509 | 1.049 | 0.71535
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 2.8545 | 11.405 | 5.4904 | 5.4904 | 11.1442 | 8.0509 | 8.0509 | 0.51991 | 0.35455
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 5.8949 | 11.405 | 5.4904 | 5.4904 | 11.1442 | 8.0509 | 8.0509 | 1.0737 | 0.7322
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | VCBB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 5.7988 | 11.3868 | 5.6246 | 5.6246 | 11.1103 | 8.2854 | 8.2854 | 1.031 | 0.69988
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | VCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 2.8657 | 11.3868 | 5.6246 | 5.6246 | 11.1103 | 8.2854 | 8.2854 | 0.5095 | 0.34587
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | HCB | 2.8745 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 5.9136 | 11.3868 | 5.6246 | 5.6246 | 11.1103 | 8.2854 | 8.2854 | 1.0514 | 0.71374
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 2.5363 |  |  |  | 11.7888 | 0.25032 | 0.25032 |  | 10.1322
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 1.7326 |  |  |  | 11.7888 | 0.25032 | 0.25032 |  | 6.9217
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 3.8861 |  |  |  | 11.7888 | 0.25032 | 0.25032 |  | 15.5248
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 2.9463 |  |  |  | 11.7785 | 0.5002 | 0.5002 |  | 5.8902
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 1.8887 |  |  |  | 11.7785 | 0.5002 | 0.5002 |  | 3.7759
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 4.1596 |  |  |  | 11.7785 | 0.5002 | 0.5002 |  | 8.316
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 3.2161 | 7.4014 | 15.8768 | 15.8768 | 11.7675 | 0.7496 | 0.7496 | 0.20257 | 4.2904
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 1.9864 | 7.4014 | 15.8768 | 15.8768 | 11.7675 | 0.7496 | 0.7496 | 0.12511 | 2.6499
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 4.329 | 7.4014 | 15.8768 | 15.8768 | 11.7675 | 0.7496 | 0.7496 | 0.27266 | 5.775
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 3.4224 | 11.5587 | 4.3572 | 4.3572 | 11.7557 | 0.99846 | 0.99846 | 0.78544 | 3.4276
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 2.0586 | 11.5587 | 4.3572 | 4.3572 | 11.7557 | 0.99846 | 0.99846 | 0.47246 | 2.0618
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 4.4535 | 11.5587 | 4.3572 | 4.3572 | 11.7557 | 0.99846 | 0.99846 | 1.0221 | 4.4603
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 3.5914 | 11.711 | 2.0311 | 2.0311 | 11.7431 | 1.2467 | 1.2467 | 1.7682 | 2.8806
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 2.1165 | 11.711 | 2.0311 | 2.0311 | 11.7431 | 1.2467 | 1.2467 | 1.042 | 1.6976
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 4.5527 | 11.711 | 2.0311 | 2.0311 | 11.7431 | 1.2467 | 1.2467 | 2.2415 | 3.6517
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 3.7357 | 11.7269 | 1.7098 | 1.7098 | 11.7298 | 1.4944 | 1.4944 | 2.1849 | 2.4998
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 2.1649 | 11.7269 | 1.7098 | 1.7098 | 11.7298 | 1.4944 | 1.4944 | 1.2662 | 1.4487
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 4.6354 | 11.7269 | 1.7098 | 1.7098 | 11.7298 | 1.4944 | 1.4944 | 2.7111 | 3.1019
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 3.8622 | 11.7243 | 1.7469 | 1.7469 | 11.7157 | 1.7414 | 1.7414 | 2.2109 | 2.2179
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 2.2068 | 11.7243 | 1.7469 | 1.7469 | 11.7157 | 1.7414 | 1.7414 | 1.2632 | 1.2673
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 4.7066 | 11.7243 | 1.7469 | 1.7469 | 11.7157 | 1.7414 | 1.7414 | 2.6943 | 2.7029
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 3.9752 | 11.7171 | 1.8676 | 1.8676 | 11.7008 | 1.9876 | 1.9876 | 2.1285 | 2
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 2.2436 | 11.7171 | 1.8676 | 1.8676 | 11.7008 | 1.9876 | 1.9876 | 1.2013 | 1.1288
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 4.7693 | 11.7171 | 1.8676 | 1.8676 | 11.7008 | 1.9876 | 1.9876 | 2.5536 | 2.3995
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 4.0777 | 11.7084 | 2.0116 | 2.0116 | 11.6852 | 2.2331 | 2.2331 | 2.027 | 1.826
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 2.2766 | 11.7084 | 2.0116 | 2.0116 | 11.6852 | 2.2331 | 2.2331 | 1.1317 | 1.0195
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 4.8252 | 11.7084 | 2.0116 | 2.0116 | 11.6852 | 2.2331 | 2.2331 | 2.3986 | 2.1608
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 4.1715 | 11.6988 | 2.1626 | 2.1626 | 11.6688 | 2.4777 | 2.4777 | 1.9289 | 1.6836
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 2.3066 | 11.6988 | 2.1626 | 2.1626 | 11.6688 | 2.4777 | 2.4777 | 1.0666 | 0.93093
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 4.8759 | 11.6988 | 2.1626 | 2.1626 | 11.6688 | 2.4777 | 2.4777 | 2.2546 | 1.9679
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 4.2583 | 11.6887 | 2.3153 | 2.3153 | 11.6517 | 2.7215 | 2.7215 | 1.8392 | 1.5647
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 2.334 | 11.6887 | 2.3153 | 2.3153 | 11.6517 | 2.7215 | 2.7215 | 1.0081 | 0.85763
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 4.9222 | 11.6887 | 2.3153 | 2.3153 | 11.6517 | 2.7215 | 2.7215 | 2.1259 | 1.8086
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 4.3391 | 11.6782 | 2.4679 | 2.4679 | 11.6338 | 2.9643 | 2.9643 | 1.7582 | 1.4638
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 2.3593 | 11.6782 | 2.4679 | 2.4679 | 11.6338 | 2.9643 | 2.9643 | 0.95601 | 0.79591
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 4.9648 | 11.6782 | 2.4679 | 2.4679 | 11.6338 | 2.9643 | 2.9643 | 2.0118 | 1.6749
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 4.4147 | 11.6672 | 2.6196 | 2.6196 | 11.6151 | 3.2062 | 3.2062 | 1.6852 | 1.3769
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 2.3829 | 11.6672 | 2.6196 | 2.6196 | 11.6151 | 3.2062 | 3.2062 | 0.90962 | 0.7432
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 5.0044 | 11.6672 | 2.6196 | 2.6196 | 11.6151 | 3.2062 | 3.2062 | 1.9104 | 1.5609
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 4.4859 | 11.6559 | 2.7702 | 2.7702 | 11.5956 | 3.447 | 3.447 | 1.6194 | 1.3014
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 2.4048 | 11.6559 | 2.7702 | 2.7702 | 11.5956 | 3.447 | 3.447 | 0.86811 | 0.69765
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 5.0414 | 11.6559 | 2.7702 | 2.7702 | 11.5956 | 3.447 | 3.447 | 1.8199 | 1.4625
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 4.5533 | 11.6441 | 2.9195 | 2.9195 | 11.5754 | 3.6868 | 3.6868 | 1.5596 | 1.235
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 2.4255 | 11.6441 | 2.9195 | 2.9195 | 11.5754 | 3.6868 | 3.6868 | 0.83079 | 0.65788
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 5.0761 | 11.6441 | 2.9195 | 2.9195 | 11.5754 | 3.6868 | 3.6868 | 1.7387 | 1.3768
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 4.6172 | 11.632 | 3.0674 | 3.0674 | 11.5544 | 3.9255 | 3.9255 | 1.5052 | 1.1762
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 2.445 | 11.632 | 3.0674 | 3.0674 | 11.5544 | 3.9255 | 3.9255 | 0.79708 | 0.62285
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 5.1087 | 11.632 | 3.0674 | 3.0674 | 11.5544 | 3.9255 | 3.9255 | 1.6655 | 1.3014
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 4.678 | 11.6195 | 3.2139 | 3.2139 | 11.5326 | 4.163 | 4.163 | 1.4555 | 1.1237
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 2.4634 | 11.6195 | 3.2139 | 3.2139 | 11.5326 | 4.163 | 4.163 | 0.76647 | 0.59174
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 5.1396 | 11.6195 | 3.2139 | 3.2139 | 11.5326 | 4.163 | 4.163 | 1.5992 | 1.2346
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 4.7361 | 11.6066 | 3.3591 | 3.3591 | 11.51 | 4.3992 | 4.3992 | 1.4099 | 1.0766
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 2.4809 | 11.6066 | 3.3591 | 3.3591 | 11.51 | 4.3992 | 4.3992 | 0.73856 | 0.56394
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 5.1689 | 11.6066 | 3.3591 | 3.3591 | 11.51 | 4.3992 | 4.3992 | 1.5388 | 1.175
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 4.7917 | 11.5934 | 3.5029 | 3.5029 | 11.4867 | 4.6342 | 4.6342 | 1.3679 | 1.034
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 2.4976 | 11.5934 | 3.5029 | 3.5029 | 11.4867 | 4.6342 | 4.6342 | 0.71301 | 0.53895
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 5.1968 | 11.5934 | 3.5029 | 3.5029 | 11.4867 | 4.6342 | 4.6342 | 1.4836 | 1.1214
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 4.8451 | 11.5798 | 3.6453 | 3.6453 | 11.4625 | 4.8679 | 4.8679 | 1.3291 | 0.99533
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 2.5135 | 11.5798 | 3.6453 | 3.6453 | 11.4625 | 4.8679 | 4.8679 | 0.68952 | 0.51635
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 5.2233 | 11.5798 | 3.6453 | 3.6453 | 11.4625 | 4.8679 | 4.8679 | 1.4329 | 1.073
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 4.8964 | 11.5658 | 3.7864 | 3.7864 | 11.4376 | 5.1001 | 5.1001 | 1.2932 | 0.96005
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 2.5287 | 11.5658 | 3.7864 | 3.7864 | 11.4376 | 5.1001 | 5.1001 | 0.66785 | 0.49582
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 5.2488 | 11.5658 | 3.7864 | 3.7864 | 11.4376 | 5.1001 | 5.1001 | 1.3862 | 1.0291
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 4.9458 | 11.5514 | 3.9261 | 3.9261 | 11.4119 | 5.331 | 5.331 | 1.2597 | 0.92775
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 2.5433 | 11.5514 | 3.9261 | 3.9261 | 11.4119 | 5.331 | 5.331 | 0.64781 | 0.47709
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 5.2731 | 11.5514 | 3.9261 | 3.9261 | 11.4119 | 5.331 | 5.331 | 1.3431 | 0.98915
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 4.9935 | 11.5367 | 4.0645 | 4.0645 | 11.3854 | 5.5604 | 5.5604 | 1.2286 | 0.89806
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 2.5574 | 11.5367 | 4.0645 | 4.0645 | 11.3854 | 5.5604 | 5.5604 | 0.6292 | 0.45993
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 5.2965 | 11.5367 | 4.0645 | 4.0645 | 11.3854 | 5.5604 | 5.5604 | 1.3031 | 0.95255
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 5.0396 | 11.5215 | 4.2016 | 4.2016 | 11.3581 | 5.7882 | 5.7882 | 1.1995 | 0.87067
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 2.5709 | 11.5215 | 4.2016 | 4.2016 | 11.3581 | 5.7882 | 5.7882 | 0.61189 | 0.44416
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 5.319 | 11.5215 | 4.2016 | 4.2016 | 11.3581 | 5.7882 | 5.7882 | 1.266 | 0.91894
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 5.0842 | 11.506 | 4.3374 | 4.3374 | 11.33 | 6.0145 | 6.0145 | 1.1722 | 0.84534
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 2.5839 | 11.506 | 4.3374 | 4.3374 | 11.33 | 6.0145 | 6.0145 | 0.59574 | 0.42962
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 5.3407 | 11.506 | 4.3374 | 4.3374 | 11.33 | 6.0145 | 6.0145 | 1.2313 | 0.88798
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 5.1275 | 11.4901 | 4.4719 | 4.4719 | 11.301 | 6.2391 | 6.2391 | 1.1466 | 0.82183
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 2.5965 | 11.4901 | 4.4719 | 4.4719 | 11.301 | 6.2391 | 6.2391 | 0.58063 | 0.41617
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 5.3616 | 11.4901 | 4.4719 | 4.4719 | 11.301 | 6.2391 | 6.2391 | 1.199 | 0.85936
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 5.1694 | 11.4739 | 4.6051 | 4.6051 | 11.2713 | 6.462 | 6.462 | 1.1225 | 0.79997
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 2.6087 | 11.4739 | 4.6051 | 4.6051 | 11.2713 | 6.462 | 6.462 | 0.56647 | 0.40369
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 5.3818 | 11.4739 | 4.6051 | 4.6051 | 11.2713 | 6.462 | 6.462 | 1.1687 | 0.83284
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 5.2102 | 11.4572 | 4.7371 | 4.7371 | 11.2408 | 6.6832 | 6.6832 | 1.0999 | 0.7796
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 2.6204 | 11.4572 | 4.7371 | 4.7371 | 11.2408 | 6.6832 | 6.6832 | 0.55318 | 0.3921
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 5.4013 | 11.4572 | 4.7371 | 4.7371 | 11.2408 | 6.6832 | 6.6832 | 1.1402 | 0.8082
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 5.2498 | 11.4402 | 4.8678 | 4.8678 | 11.2094 | 6.9026 | 6.9026 | 1.0785 | 0.76056
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 2.6318 | 11.4402 | 4.8678 | 4.8678 | 11.2094 | 6.9026 | 6.9026 | 0.54067 | 0.38129
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 5.4203 | 11.4402 | 4.8678 | 4.8678 | 11.2094 | 6.9026 | 6.9026 | 1.1135 | 0.78526
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 5.2884 | 11.4228 | 4.9973 | 4.9973 | 11.1772 | 7.1201 | 7.1201 | 1.0583 | 0.74274
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 2.6429 | 11.4228 | 4.9973 | 4.9973 | 11.1772 | 7.1201 | 7.1201 | 0.52887 | 0.37119
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 5.4386 | 11.4228 | 4.9973 | 4.9973 | 11.1772 | 7.1201 | 7.1201 | 1.0883 | 0.76384
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 5.3259 | 11.405 | 5.1255 | 5.1255 | 11.1442 | 7.3357 | 7.3357 | 1.0391 | 0.72603
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 2.6537 | 11.405 | 5.1255 | 5.1255 | 11.1442 | 7.3357 | 7.3357 | 0.51774 | 0.36175
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 5.4564 | 11.405 | 5.1255 | 5.1255 | 11.1442 | 7.3357 | 7.3357 | 1.0646 | 0.74382
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | VCBB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 5.3626 | 11.3868 | 5.2525 | 5.2525 | 11.1103 | 7.5493 | 7.5493 | 1.0209 | 0.71034
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | VCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 2.6641 | 11.3868 | 5.2525 | 5.2525 | 11.1103 | 7.5493 | 7.5493 | 0.50721 | 0.35289
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | HCB | 2.9943 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 5.4737 | 11.3868 | 5.2525 | 5.2525 | 11.1103 | 7.5493 | 7.5493 | 1.0421 | 0.72507
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 2.3536 |  |  |  | 11.7888 | 0.22902 | 0.22902 |  | 10.2765
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 1.616 |  |  |  | 11.7888 | 0.22902 | 0.22902 |  | 7.0559
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 3.6097 |  |  |  | 11.7888 | 0.22902 | 0.22902 |  | 15.7611
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 2.7341 |  |  |  | 11.7785 | 0.45765 | 0.45765 |  | 5.9741
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 1.7615 |  |  |  | 11.7785 | 0.45765 | 0.45765 |  | 3.8491
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 3.8637 |  |  |  | 11.7785 | 0.45765 | 0.45765 |  | 8.4424
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 2.9845 | 7.4014 | 14.4566 | 14.4566 | 11.7675 | 0.68583 | 0.68583 | 0.20644 | 4.3516
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 1.8526 | 7.4014 | 14.4566 | 14.4566 | 11.7675 | 0.68583 | 0.68583 | 0.12815 | 2.7013
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 4.0209 | 7.4014 | 14.4566 | 14.4566 | 11.7675 | 0.68583 | 0.68583 | 0.27814 | 5.8628
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 3.1759 | 11.5587 | 3.9834 | 3.9834 | 11.7557 | 0.91352 | 0.91352 | 0.79728 | 3.4765
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 1.92 | 11.5587 | 3.9834 | 3.9834 | 11.7557 | 0.91352 | 0.91352 | 0.48201 | 2.1018
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 4.1366 | 11.5587 | 3.9834 | 3.9834 | 11.7557 | 0.91352 | 0.91352 | 1.0384 | 4.5281
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 3.3327 | 11.711 | 1.8624 | 1.8624 | 11.7431 | 1.1407 | 1.1407 | 1.7895 | 2.9217
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 1.974 | 11.711 | 1.8624 | 1.8624 | 11.7431 | 1.1407 | 1.1407 | 1.0599 | 1.7305
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 4.2287 | 11.711 | 1.8624 | 1.8624 | 11.7431 | 1.1407 | 1.1407 | 2.2705 | 3.7071
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 3.4666 | 11.7269 | 1.5715 | 1.5715 | 11.7298 | 1.3673 | 1.3673 | 2.206 | 2.5355
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 2.0192 | 11.7269 | 1.5715 | 1.5715 | 11.7298 | 1.3673 | 1.3673 | 1.2849 | 1.4768
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 4.3055 | 11.7269 | 1.5715 | 1.5715 | 11.7298 | 1.3673 | 1.3673 | 2.7398 | 3.149
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 3.584 | 11.7243 | 1.6087 | 1.6087 | 11.7157 | 1.5932 | 1.5932 | 2.2279 | 2.2495
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 2.0582 | 11.7243 | 1.6087 | 1.6087 | 11.7157 | 1.5932 | 1.5932 | 1.2794 | 1.2918
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 4.3717 | 11.7243 | 1.6087 | 1.6087 | 11.7157 | 1.5932 | 1.5932 | 2.7174 | 2.7439
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 3.6889 | 11.7171 | 1.7228 | 1.7228 | 11.7008 | 1.8185 | 1.8185 | 2.1413 | 2.0285
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 2.0926 | 11.7171 | 1.7228 | 1.7228 | 11.7008 | 1.8185 | 1.8185 | 1.2146 | 1.1507
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 4.4298 | 11.7171 | 1.7228 | 1.7228 | 11.7008 | 1.8185 | 1.8185 | 2.5713 | 2.4359
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 3.784 | 11.7084 | 1.8583 | 1.8583 | 11.6852 | 2.0431 | 2.0431 | 2.0363 | 1.8521
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 2.1234 | 11.7084 | 1.8583 | 1.8583 | 11.6852 | 2.0431 | 2.0431 | 1.1426 | 1.0393
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 4.4818 | 11.7084 | 1.8583 | 1.8583 | 11.6852 | 2.0431 | 2.0431 | 2.4118 | 2.1936
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 3.8711 | 11.6988 | 2.0002 | 2.0002 | 11.6688 | 2.2669 | 2.2669 | 1.9353 | 1.7076
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 2.1513 | 11.6988 | 2.0002 | 2.0002 | 11.6688 | 2.2669 | 2.2669 | 1.0755 | 0.94898
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 4.5288 | 11.6988 | 2.0002 | 2.0002 | 11.6688 | 2.2669 | 2.2669 | 2.2641 | 1.9978
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 3.9516 | 11.6887 | 2.1439 | 2.1439 | 11.6517 | 2.49 | 2.49 | 1.8432 | 1.587
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 2.1769 | 11.6887 | 2.1439 | 2.1439 | 11.6517 | 2.49 | 2.49 | 1.0154 | 0.87425
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 4.5718 | 11.6887 | 2.1439 | 2.1439 | 11.6517 | 2.49 | 2.49 | 2.1325 | 1.8361
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 4.0266 | 11.6782 | 2.2875 | 2.2875 | 11.6338 | 2.7122 | 2.7122 | 1.7603 | 1.4846
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 2.2005 | 11.6782 | 2.2875 | 2.2875 | 11.6338 | 2.7122 | 2.7122 | 0.96196 | 0.81133
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 4.6114 | 11.6782 | 2.2875 | 2.2875 | 11.6338 | 2.7122 | 2.7122 | 2.0159 | 1.7003
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 4.0968 | 11.6672 | 2.4304 | 2.4304 | 11.6151 | 2.9335 | 2.9335 | 1.6857 | 1.3966
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 2.2224 | 11.6672 | 2.4304 | 2.4304 | 11.6151 | 2.9335 | 2.9335 | 0.91443 | 0.75761
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 4.6482 | 11.6672 | 2.4304 | 2.4304 | 11.6151 | 2.9335 | 2.9335 | 1.9126 | 1.5846
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 4.1629 | 11.6559 | 2.5722 | 2.5722 | 11.5956 | 3.1538 | 3.1538 | 1.6184 | 1.3199
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 2.2429 | 11.6559 | 2.5722 | 2.5722 | 11.5956 | 3.1538 | 3.1538 | 0.87198 | 0.71118
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 4.6825 | 11.6559 | 2.5722 | 2.5722 | 11.5956 | 3.1538 | 3.1538 | 1.8204 | 1.4847
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 4.2254 | 11.6441 | 2.7129 | 2.7129 | 11.5754 | 3.3732 | 3.3732 | 1.5575 | 1.2526
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 2.2622 | 11.6441 | 2.7129 | 2.7129 | 11.5754 | 3.3732 | 3.3732 | 0.83385 | 0.67064
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 4.7147 | 11.6441 | 2.7129 | 2.7129 | 11.5754 | 3.3732 | 3.3732 | 1.7379 | 1.3977
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 4.2847 | 11.632 | 2.8524 | 2.8524 | 11.5544 | 3.5915 | 3.5915 | 1.5021 | 1.193
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 2.2803 | 11.632 | 2.8524 | 2.8524 | 11.5544 | 3.5915 | 3.5915 | 0.79944 | 0.63492
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 4.7451 | 11.632 | 2.8524 | 2.8524 | 11.5544 | 3.5915 | 3.5915 | 1.6635 | 1.3212
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 4.3411 | 11.6195 | 2.9907 | 2.9907 | 11.5326 | 3.8088 | 3.8088 | 1.4515 | 1.1398
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 2.2975 | 11.6195 | 2.9907 | 2.9907 | 11.5326 | 3.8088 | 3.8088 | 0.76823 | 0.60321
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 4.7737 | 11.6195 | 2.9907 | 2.9907 | 11.5326 | 3.8088 | 3.8088 | 1.5962 | 1.2533
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 4.395 | 11.6066 | 3.1277 | 3.1277 | 11.51 | 4.025 | 4.025 | 1.4052 | 1.0919
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 2.3139 | 11.6066 | 3.1277 | 3.1277 | 11.51 | 4.025 | 4.025 | 0.73979 | 0.57488
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 4.8009 | 11.6066 | 3.1277 | 3.1277 | 11.51 | 4.025 | 4.025 | 1.535 | 1.1928
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 4.4467 | 11.5934 | 3.2635 | 3.2635 | 11.4867 | 4.24 | 4.24 | 1.3625 | 1.0487
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 2.3294 | 11.5934 | 3.2635 | 3.2635 | 11.4867 | 4.24 | 4.24 | 0.71378 | 0.54939
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 4.8268 | 11.5934 | 3.2635 | 3.2635 | 11.4867 | 4.24 | 4.24 | 1.479 | 1.1384
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 4.4962 | 11.5798 | 3.3981 | 3.3981 | 11.4625 | 4.4538 | 4.4538 | 1.3232 | 1.0095
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 2.3443 | 11.5798 | 3.3981 | 3.3981 | 11.4625 | 4.4538 | 4.4538 | 0.68988 | 0.52636
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 4.8515 | 11.5798 | 3.3981 | 3.3981 | 11.4625 | 4.4538 | 4.4538 | 1.4277 | 1.0893
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 4.5438 | 11.5658 | 3.5314 | 3.5314 | 11.4376 | 4.6663 | 4.6663 | 1.2867 | 0.97375
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 2.3585 | 11.5658 | 3.5314 | 3.5314 | 11.4376 | 4.6663 | 4.6663 | 0.66786 | 0.50543
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 4.8751 | 11.5658 | 3.5314 | 3.5314 | 11.4376 | 4.6663 | 4.6663 | 1.3805 | 1.0448
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 4.5897 | 11.5514 | 3.6635 | 3.6635 | 11.4119 | 4.8775 | 4.8775 | 1.2528 | 0.94099
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 2.3721 | 11.5514 | 3.6635 | 3.6635 | 11.4119 | 4.8775 | 4.8775 | 0.6475 | 0.48634
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 4.8977 | 11.5514 | 3.6635 | 3.6635 | 11.4119 | 4.8775 | 4.8775 | 1.3369 | 1.0042
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 4.6339 | 11.5367 | 3.7944 | 3.7944 | 11.3854 | 5.0874 | 5.0874 | 1.2212 | 0.91087
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 2.3852 | 11.5367 | 3.7944 | 3.7944 | 11.3854 | 5.0874 | 5.0874 | 0.62861 | 0.46885
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 4.9195 | 11.5367 | 3.7944 | 3.7944 | 11.3854 | 5.0874 | 5.0874 | 1.2965 | 0.967
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 4.6767 | 11.5215 | 3.9241 | 3.9241 | 11.3581 | 5.2958 | 5.2958 | 1.1918 | 0.88309
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 2.3978 | 11.5215 | 3.9241 | 3.9241 | 11.3581 | 5.2958 | 5.2958 | 0.61104 | 0.45277
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 4.9404 | 11.5215 | 3.9241 | 3.9241 | 11.3581 | 5.2958 | 5.2958 | 1.259 | 0.93288
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 4.7181 | 11.506 | 4.0527 | 4.0527 | 11.33 | 5.5028 | 5.5028 | 1.1642 | 0.8574
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 2.41 | 11.506 | 4.0527 | 4.0527 | 11.33 | 5.5028 | 5.5028 | 0.59466 | 0.43795
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 4.9605 | 11.506 | 4.0527 | 4.0527 | 11.33 | 5.5028 | 5.5028 | 1.224 | 0.90144
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 4.7582 | 11.4901 | 4.18 | 4.18 | 11.301 | 5.7083 | 5.7083 | 1.1383 | 0.83356
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 2.4217 | 11.4901 | 4.18 | 4.18 | 11.301 | 5.7083 | 5.7083 | 0.57935 | 0.42424
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 4.9799 | 11.4901 | 4.18 | 4.18 | 11.301 | 5.7083 | 5.7083 | 1.1914 | 0.87239
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 4.7972 | 11.4739 | 4.3062 | 4.3062 | 11.2713 | 5.9123 | 5.9123 | 1.114 | 0.81139
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 2.433 | 11.4739 | 4.3062 | 4.3062 | 11.2713 | 5.9123 | 5.9123 | 0.565 | 0.41152
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 4.9987 | 11.4739 | 4.3062 | 4.3062 | 11.2713 | 5.9123 | 5.9123 | 1.1608 | 0.84547
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 4.835 | 11.4572 | 4.4313 | 4.4313 | 11.2408 | 6.1147 | 6.1147 | 1.0911 | 0.79072
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 2.444 | 11.4572 | 4.4313 | 4.4313 | 11.2408 | 6.1147 | 6.1147 | 0.55154 | 0.3997
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 5.0168 | 11.4572 | 4.4313 | 4.4313 | 11.2408 | 6.1147 | 6.1147 | 1.1321 | 0.82046
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 4.8717 | 11.4402 | 4.5552 | 4.5552 | 11.2094 | 6.3154 | 6.3154 | 1.0695 | 0.77141
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 2.4546 | 11.4402 | 4.5552 | 4.5552 | 11.2094 | 6.3154 | 6.3154 | 0.53887 | 0.38868
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 5.0344 | 11.4402 | 4.5552 | 4.5552 | 11.2094 | 6.3154 | 6.3154 | 1.1052 | 0.79716
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 4.9075 | 11.4228 | 4.6779 | 4.6779 | 11.1772 | 6.5144 | 6.5144 | 1.0491 | 0.75334
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 2.465 | 11.4228 | 4.6779 | 4.6779 | 11.1772 | 6.5144 | 6.5144 | 0.52694 | 0.37839
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 5.0514 | 11.4228 | 4.6779 | 4.6779 | 11.1772 | 6.5144 | 6.5144 | 1.0798 | 0.77543
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 4.9424 | 11.405 | 4.7996 | 4.7996 | 11.1442 | 6.7117 | 6.7117 | 1.0298 | 0.73639
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 2.475 | 11.405 | 4.7996 | 4.7996 | 11.1442 | 6.7117 | 6.7117 | 0.51567 | 0.36876
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 5.068 | 11.405 | 4.7996 | 4.7996 | 11.1442 | 6.7117 | 6.7117 | 1.0559 | 0.7551
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | VCBB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 4.9764 | 11.3868 | 4.9201 | 4.9201 | 11.1103 | 6.9071 | 6.9071 | 1.0114 | 0.72047
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | VCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 2.4847 | 11.3868 | 4.9201 | 4.9201 | 11.1103 | 6.9071 | 6.9071 | 0.50502 | 0.35974
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | HCB | 3.1072 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 5.0841 | 11.3868 | 4.9201 | 4.9201 | 11.1103 | 6.9071 | 6.9071 | 1.0333 | 0.73606
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 2.191 |  |  |  | 11.7888 | 0.21034 | 0.21034 |  | 10.4167
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 1.5116 |  |  |  | 11.7888 | 0.21034 | 0.21034 |  | 7.1868
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 3.3634 |  |  |  | 11.7888 | 0.21034 | 0.21034 |  | 15.9907
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 2.5452 |  |  |  | 11.7785 | 0.42031 | 0.42031 |  | 6.0556
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 1.6478 |  |  |  | 11.7785 | 0.42031 | 0.42031 |  | 3.9205
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 3.6001 |  |  |  | 11.7785 | 0.42031 | 0.42031 |  | 8.5653
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 2.7783 | 7.4014 | 13.216 | 13.216 | 11.7675 | 0.62987 | 0.62987 | 0.21022 | 4.411
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 1.733 | 7.4014 | 13.216 | 13.216 | 11.7675 | 0.62987 | 0.62987 | 0.13113 | 2.7514
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 3.7465 | 7.4014 | 13.216 | 13.216 | 11.7675 | 0.62987 | 0.62987 | 0.28349 | 5.9481
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 2.9565 | 11.5587 | 3.6556 | 3.6556 | 11.7557 | 0.83898 | 0.83898 | 0.80877 | 3.5239
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 1.7961 | 11.5587 | 3.6556 | 3.6556 | 11.7557 | 0.83898 | 0.83898 | 0.49132 | 2.1408
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 3.8543 | 11.5587 | 3.6556 | 3.6556 | 11.7557 | 0.83898 | 0.83898 | 1.0544 | 4.594
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 3.1026 | 11.711 | 1.7141 | 1.7141 | 11.7431 | 1.0476 | 1.0476 | 1.8101 | 2.9616
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 1.8465 | 11.711 | 1.7141 | 1.7141 | 11.7431 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0773 | 1.7626
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 3.9401 | 11.711 | 1.7141 | 1.7141 | 11.7431 | 1.0476 | 1.0476 | 2.2987 | 3.761
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 3.2272 | 11.7269 | 1.4496 | 1.4496 | 11.7298 | 1.2557 | 1.2557 | 2.2263 | 2.5701
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 1.8888 | 11.7269 | 1.4496 | 1.4496 | 11.7298 | 1.2557 | 1.2557 | 1.303 | 1.5042
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 4.0117 | 11.7269 | 1.4496 | 1.4496 | 11.7298 | 1.2557 | 1.2557 | 2.7675 | 3.1948
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 3.3365 | 11.7243 | 1.4867 | 1.4867 | 11.7157 | 1.4632 | 1.4632 | 2.2442 | 2.2802
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 1.9253 | 11.7243 | 1.4867 | 1.4867 | 11.7157 | 1.4632 | 1.4632 | 1.295 | 1.3158
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 4.0733 | 11.7243 | 1.4867 | 1.4867 | 11.7157 | 1.4632 | 1.4632 | 2.7398 | 2.7838
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 3.4342 | 11.7171 | 1.5946 | 1.5946 | 11.7008 | 1.6701 | 1.6701 | 2.1536 | 2.0562
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 1.9575 | 11.7171 | 1.5946 | 1.5946 | 11.7008 | 1.6701 | 1.6701 | 1.2275 | 1.172
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 4.1275 | 11.7171 | 1.5946 | 1.5946 | 11.7008 | 1.6701 | 1.6701 | 2.5884 | 2.4713
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 3.5227 | 11.7084 | 1.7224 | 1.7224 | 11.6852 | 1.8764 | 1.8764 | 2.0452 | 1.8773
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 1.9863 | 11.7084 | 1.7224 | 1.7224 | 11.6852 | 1.8764 | 1.8764 | 1.1532 | 1.0586
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 4.1759 | 11.7084 | 1.7224 | 1.7224 | 11.6852 | 1.8764 | 1.8764 | 2.4244 | 2.2255
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 3.6037 | 11.6988 | 1.8562 | 1.8562 | 11.6688 | 2.082 | 2.082 | 1.9414 | 1.7309
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 2.0124 | 11.6988 | 1.8562 | 1.8562 | 11.6688 | 2.082 | 2.082 | 1.0841 | 0.96658
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 4.2197 | 11.6988 | 1.8562 | 1.8562 | 11.6688 | 2.082 | 2.082 | 2.2733 | 2.0268
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 3.6787 | 11.6887 | 1.9917 | 1.9917 | 11.6517 | 2.2868 | 2.2868 | 1.847 | 1.6087
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 2.0363 | 11.6887 | 1.9917 | 1.9917 | 11.6517 | 2.2868 | 2.2868 | 1.0224 | 0.89047
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 4.2598 | 11.6887 | 1.9917 | 1.9917 | 11.6517 | 2.2868 | 2.2868 | 2.1388 | 1.8628
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 3.7485 | 11.6782 | 2.1271 | 2.1271 | 11.6338 | 2.4909 | 2.4909 | 1.7622 | 1.5049
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 2.0584 | 11.6782 | 2.1271 | 2.1271 | 11.6338 | 2.4909 | 2.4909 | 0.96768 | 0.82639
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 4.2967 | 11.6782 | 2.1271 | 2.1271 | 11.6338 | 2.4909 | 2.4909 | 2.0199 | 1.725
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 3.8139 | 11.6672 | 2.262 | 2.262 | 11.6151 | 2.6941 | 2.6941 | 1.6861 | 1.4156
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 2.0789 | 11.6672 | 2.262 | 2.262 | 11.6151 | 2.6941 | 2.6941 | 0.91907 | 0.77167
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 4.331 | 11.6672 | 2.262 | 2.262 | 11.6151 | 2.6941 | 2.6941 | 1.9147 | 1.6076
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 3.8754 | 11.6559 | 2.396 | 2.396 | 11.5956 | 2.8965 | 2.8965 | 1.6175 | 1.338
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 2.0981 | 11.6559 | 2.396 | 2.396 | 11.5956 | 2.8965 | 2.8965 | 0.87569 | 0.72437
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 4.3629 | 11.6559 | 2.396 | 2.396 | 11.5956 | 2.8965 | 2.8965 | 1.821 | 1.5063
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 3.9336 | 11.6441 | 2.5289 | 2.5289 | 11.5754 | 3.0979 | 3.0979 | 1.5554 | 1.2697
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 2.1161 | 11.6441 | 2.5289 | 2.5289 | 11.5754 | 3.0979 | 3.0979 | 0.83678 | 0.68308
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 4.3929 | 11.6441 | 2.5289 | 2.5289 | 11.5754 | 3.0979 | 3.0979 | 1.7371 | 1.418
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 3.9888 | 11.632 | 2.6608 | 2.6608 | 11.5544 | 3.2985 | 3.2985 | 1.4991 | 1.2093
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 2.1331 | 11.632 | 2.6608 | 2.6608 | 11.5544 | 3.2985 | 3.2985 | 0.8017 | 0.6467
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 4.4212 | 11.632 | 2.6608 | 2.6608 | 11.5544 | 3.2985 | 3.2985 | 1.6616 | 1.3404
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 4.0413 | 11.6195 | 2.7915 | 2.7915 | 11.5326 | 3.498 | 3.498 | 1.4477 | 1.1553
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 2.1492 | 11.6195 | 2.7915 | 2.7915 | 11.5326 | 3.498 | 3.498 | 0.76991 | 0.61441
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 4.4479 | 11.6195 | 2.7915 | 2.7915 | 11.5326 | 3.498 | 3.498 | 1.5934 | 1.2715
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 4.0915 | 11.6066 | 2.9212 | 2.9212 | 11.51 | 3.6966 | 3.6966 | 1.4007 | 1.1068
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 2.1645 | 11.6066 | 2.9212 | 2.9212 | 11.51 | 3.6966 | 3.6966 | 0.74097 | 0.58554
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 4.4732 | 11.6066 | 2.9212 | 2.9212 | 11.51 | 3.6966 | 3.6966 | 1.5313 | 1.2101
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 4.1396 | 11.5934 | 3.0497 | 3.0497 | 11.4867 | 3.894 | 3.894 | 1.3574 | 1.0631
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 2.179 | 11.5934 | 3.0497 | 3.0497 | 11.4867 | 3.894 | 3.894 | 0.71451 | 0.55959
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 4.4973 | 11.5934 | 3.0497 | 3.0497 | 11.4867 | 3.894 | 3.894 | 1.4747 | 1.1549
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 4.1857 | 11.5798 | 3.1771 | 3.1771 | 11.4625 | 4.0903 | 4.0903 | 1.3175 | 1.0233
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 2.1929 | 11.5798 | 3.1771 | 3.1771 | 11.4625 | 4.0903 | 4.0903 | 0.69023 | 0.53612
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 4.5203 | 11.5798 | 3.1771 | 3.1771 | 11.4625 | 4.0903 | 4.0903 | 1.4228 | 1.1051
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 4.23 | 11.5658 | 3.3034 | 3.3034 | 11.4376 | 4.2855 | 4.2855 | 1.2805 | 0.98704
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 2.2062 | 11.5658 | 3.3034 | 3.3034 | 11.4376 | 4.2855 | 4.2855 | 0.66787 | 0.51481
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 4.5423 | 11.5658 | 3.3034 | 3.3034 | 11.4376 | 4.2855 | 4.2855 | 1.3751 | 1.0599
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 4.2727 | 11.5514 | 3.4286 | 3.4286 | 11.4119 | 4.4795 | 4.4795 | 1.2462 | 0.95383
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 2.219 | 11.5514 | 3.4286 | 3.4286 | 11.4119 | 4.4795 | 4.4795 | 0.6472 | 0.49536
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 4.5634 | 11.5514 | 3.4286 | 3.4286 | 11.4119 | 4.4795 | 4.4795 | 1.331 | 1.0187
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 4.3139 | 11.5367 | 3.5527 | 3.5527 | 11.3854 | 4.6722 | 4.6722 | 1.2143 | 0.92331
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 2.2312 | 11.5367 | 3.5527 | 3.5527 | 11.3854 | 4.6722 | 4.6722 | 0.62804 | 0.47755
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 4.5836 | 11.5367 | 3.5527 | 3.5527 | 11.3854 | 4.6722 | 4.6722 | 1.2902 | 0.98104
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 4.3537 | 11.5215 | 3.6757 | 3.6757 | 11.3581 | 4.8637 | 4.8637 | 1.1845 | 0.89515
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 2.243 | 11.5215 | 3.6757 | 3.6757 | 11.3581 | 4.8637 | 4.8637 | 0.61023 | 0.46117
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 4.6031 | 11.5215 | 3.6757 | 3.6757 | 11.3581 | 4.8637 | 4.8637 | 1.2523 | 0.94642
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 4.3923 | 11.506 | 3.7976 | 3.7976 | 11.33 | 5.0538 | 5.0538 | 1.1566 | 0.8691
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 2.2544 | 11.506 | 3.7976 | 3.7976 | 11.33 | 5.0538 | 5.0538 | 0.59363 | 0.44607
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 4.6219 | 11.506 | 3.7976 | 3.7976 | 11.33 | 5.0538 | 5.0538 | 1.217 | 0.91453
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 4.4296 | 11.4901 | 3.9185 | 3.9185 | 11.301 | 5.2425 | 5.2425 | 1.1305 | 0.84494
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 2.2653 | 11.4901 | 3.9185 | 3.9185 | 11.301 | 5.2425 | 5.2425 | 0.57812 | 0.43211
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 4.64 | 11.4901 | 3.9185 | 3.9185 | 11.301 | 5.2425 | 5.2425 | 1.1841 | 0.88506
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 4.4659 | 11.4739 | 4.0383 | 4.0383 | 11.2713 | 5.4299 | 5.4299 | 1.1059 | 0.82247
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 2.276 | 11.4739 | 4.0383 | 4.0383 | 11.2713 | 5.4299 | 5.4299 | 0.5636 | 0.41915
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 4.6574 | 11.4739 | 4.0383 | 4.0383 | 11.2713 | 5.4299 | 5.4299 | 1.1533 | 0.85774
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 4.5011 | 11.4572 | 4.157 | 4.157 | 11.2408 | 5.6157 | 5.6157 | 1.0828 | 0.80152
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 2.2862 | 11.4572 | 4.157 | 4.157 | 11.2408 | 5.6157 | 5.6157 | 0.54997 | 0.40711
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 4.6743 | 11.4572 | 4.157 | 4.157 | 11.2408 | 5.6157 | 5.6157 | 1.1244 | 0.83237
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 4.5353 | 11.4402 | 4.2747 | 4.2747 | 11.2094 | 5.8001 | 5.8001 | 1.061 | 0.78194
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 2.2962 | 11.4402 | 4.2747 | 4.2747 | 11.2094 | 5.8001 | 5.8001 | 0.53716 | 0.39589
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 4.6907 | 11.4402 | 4.2747 | 4.2747 | 11.2094 | 5.8001 | 5.8001 | 1.0973 | 0.80873
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 4.5686 | 11.4228 | 4.3913 | 4.3913 | 11.1772 | 5.9828 | 5.9828 | 1.0404 | 0.76362
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 2.3058 | 11.4228 | 4.3913 | 4.3913 | 11.1772 | 5.9828 | 5.9828 | 0.52509 | 0.38541
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 4.7066 | 11.4228 | 4.3913 | 4.3913 | 11.1772 | 5.9828 | 5.9828 | 1.0718 | 0.78668
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 4.6011 | 11.405 | 4.5069 | 4.5069 | 11.1442 | 6.164 | 6.164 | 1.0209 | 0.74644
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 2.3152 | 11.405 | 4.5069 | 4.5069 | 11.1442 | 6.164 | 6.164 | 0.5137 | 0.3756
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 4.722 | 11.405 | 4.5069 | 4.5069 | 11.1442 | 6.164 | 6.164 | 1.0477 | 0.76606
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | VCBB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 4.6327 | 11.3868 | 4.6215 | 4.6215 | 11.1103 | 6.3435 | 6.3435 | 1.0024 | 0.73031
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | VCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 2.3243 | 11.3868 | 4.6215 | 4.6215 | 11.1103 | 6.3435 | 6.3435 | 0.50294 | 0.36641
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | HCB | 3.2136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 4.737 | 11.3868 | 4.6215 | 4.6215 | 11.1103 | 6.3435 | 6.3435 | 1.025 | 0.74674
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 2.0457 |  |  |  | 11.7888 | 0.19385 | 0.19385 |  | 10.5529
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 1.4179 |  |  |  | 11.7888 | 0.19385 | 0.19385 |  | 7.3146
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 3.143 |  |  |  | 11.7888 | 0.19385 | 0.19385 |  | 16.214
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 2.3764 |  |  |  | 11.7785 | 0.38735 | 0.38735 |  | 6.1348
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 1.5456 |  |  |  | 11.7785 | 0.38735 | 0.38735 |  | 3.9903
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 3.3641 |  |  |  | 11.7785 | 0.38735 | 0.38735 |  | 8.6849
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 2.594 | 7.4014 | 12.1263 | 12.1263 | 11.7675 | 0.58049 | 0.58049 | 0.21392 | 4.4687
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 1.6256 | 7.4014 | 12.1263 | 12.1263 | 11.7675 | 0.58049 | 0.58049 | 0.13405 | 2.8003
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 3.501 | 7.4014 | 12.1263 | 12.1263 | 11.7675 | 0.58049 | 0.58049 | 0.28871 | 6.0311
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 2.7604 | 11.5587 | 3.3665 | 3.3665 | 11.7557 | 0.77321 | 0.77321 | 0.81995 | 3.5701
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 1.6847 | 11.5587 | 3.3665 | 3.3665 | 11.7557 | 0.77321 | 0.77321 | 0.50043 | 2.1789
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 3.6017 | 11.5587 | 3.3665 | 3.3665 | 11.7557 | 0.77321 | 0.77321 | 1.0698 | 4.6581
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 2.8968 | 11.711 | 1.5829 | 1.5829 | 11.7431 | 0.96547 | 0.96547 | 1.8301 | 3.0003
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 1.732 | 11.711 | 1.5829 | 1.5829 | 11.7431 | 0.96547 | 0.96547 | 1.0943 | 1.794
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 3.6818 | 11.711 | 1.5829 | 1.5829 | 11.7431 | 0.96547 | 0.96547 | 2.3261 | 3.8135
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 3.0131 | 11.7269 | 1.3415 | 1.3415 | 11.7298 | 1.1573 | 1.1573 | 2.246 | 2.6037
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 1.7717 | 11.7269 | 1.3415 | 1.3415 | 11.7298 | 1.1573 | 1.1573 | 1.3206 | 1.5309
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 3.7487 | 11.7269 | 1.3415 | 1.3415 | 11.7298 | 1.1573 | 1.1573 | 2.7943 | 3.2393
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 3.1152 | 11.7243 | 1.3784 | 1.3784 | 11.7157 | 1.3485 | 1.3485 | 2.26 | 2.3101
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 1.8059 | 11.7243 | 1.3784 | 1.3784 | 11.7157 | 1.3485 | 1.3485 | 1.3102 | 1.3392
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 3.8063 | 11.7243 | 1.3784 | 1.3784 | 11.7157 | 1.3485 | 1.3485 | 2.7614 | 2.8226
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 3.2063 | 11.7171 | 1.4807 | 1.4807 | 11.7008 | 1.5392 | 1.5392 | 2.1654 | 2.0831
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 1.8361 | 11.7171 | 1.4807 | 1.4807 | 11.7008 | 1.5392 | 1.5392 | 1.24 | 1.1929
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 3.8569 | 11.7171 | 1.4807 | 1.4807 | 11.7008 | 1.5392 | 1.5392 | 2.6048 | 2.5058
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 3.289 | 11.7084 | 1.6015 | 1.6015 | 11.6852 | 1.7293 | 1.7293 | 2.0537 | 1.9019
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 1.8631 | 11.7084 | 1.6015 | 1.6015 | 11.6852 | 1.7293 | 1.7293 | 1.1634 | 1.0774
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 3.9022 | 11.7084 | 1.6015 | 1.6015 | 11.6852 | 1.7293 | 1.7293 | 2.4366 | 2.2565
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 3.3647 | 11.6988 | 1.7279 | 1.7279 | 11.6688 | 1.9187 | 1.9187 | 1.9473 | 1.7536
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 1.8876 | 11.6988 | 1.7279 | 1.7279 | 11.6688 | 1.9187 | 1.9187 | 1.0925 | 0.98378
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 3.9431 | 11.6988 | 1.7279 | 1.7279 | 11.6688 | 1.9187 | 1.9187 | 2.2821 | 2.055
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 3.4347 | 11.6887 | 1.8559 | 1.8559 | 11.6517 | 2.1075 | 2.1075 | 1.8507 | 1.6297
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 1.9101 | 11.6887 | 1.8559 | 1.8559 | 11.6517 | 2.1075 | 2.1075 | 1.0292 | 0.90631
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 3.9805 | 11.6887 | 1.8559 | 1.8559 | 11.6517 | 2.1075 | 2.1075 | 2.1448 | 1.8887
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 3.4998 | 11.6782 | 1.9839 | 1.9839 | 11.6338 | 2.2956 | 2.2956 | 1.7641 | 1.5246
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 1.9308 | 11.6782 | 1.9839 | 1.9839 | 11.6338 | 2.2956 | 2.2956 | 0.97321 | 0.84109
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 4.015 | 11.6782 | 1.9839 | 1.9839 | 11.6338 | 2.2956 | 2.2956 | 2.0238 | 1.749
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 3.5609 | 11.6672 | 2.1115 | 2.1115 | 11.6151 | 2.4829 | 2.4829 | 1.6864 | 1.4342
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 1.95 | 11.6672 | 2.1115 | 2.1115 | 11.6151 | 2.4829 | 2.4829 | 0.92354 | 0.78539
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 4.047 | 11.6672 | 2.1115 | 2.1115 | 11.6151 | 2.4829 | 2.4829 | 1.9167 | 1.63
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 3.6183 | 11.6559 | 2.2382 | 2.2382 | 11.5956 | 2.6694 | 2.6694 | 1.6166 | 1.3555
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 1.968 | 11.6559 | 2.2382 | 2.2382 | 11.5956 | 2.6694 | 2.6694 | 0.87927 | 0.73726
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 4.0769 | 11.6559 | 2.2382 | 2.2382 | 11.5956 | 2.6694 | 2.6694 | 1.8215 | 1.5273
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 3.6726 | 11.6441 | 2.3641 | 2.3641 | 11.5754 | 2.8551 | 2.8551 | 1.5535 | 1.2864
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 1.9849 | 11.6441 | 2.3641 | 2.3641 | 11.5754 | 2.8551 | 2.8551 | 0.83961 | 0.69523
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 4.1049 | 11.6441 | 2.3641 | 2.3641 | 11.5754 | 2.8551 | 2.8551 | 1.7363 | 1.4378
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 3.7242 | 11.632 | 2.489 | 2.489 | 11.5544 | 3.0399 | 3.0399 | 1.4962 | 1.2251
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 2.0009 | 11.632 | 2.489 | 2.489 | 11.5544 | 3.0399 | 3.0399 | 0.80388 | 0.6582
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 4.1313 | 11.632 | 2.489 | 2.489 | 11.5544 | 3.0399 | 3.0399 | 1.6598 | 1.359
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 3.7733 | 11.6195 | 2.6129 | 2.6129 | 11.5326 | 3.2238 | 3.2238 | 1.4441 | 1.1704
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 2.0159 | 11.6195 | 2.6129 | 2.6129 | 11.5326 | 3.2238 | 3.2238 | 0.77153 | 0.62533
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 4.1563 | 11.6195 | 2.6129 | 2.6129 | 11.5326 | 3.2238 | 3.2238 | 1.5907 | 1.2892
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 3.8201 | 11.6066 | 2.7358 | 2.7358 | 11.51 | 3.4067 | 3.4067 | 1.3963 | 1.1213
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 2.0303 | 11.6066 | 2.7358 | 2.7358 | 11.51 | 3.4067 | 3.4067 | 0.7421 | 0.59596
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 4.1799 | 11.6066 | 2.7358 | 2.7358 | 11.51 | 3.4067 | 3.4067 | 1.5278 | 1.227
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 3.865 | 11.5934 | 2.8577 | 2.8577 | 11.4867 | 3.5887 | 3.5887 | 1.3525 | 1.077
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 2.0439 | 11.5934 | 2.8577 | 2.8577 | 11.4867 | 3.5887 | 3.5887 | 0.71522 | 0.56954
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 4.2025 | 11.5934 | 2.8577 | 2.8577 | 11.4867 | 3.5887 | 3.5887 | 1.4706 | 1.171
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 3.908 | 11.5798 | 2.9786 | 2.9786 | 11.4625 | 3.7697 | 3.7697 | 1.312 | 1.0367
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 2.0569 | 11.5798 | 2.9786 | 2.9786 | 11.4625 | 3.7697 | 3.7697 | 0.69057 | 0.54566
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 4.224 | 11.5798 | 2.9786 | 2.9786 | 11.4625 | 3.7697 | 3.7697 | 1.4181 | 1.1205
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 3.9494 | 11.5658 | 3.0985 | 3.0985 | 11.4376 | 3.9495 | 3.9495 | 1.2746 | 0.99997
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 2.0694 | 11.5658 | 3.0985 | 3.0985 | 11.4376 | 3.9495 | 3.9495 | 0.66787 | 0.52396
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 4.2445 | 11.5658 | 3.0985 | 3.0985 | 11.4376 | 3.9495 | 3.9495 | 1.3699 | 1.0747
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 3.9893 | 11.5514 | 3.2174 | 3.2174 | 11.4119 | 4.1283 | 4.1283 | 1.2399 | 0.96632
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 2.0814 | 11.5514 | 3.2174 | 3.2174 | 11.4119 | 4.1283 | 4.1283 | 0.64691 | 0.50417
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 4.2642 | 11.5514 | 3.2174 | 3.2174 | 11.4119 | 4.1283 | 4.1283 | 1.3254 | 1.0329
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 4.0278 | 11.5367 | 3.3353 | 3.3353 | 11.3854 | 4.3059 | 4.3059 | 1.2076 | 0.9354
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 2.0929 | 11.5367 | 3.3353 | 3.3353 | 11.3854 | 4.3059 | 4.3059 | 0.62749 | 0.48604
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 4.2831 | 11.5367 | 3.3353 | 3.3353 | 11.3854 | 4.3059 | 4.3059 | 1.2842 | 0.9947
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 4.0649 | 11.5215 | 3.4522 | 3.4522 | 11.3581 | 4.4824 | 4.4824 | 1.1775 | 0.90687
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 2.1039 | 11.5215 | 3.4522 | 3.4522 | 11.3581 | 4.4824 | 4.4824 | 0.60945 | 0.46938
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 4.3013 | 11.5215 | 3.4522 | 3.4522 | 11.3581 | 4.4824 | 4.4824 | 1.246 | 0.9596
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 4.1009 | 11.506 | 3.5681 | 3.5681 | 11.33 | 4.6576 | 4.6576 | 1.1493 | 0.88048
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 2.1146 | 11.506 | 3.5681 | 3.5681 | 11.33 | 4.6576 | 4.6576 | 0.59264 | 0.45401
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 4.3188 | 11.506 | 3.5681 | 3.5681 | 11.33 | 4.6576 | 4.6576 | 1.2104 | 0.92726
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 4.1358 | 11.4901 | 3.683 | 3.683 | 11.301 | 4.8315 | 4.8315 | 1.1229 | 0.856
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 2.1249 | 11.4901 | 3.683 | 3.683 | 11.301 | 4.8315 | 4.8315 | 0.57694 | 0.43979
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 4.3357 | 11.4901 | 3.683 | 3.683 | 11.301 | 4.8315 | 4.8315 | 1.1772 | 0.89738
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 4.1696 | 11.4739 | 3.7969 | 3.7969 | 11.2713 | 5.0042 | 5.0042 | 1.0982 | 0.83323
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 2.1348 | 11.4739 | 3.7969 | 3.7969 | 11.2713 | 5.0042 | 5.0042 | 0.56225 | 0.42661
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 4.352 | 11.4739 | 3.7969 | 3.7969 | 11.2713 | 5.0042 | 5.0042 | 1.1462 | 0.86968
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 4.2025 | 11.4572 | 3.9099 | 3.9099 | 11.2408 | 5.1754 | 5.1754 | 1.0748 | 0.81201
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 2.1445 | 11.4572 | 3.9099 | 3.9099 | 11.2408 | 5.1754 | 5.1754 | 0.54847 | 0.41435
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 4.3678 | 11.4572 | 3.9099 | 3.9099 | 11.2408 | 5.1754 | 5.1754 | 1.1171 | 0.84395
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 4.2345 | 11.4402 | 4.0219 | 4.0219 | 11.2094 | 5.3453 | 5.3453 | 1.0529 | 0.79218
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 2.1538 | 11.4402 | 4.0219 | 4.0219 | 11.2094 | 5.3453 | 5.3453 | 0.53552 | 0.40293
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 4.3831 | 11.4402 | 4.0219 | 4.0219 | 11.2094 | 5.3453 | 5.3453 | 1.0898 | 0.81999
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 4.2656 | 11.4228 | 4.1329 | 4.1329 | 11.1772 | 5.5138 | 5.5138 | 1.0321 | 0.77362
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 2.1629 | 11.4228 | 4.1329 | 4.1329 | 11.1772 | 5.5138 | 5.5138 | 0.52332 | 0.39226
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 4.398 | 11.4228 | 4.1329 | 4.1329 | 11.1772 | 5.5138 | 5.5138 | 1.0641 | 0.79763
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 4.2959 | 11.405 | 4.243 | 4.243 | 11.1442 | 5.6807 | 5.6807 | 1.0125 | 0.75622
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 2.1716 | 11.405 | 4.243 | 4.243 | 11.1442 | 5.6807 | 5.6807 | 0.51182 | 0.38228
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 4.4124 | 11.405 | 4.243 | 4.243 | 11.1442 | 5.6807 | 5.6807 | 1.0399 | 0.77672
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | VCBB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 4.3254 | 11.3868 | 4.3521 | 4.3521 | 11.1103 | 5.8462 | 5.8462 | 0.99387 | 0.73987
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | VCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 2.1802 | 11.3868 | 4.3521 | 4.3521 | 11.1103 | 5.8462 | 5.8462 | 0.50095 | 0.37293
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | HCB | 3.3136 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 4.4263 | 11.3868 | 4.3521 | 4.3521 | 11.1103 | 5.8462 | 5.8462 | 1.0171 | 0.75713
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 1.9151 |  |  |  | 11.7888 | 0.17922 | 0.17922 |  | 10.6855
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 1.3333 |  |  |  | 11.7888 | 0.17922 | 0.17922 |  | 7.4396
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 2.9449 |  |  |  | 11.7888 | 0.17922 | 0.17922 |  | 16.4316
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 2.2247 |  |  |  | 11.7785 | 0.35813 | 0.35813 |  | 6.2119
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 1.4534 |  |  |  | 11.7785 | 0.35813 | 0.35813 |  | 4.0584
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 3.152 |  |  |  | 11.7785 | 0.35813 | 0.35813 |  | 8.8013
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 2.4284 | 7.4014 | 11.164 | 11.164 | 11.7675 | 0.53669 | 0.53669 | 0.21753 | 4.5248
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 1.5286 | 7.4014 | 11.164 | 11.164 | 11.7675 | 0.53669 | 0.53669 | 0.13692 | 2.8482
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 3.2802 | 7.4014 | 11.164 | 11.164 | 11.7675 | 0.53669 | 0.53669 | 0.29382 | 6.112
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 2.5842 | 11.5587 | 3.1104 | 3.1104 | 11.7557 | 0.71487 | 0.71487 | 0.83084 | 3.6149
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 1.5842 | 11.5587 | 3.1104 | 3.1104 | 11.7557 | 0.71487 | 0.71487 | 0.50934 | 2.2161
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 3.3745 | 11.5587 | 3.1104 | 3.1104 | 11.7557 | 0.71487 | 0.71487 | 1.0849 | 4.7205
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 2.7119 | 11.711 | 1.4663 | 1.4663 | 11.7431 | 0.89264 | 0.89264 | 1.8495 | 3.0381
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 1.6287 | 11.711 | 1.4663 | 1.4663 | 11.7431 | 0.89264 | 0.89264 | 1.1108 | 1.8246
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 3.4497 | 11.711 | 1.4663 | 1.4663 | 11.7431 | 0.89264 | 0.89264 | 2.3527 | 3.8646
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 2.8208 | 11.7269 | 1.2453 | 1.2453 | 11.7298 | 1.0699 | 1.0699 | 2.2651 | 2.6364
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 1.666 | 11.7269 | 1.2453 | 1.2453 | 11.7298 | 1.0699 | 1.0699 | 1.3378 | 1.5571
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 3.5123 | 11.7269 | 1.2453 | 1.2453 | 11.7298 | 1.0699 | 1.0699 | 2.8204 | 3.2827
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 2.9164 | 11.7243 | 1.2817 | 1.2817 | 11.7157 | 1.2468 | 1.2468 | 2.2753 | 2.3391
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 1.6982 | 11.7243 | 1.2817 | 1.2817 | 11.7157 | 1.2468 | 1.2468 | 1.3249 | 1.3621
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 3.5663 | 11.7243 | 1.2817 | 1.2817 | 11.7157 | 1.2468 | 1.2468 | 2.7823 | 2.8604
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 3.0017 | 11.7171 | 1.3789 | 1.3789 | 11.7008 | 1.4231 | 1.4231 | 2.1769 | 2.1093
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 1.7266 | 11.7171 | 1.3789 | 1.3789 | 11.7008 | 1.4231 | 1.4231 | 1.2521 | 1.2133
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 3.6137 | 11.7171 | 1.3789 | 1.3789 | 11.7008 | 1.4231 | 1.4231 | 2.6207 | 2.5393
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 3.0791 | 11.7084 | 1.4932 | 1.4932 | 11.6852 | 1.5988 | 1.5988 | 2.062 | 1.9258
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 1.752 | 11.7084 | 1.4932 | 1.4932 | 11.6852 | 1.5988 | 1.5988 | 1.1733 | 1.0958
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 3.6561 | 11.7084 | 1.4932 | 1.4932 | 11.6852 | 1.5988 | 1.5988 | 2.4484 | 2.2867
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 3.15 | 11.6988 | 1.6129 | 1.6129 | 11.6688 | 1.774 | 1.774 | 1.953 | 1.7756
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 1.775 | 11.6988 | 1.6129 | 1.6129 | 11.6688 | 1.774 | 1.774 | 1.1005 | 1.0006
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 3.6944 | 11.6988 | 1.6129 | 1.6129 | 11.6688 | 1.774 | 1.774 | 2.2905 | 2.0825
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 3.2155 | 11.6887 | 1.7341 | 1.7341 | 11.6517 | 1.9485 | 1.9485 | 1.8543 | 1.6502
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 1.7961 | 11.6887 | 1.7341 | 1.7341 | 11.6517 | 1.9485 | 1.9485 | 1.0358 | 0.92179
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 3.7295 | 11.6887 | 1.7341 | 1.7341 | 11.6517 | 1.9485 | 1.9485 | 2.1507 | 1.914
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 3.2765 | 11.6782 | 1.8554 | 1.8554 | 11.6338 | 2.1224 | 2.1224 | 1.7659 | 1.5438
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 1.8156 | 11.6782 | 1.8554 | 1.8554 | 11.6338 | 2.1224 | 2.1224 | 0.97855 | 0.85546
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 3.7618 | 11.6782 | 1.8554 | 1.8554 | 11.6338 | 2.1224 | 2.1224 | 2.0275 | 1.7724
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 3.3336 | 11.6672 | 1.9763 | 1.9763 | 11.6151 | 2.2956 | 2.2956 | 1.6868 | 1.4522
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 1.8337 | 11.6672 | 1.9763 | 1.9763 | 11.6151 | 2.2956 | 2.2956 | 0.92785 | 0.79881
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 3.7918 | 11.6672 | 1.9763 | 1.9763 | 11.6151 | 2.2956 | 2.2956 | 1.9186 | 1.6518
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 3.3874 | 11.6559 | 2.0965 | 2.0965 | 11.5956 | 2.468 | 2.468 | 1.6157 | 1.3725
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 1.8506 | 11.6559 | 2.0965 | 2.0965 | 11.5956 | 2.468 | 2.468 | 0.88272 | 0.74985
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 3.8197 | 11.6559 | 2.0965 | 2.0965 | 11.5956 | 2.468 | 2.468 | 1.822 | 1.5477
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 3.4383 | 11.6441 | 2.2159 | 2.2159 | 11.5754 | 2.6397 | 2.6397 | 1.5516 | 1.3025
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 1.8665 | 11.6441 | 2.2159 | 2.2159 | 11.5754 | 2.6397 | 2.6397 | 0.84233 | 0.70711
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 3.846 | 11.6441 | 2.2159 | 2.2159 | 11.5754 | 2.6397 | 2.6397 | 1.7356 | 1.457
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 3.4865 | 11.632 | 2.3345 | 2.3345 | 11.5544 | 2.8105 | 2.8105 | 1.4935 | 1.2405
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 1.8815 | 11.632 | 2.3345 | 2.3345 | 11.5544 | 2.8105 | 2.8105 | 0.80597 | 0.66945
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 3.8707 | 11.632 | 2.3345 | 2.3345 | 11.5544 | 2.8105 | 2.8105 | 1.6581 | 1.3772
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 3.5325 | 11.6195 | 2.4521 | 2.4521 | 11.5326 | 2.9806 | 2.9806 | 1.4406 | 1.1852
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 1.8957 | 11.6195 | 2.4521 | 2.4521 | 11.5326 | 2.9806 | 2.9806 | 0.77309 | 0.63602
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 3.8941 | 11.6195 | 2.4521 | 2.4521 | 11.5326 | 2.9806 | 2.9806 | 1.5881 | 1.3065
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 3.5763 | 11.6066 | 2.5689 | 2.5689 | 11.51 | 3.1497 | 3.1497 | 1.3922 | 1.1354
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 1.9092 | 11.6066 | 2.5689 | 2.5689 | 11.51 | 3.1497 | 3.1497 | 0.74319 | 0.60614
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 3.9163 | 11.6066 | 2.5689 | 2.5689 | 11.51 | 3.1497 | 3.1497 | 1.5245 | 1.2434
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 3.6183 | 11.5934 | 2.6847 | 2.6847 | 11.4867 | 3.318 | 3.318 | 1.3477 | 1.0905
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 1.922 | 11.5934 | 2.6847 | 2.6847 | 11.4867 | 3.318 | 3.318 | 0.7159 | 0.57927
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 3.9374 | 11.5934 | 2.6847 | 2.6847 | 11.4867 | 3.318 | 3.318 | 1.4666 | 1.1867
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 3.6586 | 11.5798 | 2.7997 | 2.7997 | 11.4625 | 3.4853 | 3.4853 | 1.3068 | 1.0497
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 1.9343 | 11.5798 | 2.7997 | 2.7997 | 11.4625 | 3.4853 | 3.4853 | 0.69089 | 0.55498
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 3.9575 | 11.5798 | 2.7997 | 2.7997 | 11.4625 | 3.4853 | 3.4853 | 1.4136 | 1.1355
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 3.6974 | 11.5658 | 2.9137 | 2.9137 | 11.4376 | 3.6516 | 3.6516 | 1.269 | 1.0125
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 1.946 | 11.5658 | 2.9137 | 2.9137 | 11.4376 | 3.6516 | 3.6516 | 0.66788 | 0.53291
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 3.9768 | 11.5658 | 2.9137 | 2.9137 | 11.4376 | 3.6516 | 3.6516 | 1.3649 | 1.0891
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 3.7347 | 11.5514 | 3.0268 | 3.0268 | 11.4119 | 3.8169 | 3.8169 | 1.2339 | 0.97848
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 1.9572 | 11.5514 | 3.0268 | 3.0268 | 11.4119 | 3.8169 | 3.8169 | 0.64664 | 0.51278
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 3.9952 | 11.5514 | 3.0268 | 3.0268 | 11.4119 | 3.8169 | 3.8169 | 1.32 | 1.0467
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 3.7707 | 11.5367 | 3.139 | 3.139 | 11.3854 | 3.9811 | 3.9811 | 1.2013 | 0.94716
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 1.968 | 11.5367 | 3.139 | 3.139 | 11.3854 | 3.9811 | 3.9811 | 0.62697 | 0.49434
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 4.0129 | 11.5367 | 3.139 | 3.139 | 11.3854 | 3.9811 | 3.9811 | 1.2784 | 1.008
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 3.8055 | 11.5215 | 3.2502 | 3.2502 | 11.3581 | 4.1442 | 4.1442 | 1.1709 | 0.91828
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 1.9784 | 11.5215 | 3.2502 | 3.2502 | 11.3581 | 4.1442 | 4.1442 | 0.6087 | 0.47739
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 4.03 | 11.5215 | 3.2502 | 3.2502 | 11.3581 | 4.1442 | 4.1442 | 1.2399 | 0.97243
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 3.8392 | 11.506 | 3.3606 | 3.3606 | 11.33 | 4.3062 | 4.3062 | 1.1424 | 0.89156
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 1.9885 | 11.506 | 3.3606 | 3.3606 | 11.33 | 4.3062 | 4.3062 | 0.59169 | 0.46176
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 4.0464 | 11.506 | 3.3606 | 3.3606 | 11.33 | 4.3062 | 4.3062 | 1.2041 | 0.93966
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 3.8719 | 11.4901 | 3.4701 | 3.4701 | 11.301 | 4.467 | 4.467 | 1.1158 | 0.86677
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 1.9981 | 11.4901 | 3.4701 | 3.4701 | 11.301 | 4.467 | 4.467 | 0.57582 | 0.44731
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 4.0622 | 11.4901 | 3.4701 | 3.4701 | 11.301 | 4.467 | 4.467 | 1.1706 | 0.90938
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 3.9036 | 11.4739 | 3.5787 | 3.5787 | 11.2713 | 4.6266 | 4.6266 | 1.0908 | 0.84371
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 2.0075 | 11.4739 | 3.5787 | 3.5787 | 11.2713 | 4.6266 | 4.6266 | 0.56096 | 0.4339
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 4.0775 | 11.4739 | 3.5787 | 3.5787 | 11.2713 | 4.6266 | 4.6266 | 1.1394 | 0.88131
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 3.9343 | 11.4572 | 3.6863 | 3.6863 | 11.2408 | 4.785 | 4.785 | 1.0673 | 0.82222
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 2.0165 | 11.4572 | 3.6863 | 3.6863 | 11.2408 | 4.785 | 4.785 | 0.54703 | 0.42143
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 4.0923 | 11.4572 | 3.6863 | 3.6863 | 11.2408 | 4.785 | 4.785 | 1.1101 | 0.85524
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 3.9643 | 11.4402 | 3.7931 | 3.7931 | 11.2094 | 4.9421 | 4.9421 | 1.0451 | 0.80214
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 2.0253 | 11.4402 | 3.7931 | 3.7931 | 11.2094 | 4.9421 | 4.9421 | 0.53395 | 0.40981
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 4.1066 | 11.4402 | 3.7931 | 3.7931 | 11.2094 | 4.9421 | 4.9421 | 1.0827 | 0.83095
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 3.9934 | 11.4228 | 3.899 | 3.899 | 11.1772 | 5.0978 | 5.0978 | 1.0242 | 0.78335
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 2.0338 | 11.4228 | 3.899 | 3.899 | 11.1772 | 5.0978 | 5.0978 | 0.52163 | 0.39896
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 4.1205 | 11.4228 | 3.899 | 3.899 | 11.1772 | 5.0978 | 5.0978 | 1.0568 | 0.80829
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 4.0217 | 11.405 | 4.004 | 4.004 | 11.1442 | 5.2522 | 5.2522 | 1.0044 | 0.76573
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 2.0421 | 11.405 | 4.004 | 4.004 | 11.1442 | 5.2522 | 5.2522 | 0.51002 | 0.38881
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 4.134 | 11.405 | 4.004 | 4.004 | 11.1442 | 5.2522 | 5.2522 | 1.0325 | 0.78711
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | VCBB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 4.0494 | 11.3868 | 4.1081 | 4.1081 | 11.1103 | 5.4051 | 5.4051 | 0.98571 | 0.74918
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | VCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 2.0502 | 11.3868 | 4.1081 | 4.1081 | 11.1103 | 5.4051 | 5.4051 | 0.49905 | 0.3793
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | HCB | 3.4078 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 4.1471 | 11.3868 | 4.1081 | 4.1081 | 11.1103 | 5.4051 | 5.4051 | 1.0095 | 0.76726
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 1.7973 |  |  |  | 11.7888 | 0.16619 | 0.16619 |  | 10.8147
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 1.2567 |  |  |  | 11.7888 | 0.16619 | 0.16619 |  | 7.5619
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 2.766 |  |  |  | 11.7888 | 0.16619 | 0.16619 |  | 16.6437
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 2.0879 |  |  |  | 11.7785 | 0.33209 | 0.33209 |  | 6.287
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 1.3699 |  |  |  | 11.7785 | 0.33209 | 0.33209 |  | 4.1251
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 2.9606 |  |  |  | 11.7785 | 0.33209 | 0.33209 |  | 8.9148
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 2.2791 | 7.4014 | 10.3102 | 10.3102 | 11.7675 | 0.49767 | 0.49767 | 0.22106 | 4.5795
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 1.4408 | 7.4014 | 10.3102 | 10.3102 | 11.7675 | 0.49767 | 0.49767 | 0.13974 | 2.895
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 3.081 | 7.4014 | 10.3102 | 10.3102 | 11.7675 | 0.49767 | 0.49767 | 0.29883 | 6.1908
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 2.4253 | 11.5587 | 2.8823 | 2.8823 | 11.7557 | 0.6629 | 0.6629 | 0.84146 | 3.6586
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 1.4932 | 11.5587 | 2.8823 | 2.8823 | 11.7557 | 0.6629 | 0.6629 | 0.51806 | 2.2525
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 3.1695 | 11.5587 | 2.8823 | 2.8823 | 11.7557 | 0.6629 | 0.6629 | 1.0997 | 4.7813
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 2.5451 | 11.711 | 1.3622 | 1.3622 | 11.7431 | 0.82774 | 0.82774 | 1.8684 | 3.0748
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 1.5351 | 11.711 | 1.3622 | 1.3622 | 11.7431 | 0.82774 | 0.82774 | 1.1269 | 1.8546
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 3.2401 | 11.711 | 1.3622 | 1.3622 | 11.7431 | 0.82774 | 0.82774 | 2.3785 | 3.9144
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 2.6474 | 11.7269 | 1.1593 | 1.1593 | 11.7298 | 0.99216 | 0.99216 | 2.2836 | 2.6683
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 1.5703 | 11.7269 | 1.1593 | 1.1593 | 11.7298 | 0.99216 | 0.99216 | 1.3545 | 1.5827
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 3.2989 | 11.7269 | 1.1593 | 1.1593 | 11.7298 | 0.99216 | 0.99216 | 2.8457 | 3.325
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 2.737 | 11.7243 | 1.1952 | 1.1952 | 11.7157 | 1.1561 | 1.1561 | 2.2901 | 2.3674
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 1.6006 | 11.7243 | 1.1952 | 1.1952 | 11.7157 | 1.1561 | 1.1561 | 1.3392 | 1.3845
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 3.3496 | 11.7243 | 1.1952 | 1.1952 | 11.7157 | 1.1561 | 1.1561 | 2.8026 | 2.8972
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 2.8172 | 11.7171 | 1.2875 | 1.2875 | 11.7008 | 1.3196 | 1.3196 | 2.188 | 2.1348
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 1.6274 | 11.7171 | 1.2875 | 1.2875 | 11.7008 | 1.3196 | 1.3196 | 1.2639 | 1.2332
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 3.3941 | 11.7171 | 1.2875 | 1.2875 | 11.7008 | 1.3196 | 1.3196 | 2.6361 | 2.572
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 2.8898 | 11.7084 | 1.396 | 1.396 | 11.6852 | 1.4826 | 1.4826 | 2.07 | 1.9491
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 1.6513 | 11.7084 | 1.396 | 1.396 | 11.6852 | 1.4826 | 1.4826 | 1.1829 | 1.1138
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 3.4339 | 11.7084 | 1.396 | 1.396 | 11.6852 | 1.4826 | 1.4826 | 2.4598 | 2.3162
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 2.9563 | 11.6988 | 1.5095 | 1.5095 | 11.6688 | 1.645 | 1.645 | 1.9584 | 1.7971
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 1.673 | 11.6988 | 1.5095 | 1.5095 | 11.6688 | 1.645 | 1.645 | 1.1083 | 1.017
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 3.4699 | 11.6988 | 1.5095 | 1.5095 | 11.6688 | 1.645 | 1.645 | 2.2987 | 2.1094
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 3.0178 | 11.6887 | 1.6245 | 1.6245 | 11.6517 | 1.8069 | 1.8069 | 1.8577 | 1.6702
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 1.6929 | 11.6887 | 1.6245 | 1.6245 | 11.6517 | 1.8069 | 1.8069 | 1.0421 | 0.93694
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 3.5029 | 11.6887 | 1.6245 | 1.6245 | 11.6517 | 1.8069 | 1.8069 | 2.1563 | 1.9387
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 3.075 | 11.6782 | 1.7396 | 1.7396 | 11.6338 | 1.9681 | 1.9681 | 1.7677 | 1.5624
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 1.7113 | 11.6782 | 1.7396 | 1.7396 | 11.6338 | 1.9681 | 1.9681 | 0.98371 | 0.86951
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 3.5332 | 11.6782 | 1.7396 | 1.7396 | 11.6338 | 1.9681 | 1.9681 | 2.031 | 1.7953
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 3.1286 | 11.6672 | 1.8544 | 1.8544 | 11.6151 | 2.1287 | 2.1287 | 1.6872 | 1.4698
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 1.7283 | 11.6672 | 1.8544 | 1.8544 | 11.6151 | 2.1287 | 2.1287 | 0.93202 | 0.81194
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 3.5614 | 11.6672 | 1.8544 | 1.8544 | 11.6151 | 2.1287 | 2.1287 | 1.9205 | 1.673
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 3.1791 | 11.6559 | 1.9686 | 1.9686 | 11.5956 | 2.2886 | 2.2886 | 1.6149 | 1.3891
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 1.7443 | 11.6559 | 1.9686 | 1.9686 | 11.5956 | 2.2886 | 2.2886 | 0.88606 | 0.76218
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 3.5876 | 11.6559 | 1.9686 | 1.9686 | 11.5956 | 2.2886 | 2.2886 | 1.8224 | 1.5676
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 3.2269 | 11.6441 | 2.0821 | 2.0821 | 11.5754 | 2.4478 | 2.4478 | 1.5498 | 1.3183
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 1.7593 | 11.6441 | 2.0821 | 2.0821 | 11.5754 | 2.4478 | 2.4478 | 0.84496 | 0.71873
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 3.6123 | 11.6441 | 2.0821 | 2.0821 | 11.5754 | 2.4478 | 2.4478 | 1.7349 | 1.4758
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 3.2721 | 11.632 | 2.1948 | 2.1948 | 11.5544 | 2.6062 | 2.6062 | 1.4909 | 1.2555
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 1.7734 | 11.632 | 2.1948 | 2.1948 | 11.5544 | 2.6062 | 2.6062 | 0.808 | 0.68045
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 3.6355 | 11.632 | 2.1948 | 2.1948 | 11.5544 | 2.6062 | 2.6062 | 1.6564 | 1.3949
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 3.3153 | 11.6195 | 2.3067 | 2.3067 | 11.5326 | 2.7639 | 2.7639 | 1.4372 | 1.1995
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 1.7868 | 11.6195 | 2.3067 | 2.3067 | 11.5326 | 2.7639 | 2.7639 | 0.77459 | 0.64647
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 3.6575 | 11.6195 | 2.3067 | 2.3067 | 11.5326 | 2.7639 | 2.7639 | 1.5856 | 1.3233
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 3.3564 | 11.6066 | 2.4178 | 2.4178 | 11.51 | 2.9207 | 2.9207 | 1.3882 | 1.1492
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 1.7995 | 11.6066 | 2.4178 | 2.4178 | 11.51 | 2.9207 | 2.9207 | 0.74424 | 0.6161
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 3.6783 | 11.6066 | 2.4178 | 2.4178 | 11.51 | 2.9207 | 2.9207 | 1.5213 | 1.2594
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 3.3959 | 11.5934 | 2.5281 | 2.5281 | 11.4867 | 3.0768 | 3.0768 | 1.3432 | 1.1037
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 1.8116 | 11.5934 | 2.5281 | 2.5281 | 11.4867 | 3.0768 | 3.0768 | 0.71656 | 0.58879
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 3.6981 | 11.5934 | 2.5281 | 2.5281 | 11.4867 | 3.0768 | 3.0768 | 1.4628 | 1.202
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 3.4337 | 11.5798 | 2.6376 | 2.6376 | 11.4625 | 3.2319 | 3.2319 | 1.3018 | 1.0624
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 1.8231 | 11.5798 | 2.6376 | 2.6376 | 11.4625 | 3.2319 | 3.2319 | 0.6912 | 0.5641
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 3.717 | 11.5798 | 2.6376 | 2.6376 | 11.4625 | 3.2319 | 3.2319 | 1.4092 | 1.1501
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 3.4701 | 11.5658 | 2.7462 | 2.7462 | 11.4376 | 3.3861 | 3.3861 | 1.2636 | 1.0248
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 1.8342 | 11.5658 | 2.7462 | 2.7462 | 11.4376 | 3.3861 | 3.3861 | 0.66788 | 0.54167
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 3.7351 | 11.5658 | 2.7462 | 2.7462 | 11.4376 | 3.3861 | 3.3861 | 1.3601 | 1.1031
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 3.5051 | 11.5514 | 2.854 | 2.854 | 11.4119 | 3.5394 | 3.5394 | 1.2281 | 0.99031
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 1.8448 | 11.5514 | 2.854 | 2.854 | 11.4119 | 3.5394 | 3.5394 | 0.64637 | 0.52121
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 3.7524 | 11.5514 | 2.854 | 2.854 | 11.4119 | 3.5394 | 3.5394 | 1.3148 | 1.0602
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 3.5389 | 11.5367 | 2.961 | 2.961 | 11.3854 | 3.6916 | 3.6916 | 1.1952 | 0.95862
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 1.8549 | 11.5367 | 2.961 | 2.961 | 11.3854 | 3.6916 | 3.6916 | 0.62646 | 0.50247
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 3.7691 | 11.5367 | 2.961 | 2.961 | 11.3854 | 3.6916 | 3.6916 | 1.2729 | 1.021
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 3.5716 | 11.5215 | 3.0671 | 3.0671 | 11.3581 | 3.8429 | 3.8429 | 1.1645 | 0.92939
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 1.8647 | 11.5215 | 3.0671 | 3.0671 | 11.3581 | 3.8429 | 3.8429 | 0.60798 | 0.48524
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 3.785 | 11.5215 | 3.0671 | 3.0671 | 11.3581 | 3.8429 | 3.8429 | 1.2341 | 0.98494
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 3.6032 | 11.506 | 3.1724 | 3.1724 | 11.33 | 3.9931 | 3.9931 | 1.1358 | 0.90235
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 1.8742 | 11.506 | 3.1724 | 3.1724 | 11.33 | 3.9931 | 3.9931 | 0.59078 | 0.46935
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 3.8005 | 11.506 | 3.1724 | 3.1724 | 11.33 | 3.9931 | 3.9931 | 1.198 | 0.95175
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 3.6338 | 11.4901 | 3.2768 | 3.2768 | 11.301 | 4.1423 | 4.1423 | 1.1089 | 0.87726
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 1.8833 | 11.4901 | 3.2768 | 3.2768 | 11.301 | 4.1423 | 4.1423 | 0.57473 | 0.45466
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 3.8153 | 11.4901 | 3.2768 | 3.2768 | 11.301 | 4.1423 | 4.1423 | 1.1643 | 0.92107
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 3.6636 | 11.4739 | 3.3805 | 3.3805 | 11.2713 | 4.2903 | 4.2903 | 1.0837 | 0.85392
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 1.8921 | 11.4739 | 3.3805 | 3.3805 | 11.2713 | 4.2903 | 4.2903 | 0.55972 | 0.44103
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 3.8297 | 11.4739 | 3.3805 | 3.3805 | 11.2713 | 4.2903 | 4.2903 | 1.1329 | 0.89265
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 3.6924 | 11.4572 | 3.4833 | 3.4833 | 11.2408 | 4.4371 | 4.4371 | 1.06 | 0.83217
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 1.9007 | 11.4572 | 3.4833 | 3.4833 | 11.2408 | 4.4371 | 4.4371 | 0.54565 | 0.42836
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 3.8436 | 11.4572 | 3.4833 | 3.4833 | 11.2408 | 4.4371 | 4.4371 | 1.1034 | 0.86624
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 3.7205 | 11.4402 | 3.5853 | 3.5853 | 11.2094 | 4.5828 | 4.5828 | 1.0377 | 0.81185
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 1.9089 | 11.4402 | 3.5853 | 3.5853 | 11.2094 | 4.5828 | 4.5828 | 0.53244 | 0.41655
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 3.857 | 11.4402 | 3.5853 | 3.5853 | 11.2094 | 4.5828 | 4.5828 | 1.0758 | 0.84164
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 3.7479 | 11.4228 | 3.6864 | 3.6864 | 11.1772 | 4.7272 | 4.7272 | 1.0167 | 0.79283
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 1.917 | 11.4228 | 3.6864 | 3.6864 | 11.1772 | 4.7272 | 4.7272 | 0.52001 | 0.40552
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 3.8701 | 11.4228 | 3.6864 | 3.6864 | 11.1772 | 4.7272 | 4.7272 | 1.0498 | 0.81869
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 3.7745 | 11.405 | 3.7867 | 3.7867 | 11.1442 | 4.8703 | 4.8703 | 0.99676 | 0.775
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 1.9248 | 11.405 | 3.7867 | 3.7867 | 11.1442 | 4.8703 | 4.8703 | 0.50829 | 0.3952
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 3.8828 | 11.405 | 3.7867 | 3.7867 | 11.1442 | 4.8703 | 4.8703 | 1.0254 | 0.79723
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | VCBB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 3.8004 | 11.3868 | 3.8863 | 3.8863 | 11.1103 | 5.0122 | 5.0122 | 0.97792 | 0.75824
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | VCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 1.9323 | 11.3868 | 3.8863 | 3.8863 | 11.1103 | 5.0122 | 5.0122 | 0.49723 | 0.38553
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | HCB | 3.4963 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 3.8951 | 11.3868 | 3.8863 | 3.8863 | 11.1103 | 5.0122 | 5.0122 | 1.0023 | 0.77712
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 1.6907 |  |  |  | 11.7888 | 0.15453 | 0.15453 |  | 10.9406
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 1.1871 |  |  |  | 11.7888 | 0.15453 | 0.15453 |  | 7.6816
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 2.604 |  |  |  | 11.7888 | 0.15453 | 0.15453 |  | 16.8506
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 1.964 |  |  |  | 11.7785 | 0.3088 | 0.3088 |  | 6.3602
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 1.294 |  |  |  | 11.7785 | 0.3088 | 0.3088 |  | 4.1904
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 2.7871 |  |  |  | 11.7785 | 0.3088 | 0.3088 |  | 9.0256
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 2.1439 | 7.4014 | 9.5493 | 9.5493 | 11.7675 | 0.46276 | 0.46276 | 0.22451 | 4.6329
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 1.3609 | 7.4014 | 9.5493 | 9.5493 | 11.7675 | 0.46276 | 0.46276 | 0.14251 | 2.9408
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 2.9004 | 7.4014 | 9.5493 | 9.5493 | 11.7675 | 0.46276 | 0.46276 | 0.30373 | 6.2677
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 2.2814 | 11.5587 | 2.6783 | 2.6783 | 11.7557 | 0.6164 | 0.6164 | 0.85182 | 3.7013
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 1.4104 | 11.5587 | 2.6783 | 2.6783 | 11.7557 | 0.6164 | 0.6164 | 0.5266 | 2.2882
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 2.9838 | 11.5587 | 2.6783 | 2.6783 | 11.7557 | 0.6164 | 0.6164 | 1.114 | 4.8407
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 2.3942 | 11.711 | 1.2689 | 1.2689 | 11.7431 | 0.76967 | 0.76967 | 1.8868 | 3.1106
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 1.45 | 11.711 | 1.2689 | 1.2689 | 11.7431 | 0.76967 | 0.76967 | 1.1427 | 1.884
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 3.0502 | 11.711 | 1.2689 | 1.2689 | 11.7431 | 0.76967 | 0.76967 | 2.4038 | 3.963
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 2.4904 | 11.7269 | 1.082 | 1.082 | 11.7298 | 0.92256 | 0.92256 | 2.3016 | 2.6994
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 1.4832 | 11.7269 | 1.082 | 1.082 | 11.7298 | 0.92256 | 0.92256 | 1.3708 | 1.6077
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 3.1056 | 11.7269 | 1.082 | 1.082 | 11.7298 | 0.92256 | 0.92256 | 2.8703 | 3.3663
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 2.5747 | 11.7243 | 1.1173 | 1.1173 | 11.7157 | 1.075 | 1.075 | 2.3045 | 2.395
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 1.5119 | 11.7243 | 1.1173 | 1.1173 | 11.7157 | 1.075 | 1.075 | 1.3532 | 1.4064
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 3.1533 | 11.7243 | 1.1173 | 1.1173 | 11.7157 | 1.075 | 1.075 | 2.8223 | 2.9332
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 2.65 | 11.7171 | 1.2053 | 1.2053 | 11.7008 | 1.227 | 1.227 | 2.1987 | 2.1597
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 1.5371 | 11.7171 | 1.2053 | 1.2053 | 11.7008 | 1.227 | 1.227 | 1.2754 | 1.2527
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 3.1952 | 11.7171 | 1.2053 | 1.2053 | 11.7008 | 1.227 | 1.227 | 2.651 | 2.604
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 2.7183 | 11.7084 | 1.3083 | 1.3083 | 11.6852 | 1.3786 | 1.3786 | 2.0777 | 1.9718
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 1.5598 | 11.7084 | 1.3083 | 1.3083 | 11.6852 | 1.3786 | 1.3786 | 1.1922 | 1.1314
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 3.2326 | 11.7084 | 1.3083 | 1.3083 | 11.6852 | 1.3786 | 1.3786 | 2.4708 | 2.3449
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 2.7809 | 11.6988 | 1.4161 | 1.4161 | 11.6688 | 1.5296 | 1.5296 | 1.9637 | 1.8181
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 1.5803 | 11.6988 | 1.4161 | 1.4161 | 11.6688 | 1.5296 | 1.5296 | 1.1159 | 1.0331
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 3.2665 | 11.6988 | 1.4161 | 1.4161 | 11.6688 | 1.5296 | 1.5296 | 2.3067 | 2.1355
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 2.8388 | 11.6887 | 1.5254 | 1.5254 | 11.6517 | 1.6801 | 1.6801 | 1.861 | 1.6896
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 1.5991 | 11.6887 | 1.5254 | 1.5254 | 11.6517 | 1.6801 | 1.6801 | 1.0483 | 0.95178
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 3.2975 | 11.6887 | 1.5254 | 1.5254 | 11.6517 | 1.6801 | 1.6801 | 2.1618 | 1.9627
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 2.8926 | 11.6782 | 1.6349 | 1.6349 | 11.6338 | 1.83 | 1.83 | 1.7693 | 1.5807
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 1.6164 | 11.6782 | 1.6349 | 1.6349 | 11.6338 | 1.83 | 1.83 | 0.98872 | 0.88328
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 3.3261 | 11.6782 | 1.6349 | 1.6349 | 11.6338 | 1.83 | 1.83 | 2.0345 | 1.8175
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 2.9431 | 11.6672 | 1.744 | 1.744 | 11.6151 | 1.9793 | 1.9793 | 1.6875 | 1.4869
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 1.6325 | 11.6672 | 1.744 | 1.744 | 11.6151 | 1.9793 | 1.9793 | 0.93606 | 0.82479
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 3.3526 | 11.6672 | 1.744 | 1.744 | 11.6151 | 1.9793 | 1.9793 | 1.9223 | 1.6938
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 2.9906 | 11.6559 | 1.8527 | 1.8527 | 11.5956 | 2.128 | 2.128 | 1.6141 | 1.4053
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 1.6476 | 11.6559 | 1.8527 | 1.8527 | 11.5956 | 2.128 | 2.128 | 0.88929 | 0.77424
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 3.3773 | 11.6559 | 1.8527 | 1.8527 | 11.5956 | 2.128 | 2.128 | 1.8229 | 1.5871
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 3.0355 | 11.6441 | 1.9608 | 1.9608 | 11.5754 | 2.276 | 2.276 | 1.5481 | 1.3337
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 1.6617 | 11.6441 | 1.9608 | 1.9608 | 11.5754 | 2.276 | 2.276 | 0.8475 | 0.7301
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 3.4005 | 11.6441 | 1.9608 | 1.9608 | 11.5754 | 2.276 | 2.276 | 1.7343 | 1.4941
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 3.0781 | 11.632 | 2.0681 | 2.0681 | 11.5544 | 2.4234 | 2.4234 | 1.4883 | 1.2702
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 1.6751 | 11.632 | 2.0681 | 2.0681 | 11.5544 | 2.4234 | 2.4234 | 0.80995 | 0.69122
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 3.4224 | 11.632 | 2.0681 | 2.0681 | 11.5544 | 2.4234 | 2.4234 | 1.6548 | 1.4122
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 3.1186 | 11.6195 | 2.1748 | 2.1748 | 11.5326 | 2.57 | 2.57 | 1.434 | 1.2135
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 1.6877 | 11.6195 | 2.1748 | 2.1748 | 11.5326 | 2.57 | 2.57 | 0.77604 | 0.6567
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 3.4431 | 11.6195 | 2.1748 | 2.1748 | 11.5326 | 2.57 | 2.57 | 1.5832 | 1.3397
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 3.1574 | 11.6066 | 2.2807 | 2.2807 | 11.51 | 2.7158 | 2.7158 | 1.3844 | 1.1626
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 1.6997 | 11.6066 | 2.2807 | 2.2807 | 11.51 | 2.7158 | 2.7158 | 0.74526 | 0.62585
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 3.4627 | 11.6066 | 2.2807 | 2.2807 | 11.51 | 2.7158 | 2.7158 | 1.5182 | 1.275
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 3.1944 | 11.5934 | 2.3859 | 2.3859 | 11.4867 | 2.8609 | 2.8609 | 1.3389 | 1.1166
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 1.7111 | 11.5934 | 2.3859 | 2.3859 | 11.4867 | 2.8609 | 2.8609 | 0.71719 | 0.59811
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 3.4813 | 11.5934 | 2.3859 | 2.3859 | 11.4867 | 2.8609 | 2.8609 | 1.4591 | 1.2169
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 3.23 | 11.5798 | 2.4903 | 2.4903 | 11.4625 | 3.0052 | 3.0052 | 1.297 | 1.0748
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 1.722 | 11.5798 | 2.4903 | 2.4903 | 11.4625 | 3.0052 | 3.0052 | 0.6915 | 0.57303
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 3.4991 | 11.5798 | 2.4903 | 2.4903 | 11.4625 | 3.0052 | 3.0052 | 1.4051 | 1.1644
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 3.2642 | 11.5658 | 2.594 | 2.594 | 11.4376 | 3.1486 | 3.1486 | 1.2584 | 1.0367
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 1.7325 | 11.5658 | 2.594 | 2.594 | 11.4376 | 3.1486 | 3.1486 | 0.66789 | 0.55025
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 3.5161 | 11.5658 | 2.594 | 2.594 | 11.4376 | 3.1486 | 3.1486 | 1.3555 | 1.1167
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 3.2972 | 11.5514 | 2.6969 | 2.6969 | 11.4119 | 3.2911 | 3.2911 | 1.2226 | 1.0019
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 1.7425 | 11.5514 | 2.6969 | 2.6969 | 11.4119 | 3.2911 | 3.2911 | 0.64612 | 0.52946
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 3.5324 | 11.5514 | 2.6969 | 2.6969 | 11.4119 | 3.2911 | 3.2911 | 1.3098 | 1.0733
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 3.329 | 11.5367 | 2.799 | 2.799 | 11.3854 | 3.4327 | 3.4327 | 1.1894 | 0.9698
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 1.7521 | 11.5367 | 2.799 | 2.799 | 11.3854 | 3.4327 | 3.4327 | 0.62598 | 0.51042
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 3.5481 | 11.5367 | 2.799 | 2.799 | 11.3854 | 3.4327 | 3.4327 | 1.2676 | 1.0336
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 3.3597 | 11.5215 | 2.9004 | 2.9004 | 11.3581 | 3.5733 | 3.5733 | 1.1584 | 0.94022
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 1.7614 | 11.5215 | 2.9004 | 2.9004 | 11.3581 | 3.5733 | 3.5733 | 0.60729 | 0.49292
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 3.5631 | 11.5215 | 2.9004 | 2.9004 | 11.3581 | 3.5733 | 3.5733 | 1.2285 | 0.99715
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 3.3895 | 11.506 | 3.001 | 3.001 | 11.33 | 3.713 | 3.713 | 1.1295 | 0.91286
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 1.7703 | 11.506 | 3.001 | 3.001 | 11.33 | 3.713 | 3.713 | 0.58991 | 0.47678
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 3.5776 | 11.506 | 3.001 | 3.001 | 11.33 | 3.713 | 3.713 | 1.1922 | 0.96354
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 3.4183 | 11.4901 | 3.1008 | 3.1008 | 11.301 | 3.8517 | 3.8517 | 1.1024 | 0.88749
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 1.7789 | 11.4901 | 3.1008 | 3.1008 | 11.301 | 3.8517 | 3.8517 | 0.57369 | 0.46186
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 3.5916 | 11.4901 | 3.1008 | 3.1008 | 11.301 | 3.8517 | 3.8517 | 1.1583 | 0.93249
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 3.4463 | 11.4739 | 3.1999 | 3.1999 | 11.2713 | 3.9893 | 3.9893 | 1.077 | 0.86388
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 1.7872 | 11.4739 | 3.1999 | 3.1999 | 11.2713 | 3.9893 | 3.9893 | 0.55853 | 0.44801
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 3.6052 | 11.4739 | 3.1999 | 3.1999 | 11.2713 | 3.9893 | 3.9893 | 1.1266 | 0.90371
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 3.4734 | 11.4572 | 3.2982 | 3.2982 | 11.2408 | 4.1258 | 4.1258 | 1.0531 | 0.84187
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 1.7953 | 11.4572 | 3.2982 | 3.2982 | 11.2408 | 4.1258 | 4.1258 | 0.54433 | 0.43514
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 3.6182 | 11.4572 | 3.2982 | 3.2982 | 11.2408 | 4.1258 | 4.1258 | 1.097 | 0.87697
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 3.4999 | 11.4402 | 3.3958 | 3.3958 | 11.2094 | 4.2613 | 4.2613 | 1.0307 | 0.82132
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 1.8031 | 11.4402 | 3.3958 | 3.3958 | 11.2094 | 4.2613 | 4.2613 | 0.531 | 0.42314
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 3.6309 | 11.4402 | 3.3958 | 3.3958 | 11.2094 | 4.2613 | 4.2613 | 1.0692 | 0.85207
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 3.5256 | 11.4228 | 3.4925 | 3.4925 | 11.1772 | 4.3956 | 4.3956 | 1.0095 | 0.80208
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 1.8107 | 11.4228 | 3.4925 | 3.4925 | 11.1772 | 4.3956 | 4.3956 | 0.51845 | 0.41194
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 3.6432 | 11.4228 | 3.4925 | 3.4925 | 11.1772 | 4.3956 | 4.3956 | 1.0431 | 0.82884
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 3.5506 | 11.405 | 3.5886 | 3.5886 | 11.1442 | 4.5287 | 4.5287 | 0.98943 | 0.78403
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 1.8181 | 11.405 | 3.5886 | 3.5886 | 11.1442 | 4.5287 | 4.5287 | 0.50663 | 0.40146
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 3.6551 | 11.405 | 3.5886 | 3.5886 | 11.1442 | 4.5287 | 4.5287 | 1.0185 | 0.80711
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | VCBB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 3.575 | 11.3868 | 3.6838 | 3.6838 | 11.1103 | 4.6605 | 4.6605 | 0.97047 | 0.76709
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | VCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 1.8252 | 11.3868 | 3.6838 | 3.6838 | 11.1103 | 4.6605 | 4.6605 | 0.49547 | 0.39164
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | HCB | 3.5794 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 3.6667 | 11.3868 | 3.6838 | 3.6838 | 11.1103 | 4.6605 | 4.6605 | 0.99536 | 0.78675
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 1.5938 |  |  |  | 11.7888 | 0.14406 | 0.14406 |  | 11.0635
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 1.1235 |  |  |  | 11.7888 | 0.14406 | 0.14406 |  | 7.7989
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 2.4566 |  |  |  | 11.7888 | 0.14406 | 0.14406 |  | 17.0528
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 1.8515 |  |  |  | 11.7785 | 0.28787 | 0.28787 |  | 6.4317
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 1.2247 |  |  |  | 11.7785 | 0.28787 | 0.28787 |  | 4.2544
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 2.6293 |  |  |  | 11.7785 | 0.28787 | 0.28787 |  | 9.1338
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 2.0211 | 7.4014 | 8.8684 | 8.8684 | 11.7675 | 0.4314 | 0.4314 | 0.2279 | 4.685
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 1.288 | 7.4014 | 8.8684 | 8.8684 | 11.7675 | 0.4314 | 0.4314 | 0.14524 | 2.9857
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 2.7363 | 7.4014 | 8.8684 | 8.8684 | 11.7675 | 0.4314 | 0.4314 | 0.30854 | 6.3428
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 2.1507 | 11.5587 | 2.4952 | 2.4952 | 11.7557 | 0.57462 | 0.57462 | 0.86193 | 3.7429
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 1.3349 | 11.5587 | 2.4952 | 2.4952 | 11.7557 | 0.57462 | 0.57462 | 0.53498 | 2.3231
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 2.8149 | 11.5587 | 2.4952 | 2.4952 | 11.7557 | 0.57462 | 0.57462 | 1.1281 | 4.8987
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 2.257 | 11.711 | 1.185 | 1.185 | 11.7431 | 0.7175 | 0.7175 | 1.9047 | 3.1456
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 1.3724 | 11.711 | 1.185 | 1.185 | 11.7431 | 0.7175 | 0.7175 | 1.1582 | 1.9128
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 2.8775 | 11.711 | 1.185 | 1.185 | 11.7431 | 0.7175 | 0.7175 | 2.4283 | 4.0104
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 2.3477 | 11.7269 | 1.0123 | 1.0123 | 11.7298 | 0.86003 | 0.86003 | 2.3191 | 2.7297
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 1.4038 | 11.7269 | 1.0123 | 1.0123 | 11.7298 | 0.86003 | 0.86003 | 1.3868 | 1.6323
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 2.9298 | 11.7269 | 1.0123 | 1.0123 | 11.7298 | 0.86003 | 0.86003 | 2.8942 | 3.4066
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 2.4272 | 11.7243 | 1.0469 | 1.0469 | 11.7157 | 1.0022 | 1.0022 | 2.3184 | 2.4219
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 1.4309 | 11.7243 | 1.0469 | 1.0469 | 11.7157 | 1.0022 | 1.0022 | 1.3668 | 1.4279
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 2.9747 | 11.7243 | 1.0469 | 1.0469 | 11.7157 | 1.0022 | 1.0022 | 2.8415 | 2.9683
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 2.4982 | 11.7171 | 1.1308 | 1.1308 | 11.7008 | 1.1439 | 1.1439 | 2.2092 | 2.184
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 1.4548 | 11.7171 | 1.1308 | 1.1308 | 11.7008 | 1.1439 | 1.1439 | 1.2865 | 1.2719
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 3.0143 | 11.7171 | 1.1308 | 1.1308 | 11.7008 | 1.1439 | 1.1439 | 2.6655 | 2.6351
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 2.5626 | 11.7084 | 1.2289 | 1.2289 | 11.6852 | 1.2851 | 1.2851 | 2.0852 | 1.994
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 1.4763 | 11.7084 | 1.2289 | 1.2289 | 11.6852 | 1.2851 | 1.2851 | 1.2013 | 1.1487
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 3.0496 | 11.7084 | 1.2289 | 1.2289 | 11.6852 | 1.2851 | 1.2851 | 2.4815 | 2.373
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 2.6216 | 11.6988 | 1.3315 | 1.3315 | 11.6688 | 1.4259 | 1.4259 | 1.9689 | 1.8385
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 1.4957 | 11.6988 | 1.3315 | 1.3315 | 11.6688 | 1.4259 | 1.4259 | 1.1233 | 1.0489
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 3.0816 | 11.6988 | 1.3315 | 1.3315 | 11.6688 | 1.4259 | 1.4259 | 2.3143 | 2.1611
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 2.6761 | 11.6887 | 1.4355 | 1.4355 | 11.6517 | 1.5662 | 1.5662 | 1.8642 | 1.7086
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 1.5135 | 11.6887 | 1.4355 | 1.4355 | 11.6517 | 1.5662 | 1.5662 | 1.0543 | 0.96631
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 3.1108 | 11.6887 | 1.4355 | 1.4355 | 11.6517 | 1.5662 | 1.5662 | 2.167 | 1.9862
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 2.7269 | 11.6782 | 1.5398 | 1.5398 | 11.6338 | 1.706 | 1.706 | 1.771 | 1.5984
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 1.5299 | 11.6782 | 1.5398 | 1.5398 | 11.6338 | 1.706 | 1.706 | 0.99357 | 0.89677
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 3.1378 | 11.6782 | 1.5398 | 1.5398 | 11.6338 | 1.706 | 1.706 | 2.0378 | 1.8393
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 2.7744 | 11.6672 | 1.6438 | 1.6438 | 11.6151 | 1.8452 | 1.8452 | 1.6878 | 1.5036
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 1.5451 | 11.6672 | 1.6438 | 1.6438 | 11.6151 | 1.8452 | 1.8452 | 0.93997 | 0.83739
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 3.1628 | 11.6672 | 1.6438 | 1.6438 | 11.6151 | 1.8452 | 1.8452 | 1.9241 | 1.7141
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 2.8192 | 11.6559 | 1.7474 | 1.7474 | 11.5956 | 1.9838 | 1.9838 | 1.6134 | 1.4211
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 1.5594 | 11.6559 | 1.7474 | 1.7474 | 11.5956 | 1.9838 | 1.9838 | 0.89241 | 0.78607
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 3.1861 | 11.6559 | 1.7474 | 1.7474 | 11.5956 | 1.9838 | 1.9838 | 1.8233 | 1.6061
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 2.8615 | 11.6441 | 1.8504 | 1.8504 | 11.5754 | 2.1218 | 2.1218 | 1.5464 | 1.3487
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 1.5728 | 11.6441 | 1.8504 | 1.8504 | 11.5754 | 2.1218 | 2.1218 | 0.84996 | 0.74125
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 3.208 | 11.6441 | 1.8504 | 1.8504 | 11.5754 | 2.1218 | 2.1218 | 1.7336 | 1.5119
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 2.9017 | 11.632 | 1.9529 | 1.9529 | 11.5544 | 2.2591 | 2.2591 | 1.4859 | 1.2844
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 1.5854 | 11.632 | 1.9529 | 1.9529 | 11.5544 | 2.2591 | 2.2591 | 0.81184 | 0.70178
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 3.2286 | 11.632 | 1.9529 | 1.9529 | 11.5544 | 2.2591 | 2.2591 | 1.6533 | 1.4291
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 2.9399 | 11.6195 | 2.0546 | 2.0546 | 11.5326 | 2.3958 | 2.3958 | 1.4309 | 1.2271
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 1.5974 | 11.6195 | 2.0546 | 2.0546 | 11.5326 | 2.3958 | 2.3958 | 0.77744 | 0.66673
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 3.2481 | 11.6195 | 2.0546 | 2.0546 | 11.5326 | 2.3958 | 2.3958 | 1.5809 | 1.3557
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 2.9765 | 11.6066 | 2.1558 | 2.1558 | 11.51 | 2.5318 | 2.5318 | 1.3807 | 1.1756
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 1.6087 | 11.6066 | 2.1558 | 2.1558 | 11.51 | 2.5318 | 2.5318 | 0.74624 | 0.63541
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 3.2666 | 11.6066 | 2.1558 | 2.1558 | 11.51 | 2.5318 | 2.5318 | 1.5153 | 1.2902
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 3.0114 | 11.5934 | 2.2562 | 2.2562 | 11.4867 | 2.667 | 2.667 | 1.3347 | 1.1291
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 1.6195 | 11.5934 | 2.2562 | 2.2562 | 11.4867 | 2.667 | 2.667 | 0.7178 | 0.60725
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 3.2842 | 11.5934 | 2.2562 | 2.2562 | 11.4867 | 2.667 | 2.667 | 1.4556 | 1.2314
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 3.045 | 11.5798 | 2.356 | 2.356 | 11.4625 | 2.8015 | 2.8015 | 1.2924 | 1.0869
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 1.6298 | 11.5798 | 2.356 | 2.356 | 11.4625 | 2.8015 | 2.8015 | 0.69179 | 0.58178
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 3.301 | 11.5798 | 2.356 | 2.356 | 11.4625 | 2.8015 | 2.8015 | 1.4011 | 1.1783
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 3.0772 | 11.5658 | 2.4551 | 2.4551 | 11.4376 | 2.9352 | 2.9352 | 1.2534 | 1.0484
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 1.6397 | 11.5658 | 2.4551 | 2.4551 | 11.4376 | 2.9352 | 2.9352 | 0.6679 | 0.55865
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 3.317 | 11.5658 | 2.4551 | 2.4551 | 11.4376 | 2.9352 | 2.9352 | 1.3511 | 1.1301
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 3.1083 | 11.5514 | 2.5534 | 2.5534 | 11.4119 | 3.068 | 3.068 | 1.2173 | 1.0131
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 1.6492 | 11.5514 | 2.5534 | 2.5534 | 11.4119 | 3.068 | 3.068 | 0.64587 | 0.53755
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 3.3324 | 11.5514 | 2.5534 | 2.5534 | 11.4119 | 3.068 | 3.068 | 1.3051 | 1.0862
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 3.1383 | 11.5367 | 2.6511 | 2.6511 | 11.3854 | 3.2 | 3.2 | 1.1838 | 0.9807
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 1.6583 | 11.5367 | 2.6511 | 2.6511 | 11.3854 | 3.2 | 3.2 | 0.62551 | 0.51822
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 3.3472 | 11.5367 | 2.6511 | 2.6511 | 11.3854 | 3.2 | 3.2 | 1.2625 | 1.046
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 3.1672 | 11.5215 | 2.7481 | 2.7481 | 11.3581 | 3.3311 | 3.3311 | 1.1525 | 0.9508
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 1.6671 | 11.5215 | 2.7481 | 2.7481 | 11.3581 | 3.3311 | 3.3311 | 0.60663 | 0.50045
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 3.3614 | 11.5215 | 2.7481 | 2.7481 | 11.3581 | 3.3311 | 3.3311 | 1.2232 | 1.0091
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 3.1953 | 11.506 | 2.8444 | 2.8444 | 11.33 | 3.4613 | 3.4613 | 1.1234 | 0.92313
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 1.6755 | 11.506 | 2.8444 | 2.8444 | 11.33 | 3.4613 | 3.4613 | 0.58906 | 0.48406
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 3.375 | 11.506 | 2.8444 | 2.8444 | 11.33 | 3.4613 | 3.4613 | 1.1866 | 0.97507
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 3.2225 | 11.4901 | 2.9399 | 2.9399 | 11.301 | 3.5906 | 3.5906 | 1.0961 | 0.89747
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 1.6837 | 11.4901 | 2.9399 | 2.9399 | 11.301 | 3.5906 | 3.5906 | 0.57269 | 0.46891
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 3.3882 | 11.4901 | 2.9399 | 2.9399 | 11.301 | 3.5906 | 3.5906 | 1.1525 | 0.94364
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 3.2488 | 11.4739 | 3.0348 | 3.0348 | 11.2713 | 3.7189 | 3.7189 | 1.0705 | 0.8736
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 1.6916 | 11.4739 | 3.0348 | 3.0348 | 11.2713 | 3.7189 | 3.7189 | 0.55739 | 0.45485
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 3.401 | 11.4739 | 3.0348 | 3.0348 | 11.2713 | 3.7189 | 3.7189 | 1.1207 | 0.91451
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 3.2744 | 11.4572 | 3.129 | 3.129 | 11.2408 | 3.8462 | 3.8462 | 1.0465 | 0.85134
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 1.6992 | 11.4572 | 3.129 | 3.129 | 11.2408 | 3.8462 | 3.8462 | 0.54305 | 0.44178
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 3.4133 | 11.4572 | 3.129 | 3.129 | 11.2408 | 3.8462 | 3.8462 | 1.0909 | 0.88746
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 3.2993 | 11.4402 | 3.2224 | 3.2224 | 11.2094 | 3.9725 | 3.9725 | 1.0239 | 0.83055
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 1.7066 | 11.4402 | 3.2224 | 3.2224 | 11.2094 | 3.9725 | 3.9725 | 0.5296 | 0.42961
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 3.4253 | 11.4402 | 3.2224 | 3.2224 | 11.2094 | 3.9725 | 3.9725 | 1.063 | 0.86226
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 3.3236 | 11.4228 | 3.3151 | 3.3151 | 11.1772 | 4.0976 | 4.0976 | 1.0025 | 0.8111
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 1.7138 | 11.4228 | 3.3151 | 3.3151 | 11.1772 | 4.0976 | 4.0976 | 0.51695 | 0.41823
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 3.4369 | 11.4228 | 3.3151 | 3.3151 | 11.1772 | 4.0976 | 4.0976 | 1.0367 | 0.83874
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 3.3472 | 11.405 | 3.4072 | 3.4072 | 11.1442 | 4.2217 | 4.2217 | 0.9824 | 0.79285
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 1.7207 | 11.405 | 3.4072 | 3.4072 | 11.1442 | 4.2217 | 4.2217 | 0.50504 | 0.40759
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 3.4481 | 11.405 | 3.4072 | 3.4072 | 11.1442 | 4.2217 | 4.2217 | 1.012 | 0.81676
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 3.3702 | 11.3868 | 3.4985 | 3.4985 | 11.1103 | 4.3447 | 4.3447 | 0.96334 | 0.77571
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | VCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 1.7275 | 11.3868 | 3.4985 | 3.4985 | 11.1103 | 4.3447 | 4.3447 | 0.49379 | 0.39762
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | HCB | 3.6576 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 3.459 | 11.3868 | 3.4985 | 3.4985 | 11.1103 | 4.3447 | 4.3447 | 0.98873 | 0.79616
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 1.5055 |  |  |  | 11.7888 | 0.13462 | 0.13462 |  | 11.1836
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 1.0653 |  |  |  | 11.7888 | 0.13462 | 0.13462 |  | 7.9139
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 2.3222 |  |  |  | 11.7888 | 0.13462 | 0.13462 |  | 17.2504
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 1.7489 |  |  |  | 11.7785 | 0.269 | 0.269 |  | 6.5015
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 1.1613 |  |  |  | 11.7785 | 0.269 | 0.269 |  | 4.3172
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 2.4854 |  |  |  | 11.7785 | 0.269 | 0.269 |  | 9.2396
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 1.9091 | 7.4014 | 8.2567 | 8.2567 | 11.7675 | 0.40312 | 0.40312 | 0.23122 | 4.7358
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 1.2213 | 7.4014 | 8.2567 | 8.2567 | 11.7675 | 0.40312 | 0.40312 | 0.14792 | 3.0298
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 2.5865 | 7.4014 | 8.2567 | 8.2567 | 11.7675 | 0.40312 | 0.40312 | 0.31326 | 6.4162
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 2.0316 | 11.5587 | 2.3302 | 2.3302 | 11.7557 | 0.53695 | 0.53695 | 0.87182 | 3.7835
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 1.2658 | 11.5587 | 2.3302 | 2.3302 | 11.7557 | 0.53695 | 0.53695 | 0.5432 | 2.3574
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 2.6608 | 11.5587 | 2.3302 | 2.3302 | 11.7557 | 0.53695 | 0.53695 | 1.1419 | 4.9554
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 2.1319 | 11.711 | 1.1092 | 1.1092 | 11.7431 | 0.67047 | 0.67047 | 1.9221 | 3.1797
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 1.3014 | 11.711 | 1.1092 | 1.1092 | 11.7431 | 0.67047 | 0.67047 | 1.1733 | 1.941
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 2.72 | 11.711 | 1.1092 | 1.1092 | 11.7431 | 0.67047 | 0.67047 | 2.4523 | 4.0568
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 2.2176 | 11.7269 | 0.94924 | 0.94924 | 11.7298 | 0.80365 | 0.80365 | 2.3362 | 2.7594
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 1.3311 | 11.7269 | 0.94924 | 0.94924 | 11.7298 | 0.80365 | 0.80365 | 1.4023 | 1.6564
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 2.7694 | 11.7269 | 0.94924 | 0.94924 | 11.7298 | 0.80365 | 0.80365 | 2.9175 | 3.446
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 2.2927 | 11.7243 | 0.98315 | 0.98315 | 11.7157 | 0.93646 | 0.93646 | 2.332 | 2.4482
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 1.3569 | 11.7243 | 0.98315 | 0.98315 | 11.7157 | 0.93646 | 0.93646 | 1.3801 | 1.4489
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 2.8119 | 11.7243 | 0.98315 | 0.98315 | 11.7157 | 0.93646 | 0.93646 | 2.8601 | 3.0027
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 2.3598 | 11.7171 | 1.0633 | 1.0633 | 11.7008 | 1.0689 | 1.0689 | 2.2193 | 2.2077
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 1.3795 | 11.7171 | 1.0633 | 1.0633 | 11.7008 | 1.0689 | 1.0689 | 1.2974 | 1.2906
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 2.8492 | 11.7171 | 1.0633 | 1.0633 | 11.7008 | 1.0689 | 1.0689 | 2.6796 | 2.6656
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 2.4206 | 11.7084 | 1.1568 | 1.1568 | 11.6852 | 1.2009 | 1.2009 | 2.0925 | 2.0157
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 1.3998 | 11.7084 | 1.1568 | 1.1568 | 11.6852 | 1.2009 | 1.2009 | 1.2101 | 1.1657
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 2.8826 | 11.7084 | 1.1568 | 1.1568 | 11.6852 | 1.2009 | 1.2009 | 2.4919 | 2.4004
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 2.4763 | 11.6988 | 1.2546 | 1.2546 | 11.6688 | 1.3325 | 1.3325 | 1.9738 | 1.8585
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 1.4182 | 11.6988 | 1.2546 | 1.2546 | 11.6688 | 1.3325 | 1.3325 | 1.1304 | 1.0644
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 2.9129 | 11.6988 | 1.2546 | 1.2546 | 11.6688 | 1.3325 | 1.3325 | 2.3218 | 2.1861
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 2.5278 | 11.6887 | 1.3537 | 1.3537 | 11.6517 | 1.4635 | 1.4635 | 1.8673 | 1.7272
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 1.4351 | 11.6887 | 1.3537 | 1.3537 | 11.6517 | 1.4635 | 1.4635 | 1.0601 | 0.98056
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 2.9405 | 11.6887 | 1.3537 | 1.3537 | 11.6517 | 1.4635 | 1.4635 | 2.1721 | 2.0092
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 2.5758 | 11.6782 | 1.4532 | 1.4532 | 11.6338 | 1.5941 | 1.5941 | 1.7725 | 1.6158
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 1.4507 | 11.6782 | 1.4532 | 1.4532 | 11.6338 | 1.5941 | 1.5941 | 0.99828 | 0.91
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 2.966 | 11.6782 | 1.4532 | 1.4532 | 11.6338 | 1.5941 | 1.5941 | 2.041 | 1.8605
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 2.6207 | 11.6672 | 1.5524 | 1.5524 | 11.6151 | 1.7242 | 1.7242 | 1.6881 | 1.52
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 1.4651 | 11.6672 | 1.5524 | 1.5524 | 11.6151 | 1.7242 | 1.7242 | 0.94377 | 0.84974
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 2.9896 | 11.6672 | 1.5524 | 1.5524 | 11.6151 | 1.7242 | 1.7242 | 1.9257 | 1.7339
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 2.663 | 11.6559 | 1.6513 | 1.6513 | 11.5956 | 1.8537 | 1.8537 | 1.6127 | 1.4366
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 1.4787 | 11.6559 | 1.6513 | 1.6513 | 11.5956 | 1.8537 | 1.8537 | 0.89544 | 0.79766
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 3.0116 | 11.6559 | 1.6513 | 1.6513 | 11.5956 | 1.8537 | 1.8537 | 1.8238 | 1.6246
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 2.703 | 11.6441 | 1.7497 | 1.7497 | 11.5754 | 1.9827 | 1.9827 | 1.5448 | 1.3633
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 1.4914 | 11.6441 | 1.7497 | 1.7497 | 11.5754 | 1.9827 | 1.9827 | 0.85234 | 0.75219
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 3.0323 | 11.6441 | 1.7497 | 1.7497 | 11.5754 | 1.9827 | 1.9827 | 1.733 | 1.5294
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 2.7409 | 11.632 | 1.8476 | 1.8476 | 11.5544 | 2.111 | 2.111 | 1.4835 | 1.2984
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 1.5033 | 11.632 | 1.8476 | 1.8476 | 11.5544 | 2.111 | 2.111 | 0.81367 | 0.71213
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 3.0518 | 11.632 | 1.8476 | 1.8476 | 11.5544 | 2.111 | 2.111 | 1.6518 | 1.4456
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 2.7771 | 11.6195 | 1.9449 | 1.9449 | 11.5326 | 2.2387 | 2.2387 | 1.4279 | 1.2405
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 1.5147 | 11.6195 | 1.9449 | 1.9449 | 11.5326 | 2.2387 | 2.2387 | 0.7788 | 0.67657
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 3.0702 | 11.6195 | 1.9449 | 1.9449 | 11.5326 | 2.2387 | 2.2387 | 1.5786 | 1.3714
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 2.8116 | 11.6066 | 2.0416 | 2.0416 | 11.51 | 2.3658 | 2.3658 | 1.3772 | 1.1884
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 1.5254 | 11.6066 | 2.0416 | 2.0416 | 11.51 | 2.3658 | 2.3658 | 0.74718 | 0.64478
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 3.0877 | 11.6066 | 2.0416 | 2.0416 | 11.51 | 2.3658 | 2.3658 | 1.5124 | 1.3051
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 2.8446 | 11.5934 | 2.1377 | 2.1377 | 11.4867 | 2.4922 | 2.4922 | 1.3307 | 1.1414
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 1.5357 | 11.5934 | 2.1377 | 2.1377 | 11.4867 | 2.4922 | 2.4922 | 0.71839 | 0.6162
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 3.1043 | 11.5934 | 2.1377 | 2.1377 | 11.4867 | 2.4922 | 2.4922 | 1.4522 | 1.2456
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 2.8763 | 11.5798 | 2.2331 | 2.2331 | 11.4625 | 2.6178 | 2.6178 | 1.288 | 1.0987
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 1.5455 | 11.5798 | 2.2331 | 2.2331 | 11.4625 | 2.6178 | 2.6178 | 0.69207 | 0.59036
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 3.1202 | 11.5798 | 2.2331 | 2.2331 | 11.4625 | 2.6178 | 2.6178 | 1.3972 | 1.1919
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 2.9067 | 11.5658 | 2.3279 | 2.3279 | 11.4376 | 2.7427 | 2.7427 | 1.2486 | 1.0598
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 1.5548 | 11.5658 | 2.3279 | 2.3279 | 11.4376 | 2.7427 | 2.7427 | 0.6679 | 0.56689
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 3.1354 | 11.5658 | 2.3279 | 2.3279 | 11.4376 | 2.7427 | 2.7427 | 1.3468 | 1.1432
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 2.9361 | 11.5514 | 2.4221 | 2.4221 | 11.4119 | 2.8669 | 2.8669 | 1.2122 | 1.0241
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 1.5638 | 11.5514 | 2.4221 | 2.4221 | 11.4119 | 2.8669 | 2.8669 | 0.64564 | 0.54548
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 3.1499 | 11.5514 | 2.4221 | 2.4221 | 11.4119 | 2.8669 | 2.8669 | 1.3005 | 1.0987
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 2.9644 | 11.5367 | 2.5157 | 2.5157 | 11.3854 | 2.9902 | 2.9902 | 1.1784 | 0.99136
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 1.5725 | 11.5367 | 2.5157 | 2.5157 | 11.3854 | 2.9902 | 2.9902 | 0.62506 | 0.52586
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 3.1639 | 11.5367 | 2.5157 | 2.5157 | 11.3854 | 2.9902 | 2.9902 | 1.2577 | 1.0581
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 2.9918 | 11.5215 | 2.6086 | 2.6086 | 11.3581 | 3.1128 | 3.1128 | 1.1469 | 0.96113
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 1.5808 | 11.5215 | 2.6086 | 2.6086 | 11.3581 | 3.1128 | 3.1128 | 0.60598 | 0.50783
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 3.1773 | 11.5215 | 2.6086 | 2.6086 | 11.3581 | 3.1128 | 3.1128 | 1.218 | 1.0207
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 3.0182 | 11.506 | 2.7008 | 2.7008 | 11.33 | 3.2344 | 3.2344 | 1.1175 | 0.93316
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 1.5888 | 11.506 | 2.7008 | 2.7008 | 11.33 | 3.2344 | 3.2344 | 0.58825 | 0.4912
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 3.1902 | 11.506 | 2.7008 | 2.7008 | 11.33 | 3.2344 | 3.2344 | 1.1812 | 0.98633
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 3.0439 | 11.4901 | 2.7924 | 2.7924 | 11.301 | 3.3552 | 3.3552 | 1.0901 | 0.90722
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 1.5965 | 11.4901 | 2.7924 | 2.7924 | 11.301 | 3.3552 | 3.3552 | 0.57172 | 0.47583
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 3.2027 | 11.4901 | 2.7924 | 2.7924 | 11.301 | 3.3552 | 3.3552 | 1.1469 | 0.95454
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 3.0688 | 11.4739 | 2.8834 | 2.8834 | 11.2713 | 3.4751 | 3.4751 | 1.0643 | 0.88309
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 1.604 | 11.4739 | 2.8834 | 2.8834 | 11.2713 | 3.4751 | 3.4751 | 0.55628 | 0.46156
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 3.2147 | 11.4739 | 2.8834 | 2.8834 | 11.2713 | 3.4751 | 3.4751 | 1.1149 | 0.92508
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 3.093 | 11.4572 | 2.9737 | 2.9737 | 11.2408 | 3.5941 | 3.5941 | 1.0401 | 0.86059
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 1.6112 | 11.4572 | 2.9737 | 2.9737 | 11.2408 | 3.5941 | 3.5941 | 0.54182 | 0.4483
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 3.2264 | 11.4572 | 2.9737 | 2.9737 | 11.2408 | 3.5941 | 3.5941 | 1.085 | 0.8977
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 3.1165 | 11.4402 | 3.0633 | 3.0633 | 11.2094 | 3.712 | 3.712 | 1.0174 | 0.83958
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 1.6182 | 11.4402 | 3.0633 | 3.0633 | 11.2094 | 3.712 | 3.712 | 0.52826 | 0.43594
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 3.2377 | 11.4402 | 3.0633 | 3.0633 | 11.2094 | 3.712 | 3.712 | 1.0569 | 0.87221
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 3.1394 | 11.4228 | 3.1523 | 3.1523 | 11.1772 | 3.829 | 3.829 | 0.99592 | 0.81991
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 1.625 | 11.4228 | 3.1523 | 3.1523 | 11.1772 | 3.829 | 3.829 | 0.51551 | 0.4244
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 3.2486 | 11.4228 | 3.1523 | 3.1523 | 11.1772 | 3.829 | 3.829 | 1.0306 | 0.84843
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 3.1617 | 11.405 | 3.2406 | 3.2406 | 11.1442 | 3.945 | 3.945 | 0.97566 | 0.80147
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 1.6316 | 11.405 | 3.2406 | 3.2406 | 11.1442 | 3.945 | 3.945 | 0.5035 | 0.4136
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 3.2593 | 11.405 | 3.2406 | 3.2406 | 11.1442 | 3.945 | 3.945 | 1.0058 | 0.82619
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | VCBB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 3.1835 | 11.3868 | 3.3283 | 3.3283 | 11.1103 | 4.0599 | 4.0599 | 0.9565 | 0.78414
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | VCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 1.6381 | 11.3868 | 3.3283 | 3.3283 | 11.1103 | 4.0599 | 4.0599 | 0.49217 | 0.40348
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | HCB | 3.731 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 3.2696 | 11.3868 | 3.3283 | 3.3283 | 11.1103 | 4.0599 | 4.0599 | 0.98237 | 0.80535
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 1.4247 |  |  |  | 11.7888 | 0.12607 | 0.12607 |  | 11.3009
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 1.0119 |  |  |  | 11.7888 | 0.12607 | 0.12607 |  | 8.0268
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 2.1991 |  |  |  | 11.7888 | 0.12607 | 0.12607 |  | 17.4437
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 1.6551 |  |  |  | 11.7785 | 0.25192 | 0.25192 |  | 6.5698
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 1.1031 |  |  |  | 11.7785 | 0.25192 | 0.25192 |  | 4.3788
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 2.3537 |  |  |  | 11.7785 | 0.25192 | 0.25192 |  | 9.3431
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 1.8067 | 7.4014 | 7.7052 | 7.7052 | 11.7675 | 0.37753 | 0.37753 | 0.23447 | 4.7855
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 1.1601 | 7.4014 | 7.7052 | 7.7052 | 11.7675 | 0.37753 | 0.37753 | 0.15056 | 3.073
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 2.4494 | 7.4014 | 7.7052 | 7.7052 | 11.7675 | 0.37753 | 0.37753 | 0.31789 | 6.488
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 1.9226 | 11.5587 | 2.1811 | 2.1811 | 11.7557 | 0.50287 | 0.50287 | 0.88149 | 3.8232
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 1.2023 | 11.5587 | 2.1811 | 2.1811 | 11.7557 | 0.50287 | 0.50287 | 0.55127 | 2.391
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 2.5198 | 11.5587 | 2.1811 | 2.1811 | 11.7557 | 0.50287 | 0.50287 | 1.1553 | 5.0109
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 2.0176 | 11.711 | 1.0404 | 1.0404 | 11.7431 | 0.62791 | 0.62791 | 1.9392 | 3.2131
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 1.2361 | 11.711 | 1.0404 | 1.0404 | 11.7431 | 0.62791 | 0.62791 | 1.1881 | 1.9686
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 2.5758 | 11.711 | 1.0404 | 1.0404 | 11.7431 | 0.62791 | 0.62791 | 2.4757 | 4.1022
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 2.0986 | 11.7269 | 0.89198 | 0.89198 | 11.7298 | 0.75264 | 0.75264 | 2.3528 | 2.7884
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 1.2644 | 11.7269 | 0.89198 | 0.89198 | 11.7298 | 0.75264 | 0.75264 | 1.4176 | 1.68
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 2.6226 | 11.7269 | 0.89198 | 0.89198 | 11.7298 | 0.75264 | 0.75264 | 2.9402 | 3.4846
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 2.1697 | 11.7243 | 0.92518 | 0.92518 | 11.7157 | 0.87702 | 0.87702 | 2.3452 | 2.4739
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 1.2889 | 11.7243 | 0.92518 | 0.92518 | 11.7157 | 0.87702 | 0.87702 | 1.3931 | 1.4696
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 2.6628 | 11.7243 | 0.92518 | 0.92518 | 11.7157 | 0.87702 | 0.87702 | 2.8782 | 3.0362
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 2.2332 | 11.7171 | 1.0018 | 1.0018 | 11.7008 | 1.001 | 1.001 | 2.2291 | 2.2309
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 1.3104 | 11.7171 | 1.0018 | 1.0018 | 11.7008 | 1.001 | 1.001 | 1.308 | 1.309
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 2.6982 | 11.7171 | 1.0018 | 1.0018 | 11.7008 | 1.001 | 1.001 | 2.6933 | 2.6954
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 2.2908 | 11.7084 | 1.0911 | 1.0911 | 11.6852 | 1.1247 | 1.1247 | 2.0995 | 2.0368
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 1.3297 | 11.7084 | 1.0911 | 1.0911 | 11.6852 | 1.1247 | 1.1247 | 1.2187 | 1.1823
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 2.7299 | 11.7084 | 1.0911 | 1.0911 | 11.6852 | 1.1247 | 1.1247 | 2.502 | 2.4273
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 2.3435 | 11.6988 | 1.1844 | 1.1844 | 11.6688 | 1.2479 | 1.2479 | 1.9786 | 1.878
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 1.3472 | 11.6988 | 1.1844 | 1.1844 | 11.6688 | 1.2479 | 1.2479 | 1.1374 | 1.0796
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 2.7585 | 11.6988 | 1.1844 | 1.1844 | 11.6688 | 1.2479 | 1.2479 | 2.329 | 2.2105
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 2.3923 | 11.6887 | 1.2791 | 1.2791 | 11.6517 | 1.3706 | 1.3706 | 1.8703 | 1.7453
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 1.3632 | 11.6887 | 1.2791 | 1.2791 | 11.6517 | 1.3706 | 1.3706 | 1.0658 | 0.99455
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 2.7846 | 11.6887 | 1.2791 | 1.2791 | 11.6517 | 1.3706 | 1.3706 | 2.1771 | 2.0316
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 2.4376 | 11.6782 | 1.374 | 1.374 | 11.6338 | 1.493 | 1.493 | 1.7741 | 1.6328
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 1.378 | 11.6782 | 1.374 | 1.374 | 11.6338 | 1.493 | 1.493 | 1.0029 | 0.92298
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 2.8087 | 11.6782 | 1.374 | 1.374 | 11.6338 | 1.493 | 1.493 | 2.0441 | 1.8813
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 2.4802 | 11.6672 | 1.4689 | 1.4689 | 11.6151 | 1.6148 | 1.6148 | 1.6884 | 1.5359
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 1.3917 | 11.6672 | 1.4689 | 1.4689 | 11.6151 | 1.6148 | 1.6148 | 0.94745 | 0.86186
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 2.8311 | 11.6672 | 1.4689 | 1.4689 | 11.6151 | 1.6148 | 1.6148 | 1.9274 | 1.7533
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 2.5202 | 11.6559 | 1.5634 | 1.5634 | 11.5956 | 1.7361 | 1.7361 | 1.612 | 1.4517
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 1.4045 | 11.6559 | 1.5634 | 1.5634 | 11.5956 | 1.7361 | 1.7361 | 0.89838 | 0.80904
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 2.852 | 11.6559 | 1.5634 | 1.5634 | 11.5956 | 1.7361 | 1.7361 | 1.8242 | 1.6428
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 2.558 | 11.6441 | 1.6575 | 1.6575 | 11.5754 | 1.8568 | 1.8568 | 1.5433 | 1.3776
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 1.4166 | 11.6441 | 1.6575 | 1.6575 | 11.5754 | 1.8568 | 1.8568 | 0.85465 | 0.76292
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 2.8716 | 11.6441 | 1.6575 | 1.6575 | 11.5754 | 1.8568 | 1.8568 | 1.7324 | 1.5465
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 2.5939 | 11.632 | 1.7512 | 1.7512 | 11.5544 | 1.977 | 1.977 | 1.4812 | 1.312
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 1.428 | 11.632 | 1.7512 | 1.7512 | 11.5544 | 1.977 | 1.977 | 0.81544 | 0.72229
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 2.89 | 11.632 | 1.7512 | 1.7512 | 11.5544 | 1.977 | 1.977 | 1.6503 | 1.4618
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 2.6281 | 11.6195 | 1.8443 | 1.8443 | 11.5326 | 2.0966 | 2.0966 | 1.425 | 1.2535
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 1.4388 | 11.6195 | 1.8443 | 1.8443 | 11.5326 | 2.0966 | 2.0966 | 0.78011 | 0.68622
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 2.9075 | 11.6195 | 1.8443 | 1.8443 | 11.5326 | 2.0966 | 2.0966 | 1.5765 | 1.3867
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 2.6607 | 11.6066 | 1.9369 | 1.9369 | 11.51 | 2.2156 | 2.2156 | 1.3737 | 1.2009
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 1.449 | 11.6066 | 1.9369 | 1.9369 | 11.51 | 2.2156 | 2.2156 | 0.7481 | 0.65398
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 2.924 | 11.6066 | 1.9369 | 1.9369 | 11.51 | 2.2156 | 2.2156 | 1.5097 | 1.3197
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 2.692 | 11.5934 | 2.0289 | 2.0289 | 11.4867 | 2.334 | 2.334 | 1.3268 | 1.1534
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 1.4587 | 11.5934 | 2.0289 | 2.0289 | 11.4867 | 2.334 | 2.334 | 0.71897 | 0.62499
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 2.9398 | 11.5934 | 2.0289 | 2.0289 | 11.4867 | 2.334 | 2.334 | 1.4489 | 1.2596
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 2.722 | 11.5798 | 2.1204 | 2.1204 | 11.4625 | 2.4517 | 2.4517 | 1.2837 | 1.1103
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 1.468 | 11.5798 | 2.1204 | 2.1204 | 11.4625 | 2.4517 | 2.4517 | 0.69234 | 0.59878
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 2.9548 | 11.5798 | 2.1204 | 2.1204 | 11.4625 | 2.4517 | 2.4517 | 1.3935 | 1.2052
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 2.7508 | 11.5658 | 2.2113 | 2.2113 | 11.4376 | 2.5686 | 2.5686 | 1.244 | 1.0709
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 1.4769 | 11.5658 | 2.2113 | 2.2113 | 11.4376 | 2.5686 | 2.5686 | 0.66791 | 0.57498
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 2.9692 | 11.5658 | 2.2113 | 2.2113 | 11.4376 | 2.5686 | 2.5686 | 1.3427 | 1.1559
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 2.7786 | 11.5514 | 2.3016 | 2.3016 | 11.4119 | 2.6849 | 2.6849 | 1.2073 | 1.0349
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 1.4854 | 11.5514 | 2.3016 | 2.3016 | 11.4119 | 2.6849 | 2.6849 | 0.64541 | 0.55326
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 2.9829 | 11.5514 | 2.3016 | 2.3016 | 11.4119 | 2.6849 | 2.6849 | 1.296 | 1.111
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 2.8054 | 11.5367 | 2.3913 | 2.3913 | 11.3854 | 2.8004 | 2.8004 | 1.1732 | 1.0018
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 1.4936 | 11.5367 | 2.3913 | 2.3913 | 11.3854 | 2.8004 | 2.8004 | 0.62462 | 0.53336
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 2.9961 | 11.5367 | 2.3913 | 2.3913 | 11.3854 | 2.8004 | 2.8004 | 1.2529 | 1.0699
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 2.8313 | 11.5215 | 2.4804 | 2.4804 | 11.3581 | 2.9152 | 2.9152 | 1.1415 | 0.97122
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 1.5015 | 11.5215 | 2.4804 | 2.4804 | 11.3581 | 2.9152 | 2.9152 | 0.60536 | 0.51507
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 3.0088 | 11.5215 | 2.4804 | 2.4804 | 11.3581 | 2.9152 | 2.9152 | 1.2131 | 1.0321
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 2.8564 | 11.506 | 2.5689 | 2.5689 | 11.33 | 3.0291 | 3.0291 | 1.1119 | 0.94296
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 1.5091 | 11.506 | 2.5689 | 2.5689 | 11.33 | 3.0291 | 3.0291 | 0.58746 | 0.49821
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 3.0211 | 11.506 | 2.5689 | 2.5689 | 11.33 | 3.0291 | 3.0291 | 1.176 | 0.99734
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 2.8807 | 11.4901 | 2.6568 | 2.6568 | 11.301 | 3.1423 | 3.1423 | 1.0842 | 0.91675
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 1.5165 | 11.4901 | 2.6568 | 2.6568 | 11.301 | 3.1423 | 3.1423 | 0.57079 | 0.48261
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 3.0329 | 11.4901 | 2.6568 | 2.6568 | 11.301 | 3.1423 | 3.1423 | 1.1415 | 0.9652
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 2.9042 | 11.4739 | 2.7442 | 2.7442 | 11.2713 | 3.2545 | 3.2545 | 1.0583 | 0.89236
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 1.5236 | 11.4739 | 2.7442 | 2.7442 | 11.2713 | 3.2545 | 3.2545 | 0.55521 | 0.46815
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 3.0443 | 11.4739 | 2.7442 | 2.7442 | 11.2713 | 3.2545 | 3.2545 | 1.1094 | 0.93541
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 2.9271 | 11.4572 | 2.8309 | 2.8309 | 11.2408 | 3.3659 | 3.3659 | 1.034 | 0.86963
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 1.5305 | 11.4572 | 2.8309 | 2.8309 | 11.2408 | 3.3659 | 3.3659 | 0.54064 | 0.4547
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 3.0554 | 11.4572 | 2.8309 | 2.8309 | 11.2408 | 3.3659 | 3.3659 | 1.0793 | 0.90773
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 2.9494 | 11.4402 | 2.917 | 2.917 | 11.2094 | 3.4764 | 3.4764 | 1.0111 | 0.8484
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 1.5371 | 11.4402 | 2.917 | 2.917 | 11.2094 | 3.4764 | 3.4764 | 0.52697 | 0.44216
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 3.066 | 11.4402 | 2.917 | 2.917 | 11.2094 | 3.4764 | 3.4764 | 1.0511 | 0.88195
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 2.9711 | 11.4228 | 3.0024 | 3.0024 | 11.1772 | 3.586 | 3.586 | 0.98955 | 0.82852
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 1.5436 | 11.4228 | 3.0024 | 3.0024 | 11.1772 | 3.586 | 3.586 | 0.51411 | 0.43045
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 3.0764 | 11.4228 | 3.0024 | 3.0024 | 11.1772 | 3.586 | 3.586 | 1.0246 | 0.8579
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 2.9922 | 11.405 | 3.0873 | 3.0873 | 11.1442 | 3.6946 | 3.6946 | 0.96918 | 0.80989
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 1.5499 | 11.405 | 3.0873 | 3.0873 | 11.1442 | 3.6946 | 3.6946 | 0.50202 | 0.4195
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 3.0865 | 11.405 | 3.0873 | 3.0873 | 11.1442 | 3.6946 | 3.6946 | 0.99973 | 0.83541
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | VCBB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 3.0127 | 11.3868 | 3.1715 | 3.1715 | 11.1103 | 3.8022 | 3.8022 | 0.94993 | 0.79238
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | VCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 1.556 | 11.3868 | 3.1715 | 3.1715 | 11.1103 | 3.8022 | 3.8022 | 0.49061 | 0.40924
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | HCB | 3.8001 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 3.0963 | 11.3868 | 3.1715 | 3.1715 | 11.1103 | 3.8022 | 3.8022 | 0.97626 | 0.81434
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3827 | 1.3506 |  |  |  | 11.7888 | 0.11831 | 0.11831 |  | 11.4157
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1302 | 0.9628 |  |  |  | 11.7888 | 0.11831 | 0.11831 |  | 8.1376
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8735 | 2.0862 |  |  |  | 11.7888 | 0.11831 | 0.11831 |  | 17.633
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.3023 | 1.569 |  |  |  | 11.7785 | 0.23642 | 0.23642 |  | 6.6365
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.037 | 1.0495 |  |  |  | 11.7785 | 0.23642 | 0.23642 |  | 4.4392
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7204 | 2.2329 |  |  |  | 11.7785 | 0.23642 | 0.23642 |  | 9.4444
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2556 | 1.7128 | 7.4014 | 7.2064 | 7.2064 | 11.7675 | 0.3543 | 0.3543 | 0.23767 | 4.8342
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9828 | 1.1038 | 7.4014 | 7.2064 | 7.2064 | 11.7675 | 0.3543 | 0.3543 | 0.15317 | 3.1154
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6319 | 2.3236 | 7.4014 | 7.2064 | 7.2064 | 11.7675 | 0.3543 | 0.3543 | 0.32244 | 6.5584
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.2225 | 1.8226 | 11.5587 | 2.0457 | 2.0457 | 11.7557 | 0.47193 | 0.47193 | 0.89095 | 3.8621
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9446 | 1.144 | 11.5587 | 2.0457 | 2.0457 | 11.7557 | 0.47193 | 0.47193 | 0.5592 | 2.424
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5695 | 2.3904 | 11.5587 | 2.0457 | 2.0457 | 11.7557 | 0.47193 | 0.47193 | 1.1685 | 5.0651
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.197 | 1.9127 | 11.711 | 0.97795 | 0.97795 | 11.7431 | 0.58928 | 0.58928 | 1.9558 | 3.2458
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.915 | 1.1761 | 11.711 | 0.97795 | 0.97795 | 11.7431 | 0.58928 | 0.58928 | 1.2026 | 1.9958
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.5214 | 2.4435 | 11.711 | 0.97795 | 0.97795 | 11.7431 | 0.58928 | 0.58928 | 2.4986 | 4.1467
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1761 | 1.9895 | 11.7269 | 0.83984 | 0.83984 | 11.7298 | 0.70633 | 0.70633 | 2.3689 | 2.8167
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8909 | 1.203 | 11.7269 | 0.83984 | 0.83984 | 11.7298 | 0.70633 | 0.70633 | 1.4324 | 1.7032
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4823 | 2.4879 | 11.7269 | 0.83984 | 0.83984 | 11.7298 | 0.70633 | 0.70633 | 2.9624 | 3.5223
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1585 | 2.0569 | 11.7243 | 0.87232 | 0.87232 | 11.7157 | 0.82306 | 0.82306 | 2.358 | 2.4991
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8706 | 1.2263 | 11.7243 | 0.87232 | 0.87232 | 11.7157 | 0.82306 | 0.82306 | 1.4058 | 1.4899
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4493 | 2.5261 | 11.7243 | 0.87232 | 0.87232 | 11.7157 | 0.82306 | 0.82306 | 2.8958 | 3.0691
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1433 | 2.1171 | 11.7171 | 0.94571 | 0.94571 | 11.7008 | 0.93945 | 0.93945 | 2.2387 | 2.2536
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.853 | 1.2467 | 11.7171 | 0.94571 | 0.94571 | 11.7008 | 0.93945 | 0.93945 | 1.3183 | 1.3271
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.4208 | 2.5596 | 11.7171 | 0.94571 | 0.94571 | 11.7008 | 0.93945 | 0.93945 | 2.7066 | 2.7246
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1299 | 2.1717 | 11.7084 | 1.031 | 1.031 | 11.6852 | 1.0555 | 1.0555 | 2.1064 | 2.0575
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8375 | 1.2651 | 11.7084 | 1.031 | 1.031 | 11.6852 | 1.0555 | 1.0555 | 1.227 | 1.1986
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3957 | 2.5896 | 11.7084 | 1.031 | 1.031 | 11.6852 | 1.0555 | 1.0555 | 2.5117 | 2.4535
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1179 | 2.2217 | 11.6988 | 1.1202 | 1.1202 | 11.6688 | 1.1711 | 1.1711 | 1.9833 | 1.8971
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8237 | 1.2817 | 11.6988 | 1.1202 | 1.1202 | 11.6688 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1442 | 1.0945
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3733 | 2.6168 | 11.6988 | 1.1202 | 1.1202 | 11.6688 | 1.1711 | 1.1711 | 2.336 | 2.2345
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.1071 | 2.2679 | 11.6887 | 1.2107 | 1.2107 | 11.6517 | 1.2863 | 1.2863 | 1.8732 | 1.7631
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.8112 | 1.297 | 11.6887 | 1.2107 | 1.2107 | 11.6517 | 1.2863 | 1.2863 | 1.0713 | 1.0083
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3531 | 2.6416 | 11.6887 | 1.2107 | 1.2107 | 11.6517 | 1.2863 | 1.2863 | 2.1819 | 2.0536
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0972 | 2.3109 | 11.6782 | 1.3015 | 1.3015 | 11.6338 | 1.4011 | 1.4011 | 1.7755 | 1.6494
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7999 | 1.311 | 11.6782 | 1.3015 | 1.3015 | 11.6338 | 1.4011 | 1.4011 | 1.0073 | 0.93572
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3347 | 2.6645 | 11.6782 | 1.3015 | 1.3015 | 11.6338 | 1.4011 | 1.4011 | 2.0472 | 1.9017
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0881 | 2.3512 | 11.6672 | 1.3923 | 1.3923 | 11.6151 | 1.5154 | 1.5154 | 1.6887 | 1.5515
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7894 | 1.3241 | 11.6672 | 1.3923 | 1.3923 | 11.6151 | 1.5154 | 1.5154 | 0.95103 | 0.87376
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3178 | 2.6857 | 11.6672 | 1.3923 | 1.3923 | 11.6151 | 1.5154 | 1.5154 | 1.929 | 1.7722
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0797 | 2.3892 | 11.6559 | 1.4828 | 1.4828 | 11.5956 | 1.6293 | 1.6293 | 1.6113 | 1.4664
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7797 | 1.3363 | 11.6559 | 1.4828 | 1.4828 | 11.5956 | 1.6293 | 1.6293 | 0.90123 | 0.82021
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.3022 | 2.7055 | 11.6559 | 1.4828 | 1.4828 | 11.5956 | 1.6293 | 1.6293 | 1.8246 | 1.6606
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0719 | 2.425 | 11.6441 | 1.5729 | 1.5729 | 11.5754 | 1.7426 | 1.7426 | 1.5418 | 1.3916
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7707 | 1.3478 | 11.6441 | 1.5729 | 1.5729 | 11.5754 | 1.7426 | 1.7426 | 0.85689 | 0.77345
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2877 | 2.7241 | 11.6441 | 1.5729 | 1.5729 | 11.5754 | 1.7426 | 1.7426 | 1.7319 | 1.5632
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0646 | 2.4591 | 11.632 | 1.6626 | 1.6626 | 11.5544 | 1.8554 | 1.8554 | 1.479 | 1.3254
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7623 | 1.3586 | 11.632 | 1.6626 | 1.6626 | 11.5544 | 1.8554 | 1.8554 | 0.81717 | 0.73226
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2741 | 2.7416 | 11.632 | 1.6626 | 1.6626 | 11.5544 | 1.8554 | 1.8554 | 1.6489 | 1.4776
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0578 | 2.4915 | 11.6195 | 1.7519 | 1.7519 | 11.5326 | 1.9676 | 1.9676 | 1.4222 | 1.2662
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7544 | 1.3689 | 11.6195 | 1.7519 | 1.7519 | 11.5326 | 1.9676 | 1.9676 | 0.78139 | 0.69569
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2614 | 2.7581 | 11.6195 | 1.7519 | 1.7519 | 11.5326 | 1.9676 | 1.9676 | 1.5744 | 1.4017
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0513 | 2.5224 | 11.6066 | 1.8406 | 1.8406 | 11.51 | 2.0793 | 2.0793 | 1.3704 | 1.2131
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.747 | 1.3786 | 11.6066 | 1.8406 | 1.8406 | 11.51 | 2.0793 | 2.0793 | 0.74899 | 0.66301
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2494 | 2.7738 | 11.6066 | 1.8406 | 1.8406 | 11.51 | 2.0793 | 2.0793 | 1.507 | 1.334
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0452 | 2.5521 | 11.5934 | 1.9289 | 1.9289 | 11.4867 | 2.1904 | 2.1904 | 1.3231 | 1.1651
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7399 | 1.3879 | 11.5934 | 1.9289 | 1.9289 | 11.4867 | 2.1904 | 2.1904 | 0.71952 | 0.63362
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2381 | 2.7888 | 11.5934 | 1.9289 | 1.9289 | 11.4867 | 2.1904 | 2.1904 | 1.4458 | 1.2732
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0394 | 2.5805 | 11.5798 | 2.0166 | 2.0166 | 11.4625 | 2.3008 | 2.3008 | 1.2796 | 1.1216
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7333 | 1.3967 | 11.5798 | 2.0166 | 2.0166 | 11.4625 | 2.3008 | 2.3008 | 0.6926 | 0.60705
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2274 | 2.803 | 11.5798 | 2.0166 | 2.0166 | 11.4625 | 2.3008 | 2.3008 | 1.3899 | 1.2183
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0339 | 2.6078 | 11.5658 | 2.1038 | 2.1038 | 11.4376 | 2.4106 | 2.4106 | 1.2396 | 1.0818
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7269 | 1.4052 | 11.5658 | 2.1038 | 2.1038 | 11.4376 | 2.4106 | 2.4106 | 0.66791 | 0.58292
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2172 | 2.8166 | 11.5658 | 2.1038 | 2.1038 | 11.4376 | 2.4106 | 2.4106 | 1.3388 | 1.1684
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0287 | 2.6342 | 11.5514 | 2.1905 | 2.1905 | 11.4119 | 2.5197 | 2.5197 | 1.2025 | 1.0454
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7209 | 1.4133 | 11.5514 | 2.1905 | 2.1905 | 11.4119 | 2.5197 | 2.5197 | 0.64519 | 0.5609
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.2074 | 2.8297 | 11.5514 | 2.1905 | 2.1905 | 11.4119 | 2.5197 | 2.5197 | 1.2918 | 1.123
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0237 | 2.6596 | 11.5367 | 2.2767 | 2.2767 | 11.3854 | 2.6281 | 2.6281 | 1.1682 | 1.012
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7151 | 1.4211 | 11.5367 | 2.2767 | 2.2767 | 11.3854 | 2.6281 | 2.6281 | 0.6242 | 0.54073
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1982 | 2.8422 | 11.5367 | 2.2767 | 2.2767 | 11.3854 | 2.6281 | 2.6281 | 1.2484 | 1.0815
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0189 | 2.6841 | 11.5215 | 2.3623 | 2.3623 | 11.3581 | 2.7358 | 2.7358 | 1.1362 | 0.9811
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7096 | 1.4286 | 11.5215 | 2.3623 | 2.3623 | 11.3581 | 2.7358 | 2.7358 | 0.60476 | 0.52219
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1893 | 2.8543 | 11.5215 | 2.3623 | 2.3623 | 11.3581 | 2.7358 | 2.7358 | 1.2083 | 1.0433
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0143 | 2.7079 | 11.506 | 2.4473 | 2.4473 | 11.33 | 2.8428 | 2.8428 | 1.1065 | 0.95255
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.7043 | 1.4359 | 11.506 | 2.4473 | 2.4473 | 11.33 | 2.8428 | 2.8428 | 0.5867 | 0.50509
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1808 | 2.8659 | 11.506 | 2.4473 | 2.4473 | 11.33 | 2.8428 | 2.8428 | 1.171 | 1.0081
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0099 | 2.7309 | 11.4901 | 2.5318 | 2.5318 | 11.301 | 2.9489 | 2.9489 | 1.0786 | 0.92607
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6993 | 1.4428 | 11.4901 | 2.5318 | 2.5318 | 11.301 | 2.9489 | 2.9489 | 0.56989 | 0.48928
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1726 | 2.8771 | 11.4901 | 2.5318 | 2.5318 | 11.301 | 2.9489 | 2.9489 | 1.1364 | 0.97563
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0056 | 2.7533 | 11.4739 | 2.6157 | 2.6157 | 11.2713 | 3.0543 | 3.0543 | 1.0526 | 0.90144
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6944 | 1.4496 | 11.4739 | 2.6157 | 2.6157 | 11.2713 | 3.0543 | 3.0543 | 0.55418 | 0.47461
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1648 | 2.8879 | 11.4739 | 2.6157 | 2.6157 | 11.2713 | 3.0543 | 3.0543 | 1.104 | 0.94552
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 11.0015 | 2.775 | 11.4572 | 2.6991 | 2.6991 | 11.2408 | 3.1588 | 3.1588 | 1.0281 | 0.87848
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6897 | 1.4561 | 11.4572 | 2.6991 | 2.6991 | 11.2408 | 3.1588 | 3.1588 | 0.53949 | 0.46097
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1572 | 2.8984 | 11.4572 | 2.6991 | 2.6991 | 11.2408 | 3.1588 | 3.1588 | 1.0738 | 0.91754
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9976 | 2.7961 | 11.4402 | 2.7819 | 2.7819 | 11.2094 | 3.2625 | 3.2625 | 1.0051 | 0.85703
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6851 | 1.4625 | 11.4402 | 2.7819 | 2.7819 | 11.2094 | 3.2625 | 3.2625 | 0.52571 | 0.44826
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.15 | 2.9085 | 11.4402 | 2.7819 | 2.7819 | 11.2094 | 3.2625 | 3.2625 | 1.0455 | 0.89149
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9938 | 2.8166 | 11.4228 | 2.8641 | 2.8641 | 11.1772 | 3.3653 | 3.3653 | 0.98342 | 0.83695
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6807 | 1.4686 | 11.4228 | 2.8641 | 2.8641 | 11.1772 | 3.3653 | 3.3653 | 0.51277 | 0.4364
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1429 | 2.9184 | 11.4228 | 2.8641 | 2.8641 | 11.1772 | 3.3653 | 3.3653 | 1.0189 | 0.86718
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9901 | 2.8366 | 11.405 | 2.9458 | 2.9458 | 11.1442 | 3.4672 | 3.4672 | 0.96296 | 0.81812
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6765 | 1.4746 | 11.405 | 2.9458 | 2.9458 | 11.1442 | 3.4672 | 3.4672 | 0.50059 | 0.42529
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1361 | 2.9279 | 11.405 | 2.9458 | 2.9458 | 11.1442 | 3.4672 | 3.4672 | 0.99394 | 0.84444
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | VCBB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.9865 | 2.8562 | 11.3868 | 3.0268 | 3.0268 | 11.1103 | 3.5682 | 3.5682 | 0.94361 | 0.80044
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | VCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.6724 | 1.4804 | 11.3868 | 3.0268 | 3.0268 | 11.1103 | 3.5682 | 3.5682 | 0.4891 | 0.41489
3 | 13.2 | 11.8 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | HCB | 3.865 | 950 | 0.416 | 1500 | 10.1295 | 2.9372 | 11.3868 | 3.0268 | 3.0268 | 11.1103 | 3.5682 | 3.5682 | 0.97038 | 0.82315
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 50 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 89.9227 |  |  |  | 24.7284 | 15.8811 | 15.8811 |  | 5.6623
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 50 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 48.8895 |  |  |  | 24.7284 | 15.8811 | 15.8811 |  | 3.0785
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 50 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 136.8007 |  |  |  | 24.7284 | 15.8811 | 15.8811 |  | 8.6141
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 100 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 102.95 |  |  |  | 24.678 | 31.6975 | 31.6975 |  | 3.2479
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 100 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 53.2668 |  |  |  | 24.678 | 31.6975 | 31.6975 |  | 1.6805
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 100 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 151.934 |  |  |  | 24.678 | 31.6975 | 31.6975 |  | 4.7932
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 150 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 111.4251 |  |  |  | 24.6114 | 47.4178 | 47.4178 |  | 2.3499
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 150 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 56.011 |  |  |  | 24.6114 | 47.4178 | 47.4178 |  | 1.1812
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 150 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 161.5638 |  |  |  | 24.6114 | 47.4178 | 47.4178 |  | 3.4072
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 200 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 117.8566 | 21.9151 | 274.5708 | 274.5708 | 24.5285 | 63.0109 | 63.0109 | 0.42924 | 1.8704
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 200 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 58.0452 | 21.9151 | 274.5708 | 274.5708 | 24.5285 | 63.0109 | 63.0109 | 0.2114 | 0.92119
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 200 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 168.7701 | 21.9151 | 274.5708 | 274.5708 | 24.5285 | 63.0109 | 63.0109 | 0.61467 | 2.6784
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 250 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 123.0988 | 23.9718 | 132.0624 | 132.0624 | 24.4292 | 78.4446 | 78.4446 | 0.93213 | 1.5692
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 250 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 59.6749 | 23.9718 | 132.0624 | 132.0624 | 24.4292 | 78.4446 | 78.4446 | 0.45187 | 0.76073
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 250 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 174.5836 | 23.9718 | 132.0624 | 132.0624 | 24.4292 | 78.4446 | 78.4446 | 1.322 | 2.2256
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 300 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 127.5539 | 24.1674 | 102.2565 | 102.2565 | 24.313 | 93.686 | 93.686 | 1.2474 | 1.3615
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 300 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 61.0411 | 24.1674 | 102.2565 | 102.2565 | 24.313 | 93.686 | 93.686 | 0.59694 | 0.65155
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 300 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 179.484 | 24.1674 | 102.2565 | 102.2565 | 24.313 | 93.686 | 93.686 | 1.7552 | 1.9158
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 350 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 131.4458 | 24.1625 | 94.4886 | 94.4886 | 24.1805 | 108.705 | 108.705 | 1.3911 | 1.2092
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 350 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 62.2212 | 24.1625 | 94.4886 | 94.4886 | 24.1805 | 108.705 | 108.705 | 0.6585 | 0.57239
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 350 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 183.736 | 24.1625 | 94.4886 | 94.4886 | 24.1805 | 108.705 | 108.705 | 1.9445 | 1.6902
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 400 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 134.9126 | 24.1109 | 92.0982 | 92.0982 | 24.031 | 123.4663 | 123.4663 | 1.4649 | 1.0927
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 400 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 63.2621 | 24.1109 | 92.0982 | 92.0982 | 24.031 | 123.4663 | 123.4663 | 0.6869 | 0.51238
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 400 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 187.5017 | 24.1109 | 92.0982 | 92.0982 | 24.031 | 123.4663 | 123.4663 | 2.0359 | 1.5186
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 450 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 138.0461 | 24.0417 | 91.4619 | 91.4619 | 23.8641 | 137.9345 | 137.9345 | 1.5093 | 1.0008
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 450 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 64.1951 | 24.0417 | 91.4619 | 91.4619 | 23.8641 | 137.9345 | 137.9345 | 0.70188 | 0.4654
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 450 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 190.8882 | 24.0417 | 91.4619 | 91.4619 | 23.8641 | 137.9345 | 137.9345 | 2.0871 | 1.3839
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 500 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 140.9106 | 23.9618 | 91.5583 | 91.5583 | 23.6797 | 152.0768 | 152.0768 | 1.539 | 0.92657
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 500 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 65.0416 | 23.9618 | 91.5583 | 91.5583 | 23.6797 | 152.0768 | 152.0768 | 0.71038 | 0.42769
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 500 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 193.97 | 23.9618 | 91.5583 | 91.5583 | 23.6797 | 152.0768 | 152.0768 | 2.1185 | 1.2755
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 550 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 143.5527 | 23.8739 | 92.0247 | 92.0247 | 23.4776 | 165.8571 | 165.8571 | 1.5599 | 0.86552
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 550 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 65.8171 | 23.8739 | 92.0247 | 92.0247 | 23.4776 | 165.8571 | 165.8571 | 0.71521 | 0.39683
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 550 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 196.8013 | 23.8739 | 92.0247 | 92.0247 | 23.4776 | 165.8571 | 165.8571 | 2.1386 | 1.1866
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 600 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 146.0079 | 23.7793 | 92.7031 | 92.7031 | 23.2574 | 179.2379 | 179.2379 | 1.575 | 0.8146
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 600 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 66.5333 | 23.7793 | 92.7031 | 92.7031 | 23.2574 | 179.2379 | 179.2379 | 0.7177 | 0.3712
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 600 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 199.4225 | 23.7793 | 92.7031 | 92.7031 | 23.2574 | 179.2379 | 179.2379 | 2.1512 | 1.1126
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 650 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 148.3034 | 23.6778 | 93.5077 | 93.5077 | 23.0179 | 192.1751 | 192.1751 | 1.586 | 0.77171
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 650 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 67.1992 | 23.6778 | 93.5077 | 93.5077 | 23.0179 | 192.1751 | 192.1751 | 0.71865 | 0.34968
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 650 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 201.8651 | 23.6778 | 93.5077 | 93.5077 | 23.0179 | 192.1751 | 192.1751 | 2.1588 | 1.0504
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 700 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 150.4607 | 23.5693 | 94.3875 | 94.3875 | 22.7594 | 204.6344 | 204.6344 | 1.5941 | 0.73527
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 700 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 67.8218 | 23.5693 | 94.3875 | 94.3875 | 22.7594 | 204.6344 | 204.6344 | 0.71855 | 0.33143
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 700 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 204.1536 | 23.5693 | 94.3875 | 94.3875 | 22.7594 | 204.6344 | 204.6344 | 2.1629 | 0.99765
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 750 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 152.4973 | 23.4548 | 95.3145 | 95.3145 | 22.481 | 216.569 | 216.569 | 1.5999 | 0.70415
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 750 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 68.4067 | 23.4548 | 95.3145 | 95.3145 | 22.481 | 216.569 | 216.569 | 0.71769 | 0.31587
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 750 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 206.3077 | 23.4548 | 95.3145 | 95.3145 | 22.481 | 216.569 | 216.569 | 2.1645 | 0.95262
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 800 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 154.4272 | 23.3331 | 96.2609 | 96.2609 | 22.1823 | 227.938 | 227.938 | 1.6043 | 0.6775
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 800 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 68.9585 | 23.3331 | 96.2609 | 96.2609 | 22.1823 | 227.938 | 227.938 | 0.71637 | 0.30253
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 800 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 208.3436 | 23.3331 | 96.2609 | 96.2609 | 22.1823 | 227.938 | 227.938 | 2.1644 | 0.91404
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 850 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 156.2622 | 23.204 | 97.2099 | 97.2099 | 21.8624 | 238.6922 | 238.6922 | 1.6075 | 0.65466
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 850 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 69.481 | 23.204 | 97.2099 | 97.2099 | 21.8624 | 238.6922 | 238.6922 | 0.71475 | 0.29109
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 850 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 210.2745 | 23.204 | 97.2099 | 97.2099 | 21.8624 | 238.6922 | 238.6922 | 2.1631 | 0.88094
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 900 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 158.0122 | 23.0682 | 98.1517 | 98.1517 | 21.5196 | 248.771 | 248.771 | 1.6099 | 0.63517
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 900 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 69.9773 | 23.0682 | 98.1517 | 98.1517 | 21.5196 | 248.771 | 248.771 | 0.71295 | 0.28129
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 900 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 212.1117 | 23.0682 | 98.1517 | 98.1517 | 21.5196 | 248.771 | 248.771 | 2.1611 | 0.85264
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 950 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 159.6856 | 22.9242 | 99.0712 | 99.0712 | 21.155 | 258.1434 | 258.1434 | 1.6118 | 0.61859
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 950 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 70.4501 | 22.9242 | 99.0712 | 99.0712 | 21.155 | 258.1434 | 258.1434 | 0.71111 | 0.27291
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 950 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 213.8644 | 22.9242 | 99.0712 | 99.0712 | 21.155 | 258.1434 | 258.1434 | 2.1587 | 0.82847
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1000 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 161.2894 | 22.7734 | 99.9666 | 99.9666 | 20.7656 | 266.7283 | 266.7283 | 1.6134 | 0.6047
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1000 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 70.9016 | 22.7734 | 99.9666 | 99.9666 | 20.7656 | 266.7283 | 266.7283 | 0.70925 | 0.26582
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1000 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 215.5408 | 22.7734 | 99.9666 | 99.9666 | 20.7656 | 266.7283 | 266.7283 | 2.1561 | 0.80809
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1050 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 162.8298 | 22.6136 | 100.8229 | 100.8229 | 20.3502 | 274.4637 | 274.4637 | 1.615 | 0.59327
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1050 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 71.3339 | 22.6136 | 100.8229 | 100.8229 | 20.3502 | 274.4637 | 274.4637 | 0.70752 | 0.2599
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1050 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 217.1477 | 22.6136 | 100.8229 | 100.8229 | 20.3502 | 274.4637 | 274.4637 | 2.1538 | 0.79117
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1100 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 164.3123 | 22.4463 | 101.6413 | 101.6413 | 19.9083 | 281.2908 | 281.2908 | 1.6166 | 0.58414
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1100 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 71.7485 | 22.4463 | 101.6413 | 101.6413 | 19.9083 | 281.2908 | 281.2908 | 0.7059 | 0.25507
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1100 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 218.6911 | 22.4463 | 101.6413 | 101.6413 | 19.9083 | 281.2908 | 281.2908 | 2.1516 | 0.77746
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1150 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 165.7414 | 22.27 | 102.4113 | 102.4113 | 19.438 | 287.1305 | 287.1305 | 1.6184 | 0.57723
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1150 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 72.147 | 22.27 | 102.4113 | 102.4113 | 19.438 | 287.1305 | 287.1305 | 0.70448 | 0.25127
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1150 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 220.1763 | 22.27 | 102.4113 | 102.4113 | 19.438 | 287.1305 | 287.1305 | 2.1499 | 0.76682
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1200 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 167.1212 | 22.0847 | 103.1294 | 103.1294 | 18.9371 | 291.8954 | 291.8954 | 1.6205 | 0.57254
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1200 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 72.5307 | 22.0847 | 103.1294 | 103.1294 | 18.9371 | 291.8954 | 291.8954 | 0.7033 | 0.24848
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1200 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 221.6078 | 22.0847 | 103.1294 | 103.1294 | 18.9371 | 291.8954 | 291.8954 | 2.1488 | 0.7592
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1250 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 168.4555 | 21.8896 | 103.7893 | 103.7893 | 18.4036 | 295.4932 | 295.4932 | 1.6231 | 0.57008
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1250 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 72.9006 | 21.8896 | 103.7893 | 103.7893 | 18.4036 | 295.4932 | 295.4932 | 0.70239 | 0.24671
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1250 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 222.9897 | 21.8896 | 103.7893 | 103.7893 | 18.4036 | 295.4932 | 295.4932 | 2.1485 | 0.75464
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1300 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 169.7474 | 21.6841 | 104.3849 | 104.3849 | 17.8349 | 297.8173 | 297.8173 | 1.6262 | 0.56997
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1300 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 73.2579 | 21.6841 | 104.3849 | 104.3849 | 17.8349 | 297.8173 | 297.8173 | 0.7018 | 0.24598
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1300 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 224.3257 | 21.6841 | 104.3849 | 104.3849 | 17.8349 | 297.8173 | 297.8173 | 2.149 | 0.75323
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1350 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 170.9999 | 21.4683 | 104.9139 | 104.9139 | 17.2266 | 298.7254 | 298.7254 | 1.6299 | 0.57243
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1350 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 73.6033 | 21.4683 | 104.9139 | 104.9139 | 17.2266 | 298.7254 | 298.7254 | 0.70156 | 0.24639
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1350 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 225.6188 | 21.4683 | 104.9139 | 104.9139 | 17.2266 | 298.7254 | 298.7254 | 2.1505 | 0.75527
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1400 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 172.2156 | 21.2414 | 105.3705 | 105.3705 | 16.576 | 298.0916 | 298.0916 | 1.6344 | 0.57773
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1400 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 73.9378 | 21.2414 | 105.3705 | 105.3705 | 16.576 | 298.0916 | 298.0916 | 0.70169 | 0.24804
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1400 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 226.8721 | 21.2414 | 105.3705 | 105.3705 | 16.576 | 298.0916 | 298.0916 | 2.1531 | 0.76108
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1450 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 173.3967 | 21.0029 | 105.7496 | 105.7496 | 15.8779 | 295.7388 | 295.7388 | 1.6397 | 0.58632
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1450 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 74.262 | 21.0029 | 105.7496 | 105.7496 | 15.8779 | 295.7388 | 295.7388 | 0.70224 | 0.25111
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1450 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 228.088 | 21.0029 | 105.7496 | 105.7496 | 15.8779 | 295.7388 | 295.7388 | 2.1569 | 0.77125
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1500 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 174.5455 | 20.7522 | 106.0459 | 106.0459 | 15.1267 | 291.4656 | 291.4656 | 1.6459 | 0.59885
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1500 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 74.5765 | 20.7522 | 106.0459 | 106.0459 | 15.1267 | 291.4656 | 291.4656 | 0.70325 | 0.25587
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1500 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 229.269 | 20.7522 | 106.0459 | 106.0459 | 15.1267 | 291.4656 | 291.4656 | 2.162 | 0.78661
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1550 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 175.6638 | 20.4871 | 106.2468 | 106.2468 | 14.3143 | 285.0095 | 285.0095 | 1.6534 | 0.61634
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1550 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 74.8821 | 20.4871 | 106.2468 | 106.2468 | 14.3143 | 285.0095 | 285.0095 | 0.70479 | 0.26274
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1550 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 230.4172 | 20.4871 | 106.2468 | 106.2468 | 14.3143 | 285.0095 | 285.0095 | 2.1687 | 0.80845
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1600 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 176.7534 | 20.2079 | 106.3511 | 106.3511 | 13.4302 | 276.0366 | 276.0366 | 1.662 | 0.64033
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1600 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 75.1791 | 20.2079 | 106.3511 | 106.3511 | 13.4302 | 276.0366 | 276.0366 | 0.7069 | 0.27235
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 200 | 1600 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 231.5344 | 20.2079 | 106.3511 | 106.3511 | 13.4302 | 276.0366 | 276.0366 | 2.1771 | 0.83878
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 50 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 61.089 |  |  |  | 24.7284 | 10.1639 | 10.1639 |  | 6.0104
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 50 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 34.4491 |  |  |  | 24.7284 | 10.1639 | 10.1639 |  | 3.3894
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 50 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 93.3365 |  |  |  | 24.7284 | 10.1639 | 10.1639 |  | 9.1831
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 100 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 69.9415 |  |  |  | 24.678 | 20.2864 | 20.2864 |  | 3.4477
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 100 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 37.5334 |  |  |  | 24.678 | 20.2864 | 20.2864 |  | 1.8502
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 100 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 103.6527 |  |  |  | 24.678 | 20.2864 | 20.2864 |  | 5.1095
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 150 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 75.7008 |  |  |  | 24.6114 | 30.3474 | 30.3474 |  | 2.4945
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 150 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 39.4671 |  |  |  | 24.6114 | 30.3474 | 30.3474 |  | 1.3005
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 150 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 110.2171 |  |  |  | 24.6114 | 30.3474 | 30.3474 |  | 3.6318
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 200 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 80.0713 | 21.9151 | 175.0246 | 175.0246 | 24.5285 | 40.327 | 40.327 | 0.45749 | 1.9856
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 200 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 40.9004 | 21.9151 | 175.0246 | 175.0246 | 24.5285 | 40.327 | 40.327 | 0.23368 | 1.0142
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 200 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 115.1292 | 21.9151 | 175.0246 | 175.0246 | 24.5285 | 40.327 | 40.327 | 0.65779 | 2.8549
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 250 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 83.6338 | 23.9718 | 85.4566 | 85.4566 | 24.4292 | 50.2046 | 50.2046 | 0.97867 | 1.6659
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 250 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 42.0488 | 23.9718 | 85.4566 | 85.4566 | 24.4292 | 50.2046 | 50.2046 | 0.49205 | 0.83755
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 250 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 119.0918 | 23.9718 | 85.4566 | 85.4566 | 24.4292 | 50.2046 | 50.2046 | 1.3936 | 2.3721
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 300 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 86.6614 | 24.1674 | 66.9614 | 66.9614 | 24.313 | 59.959 | 59.959 | 1.2942 | 1.4453
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 300 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 43.0115 | 24.1674 | 66.9614 | 66.9614 | 24.313 | 59.959 | 59.959 | 0.64233 | 0.71735
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 300 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 122.4321 | 24.1674 | 66.9614 | 66.9614 | 24.313 | 59.959 | 59.959 | 1.8284 | 2.0419
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 350 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 89.3063 | 24.1625 | 62.4843 | 62.4843 | 24.1805 | 69.5712 | 69.5712 | 1.4293 | 1.2837
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 350 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 43.8429 | 24.1625 | 62.4843 | 62.4843 | 24.1805 | 69.5712 | 69.5712 | 0.70166 | 0.63019
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 350 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 125.3304 | 24.1625 | 62.4843 | 62.4843 | 24.1805 | 69.5712 | 69.5712 | 2.0058 | 1.8015
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 400 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 91.6624 | 24.1109 | 61.4117 | 61.4117 | 24.031 | 79.0184 | 79.0184 | 1.4926 | 1.16
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 400 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 44.5764 | 24.1109 | 61.4117 | 61.4117 | 24.031 | 79.0184 | 79.0184 | 0.72586 | 0.56413
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 400 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 127.8971 | 24.1109 | 61.4117 | 61.4117 | 24.031 | 79.0184 | 79.0184 | 2.0826 | 1.6186
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 450 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 93.7919 | 24.0417 | 61.4276 | 61.4276 | 23.8641 | 88.2781 | 88.2781 | 1.5269 | 1.0625
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 450 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 45.2338 | 24.0417 | 61.4276 | 61.4276 | 23.8641 | 88.2781 | 88.2781 | 0.73638 | 0.5124
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 450 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 130.2053 | 24.0417 | 61.4276 | 61.4276 | 23.8641 | 88.2781 | 88.2781 | 2.1197 | 1.4749
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 500 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 95.7385 | 23.9618 | 61.8824 | 61.8824 | 23.6797 | 97.3292 | 97.3292 | 1.5471 | 0.98366
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 500 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 45.8303 | 23.9618 | 61.8824 | 61.8824 | 23.6797 | 97.3292 | 97.3292 | 0.7406 | 0.47088
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 500 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 132.3059 | 23.9618 | 61.8824 | 61.8824 | 23.6797 | 97.3292 | 97.3292 | 2.138 | 1.3594
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 550 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 97.5342 | 23.8739 | 62.549 | 62.549 | 23.4776 | 106.1485 | 106.1485 | 1.5593 | 0.91885
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 550 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 46.3767 | 23.8739 | 62.549 | 62.549 | 23.4776 | 106.1485 | 106.1485 | 0.74145 | 0.4369
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 550 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 134.2356 | 23.8739 | 62.549 | 62.549 | 23.4776 | 106.1485 | 106.1485 | 2.1461 | 1.2646
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 600 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 99.2027 | 23.7793 | 63.3306 | 63.3306 | 23.2574 | 114.7123 | 114.7123 | 1.5664 | 0.8648
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 600 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 46.8814 | 23.7793 | 63.3306 | 63.3306 | 23.2574 | 114.7123 | 114.7123 | 0.74027 | 0.40869
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 600 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 136.0223 | 23.7793 | 63.3306 | 63.3306 | 23.2574 | 114.7123 | 114.7123 | 2.1478 | 1.1858
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 650 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 100.7628 | 23.6778 | 64.1753 | 64.1753 | 23.0179 | 122.9921 | 122.9921 | 1.5701 | 0.81926
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 650 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 47.3506 | 23.6778 | 64.1753 | 64.1753 | 23.0179 | 122.9921 | 122.9921 | 0.73783 | 0.38499
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 650 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 137.6871 | 23.6778 | 64.1753 | 64.1753 | 23.0179 | 122.9921 | 122.9921 | 2.1455 | 1.1195
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 700 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 102.2289 | 23.5693 | 65.0528 | 65.0528 | 22.7594 | 130.966 | 130.966 | 1.5715 | 0.78058
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 700 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 47.7893 | 23.5693 | 65.0528 | 65.0528 | 22.7594 | 130.966 | 130.966 | 0.73462 | 0.3649
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 700 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 139.2469 | 23.5693 | 65.0528 | 65.0528 | 22.7594 | 130.966 | 130.966 | 2.1405 | 1.0632
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 750 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 103.613 | 23.4548 | 65.9473 | 65.9473 | 22.481 | 138.6042 | 138.6042 | 1.5711 | 0.74755
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 750 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 48.2015 | 23.4548 | 65.9473 | 65.9473 | 22.481 | 138.6042 | 138.6042 | 0.73091 | 0.34776
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 750 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 140.7151 | 23.4548 | 65.9473 | 65.9473 | 22.481 | 138.6042 | 138.6042 | 2.1337 | 1.0152
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 800 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 104.9246 | 23.3331 | 66.842 | 66.842 | 22.1823 | 145.8803 | 145.8803 | 1.5697 | 0.71925
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 800 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 48.5903 | 23.3331 | 66.842 | 66.842 | 22.1823 | 145.8803 | 145.8803 | 0.72694 | 0.33308
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 800 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 142.1027 | 23.3331 | 66.842 | 66.842 | 22.1823 | 145.8803 | 145.8803 | 2.1259 | 0.9741
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 850 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 106.1718 | 23.204 | 67.7272 | 67.7272 | 21.8624 | 152.763 | 152.763 | 1.5676 | 0.69501
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 850 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 48.9584 | 23.204 | 67.7272 | 67.7272 | 21.8624 | 152.763 | 152.763 | 0.72288 | 0.32049
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 850 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 143.4188 | 23.204 | 67.7272 | 67.7272 | 21.8624 | 152.763 | 152.763 | 2.1176 | 0.93883
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 900 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 107.3611 | 23.0682 | 68.5975 | 68.5975 | 21.5196 | 159.2134 | 159.2134 | 1.5651 | 0.67432
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 900 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 49.3081 | 23.0682 | 68.5975 | 68.5975 | 21.5196 | 159.2134 | 159.2134 | 0.7188 | 0.3097
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 900 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 144.6709 | 23.0682 | 68.5975 | 68.5975 | 21.5196 | 159.2134 | 159.2134 | 2.109 | 0.90866
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 950 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 108.4984 | 22.9242 | 69.4434 | 69.4434 | 21.155 | 165.2118 | 165.2118 | 1.5624 | 0.65672
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 950 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 49.6413 | 22.9242 | 69.4434 | 69.4434 | 21.155 | 165.2118 | 165.2118 | 0.71485 | 0.30047
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 950 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 145.8655 | 22.9242 | 69.4434 | 69.4434 | 21.155 | 165.2118 | 165.2118 | 2.1005 | 0.8829
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1000 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 109.5884 | 22.7734 | 70.2647 | 70.2647 | 20.7656 | 170.7061 | 170.7061 | 1.5597 | 0.64197
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1000 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 49.9595 | 22.7734 | 70.2647 | 70.2647 | 20.7656 | 170.7061 | 170.7061 | 0.71102 | 0.29266
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1000 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 147.0081 | 22.7734 | 70.2647 | 70.2647 | 20.7656 | 170.7061 | 170.7061 | 2.0922 | 0.86118
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1050 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 110.6353 | 22.6136 | 71.0514 | 71.0514 | 20.3502 | 175.6568 | 175.6568 | 1.5571 | 0.62984
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1050 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 50.264 | 22.6136 | 71.0514 | 71.0514 | 20.3502 | 175.6568 | 175.6568 | 0.70743 | 0.28615
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1050 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 148.1033 | 22.6136 | 71.0514 | 71.0514 | 20.3502 | 175.6568 | 175.6568 | 2.0845 | 0.84314
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1100 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 111.6428 | 22.4463 | 71.805 | 71.805 | 19.9083 | 180.0261 | 180.0261 | 1.5548 | 0.62015
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1100 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 50.5562 | 22.4463 | 71.805 | 71.805 | 19.9083 | 180.0261 | 180.0261 | 0.70408 | 0.28083
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1100 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 149.1552 | 22.4463 | 71.805 | 71.805 | 19.9083 | 180.0261 | 180.0261 | 2.0772 | 0.82852
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1150 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 112.6141 | 22.27 | 72.5184 | 72.5184 | 19.438 | 183.7635 | 183.7635 | 1.5529 | 0.61282
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1150 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 50.837 | 22.27 | 72.5184 | 72.5184 | 19.438 | 183.7635 | 183.7635 | 0.70102 | 0.27664
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1150 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 150.1675 | 22.27 | 72.5184 | 72.5184 | 19.438 | 183.7635 | 183.7635 | 2.0707 | 0.81718
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1200 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 113.5519 | 22.0847 | 73.1897 | 73.1897 | 18.9371 | 186.8131 | 186.8131 | 1.5515 | 0.60784
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1200 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 51.1073 | 22.0847 | 73.1897 | 73.1897 | 18.9371 | 186.8131 | 186.8131 | 0.69829 | 0.27357
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1200 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 151.1431 | 22.0847 | 73.1897 | 73.1897 | 18.9371 | 186.8131 | 186.8131 | 2.0651 | 0.80906
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1250 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 114.4587 | 21.8896 | 73.8144 | 73.8144 | 18.4036 | 189.1156 | 189.1156 | 1.5506 | 0.60523
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1250 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 51.368 | 21.8896 | 73.8144 | 73.8144 | 18.4036 | 189.1156 | 189.1156 | 0.69591 | 0.27162
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1250 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 152.085 | 21.8896 | 73.8144 | 73.8144 | 18.4036 | 189.1156 | 189.1156 | 2.0604 | 0.80419
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1300 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 115.3368 | 21.6841 | 74.3886 | 74.3886 | 17.8349 | 190.6031 | 190.6031 | 1.5505 | 0.60511
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1300 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 51.6197 | 21.6841 | 74.3886 | 74.3886 | 17.8349 | 190.6031 | 190.6031 | 0.69392 | 0.27082
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1300 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 152.9955 | 21.6841 | 74.3886 | 74.3886 | 17.8349 | 190.6031 | 190.6031 | 2.0567 | 0.80269
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1350 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 116.188 | 21.4683 | 74.9105 | 74.9105 | 17.2266 | 191.1843 | 191.1843 | 1.551 | 0.60773
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1350 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 51.8632 | 21.4683 | 74.9105 | 74.9105 | 17.2266 | 191.1843 | 191.1843 | 0.69233 | 0.27127
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1350 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 153.8769 | 21.4683 | 74.9105 | 74.9105 | 17.2266 | 191.1843 | 191.1843 | 2.0541 | 0.80486
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1400 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 117.0142 | 21.2414 | 75.3764 | 75.3764 | 16.576 | 190.7787 | 190.7787 | 1.5524 | 0.61335
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1400 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 52.0988 | 21.2414 | 75.3764 | 75.3764 | 16.576 | 190.7787 | 190.7787 | 0.69118 | 0.27309
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1400 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 154.731 | 21.2414 | 75.3764 | 75.3764 | 16.576 | 190.7787 | 190.7787 | 2.0528 | 0.81105
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1450 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 117.817 | 21.0029 | 75.7825 | 75.7825 | 15.8779 | 189.2729 | 189.2729 | 1.5547 | 0.62247
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1450 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 52.3273 | 21.0029 | 75.7825 | 75.7825 | 15.8779 | 189.2729 | 189.2729 | 0.69049 | 0.27646
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1450 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 155.5598 | 21.0029 | 75.7825 | 75.7825 | 15.8779 | 189.2729 | 189.2729 | 2.0527 | 0.82188
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1500 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 118.5978 | 20.7522 | 76.1251 | 76.1251 | 15.1267 | 186.538 | 186.538 | 1.5579 | 0.63578
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1500 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 52.5489 | 20.7522 | 76.1251 | 76.1251 | 15.1267 | 186.538 | 186.538 | 0.6903 | 0.28171
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1500 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 156.3647 | 20.7522 | 76.1251 | 76.1251 | 15.1267 | 186.538 | 186.538 | 2.054 | 0.83825
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1550 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 119.3578 | 20.4871 | 76.3951 | 76.3951 | 14.3143 | 182.4061 | 182.4061 | 1.5624 | 0.65435
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1550 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 52.7642 | 20.4871 | 76.3951 | 76.3951 | 14.3143 | 182.4061 | 182.4061 | 0.69067 | 0.28927
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1550 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 157.1472 | 20.4871 | 76.3951 | 76.3951 | 14.3143 | 182.4061 | 182.4061 | 2.057 | 0.86152
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1600 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 120.0984 | 20.2079 | 76.5917 | 76.5917 | 13.4302 | 176.6634 | 176.6634 | 1.568 | 0.67981
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1600 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 52.9735 | 20.2079 | 76.5917 | 76.5917 | 13.4302 | 176.6634 | 176.6634 | 0.69164 | 0.29986
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 250 | 1600 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 157.9086 | 20.2079 | 76.5917 | 76.5917 | 13.4302 | 176.6634 | 176.6634 | 2.0617 | 0.89384
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 50 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 44.5433 |  |  |  | 24.7284 | 7.0583 | 7.0583 |  | 6.3108
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 50 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 25.8793 |  |  |  | 24.7284 | 7.0583 | 7.0583 |  | 3.6665
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 50 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 68.2965 |  |  |  | 24.7284 | 7.0583 | 7.0583 |  | 9.6761
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 100 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 50.9995 |  |  |  | 24.678 | 14.0878 | 14.0878 |  | 3.6201
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 100 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 28.1964 |  |  |  | 24.678 | 14.0878 | 14.0878 |  | 2.0015
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 100 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 75.8398 |  |  |  | 24.678 | 14.0878 | 14.0878 |  | 5.3834
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 150 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 55.1999 |  |  |  | 24.6114 | 21.0746 | 21.0746 |  | 2.6193
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 150 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 29.649 |  |  |  | 24.6114 | 21.0746 | 21.0746 |  | 1.4069
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 150 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 80.6395 |  |  |  | 24.6114 | 21.0746 | 21.0746 |  | 3.8264
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 200 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 58.3876 | 21.9151 | 121.1488 | 121.1488 | 24.5285 | 28.0048 | 28.0048 | 0.48195 | 2.0849
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 200 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 30.7258 | 21.9151 | 121.1488 | 121.1488 | 24.5285 | 28.0048 | 28.0048 | 0.25362 | 1.0972
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 200 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 84.231 | 21.9151 | 121.1488 | 121.1488 | 24.5285 | 28.0048 | 28.0048 | 0.69527 | 3.0077
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 250 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 60.9858 | 23.9718 | 59.8817 | 59.8817 | 24.4292 | 34.8643 | 34.8643 | 1.0184 | 1.7492
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 250 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 31.5885 | 23.9718 | 59.8817 | 59.8817 | 24.4292 | 34.8643 | 34.8643 | 0.52752 | 0.90604
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 250 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 87.1283 | 23.9718 | 59.8817 | 59.8817 | 24.4292 | 34.8643 | 34.8643 | 1.455 | 2.4991
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 300 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 63.1941 | 24.1674 | 47.3799 | 47.3799 | 24.313 | 41.6382 | 41.6382 | 1.3338 | 1.5177
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 300 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 32.3117 | 24.1674 | 47.3799 | 47.3799 | 24.313 | 41.6382 | 41.6382 | 0.68197 | 0.77601
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 300 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 89.5706 | 24.1674 | 47.3799 | 47.3799 | 24.313 | 41.6382 | 41.6382 | 1.8905 | 2.1512
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 350 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 65.1232 | 24.1625 | 44.5676 | 44.5676 | 24.1805 | 48.3133 | 48.3133 | 1.4612 | 1.3479
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 350 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 32.9363 | 24.1625 | 44.5676 | 44.5676 | 24.1805 | 48.3133 | 48.3133 | 0.73902 | 0.68172
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 350 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 91.6895 | 24.1625 | 44.5676 | 44.5676 | 24.1805 | 48.3133 | 48.3133 | 2.0573 | 1.8978
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 400 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 66.8416 | 24.1109 | 44.101 | 44.101 | 24.031 | 54.8739 | 54.8739 | 1.5156 | 1.2181
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 400 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 33.4874 | 24.1109 | 44.101 | 44.101 | 24.031 | 54.8739 | 54.8739 | 0.75933 | 0.61026
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 400 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 93.5662 | 24.1109 | 44.101 | 44.101 | 24.031 | 54.8739 | 54.8739 | 2.1216 | 1.7051
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 450 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 68.3948 | 24.0417 | 44.3723 | 44.3723 | 23.8641 | 61.3042 | 61.3042 | 1.5414 | 1.1157
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 450 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 33.9812 | 24.0417 | 44.3723 | 44.3723 | 23.8641 | 61.3042 | 61.3042 | 0.76582 | 0.5543
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 450 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 95.2538 | 24.0417 | 44.3723 | 44.3723 | 23.8641 | 61.3042 | 61.3042 | 2.1467 | 1.5538
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 500 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 69.8147 | 23.9618 | 44.9325 | 44.9325 | 23.6797 | 67.5897 | 67.5897 | 1.5538 | 1.0329
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 500 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 34.4293 | 23.9618 | 44.9325 | 44.9325 | 23.6797 | 67.5897 | 67.5897 | 0.76625 | 0.50939
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 500 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 96.7895 | 23.9618 | 44.9325 | 44.9325 | 23.6797 | 67.5897 | 67.5897 | 2.1541 | 1.432
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 550 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 71.1244 | 23.8739 | 45.6261 | 45.6261 | 23.4776 | 73.7142 | 73.7142 | 1.5589 | 0.96487
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 550 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 34.8398 | 23.8739 | 45.6261 | 45.6261 | 23.4776 | 73.7142 | 73.7142 | 0.76359 | 0.47263
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 550 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 98.2004 | 23.8739 | 45.6261 | 45.6261 | 23.4776 | 73.7142 | 73.7142 | 2.1523 | 1.3322
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 600 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 72.3414 | 23.7793 | 46.3881 | 46.3881 | 23.2574 | 79.6613 | 79.6613 | 1.5595 | 0.90811
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 600 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 35.2189 | 23.7793 | 46.3881 | 46.3881 | 23.2574 | 79.6613 | 79.6613 | 0.75922 | 0.44211
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 600 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 99.5066 | 23.7793 | 46.3881 | 46.3881 | 23.2574 | 79.6613 | 79.6613 | 2.1451 | 1.2491
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 650 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 73.4793 | 23.6778 | 47.1841 | 47.1841 | 23.0179 | 85.4112 | 85.4112 | 1.5573 | 0.8603
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 650 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 35.5714 | 23.6778 | 47.1841 | 47.1841 | 23.0179 | 85.4112 | 85.4112 | 0.75389 | 0.41647
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 650 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 100.7238 | 23.6778 | 47.1841 | 47.1841 | 23.0179 | 85.4112 | 85.4112 | 2.1347 | 1.1793
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 700 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 74.5487 | 23.5693 | 47.9944 | 47.9944 | 22.7594 | 90.9486 | 90.9486 | 1.5533 | 0.81968
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 700 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 35.901 | 23.5693 | 47.9944 | 47.9944 | 22.7594 | 90.9486 | 90.9486 | 0.74803 | 0.39474
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 700 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 101.8642 | 23.5693 | 47.9944 | 47.9944 | 22.7594 | 90.9486 | 90.9486 | 2.1224 | 1.12
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 750 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 75.5582 | 23.4548 | 48.8089 | 48.8089 | 22.481 | 96.2529 | 96.2529 | 1.548 | 0.785
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 750 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 36.2106 | 23.4548 | 48.8089 | 48.8089 | 22.481 | 96.2529 | 96.2529 | 0.74189 | 0.3762
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 750 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 102.9376 | 23.4548 | 48.8089 | 48.8089 | 22.481 | 96.2529 | 96.2529 | 2.109 | 1.0694
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 800 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 76.5149 | 23.3331 | 49.6166 | 49.6166 | 22.1823 | 101.3058 | 101.3058 | 1.5421 | 0.75529
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 800 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 36.5027 | 23.3331 | 49.6166 | 49.6166 | 22.1823 | 101.3058 | 101.3058 | 0.7357 | 0.36032
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 800 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 103.952 | 23.3331 | 49.6166 | 49.6166 | 22.1823 | 101.3058 | 101.3058 | 2.0951 | 1.0261
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 850 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 77.4245 | 23.204 | 50.4113 | 50.4113 | 21.8624 | 106.0854 | 106.0854 | 1.5359 | 0.72983
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 850 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 36.7793 | 23.204 | 50.4113 | 50.4113 | 21.8624 | 106.0854 | 106.0854 | 0.72958 | 0.34669
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 850 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 104.9142 | 23.204 | 50.4113 | 50.4113 | 21.8624 | 106.0854 | 106.0854 | 2.0812 | 0.98896
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 900 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 78.292 | 23.0682 | 51.1896 | 51.1896 | 21.5196 | 110.5649 | 110.5649 | 1.5295 | 0.70811
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 900 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 37.042 | 23.0682 | 51.1896 | 51.1896 | 21.5196 | 110.5649 | 110.5649 | 0.72362 | 0.33502
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 900 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 105.8297 | 23.0682 | 51.1896 | 51.1896 | 21.5196 | 110.5649 | 110.5649 | 2.0674 | 0.95717
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 950 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 79.1216 | 22.9242 | 51.9452 | 51.9452 | 21.155 | 114.7304 | 114.7304 | 1.5232 | 0.68963
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 950 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 37.2923 | 22.9242 | 51.9452 | 51.9452 | 21.155 | 114.7304 | 114.7304 | 0.71792 | 0.32504
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 950 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 106.703 | 22.9242 | 51.9452 | 51.9452 | 21.155 | 114.7304 | 114.7304 | 2.0541 | 0.93003
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1000 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 79.9166 | 22.7734 | 52.6782 | 52.6782 | 20.7656 | 118.5459 | 118.5459 | 1.5171 | 0.67414
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1000 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 37.5313 | 22.7734 | 52.6782 | 52.6782 | 20.7656 | 118.5459 | 118.5459 | 0.71246 | 0.3166
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1000 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 107.5383 | 22.7734 | 52.6782 | 52.6782 | 20.7656 | 118.5459 | 118.5459 | 2.0414 | 0.90715
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1050 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 80.6803 | 22.6136 | 53.3815 | 53.3815 | 20.3502 | 121.9839 | 121.9839 | 1.5114 | 0.6614
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1050 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 37.7601 | 22.6136 | 53.3815 | 53.3815 | 20.3502 | 121.9839 | 121.9839 | 0.70736 | 0.30955
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1050 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 108.339 | 22.6136 | 53.3815 | 53.3815 | 20.3502 | 121.9839 | 121.9839 | 2.0295 | 0.88814
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1100 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 81.4151 | 22.4463 | 54.0564 | 54.0564 | 19.9083 | 125.0181 | 125.0181 | 1.5061 | 0.65123
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1100 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 37.9796 | 22.4463 | 54.0564 | 54.0564 | 19.9083 | 125.0181 | 125.0181 | 0.70259 | 0.30379
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1100 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 109.1081 | 22.4463 | 54.0564 | 54.0564 | 19.9083 | 125.0181 | 125.0181 | 2.0184 | 0.87274
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1150 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 82.1236 | 22.27 | 54.698 | 54.698 | 19.438 | 127.6136 | 127.6136 | 1.5014 | 0.64353
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1150 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 38.1905 | 22.27 | 54.698 | 54.698 | 19.438 | 127.6136 | 127.6136 | 0.69821 | 0.29927
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1150 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 109.8481 | 22.27 | 54.698 | 54.698 | 19.438 | 127.6136 | 127.6136 | 2.0083 | 0.86079
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1200 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 82.8076 | 22.0847 | 55.3048 | 55.3048 | 18.9371 | 129.7313 | 129.7313 | 1.4973 | 0.6383
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1200 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 38.3936 | 22.0847 | 55.3048 | 55.3048 | 18.9371 | 129.7313 | 129.7313 | 0.69422 | 0.29595
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1200 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 110.5614 | 22.0847 | 55.3048 | 55.3048 | 18.9371 | 129.7313 | 129.7313 | 1.9991 | 0.85223
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1250 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 83.4691 | 21.8896 | 55.8737 | 55.8737 | 18.4036 | 131.3303 | 131.3303 | 1.4939 | 0.63557
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1250 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 38.5894 | 21.8896 | 55.8737 | 55.8737 | 18.4036 | 131.3303 | 131.3303 | 0.69066 | 0.29383
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1250 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 111.25 | 21.8896 | 55.8737 | 55.8737 | 18.4036 | 131.3303 | 131.3303 | 1.9911 | 0.8471
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1300 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 84.1095 | 21.6841 | 56.4015 | 56.4015 | 17.8349 | 132.3632 | 132.3632 | 1.4913 | 0.63544
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1300 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 38.7785 | 21.6841 | 56.4015 | 56.4015 | 17.8349 | 132.3632 | 132.3632 | 0.68754 | 0.29297
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1300 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 111.9157 | 21.6841 | 56.4015 | 56.4015 | 17.8349 | 132.3632 | 132.3632 | 1.9843 | 0.84552
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1350 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 84.7304 | 21.4683 | 56.8873 | 56.8873 | 17.2266 | 132.7669 | 132.7669 | 1.4894 | 0.63819
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1350 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 38.9614 | 21.4683 | 56.8873 | 56.8873 | 17.2266 | 132.7669 | 132.7669 | 0.68489 | 0.29346
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1350 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 112.56 | 21.4683 | 56.8873 | 56.8873 | 17.2266 | 132.7669 | 132.7669 | 1.9787 | 0.8478
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1400 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 85.3331 | 21.2414 | 57.328 | 57.328 | 16.576 | 132.4852 | 132.4852 | 1.4885 | 0.6441
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1400 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 39.1384 | 21.2414 | 57.328 | 57.328 | 16.576 | 132.4852 | 132.4852 | 0.68271 | 0.29542
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1400 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 113.1845 | 21.2414 | 57.328 | 57.328 | 16.576 | 132.4852 | 132.4852 | 1.9743 | 0.85432
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1450 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 85.9186 | 21.0029 | 57.7208 | 57.7208 | 15.8779 | 131.4395 | 131.4395 | 1.4885 | 0.65367
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1450 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 39.31 | 21.0029 | 57.7208 | 57.7208 | 15.8779 | 131.4395 | 131.4395 | 0.68104 | 0.29907
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1450 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 113.7903 | 21.0029 | 57.7208 | 57.7208 | 15.8779 | 131.4395 | 131.4395 | 1.9714 | 0.86572
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1500 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 86.4881 | 20.7522 | 58.063 | 58.063 | 15.1267 | 129.5403 | 129.5403 | 1.4896 | 0.66765
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1500 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 39.4766 | 20.7522 | 58.063 | 58.063 | 15.1267 | 129.5403 | 129.5403 | 0.67989 | 0.30474
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1500 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 114.3788 | 20.7522 | 58.063 | 58.063 | 15.1267 | 129.5403 | 129.5403 | 1.9699 | 0.88296
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1550 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 87.0425 | 20.4871 | 58.3474 | 58.3474 | 14.3143 | 126.6709 | 126.6709 | 1.4918 | 0.68716
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1550 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 39.6383 | 20.4871 | 58.3474 | 58.3474 | 14.3143 | 126.6709 | 126.6709 | 0.67935 | 0.31292
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1550 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 114.9508 | 20.4871 | 58.3474 | 58.3474 | 14.3143 | 126.6709 | 126.6709 | 1.9701 | 0.90748
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1600 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 87.5827 | 20.2079 | 58.5735 | 58.5735 | 13.4302 | 122.6829 | 122.6829 | 1.4953 | 0.71389
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1600 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 39.7955 | 20.2079 | 58.5735 | 58.5735 | 13.4302 | 122.6829 | 122.6829 | 0.67941 | 0.32438
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 300 | 1600 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 115.5075 | 20.2079 | 58.5735 | 58.5735 | 13.4302 | 122.6829 | 122.6829 | 1.972 | 0.94151
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 50 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 34.1038 |  |  |  | 24.7284 | 5.1857 | 5.1857 |  | 6.5766
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 50 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 20.32 |  |  |  | 24.7284 | 5.1857 | 5.1857 |  | 3.9185
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 50 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 52.446 |  |  |  | 24.7284 | 5.1857 | 5.1857 |  | 10.1137
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 100 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 39.0478 |  |  |  | 24.678 | 10.3502 | 10.3502 |  | 3.7727
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 100 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 22.1393 |  |  |  | 24.678 | 10.3502 | 10.3502 |  | 2.139
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 100 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 58.235 |  |  |  | 24.678 | 10.3502 | 10.3502 |  | 5.6265
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 150 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 42.2645 |  |  |  | 24.6114 | 15.4834 | 15.4834 |  | 2.7297
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 150 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 23.2798 |  |  |  | 24.6114 | 15.4834 | 15.4834 |  | 1.5035
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 150 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 61.9185 |  |  |  | 24.6114 | 15.4834 | 15.4834 |  | 3.999
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 200 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 44.7056 | 21.9151 | 88.762 | 88.762 | 24.5285 | 20.575 | 20.575 | 0.50366 | 2.1728
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 200 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 24.1253 | 21.9151 | 88.762 | 88.762 | 24.5285 | 20.575 | 20.575 | 0.2718 | 1.1726
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 200 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 64.6746 | 21.9151 | 88.762 | 88.762 | 24.5285 | 20.575 | 20.575 | 0.72863 | 3.1434
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 250 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 46.6954 | 23.9718 | 44.331 | 44.331 | 24.4292 | 25.6146 | 25.6146 | 1.0533 | 1.823
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 250 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 24.8027 | 23.9718 | 44.331 | 44.331 | 24.4292 | 25.6146 | 25.6146 | 0.55949 | 0.9683
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 250 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 66.8981 | 23.9718 | 44.331 | 44.331 | 24.4292 | 25.6146 | 25.6146 | 1.5091 | 2.6117
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 300 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 48.3865 | 24.1674 | 35.3652 | 35.3652 | 24.313 | 30.5913 | 30.5913 | 1.3682 | 1.5817
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 300 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 25.3705 | 24.1674 | 35.3652 | 35.3652 | 24.313 | 30.5913 | 30.5913 | 0.71739 | 0.82934
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 300 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 68.7722 | 24.1674 | 35.3652 | 35.3652 | 24.313 | 30.5913 | 30.5913 | 1.9446 | 2.2481
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 350 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 49.8639 | 24.1625 | 33.4922 | 33.4922 | 24.1805 | 35.4955 | 35.4955 | 1.4888 | 1.4048
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 350 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 25.861 | 24.1625 | 33.4922 | 33.4922 | 24.1805 | 35.4955 | 35.4955 | 0.77215 | 0.72857
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 350 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 70.3983 | 24.1625 | 33.4922 | 33.4922 | 24.1805 | 35.4955 | 35.4955 | 2.1019 | 1.9833
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 400 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 51.1799 | 24.1109 | 33.3323 | 33.3323 | 24.031 | 40.3155 | 40.3155 | 1.5354 | 1.2695
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 400 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 26.2936 | 24.1109 | 33.3323 | 33.3323 | 24.031 | 40.3155 | 40.3155 | 0.78883 | 0.6522
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 400 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 71.8384 | 24.1109 | 33.3323 | 33.3323 | 24.031 | 40.3155 | 40.3155 | 2.1552 | 1.7819
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 450 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 52.3694 | 24.0417 | 33.7044 | 33.7044 | 23.8641 | 45.0398 | 45.0398 | 1.5538 | 1.1627
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 450 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 26.6814 | 24.0417 | 33.7044 | 33.7044 | 23.8641 | 45.0398 | 45.0398 | 0.79163 | 0.5924
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 450 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 73.1334 | 24.0417 | 33.7044 | 33.7044 | 23.8641 | 45.0398 | 45.0398 | 2.1698 | 1.6237
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 500 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 53.4567 | 23.9618 | 34.2793 | 34.2793 | 23.6797 | 49.6577 | 49.6577 | 1.5594 | 1.0765
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 500 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 27.0332 | 23.9618 | 34.2793 | 34.2793 | 23.6797 | 49.6577 | 49.6577 | 0.78862 | 0.54439
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 500 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 74.3119 | 23.9618 | 34.2793 | 34.2793 | 23.6797 | 49.6577 | 49.6577 | 2.1678 | 1.4965
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 550 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 54.4598 | 23.8739 | 34.9442 | 34.9442 | 23.4776 | 54.1574 | 54.1574 | 1.5585 | 1.0056
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 550 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 27.3556 | 23.8739 | 34.9442 | 34.9442 | 23.4776 | 54.1574 | 54.1574 | 0.78284 | 0.50511
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 550 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 75.3946 | 23.8739 | 34.9442 | 34.9442 | 23.4776 | 54.1574 | 54.1574 | 2.1576 | 1.3921
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 600 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 55.3918 | 23.7793 | 35.6525 | 35.6525 | 23.2574 | 58.5267 | 58.5267 | 1.5537 | 0.94644
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 600 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 27.6532 | 23.7793 | 35.6525 | 35.6525 | 23.2574 | 58.5267 | 58.5267 | 0.77563 | 0.47249
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 600 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 76.3969 | 23.7793 | 35.6525 | 35.6525 | 23.2574 | 58.5267 | 58.5267 | 2.1428 | 1.3053
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 650 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 56.2632 | 23.6778 | 36.3799 | 36.3799 | 23.0179 | 62.7511 | 62.7511 | 1.5465 | 0.89661
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 650 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 27.93 | 23.6778 | 36.3799 | 36.3799 | 23.0179 | 62.7511 | 62.7511 | 0.76773 | 0.44509
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 650 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 77.331 | 23.6778 | 36.3799 | 36.3799 | 23.0179 | 62.7511 | 62.7511 | 2.1256 | 1.2323
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 700 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 57.0822 | 23.5693 | 37.1126 | 37.1126 | 22.7594 | 66.8194 | 66.8194 | 1.5381 | 0.85428
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 700 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 28.1888 | 23.5693 | 37.1126 | 37.1126 | 22.7594 | 66.8194 | 66.8194 | 0.75955 | 0.42187
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 700 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 78.206 | 23.5693 | 37.1126 | 37.1126 | 22.7594 | 66.8194 | 66.8194 | 2.1073 | 1.1704
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 750 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 57.8554 | 23.4548 | 37.8438 | 37.8438 | 22.481 | 70.7164 | 70.7164 | 1.5288 | 0.81813
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 750 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 28.4319 | 23.4548 | 37.8438 | 37.8438 | 22.481 | 70.7164 | 70.7164 | 0.75129 | 0.40205
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 750 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 79.0297 | 23.4548 | 37.8438 | 37.8438 | 22.481 | 70.7164 | 70.7164 | 2.0883 | 1.1176
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 800 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 58.5881 | 23.3331 | 38.5658 | 38.5658 | 22.1823 | 74.4287 | 74.4287 | 1.5192 | 0.78717
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 800 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 28.6612 | 23.3331 | 38.5658 | 38.5658 | 22.1823 | 74.4287 | 74.4287 | 0.74318 | 0.38508
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 800 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 79.8082 | 23.3331 | 38.5658 | 38.5658 | 22.1823 | 74.4287 | 74.4287 | 2.0694 | 1.0723
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 850 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 59.2847 | 23.204 | 39.2741 | 39.2741 | 21.8624 | 77.9403 | 77.9403 | 1.5095 | 0.76064
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 850 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 28.8784 | 23.204 | 39.2741 | 39.2741 | 21.8624 | 77.9403 | 77.9403 | 0.7353 | 0.37052
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 850 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 80.5465 | 23.204 | 39.2741 | 39.2741 | 21.8624 | 77.9403 | 77.9403 | 2.0509 | 1.0334
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 900 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 59.9491 | 23.0682 | 39.9667 | 39.9667 | 21.5196 | 81.2313 | 81.2313 | 1.5 | 0.738
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 900 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 29.0847 | 23.0682 | 39.9667 | 39.9667 | 21.5196 | 81.2313 | 81.2313 | 0.72772 | 0.35805
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 900 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 81.249 | 23.0682 | 39.9667 | 39.9667 | 21.5196 | 81.2313 | 81.2313 | 2.0329 | 1.0002
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 950 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 60.5844 | 22.9242 | 40.6389 | 40.6389 | 21.155 | 84.2917 | 84.2917 | 1.4908 | 0.71875
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 950 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 29.2812 | 22.9242 | 40.6389 | 40.6389 | 21.155 | 84.2917 | 84.2917 | 0.72052 | 0.34738
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 950 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 81.9192 | 22.9242 | 40.6389 | 40.6389 | 21.155 | 84.2917 | 84.2917 | 2.0158 | 0.97185
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1000 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 61.1933 | 22.7734 | 41.2909 | 41.2909 | 20.7656 | 87.095 | 87.095 | 1.482 | 0.7026
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1000 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 29.4688 | 22.7734 | 41.2909 | 41.2909 | 20.7656 | 87.095 | 87.095 | 0.71369 | 0.33835
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1000 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 82.5601 | 22.7734 | 41.2909 | 41.2909 | 20.7656 | 87.095 | 87.095 | 1.9995 | 0.94793
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1050 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 61.7781 | 22.6136 | 41.9176 | 41.9176 | 20.3502 | 89.6208 | 89.6208 | 1.4738 | 0.68933
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1050 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 29.6485 | 22.6136 | 41.9176 | 41.9176 | 20.3502 | 89.6208 | 89.6208 | 0.7073 | 0.33082
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1050 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 83.1745 | 22.6136 | 41.9176 | 41.9176 | 20.3502 | 89.6208 | 89.6208 | 1.9842 | 0.92807
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1100 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 62.3409 | 22.4463 | 42.52 | 42.52 | 19.9083 | 91.8501 | 91.8501 | 1.4662 | 0.67873
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1100 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 29.8208 | 22.4463 | 42.52 | 42.52 | 19.9083 | 91.8501 | 91.8501 | 0.70134 | 0.32467
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1100 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 83.7647 | 22.4463 | 42.52 | 42.52 | 19.9083 | 91.8501 | 91.8501 | 1.97 | 0.91197
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1150 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 62.8835 | 22.27 | 43.0942 | 43.0942 | 19.438 | 93.7569 | 93.7569 | 1.4592 | 0.67071
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1150 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 29.9865 | 22.27 | 43.0942 | 43.0942 | 19.438 | 93.7569 | 93.7569 | 0.69583 | 0.31983
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1150 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 84.3325 | 22.27 | 43.0942 | 43.0942 | 19.438 | 93.7569 | 93.7569 | 1.9569 | 0.89948
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1200 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 63.4074 | 22.0847 | 43.6393 | 43.6393 | 18.9371 | 95.3128 | 95.3128 | 1.453 | 0.66526
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1200 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 30.1459 | 22.0847 | 43.6393 | 43.6393 | 18.9371 | 95.3128 | 95.3128 | 0.6908 | 0.31628
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1200 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 84.8799 | 22.0847 | 43.6393 | 43.6393 | 18.9371 | 95.3128 | 95.3128 | 1.945 | 0.89054
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1250 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 63.914 | 21.8896 | 44.1528 | 44.1528 | 18.4036 | 96.4876 | 96.4876 | 1.4476 | 0.66241
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1250 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 30.2997 | 21.8896 | 44.1528 | 44.1528 | 18.4036 | 96.4876 | 96.4876 | 0.68625 | 0.31403
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1250 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 85.4083 | 21.8896 | 44.1528 | 44.1528 | 18.4036 | 96.4876 | 96.4876 | 1.9344 | 0.88517
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1300 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 64.4045 | 21.6841 | 44.6324 | 44.6324 | 17.8349 | 97.2465 | 97.2465 | 1.443 | 0.66228
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1300 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 30.4482 | 21.6841 | 44.6324 | 44.6324 | 17.8349 | 97.2465 | 97.2465 | 0.6822 | 0.3131
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1300 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 85.919 | 21.6841 | 44.6324 | 44.6324 | 17.8349 | 97.2465 | 97.2465 | 1.925 | 0.88352
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1350 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 64.88 | 21.4683 | 45.0771 | 45.0771 | 17.2266 | 97.543 | 97.543 | 1.4393 | 0.66514
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1350 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 30.5917 | 21.4683 | 45.0771 | 45.0771 | 17.2266 | 97.543 | 97.543 | 0.67865 | 0.31362
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1350 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 86.4135 | 21.4683 | 45.0771 | 45.0771 | 17.2266 | 97.543 | 97.543 | 1.917 | 0.8859
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1400 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 65.3416 | 21.2414 | 45.4846 | 45.4846 | 16.576 | 97.336 | 97.336 | 1.4366 | 0.6713
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1400 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 30.7307 | 21.2414 | 45.4846 | 45.4846 | 16.576 | 97.336 | 97.336 | 0.67563 | 0.31572
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1400 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 86.8926 | 21.2414 | 45.4846 | 45.4846 | 16.576 | 97.336 | 97.336 | 1.9104 | 0.89271
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1450 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 65.79 | 21.0029 | 45.8527 | 45.8527 | 15.8779 | 96.5678 | 96.5678 | 1.4348 | 0.68128
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1450 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 30.8655 | 21.0029 | 45.8527 | 45.8527 | 15.8779 | 96.5678 | 96.5678 | 0.67314 | 0.31963
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1450 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 87.3575 | 21.0029 | 45.8527 | 45.8527 | 15.8779 | 96.5678 | 96.5678 | 1.9052 | 0.90462
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1500 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 66.2262 | 20.7522 | 46.1791 | 46.1791 | 15.1267 | 95.1724 | 95.1724 | 1.4341 | 0.69585
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1500 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 30.9962 | 20.7522 | 46.1791 | 46.1791 | 15.1267 | 95.1724 | 95.1724 | 0.67122 | 0.32569
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1500 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 87.8091 | 20.7522 | 46.1791 | 46.1791 | 15.1267 | 95.1724 | 95.1724 | 1.9015 | 0.92263
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1550 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 66.6508 | 20.4871 | 46.4582 | 46.4582 | 14.3143 | 93.0643 | 93.0643 | 1.4346 | 0.71618
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1550 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 31.1232 | 20.4871 | 46.4582 | 46.4582 | 14.3143 | 93.0643 | 93.0643 | 0.66992 | 0.33443
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1550 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 88.248 | 20.4871 | 46.4582 | 46.4582 | 14.3143 | 93.0643 | 93.0643 | 1.8995 | 0.94825
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1600 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 67.0645 | 20.2079 | 46.6894 | 46.6894 | 13.4302 | 90.1344 | 90.1344 | 1.4364 | 0.74405
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1600 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 31.2467 | 20.2079 | 46.6894 | 46.6894 | 13.4302 | 90.1344 | 90.1344 | 0.66925 | 0.34667
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 350 | 1600 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 88.6752 | 20.2079 | 46.6894 | 46.6894 | 13.4302 | 90.1344 | 90.1344 | 1.8993 | 0.98381
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 50 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 27.0609 |  |  |  | 24.7284 | 3.9703 | 3.9703 |  | 6.8159
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 50 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 16.4794 |  |  |  | 24.7284 | 3.9703 | 3.9703 |  | 4.1507
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 50 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 41.7226 |  |  |  | 24.7284 | 3.9703 | 3.9703 |  | 10.5087
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 100 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 30.9845 |  |  |  | 24.678 | 7.9244 | 7.9244 |  | 3.91
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 100 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 17.9549 |  |  |  | 24.678 | 7.9244 | 7.9244 |  | 2.2658
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 100 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 46.3255 |  |  |  | 24.678 | 7.9244 | 7.9244 |  | 5.846
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 150 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 33.5374 |  |  |  | 24.6114 | 11.8545 | 11.8545 |  | 2.8291
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 150 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 18.8799 |  |  |  | 24.6114 | 11.8545 | 11.8545 |  | 1.5926
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 150 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 49.2542 |  |  |  | 24.6114 | 11.8545 | 11.8545 |  | 4.1549
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 200 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 35.4747 | 21.9151 | 67.7961 | 67.7961 | 24.5285 | 15.7527 | 15.7527 | 0.52326 | 2.252
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 200 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 19.5655 | 21.9151 | 67.7961 | 67.7961 | 24.5285 | 15.7527 | 15.7527 | 0.28859 | 1.242
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 200 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 51.4456 | 21.9151 | 67.7961 | 67.7961 | 24.5285 | 15.7527 | 15.7527 | 0.75883 | 3.2658
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 250 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 37.0539 | 23.9718 | 34.1655 | 34.1655 | 24.4292 | 19.6112 | 19.6112 | 1.0845 | 1.8894
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 250 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 20.1149 | 23.9718 | 34.1655 | 34.1655 | 24.4292 | 19.6112 | 19.6112 | 0.58875 | 1.0257
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 250 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 53.2133 | 23.9718 | 34.1655 | 34.1655 | 24.4292 | 19.6112 | 19.6112 | 1.5575 | 2.7134
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 300 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 38.3961 | 24.1674 | 27.4504 | 27.4504 | 24.313 | 23.4215 | 23.4215 | 1.3987 | 1.6394
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 300 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 20.5754 | 24.1674 | 27.4504 | 27.4504 | 24.313 | 23.4215 | 23.4215 | 0.74955 | 0.87848
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 300 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 54.7034 | 24.1674 | 27.4504 | 27.4504 | 24.313 | 23.4215 | 23.4215 | 1.9928 | 2.3356
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 350 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 39.5686 | 24.1625 | 26.1495 | 26.1495 | 24.1805 | 27.1762 | 27.1762 | 1.5132 | 1.456
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 350 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 20.9731 | 24.1625 | 26.1495 | 26.1495 | 24.1805 | 27.1762 | 27.1762 | 0.80205 | 0.77175
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 350 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 55.9963 | 24.1625 | 26.1495 | 26.1495 | 24.1805 | 27.1762 | 27.1762 | 2.1414 | 2.0605
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 400 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 40.613 | 24.1109 | 26.1544 | 26.1544 | 24.031 | 30.8666 | 30.8666 | 1.5528 | 1.3158
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 400 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 21.324 | 24.1109 | 26.1544 | 26.1544 | 24.031 | 30.8666 | 30.8666 | 0.81531 | 0.69085
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 400 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 57.1412 | 24.1109 | 26.1544 | 26.1544 | 24.031 | 30.8666 | 30.8666 | 2.1848 | 1.8512
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 450 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 41.5571 | 24.0417 | 26.5604 | 26.5604 | 23.8641 | 34.4836 | 34.4836 | 1.5646 | 1.2051
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 450 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 21.6385 | 24.0417 | 26.5604 | 26.5604 | 23.8641 | 34.4836 | 34.4836 | 0.81469 | 0.6275
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 450 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 58.1708 | 24.0417 | 26.5604 | 26.5604 | 23.8641 | 34.4836 | 34.4836 | 2.1901 | 1.6869
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 500 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 42.4201 | 23.9618 | 27.1159 | 27.1159 | 23.6797 | 38.0192 | 38.0192 | 1.5644 | 1.1158
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 500 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 21.9238 | 23.9618 | 27.1159 | 27.1159 | 23.6797 | 38.0192 | 38.0192 | 0.80852 | 0.57665
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 500 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 59.1078 | 23.9618 | 27.1159 | 27.1159 | 23.6797 | 38.0192 | 38.0192 | 2.1798 | 1.5547
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 550 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 43.2162 | 23.8739 | 27.7352 | 27.7352 | 23.4776 | 41.4643 | 41.4643 | 1.5582 | 1.0423
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 550 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 22.1852 | 23.8739 | 27.7352 | 27.7352 | 23.4776 | 41.4643 | 41.4643 | 0.79989 | 0.53504
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 550 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 59.9685 | 23.8739 | 27.7352 | 27.7352 | 23.4776 | 41.4643 | 41.4643 | 2.1622 | 1.4463
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 600 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 43.9559 | 23.7793 | 28.3834 | 28.3834 | 23.2574 | 44.8095 | 44.8095 | 1.5486 | 0.98095
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 600 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 22.4267 | 23.7793 | 28.3834 | 28.3834 | 23.2574 | 44.8095 | 44.8095 | 0.79013 | 0.50049
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 600 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 60.7655 | 23.7793 | 28.3834 | 28.3834 | 23.2574 | 44.8095 | 44.8095 | 2.1409 | 1.3561
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 650 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 44.6475 | 23.6778 | 29.0425 | 29.0425 | 23.0179 | 48.0438 | 48.0438 | 1.5373 | 0.92931
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 650 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 22.6511 | 23.6778 | 29.0425 | 29.0425 | 23.0179 | 48.0438 | 48.0438 | 0.77993 | 0.47147
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 650 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 61.508 | 23.6778 | 29.0425 | 29.0425 | 23.0179 | 48.0438 | 48.0438 | 2.1179 | 1.2802
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 700 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 45.2976 | 23.5693 | 29.7023 | 29.7023 | 22.7594 | 51.1586 | 51.1586 | 1.5251 | 0.88543
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 700 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 22.861 | 23.5693 | 29.7023 | 29.7023 | 22.7594 | 51.1586 | 51.1586 | 0.76967 | 0.44686
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 700 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 62.2037 | 23.5693 | 29.7023 | 29.7023 | 22.7594 | 51.1586 | 51.1586 | 2.0942 | 1.2159
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 750 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 45.9112 | 23.4548 | 30.3579 | 30.3579 | 22.481 | 54.1423 | 54.1423 | 1.5123 | 0.84797
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 750 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 23.0581 | 23.4548 | 30.3579 | 30.3579 | 22.481 | 54.1423 | 54.1423 | 0.75954 | 0.42588
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 750 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 62.8586 | 23.4548 | 30.3579 | 30.3579 | 22.481 | 54.1423 | 54.1423 | 2.0706 | 1.161
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 800 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 46.4927 | 23.3331 | 31.0037 | 31.0037 | 22.1823 | 56.9845 | 56.9845 | 1.4996 | 0.81588
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 800 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 23.2441 | 23.3331 | 31.0037 | 31.0037 | 22.1823 | 56.9845 | 56.9845 | 0.74972 | 0.4079
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 800 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 63.4775 | 23.3331 | 31.0037 | 31.0037 | 22.1823 | 56.9845 | 56.9845 | 2.0474 | 1.1139
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 850 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 47.0456 | 23.204 | 31.6364 | 31.6364 | 21.8624 | 59.673 | 59.673 | 1.4871 | 0.78839
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 850 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 23.4202 | 23.204 | 31.6364 | 31.6364 | 21.8624 | 59.673 | 59.673 | 0.74029 | 0.39248
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 850 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 64.0645 | 23.204 | 31.6364 | 31.6364 | 21.8624 | 59.673 | 59.673 | 2.025 | 1.0736
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 900 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 47.5729 | 23.0682 | 32.2546 | 32.2546 | 21.5196 | 62.1927 | 62.1927 | 1.4749 | 0.76493
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 900 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 23.5875 | 23.0682 | 32.2546 | 32.2546 | 21.5196 | 62.1927 | 62.1927 | 0.73129 | 0.37927
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 900 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 64.623 | 23.0682 | 32.2546 | 32.2546 | 21.5196 | 62.1927 | 62.1927 | 2.0035 | 1.0391
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 950 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 48.0772 | 22.9242 | 32.8547 | 32.8547 | 21.155 | 64.5359 | 64.5359 | 1.4633 | 0.74497
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 950 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 23.7469 | 22.9242 | 32.8547 | 32.8547 | 21.155 | 64.5359 | 64.5359 | 0.72279 | 0.36796
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 950 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 65.1558 | 22.9242 | 32.8547 | 32.8547 | 21.155 | 64.5359 | 64.5359 | 1.9832 | 1.0096
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1000 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 48.5604 | 22.7734 | 33.437 | 33.437 | 20.7656 | 66.6821 | 66.6821 | 1.4523 | 0.72824
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1000 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 23.8991 | 22.7734 | 33.437 | 33.437 | 20.7656 | 66.6821 | 66.6821 | 0.71475 | 0.3584
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1000 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 65.6654 | 22.7734 | 33.437 | 33.437 | 20.7656 | 66.6821 | 66.6821 | 1.9639 | 0.98475
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1050 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 49.0246 | 22.6136 | 33.9974 | 33.9974 | 20.3502 | 68.6159 | 68.6159 | 1.442 | 0.71448
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1050 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 24.0448 | 22.6136 | 33.9974 | 33.9974 | 20.3502 | 68.6159 | 68.6159 | 0.70725 | 0.35043
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1050 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 66.1538 | 22.6136 | 33.9974 | 33.9974 | 20.3502 | 68.6159 | 68.6159 | 1.9458 | 0.96412
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1100 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 49.4713 | 22.4463 | 34.5369 | 34.5369 | 19.9083 | 70.3227 | 70.3227 | 1.4324 | 0.70349
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1100 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 24.1846 | 22.4463 | 34.5369 | 34.5369 | 19.9083 | 70.3227 | 70.3227 | 0.70025 | 0.34391
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1100 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 66.623 | 22.4463 | 34.5369 | 34.5369 | 19.9083 | 70.3227 | 70.3227 | 1.929 | 0.94739
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1150 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 49.9019 | 22.27 | 35.0524 | 35.0524 | 19.438 | 71.7826 | 71.7826 | 1.4236 | 0.69518
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1150 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 24.3189 | 22.27 | 35.0524 | 35.0524 | 19.438 | 71.7826 | 71.7826 | 0.69379 | 0.33879
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1150 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 67.0745 | 22.27 | 35.0524 | 35.0524 | 19.438 | 71.7826 | 71.7826 | 1.9135 | 0.93441
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1200 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 50.3177 | 22.0847 | 35.5431 | 35.5431 | 18.9371 | 72.9739 | 72.9739 | 1.4157 | 0.68953
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1200 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 24.4482 | 22.0847 | 35.5431 | 35.5431 | 18.9371 | 72.9739 | 72.9739 | 0.68785 | 0.33503
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1200 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 67.5096 | 22.0847 | 35.5431 | 35.5431 | 18.9371 | 72.9739 | 72.9739 | 1.8994 | 0.92512
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1250 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 50.7198 | 21.8896 | 36.007 | 36.007 | 18.4036 | 73.8733 | 73.8733 | 1.4086 | 0.68658
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1250 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 24.5729 | 21.8896 | 36.007 | 36.007 | 18.4036 | 73.8733 | 73.8733 | 0.68245 | 0.33264
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1250 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 67.9297 | 21.8896 | 36.007 | 36.007 | 18.4036 | 73.8733 | 73.8733 | 1.8866 | 0.91954
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1300 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 51.1091 | 21.6841 | 36.4422 | 36.4422 | 17.8349 | 74.4543 | 74.4543 | 1.4025 | 0.68645
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1300 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 24.6933 | 21.6841 | 36.4422 | 36.4422 | 17.8349 | 74.4543 | 74.4543 | 0.6776 | 0.33166
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1300 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 68.3357 | 21.6841 | 36.4422 | 36.4422 | 17.8349 | 74.4543 | 74.4543 | 1.8752 | 0.91782
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1350 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 51.4866 | 21.4683 | 36.848 | 36.848 | 17.2266 | 74.6814 | 74.6814 | 1.3973 | 0.68942
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1350 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 24.8098 | 21.4683 | 36.848 | 36.848 | 17.2266 | 74.6814 | 74.6814 | 0.6733 | 0.33221
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1350 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 68.7288 | 21.4683 | 36.848 | 36.848 | 17.2266 | 74.6814 | 74.6814 | 1.8652 | 0.92029
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1400 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 51.8529 | 21.2414 | 37.2225 | 37.2225 | 16.576 | 74.5229 | 74.5229 | 1.3931 | 0.6958
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1400 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 24.9225 | 21.2414 | 37.2225 | 37.2225 | 16.576 | 74.5229 | 74.5229 | 0.66955 | 0.33443
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1400 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 69.1098 | 21.2414 | 37.2225 | 37.2225 | 16.576 | 74.5229 | 74.5229 | 1.8567 | 0.92736
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1450 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 52.2088 | 21.0029 | 37.5638 | 37.5638 | 15.8779 | 73.9347 | 73.9347 | 1.3899 | 0.70615
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1450 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 25.0318 | 21.0029 | 37.5638 | 37.5638 | 15.8779 | 73.9347 | 73.9347 | 0.66638 | 0.33857
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1450 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 69.4794 | 21.0029 | 37.5638 | 37.5638 | 15.8779 | 73.9347 | 73.9347 | 1.8496 | 0.93974
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1500 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 52.555 | 20.7522 | 37.87 | 37.87 | 15.1267 | 72.8664 | 72.8664 | 1.3878 | 0.72125
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1500 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 25.1378 | 20.7522 | 37.87 | 37.87 | 15.1267 | 72.8664 | 72.8664 | 0.66379 | 0.34499
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1500 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 69.8383 | 20.7522 | 37.87 | 37.87 | 15.1267 | 72.8664 | 72.8664 | 1.8442 | 0.95844
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1550 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 52.892 | 20.4871 | 38.1364 | 38.1364 | 14.3143 | 71.2524 | 71.2524 | 1.3869 | 0.74232
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1550 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 25.2408 | 20.4871 | 38.1364 | 38.1364 | 14.3143 | 71.2524 | 71.2524 | 0.66186 | 0.35425
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1550 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 70.1873 | 20.4871 | 38.1364 | 38.1364 | 14.3143 | 71.2524 | 71.2524 | 1.8404 | 0.98505
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1600 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 53.2204 | 20.2079 | 38.3626 | 38.3626 | 13.4302 | 69.0091 | 69.0091 | 1.3873 | 0.77121
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1600 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 25.3409 | 20.2079 | 38.3626 | 38.3626 | 13.4302 | 69.0091 | 69.0091 | 0.66056 | 0.36721
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 400 | 1600 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 70.5269 | 20.2079 | 38.3626 | 38.3626 | 13.4302 | 69.0091 | 69.0091 | 1.8384 | 1.022
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 50 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 22.0665 |  |  |  | 24.7284 | 3.137 | 3.137 |  | 7.0342
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 50 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 13.699 |  |  |  | 24.7284 | 3.137 | 3.137 |  | 4.3669
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 50 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 34.0996 |  |  |  | 24.7284 | 3.137 | 3.137 |  | 10.8701
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 100 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 25.2664 |  |  |  | 24.678 | 6.2612 | 6.2612 |  | 4.0354
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 100 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 14.9256 |  |  |  | 24.678 | 6.2612 | 6.2612 |  | 2.3838
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 100 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 37.8598 |  |  |  | 24.678 | 6.2612 | 6.2612 |  | 6.0467
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 150 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 27.3484 |  |  |  | 24.6114 | 9.3665 | 9.3665 |  | 2.9198
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 150 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 15.6945 |  |  |  | 24.6114 | 9.3665 | 9.3665 |  | 1.6756
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 150 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 40.2522 |  |  |  | 24.6114 | 9.3665 | 9.3665 |  | 4.2975
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 200 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 28.9285 | 21.9151 | 53.4544 | 53.4544 | 24.5285 | 12.4466 | 12.4466 | 0.54118 | 2.3242
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 200 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 16.2645 | 21.9151 | 53.4544 | 53.4544 | 24.5285 | 12.4466 | 12.4466 | 0.30427 | 1.3067
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 200 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 42.0423 | 21.9151 | 53.4544 | 53.4544 | 24.5285 | 12.4466 | 12.4466 | 0.78651 | 3.3778
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 250 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 30.2165 | 23.9718 | 27.1524 | 27.1524 | 24.4292 | 15.4952 | 15.4952 | 1.1128 | 1.95
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 250 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 16.7211 | 23.9718 | 27.1524 | 27.1524 | 24.4292 | 15.4952 | 15.4952 | 0.61582 | 1.0791
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 250 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 43.4864 | 23.9718 | 27.1524 | 27.1524 | 24.4292 | 15.4952 | 15.4952 | 1.6016 | 2.8064
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 300 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 31.3111 | 24.1674 | 21.9532 | 21.9532 | 24.313 | 18.5059 | 18.5059 | 1.4263 | 1.692
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 300 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 17.104 | 24.1674 | 21.9532 | 21.9532 | 24.313 | 18.5059 | 18.5059 | 0.77911 | 0.92425
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 300 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 44.7036 | 24.1674 | 21.9532 | 21.9532 | 24.313 | 18.5059 | 18.5059 | 2.0363 | 2.4156
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 350 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 32.2674 | 24.1625 | 21.0213 | 21.0213 | 24.1805 | 21.4726 | 21.4726 | 1.535 | 1.5027
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 350 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 17.4346 | 24.1625 | 21.0213 | 21.0213 | 24.1805 | 21.4726 | 21.4726 | 0.82938 | 0.81195
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 350 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 45.7596 | 24.1625 | 21.0213 | 21.0213 | 24.1805 | 21.4726 | 21.4726 | 2.1768 | 2.1311
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 400 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 33.1192 | 24.1109 | 21.1177 | 21.1177 | 24.031 | 24.3884 | 24.3884 | 1.5683 | 1.358
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 400 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 17.7263 | 24.1109 | 21.1177 | 21.1177 | 24.031 | 24.3884 | 24.3884 | 0.83941 | 0.72683
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 400 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 46.6949 | 24.1109 | 21.1177 | 21.1177 | 24.031 | 24.3884 | 24.3884 | 2.2112 | 1.9146
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 450 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 33.8892 | 24.0417 | 21.527 | 21.527 | 23.8641 | 27.2463 | 27.2463 | 1.5743 | 1.2438
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 450 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 17.9877 | 24.0417 | 21.527 | 21.527 | 23.8641 | 27.2463 | 27.2463 | 0.83559 | 0.66019
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 450 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 47.5359 | 24.0417 | 21.527 | 21.527 | 23.8641 | 27.2463 | 27.2463 | 2.2082 | 1.7447
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 500 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 34.5931 | 23.9618 | 22.0507 | 22.0507 | 23.6797 | 30.0399 | 30.0399 | 1.5688 | 1.1516
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 500 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 18.2249 | 23.9618 | 22.0507 | 22.0507 | 23.6797 | 30.0399 | 30.0399 | 0.8265 | 0.60669
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 500 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 48.3013 | 23.9618 | 22.0507 | 22.0507 | 23.6797 | 30.0399 | 30.0399 | 2.1905 | 1.6079
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 550 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 35.2424 | 23.8739 | 22.6215 | 22.6215 | 23.4776 | 32.7619 | 32.7619 | 1.5579 | 1.0757
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 550 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 18.4422 | 23.8739 | 22.6215 | 22.6215 | 23.4776 | 32.7619 | 32.7619 | 0.81525 | 0.56292
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 550 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 49.0044 | 23.8739 | 22.6215 | 22.6215 | 23.4776 | 32.7619 | 32.7619 | 2.1663 | 1.4958
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 600 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 35.8457 | 23.7793 | 23.2123 | 23.2123 | 23.2574 | 35.405 | 35.405 | 1.5443 | 1.0124
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 600 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 18.6429 | 23.7793 | 23.2123 | 23.2123 | 23.2574 | 35.405 | 35.405 | 0.80315 | 0.52656
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 600 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 49.6554 | 23.7793 | 23.2123 | 23.2123 | 23.2574 | 35.405 | 35.405 | 2.1392 | 1.4025
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 650 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 36.4098 | 23.6778 | 23.8091 | 23.8091 | 23.0179 | 37.9605 | 37.9605 | 1.5292 | 0.95915
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 650 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 18.8295 | 23.6778 | 23.8091 | 23.8091 | 23.0179 | 37.9605 | 37.9605 | 0.79085 | 0.49603
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 650 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 50.2619 | 23.6778 | 23.8091 | 23.8091 | 23.0179 | 37.9605 | 37.9605 | 2.111 | 1.3241
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 700 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 36.94 | 23.5693 | 24.4043 | 24.4043 | 22.7594 | 40.4216 | 40.4216 | 1.5137 | 0.91387
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 700 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 19.0039 | 23.5693 | 24.4043 | 24.4043 | 22.7594 | 40.4216 | 40.4216 | 0.77871 | 0.47014
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 700 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 50.8302 | 23.5693 | 24.4043 | 24.4043 | 22.7594 | 40.4216 | 40.4216 | 2.0828 | 1.2575
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 750 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 37.4404 | 23.4548 | 24.9942 | 24.9942 | 22.481 | 42.7791 | 42.7791 | 1.498 | 0.8752
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 750 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 19.1678 | 23.4548 | 24.9942 | 24.9942 | 22.481 | 42.7791 | 42.7791 | 0.76689 | 0.44807
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 750 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 51.3651 | 23.4548 | 24.9942 | 24.9942 | 22.481 | 42.7791 | 42.7791 | 2.0551 | 1.2007
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 800 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 37.9147 | 23.3331 | 25.5743 | 25.5743 | 22.1823 | 45.0248 | 45.0248 | 1.4825 | 0.84209
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 800 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 19.3224 | 23.3331 | 25.5743 | 25.5743 | 22.1823 | 45.0248 | 45.0248 | 0.75554 | 0.42915
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 800 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 51.8706 | 23.3331 | 25.5743 | 25.5743 | 22.1823 | 45.0248 | 45.0248 | 2.0282 | 1.152
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 850 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 38.3657 | 23.204 | 26.1424 | 26.1424 | 21.8624 | 47.1491 | 47.1491 | 1.4676 | 0.81371
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 850 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 19.4688 | 23.204 | 26.1424 | 26.1424 | 21.8624 | 47.1491 | 47.1491 | 0.74472 | 0.41292
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 850 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 52.3501 | 23.204 | 26.1424 | 26.1424 | 21.8624 | 47.1491 | 47.1491 | 2.0025 | 1.1103
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 900 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 38.7958 | 23.0682 | 26.6972 | 26.6972 | 21.5196 | 49.1399 | 49.1399 | 1.4532 | 0.7895
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 900 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 19.6079 | 23.0682 | 26.6972 | 26.6972 | 21.5196 | 49.1399 | 49.1399 | 0.73445 | 0.39902
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 900 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 52.8063 | 23.0682 | 26.6972 | 26.6972 | 21.5196 | 49.1399 | 49.1399 | 1.978 | 1.0746
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 950 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 39.207 | 22.9242 | 27.236 | 27.236 | 21.155 | 50.9913 | 50.9913 | 1.4395 | 0.7689
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 950 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 19.7404 | 22.9242 | 27.236 | 27.236 | 21.155 | 50.9913 | 50.9913 | 0.72479 | 0.38713
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 950 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 53.2415 | 22.9242 | 27.236 | 27.236 | 21.155 | 50.9913 | 50.9913 | 1.9548 | 1.0441
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1000 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 39.6012 | 22.7734 | 27.7592 | 27.7592 | 20.7656 | 52.6871 | 52.6871 | 1.4266 | 0.75163
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1000 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 19.8669 | 22.7734 | 27.7592 | 27.7592 | 20.7656 | 52.6871 | 52.6871 | 0.71569 | 0.37707
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1000 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 53.6578 | 22.7734 | 27.7592 | 27.7592 | 20.7656 | 52.6871 | 52.6871 | 1.933 | 1.0184
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1050 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 39.9798 | 22.6136 | 28.2633 | 28.2633 | 20.3502 | 54.215 | 54.215 | 1.4145 | 0.73743
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1050 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 19.988 | 22.6136 | 28.2633 | 28.2633 | 20.3502 | 54.215 | 54.215 | 0.70721 | 0.36868
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1050 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 54.0568 | 22.6136 | 28.2633 | 28.2633 | 20.3502 | 54.215 | 54.215 | 1.9126 | 0.99708
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1100 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 40.3441 | 22.4463 | 28.7491 | 28.7491 | 19.9083 | 55.5636 | 55.5636 | 1.4033 | 0.72609
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1100 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 20.1042 | 22.4463 | 28.7491 | 28.7491 | 19.9083 | 55.5636 | 55.5636 | 0.6993 | 0.36182
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1100 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 54.44 | 22.4463 | 28.7491 | 28.7491 | 19.9083 | 55.5636 | 55.5636 | 1.8936 | 0.97978
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1150 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 40.6954 | 22.27 | 29.2143 | 29.2143 | 19.438 | 56.7171 | 56.7171 | 1.393 | 0.71751
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1150 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 20.2159 | 22.27 | 29.2143 | 29.2143 | 19.438 | 56.7171 | 56.7171 | 0.69199 | 0.35643
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1150 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 54.8087 | 22.27 | 29.2143 | 29.2143 | 19.438 | 56.7171 | 56.7171 | 1.8761 | 0.96635
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1200 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 41.0345 | 22.0847 | 29.6581 | 29.6581 | 18.9371 | 57.6584 | 57.6584 | 1.3836 | 0.71168
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1200 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 20.3234 | 22.0847 | 29.6581 | 29.6581 | 18.9371 | 57.6584 | 57.6584 | 0.68526 | 0.35248
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1200 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 55.1642 | 22.0847 | 29.6581 | 29.6581 | 18.9371 | 57.6584 | 57.6584 | 1.86 | 0.95674
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1250 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 41.3624 | 21.8896 | 30.0789 | 30.0789 | 18.4036 | 58.369 | 58.369 | 1.3751 | 0.70864
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1250 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 20.427 | 21.8896 | 30.0789 | 30.0789 | 18.4036 | 58.369 | 58.369 | 0.67912 | 0.34996
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1250 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 55.5073 | 21.8896 | 30.0789 | 30.0789 | 18.4036 | 58.369 | 58.369 | 1.8454 | 0.95097
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1300 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 41.68 | 21.6841 | 30.475 | 30.475 | 17.8349 | 58.8281 | 58.8281 | 1.3677 | 0.7085
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1300 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 20.5271 | 21.6841 | 30.475 | 30.475 | 17.8349 | 58.8281 | 58.8281 | 0.67357 | 0.34893
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1300 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 55.839 | 21.6841 | 30.475 | 30.475 | 17.8349 | 58.8281 | 58.8281 | 1.8323 | 0.94919
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1350 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 41.9878 | 21.4683 | 30.8459 | 30.8459 | 17.2266 | 59.0075 | 59.0075 | 1.3612 | 0.71157
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1350 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 20.6239 | 21.4683 | 30.8459 | 30.8459 | 17.2266 | 59.0075 | 59.0075 | 0.66861 | 0.34951
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1350 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 56.1601 | 21.4683 | 30.8459 | 30.8459 | 17.2266 | 59.0075 | 59.0075 | 1.8207 | 0.95174
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1400 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 42.2866 | 21.2414 | 31.1899 | 31.1899 | 16.576 | 58.8823 | 58.8823 | 1.3558 | 0.71815
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1400 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 20.7177 | 21.2414 | 31.1899 | 31.1899 | 16.576 | 58.8823 | 58.8823 | 0.66424 | 0.35185
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1400 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 56.4712 | 21.2414 | 31.1899 | 31.1899 | 16.576 | 58.8823 | 58.8823 | 1.8106 | 0.95905
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1450 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 42.5769 | 21.0029 | 31.5055 | 31.5055 | 15.8779 | 58.4176 | 58.4176 | 1.3514 | 0.72884
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1450 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 20.8085 | 21.0029 | 31.5055 | 31.5055 | 15.8779 | 58.4176 | 58.4176 | 0.66047 | 0.3562
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1450 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 56.7731 | 21.0029 | 31.5055 | 31.5055 | 15.8779 | 58.4176 | 58.4176 | 1.802 | 0.97185
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1500 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 42.8593 | 20.7522 | 31.791 | 31.791 | 15.1267 | 57.5734 | 57.5734 | 1.3482 | 0.74443
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1500 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 20.8966 | 20.7522 | 31.791 | 31.791 | 15.1267 | 57.5734 | 57.5734 | 0.65731 | 0.36296
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1500 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 57.0663 | 20.7522 | 31.791 | 31.791 | 15.1267 | 57.5734 | 57.5734 | 1.795 | 0.99119
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1550 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 43.1341 | 20.4871 | 32.0426 | 32.0426 | 14.3143 | 56.2982 | 56.2982 | 1.3462 | 0.76617
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1550 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 20.9823 | 20.4871 | 32.0426 | 32.0426 | 14.3143 | 56.2982 | 56.2982 | 0.65482 | 0.3727
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1550 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 57.3514 | 20.4871 | 32.0426 | 32.0426 | 14.3143 | 56.2982 | 56.2982 | 1.7898 | 1.0187
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1600 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 43.402 | 20.2079 | 32.2597 | 32.2597 | 13.4302 | 54.5257 | 54.5257 | 1.3454 | 0.79599
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1600 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 21.0655 | 20.2079 | 32.2597 | 32.2597 | 13.4302 | 54.5257 | 54.5257 | 0.653 | 0.38634
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 450 | 1600 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 57.6288 | 20.2079 | 32.2597 | 32.2597 | 13.4302 | 54.5257 | 54.5257 | 1.7864 | 1.0569
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 50 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 18.3853 |  |  |  | 24.7284 | 2.541 | 2.541 |  | 7.2355
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 50 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 11.6119 |  |  |  | 24.7284 | 2.541 | 2.541 |  | 4.5699
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 50 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 28.469 |  |  |  | 24.7284 | 2.541 | 2.541 |  | 11.204
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 100 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 21.0518 |  |  |  | 24.678 | 5.0716 | 5.0716 |  | 4.1509
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 100 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 12.6515 |  |  |  | 24.678 | 5.0716 | 5.0716 |  | 2.4946
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 100 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 31.607 |  |  |  | 24.678 | 5.0716 | 5.0716 |  | 6.2322
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 150 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 22.7868 |  |  |  | 24.6114 | 7.5869 | 7.5869 |  | 3.0035
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 150 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 13.3033 |  |  |  | 24.6114 | 7.5869 | 7.5869 |  | 1.7535
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 150 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 33.6035 |  |  |  | 24.6114 | 7.5869 | 7.5869 |  | 4.4292
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 200 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 24.1034 | 21.9151 | 43.2165 | 43.2165 | 24.5285 | 10.0817 | 10.0817 | 0.55774 | 2.3908
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 200 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 13.7865 | 21.9151 | 43.2165 | 43.2165 | 24.5285 | 10.0817 | 10.0817 | 0.31901 | 1.3675
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 200 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 35.0973 | 21.9151 | 43.2165 | 43.2165 | 24.5285 | 10.0817 | 10.0817 | 0.81213 | 3.4813
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 250 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 25.1767 | 23.9718 | 22.1082 | 22.1082 | 24.4292 | 12.5511 | 12.5511 | 1.1388 | 2.0059
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 250 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 14.1736 | 23.9718 | 22.1082 | 22.1082 | 24.4292 | 12.5511 | 12.5511 | 0.6411 | 1.1293
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 250 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 36.3024 | 23.9718 | 22.1082 | 22.1082 | 24.4292 | 12.5511 | 12.5511 | 1.642 | 2.8924
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 300 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 26.0889 | 24.1674 | 17.9755 | 17.9755 | 24.313 | 14.9898 | 14.9898 | 1.4514 | 1.7404
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 300 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 14.4981 | 24.1674 | 17.9755 | 17.9755 | 24.313 | 14.9898 | 14.9898 | 0.80654 | 0.9672
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 300 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 37.3181 | 24.1674 | 17.9755 | 17.9755 | 24.313 | 14.9898 | 14.9898 | 2.076 | 2.4896
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 350 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 26.8858 | 24.1625 | 17.2924 | 17.2924 | 24.1805 | 17.3928 | 17.3928 | 1.5548 | 1.5458
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 350 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 14.7783 | 24.1625 | 17.2924 | 17.2924 | 24.1805 | 17.3928 | 17.3928 | 0.85461 | 0.84968
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 350 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 38.1994 | 24.1625 | 17.2924 | 17.2924 | 24.1805 | 17.3928 | 17.3928 | 2.209 | 2.1963
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 400 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 27.5957 | 24.1109 | 17.4399 | 17.4399 | 24.031 | 19.7546 | 19.7546 | 1.5823 | 1.3969
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 400 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 15.0256 | 24.1109 | 17.4399 | 17.4399 | 24.031 | 19.7546 | 19.7546 | 0.86156 | 0.76061
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 400 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 38.9798 | 24.1109 | 17.4399 | 17.4399 | 24.031 | 19.7546 | 19.7546 | 2.2351 | 1.9732
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 450 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 28.2373 | 24.0417 | 17.8385 | 17.8385 | 23.8641 | 22.0695 | 22.0695 | 1.5829 | 1.2795
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 450 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 15.2472 | 24.0417 | 17.8385 | 17.8385 | 23.8641 | 22.0695 | 22.0695 | 0.85473 | 0.69087
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 450 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 39.6816 | 24.0417 | 17.8385 | 17.8385 | 23.8641 | 22.0695 | 22.0695 | 2.2245 | 1.798
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 500 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 28.8239 | 23.9618 | 18.3271 | 18.3271 | 23.6797 | 24.3323 | 24.3323 | 1.5727 | 1.1846
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 500 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 15.4482 | 23.9618 | 18.3271 | 18.3271 | 23.6797 | 24.3323 | 24.3323 | 0.84292 | 0.63488
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 500 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 40.3203 | 23.9618 | 18.3271 | 18.3271 | 23.6797 | 24.3323 | 24.3323 | 2.2 | 1.6571
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 550 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 29.3649 | 23.8739 | 18.8516 | 18.8516 | 23.4776 | 26.5371 | 26.5371 | 1.5577 | 1.1066
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 550 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 15.6324 | 23.8739 | 18.8516 | 18.8516 | 23.4776 | 26.5371 | 26.5371 | 0.82924 | 0.58908
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 550 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 40.907 | 23.8739 | 18.8516 | 18.8516 | 23.4776 | 26.5371 | 26.5371 | 2.17 | 1.5415
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 600 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 29.8677 | 23.7793 | 19.3903 | 19.3903 | 23.2574 | 28.6781 | 28.6781 | 1.5403 | 1.0415
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 600 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 15.8025 | 23.7793 | 19.3903 | 19.3903 | 23.2574 | 28.6781 | 28.6781 | 0.81497 | 0.55103
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 600 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 41.4502 | 23.7793 | 19.3903 | 19.3903 | 23.2574 | 28.6781 | 28.6781 | 2.1377 | 1.4454
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 650 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 30.3378 | 23.6778 | 19.9322 | 19.9322 | 23.0179 | 30.748 | 30.748 | 1.5221 | 0.98666
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 650 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 15.9607 | 23.6778 | 19.9322 | 19.9322 | 23.0179 | 30.748 | 30.748 | 0.80075 | 0.51908
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 650 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 41.9564 | 23.6778 | 19.9322 | 19.9322 | 23.0179 | 30.748 | 30.748 | 2.105 | 1.3645
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 700 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 30.7796 | 23.5693 | 20.4711 | 20.4711 | 22.7594 | 32.7415 | 32.7415 | 1.5036 | 0.94008
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 700 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 16.1085 | 23.5693 | 20.4711 | 20.4711 | 22.7594 | 32.7415 | 32.7415 | 0.78689 | 0.49199
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 700 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 42.4306 | 23.5693 | 20.4711 | 20.4711 | 22.7594 | 32.7415 | 32.7415 | 2.0727 | 1.2959
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 750 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 31.1967 | 23.4548 | 21.0044 | 21.0044 | 22.481 | 34.651 | 34.651 | 1.4852 | 0.90031
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 750 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 16.2475 | 23.4548 | 21.0044 | 21.0044 | 22.481 | 34.651 | 34.651 | 0.77353 | 0.46889
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 750 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 42.8769 | 23.4548 | 21.0044 | 21.0044 | 22.481 | 34.651 | 34.651 | 2.0413 | 1.2374
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 800 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 31.5919 | 23.3331 | 21.5285 | 21.5285 | 22.1823 | 36.4701 | 36.4701 | 1.4674 | 0.86624
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 800 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 16.3785 | 23.3331 | 21.5285 | 21.5285 | 22.1823 | 36.4701 | 36.4701 | 0.76078 | 0.44909
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 800 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 43.2988 | 23.3331 | 21.5285 | 21.5285 | 22.1823 | 36.4701 | 36.4701 | 2.0112 | 1.1872
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 850 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 31.9677 | 23.204 | 22.0414 | 22.0414 | 21.8624 | 38.1907 | 38.1907 | 1.4503 | 0.83705
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 850 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 16.5026 | 23.204 | 22.0414 | 22.0414 | 21.8624 | 38.1907 | 38.1907 | 0.74871 | 0.43211
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 850 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 43.6989 | 23.204 | 22.0414 | 22.0414 | 21.8624 | 38.1907 | 38.1907 | 1.9826 | 1.1442
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 900 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 32.3262 | 23.0682 | 22.5425 | 22.5425 | 21.5196 | 39.8034 | 39.8034 | 1.434 | 0.81215
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 900 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 16.6205 | 23.0682 | 22.5425 | 22.5425 | 21.5196 | 39.8034 | 39.8034 | 0.7373 | 0.41757
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 900 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 44.0795 | 23.0682 | 22.5425 | 22.5425 | 21.5196 | 39.8034 | 39.8034 | 1.9554 | 1.1074
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 950 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 32.6689 | 22.9242 | 23.0293 | 23.0293 | 21.155 | 41.3029 | 41.3029 | 1.4186 | 0.79096
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 950 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 16.7328 | 22.9242 | 23.0293 | 23.0293 | 21.155 | 41.3029 | 41.3029 | 0.72659 | 0.40512
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 950 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 44.4427 | 22.9242 | 23.0293 | 23.0293 | 21.155 | 41.3029 | 41.3029 | 1.9298 | 1.076
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1000 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 32.9973 | 22.7734 | 23.5023 | 23.5023 | 20.7656 | 42.6765 | 42.6765 | 1.404 | 0.7732
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1000 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 16.84 | 22.7734 | 23.5023 | 23.5023 | 20.7656 | 42.6765 | 42.6765 | 0.71653 | 0.3946
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1000 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 44.79 | 22.7734 | 23.5023 | 23.5023 | 20.7656 | 42.6765 | 42.6765 | 1.9058 | 1.0495
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1050 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 33.3128 | 22.6136 | 23.9585 | 23.9585 | 20.3502 | 43.9142 | 43.9142 | 1.3904 | 0.75859
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1050 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 16.9427 | 22.6136 | 23.9585 | 23.9585 | 20.3502 | 43.9142 | 43.9142 | 0.70717 | 0.38581
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1050 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 45.123 | 22.6136 | 23.9585 | 23.9585 | 20.3502 | 43.9142 | 43.9142 | 1.8834 | 1.0275
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1100 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 33.6165 | 22.4463 | 24.3988 | 24.3988 | 19.9083 | 45.0065 | 45.0065 | 1.3778 | 0.74692
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1100 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 17.0412 | 22.4463 | 24.3988 | 24.3988 | 19.9083 | 45.0065 | 45.0065 | 0.69844 | 0.37864
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1100 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 45.4428 | 22.4463 | 24.3988 | 24.3988 | 19.9083 | 45.0065 | 45.0065 | 1.8625 | 1.0097
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1150 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 33.9092 | 22.27 | 24.821 | 24.821 | 19.438 | 45.9409 | 45.9409 | 1.3662 | 0.7381
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1150 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 17.1358 | 22.27 | 24.821 | 24.821 | 19.438 | 45.9409 | 45.9409 | 0.69038 | 0.373
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1150 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 45.7505 | 22.27 | 24.821 | 24.821 | 19.438 | 45.9409 | 45.9409 | 1.8432 | 0.99586
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1200 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 34.1918 | 22.0847 | 25.2245 | 25.2245 | 18.9371 | 46.7033 | 46.7033 | 1.3555 | 0.73211
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1200 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 17.227 | 22.0847 | 25.2245 | 25.2245 | 18.9371 | 46.7033 | 46.7033 | 0.68295 | 0.36886
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1200 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 46.0471 | 22.0847 | 25.2245 | 25.2245 | 18.9371 | 46.7033 | 46.7033 | 1.8255 | 0.98595
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1250 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 34.4651 | 21.8896 | 25.608 | 25.608 | 18.4036 | 47.2789 | 47.2789 | 1.3459 | 0.72897
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1250 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 17.3148 | 21.8896 | 25.608 | 25.608 | 18.4036 | 47.2789 | 47.2789 | 0.67615 | 0.36623
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1250 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 46.3334 | 21.8896 | 25.608 | 25.608 | 18.4036 | 47.2789 | 47.2789 | 1.8093 | 0.98
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1300 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 34.7297 | 21.6841 | 25.9701 | 25.9701 | 17.8349 | 47.6508 | 47.6508 | 1.3373 | 0.72884
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1300 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 17.3997 | 21.6841 | 25.9701 | 25.9701 | 17.8349 | 47.6508 | 47.6508 | 0.66999 | 0.36515
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1300 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 46.6101 | 21.6841 | 25.9701 | 25.9701 | 17.8349 | 47.6508 | 47.6508 | 1.7948 | 0.97816
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1350 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 34.9862 | 21.4683 | 26.3102 | 26.3102 | 17.2266 | 47.7961 | 47.7961 | 1.3298 | 0.73199
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1350 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 17.4817 | 21.4683 | 26.3102 | 26.3102 | 17.2266 | 47.7961 | 47.7961 | 0.66445 | 0.36576
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1350 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 46.8781 | 21.4683 | 26.3102 | 26.3102 | 17.2266 | 47.7961 | 47.7961 | 1.7817 | 0.98079
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1400 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 35.2352 | 21.2414 | 26.627 | 26.627 | 16.576 | 47.6947 | 47.6947 | 1.3233 | 0.73877
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1400 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 17.5612 | 21.2414 | 26.627 | 26.627 | 16.576 | 47.6947 | 47.6947 | 0.65953 | 0.3682
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1400 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 47.1377 | 21.2414 | 26.627 | 26.627 | 16.576 | 47.6947 | 47.6947 | 1.7703 | 0.98832
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1450 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 35.4772 | 21.0029 | 26.919 | 26.919 | 15.8779 | 47.3182 | 47.3182 | 1.3179 | 0.74976
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1450 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 17.6382 | 21.0029 | 26.919 | 26.919 | 15.8779 | 47.3182 | 47.3182 | 0.65523 | 0.37276
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1450 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 47.3896 | 21.0029 | 26.919 | 26.919 | 15.8779 | 47.3182 | 47.3182 | 1.7604 | 1.0015
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1500 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 35.7125 | 20.7522 | 27.185 | 27.185 | 15.1267 | 46.6345 | 46.6345 | 1.3137 | 0.7658
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1500 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 17.7129 | 20.7522 | 27.185 | 27.185 | 15.1267 | 46.6345 | 46.6345 | 0.65157 | 0.37982
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1500 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 47.6343 | 20.7522 | 27.185 | 27.185 | 15.1267 | 46.6345 | 46.6345 | 1.7522 | 1.0214
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1550 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 35.9415 | 20.4871 | 27.4214 | 27.4214 | 14.3143 | 45.6015 | 45.6015 | 1.3107 | 0.78817
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1550 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 17.7855 | 20.4871 | 27.4214 | 27.4214 | 14.3143 | 45.6015 | 45.6015 | 0.6486 | 0.39002
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1550 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 47.8722 | 20.4871 | 27.4214 | 27.4214 | 14.3143 | 45.6015 | 45.6015 | 1.7458 | 1.0498
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1600 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 36.1647 | 20.2079 | 27.6279 | 27.6279 | 13.4302 | 44.1659 | 44.1659 | 1.309 | 0.81884
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1600 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 17.856 | 20.2079 | 27.6279 | 27.6279 | 13.4302 | 44.1659 | 44.1659 | 0.6463 | 0.40429
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 500 | 1600 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 48.1036 | 20.2079 | 27.6279 | 27.6279 | 13.4302 | 44.1659 | 44.1659 | 1.7411 | 1.0892
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 50 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 15.5874 |  |  |  | 24.7284 | 2.1 | 2.1 |  | 7.4226
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 50 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 9.9992 |  |  |  | 24.7284 | 2.1 | 2.1 |  | 4.7616
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 50 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 24.181 |  |  |  | 24.7284 | 2.1 | 2.1 |  | 11.5149
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 100 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 17.8483 |  |  |  | 24.678 | 4.1914 | 4.1914 |  | 4.2583
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 100 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 10.8944 |  |  |  | 24.678 | 4.1914 | 4.1914 |  | 2.5992
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 100 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 26.8453 |  |  |  | 24.678 | 4.1914 | 4.1914 |  | 6.4049
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 150 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 19.3194 |  |  |  | 24.6114 | 6.2701 | 6.2701 |  | 3.0812
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 150 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 11.4557 |  |  |  | 24.6114 | 6.2701 | 6.2701 |  | 1.827
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 150 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 28.5404 |  |  |  | 24.6114 | 6.2701 | 6.2701 |  | 4.5518
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 200 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 20.4359 | 21.9151 | 35.6552 | 35.6552 | 24.5285 | 8.332 | 8.332 | 0.57315 | 2.4527
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 200 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 11.8717 | 21.9151 | 35.6552 | 35.6552 | 24.5285 | 8.332 | 8.332 | 0.33296 | 1.4248
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 200 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 29.8087 | 21.9151 | 35.6552 | 35.6552 | 24.5285 | 8.332 | 8.332 | 0.83603 | 3.5776
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 250 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 21.346 | 23.9718 | 18.3575 | 18.3575 | 24.4292 | 10.3728 | 10.3728 | 1.1628 | 2.0579
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 250 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 12.205 | 23.9718 | 18.3575 | 18.3575 | 24.4292 | 10.3728 | 10.3728 | 0.66485 | 1.1766
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 250 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 30.8318 | 23.9718 | 18.3575 | 18.3575 | 24.4292 | 10.3728 | 10.3728 | 1.6795 | 2.9724
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 300 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 22.1195 | 24.1674 | 15.002 | 15.002 | 24.313 | 12.3882 | 12.3882 | 1.4744 | 1.7855
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 300 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 12.4845 | 24.1674 | 15.002 | 15.002 | 24.313 | 12.3882 | 12.3882 | 0.83219 | 1.0078
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 300 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 31.6942 | 24.1674 | 15.002 | 15.002 | 24.313 | 12.3882 | 12.3882 | 2.1127 | 2.5584
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 350 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 22.7952 | 24.1625 | 14.4924 | 14.4924 | 24.1805 | 14.3742 | 14.3742 | 1.5729 | 1.5858
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 350 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 12.7258 | 24.1625 | 14.4924 | 14.4924 | 24.1805 | 14.3742 | 14.3742 | 0.8781 | 0.88532
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 350 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 32.4424 | 24.1625 | 14.4924 | 14.4924 | 24.1805 | 14.3742 | 14.3742 | 2.2386 | 2.257
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 400 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 23.3971 | 24.1109 | 14.668 | 14.668 | 24.031 | 16.3261 | 16.3261 | 1.5951 | 1.4331
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 400 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 12.9387 | 24.1109 | 14.668 | 14.668 | 24.031 | 16.3261 | 16.3261 | 0.8821 | 0.79252
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 400 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 33.105 | 24.1109 | 14.668 | 14.668 | 24.031 | 16.3261 | 16.3261 | 2.257 | 2.0277
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 450 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 23.9412 | 24.0417 | 15.0494 | 15.0494 | 23.8641 | 18.2393 | 18.2393 | 1.5908 | 1.3126
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 450 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 13.1295 | 24.0417 | 15.0494 | 15.0494 | 23.8641 | 18.2393 | 18.2393 | 0.87243 | 0.71985
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 450 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 33.7008 | 24.0417 | 15.0494 | 15.0494 | 23.8641 | 18.2393 | 18.2393 | 2.2394 | 1.8477
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 500 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 24.4386 | 23.9618 | 15.5034 | 15.5034 | 23.6797 | 20.1093 | 20.1093 | 1.5763 | 1.2153
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 500 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 13.3027 | 23.9618 | 15.5034 | 15.5034 | 23.6797 | 20.1093 | 20.1093 | 0.85805 | 0.66152
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 500 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 34.2431 | 23.9618 | 15.5034 | 15.5034 | 23.6797 | 20.1093 | 20.1093 | 2.2087 | 1.7028
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 550 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 24.8974 | 23.8739 | 15.9855 | 15.9855 | 23.4776 | 21.9315 | 21.9315 | 1.5575 | 1.1352
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 550 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 13.4613 | 23.8739 | 15.9855 | 15.9855 | 23.4776 | 21.9315 | 21.9315 | 0.84209 | 0.61379
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 550 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 34.7412 | 23.8739 | 15.9855 | 15.9855 | 23.4776 | 21.9315 | 21.9315 | 2.1733 | 1.5841
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 600 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 25.3237 | 23.7793 | 16.478 | 16.478 | 23.2574 | 23.7009 | 23.7009 | 1.5368 | 1.0685
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 600 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 13.6078 | 23.7793 | 16.478 | 16.478 | 23.2574 | 23.7009 | 23.7009 | 0.82582 | 0.57415
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 600 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 35.2024 | 23.7793 | 16.478 | 16.478 | 23.2574 | 23.7009 | 23.7009 | 2.1363 | 1.4853
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 650 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 25.7223 | 23.6778 | 16.9718 | 16.9718 | 23.0179 | 25.4116 | 25.4116 | 1.5156 | 1.0122
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 650 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 13.744 | 23.6778 | 16.9718 | 16.9718 | 23.0179 | 25.4116 | 25.4116 | 0.80981 | 0.54085
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 650 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 35.6321 | 23.6778 | 16.9718 | 16.9718 | 23.0179 | 25.4116 | 25.4116 | 2.0995 | 1.4022
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 700 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 26.097 | 23.5693 | 17.4621 | 17.4621 | 22.7594 | 27.0591 | 27.0591 | 1.4945 | 0.96444
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 700 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 13.8713 | 23.5693 | 17.4621 | 17.4621 | 22.7594 | 27.0591 | 27.0591 | 0.79436 | 0.51263
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 700 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 36.0347 | 23.5693 | 17.4621 | 17.4621 | 22.7594 | 27.0591 | 27.0591 | 2.0636 | 1.3317
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 750 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 26.4506 | 23.4548 | 17.9468 | 17.9468 | 22.481 | 28.6372 | 28.6372 | 1.4738 | 0.92365
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 750 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 13.9909 | 23.4548 | 17.9468 | 17.9468 | 22.481 | 28.6372 | 28.6372 | 0.77958 | 0.48856
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 750 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 36.4136 | 23.4548 | 17.9468 | 17.9468 | 22.481 | 28.6372 | 28.6372 | 2.029 | 1.2715
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 800 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 26.7858 | 23.3331 | 18.4228 | 18.4228 | 22.1823 | 30.1406 | 30.1406 | 1.4539 | 0.8887
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 800 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 14.1038 | 23.3331 | 18.4228 | 18.4228 | 22.1823 | 30.1406 | 30.1406 | 0.76556 | 0.46793
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 800 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 36.7718 | 23.3331 | 18.4228 | 18.4228 | 22.1823 | 30.1406 | 30.1406 | 1.996 | 1.22
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 850 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 27.1045 | 23.204 | 18.8888 | 18.8888 | 21.8624 | 31.5626 | 31.5626 | 1.435 | 0.85875
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 850 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 14.2106 | 23.204 | 18.8888 | 18.8888 | 21.8624 | 31.5626 | 31.5626 | 0.75233 | 0.45024
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 850 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 37.1115 | 23.204 | 18.8888 | 18.8888 | 21.8624 | 31.5626 | 31.5626 | 1.9647 | 1.1758
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 900 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 27.4084 | 23.0682 | 19.344 | 19.344 | 21.5196 | 32.8953 | 32.8953 | 1.4169 | 0.8332
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 900 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 14.3121 | 23.0682 | 19.344 | 19.344 | 21.5196 | 32.8953 | 32.8953 | 0.73988 | 0.43508
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 900 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 37.4346 | 23.0682 | 19.344 | 19.344 | 21.5196 | 32.8953 | 32.8953 | 1.9352 | 1.138
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 950 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 27.699 | 22.9242 | 19.7865 | 19.7865 | 21.155 | 34.1347 | 34.1347 | 1.3999 | 0.81146
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 950 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 14.4088 | 22.9242 | 19.7865 | 19.7865 | 21.155 | 34.1347 | 34.1347 | 0.72822 | 0.42212
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 950 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 37.743 | 22.9242 | 19.7865 | 19.7865 | 21.155 | 34.1347 | 34.1347 | 1.9075 | 1.1057
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1000 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 27.9775 | 22.7734 | 20.2166 | 20.2166 | 20.7656 | 35.2699 | 35.2699 | 1.3839 | 0.79324
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1000 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 14.5012 | 22.7734 | 20.2166 | 20.2166 | 20.7656 | 35.2699 | 35.2699 | 0.71729 | 0.41115
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1000 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 38.0378 | 22.7734 | 20.2166 | 20.2166 | 20.7656 | 35.2699 | 35.2699 | 1.8815 | 1.0785
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1050 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 28.2451 | 22.6136 | 20.6321 | 20.6321 | 20.3502 | 36.2927 | 36.2927 | 1.369 | 0.77826
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1050 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 14.5896 | 22.6136 | 20.6321 | 20.6321 | 20.3502 | 36.2927 | 36.2927 | 0.70713 | 0.402
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1050 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 38.3205 | 22.6136 | 20.6321 | 20.6321 | 20.3502 | 36.2927 | 36.2927 | 1.8573 | 1.0559
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1100 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 28.5025 | 22.4463 | 21.0333 | 21.0333 | 19.9083 | 37.1955 | 37.1955 | 1.3551 | 0.76629
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1100 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 14.6744 | 22.4463 | 21.0333 | 21.0333 | 19.9083 | 37.1955 | 37.1955 | 0.69767 | 0.39452
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1100 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 38.592 | 22.4463 | 21.0333 | 21.0333 | 19.9083 | 37.1955 | 37.1955 | 1.8348 | 1.0375
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1150 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 28.7507 | 22.27 | 21.4187 | 21.4187 | 19.438 | 37.9677 | 37.9677 | 1.3423 | 0.75724
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1150 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 14.7559 | 22.27 | 21.4187 | 21.4187 | 19.438 | 37.9677 | 37.9677 | 0.68893 | 0.38864
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1150 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 38.8532 | 22.27 | 21.4187 | 21.4187 | 19.438 | 37.9677 | 37.9677 | 1.814 | 1.0233
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1200 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 28.9904 | 22.0847 | 21.7876 | 21.7876 | 18.9371 | 38.5977 | 38.5977 | 1.3306 | 0.75109
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1200 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 14.8344 | 22.0847 | 21.7876 | 21.7876 | 18.9371 | 38.5977 | 38.5977 | 0.68086 | 0.38433
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1200 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 39.105 | 22.0847 | 21.7876 | 21.7876 | 18.9371 | 38.5977 | 38.5977 | 1.7948 | 1.0131
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1250 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 29.2221 | 21.8896 | 22.1389 | 22.1389 | 18.4036 | 39.0735 | 39.0735 | 1.3199 | 0.74788
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1250 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 14.91 | 21.8896 | 22.1389 | 22.1389 | 18.4036 | 39.0735 | 39.0735 | 0.67348 | 0.38159
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1250 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 39.3481 | 21.8896 | 22.1389 | 22.1389 | 18.4036 | 39.0735 | 39.0735 | 1.7773 | 1.007
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1300 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 29.4465 | 21.6841 | 22.4714 | 22.4714 | 17.8349 | 39.3808 | 39.3808 | 1.3104 | 0.74774
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1300 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 14.9831 | 21.6841 | 22.4714 | 22.4714 | 17.8349 | 39.3808 | 39.3808 | 0.66676 | 0.38047
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1300 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 39.5831 | 21.6841 | 22.4714 | 22.4714 | 17.8349 | 39.3808 | 39.3808 | 1.7615 | 1.0051
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1350 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 29.6641 | 21.4683 | 22.7845 | 22.7845 | 17.2266 | 39.5009 | 39.5009 | 1.3019 | 0.75097
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1350 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 15.0538 | 21.4683 | 22.7845 | 22.7845 | 17.2266 | 39.5009 | 39.5009 | 0.6607 | 0.3811
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1350 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 39.8105 | 21.4683 | 22.7845 | 22.7845 | 17.2266 | 39.5009 | 39.5009 | 1.7473 | 1.0078
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1400 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 29.8752 | 21.2414 | 23.0772 | 23.0772 | 16.576 | 39.4171 | 39.4171 | 1.2946 | 0.75793
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1400 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 15.1222 | 21.2414 | 23.0772 | 23.0772 | 16.576 | 39.4171 | 39.4171 | 0.65529 | 0.38364
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1400 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 40.031 | 21.2414 | 23.0772 | 23.0772 | 16.576 | 39.4171 | 39.4171 | 1.7347 | 1.0156
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1450 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 30.0804 | 21.0029 | 23.348 | 23.348 | 15.8779 | 39.106 | 39.106 | 1.2883 | 0.7692
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1450 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 15.1885 | 21.0029 | 23.348 | 23.348 | 15.8779 | 39.106 | 39.106 | 0.65052 | 0.38839
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1450 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 40.2448 | 21.0029 | 23.348 | 23.348 | 15.8779 | 39.106 | 39.106 | 1.7237 | 1.0291
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1500 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 30.2799 | 20.7522 | 23.596 | 23.596 | 15.1267 | 38.5409 | 38.5409 | 1.2833 | 0.78566
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1500 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 15.2528 | 20.7522 | 23.596 | 23.596 | 15.1267 | 38.5409 | 38.5409 | 0.64642 | 0.39576
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1500 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 40.4525 | 20.7522 | 23.596 | 23.596 | 15.1267 | 38.5409 | 38.5409 | 1.7144 | 1.0496
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1550 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 30.4742 | 20.4871 | 23.8179 | 23.8179 | 14.3143 | 37.6872 | 37.6872 | 1.2795 | 0.80861
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1550 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 15.3153 | 20.4871 | 23.8179 | 23.8179 | 14.3143 | 37.6872 | 37.6872 | 0.64302 | 0.40638
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1550 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 40.6545 | 20.4871 | 23.8179 | 23.8179 | 14.3143 | 37.6872 | 37.6872 | 1.7069 | 1.0787
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1600 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 30.6634 | 20.2079 | 24.0136 | 24.0136 | 13.4302 | 36.5007 | 36.5007 | 1.2769 | 0.84008
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1600 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 15.3761 | 20.2079 | 24.0136 | 24.0136 | 13.4302 | 36.5007 | 36.5007 | 0.64031 | 0.42125
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 550 | 1600 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 40.851 | 20.2079 | 24.0136 | 24.0136 | 13.4302 | 36.5007 | 36.5007 | 1.7012 | 1.1192
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 50 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 13.4066 |  |  |  | 24.7284 | 1.7646 | 1.7646 |  | 7.5977
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 50 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 8.7233 |  |  |  | 24.7284 | 1.7646 | 1.7646 |  | 4.9436
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 50 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 20.833 |  |  |  | 24.7284 | 1.7646 | 1.7646 |  | 11.8063
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 100 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 15.3515 |  |  |  | 24.678 | 3.5219 | 3.5219 |  | 4.3588
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 100 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 9.5043 |  |  |  | 24.678 | 3.5219 | 3.5219 |  | 2.6986
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 100 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 23.1276 |  |  |  | 24.678 | 3.5219 | 3.5219 |  | 6.5667
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 150 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 16.6169 |  |  |  | 24.6114 | 5.2686 | 5.2686 |  | 3.1539
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 150 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 9.9939 |  |  |  | 24.6114 | 5.2686 | 5.2686 |  | 1.8969
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 150 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 24.5874 |  |  |  | 24.6114 | 5.2686 | 5.2686 |  | 4.6667
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 200 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 17.5773 | 21.9151 | 29.9136 | 29.9136 | 24.5285 | 7.0012 | 7.0012 | 0.5876 | 2.5106
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 200 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 10.3569 | 21.9151 | 29.9136 | 29.9136 | 24.5285 | 7.0012 | 7.0012 | 0.34623 | 1.4793
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 200 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 25.6797 | 21.9151 | 29.9136 | 29.9136 | 24.5285 | 7.0012 | 7.0012 | 0.85846 | 3.6679
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 250 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 18.3602 | 23.9718 | 15.4918 | 15.4918 | 24.4292 | 8.7161 | 8.7161 | 1.1852 | 2.1065
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 250 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 10.6477 | 23.9718 | 15.4918 | 15.4918 | 24.4292 | 8.7161 | 8.7161 | 0.68731 | 1.2216
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 250 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 26.5608 | 23.9718 | 15.4918 | 15.4918 | 24.4292 | 8.7161 | 8.7161 | 1.7145 | 3.0473
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 300 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 19.0255 | 24.1674 | 12.719 | 12.719 | 24.313 | 10.4096 | 10.4096 | 1.4958 | 1.8277
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 300 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 10.8914 | 24.1674 | 12.719 | 12.719 | 24.313 | 10.4096 | 10.4096 | 0.85631 | 1.0463
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 300 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 27.3035 | 24.1674 | 12.719 | 12.719 | 24.313 | 10.4096 | 10.4096 | 2.1467 | 2.6229
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 350 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 19.6068 | 24.1625 | 12.334 | 12.334 | 24.1805 | 12.0783 | 12.0783 | 1.5897 | 1.6233
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 350 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 11.102 | 24.1625 | 12.334 | 12.334 | 24.1805 | 12.0783 | 12.0783 | 0.90011 | 0.91917
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 350 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 27.9479 | 24.1625 | 12.334 | 12.334 | 24.1805 | 12.0783 | 12.0783 | 2.2659 | 2.3139
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 400 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 20.1246 | 24.1109 | 12.524 | 12.524 | 24.031 | 13.7185 | 13.7185 | 1.6069 | 1.467
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 400 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 11.2877 | 24.1109 | 12.524 | 12.524 | 24.031 | 13.7185 | 13.7185 | 0.90129 | 0.82281
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 400 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 28.5185 | 24.1109 | 12.524 | 12.524 | 24.031 | 13.7185 | 13.7185 | 2.2771 | 2.0788
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 450 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 20.5926 | 24.0417 | 12.8857 | 12.8857 | 23.8641 | 15.3261 | 15.3261 | 1.5981 | 1.3436
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 450 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 11.4542 | 24.0417 | 12.8857 | 12.8857 | 23.8641 | 15.3261 | 15.3261 | 0.88891 | 0.74737
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 450 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 29.0316 | 24.0417 | 12.8857 | 12.8857 | 23.8641 | 15.3261 | 15.3261 | 2.253 | 1.8943
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 500 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 21.0205 | 23.9618 | 13.3072 | 13.3072 | 23.6797 | 16.8974 | 16.8974 | 1.5796 | 1.244
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 500 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 11.6052 | 23.9618 | 13.3072 | 13.3072 | 23.6797 | 16.8974 | 16.8974 | 0.8721 | 0.6868
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 500 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 29.4986 | 23.9618 | 13.3072 | 13.3072 | 23.6797 | 16.8974 | 16.8974 | 2.2167 | 1.7457
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 550 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 21.4152 | 23.8739 | 13.7512 | 13.7512 | 23.4776 | 18.4286 | 18.4286 | 1.5573 | 1.1621
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 550 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 11.7436 | 23.8739 | 13.7512 | 13.7512 | 23.4776 | 18.4286 | 18.4286 | 0.85401 | 0.63725
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 550 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 29.9276 | 23.8739 | 13.7512 | 13.7512 | 23.4776 | 18.4286 | 18.4286 | 2.1764 | 1.624
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 600 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 21.7819 | 23.7793 | 14.2029 | 14.2029 | 23.2574 | 19.9153 | 19.9153 | 1.5336 | 1.0937
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 600 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 11.8714 | 23.7793 | 14.2029 | 14.2029 | 23.2574 | 19.9153 | 19.9153 | 0.83584 | 0.59609
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 600 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 30.3247 | 23.7793 | 14.2029 | 14.2029 | 23.2574 | 19.9153 | 19.9153 | 2.1351 | 1.5227
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 650 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 22.1248 | 23.6778 | 14.6549 | 14.6549 | 23.0179 | 21.3528 | 21.3528 | 1.5097 | 1.0362
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 650 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 11.9902 | 23.6778 | 14.6549 | 14.6549 | 23.0179 | 21.3528 | 21.3528 | 0.81817 | 0.56153
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 650 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 30.6948 | 23.6778 | 14.6549 | 14.6549 | 23.0179 | 21.3528 | 21.3528 | 2.0945 | 1.4375
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 700 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 22.4471 | 23.5693 | 15.1031 | 15.1031 | 22.7594 | 22.7372 | 22.7372 | 1.4863 | 0.98724
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 700 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 12.1013 | 23.5693 | 15.1031 | 15.1031 | 22.7594 | 22.7372 | 22.7372 | 0.80125 | 0.53223
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 700 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 31.0415 | 23.5693 | 15.1031 | 15.1031 | 22.7594 | 22.7372 | 22.7372 | 2.0553 | 1.3652
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 750 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 22.7513 | 23.4548 | 15.5458 | 15.5458 | 22.481 | 24.0632 | 24.0632 | 1.4635 | 0.94548
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 750 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 12.2057 | 23.4548 | 15.5458 | 15.5458 | 22.481 | 24.0632 | 24.0632 | 0.78514 | 0.50723
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 750 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 31.3679 | 23.4548 | 15.5458 | 15.5458 | 22.481 | 24.0632 | 24.0632 | 2.0178 | 1.3036
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 800 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 23.0396 | 23.3331 | 15.9805 | 15.9805 | 22.1823 | 25.3264 | 25.3264 | 1.4417 | 0.90971
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 800 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 12.3041 | 23.3331 | 15.9805 | 15.9805 | 22.1823 | 25.3264 | 25.3264 | 0.76994 | 0.48582
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 800 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 31.6763 | 23.3331 | 15.9805 | 15.9805 | 22.1823 | 25.3264 | 25.3264 | 1.9822 | 1.2507
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 850 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 23.3138 | 23.204 | 16.4061 | 16.4061 | 21.8624 | 26.5214 | 26.5214 | 1.421 | 0.87906
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 850 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 12.3973 | 23.204 | 16.4061 | 16.4061 | 21.8624 | 26.5214 | 26.5214 | 0.75566 | 0.46745
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 850 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 31.9688 | 23.204 | 16.4061 | 16.4061 | 21.8624 | 26.5214 | 26.5214 | 1.9486 | 1.2054
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 900 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 23.5752 | 23.0682 | 16.8219 | 16.8219 | 21.5196 | 27.6412 | 27.6412 | 1.4015 | 0.8529
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 900 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 12.4859 | 23.0682 | 16.8219 | 16.8219 | 21.5196 | 27.6412 | 27.6412 | 0.74224 | 0.45171
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 900 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 32.2471 | 23.0682 | 16.8219 | 16.8219 | 21.5196 | 27.6412 | 27.6412 | 1.917 | 1.1666
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 950 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 23.8252 | 22.9242 | 17.2264 | 17.2264 | 21.155 | 28.6826 | 28.6826 | 1.3831 | 0.83065
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 950 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 12.5703 | 22.9242 | 17.2264 | 17.2264 | 21.155 | 28.6826 | 28.6826 | 0.72971 | 0.43825
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 950 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 32.5126 | 22.9242 | 17.2264 | 17.2264 | 21.155 | 28.6826 | 28.6826 | 1.8874 | 1.1335
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1000 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 24.0648 | 22.7734 | 17.6199 | 17.6199 | 20.7656 | 29.6365 | 29.6365 | 1.3658 | 0.812
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1000 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 12.6508 | 22.7734 | 17.6199 | 17.6199 | 20.7656 | 29.6365 | 29.6365 | 0.71799 | 0.42687
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1000 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 32.7666 | 22.7734 | 17.6199 | 17.6199 | 20.7656 | 29.6365 | 29.6365 | 1.8596 | 1.1056
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1050 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 24.295 | 22.6136 | 18.0002 | 18.0002 | 20.3502 | 30.496 | 30.496 | 1.3497 | 0.79666
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1050 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 12.7279 | 22.6136 | 18.0002 | 18.0002 | 20.3502 | 30.496 | 30.496 | 0.7071 | 0.41736
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1050 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 33.01 | 22.6136 | 18.0002 | 18.0002 | 20.3502 | 30.496 | 30.496 | 1.8339 | 1.0824
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1100 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 24.5164 | 22.4463 | 18.368 | 18.368 | 19.9083 | 31.2545 | 31.2545 | 1.3347 | 0.78441
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1100 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 12.8019 | 22.4463 | 18.368 | 18.368 | 19.9083 | 31.2545 | 31.2545 | 0.69697 | 0.4096
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1100 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 33.2438 | 22.4463 | 18.368 | 18.368 | 19.9083 | 31.2545 | 31.2545 | 1.8099 | 1.0636
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1150 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 24.73 | 22.27 | 18.7216 | 18.7216 | 19.438 | 31.9034 | 31.9034 | 1.3209 | 0.77515
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1150 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 12.873 | 22.27 | 18.7216 | 18.7216 | 19.438 | 31.9034 | 31.9034 | 0.6876 | 0.4035
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1150 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 33.4688 | 22.27 | 18.7216 | 18.7216 | 19.438 | 31.9034 | 31.9034 | 1.7877 | 1.0491
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1200 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 24.9361 | 22.0847 | 19.0606 | 19.0606 | 18.9371 | 32.4328 | 32.4328 | 1.3083 | 0.76885
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1200 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 12.9415 | 22.0847 | 19.0606 | 19.0606 | 18.9371 | 32.4328 | 32.4328 | 0.67897 | 0.39902
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1200 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 33.6856 | 22.0847 | 19.0606 | 19.0606 | 18.9371 | 32.4328 | 32.4328 | 1.7673 | 1.0386
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1250 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 25.1355 | 21.8896 | 19.3839 | 19.3839 | 18.4036 | 32.8326 | 32.8326 | 1.2967 | 0.76557
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1250 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 13.0075 | 21.8896 | 19.3839 | 19.3839 | 18.4036 | 32.8326 | 32.8326 | 0.67105 | 0.39618
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1250 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 33.8949 | 21.8896 | 19.3839 | 19.3839 | 18.4036 | 32.8326 | 32.8326 | 1.7486 | 1.0324
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1300 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 25.3285 | 21.6841 | 19.6906 | 19.6906 | 17.8349 | 33.0908 | 33.0908 | 1.2863 | 0.76542
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1300 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 13.0712 | 21.6841 | 19.6906 | 19.6906 | 17.8349 | 33.0908 | 33.0908 | 0.66383 | 0.39501
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1300 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 34.0973 | 21.6841 | 19.6906 | 19.6906 | 17.8349 | 33.0908 | 33.0908 | 1.7317 | 1.0304
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1350 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 25.5156 | 21.4683 | 19.98 | 19.98 | 17.2266 | 33.1917 | 33.1917 | 1.2771 | 0.76874
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1350 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 13.1329 | 21.4683 | 19.98 | 19.98 | 17.2266 | 33.1917 | 33.1917 | 0.6573 | 0.39567
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1350 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 34.2932 | 21.4683 | 19.98 | 19.98 | 17.2266 | 33.1917 | 33.1917 | 1.7164 | 1.0332
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1400 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 25.6973 | 21.2414 | 20.2513 | 20.2513 | 16.576 | 33.1213 | 33.1213 | 1.2689 | 0.77585
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1400 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 13.1926 | 21.2414 | 20.2513 | 20.2513 | 16.576 | 33.1213 | 33.1213 | 0.65144 | 0.39831
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1400 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 34.483 | 21.2414 | 20.2513 | 20.2513 | 16.576 | 33.1213 | 33.1213 | 1.7028 | 1.0411
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1450 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 25.8738 | 21.0029 | 20.5033 | 20.5033 | 15.8779 | 32.8599 | 32.8599 | 1.2619 | 0.7874
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1450 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 13.2504 | 21.0029 | 20.5033 | 20.5033 | 15.8779 | 32.8599 | 32.8599 | 0.64626 | 0.40324
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1450 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 34.6672 | 21.0029 | 20.5033 | 20.5033 | 15.8779 | 32.8599 | 32.8599 | 1.6908 | 1.055
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1500 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 26.0454 | 20.7522 | 20.7348 | 20.7348 | 15.1267 | 32.3851 | 32.3851 | 1.2561 | 0.80424
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1500 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 13.3065 | 20.7522 | 20.7348 | 20.7348 | 15.1267 | 32.3851 | 32.3851 | 0.64175 | 0.41088
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1500 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 34.846 | 20.7522 | 20.7348 | 20.7348 | 15.1267 | 32.3851 | 32.3851 | 1.6806 | 1.076
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1550 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 26.2125 | 20.4871 | 20.9433 | 20.9433 | 14.3143 | 31.6677 | 31.6677 | 1.2516 | 0.82774
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1550 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 13.361 | 20.4871 | 20.9433 | 20.9433 | 14.3143 | 31.6677 | 31.6677 | 0.63796 | 0.42191
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1550 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 35.0199 | 20.4871 | 20.9433 | 20.9433 | 14.3143 | 31.6677 | 31.6677 | 1.6721 | 1.1059
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1600 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 26.3753 | 20.2079 | 21.1284 | 21.1284 | 13.4302 | 30.6707 | 30.6707 | 1.2483 | 0.85995
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1600 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 13.414 | 20.2079 | 21.1284 | 21.1284 | 13.4302 | 30.6707 | 30.6707 | 0.63488 | 0.43736
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 600 | 1600 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 35.1892 | 20.2079 | 21.1284 | 21.1284 | 13.4302 | 30.6707 | 30.6707 | 1.6655 | 1.1473
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 50 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 11.6711 |  |  |  | 24.7284 | 1.5035 | 1.5035 |  | 7.7624
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 50 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 7.6938 |  |  |  | 24.7284 | 1.5035 | 1.5035 |  | 5.1171
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 50 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 18.1641 |  |  |  | 24.7284 | 1.5035 | 1.5035 |  | 12.0809
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 100 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 13.3643 |  |  |  | 24.678 | 3.0009 | 3.0009 |  | 4.4534
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 100 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 8.3827 |  |  |  | 24.678 | 3.0009 | 3.0009 |  | 2.7933
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 100 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 20.1641 |  |  |  | 24.678 | 3.0009 | 3.0009 |  | 6.7193
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 150 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 14.466 |  |  |  | 24.6114 | 4.4893 | 4.4893 |  | 3.2224
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 150 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 8.8145 |  |  |  | 24.6114 | 4.4893 | 4.4893 |  | 1.9635
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 150 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 21.4365 |  |  |  | 24.6114 | 4.4893 | 4.4893 |  | 4.7751
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 200 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 15.3022 | 21.9151 | 25.4521 | 25.4521 | 24.5285 | 5.9655 | 5.9655 | 0.60122 | 2.5651
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 200 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 9.1347 | 21.9151 | 25.4521 | 25.4521 | 24.5285 | 5.9655 | 5.9655 | 0.3589 | 1.5312
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 200 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 22.3885 | 21.9151 | 25.4521 | 25.4521 | 24.5285 | 5.9655 | 5.9655 | 0.87963 | 3.753
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 250 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 15.9838 | 23.9718 | 13.2524 | 13.2524 | 24.4292 | 7.4267 | 7.4267 | 1.2061 | 2.1522
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 250 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 9.3911 | 23.9718 | 13.2524 | 13.2524 | 24.4292 | 7.4267 | 7.4267 | 0.70863 | 1.2645
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 250 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 23.1565 | 23.9718 | 13.2524 | 13.2524 | 24.4292 | 7.4267 | 7.4267 | 1.7473 | 3.118
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 300 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 16.5631 | 24.1674 | 10.9269 | 10.9269 | 24.313 | 8.8697 | 8.8697 | 1.5158 | 1.8674
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 300 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 9.6061 | 24.1674 | 10.9269 | 10.9269 | 24.313 | 8.8697 | 8.8697 | 0.87912 | 1.083
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 300 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 23.8038 | 24.1674 | 10.9269 | 10.9269 | 24.313 | 8.8697 | 8.8697 | 2.1785 | 2.6837
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 350 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 17.0692 | 24.1625 | 10.6335 | 10.6335 | 24.1805 | 10.2916 | 10.2916 | 1.6052 | 1.6586
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 350 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 9.7918 | 24.1625 | 10.6335 | 10.6335 | 24.1805 | 10.2916 | 10.2916 | 0.92084 | 0.95144
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 350 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 24.3654 | 24.1625 | 10.6335 | 10.6335 | 24.1805 | 10.2916 | 10.2916 | 2.2914 | 2.3675
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 400 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 17.52 | 24.1109 | 10.8296 | 10.8296 | 24.031 | 11.6891 | 11.6891 | 1.6178 | 1.4988
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 400 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 9.9556 | 24.1109 | 10.8296 | 10.8296 | 24.031 | 11.6891 | 11.6891 | 0.9193 | 0.8517
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 400 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 24.8627 | 24.1109 | 10.8296 | 10.8296 | 24.031 | 11.6891 | 11.6891 | 2.2958 | 2.127
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 450 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 17.9275 | 24.0417 | 11.1711 | 11.1711 | 23.8641 | 13.0589 | 13.0589 | 1.6048 | 1.3728
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 450 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 10.1025 | 24.0417 | 11.1711 | 11.1711 | 23.8641 | 13.0589 | 13.0589 | 0.90434 | 0.77361
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 450 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 25.3099 | 24.0417 | 11.1711 | 11.1711 | 23.8641 | 13.0589 | 13.0589 | 2.2657 | 1.9381
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 500 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 18.3 | 23.9618 | 11.5627 | 11.5627 | 23.6797 | 14.3978 | 14.3978 | 1.5827 | 1.271
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 500 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 10.2357 | 23.9618 | 11.5627 | 11.5627 | 23.6797 | 14.3978 | 14.3978 | 0.88523 | 0.71092
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 500 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 25.7169 | 23.9618 | 11.5627 | 11.5627 | 23.6797 | 14.3978 | 14.3978 | 2.2241 | 1.7862
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 550 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 18.6437 | 23.8739 | 11.9727 | 11.9727 | 23.4776 | 15.7024 | 15.7024 | 1.5572 | 1.1873
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 550 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 10.3577 | 23.8739 | 11.9727 | 11.9727 | 23.4776 | 15.7024 | 15.7024 | 0.86511 | 0.65962
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 550 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 26.0908 | 23.8739 | 11.9727 | 11.9727 | 23.4776 | 15.7024 | 15.7024 | 2.1792 | 1.6616
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 600 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 18.963 | 23.7793 | 12.3885 | 12.3885 | 23.2574 | 16.9693 | 16.9693 | 1.5307 | 1.1175
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 600 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 10.4704 | 23.7793 | 12.3885 | 12.3885 | 23.2574 | 16.9693 | 16.9693 | 0.84517 | 0.61702
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 600 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 26.4369 | 23.7793 | 12.3885 | 12.3885 | 23.2574 | 16.9693 | 16.9693 | 2.134 | 1.5579
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 650 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 19.2615 | 23.6778 | 12.8039 | 12.8039 | 23.0179 | 18.1941 | 18.1941 | 1.5044 | 1.0587
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 650 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 10.5752 | 23.6778 | 12.8039 | 12.8039 | 23.0179 | 18.1941 | 18.1941 | 0.82594 | 0.58125
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 650 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 26.7595 | 23.6778 | 12.8039 | 12.8039 | 23.0179 | 18.1941 | 18.1941 | 2.09 | 1.4708
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 700 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 19.5421 | 23.5693 | 13.2154 | 13.2154 | 22.7594 | 19.3737 | 19.3737 | 1.4787 | 1.0087
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 700 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 10.6732 | 23.5693 | 13.2154 | 13.2154 | 22.7594 | 19.3737 | 19.3737 | 0.80763 | 0.55091
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 700 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 27.0617 | 23.5693 | 13.2154 | 13.2154 | 22.7594 | 19.3737 | 19.3737 | 2.0477 | 1.3968
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 750 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 19.807 | 23.4548 | 13.6218 | 13.6218 | 22.481 | 20.5036 | 20.5036 | 1.4541 | 0.96603
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 750 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 10.7653 | 23.4548 | 13.6218 | 13.6218 | 22.481 | 20.5036 | 20.5036 | 0.7903 | 0.52504
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 750 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 27.3461 | 23.4548 | 13.6218 | 13.6218 | 22.481 | 20.5036 | 20.5036 | 2.0075 | 1.3337
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 800 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 20.058 | 23.3331 | 14.0208 | 14.0208 | 22.1823 | 21.5799 | 21.5799 | 1.4306 | 0.92948
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 800 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 10.8521 | 23.3331 | 14.0208 | 14.0208 | 22.1823 | 21.5799 | 21.5799 | 0.774 | 0.50288
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 800 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 27.6149 | 23.3331 | 14.0208 | 14.0208 | 22.1823 | 21.5799 | 21.5799 | 1.9696 | 1.2797
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 850 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 20.2967 | 23.204 | 14.4114 | 14.4114 | 21.8624 | 22.5981 | 22.5981 | 1.4084 | 0.89816
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 850 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 10.9343 | 23.204 | 14.4114 | 14.4114 | 21.8624 | 22.5981 | 22.5981 | 0.75873 | 0.48386
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 850 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 27.8698 | 23.204 | 14.4114 | 14.4114 | 21.8624 | 22.5981 | 22.5981 | 1.9339 | 1.2333
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 900 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 20.5244 | 23.0682 | 14.7933 | 14.7933 | 21.5196 | 23.5523 | 23.5523 | 1.3874 | 0.87144
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 900 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 11.0124 | 23.0682 | 14.7933 | 14.7933 | 21.5196 | 23.5523 | 23.5523 | 0.74442 | 0.46757
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 900 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 28.1124 | 23.0682 | 14.7933 | 14.7933 | 21.5196 | 23.5523 | 23.5523 | 1.9003 | 1.1936
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 950 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 20.742 | 22.9242 | 15.165 | 15.165 | 21.155 | 24.4396 | 24.4396 | 1.3678 | 0.8487
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 950 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 11.0868 | 22.9242 | 15.165 | 15.165 | 21.155 | 24.4396 | 24.4396 | 0.73108 | 0.45364
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 950 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 28.3438 | 22.9242 | 15.165 | 15.165 | 21.155 | 24.4396 | 24.4396 | 1.869 | 1.1597
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1000 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 20.9506 | 22.7734 | 15.5267 | 15.5267 | 20.7656 | 25.2524 | 25.2524 | 1.3493 | 0.82965
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1000 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 11.1579 | 22.7734 | 15.5267 | 15.5267 | 20.7656 | 25.2524 | 25.2524 | 0.71863 | 0.44185
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1000 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 28.5651 | 22.7734 | 15.5267 | 15.5267 | 20.7656 | 25.2524 | 25.2524 | 1.8397 | 1.1312
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1050 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 21.151 | 22.6136 | 15.8767 | 15.8767 | 20.3502 | 25.9847 | 25.9847 | 1.3322 | 0.81398
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1050 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 11.2259 | 22.6136 | 15.8767 | 15.8767 | 20.3502 | 25.9847 | 25.9847 | 0.70707 | 0.43202
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1050 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 28.7773 | 22.6136 | 15.8767 | 15.8767 | 20.3502 | 25.9847 | 25.9847 | 1.8126 | 1.1075
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1100 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 21.3439 | 22.4463 | 16.2154 | 16.2154 | 19.9083 | 26.6311 | 26.6311 | 1.3163 | 0.80146
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1100 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 11.2912 | 22.4463 | 16.2154 | 16.2154 | 19.9083 | 26.6311 | 26.6311 | 0.69632 | 0.42398
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1100 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 28.9811 | 22.4463 | 16.2154 | 16.2154 | 19.9083 | 26.6311 | 26.6311 | 1.7873 | 1.0882
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1150 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 21.5298 | 22.27 | 16.5414 | 16.5414 | 19.438 | 27.184 | 27.184 | 1.3016 | 0.792
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1150 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 11.3539 | 22.27 | 16.5414 | 16.5414 | 19.438 | 27.184 | 27.184 | 0.68639 | 0.41767
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1150 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 29.1771 | 22.27 | 16.5414 | 16.5414 | 19.438 | 27.184 | 27.184 | 1.7639 | 1.0733
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1200 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 21.7093 | 22.0847 | 16.8544 | 16.8544 | 18.9371 | 27.6351 | 27.6351 | 1.288 | 0.78557
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1200 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 11.4142 | 22.0847 | 16.8544 | 16.8544 | 18.9371 | 27.6351 | 27.6351 | 0.67723 | 0.41303
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1200 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 29.3661 | 22.0847 | 16.8544 | 16.8544 | 18.9371 | 27.6351 | 27.6351 | 1.7423 | 1.0626
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1250 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 21.8828 | 21.8896 | 17.1534 | 17.1534 | 18.4036 | 27.9757 | 27.9757 | 1.2757 | 0.78221
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1250 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 11.4725 | 21.8896 | 17.1534 | 17.1534 | 18.4036 | 27.9757 | 27.9757 | 0.66882 | 0.41009
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1250 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 29.5485 | 21.8896 | 17.1534 | 17.1534 | 18.4036 | 27.9757 | 27.9757 | 1.7226 | 1.0562
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1300 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 22.0509 | 21.6841 | 17.4374 | 17.4374 | 17.8349 | 28.1957 | 28.1957 | 1.2646 | 0.78207
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1300 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 11.5287 | 21.6841 | 17.4374 | 17.4374 | 17.8349 | 28.1957 | 28.1957 | 0.66115 | 0.40888
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1300 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 29.7249 | 21.6841 | 17.4374 | 17.4374 | 17.8349 | 28.1957 | 28.1957 | 1.7047 | 1.0542
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1350 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 22.2138 | 21.4683 | 17.706 | 17.706 | 17.2266 | 28.2817 | 28.2817 | 1.2546 | 0.78545
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1350 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 11.583 | 21.4683 | 17.706 | 17.706 | 17.2266 | 28.2817 | 28.2817 | 0.65419 | 0.40956
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1350 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 29.8956 | 21.4683 | 17.706 | 17.706 | 17.2266 | 28.2817 | 28.2817 | 1.6884 | 1.0571
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1400 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 22.372 | 21.2414 | 17.9584 | 17.9584 | 16.576 | 28.2217 | 28.2217 | 1.2458 | 0.79272
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1400 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 11.6357 | 21.2414 | 17.9584 | 17.9584 | 16.576 | 28.2217 | 28.2217 | 0.64792 | 0.4123
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1400 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 30.0611 | 21.2414 | 17.9584 | 17.9584 | 16.576 | 28.2217 | 28.2217 | 1.6739 | 1.0652
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1450 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 22.5257 | 21.0029 | 18.1934 | 18.1934 | 15.8779 | 27.9989 | 27.9989 | 1.2381 | 0.80452
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1450 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 11.6867 | 21.0029 | 18.1934 | 18.1934 | 15.8779 | 27.9989 | 27.9989 | 0.64236 | 0.4174
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1450 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 30.2216 | 21.0029 | 18.1934 | 18.1934 | 15.8779 | 27.9989 | 27.9989 | 1.6611 | 1.0794
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1500 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 22.6751 | 20.7522 | 18.4102 | 18.4102 | 15.1267 | 27.5944 | 27.5944 | 1.2317 | 0.82173
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1500 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 11.7362 | 20.7522 | 18.4102 | 18.4102 | 15.1267 | 27.5944 | 27.5944 | 0.63748 | 0.42531
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1500 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 30.3775 | 20.7522 | 18.4102 | 18.4102 | 15.1267 | 27.5944 | 27.5944 | 1.65 | 1.1009
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1550 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 22.8206 | 20.4871 | 18.6064 | 18.6064 | 14.3143 | 26.9831 | 26.9831 | 1.2265 | 0.84574
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1550 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 11.7843 | 20.4871 | 18.6064 | 18.6064 | 14.3143 | 26.9831 | 26.9831 | 0.63335 | 0.43673
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1550 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 30.529 | 20.4871 | 18.6064 | 18.6064 | 14.3143 | 26.9831 | 26.9831 | 1.6408 | 1.1314
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1600 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 22.9624 | 20.2079 | 18.7815 | 18.7815 | 13.4302 | 26.1336 | 26.1336 | 1.2226 | 0.87865
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1600 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 11.831 | 20.2079 | 18.7815 | 18.7815 | 13.4302 | 26.1336 | 26.1336 | 0.62993 | 0.45271
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 650 | 1600 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 30.6765 | 20.2079 | 18.7815 | 18.7815 | 13.4302 | 26.1336 | 26.1336 | 1.6333 | 1.1738
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 50 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 10.2652 |  |  |  | 24.7284 | 1.2964 | 1.2964 |  | 7.9181
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 50 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 6.8493 |  |  |  | 24.7284 | 1.2964 | 1.2964 |  | 5.2833
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 50 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 15.999 |  |  |  | 24.7284 | 1.2964 | 1.2964 |  | 12.341
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 100 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 11.7546 |  |  |  | 24.678 | 2.5875 | 2.5875 |  | 4.5427
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 100 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 7.4626 |  |  |  | 24.678 | 2.5875 | 2.5875 |  | 2.884
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 100 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 17.76 |  |  |  | 24.678 | 2.5875 | 2.5875 |  | 6.8637
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 150 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 12.7237 |  |  |  | 24.6114 | 3.8708 | 3.8708 |  | 3.2871
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 150 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 7.847 |  |  |  | 24.6114 | 3.8708 | 3.8708 |  | 2.0272
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 150 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 18.8804 |  |  |  | 24.6114 | 3.8708 | 3.8708 |  | 4.8776
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 200 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 13.4592 | 21.9151 | 21.9168 | 21.9168 | 24.5285 | 5.1437 | 5.1437 | 0.61411 | 2.6166
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 200 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 8.132 | 21.9151 | 21.9168 | 21.9168 | 24.5285 | 5.1437 | 5.1437 | 0.37104 | 1.581
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 200 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 19.7187 | 21.9151 | 21.9168 | 21.9168 | 24.5285 | 5.1437 | 5.1437 | 0.89971 | 3.8335
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 250 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 14.0588 | 23.9718 | 11.4687 | 11.4687 | 24.4292 | 6.4036 | 6.4036 | 1.2258 | 2.1954
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 250 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 8.3603 | 23.9718 | 11.4687 | 11.4687 | 24.4292 | 6.4036 | 6.4036 | 0.72897 | 1.3056
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 250 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 20.3949 | 23.9718 | 11.4687 | 11.4687 | 24.4292 | 6.4036 | 6.4036 | 1.7783 | 3.1849
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 300 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 14.5684 | 24.1674 | 9.4937 | 9.4937 | 24.313 | 7.6478 | 7.6478 | 1.5345 | 1.9049
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 300 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 8.5517 | 24.1674 | 9.4937 | 9.4937 | 24.313 | 7.6478 | 7.6478 | 0.90078 | 1.1182
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 300 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 20.9648 | 24.1674 | 9.4937 | 9.4937 | 24.313 | 7.6478 | 7.6478 | 2.2083 | 2.7413
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 350 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 15.0135 | 24.1625 | 9.2689 | 9.2689 | 24.1805 | 8.8739 | 8.8739 | 1.6198 | 1.6919
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 350 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 8.7171 | 24.1625 | 9.2689 | 9.2689 | 24.1805 | 8.8739 | 8.8739 | 0.94046 | 0.98233
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 350 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 21.4593 | 24.1625 | 9.2689 | 9.2689 | 24.1805 | 8.8739 | 8.8739 | 2.3152 | 2.4183
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 400 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 15.4101 | 24.1109 | 9.4658 | 9.4658 | 24.031 | 10.0789 | 10.0789 | 1.628 | 1.529
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 400 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 8.8629 | 24.1109 | 9.4658 | 9.4658 | 24.031 | 10.0789 | 10.0789 | 0.9363 | 0.87935
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 400 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 21.8972 | 24.1109 | 9.4658 | 9.4658 | 24.031 | 10.0789 | 10.0789 | 2.3133 | 2.1726
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 450 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 15.7686 | 24.0417 | 9.7877 | 9.7877 | 23.8641 | 11.26 | 11.26 | 1.6111 | 1.4004
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 450 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 8.9936 | 24.0417 | 9.7877 | 9.7877 | 23.8641 | 11.26 | 11.26 | 0.91887 | 0.79873
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 450 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 22.291 | 24.0417 | 9.7877 | 9.7877 | 23.8641 | 11.26 | 11.26 | 2.2774 | 1.9797
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 500 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 16.0963 | 23.9618 | 10.1521 | 10.1521 | 23.6797 | 12.4144 | 12.4144 | 1.5855 | 1.2966
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 500 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 9.1122 | 23.9618 | 10.1521 | 10.1521 | 23.6797 | 12.4144 | 12.4144 | 0.89756 | 0.734
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 500 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 22.6493 | 23.9618 | 10.1521 | 10.1521 | 23.6797 | 12.4144 | 12.4144 | 2.231 | 1.8244
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 550 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 16.3985 | 23.8739 | 10.5318 | 10.5318 | 23.4776 | 13.5394 | 13.5394 | 1.5571 | 1.2112
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 550 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 9.2208 | 23.8739 | 10.5318 | 10.5318 | 23.4776 | 13.5394 | 13.5394 | 0.87553 | 0.68104
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 550 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 22.9785 | 23.8739 | 10.5318 | 10.5318 | 23.4776 | 13.5394 | 13.5394 | 2.1818 | 1.6972
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 600 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 16.6794 | 23.7793 | 10.9159 | 10.9159 | 23.2574 | 14.6317 | 14.6317 | 1.528 | 1.14
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 600 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 9.3212 | 23.7793 | 10.9159 | 10.9159 | 23.2574 | 14.6317 | 14.6317 | 0.85391 | 0.63706
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 600 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 23.2833 | 23.7793 | 10.9159 | 10.9159 | 23.2574 | 14.6317 | 14.6317 | 2.133 | 1.5913
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 650 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 16.942 | 23.6778 | 11.2992 | 11.2992 | 23.0179 | 15.6878 | 15.6878 | 1.4994 | 1.08
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 650 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 9.4145 | 23.6778 | 11.2992 | 11.2992 | 23.0179 | 15.6878 | 15.6878 | 0.8332 | 0.60012
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 650 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 23.5673 | 23.6778 | 11.2992 | 11.2992 | 23.0179 | 15.6878 | 15.6878 | 2.0857 | 1.5023
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 700 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 17.1889 | 23.5693 | 11.6787 | 11.6787 | 22.7594 | 16.7048 | 16.7048 | 1.4718 | 1.029
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 700 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 9.5017 | 23.5693 | 11.6787 | 11.6787 | 22.7594 | 16.7048 | 16.7048 | 0.81359 | 0.5688
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 700 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 23.8334 | 23.5693 | 11.6787 | 11.6787 | 22.7594 | 16.7048 | 16.7048 | 2.0407 | 1.4267
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 750 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 17.4219 | 23.4548 | 12.0534 | 12.0534 | 22.481 | 17.6791 | 17.6791 | 1.4454 | 0.98545
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 750 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 9.5837 | 23.4548 | 12.0534 | 12.0534 | 22.481 | 17.6791 | 17.6791 | 0.7951 | 0.54209
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 750 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 24.0838 | 23.4548 | 12.0534 | 12.0534 | 22.481 | 17.6791 | 17.6791 | 1.9981 | 1.3623
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 800 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 17.6427 | 23.3331 | 12.4213 | 12.4213 | 22.1823 | 18.6072 | 18.6072 | 1.4204 | 0.94817
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 800 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 9.661 | 23.3331 | 12.4213 | 12.4213 | 22.1823 | 18.6072 | 18.6072 | 0.77778 | 0.51921
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 800 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 24.3205 | 23.3331 | 12.4213 | 12.4213 | 22.1823 | 18.6072 | 18.6072 | 1.958 | 1.307
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 850 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 17.8527 | 23.204 | 12.7815 | 12.7815 | 21.8624 | 19.4851 | 19.4851 | 1.3968 | 0.91622
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 850 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 9.7342 | 23.204 | 12.7815 | 12.7815 | 21.8624 | 19.4851 | 19.4851 | 0.76158 | 0.49957
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 850 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 24.545 | 23.204 | 12.7815 | 12.7815 | 21.8624 | 19.4851 | 19.4851 | 1.9203 | 1.2597
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 900 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 18.0529 | 23.0682 | 13.1339 | 13.1339 | 21.5196 | 20.3078 | 20.3078 | 1.3745 | 0.88896
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 900 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 9.8037 | 23.0682 | 13.1339 | 13.1339 | 21.5196 | 20.3078 | 20.3078 | 0.74644 | 0.48275
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 900 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 24.7585 | 23.0682 | 13.1339 | 13.1339 | 21.5196 | 20.3078 | 20.3078 | 1.8851 | 1.2192
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 950 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 18.2444 | 22.9242 | 13.4769 | 13.4769 | 21.155 | 21.0729 | 21.0729 | 1.3537 | 0.86577
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 950 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 9.8699 | 22.9242 | 13.4769 | 13.4769 | 21.155 | 21.0729 | 21.0729 | 0.73236 | 0.46837
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 950 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 24.9623 | 22.9242 | 13.4769 | 13.4769 | 21.155 | 21.0729 | 21.0729 | 1.8522 | 1.1846
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1000 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 18.4279 | 22.7734 | 13.8111 | 13.8111 | 20.7656 | 21.7737 | 21.7737 | 1.3343 | 0.84634
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1000 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 9.9332 | 22.7734 | 13.8111 | 13.8111 | 20.7656 | 21.7737 | 21.7737 | 0.71922 | 0.4562
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1000 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 25.1572 | 22.7734 | 13.8111 | 13.8111 | 20.7656 | 21.7737 | 21.7737 | 1.8215 | 1.1554
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1050 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 18.6042 | 22.6136 | 14.1346 | 14.1346 | 20.3502 | 22.4052 | 22.4052 | 1.3162 | 0.83035
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1050 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 9.9937 | 22.6136 | 14.1346 | 14.1346 | 20.3502 | 22.4052 | 22.4052 | 0.70704 | 0.44605
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1050 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 25.3439 | 22.6136 | 14.1346 | 14.1346 | 20.3502 | 22.4052 | 22.4052 | 1.793 | 1.1312
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1100 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 18.7738 | 22.4463 | 14.448 | 14.448 | 19.9083 | 22.9625 | 22.9625 | 1.2994 | 0.81758
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1100 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 10.0518 | 22.4463 | 14.448 | 14.448 | 19.9083 | 22.9625 | 22.9625 | 0.69573 | 0.43775
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1100 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 25.5234 | 22.4463 | 14.448 | 14.448 | 19.9083 | 22.9625 | 22.9625 | 1.7666 | 1.1115
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1150 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 18.9373 | 22.27 | 14.7499 | 14.7499 | 19.438 | 23.4392 | 23.4392 | 1.2839 | 0.80793
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1150 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 10.1077 | 22.27 | 14.7499 | 14.7499 | 19.438 | 23.4392 | 23.4392 | 0.68527 | 0.43123
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1150 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 25.696 | 22.27 | 14.7499 | 14.7499 | 19.438 | 23.4392 | 23.4392 | 1.7421 | 1.0963
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1200 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 19.0952 | 22.0847 | 15.0401 | 15.0401 | 18.9371 | 23.8282 | 23.8282 | 1.2696 | 0.80137
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1200 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 10.1614 | 22.0847 | 15.0401 | 15.0401 | 18.9371 | 23.8282 | 23.8282 | 0.67562 | 0.42644
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1200 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 25.8624 | 22.0847 | 15.0401 | 15.0401 | 18.9371 | 23.8282 | 23.8282 | 1.7196 | 1.0854
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1250 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 19.2479 | 21.8896 | 15.3177 | 15.3177 | 18.4036 | 24.1219 | 24.1219 | 1.2566 | 0.79794
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1250 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 10.2132 | 21.8896 | 15.3177 | 15.3177 | 18.4036 | 24.1219 | 24.1219 | 0.66676 | 0.4234
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1250 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 26.023 | 21.8896 | 15.3177 | 15.3177 | 18.4036 | 24.1219 | 24.1219 | 1.6989 | 1.0788
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1300 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 19.3958 | 21.6841 | 15.5818 | 15.5818 | 17.8349 | 24.3116 | 24.3116 | 1.2448 | 0.7978
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1300 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 10.2633 | 21.6841 | 15.5818 | 15.5818 | 17.8349 | 24.3116 | 24.3116 | 0.65867 | 0.42216
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1300 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 26.1783 | 21.6841 | 15.5818 | 15.5818 | 17.8349 | 24.3116 | 24.3116 | 1.6801 | 1.0768
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1350 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 19.5391 | 21.4683 | 15.832 | 15.832 | 17.2266 | 24.3858 | 24.3858 | 1.2341 | 0.80125
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1350 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 10.3117 | 21.4683 | 15.832 | 15.832 | 17.2266 | 24.3858 | 24.3858 | 0.65132 | 0.42286
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1350 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 26.3286 | 21.4683 | 15.832 | 15.832 | 17.2266 | 24.3858 | 24.3858 | 1.663 | 1.0797
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1400 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 19.6782 | 21.2414 | 16.0676 | 16.0676 | 16.576 | 24.334 | 24.334 | 1.2247 | 0.80867
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1400 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 10.3585 | 21.2414 | 16.0676 | 16.0676 | 16.576 | 24.334 | 24.334 | 0.64469 | 0.42568
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1400 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 26.4743 | 21.2414 | 16.0676 | 16.0676 | 16.576 | 24.334 | 24.334 | 1.6477 | 1.088
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1450 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 19.8134 | 21.0029 | 16.2875 | 16.2875 | 15.8779 | 24.1419 | 24.1419 | 1.2165 | 0.8207
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1450 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 10.404 | 21.0029 | 16.2875 | 16.2875 | 15.8779 | 24.1419 | 24.1419 | 0.63877 | 0.43095
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1450 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 26.6156 | 21.0029 | 16.2875 | 16.2875 | 15.8779 | 24.1419 | 24.1419 | 1.6341 | 1.1025
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1500 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 19.9449 | 20.7522 | 16.491 | 16.491 | 15.1267 | 23.7931 | 23.7931 | 1.2094 | 0.83826
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1500 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 10.448 | 20.7522 | 16.491 | 16.491 | 15.1267 | 23.7931 | 23.7931 | 0.63356 | 0.43912
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1500 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 26.7529 | 20.7522 | 16.491 | 16.491 | 15.1267 | 23.7931 | 23.7931 | 1.6223 | 1.1244
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1550 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 20.0729 | 20.4871 | 16.6758 | 16.6758 | 14.3143 | 23.2661 | 23.2661 | 1.2037 | 0.86275
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1550 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 10.4908 | 20.4871 | 16.6758 | 16.6758 | 14.3143 | 23.2661 | 23.2661 | 0.62911 | 0.45091
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1550 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 26.8863 | 20.4871 | 16.6758 | 16.6758 | 14.3143 | 23.2661 | 23.2661 | 1.6123 | 1.1556
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1600 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 20.1976 | 20.2079 | 16.8416 | 16.8416 | 13.4302 | 22.5336 | 22.5336 | 1.1993 | 0.89633
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1600 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 10.5325 | 20.2079 | 16.8416 | 16.8416 | 13.4302 | 22.5336 | 22.5336 | 0.62538 | 0.46741
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 700 | 1600 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 27.0162 | 20.2079 | 16.8416 | 16.8416 | 13.4302 | 22.5336 | 22.5336 | 1.6041 | 1.1989
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 50 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 9.109 |  |  |  | 24.7284 | 1.1293 | 1.1293 |  | 8.0659
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 50 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 6.1467 |  |  |  | 24.7284 | 1.1293 | 1.1293 |  | 5.4428
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 50 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 14.216 |  |  |  | 24.7284 | 1.1293 | 1.1293 |  | 12.5881
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 100 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 10.4308 |  |  |  | 24.678 | 2.254 | 2.254 |  | 4.6276
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 100 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 6.697 |  |  |  | 24.678 | 2.254 | 2.254 |  | 2.9711
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 100 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 15.7803 |  |  |  | 24.678 | 2.254 | 2.254 |  | 7.0009
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 150 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 11.2908 |  |  |  | 24.6114 | 3.3719 | 3.3719 |  | 3.3485
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 150 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 7.042 |  |  |  | 24.6114 | 3.3719 | 3.3719 |  | 2.0884
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 150 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 16.7755 |  |  |  | 24.6114 | 3.3719 | 3.3719 |  | 4.975
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 200 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 11.9436 | 21.9151 | 19.0684 | 19.0684 | 24.5285 | 4.4808 | 4.4808 | 0.62635 | 2.6655
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 200 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 7.2978 | 21.9151 | 19.0684 | 19.0684 | 24.5285 | 4.4808 | 4.4808 | 0.38272 | 1.6287
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 200 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 17.5202 | 21.9151 | 19.0684 | 19.0684 | 24.5285 | 4.4808 | 4.4808 | 0.91881 | 3.9101
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 250 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 12.4757 | 23.9718 | 10.0246 | 10.0246 | 24.4292 | 5.5783 | 5.5783 | 1.2445 | 2.2365
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 250 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 7.5027 | 23.9718 | 10.0246 | 10.0246 | 24.4292 | 5.5783 | 5.5783 | 0.74842 | 1.345
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 250 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 18.1208 | 23.9718 | 10.0246 | 10.0246 | 24.4292 | 5.5783 | 5.5783 | 1.8076 | 3.2485
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 300 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 12.9279 | 24.1674 | 8.3288 | 8.3288 | 24.313 | 6.6621 | 6.6621 | 1.5522 | 1.9405
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 300 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 7.6744 | 24.1674 | 8.3288 | 8.3288 | 24.313 | 6.6621 | 6.6621 | 0.92143 | 1.152
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 300 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 18.6271 | 24.1674 | 8.3288 | 8.3288 | 24.313 | 6.6621 | 6.6621 | 2.2365 | 2.796
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 350 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 13.323 | 24.1625 | 8.1563 | 8.1563 | 24.1805 | 7.7301 | 7.7301 | 1.6335 | 1.7235
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 350 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 7.8228 | 24.1625 | 8.1563 | 8.1563 | 24.1805 | 7.7301 | 7.7301 | 0.95911 | 1.012
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 350 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 19.0663 | 24.1625 | 8.1563 | 8.1563 | 24.1805 | 7.7301 | 7.7301 | 2.3376 | 2.4665
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 400 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 13.6749 | 24.1109 | 8.3511 | 8.3511 | 24.031 | 8.7798 | 8.7798 | 1.6375 | 1.5575
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 400 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 7.9537 | 24.1109 | 8.3511 | 8.3511 | 24.031 | 8.7798 | 8.7798 | 0.95241 | 0.9059
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 400 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 19.4553 | 24.1109 | 8.3511 | 8.3511 | 24.031 | 8.7798 | 8.7798 | 2.3297 | 2.2159
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 450 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 13.993 | 24.0417 | 8.6543 | 8.6543 | 23.8641 | 9.8087 | 9.8087 | 1.6169 | 1.4266
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 450 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 8.071 | 24.0417 | 8.6543 | 8.6543 | 23.8641 | 9.8087 | 9.8087 | 0.9326 | 0.82284
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 450 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 19.8051 | 24.0417 | 8.6543 | 8.6543 | 23.8641 | 9.8087 | 9.8087 | 2.2885 | 2.0191
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 500 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 14.2839 | 23.9618 | 8.9941 | 8.9941 | 23.6797 | 10.8144 | 10.8144 | 1.5881 | 1.3208
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 500 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 8.1774 | 23.9618 | 8.9941 | 8.9941 | 23.6797 | 10.8144 | 10.8144 | 0.9092 | 0.75616
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 500 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 20.1234 | 23.9618 | 8.9941 | 8.9941 | 23.6797 | 10.8144 | 10.8144 | 2.2374 | 1.8608
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 550 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 14.5521 | 23.8739 | 9.3467 | 9.3467 | 23.4776 | 11.7943 | 11.7943 | 1.5569 | 1.2338
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 550 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 8.2749 | 23.8739 | 9.3467 | 9.3467 | 23.4776 | 11.7943 | 11.7943 | 0.88533 | 0.7016
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 550 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 20.4158 | 23.8739 | 9.3467 | 9.3467 | 23.4776 | 11.7943 | 11.7943 | 2.1843 | 1.731
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 600 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 14.8014 | 23.7793 | 9.7028 | 9.7028 | 23.2574 | 12.7458 | 12.7458 | 1.5255 | 1.1613
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 600 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 8.3649 | 23.7793 | 9.7028 | 9.7028 | 23.2574 | 12.7458 | 12.7458 | 0.86212 | 0.65629
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 600 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 20.6865 | 23.7793 | 9.7028 | 9.7028 | 23.2574 | 12.7458 | 12.7458 | 2.132 | 1.623
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 650 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 15.0345 | 23.6778 | 10.0578 | 10.0578 | 23.0179 | 13.6658 | 13.6658 | 1.4948 | 1.1002
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 650 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 8.4487 | 23.6778 | 10.0578 | 10.0578 | 23.0179 | 13.6658 | 13.6658 | 0.84001 | 0.61824
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 650 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 20.9388 | 23.6778 | 10.0578 | 10.0578 | 23.0179 | 13.6658 | 13.6658 | 2.0818 | 1.5322
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 700 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 15.2535 | 23.5693 | 10.4092 | 10.4092 | 22.7594 | 14.5518 | 14.5518 | 1.4654 | 1.0482
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 700 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 8.5269 | 23.5693 | 10.4092 | 10.4092 | 22.7594 | 14.5518 | 14.5518 | 0.81917 | 0.58597
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 700 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 21.1751 | 23.5693 | 10.4092 | 10.4092 | 22.7594 | 14.5518 | 14.5518 | 2.0343 | 1.4552
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 750 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 15.4603 | 23.4548 | 10.756 | 10.756 | 22.481 | 15.4005 | 15.4005 | 1.4374 | 1.0039
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 750 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 8.6005 | 23.4548 | 10.756 | 10.756 | 22.481 | 15.4005 | 15.4005 | 0.7996 | 0.55846
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 750 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 21.3976 | 23.4548 | 10.756 | 10.756 | 22.481 | 15.4005 | 15.4005 | 1.9894 | 1.3894
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 800 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 15.6563 | 23.3331 | 11.0966 | 11.0966 | 22.1823 | 16.2089 | 16.2089 | 1.4109 | 0.96591
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 800 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 8.6699 | 23.3331 | 11.0966 | 11.0966 | 22.1823 | 16.2089 | 16.2089 | 0.78131 | 0.53488
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 800 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 21.6078 | 23.3331 | 11.0966 | 11.0966 | 22.1823 | 16.2089 | 16.2089 | 1.9472 | 1.3331
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 850 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 15.8426 | 23.204 | 11.4303 | 11.4303 | 21.8624 | 16.9737 | 16.9737 | 1.386 | 0.93337
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 850 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 8.7355 | 23.204 | 11.4303 | 11.4303 | 21.8624 | 16.9737 | 16.9737 | 0.76425 | 0.51465
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 850 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 21.8072 | 23.204 | 11.4303 | 11.4303 | 21.8624 | 16.9737 | 16.9737 | 1.9078 | 1.2848
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 900 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 16.0204 | 23.0682 | 11.7567 | 11.7567 | 21.5196 | 17.6904 | 17.6904 | 1.3627 | 0.9056
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 900 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 8.7979 | 23.0682 | 11.7567 | 11.7567 | 21.5196 | 17.6904 | 17.6904 | 0.74833 | 0.49733
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 900 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 21.9969 | 23.0682 | 11.7567 | 11.7567 | 21.5196 | 17.6904 | 17.6904 | 1.871 | 1.2434
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 950 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 16.1903 | 22.9242 | 12.0748 | 12.0748 | 21.155 | 18.3569 | 18.3569 | 1.3408 | 0.88197
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 950 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 8.8574 | 22.9242 | 12.0748 | 12.0748 | 21.155 | 18.3569 | 18.3569 | 0.73354 | 0.48251
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 950 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 22.1779 | 22.9242 | 12.0748 | 12.0748 | 21.155 | 18.3569 | 18.3569 | 1.8367 | 1.2082
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1000 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 16.3532 | 22.7734 | 12.3847 | 12.3847 | 20.7656 | 18.9673 | 18.9673 | 1.3204 | 0.86217
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1000 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 8.9142 | 22.7734 | 12.3847 | 12.3847 | 20.7656 | 18.9673 | 18.9673 | 0.71977 | 0.46997
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1000 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 22.351 | 22.7734 | 12.3847 | 12.3847 | 20.7656 | 18.9673 | 18.9673 | 1.8047 | 1.1784
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1050 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 16.5096 | 22.6136 | 12.685 | 12.685 | 20.3502 | 19.5174 | 19.5174 | 1.3015 | 0.84589
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1050 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 8.9685 | 22.6136 | 12.685 | 12.685 | 20.3502 | 19.5174 | 19.5174 | 0.70702 | 0.45951
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1050 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 22.5169 | 22.6136 | 12.685 | 12.685 | 20.3502 | 19.5174 | 19.5174 | 1.7751 | 1.1537
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1100 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 16.6601 | 22.4463 | 12.9761 | 12.9761 | 19.9083 | 20.0029 | 20.0029 | 1.2839 | 0.83289
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1100 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 9.0206 | 22.4463 | 12.9761 | 12.9761 | 19.9083 | 20.0029 | 20.0029 | 0.69517 | 0.45097
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1100 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 22.6762 | 22.4463 | 12.9761 | 12.9761 | 19.9083 | 20.0029 | 20.0029 | 1.7475 | 1.1336
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1150 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 16.8053 | 22.27 | 13.2569 | 13.2569 | 19.438 | 20.4182 | 20.4182 | 1.2677 | 0.82306
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1150 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 9.0707 | 22.27 | 13.2569 | 13.2569 | 19.438 | 20.4182 | 20.4182 | 0.68423 | 0.44425
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1150 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 22.8296 | 22.27 | 13.2569 | 13.2569 | 19.438 | 20.4182 | 20.4182 | 1.7221 | 1.1181
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1200 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 16.9454 | 22.0847 | 13.527 | 13.527 | 18.9371 | 20.757 | 20.757 | 1.2527 | 0.81637
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1200 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 9.119 | 22.0847 | 13.527 | 13.527 | 18.9371 | 20.757 | 20.757 | 0.67413 | 0.43932
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1200 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 22.9774 | 22.0847 | 13.527 | 13.527 | 18.9371 | 20.757 | 20.757 | 1.6986 | 1.107
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1250 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 17.0809 | 21.8896 | 13.7857 | 13.7857 | 18.4036 | 21.0128 | 21.0128 | 1.239 | 0.81288
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1250 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 9.1655 | 21.8896 | 13.7857 | 13.7857 | 18.4036 | 21.0128 | 21.0128 | 0.66485 | 0.43618
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1250 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 23.1201 | 21.8896 | 13.7857 | 13.7857 | 18.4036 | 21.0128 | 21.0128 | 1.6771 | 1.1003
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1300 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 17.2121 | 21.6841 | 14.0322 | 14.0322 | 17.8349 | 21.1781 | 21.1781 | 1.2266 | 0.81273
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1300 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 9.2104 | 21.6841 | 14.0322 | 14.0322 | 17.8349 | 21.1781 | 21.1781 | 0.65638 | 0.4349
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1300 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 23.258 | 21.6841 | 14.0322 | 14.0322 | 17.8349 | 21.1781 | 21.1781 | 1.6575 | 1.0982
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1350 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 17.3393 | 21.4683 | 14.2661 | 14.2661 | 17.2266 | 21.2427 | 21.2427 | 1.2154 | 0.81625
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1350 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 9.2538 | 21.4683 | 14.2661 | 14.2661 | 17.2266 | 21.2427 | 21.2427 | 0.64866 | 0.43562
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1350 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 23.3915 | 21.4683 | 14.2661 | 14.2661 | 17.2266 | 21.2427 | 21.2427 | 1.6397 | 1.1012
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1400 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 17.4628 | 21.2414 | 14.4867 | 14.4867 | 16.576 | 21.1976 | 21.1976 | 1.2054 | 0.82381
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1400 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 9.2959 | 21.2414 | 14.4867 | 14.4867 | 16.576 | 21.1976 | 21.1976 | 0.64168 | 0.43853
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1400 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 23.5209 | 21.2414 | 14.4867 | 14.4867 | 16.576 | 21.1976 | 21.1976 | 1.6236 | 1.1096
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1450 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 17.5828 | 21.0029 | 14.6931 | 14.6931 | 15.8779 | 21.0303 | 21.0303 | 1.1967 | 0.83607
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1450 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 9.3366 | 21.0029 | 14.6931 | 14.6931 | 15.8779 | 21.0303 | 21.0303 | 0.63544 | 0.44396
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1450 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 23.6464 | 21.0029 | 14.6931 | 14.6931 | 15.8779 | 21.0303 | 21.0303 | 1.6094 | 1.1244
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1500 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 17.6995 | 20.7522 | 14.8845 | 14.8845 | 15.1267 | 20.7264 | 20.7264 | 1.1891 | 0.85396
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1500 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 9.3762 | 20.7522 | 14.8845 | 14.8845 | 15.1267 | 20.7264 | 20.7264 | 0.62993 | 0.45238
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1500 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 23.7683 | 20.7522 | 14.8845 | 14.8845 | 15.1267 | 20.7264 | 20.7264 | 1.5969 | 1.1468
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1550 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 17.813 | 20.4871 | 15.059 | 15.059 | 14.3143 | 20.2673 | 20.2673 | 1.1829 | 0.8789
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1550 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 9.4146 | 20.4871 | 15.059 | 15.059 | 14.3143 | 20.2673 | 20.2673 | 0.62518 | 0.46452
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1550 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 23.8869 | 20.4871 | 15.059 | 15.059 | 14.3143 | 20.2673 | 20.2673 | 1.5862 | 1.1786
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1600 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 17.9237 | 20.2079 | 15.2162 | 15.2162 | 13.4302 | 19.6293 | 19.6293 | 1.1779 | 0.91311
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1600 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 9.452 | 20.2079 | 15.2162 | 15.2162 | 13.4302 | 19.6293 | 19.6293 | 0.62118 | 0.48152
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 750 | 1600 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 24.0022 | 20.2079 | 15.2162 | 15.2162 | 13.4302 | 19.6293 | 19.6293 | 1.5774 | 1.2228
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 50 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 8.1457 |  |  |  | 24.7284 | 0.99257 | 0.99257 |  | 8.2067
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 50 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 5.5548 |  |  |  | 24.7284 | 0.99257 | 0.99257 |  | 5.5964
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 50 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 12.7284 |  |  |  | 24.7284 | 0.99257 | 0.99257 |  | 12.8238
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 100 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 9.3278 |  |  |  | 24.678 | 1.9811 | 1.9811 |  | 4.7084
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 100 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 6.0521 |  |  |  | 24.678 | 1.9811 | 1.9811 |  | 3.0549
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 100 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 14.1287 |  |  |  | 24.678 | 1.9811 | 1.9811 |  | 7.1318
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 150 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 10.0969 |  |  |  | 24.6114 | 2.9636 | 2.9636 |  | 3.407
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 150 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 6.3639 |  |  |  | 24.6114 | 2.9636 | 2.9636 |  | 2.1473
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 150 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 15.0196 |  |  |  | 24.6114 | 2.9636 | 2.9636 |  | 5.068
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 200 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 10.6807 | 21.9151 | 16.74 | 16.74 | 24.5285 | 3.9382 | 3.9382 | 0.63804 | 2.7121
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 200 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 6.595 | 21.9151 | 16.74 | 16.74 | 24.5285 | 3.9382 | 3.9382 | 0.39397 | 1.6746
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 200 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 15.6861 | 21.9151 | 16.74 | 16.74 | 24.5285 | 3.9382 | 3.9382 | 0.93704 | 3.9831
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 250 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 11.1566 | 23.9718 | 8.8388 | 8.8388 | 24.4292 | 4.9028 | 4.9028 | 1.2622 | 2.2756
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 250 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 6.7802 | 23.9718 | 8.8388 | 8.8388 | 24.4292 | 4.9028 | 4.9028 | 0.76709 | 1.3829
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 250 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 16.2237 | 23.9718 | 8.8388 | 8.8388 | 24.4292 | 4.9028 | 4.9028 | 1.8355 | 3.3091
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 300 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 11.561 | 24.1674 | 7.369 | 7.369 | 24.313 | 5.8554 | 5.8554 | 1.5689 | 1.9744
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 300 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 6.9354 | 24.1674 | 7.369 | 7.369 | 24.313 | 5.8554 | 5.8554 | 0.94117 | 1.1845
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 300 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 16.6769 | 24.1674 | 7.369 | 7.369 | 24.313 | 5.8554 | 5.8554 | 2.2631 | 2.8481
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 350 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 11.9143 | 24.1625 | 7.2368 | 7.2368 | 24.1805 | 6.7941 | 6.7941 | 1.6463 | 1.7536
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 350 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 7.0695 | 24.1625 | 7.2368 | 7.2368 | 24.1805 | 6.7941 | 6.7941 | 0.97688 | 1.0405
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 350 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 17.07 | 24.1625 | 7.2368 | 7.2368 | 24.1805 | 6.7941 | 6.7941 | 2.3588 | 2.5125
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 400 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 12.2291 | 24.1109 | 7.4274 | 7.4274 | 24.031 | 7.7166 | 7.7166 | 1.6465 | 1.5848
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 400 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 7.1878 | 24.1109 | 7.4274 | 7.4274 | 24.031 | 7.7166 | 7.7166 | 0.96773 | 0.93146
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 400 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 17.4182 | 24.1109 | 7.4274 | 7.4274 | 24.031 | 7.7166 | 7.7166 | 2.3451 | 2.2572
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 450 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 12.5136 | 24.0417 | 7.7131 | 7.7131 | 23.8641 | 8.6209 | 8.6209 | 1.6224 | 1.4515
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 450 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 7.2938 | 24.0417 | 7.7131 | 7.7131 | 23.8641 | 8.6209 | 8.6209 | 0.94563 | 0.84606
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 450 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 17.7313 | 24.0417 | 7.7131 | 7.7131 | 23.8641 | 8.6209 | 8.6209 | 2.2988 | 2.0568
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 500 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 12.7737 | 23.9618 | 8.0306 | 8.0306 | 23.6797 | 9.5048 | 9.5048 | 1.5906 | 1.3439
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 500 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 7.39 | 23.9618 | 8.0306 | 8.0306 | 23.6797 | 9.5048 | 9.5048 | 0.92022 | 0.7775
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 500 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 18.0162 | 23.9618 | 8.0306 | 8.0306 | 23.6797 | 9.5048 | 9.5048 | 2.2434 | 1.8955
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 550 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 13.0136 | 23.8739 | 8.3591 | 8.3591 | 23.4776 | 10.3661 | 10.3661 | 1.5568 | 1.2554
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 550 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 7.4781 | 23.8739 | 8.3591 | 8.3591 | 23.4776 | 10.3661 | 10.3661 | 0.8946 | 0.7214
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 550 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 18.2779 | 23.8739 | 8.3591 | 8.3591 | 23.4776 | 10.3661 | 10.3661 | 2.1866 | 1.7632
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 600 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 13.2366 | 23.7793 | 8.6903 | 8.6903 | 23.2574 | 11.2024 | 11.2024 | 1.5231 | 1.1816
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 600 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 7.5594 | 23.7793 | 8.6903 | 8.6903 | 23.2574 | 11.2024 | 11.2024 | 0.86987 | 0.67481
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 600 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 18.5202 | 23.7793 | 8.6903 | 8.6903 | 23.2574 | 11.2024 | 11.2024 | 2.1311 | 1.6532
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 650 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 13.445 | 23.6778 | 9.0203 | 9.0203 | 23.0179 | 12.0109 | 12.0109 | 1.4905 | 1.1194
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 650 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 7.6351 | 23.6778 | 9.0203 | 9.0203 | 23.0179 | 12.0109 | 12.0109 | 0.84644 | 0.63568
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 650 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 18.746 | 23.6778 | 9.0203 | 9.0203 | 23.0179 | 12.0109 | 12.0109 | 2.0782 | 1.5607
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 700 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 13.6409 | 23.5693 | 9.3468 | 9.3468 | 22.7594 | 12.7896 | 12.7896 | 1.4594 | 1.0666
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 700 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 7.7058 | 23.5693 | 9.3468 | 9.3468 | 22.7594 | 12.7896 | 12.7896 | 0.82443 | 0.60251
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 700 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 18.9576 | 23.5693 | 9.3468 | 9.3468 | 22.7594 | 12.7896 | 12.7896 | 2.0282 | 1.4823
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 750 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 13.8259 | 23.4548 | 9.6691 | 9.6691 | 22.481 | 13.5356 | 13.5356 | 1.4299 | 1.0214
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 750 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 7.7723 | 23.4548 | 9.6691 | 9.6691 | 22.481 | 13.5356 | 13.5356 | 0.80383 | 0.57421
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 750 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 19.1567 | 23.4548 | 9.6691 | 9.6691 | 22.481 | 13.5356 | 13.5356 | 1.9812 | 1.4153
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 800 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 14.0012 | 23.3331 | 9.9857 | 9.9857 | 22.1823 | 14.2461 | 14.2461 | 1.4021 | 0.9828
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 800 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 7.835 | 23.3331 | 9.9857 | 9.9857 | 22.1823 | 14.2461 | 14.2461 | 0.78462 | 0.54997
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 800 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 19.3448 | 23.3331 | 9.9857 | 9.9857 | 22.1823 | 14.2461 | 14.2461 | 1.9373 | 1.3579
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 850 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 14.1678 | 23.204 | 10.2959 | 10.2959 | 21.8624 | 14.9183 | 14.9183 | 1.3761 | 0.9497
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 850 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 7.8944 | 23.204 | 10.2959 | 10.2959 | 21.8624 | 14.9183 | 14.9183 | 0.76675 | 0.52917
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 850 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 19.5233 | 23.204 | 10.2959 | 10.2959 | 21.8624 | 14.9183 | 14.9183 | 1.8962 | 1.3087
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 900 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 14.3267 | 23.0682 | 10.5995 | 10.5995 | 21.5196 | 15.5482 | 15.5482 | 1.3516 | 0.92144
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 900 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 7.9507 | 23.0682 | 10.5995 | 10.5995 | 21.5196 | 15.5482 | 15.5482 | 0.7501 | 0.51136
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 900 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 19.6931 | 23.0682 | 10.5995 | 10.5995 | 21.5196 | 15.5482 | 15.5482 | 1.8579 | 1.2666
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 950 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 14.4787 | 22.9242 | 10.8955 | 10.8955 | 21.155 | 16.134 | 16.134 | 1.3289 | 0.89741
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 950 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 8.0045 | 22.9242 | 10.8955 | 10.8955 | 21.155 | 16.134 | 16.134 | 0.73466 | 0.49613
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 950 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 19.8551 | 22.9242 | 10.8955 | 10.8955 | 21.155 | 16.134 | 16.134 | 1.8223 | 1.2306
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1000 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 14.6244 | 22.7734 | 11.1841 | 11.1841 | 20.7656 | 16.6705 | 16.6705 | 1.3076 | 0.87726
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1000 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 8.0558 | 22.7734 | 11.1841 | 11.1841 | 20.7656 | 16.6705 | 16.6705 | 0.72029 | 0.48323
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1000 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 20.01 | 22.7734 | 11.1841 | 11.1841 | 20.7656 | 16.6705 | 16.6705 | 1.7892 | 1.2003
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1050 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 14.7643 | 22.6136 | 11.4639 | 11.4639 | 20.3502 | 17.154 | 17.154 | 1.2879 | 0.86069
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1050 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 8.1049 | 22.6136 | 11.4639 | 11.4639 | 20.3502 | 17.154 | 17.154 | 0.70699 | 0.47248
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1050 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 20.1585 | 22.6136 | 11.4639 | 11.4639 | 20.3502 | 17.154 | 17.154 | 1.7584 | 1.1752
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1100 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 14.8989 | 22.4463 | 11.7354 | 11.7354 | 19.9083 | 17.5807 | 17.5807 | 1.2696 | 0.84746
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1100 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 8.152 | 22.4463 | 11.7354 | 11.7354 | 19.9083 | 17.5807 | 17.5807 | 0.69465 | 0.46369
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1100 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 20.3012 | 22.4463 | 11.7354 | 11.7354 | 19.9083 | 17.5807 | 17.5807 | 1.7299 | 1.1547
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1150 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 15.0287 | 22.27 | 11.9974 | 11.9974 | 19.438 | 17.9457 | 17.9457 | 1.2527 | 0.83746
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1150 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 8.1973 | 22.27 | 11.9974 | 11.9974 | 19.438 | 17.9457 | 17.9457 | 0.68325 | 0.45678
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1150 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 20.4384 | 22.27 | 11.9974 | 11.9974 | 19.438 | 17.9457 | 17.9457 | 1.7036 | 1.1389
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1200 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 15.1541 | 22.0847 | 12.2498 | 12.2498 | 18.9371 | 18.2435 | 18.2435 | 1.2371 | 0.83066
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1200 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 8.2409 | 22.0847 | 12.2498 | 12.2498 | 18.9371 | 18.2435 | 18.2435 | 0.67274 | 0.45172
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1200 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 20.5707 | 22.0847 | 12.2498 | 12.2498 | 18.9371 | 18.2435 | 18.2435 | 1.6793 | 1.1276
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1250 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 15.2753 | 21.8896 | 12.4917 | 12.4917 | 18.4036 | 18.4683 | 18.4683 | 1.2228 | 0.82711
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1250 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 8.2829 | 21.8896 | 12.4917 | 12.4917 | 18.4036 | 18.4683 | 18.4683 | 0.66307 | 0.44849
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1250 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 20.6984 | 21.8896 | 12.4917 | 12.4917 | 18.4036 | 18.4683 | 18.4683 | 1.657 | 1.1208
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1300 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 15.3926 | 21.6841 | 12.7225 | 12.7225 | 17.8349 | 18.6136 | 18.6136 | 1.2099 | 0.82696
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1300 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 8.3235 | 21.6841 | 12.7225 | 12.7225 | 17.8349 | 18.6136 | 18.6136 | 0.65423 | 0.44717
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1300 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 20.8219 | 21.6841 | 12.7225 | 12.7225 | 17.8349 | 18.6136 | 18.6136 | 1.6366 | 1.1186
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1350 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 15.5064 | 21.4683 | 12.9418 | 12.9418 | 17.2266 | 18.6703 | 18.6703 | 1.1982 | 0.83054
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1350 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 8.3627 | 21.4683 | 12.9418 | 12.9418 | 17.2266 | 18.6703 | 18.6703 | 0.64618 | 0.44792
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1350 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 20.9414 | 21.4683 | 12.9418 | 12.9418 | 17.2266 | 18.6703 | 18.6703 | 1.6181 | 1.1216
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1400 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 15.6168 | 21.2414 | 13.149 | 13.149 | 16.576 | 18.6307 | 18.6307 | 1.1877 | 0.83823
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1400 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 8.4007 | 21.2414 | 13.149 | 13.149 | 16.576 | 18.6307 | 18.6307 | 0.63889 | 0.45091
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1400 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 21.0572 | 21.2414 | 13.149 | 13.149 | 16.576 | 18.6307 | 18.6307 | 1.6014 | 1.1302
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1450 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 15.7241 | 21.0029 | 13.3432 | 13.3432 | 15.8779 | 18.4837 | 18.4837 | 1.1784 | 0.8507
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1450 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 8.4376 | 21.0029 | 13.3432 | 13.3432 | 15.8779 | 18.4837 | 18.4837 | 0.63235 | 0.45649
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1450 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 21.1696 | 21.0029 | 13.3432 | 13.3432 | 15.8779 | 18.4837 | 18.4837 | 1.5865 | 1.1453
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1500 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 15.8285 | 20.7522 | 13.5237 | 13.5237 | 15.1267 | 18.2166 | 18.2166 | 1.1704 | 0.8689
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1500 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 8.4733 | 20.7522 | 13.5237 | 13.5237 | 15.1267 | 18.2166 | 18.2166 | 0.62655 | 0.46514
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1500 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 21.2787 | 20.7522 | 13.5237 | 13.5237 | 15.1267 | 18.2166 | 18.2166 | 1.5734 | 1.1681
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1550 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 15.9301 | 20.4871 | 13.6888 | 13.6888 | 14.3143 | 17.8131 | 17.8131 | 1.1637 | 0.89429
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1550 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 8.508 | 20.4871 | 13.6888 | 13.6888 | 14.3143 | 17.8131 | 17.8131 | 0.62153 | 0.47763
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1550 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 21.3848 | 20.4871 | 13.6888 | 13.6888 | 14.3143 | 17.8131 | 17.8131 | 1.5622 | 1.2005
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1600 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 16.029 | 20.2079 | 13.838 | 13.838 | 13.4302 | 17.2523 | 17.2523 | 1.1583 | 0.9291
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1600 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 8.5418 | 20.2079 | 13.838 | 13.838 | 13.4302 | 17.2523 | 17.2523 | 0.61727 | 0.49511
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 800 | 1600 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 21.488 | 20.2079 | 13.838 | 13.838 | 13.4302 | 17.2523 | 17.2523 | 1.5528 | 1.2455
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 50 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 7.3338 |  |  |  | 24.7284 | 0.87923 | 0.87923 |  | 8.3411
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 50 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 5.0508 |  |  |  | 24.7284 | 0.87923 | 0.87923 |  | 5.7446
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 50 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 11.4732 |  |  |  | 24.7284 | 0.87923 | 0.87923 |  | 13.0492
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 100 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 8.3981 |  |  |  | 24.678 | 1.7549 | 1.7549 |  | 4.7856
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 100 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 5.503 |  |  |  | 24.678 | 1.7549 | 1.7549 |  | 3.1358
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 100 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 12.7351 |  |  |  | 24.678 | 1.7549 | 1.7549 |  | 7.257
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 150 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 9.0907 |  |  |  | 24.6114 | 2.6252 | 2.6252 |  | 3.4628
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 150 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 5.7865 |  |  |  | 24.6114 | 2.6252 | 2.6252 |  | 2.2042
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 150 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 13.5379 |  |  |  | 24.6114 | 2.6252 | 2.6252 |  | 5.1569
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 200 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 9.6163 | 21.9151 | 14.8124 | 14.8124 | 24.5285 | 3.4885 | 3.4885 | 0.64921 | 2.7566
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 200 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 5.9967 | 21.9151 | 14.8124 | 14.8124 | 24.5285 | 3.4885 | 3.4885 | 0.40484 | 1.719
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 200 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 14.1385 | 21.9151 | 14.8124 | 14.8124 | 24.5285 | 3.4885 | 3.4885 | 0.9545 | 4.0529
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 250 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 10.0448 | 23.9718 | 7.853 | 7.853 | 24.4292 | 4.343 | 4.343 | 1.2791 | 2.3129
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 250 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 6.165 | 23.9718 | 7.853 | 7.853 | 24.4292 | 4.343 | 4.343 | 0.78505 | 1.4196
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 250 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 14.623 | 23.9718 | 7.853 | 7.853 | 24.4292 | 4.343 | 4.343 | 1.8621 | 3.3671
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 300 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 10.409 | 24.1674 | 6.5683 | 6.5683 | 24.313 | 5.1868 | 5.1868 | 1.5847 | 2.0068
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 300 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 6.3062 | 24.1674 | 6.5683 | 6.5683 | 24.313 | 5.1868 | 5.1868 | 0.9601 | 1.2158
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 300 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 15.0313 | 24.1674 | 6.5683 | 6.5683 | 24.313 | 5.1868 | 5.1868 | 2.2885 | 2.898
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 350 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 10.7271 | 24.1625 | 6.4677 | 6.4677 | 24.1805 | 6.0183 | 6.0183 | 1.6586 | 1.7824
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 350 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 6.4281 | 24.1625 | 6.4677 | 6.4677 | 24.1805 | 6.0183 | 6.0183 | 0.99387 | 1.0681
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 350 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 15.3856 | 24.1625 | 6.4677 | 6.4677 | 24.1805 | 6.0183 | 6.0183 | 2.3788 | 2.5565
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 400 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 11.0105 | 24.1109 | 6.6531 | 6.6531 | 24.031 | 6.8355 | 6.8355 | 1.655 | 1.6108
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 400 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 6.5356 | 24.1109 | 6.6531 | 6.6531 | 24.031 | 6.8355 | 6.8355 | 0.98235 | 0.95613
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 400 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 15.6994 | 24.1109 | 6.6531 | 6.6531 | 24.031 | 6.8355 | 6.8355 | 2.3597 | 2.2967
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 450 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 11.2667 | 24.0417 | 6.9225 | 6.9225 | 23.8641 | 7.6365 | 7.6365 | 1.6276 | 1.4754
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 450 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 6.632 | 24.0417 | 6.9225 | 6.9225 | 23.8641 | 7.6365 | 7.6365 | 0.95804 | 0.86846
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 450 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 15.9815 | 24.0417 | 6.9225 | 6.9225 | 23.8641 | 7.6365 | 7.6365 | 2.3086 | 2.0928
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 500 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 11.5009 | 23.9618 | 7.2199 | 7.2199 | 23.6797 | 8.4195 | 8.4195 | 1.593 | 1.366
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 500 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 6.7195 | 23.9618 | 7.2199 | 7.2199 | 23.6797 | 8.4195 | 8.4195 | 0.93069 | 0.79809
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 500 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 16.2382 | 23.9618 | 7.2199 | 7.2199 | 23.6797 | 8.4195 | 8.4195 | 2.2491 | 1.9287
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 550 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 11.7169 | 23.8739 | 7.5266 | 7.5266 | 23.4776 | 9.1824 | 9.1824 | 1.5567 | 1.276
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 550 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 6.7996 | 23.8739 | 7.5266 | 7.5266 | 23.4776 | 9.1824 | 9.1824 | 0.9034 | 0.7405
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 550 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 16.4741 | 23.8739 | 7.5266 | 7.5266 | 23.4776 | 9.1824 | 9.1824 | 2.1888 | 1.7941
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 600 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 11.9177 | 23.7793 | 7.8357 | 7.8357 | 23.2574 | 9.9232 | 9.9232 | 1.521 | 1.201
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 600 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 6.8736 | 23.7793 | 7.8357 | 7.8357 | 23.2574 | 9.9232 | 9.9232 | 0.87722 | 0.69268
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 600 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 16.6925 | 23.7793 | 7.8357 | 7.8357 | 23.2574 | 9.9232 | 9.9232 | 2.1303 | 1.6822
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 650 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 12.1054 | 23.6778 | 8.1434 | 8.1434 | 23.0179 | 10.6395 | 10.6395 | 1.4865 | 1.1378
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 650 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 6.9424 | 23.6778 | 8.1434 | 8.1434 | 23.0179 | 10.6395 | 10.6395 | 0.85252 | 0.65251
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 650 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 16.8959 | 23.6778 | 8.1434 | 8.1434 | 23.0179 | 10.6395 | 10.6395 | 2.0748 | 1.588
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 700 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 12.2818 | 23.5693 | 8.4479 | 8.4479 | 22.7594 | 11.3292 | 11.3292 | 1.4538 | 1.0841
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 700 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 7.0067 | 23.5693 | 8.4479 | 8.4479 | 22.7594 | 11.3292 | 11.3292 | 0.82941 | 0.61846
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 700 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 17.0865 | 23.5693 | 8.4479 | 8.4479 | 22.7594 | 11.3292 | 11.3292 | 2.0226 | 1.5082
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 750 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 12.4483 | 23.4548 | 8.7484 | 8.7484 | 22.481 | 11.99 | 11.99 | 1.4229 | 1.0382
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 750 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 7.0671 | 23.4548 | 8.7484 | 8.7484 | 22.481 | 11.99 | 11.99 | 0.80782 | 0.58942
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 750 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 17.266 | 23.4548 | 8.7484 | 8.7484 | 22.481 | 11.99 | 11.99 | 1.9736 | 1.44
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 800 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 12.6061 | 23.3331 | 9.0436 | 9.0436 | 22.1823 | 12.6194 | 12.6194 | 1.3939 | 0.99895
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 800 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 7.1241 | 23.3331 | 9.0436 | 9.0436 | 22.1823 | 12.6194 | 12.6194 | 0.78775 | 0.56454
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 800 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 17.4355 | 23.3331 | 9.0436 | 9.0436 | 22.1823 | 12.6194 | 12.6194 | 1.9279 | 1.3816
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 850 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 12.7562 | 23.204 | 9.3331 | 9.3331 | 21.8624 | 13.2148 | 13.2148 | 1.3668 | 0.9653
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 850 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 7.1781 | 23.204 | 9.3331 | 9.3331 | 21.8624 | 13.2148 | 13.2148 | 0.76911 | 0.54319
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 850 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 17.5963 | 23.204 | 9.3331 | 9.3331 | 21.8624 | 13.2148 | 13.2148 | 1.8854 | 1.3316
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 900 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 12.8993 | 23.0682 | 9.6165 | 9.6165 | 21.5196 | 13.7728 | 13.7728 | 1.3414 | 0.93658
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 900 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 7.2294 | 23.0682 | 9.6165 | 9.6165 | 21.5196 | 13.7728 | 13.7728 | 0.75177 | 0.5249
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 900 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 17.7493 | 23.0682 | 9.6165 | 9.6165 | 21.5196 | 13.7728 | 13.7728 | 1.8457 | 1.2887
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 950 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 13.0362 | 22.9242 | 9.8929 | 9.8929 | 21.155 | 14.2917 | 14.2917 | 1.3177 | 0.91215
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 950 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 7.2782 | 22.9242 | 9.8929 | 9.8929 | 21.155 | 14.2917 | 14.2917 | 0.73571 | 0.50926
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 950 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 17.8953 | 22.9242 | 9.8929 | 9.8929 | 21.155 | 14.2917 | 14.2917 | 1.8089 | 1.2521
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1000 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 13.1673 | 22.7734 | 10.1625 | 10.1625 | 20.7656 | 14.767 | 14.767 | 1.2957 | 0.89167
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1000 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 7.3249 | 22.7734 | 10.1625 | 10.1625 | 20.7656 | 14.767 | 14.767 | 0.72078 | 0.49603
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1000 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 18.0349 | 22.7734 | 10.1625 | 10.1625 | 20.7656 | 14.767 | 14.767 | 1.7747 | 1.2213
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1050 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 13.2933 | 22.6136 | 10.4242 | 10.4242 | 20.3502 | 15.1952 | 15.1952 | 1.2752 | 0.87483
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1050 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 7.3695 | 22.6136 | 10.4242 | 10.4242 | 20.3502 | 15.1952 | 15.1952 | 0.70697 | 0.48499
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1050 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 18.1688 | 22.6136 | 10.4242 | 10.4242 | 20.3502 | 15.1952 | 15.1952 | 1.7429 | 1.1957
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1100 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 13.4145 | 22.4463 | 10.6781 | 10.6781 | 19.9083 | 15.5732 | 15.5732 | 1.2563 | 0.86139
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1100 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 7.4124 | 22.4463 | 10.6781 | 10.6781 | 19.9083 | 15.5732 | 15.5732 | 0.69416 | 0.47597
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1100 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 18.2973 | 22.4463 | 10.6781 | 10.6781 | 19.9083 | 15.5732 | 15.5732 | 1.7135 | 1.1749
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1150 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 13.5314 | 22.27 | 10.9235 | 10.9235 | 19.438 | 15.8965 | 15.8965 | 1.2387 | 0.85122
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1150 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 7.4535 | 22.27 | 10.9235 | 10.9235 | 19.438 | 15.8965 | 15.8965 | 0.68234 | 0.46888
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1150 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 18.421 | 22.27 | 10.9235 | 10.9235 | 19.438 | 15.8965 | 15.8965 | 1.6864 | 1.1588
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1200 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 13.6443 | 22.0847 | 11.16 | 11.16 | 18.9371 | 16.1603 | 16.1603 | 1.2226 | 0.84431
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1200 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 7.4932 | 22.0847 | 11.16 | 11.16 | 18.9371 | 16.1603 | 16.1603 | 0.67143 | 0.46368
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1200 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 18.5402 | 22.0847 | 11.16 | 11.16 | 18.9371 | 16.1603 | 16.1603 | 1.6613 | 1.1473
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1250 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 13.7534 | 21.8896 | 11.387 | 11.387 | 18.4036 | 16.3595 | 16.3595 | 1.2078 | 0.8407
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1250 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 7.5314 | 21.8896 | 11.387 | 11.387 | 18.4036 | 16.3595 | 16.3595 | 0.6614 | 0.46037
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1250 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 18.6553 | 21.8896 | 11.387 | 11.387 | 18.4036 | 16.3595 | 16.3595 | 1.6383 | 1.1403
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1300 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 13.8591 | 21.6841 | 11.6038 | 11.6038 | 17.8349 | 16.4882 | 16.4882 | 1.1944 | 0.84055
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1300 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 7.5683 | 21.6841 | 11.6038 | 11.6038 | 17.8349 | 16.4882 | 16.4882 | 0.65223 | 0.45901
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1300 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 18.7665 | 21.6841 | 11.6038 | 11.6038 | 17.8349 | 16.4882 | 16.4882 | 1.6173 | 1.1382
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1350 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 13.9615 | 21.4683 | 11.81 | 11.81 | 17.2266 | 16.5384 | 16.5384 | 1.1822 | 0.84419
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1350 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 7.604 | 21.4683 | 11.81 | 11.81 | 17.2266 | 16.5384 | 16.5384 | 0.64386 | 0.45978
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1350 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 18.8742 | 21.4683 | 11.81 | 11.81 | 17.2266 | 16.5384 | 16.5384 | 1.5981 | 1.1412
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1400 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 14.0609 | 21.2414 | 12.0051 | 12.0051 | 16.576 | 16.5033 | 16.5033 | 1.1712 | 0.85201
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1400 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 7.6385 | 21.2414 | 12.0051 | 12.0051 | 16.576 | 16.5033 | 16.5033 | 0.63627 | 0.46285
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1400 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 18.9785 | 21.2414 | 12.0051 | 12.0051 | 16.576 | 16.5033 | 16.5033 | 1.5809 | 1.15
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1450 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 14.1576 | 21.0029 | 12.1883 | 12.1883 | 15.8779 | 16.3731 | 16.3731 | 1.1616 | 0.86468
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1450 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 7.672 | 21.0029 | 12.1883 | 12.1883 | 15.8779 | 16.3731 | 16.3731 | 0.62946 | 0.46858
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1450 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 19.0798 | 21.0029 | 12.1883 | 12.1883 | 15.8779 | 16.3731 | 16.3731 | 1.5654 | 1.1653
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1500 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 14.2515 | 20.7522 | 12.359 | 12.359 | 15.1267 | 16.1365 | 16.1365 | 1.1531 | 0.88319
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1500 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 7.7045 | 20.7522 | 12.359 | 12.359 | 15.1267 | 16.1365 | 16.1365 | 0.6234 | 0.47746
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1500 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 19.1781 | 20.7522 | 12.359 | 12.359 | 15.1267 | 16.1365 | 16.1365 | 1.5518 | 1.1885
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1550 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 14.343 | 20.4871 | 12.5154 | 12.5154 | 14.3143 | 15.7791 | 15.7791 | 1.146 | 0.90899
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1550 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 7.7361 | 20.4871 | 12.5154 | 12.5154 | 14.3143 | 15.7791 | 15.7791 | 0.61813 | 0.49028
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1550 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 19.2737 | 20.4871 | 12.5154 | 12.5154 | 14.3143 | 15.7791 | 15.7791 | 1.54 | 1.2215
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1600 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 14.4321 | 20.2079 | 12.6574 | 12.6574 | 13.4302 | 15.2823 | 15.2823 | 1.1402 | 0.94437
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1600 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 7.7668 | 20.2079 | 12.6574 | 12.6574 | 13.4302 | 15.2823 | 15.2823 | 0.61362 | 0.50822
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 850 | 1600 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 19.3668 | 20.2079 | 12.6574 | 12.6574 | 13.4302 | 15.2823 | 15.2823 | 1.5301 | 1.2673
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 50 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 6.6426 |  |  |  | 24.7284 | 0.78425 | 0.78425 |  | 8.47
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 50 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 4.6176 |  |  |  | 24.7284 | 0.78425 | 0.78425 |  | 5.8879
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 50 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 10.4034 |  |  |  | 24.7284 | 0.78425 | 0.78425 |  | 13.2654
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 100 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 7.6067 |  |  |  | 24.678 | 1.5653 | 1.5653 |  | 4.8595
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 100 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 5.031 |  |  |  | 24.678 | 1.5653 | 1.5653 |  | 3.2141
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 100 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 11.5473 |  |  |  | 24.678 | 1.5653 | 1.5653 |  | 7.377
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 150 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 8.234 |  |  |  | 24.6114 | 2.3416 | 2.3416 |  | 3.5164
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 150 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 5.2902 |  |  |  | 24.6114 | 2.3416 | 2.3416 |  | 2.2592
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 150 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 12.2751 |  |  |  | 24.6114 | 2.3416 | 2.3416 |  | 5.2421
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 200 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 8.7102 | 21.9151 | 13.1988 | 13.1988 | 24.5285 | 3.1116 | 3.1116 | 0.65992 | 2.7992
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 200 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 5.4823 | 21.9151 | 13.1988 | 13.1988 | 24.5285 | 3.1116 | 3.1116 | 0.41537 | 1.7619
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 200 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 12.8195 | 21.9151 | 13.1988 | 13.1988 | 24.5285 | 3.1116 | 3.1116 | 0.97127 | 4.1199
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 250 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 9.0983 | 23.9718 | 7.0245 | 7.0245 | 24.4292 | 3.8738 | 3.8738 | 1.2952 | 2.3487
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 250 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 5.6363 | 23.9718 | 7.0245 | 7.0245 | 24.4292 | 3.8738 | 3.8738 | 0.80237 | 1.455
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 250 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 13.2587 | 23.9718 | 7.0245 | 7.0245 | 24.4292 | 3.8738 | 3.8738 | 1.8875 | 3.4227
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 300 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 9.4282 | 24.1674 | 5.8932 | 5.8932 | 24.313 | 4.6265 | 4.6265 | 1.5998 | 2.0379
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 300 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 5.7653 | 24.1674 | 5.8932 | 5.8932 | 24.313 | 4.6265 | 4.6265 | 0.97829 | 1.2462
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 300 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 13.6289 | 24.1674 | 5.8932 | 5.8932 | 24.313 | 4.6265 | 4.6265 | 2.3126 | 2.9459
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 350 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 9.7164 | 24.1625 | 5.8176 | 5.8176 | 24.1805 | 5.3681 | 5.3681 | 1.6702 | 1.81
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 350 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 5.8768 | 24.1625 | 5.8176 | 5.8176 | 24.1805 | 5.3681 | 5.3681 | 1.0102 | 1.0947
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 350 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 13.9501 | 24.1625 | 5.8176 | 5.8176 | 24.1805 | 5.3681 | 5.3681 | 2.3979 | 2.5987
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 400 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 9.9731 | 24.1109 | 5.9971 | 5.9971 | 24.031 | 6.0971 | 6.0971 | 1.663 | 1.6357
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 400 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 5.9751 | 24.1109 | 5.9971 | 5.9971 | 24.031 | 6.0971 | 6.0971 | 0.99633 | 0.97999
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 400 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 14.2345 | 24.1109 | 5.9971 | 5.9971 | 24.031 | 6.0971 | 6.0971 | 2.3736 | 2.3346
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 450 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 10.2051 | 24.0417 | 6.2514 | 6.2514 | 23.8641 | 6.8116 | 6.8116 | 1.6325 | 1.4982
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 450 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 6.0632 | 24.0417 | 6.2514 | 6.2514 | 23.8641 | 6.8116 | 6.8116 | 0.96989 | 0.89013
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 450 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 14.4902 | 24.0417 | 6.2514 | 6.2514 | 23.8641 | 6.8116 | 6.8116 | 2.3179 | 2.1273
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 500 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 10.4173 | 23.9618 | 6.5305 | 6.5305 | 23.6797 | 7.51 | 7.51 | 1.5952 | 1.3871
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 500 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 6.1431 | 23.9618 | 6.5305 | 6.5305 | 23.6797 | 7.51 | 7.51 | 0.94068 | 0.818
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 500 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 14.723 | 23.9618 | 6.5305 | 6.5305 | 23.6797 | 7.51 | 7.51 | 2.2545 | 1.9605
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 550 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 10.613 | 23.8739 | 6.8179 | 6.8179 | 23.4776 | 8.1905 | 8.1905 | 1.5566 | 1.2958
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 550 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 6.2164 | 23.8739 | 6.8179 | 6.8179 | 23.4776 | 8.1905 | 8.1905 | 0.91178 | 0.75898
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 550 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 14.9368 | 23.8739 | 6.8179 | 6.8179 | 23.4776 | 8.1905 | 8.1905 | 2.1908 | 1.8237
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 600 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 10.7948 | 23.7793 | 7.107 | 7.107 | 23.2574 | 8.8513 | 8.8513 | 1.5189 | 1.2196
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 600 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 6.284 | 23.7793 | 7.107 | 7.107 | 23.2574 | 8.8513 | 8.8513 | 0.8842 | 0.70996
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 600 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 15.1347 | 23.7793 | 7.107 | 7.107 | 23.2574 | 8.8513 | 8.8513 | 2.1295 | 1.7099
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 650 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 10.9648 | 23.6778 | 7.3949 | 7.3949 | 23.0179 | 9.4901 | 9.4901 | 1.4828 | 1.1554
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 650 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 6.3469 | 23.6778 | 7.3949 | 7.3949 | 23.0179 | 9.4901 | 9.4901 | 0.85829 | 0.66879
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 650 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 15.3192 | 23.6778 | 7.3949 | 7.3949 | 23.0179 | 9.4901 | 9.4901 | 2.0716 | 1.6142
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 700 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 11.1246 | 23.5693 | 7.6796 | 7.6796 | 22.7594 | 10.1054 | 10.1054 | 1.4486 | 1.1009
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 700 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 6.4057 | 23.5693 | 7.6796 | 7.6796 | 22.7594 | 10.1054 | 10.1054 | 0.83412 | 0.63389
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 700 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 15.492 | 23.5693 | 7.6796 | 7.6796 | 22.7594 | 10.1054 | 10.1054 | 2.0173 | 1.533
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 750 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 11.2755 | 23.4548 | 7.9607 | 7.9607 | 22.481 | 10.6948 | 10.6948 | 1.4164 | 1.0543
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 750 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 6.461 | 23.4548 | 7.9607 | 7.9607 | 22.481 | 10.6948 | 10.6948 | 0.81161 | 0.60413
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 750 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 15.6546 | 23.4548 | 7.9607 | 7.9607 | 22.481 | 10.6948 | 10.6948 | 1.9665 | 1.4638
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 800 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 11.4185 | 23.3331 | 8.237 | 8.237 | 22.1823 | 11.2562 | 11.2562 | 1.3862 | 1.0144
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 800 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 6.5131 | 23.3331 | 8.237 | 8.237 | 22.1823 | 11.2562 | 11.2562 | 0.79071 | 0.57862
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 800 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 15.8083 | 23.3331 | 8.237 | 8.237 | 22.1823 | 11.2562 | 11.2562 | 1.9192 | 1.4044
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 850 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 11.5544 | 23.204 | 8.5079 | 8.5079 | 21.8624 | 11.7873 | 11.7873 | 1.3581 | 0.98024
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 850 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 6.5624 | 23.204 | 8.5079 | 8.5079 | 21.8624 | 11.7873 | 11.7873 | 0.77134 | 0.55674
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 850 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 15.9541 | 23.204 | 8.5079 | 8.5079 | 21.8624 | 11.7873 | 11.7873 | 1.8752 | 1.3535
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 900 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 11.684 | 23.0682 | 8.7732 | 8.7732 | 21.5196 | 12.285 | 12.285 | 1.3318 | 0.95108
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 900 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 6.6093 | 23.0682 | 8.7732 | 8.7732 | 21.5196 | 12.285 | 12.285 | 0.75335 | 0.538
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 900 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 16.0928 | 23.0682 | 8.7732 | 8.7732 | 21.5196 | 12.285 | 12.285 | 1.8343 | 1.31
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 950 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 11.808 | 22.9242 | 9.0322 | 9.0322 | 21.155 | 12.7478 | 12.7478 | 1.3073 | 0.92627
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 950 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 6.654 | 22.9242 | 9.0322 | 9.0322 | 21.155 | 12.7478 | 12.7478 | 0.73669 | 0.52197
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 950 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 16.2251 | 22.9242 | 9.0322 | 9.0322 | 21.155 | 12.7478 | 12.7478 | 1.7964 | 1.2728
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1000 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 11.9268 | 22.7734 | 9.2849 | 9.2849 | 20.7656 | 13.1718 | 13.1718 | 1.2845 | 0.90548
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1000 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 6.6966 | 22.7734 | 9.2849 | 9.2849 | 20.7656 | 13.1718 | 13.1718 | 0.72123 | 0.50841
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1000 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 16.3517 | 22.7734 | 9.2849 | 9.2849 | 20.7656 | 13.1718 | 13.1718 | 1.7611 | 1.2414
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1050 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 12.0409 | 22.6136 | 9.5304 | 9.5304 | 20.3502 | 13.5538 | 13.5538 | 1.2634 | 0.88838
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1050 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 6.7374 | 22.6136 | 9.5304 | 9.5304 | 20.3502 | 13.5538 | 13.5538 | 0.70695 | 0.49709
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1050 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 16.473 | 22.6136 | 9.5304 | 9.5304 | 20.3502 | 13.5538 | 13.5538 | 1.7285 | 1.2154
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1100 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 12.1507 | 22.4463 | 9.7687 | 9.7687 | 19.9083 | 13.8909 | 13.8909 | 1.2438 | 0.87473
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1100 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 6.7766 | 22.4463 | 9.7687 | 9.7687 | 19.9083 | 13.8909 | 13.8909 | 0.6937 | 0.48785
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1100 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 16.5895 | 22.4463 | 9.7687 | 9.7687 | 19.9083 | 13.8909 | 13.8909 | 1.6982 | 1.1943
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1150 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 12.2566 | 22.27 | 9.9992 | 9.9992 | 19.438 | 14.1793 | 14.1793 | 1.2258 | 0.8644
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1150 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 6.8142 | 22.27 | 9.9992 | 9.9992 | 19.438 | 14.1793 | 14.1793 | 0.68148 | 0.48058
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1150 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 16.7016 | 22.27 | 9.9992 | 9.9992 | 19.438 | 14.1793 | 14.1793 | 1.6703 | 1.1779
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1200 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 12.3589 | 22.0847 | 10.2215 | 10.2215 | 18.9371 | 14.4146 | 14.4146 | 1.2091 | 0.85739
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1200 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 6.8505 | 22.0847 | 10.2215 | 10.2215 | 18.9371 | 14.4146 | 14.4146 | 0.6702 | 0.47525
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1200 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 16.8097 | 22.0847 | 10.2215 | 10.2215 | 18.9371 | 14.4146 | 14.4146 | 1.6445 | 1.1662
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1250 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 12.4577 | 21.8896 | 10.4351 | 10.4351 | 18.4036 | 14.5923 | 14.5923 | 1.1938 | 0.85372
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1250 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 6.8854 | 21.8896 | 10.4351 | 10.4351 | 18.4036 | 14.5923 | 14.5923 | 0.65983 | 0.47185
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1250 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 16.914 | 21.8896 | 10.4351 | 10.4351 | 18.4036 | 14.5923 | 14.5923 | 1.6209 | 1.1591
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1300 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 12.5534 | 21.6841 | 10.6392 | 10.6392 | 17.8349 | 14.707 | 14.707 | 1.1799 | 0.85357
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1300 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 6.9192 | 21.6841 | 10.6392 | 10.6392 | 17.8349 | 14.707 | 14.707 | 0.65034 | 0.47047
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1300 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 17.0148 | 21.6841 | 10.6392 | 10.6392 | 17.8349 | 14.707 | 14.707 | 1.5993 | 1.1569
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1350 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 12.6462 | 21.4683 | 10.8337 | 10.8337 | 17.2266 | 14.7519 | 14.7519 | 1.1673 | 0.85726
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1350 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 6.9518 | 21.4683 | 10.8337 | 10.8337 | 17.2266 | 14.7519 | 14.7519 | 0.64168 | 0.47125
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1350 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 17.1124 | 21.4683 | 10.8337 | 10.8337 | 17.2266 | 14.7519 | 14.7519 | 1.5796 | 1.16
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1400 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 12.7363 | 21.2414 | 11.0179 | 11.0179 | 16.576 | 14.7206 | 14.7206 | 1.156 | 0.8652
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1400 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 6.9834 | 21.2414 | 11.0179 | 11.0179 | 16.576 | 14.7206 | 14.7206 | 0.63382 | 0.4744
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1400 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 17.207 | 21.2414 | 11.0179 | 11.0179 | 16.576 | 14.7206 | 14.7206 | 1.5617 | 1.1689
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1450 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 12.8238 | 21.0029 | 11.1912 | 11.1912 | 15.8779 | 14.6044 | 14.6044 | 1.1459 | 0.87808
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1450 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 7.014 | 21.0029 | 11.1912 | 11.1912 | 15.8779 | 14.6044 | 14.6044 | 0.62674 | 0.48027
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1450 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 17.2988 | 21.0029 | 11.1912 | 11.1912 | 15.8779 | 14.6044 | 14.6044 | 1.5458 | 1.1845
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1500 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 12.9089 | 20.7522 | 11.3529 | 11.3529 | 15.1267 | 14.3934 | 14.3934 | 1.1371 | 0.89687
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1500 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 7.0437 | 20.7522 | 11.3529 | 11.3529 | 15.1267 | 14.3934 | 14.3934 | 0.62044 | 0.48937
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1500 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 17.388 | 20.7522 | 11.3529 | 11.3529 | 15.1267 | 14.3934 | 14.3934 | 1.5316 | 1.2081
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1550 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 12.9918 | 20.4871 | 11.5014 | 11.5014 | 14.3143 | 14.0745 | 14.0745 | 1.1296 | 0.92307
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1550 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 7.0726 | 20.4871 | 11.5014 | 11.5014 | 14.3143 | 14.0745 | 14.0745 | 0.61493 | 0.50251
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1550 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 17.4746 | 20.4871 | 11.5014 | 11.5014 | 14.3143 | 14.0745 | 14.0745 | 1.5193 | 1.2416
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1600 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 13.0725 | 20.2079 | 11.6366 | 11.6366 | 13.4302 | 13.6314 | 13.6314 | 1.1234 | 0.959
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1600 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 7.1006 | 20.2079 | 11.6366 | 11.6366 | 13.4302 | 13.6314 | 13.6314 | 0.6102 | 0.5209
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 900 | 1600 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 17.559 | 20.2079 | 11.6366 | 11.6366 | 13.4302 | 13.6314 | 13.6314 | 1.5089 | 1.2881
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 50 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 6.0488 |  |  |  | 24.7284 | 0.70387 | 0.70387 |  | 8.5937
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 50 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 4.2421 |  |  |  | 24.7284 | 0.70387 | 0.70387 |  | 6.0268
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 50 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 9.4834 |  |  |  | 24.7284 | 0.70387 | 0.70387 |  | 13.4732
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 100 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 6.9268 |  |  |  | 24.678 | 1.4049 | 1.4049 |  | 4.9306
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 100 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 4.6219 |  |  |  | 24.678 | 1.4049 | 1.4049 |  | 3.2899
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 100 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 10.5259 |  |  |  | 24.678 | 1.4049 | 1.4049 |  | 7.4924
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 150 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 7.4981 |  |  |  | 24.6114 | 2.1016 | 2.1016 |  | 3.5678
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 150 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 4.86 |  |  |  | 24.6114 | 2.1016 | 2.1016 |  | 2.3125
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 150 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 11.1892 |  |  |  | 24.6114 | 2.1016 | 2.1016 |  | 5.3241
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 200 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 7.9317 | 21.9151 | 11.8345 | 11.8345 | 24.5285 | 2.7927 | 2.7927 | 0.67022 | 2.8401
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 200 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 5.0365 | 21.9151 | 11.8345 | 11.8345 | 24.5285 | 2.7927 | 2.7927 | 0.42557 | 1.8034
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 200 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 11.6854 | 21.9151 | 11.8345 | 11.8345 | 24.5285 | 2.7927 | 2.7927 | 0.9874 | 4.1842
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 250 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 8.2852 | 23.9718 | 6.3214 | 6.3214 | 24.4292 | 3.4768 | 3.4768 | 1.3107 | 2.383
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 250 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 5.1779 | 23.9718 | 6.3214 | 6.3214 | 24.4292 | 3.4768 | 3.4768 | 0.8191 | 1.4893
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 250 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 12.0856 | 23.9718 | 6.3214 | 6.3214 | 24.4292 | 3.4768 | 3.4768 | 1.9119 | 3.4761
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 300 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 8.5856 | 24.1674 | 5.3187 | 5.3187 | 24.313 | 4.1523 | 4.1523 | 1.6142 | 2.0677
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 300 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 5.2964 | 24.1674 | 5.3187 | 5.3187 | 24.313 | 4.1523 | 4.1523 | 0.99582 | 1.2755
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 300 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 12.423 | 24.1674 | 5.3187 | 5.3187 | 24.313 | 4.1523 | 4.1523 | 2.3357 | 2.9918
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 350 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 8.8481 | 24.1625 | 5.2629 | 5.2629 | 24.1805 | 4.8179 | 4.8179 | 1.6812 | 1.8365
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 350 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 5.3988 | 24.1625 | 5.2629 | 5.2629 | 24.1805 | 4.8179 | 4.8179 | 1.0258 | 1.1206
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 350 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 12.7157 | 24.1625 | 5.2629 | 5.2629 | 24.1805 | 4.8179 | 4.8179 | 2.4161 | 2.6392
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 400 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 9.0819 | 24.1109 | 5.4362 | 5.4362 | 24.031 | 5.4722 | 5.4722 | 1.6706 | 1.6596
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 400 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 5.4891 | 24.1109 | 5.4362 | 5.4362 | 24.031 | 5.4722 | 5.4722 | 1.0097 | 1.0031
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 400 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 12.9749 | 24.1109 | 5.4362 | 5.4362 | 24.031 | 5.4722 | 5.4722 | 2.3868 | 2.3711
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 450 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 9.2932 | 24.0417 | 5.6766 | 5.6766 | 23.8641 | 6.1134 | 6.1134 | 1.6371 | 1.5201
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 450 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 5.5701 | 24.0417 | 5.6766 | 5.6766 | 23.8641 | 6.1134 | 6.1134 | 0.98123 | 0.91112
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 450 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 13.208 | 24.0417 | 5.6766 | 5.6766 | 23.8641 | 6.1134 | 6.1134 | 2.3267 | 2.1605
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 500 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 9.4864 | 23.9618 | 5.9392 | 5.9392 | 23.6797 | 6.7402 | 6.7402 | 1.5973 | 1.4074
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 500 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 5.6435 | 23.9618 | 5.9392 | 5.9392 | 23.6797 | 6.7402 | 6.7402 | 0.95022 | 0.83729
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 500 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 13.42 | 23.9618 | 5.9392 | 5.9392 | 23.6797 | 6.7402 | 6.7402 | 2.2596 | 1.991
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 550 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 9.6646 | 23.8739 | 6.209 | 6.209 | 23.4776 | 7.351 | 7.351 | 1.5566 | 1.3147
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 550 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 5.7108 | 23.8739 | 6.209 | 6.209 | 23.4776 | 7.351 | 7.351 | 0.91977 | 0.77688
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 550 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 13.6149 | 23.8739 | 6.209 | 6.209 | 23.4776 | 7.351 | 7.351 | 2.1928 | 1.8521
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 600 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 9.8302 | 23.7793 | 6.4803 | 6.4803 | 23.2574 | 7.9441 | 7.9441 | 1.5169 | 1.2374
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 600 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 5.773 | 23.7793 | 6.4803 | 6.4803 | 23.2574 | 7.9441 | 7.9441 | 0.89085 | 0.7267
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 600 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 13.7953 | 23.7793 | 6.4803 | 6.4803 | 23.2574 | 7.9441 | 7.9441 | 2.1288 | 1.7366
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 650 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 9.9851 | 23.6778 | 6.7502 | 6.7502 | 23.0179 | 8.5175 | 8.5175 | 1.4792 | 1.1723
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 650 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 5.8308 | 23.6778 | 6.7502 | 6.7502 | 23.0179 | 8.5175 | 8.5175 | 0.86378 | 0.68457
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 650 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 13.9634 | 23.6778 | 6.7502 | 6.7502 | 23.0179 | 8.5175 | 8.5175 | 2.0686 | 1.6394
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 700 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 10.1306 | 23.5693 | 7.0174 | 7.0174 | 22.7594 | 9.0697 | 9.0697 | 1.4436 | 1.117
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 700 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 5.8848 | 23.5693 | 7.0174 | 7.0174 | 22.7594 | 9.0697 | 9.0697 | 0.8386 | 0.64884
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 700 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 14.1208 | 23.5693 | 7.0174 | 7.0174 | 22.7594 | 9.0697 | 9.0697 | 2.0123 | 1.5569
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 750 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 10.268 | 23.4548 | 7.281 | 7.281 | 22.481 | 9.5986 | 9.5986 | 1.4102 | 1.0697
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 750 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 5.9355 | 23.4548 | 7.281 | 7.281 | 22.481 | 9.5986 | 9.5986 | 0.8152 | 0.61837
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 750 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 14.2691 | 23.4548 | 7.281 | 7.281 | 22.481 | 9.5986 | 9.5986 | 1.9598 | 1.4866
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 800 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 10.3982 | 23.3331 | 7.5403 | 7.5403 | 22.1823 | 10.1025 | 10.1025 | 1.379 | 1.0293
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 800 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 5.9834 | 23.3331 | 7.5403 | 7.5403 | 22.1823 | 10.1025 | 10.1025 | 0.79353 | 0.59227
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 800 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 14.4091 | 23.3331 | 7.5403 | 7.5403 | 22.1823 | 10.1025 | 10.1025 | 1.911 | 1.4263
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 850 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 10.522 | 23.204 | 7.7946 | 7.7946 | 21.8624 | 10.5792 | 10.5792 | 1.3499 | 0.9946
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 850 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 6.0287 | 23.204 | 7.7946 | 7.7946 | 21.8624 | 10.5792 | 10.5792 | 0.77345 | 0.56987
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 850 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 14.542 | 23.204 | 7.7946 | 7.7946 | 21.8624 | 10.5792 | 10.5792 | 1.8657 | 1.3746
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 900 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 10.64 | 23.0682 | 8.0438 | 8.0438 | 21.5196 | 11.0259 | 11.0259 | 1.3228 | 0.96501
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 900 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 6.0718 | 23.0682 | 8.0438 | 8.0438 | 21.5196 | 11.0259 | 11.0259 | 0.75484 | 0.55069
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 900 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 14.6684 | 23.0682 | 8.0438 | 8.0438 | 21.5196 | 11.0259 | 11.0259 | 1.8236 | 1.3304
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 950 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 10.7529 | 22.9242 | 8.2871 | 8.2871 | 21.155 | 11.4413 | 11.4413 | 1.2975 | 0.93984
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 950 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 6.1128 | 22.9242 | 8.2871 | 8.2871 | 21.155 | 11.4413 | 11.4413 | 0.73763 | 0.53428
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 950 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 14.789 | 22.9242 | 8.2871 | 8.2871 | 21.155 | 11.4413 | 11.4413 | 1.7846 | 1.2926
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1000 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 10.8611 | 22.7734 | 8.5247 | 8.5247 | 20.7656 | 11.8218 | 11.8218 | 1.2741 | 0.91874
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1000 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 6.152 | 22.7734 | 8.5247 | 8.5247 | 20.7656 | 11.8218 | 11.8218 | 0.72167 | 0.5204
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1000 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 14.9043 | 22.7734 | 8.5247 | 8.5247 | 20.7656 | 11.8218 | 11.8218 | 1.7484 | 1.2608
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1050 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 10.9651 | 22.6136 | 8.7555 | 8.7555 | 20.3502 | 12.1646 | 12.1646 | 1.2524 | 0.90139
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1050 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 6.1895 | 22.6136 | 8.7555 | 8.7555 | 20.3502 | 12.1646 | 12.1646 | 0.70693 | 0.50881
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1050 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 15.0149 | 22.6136 | 8.7555 | 8.7555 | 20.3502 | 12.1646 | 12.1646 | 1.7149 | 1.2343
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1100 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 11.0651 | 22.4463 | 8.9799 | 8.9799 | 19.9083 | 12.4672 | 12.4672 | 1.2322 | 0.88754
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1100 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 6.2255 | 22.4463 | 8.9799 | 8.9799 | 19.9083 | 12.4672 | 12.4672 | 0.69327 | 0.49935
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1100 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 15.121 | 22.4463 | 8.9799 | 8.9799 | 19.9083 | 12.4672 | 12.4672 | 1.6839 | 1.2129
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1150 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 11.1615 | 22.27 | 9.197 | 9.197 | 19.438 | 12.726 | 12.726 | 1.2136 | 0.87706
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1150 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 6.2601 | 22.27 | 9.197 | 9.197 | 19.438 | 12.726 | 12.726 | 0.68067 | 0.49191
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1150 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 15.2232 | 22.27 | 9.197 | 9.197 | 19.438 | 12.726 | 12.726 | 1.6552 | 1.1962
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1200 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 11.2546 | 22.0847 | 9.4065 | 9.4065 | 18.9371 | 12.9372 | 12.9372 | 1.1965 | 0.86994
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1200 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 6.2934 | 22.0847 | 9.4065 | 9.4065 | 18.9371 | 12.9372 | 12.9372 | 0.66904 | 0.48645
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1200 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 15.3217 | 22.0847 | 9.4065 | 9.4065 | 18.9371 | 12.9372 | 12.9372 | 1.6288 | 1.1843
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1250 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 11.3446 | 21.8896 | 9.608 | 9.608 | 18.4036 | 13.0966 | 13.0966 | 1.1807 | 0.86622
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1250 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 6.3255 | 21.8896 | 9.608 | 9.608 | 18.4036 | 13.0966 | 13.0966 | 0.65835 | 0.48298
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1250 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 15.4168 | 21.8896 | 9.608 | 9.608 | 18.4036 | 13.0966 | 13.0966 | 1.6046 | 1.1772
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1300 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 11.4318 | 21.6841 | 9.8008 | 9.8008 | 17.8349 | 13.1997 | 13.1997 | 1.1664 | 0.86607
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1300 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 6.3565 | 21.6841 | 9.8008 | 9.8008 | 17.8349 | 13.1997 | 13.1997 | 0.64857 | 0.48156
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1300 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 15.5087 | 21.6841 | 9.8008 | 9.8008 | 17.8349 | 13.1997 | 13.1997 | 1.5824 | 1.1749
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1350 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 11.5163 | 21.4683 | 9.9846 | 9.9846 | 17.2266 | 13.2399 | 13.2399 | 1.1534 | 0.86982
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1350 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 6.3864 | 21.4683 | 9.9846 | 9.9846 | 17.2266 | 13.2399 | 13.2399 | 0.63963 | 0.48236
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1350 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 15.5976 | 21.4683 | 9.9846 | 9.9846 | 17.2266 | 13.2399 | 13.2399 | 1.5622 | 1.1781
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1400 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 11.5984 | 21.2414 | 10.159 | 10.159 | 16.576 | 13.2118 | 13.2118 | 1.1417 | 0.87788
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1400 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 6.4155 | 21.2414 | 10.159 | 10.159 | 16.576 | 13.2118 | 13.2118 | 0.63151 | 0.48558
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1400 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 15.6838 | 21.2414 | 10.159 | 10.159 | 16.576 | 13.2118 | 13.2118 | 1.5438 | 1.1871
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1450 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 11.6781 | 21.0029 | 10.3232 | 10.3232 | 15.8779 | 13.1075 | 13.1075 | 1.1312 | 0.89094
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1450 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 6.4436 | 21.0029 | 10.3232 | 10.3232 | 15.8779 | 13.1075 | 13.1075 | 0.62419 | 0.49159
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1450 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 15.7675 | 21.0029 | 10.3232 | 10.3232 | 15.8779 | 13.1075 | 13.1075 | 1.5274 | 1.2029
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1500 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 11.7556 | 20.7522 | 10.4767 | 10.4767 | 15.1267 | 12.9181 | 12.9181 | 1.1221 | 0.91001
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1500 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 6.4709 | 20.7522 | 10.4767 | 10.4767 | 15.1267 | 12.9181 | 12.9181 | 0.61765 | 0.50091
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1500 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 15.8487 | 20.7522 | 10.4767 | 10.4767 | 15.1267 | 12.9181 | 12.9181 | 1.5128 | 1.2269
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1550 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 11.831 | 20.4871 | 10.618 | 10.618 | 14.3143 | 12.632 | 12.632 | 1.1142 | 0.93659
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1550 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 6.4974 | 20.4871 | 10.618 | 10.618 | 14.3143 | 12.632 | 12.632 | 0.61192 | 0.51436
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1550 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 15.9277 | 20.4871 | 10.618 | 10.618 | 14.3143 | 12.632 | 12.632 | 1.5001 | 1.2609
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1600 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 11.9046 | 20.2079 | 10.7469 | 10.7469 | 13.4302 | 12.2343 | 12.2343 | 1.1077 | 0.97305
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1600 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 6.5232 | 20.2079 | 10.7469 | 10.7469 | 13.4302 | 12.2343 | 12.2343 | 0.60698 | 0.53319
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 950 | 1600 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 16.0045 | 20.2079 | 10.7469 | 10.7469 | 13.4302 | 12.2343 | 12.2343 | 1.4892 | 1.3082
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 50 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 5.5347 |  |  |  | 24.7284 | 0.63524 | 0.63524 |  | 8.7127
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 50 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 3.9141 |  |  |  | 24.7284 | 0.63524 | 0.63524 |  | 6.1615
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 50 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 8.6859 |  |  |  | 24.7284 | 0.63524 | 0.63524 |  | 13.6734
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 100 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 6.3381 |  |  |  | 24.678 | 1.2679 | 1.2679 |  | 4.9989
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 100 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 4.2645 |  |  |  | 24.678 | 1.2679 | 1.2679 |  | 3.3634
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 100 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 9.6406 |  |  |  | 24.678 | 1.2679 | 1.2679 |  | 7.6036
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 150 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 6.8609 |  |  |  | 24.6114 | 1.8967 | 1.8967 |  | 3.6173
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 150 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 4.4842 |  |  |  | 24.6114 | 1.8967 | 1.8967 |  | 2.3642
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 150 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 10.2479 |  |  |  | 24.6114 | 1.8967 | 1.8967 |  | 5.403
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 200 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 7.2577 | 21.9151 | 10.6709 | 10.6709 | 24.5285 | 2.5204 | 2.5204 | 0.68014 | 2.8795
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 200 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 4.6471 | 21.9151 | 10.6709 | 10.6709 | 24.5285 | 2.5204 | 2.5204 | 0.43549 | 1.8438
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 200 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 10.7023 | 21.9151 | 10.6709 | 10.6709 | 24.5285 | 2.5204 | 2.5204 | 1.0029 | 4.2462
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 250 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 7.5811 | 23.9718 | 5.7196 | 5.7196 | 24.4292 | 3.1378 | 3.1378 | 1.3255 | 2.4161
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 250 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 4.7775 | 23.9718 | 5.7196 | 5.7196 | 24.4292 | 3.1378 | 3.1378 | 0.8353 | 1.5226
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 250 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 11.0688 | 23.9718 | 5.7196 | 5.7196 | 24.4292 | 3.1378 | 3.1378 | 1.9353 | 3.5276
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 300 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 7.856 | 24.1674 | 4.8255 | 4.8255 | 24.313 | 3.7474 | 3.7474 | 1.628 | 2.0964
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 300 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 4.8869 | 24.1674 | 4.8255 | 4.8255 | 24.313 | 3.7474 | 3.7474 | 1.0127 | 1.3041
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 300 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 11.3777 | 24.1674 | 4.8255 | 4.8255 | 24.313 | 3.7474 | 3.7474 | 2.3579 | 3.0361
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 350 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 8.0962 | 24.1625 | 4.7856 | 4.7856 | 24.1805 | 4.3482 | 4.3482 | 1.6918 | 1.862
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 350 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 4.9814 | 24.1625 | 4.7856 | 4.7856 | 24.1805 | 4.3482 | 4.3482 | 1.0409 | 1.1456
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 350 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 11.6457 | 24.1625 | 4.7856 | 4.7856 | 24.1805 | 4.3482 | 4.3482 | 2.4335 | 2.6783
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 400 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 8.3101 | 24.1109 | 4.9527 | 4.9527 | 24.031 | 4.9387 | 4.9387 | 1.6779 | 1.6827
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 400 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 5.0647 | 24.1109 | 4.9527 | 4.9527 | 24.031 | 4.9387 | 4.9387 | 1.0226 | 1.0255
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 400 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 11.8831 | 24.1109 | 4.9527 | 4.9527 | 24.031 | 4.9387 | 4.9387 | 2.3993 | 2.4061
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 450 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 8.5035 | 24.0417 | 5.1803 | 5.1803 | 23.8641 | 5.5174 | 5.5174 | 1.6415 | 1.5412
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 450 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 5.1394 | 24.0417 | 5.1803 | 5.1803 | 23.8641 | 5.5174 | 5.5174 | 0.99211 | 0.9315
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 450 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 12.0965 | 24.0417 | 5.1803 | 5.1803 | 23.8641 | 5.5174 | 5.5174 | 2.3351 | 2.1924
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 500 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 8.6803 | 23.9618 | 5.4277 | 5.4277 | 23.6797 | 6.0831 | 6.0831 | 1.5992 | 1.427
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 500 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 5.2072 | 23.9618 | 5.4277 | 5.4277 | 23.6797 | 6.0831 | 6.0831 | 0.95936 | 0.85601
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 500 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 12.2907 | 23.9618 | 5.4277 | 5.4277 | 23.6797 | 6.0831 | 6.0831 | 2.2644 | 2.0205
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 550 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 8.8434 | 23.8739 | 5.6817 | 5.6817 | 23.4776 | 6.6343 | 6.6343 | 1.5565 | 1.333
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 550 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 5.2693 | 23.8739 | 5.6817 | 5.6817 | 23.4776 | 6.6343 | 6.6343 | 0.92742 | 0.79425
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 550 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 12.4691 | 23.8739 | 5.6817 | 5.6817 | 23.4776 | 6.6343 | 6.6343 | 2.1946 | 1.8795
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 600 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 8.995 | 23.7793 | 5.9368 | 5.9368 | 23.2574 | 7.1695 | 7.1695 | 1.5151 | 1.2546
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 600 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 5.3266 | 23.7793 | 5.9368 | 5.9368 | 23.2574 | 7.1695 | 7.1695 | 0.89722 | 0.74295
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 600 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 12.6343 | 23.7793 | 5.9368 | 5.9368 | 23.2574 | 7.1695 | 7.1695 | 2.1281 | 1.7622
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 650 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 9.1366 | 23.6778 | 6.1907 | 6.1907 | 23.0179 | 7.687 | 7.687 | 1.4759 | 1.1886
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 650 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 5.3799 | 23.6778 | 6.1907 | 6.1907 | 23.0179 | 7.687 | 7.687 | 0.86903 | 0.69987
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 650 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 12.7882 | 23.6778 | 6.1907 | 6.1907 | 23.0179 | 7.687 | 7.687 | 2.0657 | 1.6636
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 700 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 9.2698 | 23.5693 | 6.4419 | 6.4419 | 22.7594 | 8.1854 | 8.1854 | 1.439 | 1.1325
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 700 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 5.4298 | 23.5693 | 6.4419 | 6.4419 | 22.7594 | 8.1854 | 8.1854 | 0.84288 | 0.66335
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 700 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 12.9324 | 23.5693 | 6.4419 | 6.4419 | 22.7594 | 8.1854 | 8.1854 | 2.0075 | 1.5799
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 750 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 9.3955 | 23.4548 | 6.69 | 6.69 | 22.481 | 8.6628 | 8.6628 | 1.4044 | 1.0846
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 750 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 5.4766 | 23.4548 | 6.69 | 6.69 | 22.481 | 8.6628 | 8.6628 | 0.81863 | 0.6322
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 750 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 13.0681 | 23.4548 | 6.69 | 6.69 | 22.481 | 8.6628 | 8.6628 | 1.9534 | 1.5085
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 800 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 9.5147 | 23.3331 | 6.9339 | 6.9339 | 22.1823 | 9.1175 | 9.1175 | 1.3722 | 1.0436
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 800 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 5.5208 | 23.3331 | 6.9339 | 6.9339 | 22.1823 | 9.1175 | 9.1175 | 0.7962 | 0.60551
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 800 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 13.1964 | 23.3331 | 6.9339 | 6.9339 | 22.1823 | 9.1175 | 9.1175 | 1.9032 | 1.4474
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 850 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 9.628 | 23.204 | 7.1733 | 7.1733 | 21.8624 | 9.5477 | 9.5477 | 1.3422 | 1.0084
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 850 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 5.5626 | 23.204 | 7.1733 | 7.1733 | 21.8624 | 9.5477 | 9.5477 | 0.77546 | 0.58261
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 850 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 13.3181 | 23.204 | 7.1733 | 7.1733 | 21.8624 | 9.5477 | 9.5477 | 1.8566 | 1.3949
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 900 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 9.736 | 23.0682 | 7.4079 | 7.4079 | 21.5196 | 9.9508 | 9.9508 | 1.3143 | 0.97841
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 900 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 5.6023 | 23.0682 | 7.4079 | 7.4079 | 21.5196 | 9.9508 | 9.9508 | 0.75626 | 0.563
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 900 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 13.4338 | 23.0682 | 7.4079 | 7.4079 | 21.5196 | 9.9508 | 9.9508 | 1.8134 | 1.35
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 950 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 9.8393 | 22.9242 | 7.6371 | 7.6371 | 21.155 | 10.3257 | 10.3257 | 1.2883 | 0.95289
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 950 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 5.6402 | 22.9242 | 7.6371 | 7.6371 | 21.155 | 10.3257 | 10.3257 | 0.73852 | 0.54623
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 950 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 13.5442 | 22.9242 | 7.6371 | 7.6371 | 21.155 | 10.3257 | 10.3257 | 1.7735 | 1.3117
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1000 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 9.9383 | 22.7734 | 7.8611 | 7.8611 | 20.7656 | 10.6691 | 10.6691 | 1.2642 | 0.9315
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1000 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 5.6763 | 22.7734 | 7.8611 | 7.8611 | 20.7656 | 10.6691 | 10.6691 | 0.72208 | 0.53203
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1000 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 13.6498 | 22.7734 | 7.8611 | 7.8611 | 20.7656 | 10.6691 | 10.6691 | 1.7364 | 1.2794
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1050 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 10.0334 | 22.6136 | 8.0788 | 8.0788 | 20.3502 | 10.9785 | 10.9785 | 1.2419 | 0.91391
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1050 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 5.7109 | 22.6136 | 8.0788 | 8.0788 | 20.3502 | 10.9785 | 10.9785 | 0.70691 | 0.52019
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1050 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 13.7511 | 22.6136 | 8.0788 | 8.0788 | 20.3502 | 10.9785 | 10.9785 | 1.7021 | 1.2525
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1100 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 10.125 | 22.4463 | 8.2905 | 8.2905 | 19.9083 | 11.2516 | 11.2516 | 1.2213 | 0.89987
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1100 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 5.7441 | 22.4463 | 8.2905 | 8.2905 | 19.9083 | 11.2516 | 11.2516 | 0.69286 | 0.51052
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1100 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 13.8483 | 22.4463 | 8.2905 | 8.2905 | 19.9083 | 11.2516 | 11.2516 | 1.6704 | 1.2308
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1150 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 10.2132 | 22.27 | 8.4955 | 8.4955 | 19.438 | 11.4852 | 11.4852 | 1.2022 | 0.88925
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1150 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 5.776 | 22.27 | 8.4955 | 8.4955 | 19.438 | 11.4852 | 11.4852 | 0.6799 | 0.50291
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1150 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 13.9418 | 22.27 | 8.4955 | 8.4955 | 19.438 | 11.4852 | 11.4852 | 1.6411 | 1.2139
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1200 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 10.2984 | 22.0847 | 8.6935 | 8.6935 | 18.9371 | 11.6758 | 11.6758 | 1.1846 | 0.88203
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1200 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 5.8068 | 22.0847 | 8.6935 | 8.6935 | 18.9371 | 11.6758 | 11.6758 | 0.66794 | 0.49733
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1200 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 14.032 | 22.0847 | 8.6935 | 8.6935 | 18.9371 | 11.6758 | 11.6758 | 1.6141 | 1.2018
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1250 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 10.3808 | 21.8896 | 8.884 | 8.884 | 18.4036 | 11.8197 | 11.8197 | 1.1685 | 0.87826
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1250 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 5.8364 | 21.8896 | 8.884 | 8.884 | 18.4036 | 11.8197 | 11.8197 | 0.65695 | 0.49378
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1250 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 14.1191 | 21.8896 | 8.884 | 8.884 | 18.4036 | 11.8197 | 11.8197 | 1.5893 | 1.1945
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1300 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 10.4605 | 21.6841 | 9.0665 | 9.0665 | 17.8349 | 11.9127 | 11.9127 | 1.1538 | 0.8781
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1300 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 5.865 | 21.6841 | 9.0665 | 9.0665 | 17.8349 | 11.9127 | 11.9127 | 0.64688 | 0.49233
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1300 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 14.2032 | 21.6841 | 9.0665 | 9.0665 | 17.8349 | 11.9127 | 11.9127 | 1.5666 | 1.1923
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1350 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 10.5379 | 21.4683 | 9.2407 | 9.2407 | 17.2266 | 11.949 | 11.949 | 1.1404 | 0.8819
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1350 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 5.8926 | 21.4683 | 9.2407 | 9.2407 | 17.2266 | 11.949 | 11.949 | 0.63768 | 0.49315
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1350 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 14.2847 | 21.4683 | 9.2407 | 9.2407 | 17.2266 | 11.949 | 11.949 | 1.5458 | 1.1955
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1400 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 10.6129 | 21.2414 | 9.4061 | 9.4061 | 16.576 | 11.9237 | 11.9237 | 1.1283 | 0.89007
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1400 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 5.9194 | 21.2414 | 9.4061 | 9.4061 | 16.576 | 11.9237 | 11.9237 | 0.62932 | 0.49644
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1400 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 14.3636 | 21.2414 | 9.4061 | 9.4061 | 16.576 | 11.9237 | 11.9237 | 1.5271 | 1.2046
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1450 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 10.6859 | 21.0029 | 9.562 | 9.562 | 15.8779 | 11.8296 | 11.8296 | 1.1175 | 0.90332
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1450 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 5.9454 | 21.0029 | 9.562 | 9.562 | 15.8779 | 11.8296 | 11.8296 | 0.62177 | 0.50259
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1450 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 14.4402 | 21.0029 | 9.562 | 9.562 | 15.8779 | 11.8296 | 11.8296 | 1.5102 | 1.2207
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1500 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 10.7568 | 20.7522 | 9.708 | 9.708 | 15.1267 | 11.6586 | 11.6586 | 1.108 | 0.92265
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1500 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 5.9706 | 20.7522 | 9.708 | 9.708 | 15.1267 | 11.6586 | 11.6586 | 0.61501 | 0.51211
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1500 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 14.5146 | 20.7522 | 9.708 | 9.708 | 15.1267 | 11.6586 | 11.6586 | 1.4951 | 1.245
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1550 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 10.8259 | 20.4871 | 9.8427 | 9.8427 | 14.3143 | 11.4004 | 11.4004 | 1.0999 | 0.94961
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1550 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 5.995 | 20.4871 | 9.8427 | 9.8427 | 14.3143 | 11.4004 | 11.4004 | 0.60908 | 0.52586
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1550 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 14.5869 | 20.4871 | 9.8427 | 9.8427 | 14.3143 | 11.4004 | 11.4004 | 1.482 | 1.2795
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1600 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 10.8932 | 20.2079 | 9.9658 | 9.9658 | 13.4302 | 11.0415 | 11.0415 | 1.093 | 0.98657
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1600 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 6.0188 | 20.2079 | 9.9658 | 9.9658 | 13.4302 | 11.0415 | 11.0415 | 0.60394 | 0.54511
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1000 | 1600 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 14.6573 | 20.2079 | 9.9658 | 9.9658 | 13.4302 | 11.0415 | 11.0415 | 1.4707 | 1.3275
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 50 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 5.0863 |  |  |  | 24.7284 | 0.57618 | 0.57618 |  | 8.8275
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 50 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 3.6256 |  |  |  | 24.7284 | 0.57618 | 0.57618 |  | 6.2925
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 50 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 7.9897 |  |  |  | 24.7284 | 0.57618 | 0.57618 |  | 13.8666
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 100 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 5.8246 |  |  |  | 24.678 | 1.15 | 1.15 |  | 5.0648
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 100 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 3.9503 |  |  |  | 24.678 | 1.15 | 1.15 |  | 3.4349
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 100 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 8.8677 |  |  |  | 24.678 | 1.15 | 1.15 |  | 7.7109
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 150 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 6.3051 |  |  |  | 24.6114 | 1.7204 | 1.7204 |  | 3.6649
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 150 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 4.1538 |  |  |  | 24.6114 | 1.7204 | 1.7204 |  | 2.4145
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 150 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 9.4262 |  |  |  | 24.6114 | 1.7204 | 1.7204 |  | 5.4792
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 200 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 6.6697 | 21.9151 | 9.6703 | 9.6703 | 24.5285 | 2.2861 | 2.2861 | 0.68971 | 2.9175
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 200 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 4.3046 | 21.9151 | 9.6703 | 9.6703 | 24.5285 | 2.2861 | 2.2861 | 0.44514 | 1.8829
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 200 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 9.8441 | 21.9151 | 9.6703 | 9.6703 | 24.5285 | 2.2861 | 2.2861 | 1.018 | 4.306
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 250 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 6.967 | 23.9718 | 5.2003 | 5.2003 | 24.4292 | 2.8461 | 2.8461 | 1.3397 | 2.4479
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 250 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 4.4255 | 23.9718 | 5.2003 | 5.2003 | 24.4292 | 2.8461 | 2.8461 | 0.851 | 1.555
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 250 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 10.1811 | 23.9718 | 5.2003 | 5.2003 | 24.4292 | 2.8461 | 2.8461 | 1.9578 | 3.5773
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 300 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 7.2197 | 24.1674 | 4.3988 | 4.3988 | 24.313 | 3.399 | 3.399 | 1.6413 | 2.124
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 300 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 4.5268 | 24.1674 | 4.3988 | 4.3988 | 24.313 | 3.399 | 3.399 | 1.0291 | 1.3318
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 300 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 10.4652 | 24.1674 | 4.3988 | 4.3988 | 24.313 | 3.399 | 3.399 | 2.3791 | 3.0789
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 350 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 7.4404 | 24.1625 | 4.3719 | 4.3719 | 24.1805 | 3.9439 | 3.9439 | 1.7019 | 1.8865
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 350 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 4.6143 | 24.1625 | 4.3719 | 4.3719 | 24.1805 | 3.9439 | 3.9439 | 1.0555 | 1.17
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 350 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 10.7117 | 24.1625 | 4.3719 | 4.3719 | 24.1805 | 3.9439 | 3.9439 | 2.4501 | 2.716
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 400 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 7.637 | 24.1109 | 4.5327 | 4.5327 | 24.031 | 4.4795 | 4.4795 | 1.6849 | 1.7049
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 400 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 4.6915 | 24.1109 | 4.5327 | 4.5327 | 24.031 | 4.4795 | 4.4795 | 1.035 | 1.0473
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 400 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 10.93 | 24.1109 | 4.5327 | 4.5327 | 24.031 | 4.4795 | 4.4795 | 2.4114 | 2.44
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 450 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 7.8148 | 24.0417 | 4.7485 | 4.7485 | 23.8641 | 5.0044 | 5.0044 | 1.6457 | 1.5616
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 450 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 4.7607 | 24.0417 | 4.7485 | 4.7485 | 23.8641 | 5.0044 | 5.0044 | 1.0026 | 0.9513
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 450 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 11.1262 | 24.0417 | 4.7485 | 4.7485 | 23.8641 | 5.0044 | 5.0044 | 2.3431 | 2.2233
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 500 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 7.9772 | 23.9618 | 4.9822 | 4.9822 | 23.6797 | 5.5175 | 5.5175 | 1.6011 | 1.4458
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 500 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 4.8235 | 23.9618 | 4.9822 | 4.9822 | 23.6797 | 5.5175 | 5.5175 | 0.96814 | 0.87421
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 500 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 11.3048 | 23.9618 | 4.9822 | 4.9822 | 23.6797 | 5.5175 | 5.5175 | 2.2691 | 2.0489
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 550 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 8.1271 | 23.8739 | 5.2217 | 5.2217 | 23.4776 | 6.0175 | 6.0175 | 1.5564 | 1.3506
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 550 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 4.881 | 23.8739 | 5.2217 | 5.2217 | 23.4776 | 6.0175 | 6.0175 | 0.93475 | 0.81113
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 550 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 11.4689 | 23.8739 | 5.2217 | 5.2217 | 23.4776 | 6.0175 | 6.0175 | 2.1964 | 1.9059
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 600 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 8.2664 | 23.7793 | 5.4623 | 5.4623 | 23.2574 | 6.503 | 6.503 | 1.5134 | 1.2712
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 600 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 4.9341 | 23.7793 | 5.4623 | 5.4623 | 23.2574 | 6.503 | 6.503 | 0.90331 | 0.75875
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 600 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 11.6208 | 23.7793 | 5.4623 | 5.4623 | 23.2574 | 6.503 | 6.503 | 2.1275 | 1.787
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 650 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 8.3966 | 23.6778 | 5.7016 | 5.7016 | 23.0179 | 6.9723 | 6.9723 | 1.4727 | 1.2043
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 650 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 4.9835 | 23.6778 | 5.7016 | 5.7016 | 23.0179 | 6.9723 | 6.9723 | 0.87405 | 0.71475
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 650 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 11.7624 | 23.6778 | 5.7016 | 5.7016 | 23.0179 | 6.9723 | 6.9723 | 2.063 | 1.687
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 700 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 8.519 | 23.5693 | 5.9384 | 5.9384 | 22.7594 | 7.4244 | 7.4244 | 1.4346 | 1.1474
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 700 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 5.0297 | 23.5693 | 5.9384 | 5.9384 | 22.7594 | 7.4244 | 7.4244 | 0.84697 | 0.67745
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 700 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 11.895 | 23.5693 | 5.9384 | 5.9384 | 22.7594 | 7.4244 | 7.4244 | 2.003 | 1.6022
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 750 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 8.6346 | 23.4548 | 6.1723 | 6.1723 | 22.481 | 7.8574 | 7.8574 | 1.3989 | 1.0989
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 750 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 5.073 | 23.4548 | 6.1723 | 6.1723 | 22.481 | 7.8574 | 7.8574 | 0.8219 | 0.64564
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 750 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 12.0198 | 23.4548 | 6.1723 | 6.1723 | 22.481 | 7.8574 | 7.8574 | 1.9474 | 1.5297
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 800 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 8.7441 | 23.3331 | 6.4024 | 6.4024 | 22.1823 | 8.2699 | 8.2699 | 1.3657 | 1.0573
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 800 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 5.114 | 23.3331 | 6.4024 | 6.4024 | 22.1823 | 8.2699 | 8.2699 | 0.79876 | 0.61839
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 800 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 12.1377 | 23.3331 | 6.4024 | 6.4024 | 22.1823 | 8.2699 | 8.2699 | 1.8958 | 1.4677
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 850 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 8.8482 | 23.204 | 6.6283 | 6.6283 | 21.8624 | 8.66 | 8.66 | 1.3349 | 1.0217
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 850 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 5.1527 | 23.204 | 6.6283 | 6.6283 | 21.8624 | 8.66 | 8.66 | 0.77738 | 0.595
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 850 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 12.2496 | 23.204 | 6.6283 | 6.6283 | 21.8624 | 8.66 | 8.66 | 1.8481 | 1.4145
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 900 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 8.9475 | 23.0682 | 6.8498 | 6.8498 | 21.5196 | 9.0257 | 9.0257 | 1.3062 | 0.99133
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 900 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 5.1895 | 23.0682 | 6.8498 | 6.8498 | 21.5196 | 9.0257 | 9.0257 | 0.75762 | 0.57497
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 900 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 12.3561 | 23.0682 | 6.8498 | 6.8498 | 21.5196 | 9.0257 | 9.0257 | 1.8039 | 1.369
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 950 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 9.0424 | 22.9242 | 7.0663 | 7.0663 | 21.155 | 9.3657 | 9.3657 | 1.2797 | 0.96548
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 950 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 5.2246 | 22.9242 | 7.0663 | 7.0663 | 21.155 | 9.3657 | 9.3657 | 0.73937 | 0.55784
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 950 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 12.4576 | 22.9242 | 7.0663 | 7.0663 | 21.155 | 9.3657 | 9.3657 | 1.763 | 1.3301
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1000 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 9.1334 | 22.7734 | 7.2779 | 7.2779 | 20.7656 | 9.6772 | 9.6772 | 1.255 | 0.94381
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1000 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 5.2581 | 22.7734 | 7.2779 | 7.2779 | 20.7656 | 9.6772 | 9.6772 | 0.72247 | 0.54334
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1000 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 12.5547 | 22.7734 | 7.2779 | 7.2779 | 20.7656 | 9.6772 | 9.6772 | 1.7251 | 1.2973
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1050 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 9.2208 | 22.6136 | 7.4837 | 7.4837 | 20.3502 | 9.9579 | 9.9579 | 1.2321 | 0.92598
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1050 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 5.2901 | 22.6136 | 7.4837 | 7.4837 | 20.3502 | 9.9579 | 9.9579 | 0.70689 | 0.53125
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1050 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 12.6478 | 22.6136 | 7.4837 | 7.4837 | 20.3502 | 9.9579 | 9.9579 | 1.6901 | 1.2701
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1100 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 9.3049 | 22.4463 | 7.6839 | 7.6839 | 19.9083 | 10.2056 | 10.2056 | 1.211 | 0.91175
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1100 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 5.3209 | 22.4463 | 7.6839 | 7.6839 | 19.9083 | 10.2056 | 10.2056 | 0.69247 | 0.52137
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1100 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 12.7372 | 22.4463 | 7.6839 | 7.6839 | 19.9083 | 10.2056 | 10.2056 | 1.6576 | 1.2481
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1150 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 9.386 | 22.27 | 7.878 | 7.878 | 19.438 | 10.4174 | 10.4174 | 1.1914 | 0.90099
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1150 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 5.3504 | 22.27 | 7.878 | 7.878 | 19.438 | 10.4174 | 10.4174 | 0.67916 | 0.5136
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1150 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 12.8233 | 22.27 | 7.878 | 7.878 | 19.438 | 10.4174 | 10.4174 | 1.6277 | 1.2309
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1200 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 9.4643 | 22.0847 | 8.0655 | 8.0655 | 18.9371 | 10.5903 | 10.5903 | 1.1734 | 0.89368
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1200 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 5.3789 | 22.0847 | 8.0655 | 8.0655 | 18.9371 | 10.5903 | 10.5903 | 0.6669 | 0.5079
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1200 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 12.9062 | 22.0847 | 8.0655 | 8.0655 | 18.9371 | 10.5903 | 10.5903 | 1.6002 | 1.2187
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1250 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 9.5401 | 21.8896 | 8.2461 | 8.2461 | 18.4036 | 10.7208 | 10.7208 | 1.1569 | 0.88986
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1250 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 5.4063 | 21.8896 | 8.2461 | 8.2461 | 18.4036 | 10.7208 | 10.7208 | 0.65562 | 0.50428
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1250 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 12.9862 | 21.8896 | 8.2461 | 8.2461 | 18.4036 | 10.7208 | 10.7208 | 1.5748 | 1.2113
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1300 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 9.6134 | 21.6841 | 8.4192 | 8.4192 | 17.8349 | 10.8052 | 10.8052 | 1.1418 | 0.8897
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1300 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 5.4328 | 21.6841 | 8.4192 | 8.4192 | 17.8349 | 10.8052 | 10.8052 | 0.64529 | 0.5028
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1300 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 13.0636 | 21.6841 | 8.4192 | 8.4192 | 17.8349 | 10.8052 | 10.8052 | 1.5516 | 1.209
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1350 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 9.6845 | 21.4683 | 8.5846 | 8.5846 | 17.2266 | 10.8381 | 10.8381 | 1.1281 | 0.89356
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1350 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 5.4584 | 21.4683 | 8.5846 | 8.5846 | 17.2266 | 10.8381 | 10.8381 | 0.63584 | 0.50363
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1350 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 13.1385 | 21.4683 | 8.5846 | 8.5846 | 17.2266 | 10.8381 | 10.8381 | 1.5305 | 1.2123
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1400 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 9.7534 | 21.2414 | 8.7418 | 8.7418 | 16.576 | 10.8151 | 10.8151 | 1.1157 | 0.90183
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1400 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 5.4832 | 21.2414 | 8.7418 | 8.7418 | 16.576 | 10.8151 | 10.8151 | 0.62724 | 0.507
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1400 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 13.2111 | 21.2414 | 8.7418 | 8.7418 | 16.576 | 10.8151 | 10.8151 | 1.5113 | 1.2215
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1450 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 9.8205 | 21.0029 | 8.8902 | 8.8902 | 15.8779 | 10.7298 | 10.7298 | 1.1046 | 0.91526
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1450 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 5.5073 | 21.0029 | 8.8902 | 8.8902 | 15.8779 | 10.7298 | 10.7298 | 0.61948 | 0.51327
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1450 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 13.2815 | 21.0029 | 8.8902 | 8.8902 | 15.8779 | 10.7298 | 10.7298 | 1.494 | 1.2378
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1500 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 9.8857 | 20.7522 | 9.0293 | 9.0293 | 15.1267 | 10.5747 | 10.5747 | 1.0948 | 0.93484
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1500 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 5.5306 | 20.7522 | 9.0293 | 9.0293 | 15.1267 | 10.5747 | 10.5747 | 0.61252 | 0.523
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1500 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 13.3499 | 20.7522 | 9.0293 | 9.0293 | 15.1267 | 10.5747 | 10.5747 | 1.4785 | 1.2624
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1550 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 9.9491 | 20.4871 | 9.1578 | 9.1578 | 14.3143 | 10.3405 | 10.3405 | 1.0864 | 0.96215
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1550 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 5.5532 | 20.4871 | 9.1578 | 9.1578 | 14.3143 | 10.3405 | 10.3405 | 0.60639 | 0.53704
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1550 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 13.4164 | 20.4871 | 9.1578 | 9.1578 | 14.3143 | 10.3405 | 10.3405 | 1.465 | 1.2975
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1600 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 10.011 | 20.2079 | 9.2756 | 9.2756 | 13.4302 | 10.0149 | 10.0149 | 1.0793 | 0.9996
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1600 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 5.5753 | 20.2079 | 9.2756 | 9.2756 | 13.4302 | 10.0149 | 10.0149 | 0.60107 | 0.5567
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1050 | 1600 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 13.4812 | 20.2079 | 9.2756 | 9.2756 | 13.4302 | 10.0149 | 10.0149 | 1.4534 | 1.3461
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 50 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 4.6926 |  |  |  | 24.7284 | 0.52499 | 0.52499 |  | 8.9383
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 50 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 3.3705 |  |  |  | 24.7284 | 0.52499 | 0.52499 |  | 6.42
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 50 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 7.378 |  |  |  | 24.7284 | 0.52499 | 0.52499 |  | 14.0534
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 100 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 5.3738 |  |  |  | 24.678 | 1.0479 | 1.0479 |  | 5.1284
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 100 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 3.6722 |  |  |  | 24.678 | 1.0479 | 1.0479 |  | 3.5045
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 100 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 8.1885 |  |  |  | 24.678 | 1.0479 | 1.0479 |  | 7.8146
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 150 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 5.8171 |  |  |  | 24.6114 | 1.5675 | 1.5675 |  | 3.711
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 150 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 3.8614 |  |  |  | 24.6114 | 1.5675 | 1.5675 |  | 2.4634
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 150 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 8.7042 |  |  |  | 24.6114 | 1.5675 | 1.5675 |  | 5.5528
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 200 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 6.1536 | 21.9151 | 8.8039 | 8.8039 | 24.5285 | 2.083 | 2.083 | 0.69896 | 2.9542
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 200 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 4.0017 | 21.9151 | 8.8039 | 8.8039 | 24.5285 | 2.083 | 2.083 | 0.45453 | 1.9211
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 200 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 9.09 | 21.9151 | 8.8039 | 8.8039 | 24.5285 | 2.083 | 2.083 | 1.0325 | 4.3639
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 250 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 6.4279 | 23.9718 | 4.7492 | 4.7492 | 24.4292 | 2.5932 | 2.5932 | 1.3535 | 2.4787
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 250 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 4.114 | 23.9718 | 4.7492 | 4.7492 | 24.4292 | 2.5932 | 2.5932 | 0.86625 | 1.5865
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 250 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 9.4012 | 23.9718 | 4.7492 | 4.7492 | 24.4292 | 2.5932 | 2.5932 | 1.9795 | 3.6253
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 300 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 6.661 | 24.1674 | 4.0272 | 4.0272 | 24.313 | 3.0971 | 3.0971 | 1.654 | 2.1507
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 300 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 4.2082 | 24.1674 | 4.0272 | 4.0272 | 24.313 | 3.0971 | 3.0971 | 1.0449 | 1.3588
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 300 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 9.6634 | 24.1674 | 4.0272 | 4.0272 | 24.313 | 3.0971 | 3.0971 | 2.3995 | 3.1202
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 350 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 6.8646 | 24.1625 | 4.0107 | 4.0107 | 24.1805 | 3.5936 | 3.5936 | 1.7116 | 1.9103
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 350 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 4.2895 | 24.1625 | 4.0107 | 4.0107 | 24.1805 | 3.5936 | 3.5936 | 1.0695 | 1.1937
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 350 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 9.891 | 24.1625 | 4.0107 | 4.0107 | 24.1805 | 3.5936 | 3.5936 | 2.4661 | 2.7524
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 400 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 7.0461 | 24.1109 | 4.1655 | 4.1655 | 24.031 | 4.0815 | 4.0815 | 1.6915 | 1.7263
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 400 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 4.3613 | 24.1109 | 4.1655 | 4.1655 | 24.031 | 4.0815 | 4.0815 | 1.047 | 1.0685
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 400 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 10.0925 | 24.1109 | 4.1655 | 4.1655 | 24.031 | 4.0815 | 4.0815 | 2.4229 | 2.4727
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 450 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 7.2101 | 24.0417 | 4.3703 | 4.3703 | 23.8641 | 4.5598 | 4.5598 | 1.6498 | 1.5812
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 450 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 4.4256 | 24.0417 | 4.3703 | 4.3703 | 23.8641 | 4.5598 | 4.5598 | 1.0127 | 0.97057
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 450 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 10.2737 | 24.0417 | 4.3703 | 4.3703 | 23.8641 | 4.5598 | 4.5598 | 2.3508 | 2.2531
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 500 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 7.36 | 23.9618 | 4.5915 | 4.5915 | 23.6797 | 5.0273 | 5.0273 | 1.603 | 1.464
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 500 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 4.484 | 23.9618 | 4.5915 | 4.5915 | 23.6797 | 5.0273 | 5.0273 | 0.97659 | 0.89192
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 500 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 10.4386 | 23.9618 | 4.5915 | 4.5915 | 23.6797 | 5.0273 | 5.0273 | 2.2735 | 2.0764
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 550 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 7.4983 | 23.8739 | 4.8178 | 4.8178 | 23.4776 | 5.4829 | 5.4829 | 1.5564 | 1.3676
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 550 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 4.5374 | 23.8739 | 4.8178 | 4.8178 | 23.4776 | 5.4829 | 5.4829 | 0.9418 | 0.82757
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 550 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 10.5901 | 23.8739 | 4.8178 | 4.8178 | 23.4776 | 5.4829 | 5.4829 | 2.1981 | 1.9315
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 600 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 7.6268 | 23.7793 | 5.0452 | 5.0452 | 23.2574 | 5.9252 | 5.9252 | 1.5117 | 1.2872
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 600 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 4.5868 | 23.7793 | 5.0452 | 5.0452 | 23.2574 | 5.9252 | 5.9252 | 0.90916 | 0.77412
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 600 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 10.7303 | 23.7793 | 5.0452 | 5.0452 | 23.2574 | 5.9252 | 5.9252 | 2.1269 | 1.811
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 650 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 7.7469 | 23.6778 | 5.2713 | 5.2713 | 23.0179 | 6.3529 | 6.3529 | 1.4697 | 1.2194
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 650 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 4.6327 | 23.6778 | 5.2713 | 5.2713 | 23.0179 | 6.3529 | 6.3529 | 0.87886 | 0.72923
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 650 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 10.861 | 23.6778 | 5.2713 | 5.2713 | 23.0179 | 6.3529 | 6.3529 | 2.0604 | 1.7096
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 700 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 7.8599 | 23.5693 | 5.4951 | 5.4951 | 22.7594 | 6.7648 | 6.7648 | 1.4304 | 1.1619
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 700 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 4.6757 | 23.5693 | 5.4951 | 5.4951 | 22.7594 | 6.7648 | 6.7648 | 0.85088 | 0.69118
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 700 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 10.9834 | 23.5693 | 5.4951 | 5.4951 | 22.7594 | 6.7648 | 6.7648 | 1.9988 | 1.6236
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 750 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 7.9665 | 23.4548 | 5.7161 | 5.7161 | 22.481 | 7.1593 | 7.1593 | 1.3937 | 1.1127
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 750 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 4.716 | 23.4548 | 5.7161 | 5.7161 | 22.481 | 7.1593 | 7.1593 | 0.82503 | 0.65872
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 750 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 11.0986 | 23.4548 | 5.7161 | 5.7161 | 22.481 | 7.1593 | 7.1593 | 1.9416 | 1.5502
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 800 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 8.0675 | 23.3331 | 5.9336 | 5.9336 | 22.1823 | 7.5351 | 7.5351 | 1.3596 | 1.0706
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 800 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 4.754 | 23.3331 | 5.9336 | 5.9336 | 22.1823 | 7.5351 | 7.5351 | 0.8012 | 0.63091
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 800 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 11.2075 | 23.3331 | 5.9336 | 5.9336 | 22.1823 | 7.5351 | 7.5351 | 1.8888 | 1.4874
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 850 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 8.1636 | 23.204 | 6.1472 | 6.1472 | 21.8624 | 7.8907 | 7.8907 | 1.328 | 1.0346
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 850 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 4.79 | 23.204 | 6.1472 | 6.1472 | 21.8624 | 7.8907 | 7.8907 | 0.77922 | 0.60705
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 850 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 11.3108 | 23.204 | 6.1472 | 6.1472 | 21.8624 | 7.8907 | 7.8907 | 1.84 | 1.4334
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 900 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 8.2552 | 23.0682 | 6.3568 | 6.3568 | 21.5196 | 8.2238 | 8.2238 | 1.2986 | 1.0038
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 900 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 4.8243 | 23.0682 | 6.3568 | 6.3568 | 21.5196 | 8.2238 | 8.2238 | 0.75891 | 0.58662
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 900 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 11.4091 | 23.0682 | 6.3568 | 6.3568 | 21.5196 | 8.2238 | 8.2238 | 1.7948 | 1.3873
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 950 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 8.3428 | 22.9242 | 6.5617 | 6.5617 | 21.155 | 8.5337 | 8.5337 | 1.2714 | 0.97763
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 950 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 4.8568 | 22.9242 | 6.5617 | 6.5617 | 21.155 | 8.5337 | 8.5337 | 0.74018 | 0.56914
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 950 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 11.5028 | 22.9242 | 6.5617 | 6.5617 | 21.155 | 8.5337 | 8.5337 | 1.753 | 1.3479
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1000 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 8.4268 | 22.7734 | 6.7621 | 6.7621 | 20.7656 | 8.8175 | 8.8175 | 1.2462 | 0.95569
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1000 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 4.888 | 22.7734 | 6.7621 | 6.7621 | 20.7656 | 8.8175 | 8.8175 | 0.72285 | 0.55435
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1000 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 11.5925 | 22.7734 | 6.7621 | 6.7621 | 20.7656 | 8.8175 | 8.8175 | 1.7143 | 1.3147
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1050 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 8.5074 | 22.6136 | 6.9571 | 6.9571 | 20.3502 | 9.0732 | 9.0732 | 1.2228 | 0.93764
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1050 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 4.9178 | 22.6136 | 6.9571 | 6.9571 | 20.3502 | 9.0732 | 9.0732 | 0.70687 | 0.54201
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1050 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 11.6784 | 22.6136 | 6.9571 | 6.9571 | 20.3502 | 9.0732 | 9.0732 | 1.6786 | 1.2871
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1100 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 8.585 | 22.4463 | 7.147 | 7.147 | 19.9083 | 9.2989 | 9.2989 | 1.2012 | 0.92323
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1100 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 4.9464 | 22.4463 | 7.147 | 7.147 | 19.9083 | 9.2989 | 9.2989 | 0.69209 | 0.53193
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1100 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 11.761 | 22.4463 | 7.147 | 7.147 | 19.9083 | 9.2989 | 9.2989 | 1.6456 | 1.2648
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1150 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 8.6598 | 22.27 | 7.331 | 7.331 | 19.438 | 9.4919 | 9.4919 | 1.1813 | 0.91234
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1150 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 4.9738 | 22.27 | 7.331 | 7.331 | 19.438 | 9.4919 | 9.4919 | 0.67847 | 0.52401
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1150 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 11.8404 | 22.27 | 7.331 | 7.331 | 19.438 | 9.4919 | 9.4919 | 1.6151 | 1.2474
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1200 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 8.7321 | 22.0847 | 7.509 | 7.509 | 18.9371 | 9.6494 | 9.6494 | 1.1629 | 0.90493
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1200 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 5.0003 | 22.0847 | 7.509 | 7.509 | 18.9371 | 9.6494 | 9.6494 | 0.66591 | 0.51819
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1200 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 11.917 | 22.0847 | 7.509 | 7.509 | 18.9371 | 9.6494 | 9.6494 | 1.587 | 1.235
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1250 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 8.802 | 21.8896 | 7.6805 | 7.6805 | 18.4036 | 9.7684 | 9.7684 | 1.146 | 0.90107
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1250 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 5.0258 | 21.8896 | 7.6805 | 7.6805 | 18.4036 | 9.7684 | 9.7684 | 0.65436 | 0.5145
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1250 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 11.9909 | 21.8896 | 7.6805 | 7.6805 | 18.4036 | 9.7684 | 9.7684 | 1.5612 | 1.2275
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1300 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 8.8696 | 21.6841 | 7.8451 | 7.8451 | 17.8349 | 9.8452 | 9.8452 | 1.1306 | 0.90091
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1300 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 5.0504 | 21.6841 | 7.8451 | 7.8451 | 17.8349 | 9.8452 | 9.8452 | 0.64377 | 0.51298
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1300 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 12.0623 | 21.6841 | 7.8451 | 7.8451 | 17.8349 | 9.8452 | 9.8452 | 1.5376 | 1.2252
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1350 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 8.9352 | 21.4683 | 8.0024 | 8.0024 | 17.2266 | 9.8752 | 9.8752 | 1.1166 | 0.90481
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1350 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 5.0742 | 21.4683 | 8.0024 | 8.0024 | 17.2266 | 9.8752 | 9.8752 | 0.63409 | 0.51383
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1350 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 12.1315 | 21.4683 | 8.0024 | 8.0024 | 17.2266 | 9.8752 | 9.8752 | 1.516 | 1.2285
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1400 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 8.9988 | 21.2414 | 8.1521 | 8.1521 | 16.576 | 9.8543 | 9.8543 | 1.1039 | 0.91319
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1400 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 5.0973 | 21.2414 | 8.1521 | 8.1521 | 16.576 | 9.8543 | 9.8543 | 0.62527 | 0.51727
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1400 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 12.1985 | 21.2414 | 8.1521 | 8.1521 | 16.576 | 9.8543 | 9.8543 | 1.4964 | 1.2379
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1450 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 9.0607 | 21.0029 | 8.2936 | 8.2936 | 15.8779 | 9.7765 | 9.7765 | 1.0925 | 0.92678
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1450 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 5.1196 | 21.0029 | 8.2936 | 8.2936 | 15.8779 | 9.7765 | 9.7765 | 0.6173 | 0.52367
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1450 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 12.2635 | 21.0029 | 8.2936 | 8.2936 | 15.8779 | 9.7765 | 9.7765 | 1.4787 | 1.2544
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1500 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 9.1209 | 20.7522 | 8.4263 | 8.4263 | 15.1267 | 9.6352 | 9.6352 | 1.0824 | 0.94662
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1500 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 5.1413 | 20.7522 | 8.4263 | 8.4263 | 15.1267 | 9.6352 | 9.6352 | 0.61015 | 0.5336
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1500 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 12.3267 | 20.7522 | 8.4263 | 8.4263 | 15.1267 | 9.6352 | 9.6352 | 1.4629 | 1.2793
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1550 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 9.1794 | 20.4871 | 8.5493 | 8.5493 | 14.3143 | 9.4218 | 9.4218 | 1.0737 | 0.97427
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1550 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 5.1624 | 20.4871 | 8.5493 | 8.5493 | 14.3143 | 9.4218 | 9.4218 | 0.60384 | 0.54792
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1550 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 12.388 | 20.4871 | 8.5493 | 8.5493 | 14.3143 | 9.4218 | 9.4218 | 1.449 | 1.3148
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1600 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 9.2365 | 20.2079 | 8.6621 | 8.6621 | 13.4302 | 9.1252 | 9.1252 | 1.0663 | 1.0122
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1600 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 5.1829 | 20.2079 | 8.6621 | 8.6621 | 13.4302 | 9.1252 | 9.1252 | 0.59834 | 0.56797
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1100 | 1600 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 12.4478 | 20.2079 | 8.6621 | 8.6621 | 13.4302 | 9.1252 | 9.1252 | 1.437 | 1.3641
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 50 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 4.3449 |  |  |  | 24.7284 | 0.48034 | 0.48034 |  | 9.0456
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 50 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 3.1434 |  |  |  | 24.7284 | 0.48034 | 0.48034 |  | 6.5442
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 50 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 6.8372 |  |  |  | 24.7284 | 0.48034 | 0.48034 |  | 14.2342
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 100 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 4.9757 |  |  |  | 24.678 | 0.95871 | 0.95871 |  | 5.19
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 100 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 3.4249 |  |  |  | 24.678 | 0.95871 | 0.95871 |  | 3.5723
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 100 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 7.5882 |  |  |  | 24.678 | 0.95871 | 0.95871 |  | 7.915
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 150 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 5.3862 |  |  |  | 24.6114 | 1.4342 | 1.4342 |  | 3.7556
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 150 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 3.6013 |  |  |  | 24.6114 | 1.4342 | 1.4342 |  | 2.511
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 150 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 8.066 |  |  |  | 24.6114 | 1.4342 | 1.4342 |  | 5.6241
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 200 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 5.6978 | 21.9151 | 8.0485 | 8.0485 | 24.5285 | 1.9058 | 1.9058 | 0.70792 | 2.9897
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 200 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 3.7321 | 21.9151 | 8.0485 | 8.0485 | 24.5285 | 1.9058 | 1.9058 | 0.4637 | 1.9583
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 200 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 8.4234 | 21.9151 | 8.0485 | 8.0485 | 24.5285 | 1.9058 | 1.9058 | 1.0466 | 4.4199
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 250 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 5.9517 | 23.9718 | 4.3548 | 4.3548 | 24.4292 | 2.3726 | 2.3726 | 1.3667 | 2.5085
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 250 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 3.8369 | 23.9718 | 4.3548 | 4.3548 | 24.4292 | 2.3726 | 2.3726 | 0.88108 | 1.6171
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 250 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 8.7118 | 23.9718 | 4.3548 | 4.3548 | 24.4292 | 2.3726 | 2.3726 | 2.0005 | 3.6718
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 300 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 6.1676 | 24.1674 | 3.7015 | 3.7015 | 24.313 | 2.8336 | 2.8336 | 1.6662 | 2.1766
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 300 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 3.9247 | 24.1674 | 3.7015 | 3.7015 | 24.313 | 2.8336 | 2.8336 | 1.0603 | 1.3851
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 300 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 8.9548 | 24.1674 | 3.7015 | 3.7015 | 24.313 | 2.8336 | 2.8336 | 2.4192 | 3.1602
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 350 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 6.3562 | 24.1625 | 3.6936 | 3.6936 | 24.1805 | 3.2879 | 3.2879 | 1.7209 | 1.9332
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 350 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 4.0006 | 24.1625 | 3.6936 | 3.6936 | 24.1805 | 3.2879 | 3.2879 | 1.0831 | 1.2168
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 350 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 9.1656 | 24.1625 | 3.6936 | 3.6936 | 24.1805 | 3.2879 | 3.2879 | 2.4815 | 2.7877
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 400 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 6.5242 | 24.1109 | 3.8424 | 3.8424 | 24.031 | 3.7343 | 3.7343 | 1.6979 | 1.7471
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 400 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 4.0675 | 24.1109 | 3.8424 | 3.8424 | 24.031 | 3.7343 | 3.7343 | 1.0586 | 1.0892
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 400 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 9.3523 | 24.1109 | 3.8424 | 3.8424 | 24.031 | 3.7343 | 3.7343 | 2.434 | 2.5044
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 450 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 6.676 | 24.0417 | 4.0371 | 4.0371 | 23.8641 | 4.1719 | 4.1719 | 1.6536 | 1.6002
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 450 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 4.1275 | 24.0417 | 4.0371 | 4.0371 | 23.8641 | 4.1719 | 4.1719 | 1.0224 | 0.98935
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 450 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 9.5202 | 24.0417 | 4.0371 | 4.0371 | 23.8641 | 4.1719 | 4.1719 | 2.3581 | 2.282
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 500 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 6.8148 | 23.9618 | 4.2468 | 4.2468 | 23.6797 | 4.5997 | 4.5997 | 1.6047 | 1.4816
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 500 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 4.1819 | 23.9618 | 4.2468 | 4.2468 | 23.6797 | 4.5997 | 4.5997 | 0.98473 | 0.90918
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 500 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 9.673 | 23.9618 | 4.2468 | 4.2468 | 23.6797 | 4.5997 | 4.5997 | 2.2777 | 2.103
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 550 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 6.9429 | 23.8739 | 4.4612 | 4.4612 | 23.4776 | 5.0165 | 5.0165 | 1.5563 | 1.384
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 550 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 4.2318 | 23.8739 | 4.4612 | 4.4612 | 23.4776 | 5.0165 | 5.0165 | 0.94858 | 0.84358
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 550 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 9.8133 | 23.8739 | 4.4612 | 4.4612 | 23.4776 | 5.0165 | 5.0165 | 2.1997 | 1.9562
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 600 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 7.0619 | 23.7793 | 4.6764 | 4.6764 | 23.2574 | 5.4212 | 5.4212 | 1.5101 | 1.3026
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 600 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 4.2778 | 23.7793 | 4.6764 | 4.6764 | 23.2574 | 5.4212 | 5.4212 | 0.91478 | 0.7891
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 600 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 9.9432 | 23.7793 | 4.6764 | 4.6764 | 23.2574 | 5.4212 | 5.4212 | 2.1263 | 1.8341
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 650 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 7.1732 | 23.6778 | 4.8905 | 4.8905 | 23.0179 | 5.8125 | 5.8125 | 1.4668 | 1.2341
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 650 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 4.3207 | 23.6778 | 4.8905 | 4.8905 | 23.0179 | 5.8125 | 5.8125 | 0.88349 | 0.74334
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 650 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 10.0643 | 23.6778 | 4.8905 | 4.8905 | 23.0179 | 5.8125 | 5.8125 | 2.0579 | 1.7315
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 700 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 7.2777 | 23.5693 | 5.1024 | 5.1024 | 22.7594 | 6.1893 | 6.1893 | 1.4263 | 1.1759
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 700 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 4.3607 | 23.5693 | 5.1024 | 5.1024 | 22.7594 | 6.1893 | 6.1893 | 0.85464 | 0.70455
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 700 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 10.1777 | 23.5693 | 5.1024 | 5.1024 | 22.7594 | 6.1893 | 6.1893 | 1.9947 | 1.6444
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 750 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 7.3764 | 23.4548 | 5.3117 | 5.3117 | 22.481 | 6.5503 | 6.5503 | 1.3887 | 1.1261
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 750 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 4.3983 | 23.4548 | 5.3117 | 5.3117 | 22.481 | 6.5503 | 6.5503 | 0.82804 | 0.67147
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 750 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 10.2845 | 23.4548 | 5.3117 | 5.3117 | 22.481 | 6.5503 | 6.5503 | 1.9362 | 1.5701
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 800 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 7.47 | 23.3331 | 5.5178 | 5.5178 | 22.1823 | 6.8942 | 6.8942 | 1.3538 | 1.0835
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 800 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 4.4338 | 23.3331 | 5.5178 | 5.5178 | 22.1823 | 6.8942 | 6.8942 | 0.80354 | 0.64312
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 800 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 10.3854 | 23.3331 | 5.5178 | 5.5178 | 22.1823 | 6.8942 | 6.8942 | 1.8822 | 1.5064
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 850 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 7.559 | 23.204 | 5.7203 | 5.7203 | 21.8624 | 7.2194 | 7.2194 | 1.3214 | 1.047
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 850 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 4.4674 | 23.204 | 5.7203 | 5.7203 | 21.8624 | 7.2194 | 7.2194 | 0.78097 | 0.6188
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 850 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 10.4811 | 23.204 | 5.7203 | 5.7203 | 21.8624 | 7.2194 | 7.2194 | 1.8323 | 1.4518
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 900 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 7.6438 | 23.0682 | 5.919 | 5.919 | 21.5196 | 7.5243 | 7.5243 | 1.2914 | 1.0159
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 900 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 4.4993 | 23.0682 | 5.919 | 5.919 | 21.5196 | 7.5243 | 7.5243 | 0.76015 | 0.59797
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 900 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 10.5721 | 23.0682 | 5.919 | 5.919 | 21.5196 | 7.5243 | 7.5243 | 1.7861 | 1.4051
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 950 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 7.7249 | 22.9242 | 6.1133 | 6.1133 | 21.155 | 7.8077 | 7.8077 | 1.2636 | 0.98939
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 950 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 4.5297 | 22.9242 | 6.1133 | 6.1133 | 21.155 | 7.8077 | 7.8077 | 0.74095 | 0.58015
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 950 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 10.659 | 22.9242 | 6.1133 | 6.1133 | 21.155 | 7.8077 | 7.8077 | 1.7436 | 1.3652
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1000 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 7.8027 | 22.7734 | 6.3035 | 6.3035 | 20.7656 | 8.0674 | 8.0674 | 1.2378 | 0.96719
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1000 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 4.5587 | 22.7734 | 6.3035 | 6.3035 | 20.7656 | 8.0674 | 8.0674 | 0.72321 | 0.56508
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1000 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 10.742 | 22.7734 | 6.3035 | 6.3035 | 20.7656 | 8.0674 | 8.0674 | 1.7041 | 1.3315
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1050 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 7.8774 | 22.6136 | 6.4886 | 6.4886 | 20.3502 | 8.3014 | 8.3014 | 1.214 | 0.94892
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1050 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 4.5865 | 22.6136 | 6.4886 | 6.4886 | 20.3502 | 8.3014 | 8.3014 | 0.70685 | 0.5525
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1050 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 10.8217 | 22.6136 | 6.4886 | 6.4886 | 20.3502 | 8.3014 | 8.3014 | 1.6678 | 1.3036
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1100 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 7.9492 | 22.4463 | 6.669 | 6.669 | 19.9083 | 8.5079 | 8.5079 | 1.192 | 0.93434
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1100 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 4.6132 | 22.4463 | 6.669 | 6.669 | 19.9083 | 8.5079 | 8.5079 | 0.69174 | 0.54222
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1100 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 10.8981 | 22.4463 | 6.669 | 6.669 | 19.9083 | 8.5079 | 8.5079 | 1.6342 | 1.281
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1150 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 8.0185 | 22.27 | 6.8439 | 6.8439 | 19.438 | 8.6845 | 8.6845 | 1.1716 | 0.92332
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1150 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 4.6388 | 22.27 | 6.8439 | 6.8439 | 19.438 | 8.6845 | 8.6845 | 0.6778 | 0.53415
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1150 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 10.9717 | 22.27 | 6.8439 | 6.8439 | 19.438 | 8.6845 | 8.6845 | 1.6031 | 1.2634
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1200 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 8.0854 | 22.0847 | 7.0132 | 7.0132 | 18.9371 | 8.8286 | 8.8286 | 1.1529 | 0.91582
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1200 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 4.6635 | 22.0847 | 7.0132 | 7.0132 | 18.9371 | 8.8286 | 8.8286 | 0.66496 | 0.52822
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1200 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 11.0427 | 22.0847 | 7.0132 | 7.0132 | 18.9371 | 8.8286 | 8.8286 | 1.5746 | 1.2508
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1250 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 8.1501 | 21.8896 | 7.1764 | 7.1764 | 18.4036 | 8.9374 | 8.9374 | 1.1357 | 0.91191
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1250 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 4.6872 | 21.8896 | 7.1764 | 7.1764 | 18.4036 | 8.9374 | 8.9374 | 0.65315 | 0.52445
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1250 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 11.1111 | 21.8896 | 7.1764 | 7.1764 | 18.4036 | 8.9374 | 8.9374 | 1.5483 | 1.2432
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1300 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 8.2127 | 21.6841 | 7.3331 | 7.3331 | 17.8349 | 9.0077 | 9.0077 | 1.12 | 0.91175
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1300 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 4.7102 | 21.6841 | 7.3331 | 7.3331 | 17.8349 | 9.0077 | 9.0077 | 0.64232 | 0.52291
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1300 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 11.1773 | 21.6841 | 7.3331 | 7.3331 | 17.8349 | 9.0077 | 9.0077 | 1.5242 | 1.2409
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1350 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 8.2735 | 21.4683 | 7.4831 | 7.4831 | 17.2266 | 9.0352 | 9.0352 | 1.1056 | 0.9157
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1350 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 4.7324 | 21.4683 | 7.4831 | 7.4831 | 17.2266 | 9.0352 | 9.0352 | 0.63242 | 0.52378
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1350 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 11.2414 | 21.4683 | 7.4831 | 7.4831 | 17.2266 | 9.0352 | 9.0352 | 1.5022 | 1.2442
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1400 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 8.3324 | 21.2414 | 7.6258 | 7.6258 | 16.576 | 9.016 | 9.016 | 1.0927 | 0.92418
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1400 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 4.7539 | 21.2414 | 7.6258 | 7.6258 | 16.576 | 9.016 | 9.016 | 0.6234 | 0.52728
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1400 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 11.3035 | 21.2414 | 7.6258 | 7.6258 | 16.576 | 9.016 | 9.016 | 1.4823 | 1.2537
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1450 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 8.3897 | 21.0029 | 7.7609 | 7.7609 | 15.8779 | 8.9448 | 8.9448 | 1.081 | 0.93794
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1450 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 4.7748 | 21.0029 | 7.7609 | 7.7609 | 15.8779 | 8.9448 | 8.9448 | 0.61523 | 0.5338
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1450 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 11.3637 | 21.0029 | 7.7609 | 7.7609 | 15.8779 | 8.9448 | 8.9448 | 1.4642 | 1.2704
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1500 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 8.4454 | 20.7522 | 7.8879 | 7.8879 | 15.1267 | 8.8156 | 8.8156 | 1.0707 | 0.95801
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1500 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 4.795 | 20.7522 | 7.8879 | 7.8879 | 15.1267 | 8.8156 | 8.8156 | 0.6079 | 0.54392
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1500 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 11.4222 | 20.7522 | 7.8879 | 7.8879 | 15.1267 | 8.8156 | 8.8156 | 1.4481 | 1.2957
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1550 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 8.4996 | 20.4871 | 8.0056 | 8.0056 | 14.3143 | 8.6203 | 8.6203 | 1.0617 | 0.986
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1550 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 4.8146 | 20.4871 | 8.0056 | 8.0056 | 14.3143 | 8.6203 | 8.6203 | 0.60141 | 0.55852
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1550 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 11.4791 | 20.4871 | 8.0056 | 8.0056 | 14.3143 | 8.6203 | 8.6203 | 1.4339 | 1.3316
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1600 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 8.5525 | 20.2079 | 8.1138 | 8.1138 | 13.4302 | 8.3489 | 8.3489 | 1.0541 | 1.0244
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1600 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 4.8337 | 20.2079 | 8.1138 | 8.1138 | 13.4302 | 8.3489 | 8.3489 | 0.59574 | 0.57896
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1150 | 1600 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 11.5345 | 20.2079 | 8.1138 | 8.1138 | 13.4302 | 8.3489 | 8.3489 | 1.4216 | 1.3815
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 50 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 4.0362 |  |  |  | 24.7284 | 0.44114 | 0.44114 |  | 9.1494
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 50 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 2.9404 |  |  |  | 24.7284 | 0.44114 | 0.44114 |  | 6.6654
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 50 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 6.3567 |  |  |  | 24.7284 | 0.44114 | 0.44114 |  | 14.4096
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 100 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 4.6222 |  |  |  | 24.678 | 0.88049 | 0.88049 |  | 5.2496
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 100 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 3.2036 |  |  |  | 24.678 | 0.88049 | 0.88049 |  | 3.6385
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 100 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 7.0548 |  |  |  | 24.678 | 0.88049 | 0.88049 |  | 8.0124
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 150 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 5.0036 |  |  |  | 24.6114 | 1.3172 | 1.3172 |  | 3.7987
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 150 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 3.3687 |  |  |  | 24.6114 | 1.3172 | 1.3172 |  | 2.5575
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 150 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 7.4989 |  |  |  | 24.6114 | 1.3172 | 1.3172 |  | 5.6932
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 200 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 5.293 | 21.9151 | 7.3862 | 7.3862 | 24.5285 | 1.7503 | 1.7503 | 0.71661 | 3.024
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 200 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 3.491 | 21.9151 | 7.3862 | 7.3862 | 24.5285 | 1.7503 | 1.7503 | 0.47264 | 1.9945
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 200 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 7.8311 | 21.9151 | 7.3862 | 7.3862 | 24.5285 | 1.7503 | 1.7503 | 1.0602 | 4.4742
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 250 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 5.5289 | 23.9718 | 4.0078 | 4.0078 | 24.4292 | 2.179 | 2.179 | 1.3795 | 2.5374
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 250 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 3.5891 | 23.9718 | 4.0078 | 4.0078 | 24.4292 | 2.179 | 2.179 | 0.89551 | 1.6471
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 250 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 8.0991 | 23.9718 | 4.0078 | 4.0078 | 24.4292 | 2.179 | 2.179 | 2.0208 | 3.7169
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 300 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 5.7295 | 24.1674 | 3.4144 | 3.4144 | 24.313 | 2.6024 | 2.6024 | 1.6781 | 2.2016
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 300 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 3.6712 | 24.1674 | 3.4144 | 3.4144 | 24.313 | 2.6024 | 2.6024 | 1.0752 | 1.4107
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 300 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 8.325 | 24.1674 | 3.4144 | 3.4144 | 24.313 | 2.6024 | 2.6024 | 2.4382 | 3.199
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 350 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 5.9047 | 24.1625 | 3.4134 | 3.4134 | 24.1805 | 3.0196 | 3.0196 | 1.7298 | 1.9555
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 350 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 3.7422 | 24.1625 | 3.4134 | 3.4134 | 24.1805 | 3.0196 | 3.0196 | 1.0963 | 1.2393
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 350 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 8.521 | 24.1625 | 3.4134 | 3.4134 | 24.1805 | 3.0196 | 3.0196 | 2.4963 | 2.8219
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 400 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 6.0608 | 24.1109 | 3.5566 | 3.5566 | 24.031 | 3.4296 | 3.4296 | 1.7041 | 1.7672
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 400 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 3.8048 | 24.1109 | 3.5566 | 3.5566 | 24.031 | 3.4296 | 3.4296 | 1.0698 | 1.1094
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 400 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 8.6945 | 24.1109 | 3.5566 | 3.5566 | 24.031 | 3.4296 | 3.4296 | 2.4446 | 2.5351
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 450 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 6.2018 | 24.0417 | 3.742 | 3.742 | 23.8641 | 3.8315 | 3.8315 | 1.6574 | 1.6186
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 450 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 3.8609 | 24.0417 | 3.742 | 3.742 | 23.8641 | 3.8315 | 3.8315 | 1.0318 | 1.0077
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 450 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 8.8506 | 24.0417 | 3.742 | 3.742 | 23.8641 | 3.8315 | 3.8315 | 2.3652 | 2.3099
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 500 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 6.3308 | 23.9618 | 3.9411 | 3.9411 | 23.6797 | 4.2244 | 4.2244 | 1.6064 | 1.4986
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 500 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 3.9118 | 23.9618 | 3.9411 | 3.9411 | 23.6797 | 4.2244 | 4.2244 | 0.99258 | 0.92602
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 500 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 8.9926 | 23.9618 | 3.9411 | 3.9411 | 23.6797 | 4.2244 | 4.2244 | 2.2818 | 2.1287
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 550 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 6.4498 | 23.8739 | 4.1445 | 4.1445 | 23.4776 | 4.6071 | 4.6071 | 1.5562 | 1.3999
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 550 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 3.9585 | 23.8739 | 4.1445 | 4.1445 | 23.4776 | 4.6071 | 4.6071 | 0.95512 | 0.8592
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 550 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 9.123 | 23.8739 | 4.1445 | 4.1445 | 23.4776 | 4.6071 | 4.6071 | 2.2013 | 1.9802
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 600 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 6.5603 | 23.7793 | 4.3486 | 4.3486 | 23.2574 | 4.9788 | 4.9788 | 1.5086 | 1.3176
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 600 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 4.0015 | 23.7793 | 4.3486 | 4.3486 | 23.2574 | 4.9788 | 4.9788 | 0.92019 | 0.80371
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 600 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 9.2438 | 23.7793 | 4.3486 | 4.3486 | 23.2574 | 4.9788 | 4.9788 | 2.1257 | 1.8566
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 650 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 6.6637 | 23.6778 | 4.5517 | 4.5517 | 23.0179 | 5.3382 | 5.3382 | 1.464 | 1.2483
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 650 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 4.0416 | 23.6778 | 4.5517 | 4.5517 | 23.0179 | 5.3382 | 5.3382 | 0.88794 | 0.75711
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 650 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 9.3563 | 23.6778 | 4.5517 | 4.5517 | 23.0179 | 5.3382 | 5.3382 | 2.0556 | 1.7527
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 700 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 6.7608 | 23.5693 | 4.7527 | 4.7527 | 22.7594 | 5.6843 | 5.6843 | 1.4225 | 1.1894
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 700 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 4.079 | 23.5693 | 4.7527 | 4.7527 | 22.7594 | 5.6843 | 5.6843 | 0.85826 | 0.7176
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 700 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 9.4618 | 23.5693 | 4.7527 | 4.7527 | 22.7594 | 5.6843 | 5.6843 | 1.9908 | 1.6645
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 750 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 6.8525 | 23.4548 | 4.9514 | 4.9514 | 22.481 | 6.0158 | 6.0158 | 1.384 | 1.1391
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 750 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 4.1142 | 23.4548 | 4.9514 | 4.9514 | 22.481 | 6.0158 | 6.0158 | 0.83092 | 0.6839
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 750 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 9.561 | 23.4548 | 4.9514 | 4.9514 | 22.481 | 6.0158 | 6.0158 | 1.931 | 1.5893
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 800 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 6.9395 | 23.3331 | 5.147 | 5.147 | 22.1823 | 6.3316 | 6.3316 | 1.3483 | 1.096
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 800 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 4.1474 | 23.3331 | 5.147 | 5.147 | 22.1823 | 6.3316 | 6.3316 | 0.80579 | 0.65503
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 800 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 9.6548 | 23.3331 | 5.147 | 5.147 | 22.1823 | 6.3316 | 6.3316 | 1.8758 | 1.5249
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 850 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 7.0221 | 23.204 | 5.3393 | 5.3393 | 21.8624 | 6.6303 | 6.6303 | 1.3152 | 1.0591
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 850 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 4.1788 | 23.204 | 5.3393 | 5.3393 | 21.8624 | 6.6303 | 6.6303 | 0.78266 | 0.63026
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 850 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 9.7437 | 23.204 | 5.3393 | 5.3393 | 21.8624 | 6.6303 | 6.6303 | 1.8249 | 1.4696
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 900 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 7.1009 | 23.0682 | 5.528 | 5.528 | 21.5196 | 6.9103 | 6.9103 | 1.2845 | 1.0276
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 900 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 4.2087 | 23.0682 | 5.528 | 5.528 | 21.5196 | 6.9103 | 6.9103 | 0.76133 | 0.60904
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 900 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 9.8284 | 23.0682 | 5.528 | 5.528 | 21.5196 | 6.9103 | 6.9103 | 1.7779 | 1.4223
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 950 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 7.1763 | 22.9242 | 5.7128 | 5.7128 | 21.155 | 7.1707 | 7.1707 | 1.2562 | 1.0008
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 950 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 4.2371 | 22.9242 | 5.7128 | 5.7128 | 21.155 | 7.1707 | 7.1707 | 0.74169 | 0.5909
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 950 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 9.9091 | 22.9242 | 5.7128 | 5.7128 | 21.155 | 7.1707 | 7.1707 | 1.7346 | 1.3819
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1000 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 7.2485 | 22.7734 | 5.8935 | 5.8935 | 20.7656 | 7.4091 | 7.4091 | 1.2299 | 0.97832
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1000 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 4.2643 | 22.7734 | 5.8935 | 5.8935 | 20.7656 | 7.4091 | 7.4091 | 0.72355 | 0.57554
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1000 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 9.9863 | 22.7734 | 5.8935 | 5.8935 | 20.7656 | 7.4091 | 7.4091 | 1.6945 | 1.3478
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1050 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 7.3179 | 22.6136 | 6.0697 | 6.0697 | 20.3502 | 7.624 | 7.624 | 1.2057 | 0.95985
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1050 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 4.2903 | 22.6136 | 6.0697 | 6.0697 | 20.3502 | 7.624 | 7.624 | 0.70684 | 0.56273
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1050 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 10.0603 | 22.6136 | 6.0697 | 6.0697 | 20.3502 | 7.624 | 7.624 | 1.6575 | 1.3196
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1100 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 7.3847 | 22.4463 | 6.2413 | 6.2413 | 19.9083 | 7.8136 | 7.8136 | 1.1832 | 0.9451
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1100 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 4.3152 | 22.4463 | 6.2413 | 6.2413 | 19.9083 | 7.8136 | 7.8136 | 0.6914 | 0.55227
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1100 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 10.1314 | 22.4463 | 6.2413 | 6.2413 | 19.9083 | 7.8136 | 7.8136 | 1.6233 | 1.2966
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1150 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 7.449 | 22.27 | 6.4078 | 6.4078 | 19.438 | 7.9758 | 7.9758 | 1.1625 | 0.93395
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1150 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 4.3392 | 22.27 | 6.4078 | 6.4078 | 19.438 | 7.9758 | 7.9758 | 0.67716 | 0.54404
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1150 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 10.1998 | 22.27 | 6.4078 | 6.4078 | 19.438 | 7.9758 | 7.9758 | 1.5918 | 1.2788
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1200 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 7.5112 | 22.0847 | 6.5691 | 6.5691 | 18.9371 | 8.1082 | 8.1082 | 1.1434 | 0.92637
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1200 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 4.3622 | 22.0847 | 6.5691 | 6.5691 | 18.9371 | 8.1082 | 8.1082 | 0.66405 | 0.538
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1200 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 10.2658 | 22.0847 | 6.5691 | 6.5691 | 18.9371 | 8.1082 | 8.1082 | 1.5627 | 1.2661
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1250 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 7.5713 | 21.8896 | 6.7247 | 6.7247 | 18.4036 | 8.2081 | 8.2081 | 1.1259 | 0.92241
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1250 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 4.3845 | 21.8896 | 6.7247 | 6.7247 | 18.4036 | 8.2081 | 8.2081 | 0.65199 | 0.53416
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1250 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 10.3294 | 21.8896 | 6.7247 | 6.7247 | 18.4036 | 8.2081 | 8.2081 | 1.536 | 1.2584
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1300 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 7.6295 | 21.6841 | 6.8742 | 6.8742 | 17.8349 | 8.2727 | 8.2727 | 1.1099 | 0.92225
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1300 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 4.406 | 21.6841 | 6.8742 | 6.8742 | 17.8349 | 8.2727 | 8.2727 | 0.64094 | 0.53259
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1300 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 10.3909 | 21.6841 | 6.8742 | 6.8742 | 17.8349 | 8.2727 | 8.2727 | 1.5116 | 1.256
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1350 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 7.6859 | 21.4683 | 7.0174 | 7.0174 | 17.2266 | 8.2979 | 8.2979 | 1.0953 | 0.92624
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1350 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 4.4268 | 21.4683 | 7.0174 | 7.0174 | 17.2266 | 8.2979 | 8.2979 | 0.63082 | 0.53348
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1350 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 10.4505 | 21.4683 | 7.0174 | 7.0174 | 17.2266 | 8.2979 | 8.2979 | 1.4892 | 1.2594
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1400 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 7.7407 | 21.2414 | 7.1538 | 7.1538 | 16.576 | 8.2803 | 8.2803 | 1.082 | 0.93483
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1400 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 4.4469 | 21.2414 | 7.1538 | 7.1538 | 16.576 | 8.2803 | 8.2803 | 0.62161 | 0.53704
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1400 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 10.5082 | 21.2414 | 7.1538 | 7.1538 | 16.576 | 8.2803 | 8.2803 | 1.4689 | 1.2691
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1450 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 7.7939 | 21.0029 | 7.2831 | 7.2831 | 15.8779 | 8.215 | 8.215 | 1.0701 | 0.94874
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1450 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 4.4664 | 21.0029 | 7.2831 | 7.2831 | 15.8779 | 8.215 | 8.215 | 0.61325 | 0.54369
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1450 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 10.5642 | 21.0029 | 7.2831 | 7.2831 | 15.8779 | 8.215 | 8.215 | 1.4505 | 1.286
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1500 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 7.8456 | 20.7522 | 7.4046 | 7.4046 | 15.1267 | 8.0963 | 8.0963 | 1.0596 | 0.96904
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1500 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 4.4853 | 20.7522 | 7.4046 | 7.4046 | 15.1267 | 8.0963 | 8.0963 | 0.60574 | 0.55399
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1500 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 10.6186 | 20.7522 | 7.4046 | 7.4046 | 15.1267 | 8.0963 | 8.0963 | 1.4341 | 1.3115
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1550 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 7.896 | 20.4871 | 7.5174 | 7.5174 | 14.3143 | 7.9169 | 7.9169 | 1.0504 | 0.99736
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1550 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 4.5037 | 20.4871 | 7.5174 | 7.5174 | 14.3143 | 7.9169 | 7.9169 | 0.5991 | 0.56886
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1550 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 10.6714 | 20.4871 | 7.5174 | 7.5174 | 14.3143 | 7.9169 | 7.9169 | 1.4196 | 1.3479
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1600 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 7.9451 | 20.2079 | 7.6214 | 7.6214 | 13.4302 | 7.6677 | 7.6677 | 1.0425 | 1.0362
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1600 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 4.5215 | 20.2079 | 7.6214 | 7.6214 | 13.4302 | 7.6677 | 7.6677 | 0.59327 | 0.58969
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1200 | 1600 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 10.7229 | 20.2079 | 7.6214 | 7.6214 | 13.4302 | 7.6677 | 7.6677 | 1.4069 | 1.3985
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 50 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 3.7607 |  |  |  | 24.7284 | 0.40656 | 0.40656 |  | 9.2502
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 50 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 2.758 |  |  |  | 24.7284 | 0.40656 | 0.40656 |  | 6.7837
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 50 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 5.9275 |  |  |  | 24.7284 | 0.40656 | 0.40656 |  | 14.5798
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 100 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 4.3068 |  |  |  | 24.678 | 0.81146 | 0.81146 |  | 5.3075
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 100 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 3.0049 |  |  |  | 24.678 | 0.81146 | 0.81146 |  | 3.7031
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 100 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 6.5784 |  |  |  | 24.678 | 0.81146 | 0.81146 |  | 8.1069
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 150 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 4.6621 |  |  |  | 24.6114 | 1.2139 | 1.2139 |  | 3.8406
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 150 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 3.1597 |  |  |  | 24.6114 | 1.2139 | 1.2139 |  | 2.6029
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 150 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 6.9924 |  |  |  | 24.6114 | 1.2139 | 1.2139 |  | 5.7603
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 200 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 4.9318 | 21.9151 | 6.8021 | 6.8021 | 24.5285 | 1.6131 | 1.6131 | 0.72504 | 3.0574
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 200 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 3.2745 | 21.9151 | 6.8021 | 6.8021 | 24.5285 | 1.6131 | 1.6131 | 0.48139 | 2.0299
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 200 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 7.3022 | 21.9151 | 6.8021 | 6.8021 | 24.5285 | 1.6131 | 1.6131 | 1.0735 | 4.5269
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 250 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 5.1517 | 23.9718 | 3.7011 | 3.7011 | 24.4292 | 2.0082 | 2.0082 | 1.3919 | 2.5653
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 250 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 3.3664 | 23.9718 | 3.7011 | 3.7011 | 24.4292 | 2.0082 | 2.0082 | 0.90957 | 1.6763
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 250 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 7.552 | 23.9718 | 3.7011 | 3.7011 | 24.4292 | 2.0082 | 2.0082 | 2.0405 | 3.7606
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 300 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 5.3385 | 24.1674 | 3.1599 | 3.1599 | 24.313 | 2.3984 | 2.3984 | 1.6895 | 2.2259
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 300 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 3.4435 | 24.1674 | 3.1599 | 3.1599 | 24.313 | 2.3984 | 2.3984 | 1.0897 | 1.4358
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 300 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 7.7626 | 24.1674 | 3.1599 | 3.1599 | 24.313 | 2.3984 | 2.3984 | 2.4566 | 3.2366
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 350 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 5.5018 | 24.1625 | 3.1647 | 3.1647 | 24.1805 | 2.7828 | 2.7828 | 1.7385 | 1.977
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 350 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 3.51 | 24.1625 | 3.1647 | 3.1647 | 24.1805 | 2.7828 | 2.7828 | 1.1091 | 1.2613
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 350 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 7.9453 | 24.1625 | 3.1647 | 3.1647 | 24.1805 | 2.7828 | 2.7828 | 2.5106 | 2.8551
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 400 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 5.6472 | 24.1109 | 3.3025 | 3.3025 | 24.031 | 3.1607 | 3.1607 | 1.71 | 1.7867
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 400 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 3.5688 | 24.1109 | 3.3025 | 3.3025 | 24.031 | 3.1607 | 3.1607 | 1.0806 | 1.1291
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 400 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 8.1071 | 24.1109 | 3.3025 | 3.3025 | 24.031 | 3.1607 | 3.1607 | 2.4549 | 2.565
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 450 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 5.7787 | 24.0417 | 3.4792 | 3.4792 | 23.8641 | 3.5311 | 3.5311 | 1.6609 | 1.6365
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 450 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 3.6214 | 24.0417 | 3.4792 | 3.4792 | 23.8641 | 3.5311 | 3.5311 | 1.0409 | 1.0256
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 450 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 8.2526 | 24.0417 | 3.4792 | 3.4792 | 23.8641 | 3.5311 | 3.5311 | 2.372 | 2.3371
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 500 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 5.8989 | 23.9618 | 3.6685 | 3.6685 | 23.6797 | 3.8932 | 3.8932 | 1.608 | 1.5152
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 500 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 3.6691 | 23.9618 | 3.6685 | 3.6685 | 23.6797 | 3.8932 | 3.8932 | 1.0002 | 0.94246
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 500 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 8.385 | 23.9618 | 3.6685 | 3.6685 | 23.6797 | 3.8932 | 3.8932 | 2.2857 | 2.1538
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 550 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 6.0097 | 23.8739 | 3.8618 | 3.8618 | 23.4776 | 4.2459 | 4.2459 | 1.5562 | 1.4154
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 550 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 3.7129 | 23.8739 | 3.8618 | 3.8618 | 23.4776 | 4.2459 | 4.2459 | 0.96144 | 0.87446
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 550 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 8.5066 | 23.8739 | 3.8618 | 3.8618 | 23.4776 | 4.2459 | 4.2459 | 2.2028 | 2.0035
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 600 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 6.1127 | 23.7793 | 4.0558 | 4.0558 | 23.2574 | 4.5885 | 4.5885 | 1.5072 | 1.3322
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 600 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 3.7533 | 23.7793 | 4.0558 | 4.0558 | 23.2574 | 4.5885 | 4.5885 | 0.92542 | 0.81798
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 600 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 8.6192 | 23.7793 | 4.0558 | 4.0558 | 23.2574 | 4.5885 | 4.5885 | 2.1252 | 1.8784
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 650 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 6.209 | 23.6778 | 4.2488 | 4.2488 | 23.0179 | 4.9197 | 4.9197 | 1.4614 | 1.2621
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 650 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 3.7909 | 23.6778 | 4.2488 | 4.2488 | 23.0179 | 4.9197 | 4.9197 | 0.89223 | 0.77055
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 650 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 8.7242 | 23.6778 | 4.2488 | 4.2488 | 23.0179 | 4.9197 | 4.9197 | 2.0533 | 1.7733
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 700 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 6.2996 | 23.5693 | 4.4398 | 4.4398 | 22.7594 | 5.2386 | 5.2386 | 1.4189 | 1.2025
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 700 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 3.826 | 23.5693 | 4.4398 | 4.4398 | 22.7594 | 5.2386 | 5.2386 | 0.86174 | 0.73034
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 700 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 8.8224 | 23.5693 | 4.4398 | 4.4398 | 22.7594 | 5.2386 | 5.2386 | 1.9871 | 1.6841
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 750 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 6.385 | 23.4548 | 4.6287 | 4.6287 | 22.481 | 5.5442 | 5.5442 | 1.3794 | 1.1517
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 750 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 3.859 | 23.4548 | 4.6287 | 4.6287 | 22.481 | 5.5442 | 5.5442 | 0.8337 | 0.69604
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 750 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 8.915 | 23.4548 | 4.6287 | 4.6287 | 22.481 | 5.5442 | 5.5442 | 1.926 | 1.608
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 800 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 6.466 | 23.3331 | 4.8148 | 4.8148 | 22.1823 | 5.8352 | 5.8352 | 1.343 | 1.1081
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 800 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 3.8901 | 23.3331 | 4.8148 | 4.8148 | 22.1823 | 5.8352 | 5.8352 | 0.80795 | 0.66666
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 800 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 9.0024 | 23.3331 | 4.8148 | 4.8148 | 22.1823 | 5.8352 | 5.8352 | 1.8697 | 1.5428
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 850 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 6.543 | 23.204 | 4.9977 | 4.9977 | 21.8624 | 6.1105 | 6.1105 | 1.3092 | 1.0708
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 850 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 3.9196 | 23.204 | 4.9977 | 4.9977 | 21.8624 | 6.1105 | 6.1105 | 0.78428 | 0.64145
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 850 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 9.0853 | 23.204 | 4.9977 | 4.9977 | 21.8624 | 6.1105 | 6.1105 | 1.8179 | 1.4868
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 900 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 6.6165 | 23.0682 | 5.1773 | 5.1773 | 21.5196 | 6.3685 | 6.3685 | 1.278 | 1.0389
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 900 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 3.9476 | 23.0682 | 5.1773 | 5.1773 | 21.5196 | 6.3685 | 6.3685 | 0.76247 | 0.61986
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 900 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 9.1642 | 23.0682 | 5.1773 | 5.1773 | 21.5196 | 6.3685 | 6.3685 | 1.7701 | 1.439
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 950 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 6.6867 | 22.9242 | 5.3532 | 5.3532 | 21.155 | 6.6085 | 6.6085 | 1.2491 | 1.0118
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 950 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 3.9743 | 22.9242 | 5.3532 | 5.3532 | 21.155 | 6.6085 | 6.6085 | 0.74241 | 0.60139
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 950 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 9.2395 | 22.9242 | 5.3532 | 5.3532 | 21.155 | 6.6085 | 6.6085 | 1.726 | 1.3981
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1000 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 6.754 | 22.7734 | 5.5254 | 5.5254 | 20.7656 | 6.8282 | 6.8282 | 1.2224 | 0.98913
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1000 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 3.9997 | 22.7734 | 5.5254 | 5.5254 | 20.7656 | 6.8282 | 6.8282 | 0.72388 | 0.58576
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1000 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 9.3115 | 22.7734 | 5.5254 | 5.5254 | 20.7656 | 6.8282 | 6.8282 | 1.6852 | 1.3637
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1050 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 6.8187 | 22.6136 | 5.6932 | 5.6932 | 20.3502 | 7.0263 | 7.0263 | 1.1977 | 0.97045
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1050 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 4.0241 | 22.6136 | 5.6932 | 5.6932 | 20.3502 | 7.0263 | 7.0263 | 0.70682 | 0.57272
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1050 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 9.3805 | 22.6136 | 5.6932 | 5.6932 | 20.3502 | 7.0263 | 7.0263 | 1.6476 | 1.3351
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1100 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 6.8809 | 22.4463 | 5.8569 | 5.8569 | 19.9083 | 7.201 | 7.201 | 1.1748 | 0.95554
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1100 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 4.0475 | 22.4463 | 5.8569 | 5.8569 | 19.9083 | 7.201 | 7.201 | 0.69107 | 0.56207
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1100 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 9.4467 | 22.4463 | 5.8569 | 5.8569 | 19.9083 | 7.201 | 7.201 | 1.6129 | 1.3119
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1150 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 6.9409 | 22.27 | 6.0157 | 6.0157 | 19.438 | 7.3505 | 7.3505 | 1.1538 | 0.94426
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1150 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 4.07 | 22.27 | 6.0157 | 6.0157 | 19.438 | 7.3505 | 7.3505 | 0.67655 | 0.5537
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1150 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 9.5105 | 22.27 | 6.0157 | 6.0157 | 19.438 | 7.3505 | 7.3505 | 1.5809 | 1.2939
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1200 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 6.9988 | 22.0847 | 6.1697 | 6.1697 | 18.9371 | 7.4725 | 7.4725 | 1.1344 | 0.9366
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1200 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 4.0916 | 22.0847 | 6.1697 | 6.1697 | 18.9371 | 7.4725 | 7.4725 | 0.66318 | 0.54756
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1200 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 9.572 | 22.0847 | 6.1697 | 6.1697 | 18.9371 | 7.4725 | 7.4725 | 1.5515 | 1.281
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1250 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 7.0548 | 21.8896 | 6.3183 | 6.3183 | 18.4036 | 7.5646 | 7.5646 | 1.1166 | 0.9326
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1250 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 4.1125 | 21.8896 | 6.3183 | 6.3183 | 18.4036 | 7.5646 | 7.5646 | 0.65089 | 0.54365
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1250 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 9.6313 | 21.8896 | 6.3183 | 6.3183 | 18.4036 | 7.5646 | 7.5646 | 1.5244 | 1.2732
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1300 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 7.109 | 21.6841 | 6.4611 | 6.4611 | 17.8349 | 7.6241 | 7.6241 | 1.1003 | 0.93244
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1300 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 4.1326 | 21.6841 | 6.4611 | 6.4611 | 17.8349 | 7.6241 | 7.6241 | 0.63962 | 0.54205
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1300 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 9.6887 | 21.6841 | 6.4611 | 6.4611 | 17.8349 | 7.6241 | 7.6241 | 1.4995 | 1.2708
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1350 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 7.1616 | 21.4683 | 6.598 | 6.598 | 17.2266 | 7.6474 | 7.6474 | 1.0854 | 0.93648
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1350 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 4.1521 | 21.4683 | 6.598 | 6.598 | 17.2266 | 7.6474 | 7.6474 | 0.6293 | 0.54295
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1350 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 9.7442 | 21.4683 | 6.598 | 6.598 | 17.2266 | 7.6474 | 7.6474 | 1.4768 | 1.2742
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1400 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 7.2126 | 21.2414 | 6.7286 | 6.7286 | 16.576 | 7.6311 | 7.6311 | 1.0719 | 0.94515
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1400 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 4.171 | 21.2414 | 6.7286 | 6.7286 | 16.576 | 7.6311 | 7.6311 | 0.61989 | 0.54658
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1400 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 9.798 | 21.2414 | 6.7286 | 6.7286 | 16.576 | 7.6311 | 7.6311 | 1.4562 | 1.2839
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1450 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 7.2622 | 21.0029 | 6.8524 | 6.8524 | 15.8779 | 7.5709 | 7.5709 | 1.0598 | 0.95922
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1450 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 4.1893 | 21.0029 | 6.8524 | 6.8524 | 15.8779 | 7.5709 | 7.5709 | 0.61136 | 0.55334
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1450 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 9.8502 | 21.0029 | 6.8524 | 6.8524 | 15.8779 | 7.5709 | 7.5709 | 1.4375 | 1.3011
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1500 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 7.3104 | 20.7522 | 6.9689 | 6.9689 | 15.1267 | 7.4615 | 7.4615 | 1.049 | 0.97975
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1500 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 4.207 | 20.7522 | 6.9689 | 6.9689 | 15.1267 | 7.4615 | 7.4615 | 0.60369 | 0.56383
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1500 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 9.9009 | 20.7522 | 6.9689 | 6.9689 | 15.1267 | 7.4615 | 7.4615 | 1.4207 | 1.3269
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1550 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 7.3574 | 20.4871 | 7.0772 | 7.0772 | 14.3143 | 7.2962 | 7.2962 | 1.0396 | 1.0084
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1550 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 4.2243 | 20.4871 | 7.0772 | 7.0772 | 14.3143 | 7.2962 | 7.2962 | 0.59688 | 0.57897
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1550 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 9.9502 | 20.4871 | 7.0772 | 7.0772 | 14.3143 | 7.2962 | 7.2962 | 1.4059 | 1.3637
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1600 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 7.4031 | 20.2079 | 7.1772 | 7.1772 | 13.4302 | 7.0665 | 7.0665 | 1.0315 | 1.0476
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1600 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 4.241 | 20.2079 | 7.1772 | 7.1772 | 13.4302 | 7.0665 | 7.0665 | 0.59091 | 0.60016
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1250 | 1600 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 9.9982 | 20.2079 | 7.1772 | 7.1772 | 13.4302 | 7.0665 | 7.0665 | 1.3931 | 1.4149
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 50 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 3.5138 |  |  |  | 24.7284 | 0.37588 | 0.37588 |  | 9.3481
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 50 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 2.5934 |  |  |  | 24.7284 | 0.37588 | 0.37588 |  | 6.8994
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 50 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 5.5425 |  |  |  | 24.7284 | 0.37588 | 0.37588 |  | 14.7453
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 100 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 4.024 |  |  |  | 24.678 | 0.75024 | 0.75024 |  | 5.3637
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 100 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 2.8256 |  |  |  | 24.678 | 0.75024 | 0.75024 |  | 3.7663
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 100 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 6.151 |  |  |  | 24.678 | 0.75024 | 0.75024 |  | 8.1988
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 150 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 4.356 |  |  |  | 24.6114 | 1.1223 | 1.1223 |  | 3.8813
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 150 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 2.9711 |  |  |  | 24.6114 | 1.1223 | 1.1223 |  | 2.6473
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 150 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 6.5381 |  |  |  | 24.6114 | 1.1223 | 1.1223 |  | 5.8255
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 200 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 4.608 | 21.9151 | 6.2845 | 6.2845 | 24.5285 | 1.4914 | 1.4914 | 0.73324 | 3.0898
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 200 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 3.0791 | 21.9151 | 6.2845 | 6.2845 | 24.5285 | 1.4914 | 1.4914 | 0.48994 | 2.0646
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 200 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 6.8277 | 21.9151 | 6.2845 | 6.2845 | 24.5285 | 1.4914 | 1.4914 | 1.0864 | 4.5781
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 250 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 4.8135 | 23.9718 | 3.4285 | 3.4285 | 24.4292 | 1.8567 | 1.8567 | 1.404 | 2.5925
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 250 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 3.1655 | 23.9718 | 3.4285 | 3.4285 | 24.4292 | 1.8567 | 1.8567 | 0.92329 | 1.7049
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 250 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 7.0613 | 23.9718 | 3.4285 | 3.4285 | 24.4292 | 1.8567 | 1.8567 | 2.0596 | 3.8032
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 300 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 4.9881 | 24.1674 | 2.9333 | 2.9333 | 24.313 | 2.2174 | 2.2174 | 1.7005 | 2.2495
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 300 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 3.238 | 24.1674 | 2.9333 | 2.9333 | 24.313 | 2.2174 | 2.2174 | 1.1039 | 1.4602
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 300 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 7.2581 | 24.1674 | 2.9333 | 2.9333 | 24.313 | 2.2174 | 2.2174 | 2.4744 | 3.2732
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 350 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 5.1406 | 24.1625 | 2.9428 | 2.9428 | 24.1805 | 2.5729 | 2.5729 | 1.7468 | 1.998
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 350 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 3.3006 | 24.1625 | 2.9428 | 2.9428 | 24.1805 | 2.5729 | 2.5729 | 1.1216 | 1.2828
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 350 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 7.4289 | 24.1625 | 2.9428 | 2.9428 | 24.1805 | 2.5729 | 2.5729 | 2.5244 | 2.8874
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 400 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 5.2765 | 24.1109 | 3.0754 | 3.0754 | 24.031 | 2.9223 | 2.9223 | 1.7157 | 1.8056
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 400 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 3.3558 | 24.1109 | 3.0754 | 3.0754 | 24.031 | 2.9223 | 2.9223 | 1.0912 | 1.1483
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 400 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 7.5802 | 24.1109 | 3.0754 | 3.0754 | 24.031 | 2.9223 | 2.9223 | 2.4648 | 2.5939
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 450 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 5.3994 | 24.0417 | 3.2441 | 3.2441 | 23.8641 | 3.2647 | 3.2647 | 1.6644 | 1.6538
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 450 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 3.4053 | 24.0417 | 3.2441 | 3.2441 | 23.8641 | 3.2647 | 3.2647 | 1.0497 | 1.0431
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 450 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 7.7162 | 24.0417 | 3.2441 | 3.2441 | 23.8641 | 3.2647 | 3.2647 | 2.3786 | 2.3635
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 500 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 5.5116 | 23.9618 | 3.4244 | 3.4244 | 23.6797 | 3.5995 | 3.5995 | 1.6095 | 1.5312
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 500 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 3.4502 | 23.9618 | 3.4244 | 3.4244 | 23.6797 | 3.5995 | 3.5995 | 1.0075 | 0.95853
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 500 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 7.84 | 23.9618 | 3.4244 | 3.4244 | 23.6797 | 3.5995 | 3.5995 | 2.2894 | 2.1781
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 550 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 5.6152 | 23.8739 | 3.6084 | 3.6084 | 23.4776 | 3.9256 | 3.9256 | 1.5561 | 1.4304
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 550 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 3.4913 | 23.8739 | 3.6084 | 3.6084 | 23.4776 | 3.9256 | 3.9256 | 0.96755 | 0.88937
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 550 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 7.9537 | 23.8739 | 3.6084 | 3.6084 | 23.4776 | 3.9256 | 3.9256 | 2.2042 | 2.0261
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 600 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 5.7115 | 23.7793 | 3.7931 | 3.7931 | 23.2574 | 4.2423 | 4.2423 | 1.5058 | 1.3463
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 600 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 3.5293 | 23.7793 | 3.7931 | 3.7931 | 23.2574 | 4.2423 | 4.2423 | 0.93047 | 0.83193
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 600 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 8.059 | 23.7793 | 3.7931 | 3.7931 | 23.2574 | 4.2423 | 4.2423 | 2.1247 | 1.8997
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 650 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 5.8015 | 23.6778 | 3.9767 | 3.9767 | 23.0179 | 4.5485 | 4.5485 | 1.4589 | 1.2755
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 650 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 3.5646 | 23.6778 | 3.9767 | 3.9767 | 23.0179 | 4.5485 | 4.5485 | 0.89637 | 0.78369
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 650 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 8.157 | 23.6778 | 3.9767 | 3.9767 | 23.0179 | 4.5485 | 4.5485 | 2.0512 | 1.7933
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 700 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 5.8861 | 23.5693 | 4.1587 | 4.1587 | 22.7594 | 4.8434 | 4.8434 | 1.4154 | 1.2153
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 700 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 3.5977 | 23.5693 | 4.1587 | 4.1587 | 22.7594 | 4.8434 | 4.8434 | 0.8651 | 0.74279
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 700 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 8.2489 | 23.5693 | 4.1587 | 4.1587 | 22.7594 | 4.8434 | 4.8434 | 1.9835 | 1.7031
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 750 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 5.9659 | 23.4548 | 4.3386 | 4.3386 | 22.481 | 5.1259 | 5.1259 | 1.3751 | 1.1639
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 750 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 3.6287 | 23.4548 | 4.3386 | 4.3386 | 22.481 | 5.1259 | 5.1259 | 0.83638 | 0.70791
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 750 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 8.3354 | 23.4548 | 4.3386 | 4.3386 | 22.481 | 5.1259 | 5.1259 | 1.9212 | 1.6261
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 800 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 6.0416 | 23.3331 | 4.5158 | 4.5158 | 22.1823 | 5.395 | 5.395 | 1.3379 | 1.1199
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 800 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 3.658 | 23.3331 | 4.5158 | 4.5158 | 22.1823 | 5.395 | 5.395 | 0.81003 | 0.67803
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 800 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 8.4172 | 23.3331 | 4.5158 | 4.5158 | 22.1823 | 5.395 | 5.395 | 1.8639 | 1.5602
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 850 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 6.1136 | 23.204 | 4.6901 | 4.6901 | 21.8624 | 5.6495 | 5.6495 | 1.3035 | 1.0821
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 850 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 3.6857 | 23.204 | 4.6901 | 4.6901 | 21.8624 | 5.6495 | 5.6495 | 0.78584 | 0.65239
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 850 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 8.4947 | 23.204 | 4.6901 | 4.6901 | 21.8624 | 5.6495 | 5.6495 | 1.8112 | 1.5036
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 900 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 6.1822 | 23.0682 | 4.8614 | 4.8614 | 21.5196 | 5.8881 | 5.8881 | 1.2717 | 1.05
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 900 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 3.712 | 23.0682 | 4.8614 | 4.8614 | 21.5196 | 5.8881 | 5.8881 | 0.76357 | 0.63043
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 900 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 8.5684 | 23.0682 | 4.8614 | 4.8614 | 21.5196 | 5.8881 | 5.8881 | 1.7626 | 1.4552
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 950 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 6.2478 | 22.9242 | 5.0291 | 5.0291 | 21.155 | 6.1099 | 6.1099 | 1.2423 | 1.0226
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 950 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 3.7371 | 22.9242 | 5.0291 | 5.0291 | 21.155 | 6.1099 | 6.1099 | 0.74309 | 0.61164
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 950 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 8.6388 | 22.9242 | 5.0291 | 5.0291 | 21.155 | 6.1099 | 6.1099 | 1.7178 | 1.4139
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1000 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 6.3107 | 22.7734 | 5.1934 | 5.1934 | 20.7656 | 6.3131 | 6.3131 | 1.2151 | 0.99962
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1000 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 3.761 | 22.7734 | 5.1934 | 5.1934 | 20.7656 | 6.3131 | 6.3131 | 0.72419 | 0.59575
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1000 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 8.7061 | 22.7734 | 5.1934 | 5.1934 | 20.7656 | 6.3131 | 6.3131 | 1.6764 | 1.3791
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1050 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 6.3711 | 22.6136 | 5.3536 | 5.3536 | 20.3502 | 6.4962 | 6.4962 | 1.1901 | 0.98075
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1050 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 3.784 | 22.6136 | 5.3536 | 5.3536 | 20.3502 | 6.4962 | 6.4962 | 0.70681 | 0.58249
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1050 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 8.7706 | 22.6136 | 5.3536 | 5.3536 | 20.3502 | 6.4962 | 6.4962 | 1.6383 | 1.3501
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1100 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 6.4293 | 22.4463 | 5.5099 | 5.5099 | 19.9083 | 6.6578 | 6.6578 | 1.1669 | 0.96568
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1100 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 3.806 | 22.4463 | 5.5099 | 5.5099 | 19.9083 | 6.6578 | 6.6578 | 0.69075 | 0.57166
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1100 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 8.8326 | 22.4463 | 5.5099 | 5.5099 | 19.9083 | 6.6578 | 6.6578 | 1.603 | 1.3267
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1150 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 6.4853 | 22.27 | 5.6616 | 5.6616 | 19.438 | 6.796 | 6.796 | 1.1455 | 0.95428
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1150 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 3.8271 | 22.27 | 5.6616 | 5.6616 | 19.438 | 6.796 | 6.796 | 0.67597 | 0.56314
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1150 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 8.8922 | 22.27 | 5.6616 | 5.6616 | 19.438 | 6.796 | 6.796 | 1.5706 | 1.3084
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1200 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 6.5394 | 22.0847 | 5.8088 | 5.8088 | 18.9371 | 6.9088 | 6.9088 | 1.1258 | 0.94654
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1200 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 3.8474 | 22.0847 | 5.8088 | 5.8088 | 18.9371 | 6.9088 | 6.9088 | 0.66235 | 0.55689
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1200 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 8.9496 | 22.0847 | 5.8088 | 5.8088 | 18.9371 | 6.9088 | 6.9088 | 1.5407 | 1.2954
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1250 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 6.5917 | 21.8896 | 5.9509 | 5.9509 | 18.4036 | 6.9939 | 6.9939 | 1.1077 | 0.9425
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1250 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 3.8671 | 21.8896 | 5.9509 | 5.9509 | 18.4036 | 6.9939 | 6.9939 | 0.64983 | 0.55292
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1250 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 9.0051 | 21.8896 | 5.9509 | 5.9509 | 18.4036 | 6.9939 | 6.9939 | 1.5132 | 1.2876
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1300 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 6.6424 | 21.6841 | 6.0876 | 6.0876 | 17.8349 | 7.0489 | 7.0489 | 1.0911 | 0.94233
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1300 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 3.886 | 21.6841 | 6.0876 | 6.0876 | 17.8349 | 7.0489 | 7.0489 | 0.63835 | 0.55129
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1300 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 9.0587 | 21.6841 | 6.0876 | 6.0876 | 17.8349 | 7.0489 | 7.0489 | 1.4881 | 1.2851
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1350 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 6.6915 | 21.4683 | 6.2187 | 6.2187 | 17.2266 | 7.0704 | 7.0704 | 1.076 | 0.94641
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1350 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 3.9043 | 21.4683 | 6.2187 | 6.2187 | 17.2266 | 7.0704 | 7.0704 | 0.62784 | 0.55221
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1350 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 9.1106 | 21.4683 | 6.2187 | 6.2187 | 17.2266 | 7.0704 | 7.0704 | 1.465 | 1.2886
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1400 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 6.7392 | 21.2414 | 6.3439 | 6.3439 | 16.576 | 7.0554 | 7.0554 | 1.0623 | 0.95518
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1400 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 3.9221 | 21.2414 | 6.3439 | 6.3439 | 16.576 | 7.0554 | 7.0554 | 0.61825 | 0.5559
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1400 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 9.1609 | 21.2414 | 6.3439 | 6.3439 | 16.576 | 7.0554 | 7.0554 | 1.4441 | 1.2984
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1450 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 6.7856 | 21.0029 | 6.4626 | 6.4626 | 15.8779 | 6.9997 | 6.9997 | 1.05 | 0.9694
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1450 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 3.9393 | 21.0029 | 6.4626 | 6.4626 | 15.8779 | 6.9997 | 6.9997 | 0.60955 | 0.56278
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1450 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 9.2097 | 21.0029 | 6.4626 | 6.4626 | 15.8779 | 6.9997 | 6.9997 | 1.4251 | 1.3157
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1500 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 6.8306 | 20.7522 | 6.5745 | 6.5745 | 15.1267 | 6.8986 | 6.8986 | 1.039 | 0.99015
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1500 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 3.956 | 20.7522 | 6.5745 | 6.5745 | 15.1267 | 6.8986 | 6.8986 | 0.60172 | 0.57345
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1500 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 9.2571 | 20.7522 | 6.5745 | 6.5745 | 15.1267 | 6.8986 | 6.8986 | 1.408 | 1.3419
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1550 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 6.8745 | 20.4871 | 6.6786 | 6.6786 | 14.3143 | 6.7458 | 6.7458 | 1.0293 | 1.0191
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1550 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 3.9722 | 20.4871 | 6.6786 | 6.6786 | 14.3143 | 6.7458 | 6.7458 | 0.59476 | 0.58884
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1550 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 9.3032 | 20.4871 | 6.6786 | 6.6786 | 14.3143 | 6.7458 | 6.7458 | 1.393 | 1.3791
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1600 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 6.9172 | 20.2079 | 6.7748 | 6.7748 | 13.4302 | 6.5334 | 6.5334 | 1.021 | 1.0587
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1600 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 3.9879 | 20.2079 | 6.7748 | 6.7748 | 13.4302 | 6.5334 | 6.5334 | 0.58864 | 0.61039
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1300 | 1600 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 9.3481 | 20.2079 | 6.7748 | 6.7748 | 13.4302 | 6.5334 | 6.5334 | 1.3798 | 1.4308
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 50 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 3.2915 |  |  |  | 24.7284 | 0.34856 | 0.34856 |  | 9.4432
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 50 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 2.4443 |  |  |  | 24.7284 | 0.34856 | 0.34856 |  | 7.0126
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 50 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 5.1957 |  |  |  | 24.7284 | 0.34856 | 0.34856 |  | 14.9063
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 100 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 3.7695 |  |  |  | 24.678 | 0.69569 | 0.69569 |  | 5.4183
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 100 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 2.6631 |  |  |  | 24.678 | 0.69569 | 0.69569 |  | 3.828
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 100 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 5.766 |  |  |  | 24.678 | 0.69569 | 0.69569 |  | 8.2881
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 150 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 4.0805 |  |  |  | 24.6114 | 1.0407 | 1.0407 |  | 3.9208
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 150 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 2.8003 |  |  |  | 24.6114 | 1.0407 | 1.0407 |  | 2.6908
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 150 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 6.1288 |  |  |  | 24.6114 | 1.0407 | 1.0407 |  | 5.889
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 200 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 4.3166 | 21.9151 | 5.8237 | 5.8237 | 24.5285 | 1.383 | 1.383 | 0.74121 | 3.1213
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 200 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 2.902 | 21.9151 | 5.8237 | 5.8237 | 24.5285 | 1.383 | 1.383 | 0.49832 | 2.0984
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 200 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 6.4002 | 21.9151 | 5.8237 | 5.8237 | 24.5285 | 1.383 | 1.383 | 1.099 | 4.6279
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 250 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 4.509 | 23.9718 | 3.1852 | 3.1852 | 24.4292 | 1.7217 | 1.7217 | 1.4156 | 2.619
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 250 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 2.9835 | 23.9718 | 3.1852 | 3.1852 | 24.4292 | 1.7217 | 1.7217 | 0.93669 | 1.7329
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 250 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 6.6191 | 23.9718 | 3.1852 | 3.1852 | 24.4292 | 1.7217 | 1.7217 | 2.0781 | 3.8446
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 300 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 4.6726 | 24.1674 | 2.7306 | 2.7306 | 24.313 | 2.0562 | 2.0562 | 1.7112 | 2.2724
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 300 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 3.0518 | 24.1674 | 2.7306 | 2.7306 | 24.313 | 2.0562 | 2.0562 | 1.1176 | 1.4842
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 300 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 6.8037 | 24.1674 | 2.7306 | 2.7306 | 24.313 | 2.0562 | 2.0562 | 2.4916 | 3.3088
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 350 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 4.8155 | 24.1625 | 2.744 | 2.744 | 24.1805 | 2.3858 | 2.3858 | 1.7549 | 2.0184
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 350 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 3.1108 | 24.1625 | 2.744 | 2.744 | 24.1805 | 2.3858 | 2.3858 | 1.1337 | 1.3039
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 350 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 6.9638 | 24.1625 | 2.744 | 2.744 | 24.1805 | 2.3858 | 2.3858 | 2.5378 | 2.9188
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 400 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 4.9428 | 24.1109 | 2.8717 | 2.8717 | 24.031 | 2.7098 | 2.7098 | 1.7212 | 1.824
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 400 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 3.1629 | 24.1109 | 2.8717 | 2.8717 | 24.031 | 2.7098 | 2.7098 | 1.1014 | 1.1672
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 400 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 7.1055 | 24.1109 | 2.8717 | 2.8717 | 24.031 | 2.7098 | 2.7098 | 2.4743 | 2.6221
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 450 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 5.0579 | 24.0417 | 3.0329 | 3.0329 | 23.8641 | 3.0274 | 3.0274 | 1.6677 | 1.6707
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 450 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 3.2095 | 24.0417 | 3.0329 | 3.0329 | 23.8641 | 3.0274 | 3.0274 | 1.0582 | 1.0602
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 450 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 7.233 | 24.0417 | 3.0329 | 3.0329 | 23.8641 | 3.0274 | 3.0274 | 2.3849 | 2.3892
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 500 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 5.1631 | 23.9618 | 3.2049 | 3.2049 | 23.6797 | 3.3378 | 3.3378 | 1.611 | 1.5469
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 500 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 3.2518 | 23.9618 | 3.2049 | 3.2049 | 23.6797 | 3.3378 | 3.3378 | 1.0146 | 0.97425
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 500 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 7.349 | 23.9618 | 3.2049 | 3.2049 | 23.6797 | 3.3378 | 3.3378 | 2.2931 | 2.2018
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 550 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 5.2601 | 23.8739 | 3.3803 | 3.3803 | 23.4776 | 3.6402 | 3.6402 | 1.5561 | 1.445
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 550 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 3.2906 | 23.8739 | 3.3803 | 3.3803 | 23.4776 | 3.6402 | 3.6402 | 0.97346 | 0.90396
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 550 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 7.4556 | 23.8739 | 3.3803 | 3.3803 | 23.4776 | 3.6402 | 3.6402 | 2.2056 | 2.0481
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 600 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 5.3503 | 23.7793 | 3.5563 | 3.5563 | 23.2574 | 3.9339 | 3.9339 | 1.5044 | 1.36
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 600 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 3.3264 | 23.7793 | 3.5563 | 3.5563 | 23.2574 | 3.9339 | 3.9339 | 0.93535 | 0.84558
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 600 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 7.5542 | 23.7793 | 3.5563 | 3.5563 | 23.2574 | 3.9339 | 3.9339 | 2.1242 | 1.9203
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 650 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 5.4346 | 23.6778 | 3.7315 | 3.7315 | 23.0179 | 4.2178 | 4.2178 | 1.4564 | 1.2885
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 650 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 3.3597 | 23.6778 | 3.7315 | 3.7315 | 23.0179 | 4.2178 | 4.2178 | 0.90037 | 0.79655
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 650 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 7.6462 | 23.6778 | 3.7315 | 3.7315 | 23.0179 | 4.2178 | 4.2178 | 2.0491 | 1.8128
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 700 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 5.5138 | 23.5693 | 3.905 | 3.905 | 22.7594 | 4.4913 | 4.4913 | 1.412 | 1.2277
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 700 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 3.3908 | 23.5693 | 3.905 | 3.905 | 22.7594 | 4.4913 | 4.4913 | 0.86834 | 0.75498
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 700 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 7.7323 | 23.5693 | 3.905 | 3.905 | 22.7594 | 4.4913 | 4.4913 | 1.9801 | 1.7216
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 750 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 5.5886 | 23.4548 | 4.0765 | 4.0765 | 22.481 | 4.7532 | 4.7532 | 1.3709 | 1.1758
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 750 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 3.4201 | 23.4548 | 4.0765 | 4.0765 | 22.481 | 4.7532 | 4.7532 | 0.83896 | 0.71953
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 750 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 7.8133 | 23.4548 | 4.0765 | 4.0765 | 22.481 | 4.7532 | 4.7532 | 1.9167 | 1.6438
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 800 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 5.6595 | 23.3331 | 4.2457 | 4.2457 | 22.1823 | 5.0028 | 5.0028 | 1.333 | 1.1313
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 800 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 3.4477 | 23.3331 | 4.2457 | 4.2457 | 22.1823 | 5.0028 | 5.0028 | 0.81204 | 0.68915
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 800 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 7.89 | 23.3331 | 4.2457 | 4.2457 | 22.1823 | 5.0028 | 5.0028 | 1.8584 | 1.5771
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 850 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 5.7269 | 23.204 | 4.412 | 4.412 | 21.8624 | 5.2388 | 5.2388 | 1.298 | 1.0932
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 850 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 3.4738 | 23.204 | 4.412 | 4.412 | 21.8624 | 5.2388 | 5.2388 | 0.78734 | 0.66309
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 850 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 7.9626 | 23.204 | 4.412 | 4.412 | 21.8624 | 5.2388 | 5.2388 | 1.8047 | 1.5199
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 900 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 5.7912 | 23.0682 | 4.5756 | 4.5756 | 21.5196 | 5.46 | 5.46 | 1.2657 | 1.0607
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 900 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 3.4986 | 23.0682 | 4.5756 | 4.5756 | 21.5196 | 5.46 | 5.46 | 0.76463 | 0.64077
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 900 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 8.0317 | 23.0682 | 4.5756 | 4.5756 | 21.5196 | 5.46 | 5.46 | 1.7554 | 1.471
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 950 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 5.8527 | 22.9242 | 4.7358 | 4.7358 | 21.155 | 5.6657 | 5.6657 | 1.2358 | 1.033
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 950 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 3.5222 | 22.9242 | 4.7358 | 4.7358 | 21.155 | 5.6657 | 5.6657 | 0.74375 | 0.62168
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 950 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 8.0977 | 22.9242 | 4.7358 | 4.7358 | 21.155 | 5.6657 | 5.6657 | 1.7099 | 1.4292
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1000 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 5.9116 | 22.7734 | 4.8928 | 4.8928 | 20.7656 | 5.8541 | 5.8541 | 1.2082 | 1.0098
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1000 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 3.5448 | 22.7734 | 4.8928 | 4.8928 | 20.7656 | 5.8541 | 5.8541 | 0.7245 | 0.60552
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1000 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 8.1608 | 22.7734 | 4.8928 | 4.8928 | 20.7656 | 5.8541 | 5.8541 | 1.6679 | 1.394
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1050 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 5.9682 | 22.6136 | 5.0459 | 5.0459 | 20.3502 | 6.0239 | 6.0239 | 1.1828 | 0.99076
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1050 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 3.5664 | 22.6136 | 5.0459 | 5.0459 | 20.3502 | 6.0239 | 6.0239 | 0.70679 | 0.59205
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1050 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 8.2212 | 22.6136 | 5.0459 | 5.0459 | 20.3502 | 6.0239 | 6.0239 | 1.6293 | 1.3648
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1100 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 6.0227 | 22.4463 | 5.1954 | 5.1954 | 19.9083 | 6.1737 | 6.1737 | 1.1592 | 0.97553
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1100 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 3.5872 | 22.4463 | 5.1954 | 5.1954 | 19.9083 | 6.1737 | 6.1737 | 0.69045 | 0.58103
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1100 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 8.2793 | 22.4463 | 5.1954 | 5.1954 | 19.9083 | 6.1737 | 6.1737 | 1.5936 | 1.3411
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1150 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 6.0752 | 22.27 | 5.3406 | 5.3406 | 19.438 | 6.3019 | 6.3019 | 1.1375 | 0.96403
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1150 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 3.6071 | 22.27 | 5.3406 | 5.3406 | 19.438 | 6.3019 | 6.3019 | 0.67541 | 0.57238
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1150 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 8.3352 | 22.27 | 5.3406 | 5.3406 | 19.438 | 6.3019 | 6.3019 | 1.5607 | 1.3226
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1200 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 6.1259 | 22.0847 | 5.4815 | 5.4815 | 18.9371 | 6.4065 | 6.4065 | 1.1176 | 0.9562
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1200 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 3.6263 | 22.0847 | 5.4815 | 5.4815 | 18.9371 | 6.4065 | 6.4065 | 0.66155 | 0.56603
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1200 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 8.389 | 22.0847 | 5.4815 | 5.4815 | 18.9371 | 6.4065 | 6.4065 | 1.5304 | 1.3095
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1250 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 6.1749 | 21.8896 | 5.6176 | 5.6176 | 18.4036 | 6.4854 | 6.4854 | 1.0992 | 0.95212
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1250 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 3.6448 | 21.8896 | 5.6176 | 5.6176 | 18.4036 | 6.4854 | 6.4854 | 0.64881 | 0.56199
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1250 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 8.441 | 21.8896 | 5.6176 | 5.6176 | 18.4036 | 6.4854 | 6.4854 | 1.5026 | 1.3015
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1300 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 6.2224 | 21.6841 | 5.7486 | 5.7486 | 17.8349 | 6.5365 | 6.5365 | 1.0824 | 0.95195
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1300 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 3.6626 | 21.6841 | 5.7486 | 5.7486 | 17.8349 | 6.5365 | 6.5365 | 0.63713 | 0.56034
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1300 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 8.4913 | 21.6841 | 5.7486 | 5.7486 | 17.8349 | 6.5365 | 6.5365 | 1.4771 | 1.2991
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1350 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 6.2684 | 21.4683 | 5.8744 | 5.8744 | 17.2266 | 6.5564 | 6.5564 | 1.0671 | 0.95608
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1350 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 3.6799 | 21.4683 | 5.8744 | 5.8744 | 17.2266 | 6.5564 | 6.5564 | 0.62643 | 0.56127
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1350 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 8.5399 | 21.4683 | 5.8744 | 5.8744 | 17.2266 | 6.5564 | 6.5564 | 1.4538 | 1.3025
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1400 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 6.3131 | 21.2414 | 5.9944 | 5.9944 | 16.576 | 6.5425 | 6.5425 | 1.0532 | 0.96494
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1400 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 3.6966 | 21.2414 | 5.9944 | 5.9944 | 16.576 | 6.5425 | 6.5425 | 0.61667 | 0.56502
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1400 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 8.5871 | 21.2414 | 5.9944 | 5.9944 | 16.576 | 6.5425 | 6.5425 | 1.4325 | 1.3125
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1450 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 6.3565 | 21.0029 | 6.1084 | 6.1084 | 15.8779 | 6.4908 | 6.4908 | 1.0406 | 0.9793
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1450 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 3.7128 | 21.0029 | 6.1084 | 6.1084 | 15.8779 | 6.4908 | 6.4908 | 0.60782 | 0.57201
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1450 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 8.6328 | 21.0029 | 6.1084 | 6.1084 | 15.8779 | 6.4908 | 6.4908 | 1.4133 | 1.33
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1500 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 6.3987 | 20.7522 | 6.216 | 6.216 | 15.1267 | 6.397 | 6.397 | 1.0294 | 1.0003
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1500 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 3.7285 | 20.7522 | 6.216 | 6.216 | 15.1267 | 6.397 | 6.397 | 0.59983 | 0.58285
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1500 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 8.6772 | 20.7522 | 6.216 | 6.216 | 15.1267 | 6.397 | 6.397 | 1.396 | 1.3564
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1550 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 6.4398 | 20.4871 | 6.3162 | 6.3162 | 14.3143 | 6.2554 | 6.2554 | 1.0196 | 1.0295
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1550 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 3.7438 | 20.4871 | 6.3162 | 6.3162 | 14.3143 | 6.2554 | 6.2554 | 0.59273 | 0.5985
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1550 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 8.7204 | 20.4871 | 6.3162 | 6.3162 | 14.3143 | 6.2554 | 6.2554 | 1.3806 | 1.3941
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1600 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 6.4798 | 20.2079 | 6.4089 | 6.4089 | 13.4302 | 6.0584 | 6.0584 | 1.0111 | 1.0696
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1600 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 3.7587 | 20.2079 | 6.4089 | 6.4089 | 13.4302 | 6.0584 | 6.0584 | 0.58647 | 0.6204
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1350 | 1600 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 8.7624 | 20.2079 | 6.4089 | 6.4089 | 13.4302 | 6.0584 | 6.0584 | 1.3672 | 1.4463
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 50 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 3.0906 |  |  |  | 24.7284 | 0.3241 | 0.3241 |  | 9.5359
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 50 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 2.3087 |  |  |  | 24.7284 | 0.3241 | 0.3241 |  | 7.1234
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 50 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 4.882 |  |  |  | 24.7284 | 0.3241 | 0.3241 |  | 15.0631
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 100 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 3.5394 |  |  |  | 24.678 | 0.64689 | 0.64689 |  | 5.4715
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 100 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 2.5154 |  |  |  | 24.678 | 0.64689 | 0.64689 |  | 3.8885
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 100 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 5.4178 |  |  |  | 24.678 | 0.64689 | 0.64689 |  | 8.3752
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 150 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 3.8315 |  |  |  | 24.6114 | 0.96771 | 0.96771 |  | 3.9593
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 150 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 2.645 |  |  |  | 24.6114 | 0.96771 | 0.96771 |  | 2.7333
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 150 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 5.7587 |  |  |  | 24.6114 | 0.96771 | 0.96771 |  | 5.9508
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 200 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 4.0532 | 21.9151 | 5.4116 | 5.4116 | 24.5285 | 1.2859 | 1.2859 | 0.74898 | 3.1519
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 200 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 2.7411 | 21.9151 | 5.4116 | 5.4116 | 24.5285 | 1.2859 | 1.2859 | 0.50652 | 2.1316
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 200 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 6.0137 | 21.9151 | 5.4116 | 5.4116 | 24.5285 | 1.2859 | 1.2859 | 1.1112 | 4.6765
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 250 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 4.2339 | 23.9718 | 2.967 | 2.967 | 24.4292 | 1.6009 | 1.6009 | 1.427 | 2.6447
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 250 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 2.8181 | 23.9718 | 2.967 | 2.967 | 24.4292 | 1.6009 | 1.6009 | 0.94979 | 1.7603
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 250 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 6.2193 | 23.9718 | 2.967 | 2.967 | 24.4292 | 1.6009 | 1.6009 | 2.0961 | 3.8849
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 300 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 4.3875 | 24.1674 | 2.5485 | 2.5485 | 24.313 | 1.912 | 1.912 | 1.7216 | 2.2948
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 300 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 2.8826 | 24.1674 | 2.5485 | 2.5485 | 24.313 | 1.912 | 1.912 | 1.1311 | 1.5077
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 300 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 6.3927 | 24.1674 | 2.5485 | 2.5485 | 24.313 | 1.912 | 1.912 | 2.5084 | 3.3435
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 350 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 4.5217 | 24.1625 | 2.5651 | 2.5651 | 24.1805 | 2.2185 | 2.2185 | 1.7627 | 2.0382
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 350 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 2.9383 | 24.1625 | 2.5651 | 2.5651 | 24.1805 | 2.2185 | 2.2185 | 1.1455 | 1.3245
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 350 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 6.5431 | 24.1625 | 2.5651 | 2.5651 | 24.1805 | 2.2185 | 2.2185 | 2.5508 | 2.9494
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 400 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 4.6412 | 24.1109 | 2.6882 | 2.6882 | 24.031 | 2.5197 | 2.5197 | 1.7265 | 1.842
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 400 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 2.9875 | 24.1109 | 2.6882 | 2.6882 | 24.031 | 2.5197 | 2.5197 | 1.1113 | 1.1856
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 400 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 6.6763 | 24.1109 | 2.6882 | 2.6882 | 24.031 | 2.5197 | 2.5197 | 2.4836 | 2.6496
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 450 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 4.7493 | 24.0417 | 2.8423 | 2.8423 | 23.8641 | 2.815 | 2.815 | 1.6709 | 1.6871
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 450 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 3.0315 | 24.0417 | 2.8423 | 2.8423 | 23.8641 | 2.815 | 2.815 | 1.0666 | 1.0769
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 450 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 6.796 | 24.0417 | 2.8423 | 2.8423 | 23.8641 | 2.815 | 2.815 | 2.391 | 2.4142
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 500 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 4.8481 | 23.9618 | 3.0067 | 3.0067 | 23.6797 | 3.1036 | 3.1036 | 1.6124 | 1.5621
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 500 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 3.0715 | 23.9618 | 3.0067 | 3.0067 | 23.6797 | 3.1036 | 3.1036 | 1.0216 | 0.98965
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 500 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 6.905 | 23.9618 | 3.0067 | 3.0067 | 23.6797 | 3.1036 | 3.1036 | 2.2966 | 2.2248
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 550 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 4.9392 | 23.8739 | 3.1742 | 3.1742 | 23.4776 | 3.3848 | 3.3848 | 1.5561 | 1.4592
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 550 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 3.1081 | 23.8739 | 3.1742 | 3.1742 | 23.4776 | 3.3848 | 3.3848 | 0.97919 | 0.91824
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 550 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 7.0051 | 23.8739 | 3.1742 | 3.1742 | 23.4776 | 3.3848 | 3.3848 | 2.2069 | 2.0696
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 600 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 5.0238 | 23.7793 | 3.3422 | 3.3422 | 23.2574 | 3.6579 | 3.6579 | 1.5032 | 1.3734
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 600 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 3.1419 | 23.7793 | 3.3422 | 3.3422 | 23.2574 | 3.6579 | 3.6579 | 0.94008 | 0.85894
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 600 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 7.0978 | 23.7793 | 3.3422 | 3.3422 | 23.2574 | 3.6579 | 3.6579 | 2.1237 | 1.9404
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 650 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 5.103 | 23.6778 | 3.5094 | 3.5094 | 23.0179 | 3.9219 | 3.9219 | 1.4541 | 1.3011
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 650 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 3.1734 | 23.6778 | 3.5094 | 3.5094 | 23.0179 | 3.9219 | 3.9219 | 0.90425 | 0.80913
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 650 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 7.1842 | 23.6778 | 3.5094 | 3.5094 | 23.0179 | 3.9219 | 3.9219 | 2.0471 | 1.8318
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 700 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 5.1774 | 23.5693 | 3.6751 | 3.6751 | 22.7594 | 4.1762 | 4.1762 | 1.4088 | 1.2397
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 700 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 3.2028 | 23.5693 | 3.6751 | 3.6751 | 22.7594 | 4.1762 | 4.1762 | 0.87148 | 0.76691
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 700 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 7.2651 | 23.5693 | 3.6751 | 3.6751 | 22.7594 | 4.1762 | 4.1762 | 1.9768 | 1.7396
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 750 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 5.2477 | 23.4548 | 3.839 | 3.839 | 22.481 | 4.4198 | 4.4198 | 1.3669 | 1.1873
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 750 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 3.2304 | 23.4548 | 3.839 | 3.839 | 22.481 | 4.4198 | 4.4198 | 0.84146 | 0.7309
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 750 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 7.3412 | 23.4548 | 3.839 | 3.839 | 22.481 | 4.4198 | 4.4198 | 1.9123 | 1.661
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 800 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 5.3142 | 23.3331 | 4.0006 | 4.0006 | 22.1823 | 4.6518 | 4.6518 | 1.3284 | 1.1424
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 800 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 3.2565 | 23.3331 | 4.0006 | 4.0006 | 22.1823 | 4.6518 | 4.6518 | 0.81398 | 0.70004
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 800 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 7.4132 | 23.3331 | 4.0006 | 4.0006 | 22.1823 | 4.6518 | 4.6518 | 1.853 | 1.5936
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 850 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 5.3776 | 23.204 | 4.1597 | 4.1597 | 21.8624 | 4.8713 | 4.8713 | 1.2928 | 1.1039
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 850 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 3.2811 | 23.204 | 4.1597 | 4.1597 | 21.8624 | 4.8713 | 4.8713 | 0.78879 | 0.67357
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 850 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 7.4815 | 23.204 | 4.1597 | 4.1597 | 21.8624 | 4.8713 | 4.8713 | 1.7986 | 1.5358
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 900 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 5.4379 | 23.0682 | 4.3161 | 4.3161 | 21.5196 | 5.077 | 5.077 | 1.2599 | 1.0711
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 900 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 3.3046 | 23.0682 | 4.3161 | 4.3161 | 21.5196 | 5.077 | 5.077 | 0.76565 | 0.6509
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 900 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 7.5464 | 23.0682 | 4.3161 | 4.3161 | 21.5196 | 5.077 | 5.077 | 1.7485 | 1.4864
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 950 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 5.4956 | 22.9242 | 4.4693 | 4.4693 | 21.155 | 5.2682 | 5.2682 | 1.2296 | 1.0432
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 950 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 3.3269 | 22.9242 | 4.4693 | 4.4693 | 21.155 | 5.2682 | 5.2682 | 0.74439 | 0.6315
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 950 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 7.6084 | 22.9242 | 4.4693 | 4.4693 | 21.155 | 5.2682 | 5.2682 | 1.7024 | 1.4442
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1000 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 5.551 | 22.7734 | 4.6196 | 4.6196 | 20.7656 | 5.4434 | 5.4434 | 1.2016 | 1.0198
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1000 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 3.3482 | 22.7734 | 4.6196 | 4.6196 | 20.7656 | 5.4434 | 5.4434 | 0.72479 | 0.61509
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1000 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 7.6676 | 22.7734 | 4.6196 | 4.6196 | 20.7656 | 5.4434 | 5.4434 | 1.6598 | 1.4086
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1050 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 5.6041 | 22.6136 | 4.7662 | 4.7662 | 20.3502 | 5.6013 | 5.6013 | 1.1758 | 1.0005
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1050 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 3.3686 | 22.6136 | 4.7662 | 4.7662 | 20.3502 | 5.6013 | 5.6013 | 0.70678 | 0.6014
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1050 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 7.7244 | 22.6136 | 4.7662 | 4.7662 | 20.3502 | 5.6013 | 5.6013 | 1.6207 | 1.379
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1100 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 5.6553 | 22.4463 | 4.9093 | 4.9093 | 19.9083 | 5.7406 | 5.7406 | 1.1519 | 0.98513
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1100 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 3.3882 | 22.4463 | 4.9093 | 4.9093 | 19.9083 | 5.7406 | 5.7406 | 0.69016 | 0.59022
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1100 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 7.779 | 22.4463 | 4.9093 | 4.9093 | 19.9083 | 5.7406 | 5.7406 | 1.5845 | 1.3551
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1150 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 5.7046 | 22.27 | 5.0485 | 5.0485 | 19.438 | 5.8598 | 5.8598 | 1.13 | 0.97351
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1150 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 3.407 | 22.27 | 5.0485 | 5.0485 | 19.438 | 5.8598 | 5.8598 | 0.67486 | 0.58142
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1150 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 7.8315 | 22.27 | 5.0485 | 5.0485 | 19.438 | 5.8598 | 5.8598 | 1.5513 | 1.3365
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1200 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 5.7522 | 22.0847 | 5.1835 | 5.1835 | 18.9371 | 5.957 | 5.957 | 1.1097 | 0.96561
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1200 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 3.4251 | 22.0847 | 5.1835 | 5.1835 | 18.9371 | 5.957 | 5.957 | 0.66078 | 0.57497
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1200 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 7.8821 | 22.0847 | 5.1835 | 5.1835 | 18.9371 | 5.957 | 5.957 | 1.5206 | 1.3231
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1250 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 5.7982 | 21.8896 | 5.3141 | 5.3141 | 18.4036 | 6.0305 | 6.0305 | 1.0911 | 0.96149
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1250 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 3.4426 | 21.8896 | 5.3141 | 5.3141 | 18.4036 | 6.0305 | 6.0305 | 0.64783 | 0.57087
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1250 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 7.9309 | 21.8896 | 5.3141 | 5.3141 | 18.4036 | 6.0305 | 6.0305 | 1.4924 | 1.3151
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1300 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 5.8428 | 21.6841 | 5.4398 | 5.4398 | 17.8349 | 6.0779 | 6.0779 | 1.0741 | 0.96132
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1300 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 3.4595 | 21.6841 | 5.4398 | 5.4398 | 17.8349 | 6.0779 | 6.0779 | 0.63596 | 0.56919
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1300 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 7.9781 | 21.6841 | 5.4398 | 5.4398 | 17.8349 | 6.0779 | 6.0779 | 1.4666 | 1.3126
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1350 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 5.886 | 21.4683 | 5.5606 | 5.5606 | 17.2266 | 6.0964 | 6.0964 | 1.0585 | 0.96548
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1350 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 3.4758 | 21.4683 | 5.5606 | 5.5606 | 17.2266 | 6.0964 | 6.0964 | 0.62508 | 0.57014
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1350 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 8.0238 | 21.4683 | 5.5606 | 5.5606 | 17.2266 | 6.0964 | 6.0964 | 1.443 | 1.3161
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1400 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 5.928 | 21.2414 | 5.6759 | 5.6759 | 16.576 | 6.0835 | 6.0835 | 1.0444 | 0.97443
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1400 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 3.4916 | 21.2414 | 5.6759 | 5.6759 | 16.576 | 6.0835 | 6.0835 | 0.61516 | 0.57395
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1400 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 8.0681 | 21.2414 | 5.6759 | 5.6759 | 16.576 | 6.0835 | 6.0835 | 1.4215 | 1.3262
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1450 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 5.9687 | 21.0029 | 5.7856 | 5.7856 | 15.8779 | 6.0355 | 6.0355 | 1.0317 | 0.98894
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1450 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 3.5069 | 21.0029 | 5.7856 | 5.7856 | 15.8779 | 6.0355 | 6.0355 | 0.60615 | 0.58105
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1450 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 8.1111 | 21.0029 | 5.7856 | 5.7856 | 15.8779 | 6.0355 | 6.0355 | 1.4019 | 1.3439
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1500 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 6.0083 | 20.7522 | 5.8891 | 5.8891 | 15.1267 | 5.9483 | 5.9483 | 1.0203 | 1.0101
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1500 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 3.5218 | 20.7522 | 5.8891 | 5.8891 | 15.1267 | 5.9483 | 5.9483 | 0.59802 | 0.59206
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1500 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 8.1528 | 20.7522 | 5.8891 | 5.8891 | 15.1267 | 5.9483 | 5.9483 | 1.3844 | 1.3706
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1550 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 6.0469 | 20.4871 | 5.9856 | 5.9856 | 14.3143 | 5.8165 | 5.8165 | 1.0102 | 1.0396
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1550 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 3.5362 | 20.4871 | 5.9856 | 5.9856 | 14.3143 | 5.8165 | 5.8165 | 0.59078 | 0.60796
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1550 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 8.1934 | 20.4871 | 5.9856 | 5.9856 | 14.3143 | 5.8165 | 5.8165 | 1.3688 | 1.4086
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1600 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 6.0845 | 20.2079 | 6.0751 | 6.0751 | 13.4302 | 5.6334 | 5.6334 | 1.0016 | 1.0801
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1600 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 3.5502 | 20.2079 | 6.0751 | 6.0751 | 13.4302 | 5.6334 | 5.6334 | 0.58439 | 0.63021
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1400 | 1600 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 8.2329 | 20.2079 | 6.0751 | 6.0751 | 13.4302 | 5.6334 | 5.6334 | 1.3552 | 1.4614
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 50 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 2.9084 |  |  |  | 24.7284 | 0.30214 | 0.30214 |  | 9.6261
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 50 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 2.1851 |  |  |  | 24.7284 | 0.30214 | 0.30214 |  | 7.232
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 50 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 4.5973 |  |  |  | 24.7284 | 0.30214 | 0.30214 |  | 15.216
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 100 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 3.3308 |  |  |  | 24.678 | 0.60304 | 0.60304 |  | 5.5233
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 100 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 2.3807 |  |  |  | 24.678 | 0.60304 | 0.60304 |  | 3.9478
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 100 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 5.1018 |  |  |  | 24.678 | 0.60304 | 0.60304 |  | 8.4601
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 150 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 3.6057 |  |  |  | 24.6114 | 0.90212 | 0.90212 |  | 3.9969
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 150 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 2.5033 |  |  |  | 24.6114 | 0.90212 | 0.90212 |  | 2.775
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 150 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 5.4227 |  |  |  | 24.6114 | 0.90212 | 0.90212 |  | 6.0111
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 200 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 3.8143 | 21.9151 | 5.0417 | 5.0417 | 24.5285 | 1.1988 | 1.1988 | 0.75655 | 3.1818
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 200 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 2.5943 | 21.9151 | 5.0417 | 5.0417 | 24.5285 | 1.1988 | 1.1988 | 0.51456 | 2.1641
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 200 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 5.6628 | 21.9151 | 5.0417 | 5.0417 | 24.5285 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1232 | 4.7238
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 250 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 3.9843 | 23.9718 | 2.7707 | 2.7707 | 24.4292 | 1.4924 | 1.4924 | 1.438 | 2.6697
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 250 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 2.6671 | 23.9718 | 2.7707 | 2.7707 | 24.4292 | 1.4924 | 1.4924 | 0.9626 | 1.7871
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 250 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 5.8565 | 23.9718 | 2.7707 | 2.7707 | 24.4292 | 1.4924 | 1.4924 | 2.1137 | 3.9242
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 300 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 4.1289 | 24.1674 | 2.3844 | 2.3844 | 24.313 | 1.7824 | 1.7824 | 1.7316 | 2.3165
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 300 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 2.7282 | 24.1674 | 2.3844 | 2.3844 | 24.313 | 1.7824 | 1.7824 | 1.1442 | 1.5306
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 300 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 6.0197 | 24.1674 | 2.3844 | 2.3844 | 24.313 | 1.7824 | 1.7824 | 2.5246 | 3.3773
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 350 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 4.2552 | 24.1625 | 2.4036 | 2.4036 | 24.1805 | 2.0681 | 2.0681 | 1.7703 | 2.0575
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 350 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 2.7809 | 24.1625 | 2.4036 | 2.4036 | 24.1805 | 2.0681 | 2.0681 | 1.157 | 1.3447
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 350 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 6.1613 | 24.1625 | 2.4036 | 2.4036 | 24.1805 | 2.0681 | 2.0681 | 2.5633 | 2.9792
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 400 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 4.3677 | 24.1109 | 2.5222 | 2.5222 | 24.031 | 2.3489 | 2.3489 | 1.7317 | 1.8594
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 400 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 2.8274 | 24.1109 | 2.5222 | 2.5222 | 24.031 | 2.3489 | 2.3489 | 1.121 | 1.2037
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 400 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 6.2867 | 24.1109 | 2.5222 | 2.5222 | 24.031 | 2.3489 | 2.3489 | 2.4926 | 2.6764
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 450 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 4.4694 | 24.0417 | 2.6699 | 2.6699 | 23.8641 | 2.6242 | 2.6242 | 1.674 | 1.7031
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 450 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 2.8691 | 24.0417 | 2.6699 | 2.6699 | 23.8641 | 2.6242 | 2.6242 | 1.0746 | 1.0933
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 450 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 6.3994 | 24.0417 | 2.6699 | 2.6699 | 23.8641 | 2.6242 | 2.6242 | 2.3969 | 2.4386
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 500 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 4.5623 | 23.9618 | 2.827 | 2.827 | 23.6797 | 2.8933 | 2.8933 | 1.6138 | 1.5769
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 500 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 2.907 | 23.9618 | 2.827 | 2.827 | 23.6797 | 2.8933 | 2.8933 | 1.0283 | 1.0047
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 500 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 6.502 | 23.9618 | 2.827 | 2.827 | 23.6797 | 2.8933 | 2.8933 | 2.3 | 2.2473
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 550 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 4.6481 | 23.8739 | 2.9872 | 2.9872 | 23.4776 | 3.1554 | 3.1554 | 1.556 | 1.473
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 550 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 2.9416 | 23.8739 | 2.9872 | 2.9872 | 23.4776 | 3.1554 | 3.1554 | 0.98475 | 0.93224
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 550 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 6.5963 | 23.8739 | 2.9872 | 2.9872 | 23.4776 | 3.1554 | 3.1554 | 2.2082 | 2.0905
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 600 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 4.7278 | 23.7793 | 3.1478 | 3.1478 | 23.2574 | 3.41 | 3.41 | 1.5019 | 1.3864
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 600 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 2.9736 | 23.7793 | 3.1478 | 3.1478 | 23.2574 | 3.41 | 3.41 | 0.94467 | 0.87203
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 600 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 6.6836 | 23.7793 | 3.1478 | 3.1478 | 23.2574 | 3.41 | 3.41 | 2.1232 | 1.96
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 650 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 4.8023 | 23.6778 | 3.3077 | 3.3077 | 23.0179 | 3.6561 | 3.6561 | 1.4518 | 1.3135
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 650 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 3.0034 | 23.6778 | 3.3077 | 3.3077 | 23.0179 | 3.6561 | 3.6561 | 0.908 | 0.82147
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 650 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 6.7649 | 23.6778 | 3.3077 | 3.3077 | 23.0179 | 3.6561 | 3.6561 | 2.0452 | 1.8503
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 700 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 4.8723 | 23.5693 | 3.4662 | 3.4662 | 22.7594 | 3.8932 | 3.8932 | 1.4057 | 1.2515
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 700 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 3.0312 | 23.5693 | 3.4662 | 3.4662 | 22.7594 | 3.8932 | 3.8932 | 0.87452 | 0.7786
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 700 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 6.8411 | 23.5693 | 3.4662 | 3.4662 | 22.7594 | 3.8932 | 3.8932 | 1.9737 | 1.7572
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 750 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 4.9384 | 23.4548 | 3.623 | 3.623 | 22.481 | 4.1202 | 4.1202 | 1.3631 | 1.1986
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 750 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 3.0574 | 23.4548 | 3.623 | 3.623 | 22.481 | 4.1202 | 4.1202 | 0.84388 | 0.74204
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 750 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 6.9128 | 23.4548 | 3.623 | 3.623 | 22.481 | 4.1202 | 4.1202 | 1.908 | 1.6778
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 800 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 5.0011 | 23.3331 | 3.7776 | 3.7776 | 22.1823 | 4.3365 | 4.3365 | 1.3239 | 1.1532
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 800 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 3.082 | 23.3331 | 3.7776 | 3.7776 | 22.1823 | 4.3365 | 4.3365 | 0.81586 | 0.71071
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 800 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 6.9805 | 23.3331 | 3.7776 | 3.7776 | 22.1823 | 4.3365 | 4.3365 | 1.8479 | 1.6097
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 850 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 5.0606 | 23.204 | 3.9299 | 3.9299 | 21.8624 | 4.5411 | 4.5411 | 1.2877 | 1.1144
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 850 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 3.1054 | 23.204 | 3.9299 | 3.9299 | 21.8624 | 4.5411 | 4.5411 | 0.7902 | 0.68384
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 850 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 7.0448 | 23.204 | 3.9299 | 3.9299 | 21.8624 | 4.5411 | 4.5411 | 1.7926 | 1.5513
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 900 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 5.1175 | 23.0682 | 4.0796 | 4.0796 | 21.5196 | 4.7329 | 4.7329 | 1.2544 | 1.0813
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 900 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 3.1276 | 23.0682 | 4.0796 | 4.0796 | 21.5196 | 4.7329 | 4.7329 | 0.76663 | 0.66082
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 900 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 7.1059 | 23.0682 | 4.0796 | 4.0796 | 21.5196 | 4.7329 | 4.7329 | 1.7418 | 1.5014
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 950 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 5.1718 | 22.9242 | 4.2264 | 4.2264 | 21.155 | 4.9112 | 4.9112 | 1.2237 | 1.0531
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 950 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 3.1487 | 22.9242 | 4.2264 | 4.2264 | 21.155 | 4.9112 | 4.9112 | 0.745 | 0.64113
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 950 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 7.1643 | 22.9242 | 4.2264 | 4.2264 | 21.155 | 4.9112 | 4.9112 | 1.6951 | 1.4588
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 5.2239 | 22.7734 | 4.3704 | 4.3704 | 20.7656 | 5.0745 | 5.0745 | 1.1953 | 1.0294
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1000 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 3.1689 | 22.7734 | 4.3704 | 4.3704 | 20.7656 | 5.0745 | 5.0745 | 0.72508 | 0.62447
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1000 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 7.22 | 22.7734 | 4.3704 | 4.3704 | 20.7656 | 5.0745 | 5.0745 | 1.652 | 1.4228
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 5.2739 | 22.6136 | 4.511 | 4.511 | 20.3502 | 5.2217 | 5.2217 | 1.1691 | 1.01
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1050 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 3.1882 | 22.6136 | 4.511 | 4.511 | 20.3502 | 5.2217 | 5.2217 | 0.70677 | 0.61057
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1050 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 7.2735 | 22.6136 | 4.511 | 4.511 | 20.3502 | 5.2217 | 5.2217 | 1.6124 | 1.393
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 5.322 | 22.4463 | 4.6482 | 4.6482 | 19.9083 | 5.3515 | 5.3515 | 1.145 | 0.99448
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1100 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 3.2067 | 22.4463 | 4.6482 | 4.6482 | 19.9083 | 5.3515 | 5.3515 | 0.68988 | 0.59921
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1100 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 7.3249 | 22.4463 | 4.6482 | 4.6482 | 19.9083 | 5.3515 | 5.3515 | 1.5758 | 1.3687
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 5.3684 | 22.27 | 4.7817 | 4.7817 | 19.438 | 5.4626 | 5.4626 | 1.1227 | 0.98275
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1150 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 3.2245 | 22.27 | 4.7817 | 4.7817 | 19.438 | 5.4626 | 5.4626 | 0.67434 | 0.59029
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1150 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 7.3743 | 22.27 | 4.7817 | 4.7817 | 19.438 | 5.4626 | 5.4626 | 1.5422 | 1.35
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 5.4132 | 22.0847 | 4.9114 | 4.9114 | 18.9371 | 5.5533 | 5.5533 | 1.1022 | 0.97477
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1200 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 3.2417 | 22.0847 | 4.9114 | 4.9114 | 18.9371 | 5.5533 | 5.5533 | 0.66004 | 0.58374
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1200 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 7.4219 | 22.0847 | 4.9114 | 4.9114 | 18.9371 | 5.5533 | 5.5533 | 1.5112 | 1.3365
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 5.4565 | 21.8896 | 5.0368 | 5.0368 | 18.4036 | 5.6217 | 5.6217 | 1.0833 | 0.97061
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1250 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 3.2582 | 21.8896 | 5.0368 | 5.0368 | 18.4036 | 5.6217 | 5.6217 | 0.64689 | 0.57957
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1250 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 7.4679 | 21.8896 | 5.0368 | 5.0368 | 18.4036 | 5.6217 | 5.6217 | 1.4827 | 1.3284
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 5.4985 | 21.6841 | 5.1576 | 5.1576 | 17.8349 | 5.666 | 5.666 | 1.0661 | 0.97044
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1300 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 3.2742 | 21.6841 | 5.1576 | 5.1576 | 17.8349 | 5.666 | 5.666 | 0.63483 | 0.57787
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1300 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 7.5124 | 21.6841 | 5.1576 | 5.1576 | 17.8349 | 5.666 | 5.666 | 1.4566 | 1.3259
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 5.5392 | 21.4683 | 5.2737 | 5.2737 | 17.2266 | 5.6832 | 5.6832 | 1.0503 | 0.97465
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1350 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 3.2896 | 21.4683 | 5.2737 | 5.2737 | 17.2266 | 5.6832 | 5.6832 | 0.62378 | 0.57883
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1350 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 7.5554 | 21.4683 | 5.2737 | 5.2737 | 17.2266 | 5.6832 | 5.6832 | 1.4327 | 1.3294
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 5.5786 | 21.2414 | 5.3847 | 5.3847 | 16.576 | 5.6712 | 5.6712 | 1.036 | 0.98368
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1400 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 3.3046 | 21.2414 | 5.3847 | 5.3847 | 16.576 | 5.6712 | 5.6712 | 0.6137 | 0.58269
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1400 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 7.5971 | 21.2414 | 5.3847 | 5.3847 | 16.576 | 5.6712 | 5.6712 | 1.4109 | 1.3396
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 5.617 | 21.0029 | 5.4902 | 5.4902 | 15.8779 | 5.6264 | 5.6264 | 1.0231 | 0.99832
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1450 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 3.3191 | 21.0029 | 5.4902 | 5.4902 | 15.8779 | 5.6264 | 5.6264 | 0.60454 | 0.58991
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1450 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 7.6376 | 21.0029 | 5.4902 | 5.4902 | 15.8779 | 5.6264 | 5.6264 | 1.3911 | 1.3574
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 5.6543 | 20.7522 | 5.5899 | 5.5899 | 15.1267 | 5.5451 | 5.5451 | 1.0115 | 1.0197
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1500 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 3.3331 | 20.7522 | 5.5899 | 5.5899 | 15.1267 | 5.5451 | 5.5451 | 0.59627 | 0.60109
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1500 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 7.6769 | 20.7522 | 5.5899 | 5.5899 | 15.1267 | 5.5451 | 5.5451 | 1.3733 | 1.3844
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 5.6906 | 20.4871 | 5.6831 | 5.6831 | 14.3143 | 5.4223 | 5.4223 | 1.0013 | 1.0495
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1550 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 3.3468 | 20.4871 | 5.6831 | 5.6831 | 14.3143 | 5.4223 | 5.4223 | 0.5889 | 0.61722
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1550 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 7.7151 | 20.4871 | 5.6831 | 5.6831 | 14.3143 | 5.4223 | 5.4223 | 1.3575 | 1.4228
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 5.726 | 20.2079 | 5.7694 | 5.7694 | 13.4302 | 5.2516 | 5.2516 | 0.99247 | 1.0903
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1600 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 3.36 | 20.2079 | 5.7694 | 5.7694 | 13.4302 | 5.2516 | 5.2516 | 0.58239 | 0.63982
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1450 | 1600 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 7.7522 | 20.2079 | 5.7694 | 5.7694 | 13.4302 | 5.2516 | 5.2516 | 1.3437 | 1.4762
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 50 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 2.7426 |  |  |  | 24.7284 | 0.28233 | 0.28233 |  | 9.7141
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 50 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 2.0719 |  |  |  | 24.7284 | 0.28233 | 0.28233 |  | 7.3385
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 50 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 4.338 |  |  |  | 24.7284 | 0.28233 | 0.28233 |  | 15.3652
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 100 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 3.1409 |  |  |  | 24.678 | 0.56351 | 0.56351 |  | 5.5738
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 100 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 2.2574 |  |  |  | 24.678 | 0.56351 | 0.56351 |  | 4.0059
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 100 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 4.814 |  |  |  | 24.678 | 0.56351 | 0.56351 |  | 8.5429
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 150 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 3.4001 |  |  |  | 24.6114 | 0.84298 | 0.84298 |  | 4.0334
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 150 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 2.3737 |  |  |  | 24.6114 | 0.84298 | 0.84298 |  | 2.8158
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 150 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 5.1168 |  |  |  | 24.6114 | 0.84298 | 0.84298 |  | 6.0699
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 200 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 3.5968 | 21.9151 | 4.7083 | 4.7083 | 24.5285 | 1.1202 | 1.1202 | 0.76394 | 3.2109
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 200 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 2.4599 | 21.9151 | 4.7083 | 4.7083 | 24.5285 | 1.1202 | 1.1202 | 0.52246 | 2.196
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 200 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 5.3433 | 21.9151 | 4.7083 | 4.7083 | 24.5285 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1349 | 4.77
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 250 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 3.7572 | 23.9718 | 2.5934 | 2.5934 | 24.4292 | 1.3946 | 1.3946 | 1.4487 | 2.6942
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 250 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 2.529 | 23.9718 | 2.5934 | 2.5934 | 24.4292 | 1.3946 | 1.3946 | 0.97513 | 1.8134
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 250 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 5.526 | 23.9718 | 2.5934 | 2.5934 | 24.4292 | 1.3946 | 1.3946 | 2.1308 | 3.9625
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 300 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 3.8935 | 24.1674 | 2.2358 | 2.2358 | 24.313 | 1.6655 | 1.6655 | 1.7414 | 2.3377
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 300 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 2.5869 | 24.1674 | 2.2358 | 2.2358 | 24.313 | 1.6655 | 1.6655 | 1.157 | 1.5532
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 300 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 5.68 | 24.1674 | 2.2358 | 2.2358 | 24.313 | 1.6655 | 1.6655 | 2.5404 | 3.4103
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 350 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 4.0126 | 24.1625 | 2.2573 | 2.2573 | 24.1805 | 1.9325 | 1.9325 | 1.7777 | 2.0764
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 350 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 2.6369 | 24.1625 | 2.2573 | 2.2573 | 24.1805 | 1.9325 | 1.9325 | 1.1682 | 1.3645
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 350 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 5.8136 | 24.1625 | 2.2573 | 2.2573 | 24.1805 | 1.9325 | 1.9325 | 2.5755 | 3.0083
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 400 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 4.1187 | 24.1109 | 2.3716 | 2.3716 | 24.031 | 2.195 | 2.195 | 1.7367 | 1.8765
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 400 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 2.681 | 24.1109 | 2.3716 | 2.3716 | 24.031 | 2.195 | 2.195 | 1.1305 | 1.2214
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 400 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 5.9319 | 24.1109 | 2.3716 | 2.3716 | 24.031 | 2.195 | 2.195 | 2.5012 | 2.7025
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 450 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 4.2146 | 24.0417 | 2.5132 | 2.5132 | 23.8641 | 2.4522 | 2.4522 | 1.677 | 1.7187
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 450 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 2.7205 | 24.0417 | 2.5132 | 2.5132 | 23.8641 | 2.4522 | 2.4522 | 1.0825 | 1.1094
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 450 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 6.0383 | 24.0417 | 2.5132 | 2.5132 | 23.8641 | 2.4522 | 2.4522 | 2.4026 | 2.4624
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 500 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 4.3023 | 23.9618 | 2.6637 | 2.6637 | 23.6797 | 2.7036 | 2.7036 | 1.6152 | 1.5913
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 500 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 2.7564 | 23.9618 | 2.6637 | 2.6637 | 23.6797 | 2.7036 | 2.7036 | 1.0348 | 1.0195
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 500 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 6.1351 | 23.9618 | 2.6637 | 2.6637 | 23.6797 | 2.7036 | 2.7036 | 2.3032 | 2.2692
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 550 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 4.3832 | 23.8739 | 2.817 | 2.817 | 23.4776 | 2.9486 | 2.9486 | 1.556 | 1.4865
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 550 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 2.7893 | 23.8739 | 2.817 | 2.817 | 23.4776 | 2.9486 | 2.9486 | 0.99016 | 0.94597
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 550 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 6.224 | 23.8739 | 2.817 | 2.817 | 23.4776 | 2.9486 | 2.9486 | 2.2095 | 2.1109
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 600 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 4.4583 | 23.7793 | 2.9708 | 2.9708 | 23.2574 | 3.1865 | 3.1865 | 1.5007 | 1.3991
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 600 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 2.8196 | 23.7793 | 2.9708 | 2.9708 | 23.2574 | 3.1865 | 3.1865 | 0.94912 | 0.88487
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 600 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 6.3063 | 23.7793 | 2.9708 | 2.9708 | 23.2574 | 3.1865 | 3.1865 | 2.1228 | 1.9791
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 650 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 4.5286 | 23.6778 | 3.1238 | 3.1238 | 23.0179 | 3.4164 | 3.4164 | 1.4497 | 1.3255
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 650 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 2.8478 | 23.6778 | 3.1238 | 3.1238 | 23.0179 | 3.4164 | 3.4164 | 0.91164 | 0.83356
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 650 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 6.3831 | 23.6778 | 3.1238 | 3.1238 | 23.0179 | 3.4164 | 3.4164 | 2.0433 | 1.8683
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 700 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 4.5946 | 23.5693 | 3.2756 | 3.2756 | 22.7594 | 3.6379 | 3.6379 | 1.4027 | 1.263
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 700 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 2.8742 | 23.5693 | 3.2756 | 3.2756 | 22.7594 | 3.6379 | 3.6379 | 0.87746 | 0.79007
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 700 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 6.4549 | 23.5693 | 3.2756 | 3.2756 | 22.7594 | 3.6379 | 3.6379 | 1.9706 | 1.7743
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 750 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 4.657 | 23.4548 | 3.4258 | 3.4258 | 22.481 | 3.8501 | 3.8501 | 1.3594 | 1.2096
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 750 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 2.899 | 23.4548 | 3.4258 | 3.4258 | 22.481 | 3.8501 | 3.8501 | 0.84622 | 0.75296
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 750 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 6.5226 | 23.4548 | 3.4258 | 3.4258 | 22.481 | 3.8501 | 3.8501 | 1.904 | 1.6941
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 800 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 4.716 | 23.3331 | 3.574 | 3.574 | 22.1823 | 4.0522 | 4.0522 | 1.3195 | 1.1638
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 800 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 2.9224 | 23.3331 | 3.574 | 3.574 | 22.1823 | 4.0522 | 4.0522 | 0.81768 | 0.72118
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 800 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 6.5865 | 23.3331 | 3.574 | 3.574 | 22.1823 | 4.0522 | 4.0522 | 1.8429 | 1.6254
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 850 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 4.7722 | 23.204 | 3.7199 | 3.7199 | 21.8624 | 4.2434 | 4.2434 | 1.2829 | 1.1246
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 850 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 2.9445 | 23.204 | 3.7199 | 3.7199 | 21.8624 | 4.2434 | 4.2434 | 0.79156 | 0.6939
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 850 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 6.6471 | 23.204 | 3.7199 | 3.7199 | 21.8624 | 4.2434 | 4.2434 | 1.7869 | 1.5665
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 900 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 4.8258 | 23.0682 | 3.8635 | 3.8635 | 21.5196 | 4.4226 | 4.4226 | 1.2491 | 1.0912
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 900 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 2.9656 | 23.0682 | 3.8635 | 3.8635 | 21.5196 | 4.4226 | 4.4226 | 0.76758 | 0.67055
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 900 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 6.7048 | 23.0682 | 3.8635 | 3.8635 | 21.5196 | 4.4226 | 4.4226 | 1.7354 | 1.516
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 950 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 4.877 | 22.9242 | 4.0043 | 4.0043 | 21.155 | 4.5892 | 4.5892 | 1.2179 | 1.0627
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 950 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 2.9856 | 22.9242 | 4.0043 | 4.0043 | 21.155 | 4.5892 | 4.5892 | 0.74559 | 0.65057
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 950 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 6.7599 | 22.9242 | 4.0043 | 4.0043 | 21.155 | 4.5892 | 4.5892 | 1.6881 | 1.473
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1000 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 4.9261 | 22.7734 | 4.1425 | 4.1425 | 20.7656 | 4.7418 | 4.7418 | 1.1892 | 1.0389
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1000 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 3.0047 | 22.7734 | 4.1425 | 4.1425 | 20.7656 | 4.7418 | 4.7418 | 0.72535 | 0.63366
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1000 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 6.8125 | 22.7734 | 4.1425 | 4.1425 | 20.7656 | 4.7418 | 4.7418 | 1.6446 | 1.4367
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1050 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 4.9733 | 22.6136 | 4.2774 | 4.2774 | 20.3502 | 4.8794 | 4.8794 | 1.1627 | 1.0193
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1050 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 3.0231 | 22.6136 | 4.2774 | 4.2774 | 20.3502 | 4.8794 | 4.8794 | 0.70675 | 0.61956
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1050 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 6.8629 | 22.6136 | 4.2774 | 4.2774 | 20.3502 | 4.8794 | 4.8794 | 1.6045 | 1.4065
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1100 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 5.0187 | 22.4463 | 4.4092 | 4.4092 | 19.9083 | 5.0007 | 5.0007 | 1.1382 | 1.0036
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1100 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 3.0406 | 22.4463 | 4.4092 | 4.4092 | 19.9083 | 5.0007 | 5.0007 | 0.68961 | 0.60804
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1100 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 6.9114 | 22.4463 | 4.4092 | 4.4092 | 19.9083 | 5.0007 | 5.0007 | 1.5675 | 1.3821
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1150 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 5.0625 | 22.27 | 4.5375 | 4.5375 | 19.438 | 5.1045 | 5.1045 | 1.1157 | 0.99176
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1150 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 3.0575 | 22.27 | 4.5375 | 4.5375 | 19.438 | 5.1045 | 5.1045 | 0.67384 | 0.59898
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1150 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 6.958 | 22.27 | 4.5375 | 4.5375 | 19.438 | 5.1045 | 5.1045 | 1.5335 | 1.3631
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1200 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 5.1047 | 22.0847 | 4.662 | 4.662 | 18.9371 | 5.1893 | 5.1893 | 1.095 | 0.98371
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1200 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 3.0738 | 22.0847 | 4.662 | 4.662 | 18.9371 | 5.1893 | 5.1893 | 0.65932 | 0.59233
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1200 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 7.003 | 22.0847 | 4.662 | 4.662 | 18.9371 | 5.1893 | 5.1893 | 1.5021 | 1.3495
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1250 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 5.1456 | 21.8896 | 4.7826 | 4.7826 | 18.4036 | 5.2532 | 5.2532 | 1.0759 | 0.97951
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1250 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 3.0894 | 21.8896 | 4.7826 | 4.7826 | 18.4036 | 5.2532 | 5.2532 | 0.64598 | 0.58811
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1250 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 7.0463 | 21.8896 | 4.7826 | 4.7826 | 18.4036 | 5.2532 | 5.2532 | 1.4733 | 1.3413
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1300 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 5.1851 | 21.6841 | 4.8988 | 4.8988 | 17.8349 | 5.2945 | 5.2945 | 1.0584 | 0.97934
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1300 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 3.1046 | 21.6841 | 4.8988 | 4.8988 | 17.8349 | 5.2945 | 5.2945 | 0.63374 | 0.58638
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1300 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 7.0883 | 21.6841 | 4.8988 | 4.8988 | 17.8349 | 5.2945 | 5.2945 | 1.4469 | 1.3388
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1350 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 5.2235 | 21.4683 | 5.0106 | 5.0106 | 17.2266 | 5.3107 | 5.3107 | 1.0425 | 0.98358
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1350 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 3.1192 | 21.4683 | 5.0106 | 5.0106 | 17.2266 | 5.3107 | 5.3107 | 0.62253 | 0.58735
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1350 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 7.1289 | 21.4683 | 5.0106 | 5.0106 | 17.2266 | 5.3107 | 5.3107 | 1.4228 | 1.3424
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1400 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 5.2607 | 21.2414 | 5.1175 | 5.1175 | 16.576 | 5.2994 | 5.2994 | 1.028 | 0.9927
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1400 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 3.1334 | 21.2414 | 5.1175 | 5.1175 | 16.576 | 5.2994 | 5.2994 | 0.61229 | 0.59127
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1400 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 7.1682 | 21.2414 | 5.1175 | 5.1175 | 16.576 | 5.2994 | 5.2994 | 1.4007 | 1.3526
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1450 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 5.2969 | 21.0029 | 5.2192 | 5.2192 | 15.8779 | 5.2576 | 5.2576 | 1.0149 | 1.0075
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1450 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 3.1471 | 21.0029 | 5.2192 | 5.2192 | 15.8779 | 5.2576 | 5.2576 | 0.60299 | 0.59859
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1450 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 7.2064 | 21.0029 | 5.2192 | 5.2192 | 15.8779 | 5.2576 | 5.2576 | 1.3807 | 1.3707
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1500 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 5.3321 | 20.7522 | 5.3154 | 5.3154 | 15.1267 | 5.1816 | 5.1816 | 1.0031 | 1.029
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1500 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 3.1605 | 20.7522 | 5.3154 | 5.3154 | 15.1267 | 5.1816 | 5.1816 | 0.59459 | 0.60994
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1500 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 7.2435 | 20.7522 | 5.3154 | 5.3154 | 15.1267 | 5.1816 | 5.1816 | 1.3627 | 1.3979
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1550 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 5.3663 | 20.4871 | 5.4053 | 5.4053 | 14.3143 | 5.0668 | 5.0668 | 0.99279 | 1.0591
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1550 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 3.1734 | 20.4871 | 5.4053 | 5.4053 | 14.3143 | 5.0668 | 5.0668 | 0.58709 | 0.62631
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1550 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 7.2795 | 20.4871 | 5.4053 | 5.4053 | 14.3143 | 5.0668 | 5.0668 | 1.3467 | 1.4367
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1600 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 5.3997 | 20.2079 | 5.4887 | 5.4887 | 13.4302 | 4.9073 | 4.9073 | 0.98378 | 1.1003
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1600 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 3.186 | 20.2079 | 5.4887 | 5.4887 | 13.4302 | 4.9073 | 4.9073 | 0.58046 | 0.64924
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1500 | 1600 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 7.3146 | 20.2079 | 5.4887 | 5.4887 | 13.4302 | 4.9073 | 4.9073 | 1.3326 | 1.4905
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 50 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 2.5912 |  |  |  | 24.7284 | 0.26441 | 0.26441 |  | 9.8
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 50 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 1.968 |  |  |  | 24.7284 | 0.26441 | 0.26441 |  | 7.443
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 50 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 4.1012 |  |  |  | 24.7284 | 0.26441 | 0.26441 |  | 15.5108
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 100 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 2.9676 |  |  |  | 24.678 | 0.52774 | 0.52774 |  | 5.6231
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 100 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 2.1442 |  |  |  | 24.678 | 0.52774 | 0.52774 |  | 4.063
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 100 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 4.5511 |  |  |  | 24.678 | 0.52774 | 0.52774 |  | 8.6238
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 150 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 3.2125 |  |  |  | 24.6114 | 0.78948 | 0.78948 |  | 4.0691
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 150 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 2.2547 |  |  |  | 24.6114 | 0.78948 | 0.78948 |  | 2.8559
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 150 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 4.8373 |  |  |  | 24.6114 | 0.78948 | 0.78948 |  | 6.1273
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 200 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 3.3984 | 21.9151 | 4.4069 | 4.4069 | 24.5285 | 1.0491 | 1.0491 | 0.77115 | 3.2393
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 200 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 2.3365 | 21.9151 | 4.4069 | 4.4069 | 24.5285 | 1.0491 | 1.0491 | 0.53021 | 2.2272
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 200 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 5.0515 | 21.9151 | 4.4069 | 4.4069 | 24.5285 | 1.0491 | 1.0491 | 1.1463 | 4.8151
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 250 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 3.5499 | 23.9718 | 2.4328 | 2.4328 | 24.4292 | 1.3061 | 1.3061 | 1.4592 | 2.718
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 250 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 2.4022 | 23.9718 | 2.4328 | 2.4328 | 24.4292 | 1.3061 | 1.3061 | 0.98742 | 1.8392
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 250 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 5.2242 | 23.9718 | 2.4328 | 2.4328 | 24.4292 | 1.3061 | 1.3061 | 2.1474 | 4
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 300 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 3.6787 | 24.1674 | 2.101 | 2.101 | 24.313 | 1.5598 | 1.5598 | 1.7509 | 2.3584
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 300 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 2.4571 | 24.1674 | 2.101 | 2.101 | 24.313 | 1.5598 | 1.5598 | 1.1695 | 1.5753
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 300 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 5.3697 | 24.1674 | 2.101 | 2.101 | 24.313 | 1.5598 | 1.5598 | 2.5558 | 3.4425
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 350 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 3.7912 | 24.1625 | 2.1242 | 2.1242 | 24.1805 | 1.8099 | 1.8099 | 1.7848 | 2.0948
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 350 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 2.5046 | 24.1625 | 2.1242 | 2.1242 | 24.1805 | 1.8099 | 1.8099 | 1.1791 | 1.3839
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 350 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 5.496 | 24.1625 | 2.1242 | 2.1242 | 24.1805 | 1.8099 | 1.8099 | 2.5874 | 3.0367
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 400 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 3.8915 | 24.1109 | 2.2345 | 2.2345 | 24.031 | 2.0556 | 2.0556 | 1.7416 | 1.8931
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 400 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 2.5465 | 24.1109 | 2.2345 | 2.2345 | 24.031 | 2.0556 | 2.0556 | 1.1397 | 1.2388
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 400 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 5.6078 | 24.1109 | 2.2345 | 2.2345 | 24.031 | 2.0556 | 2.0556 | 2.5097 | 2.728
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 450 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 3.9821 | 24.0417 | 2.3704 | 2.3704 | 23.8641 | 2.2965 | 2.2965 | 1.6799 | 1.734
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 450 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 2.5841 | 24.0417 | 2.3704 | 2.3704 | 23.8641 | 2.2965 | 2.2965 | 1.0902 | 1.1252
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 450 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 5.7084 | 24.0417 | 2.3704 | 2.3704 | 23.8641 | 2.2965 | 2.2965 | 2.4082 | 2.4857
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 500 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 4.0649 | 23.9618 | 2.5147 | 2.5147 | 23.6797 | 2.532 | 2.532 | 1.6165 | 1.6054
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 500 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 2.6182 | 23.9618 | 2.5147 | 2.5147 | 23.6797 | 2.532 | 2.532 | 1.0412 | 1.034
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 500 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 5.7999 | 23.9618 | 2.5147 | 2.5147 | 23.6797 | 2.532 | 2.532 | 2.3064 | 2.2907
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 550 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 4.1413 | 23.8739 | 2.6616 | 2.6616 | 23.4776 | 2.7614 | 2.7614 | 1.5559 | 1.4997
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 550 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 2.6494 | 23.8739 | 2.6616 | 2.6616 | 23.4776 | 2.7614 | 2.7614 | 0.99541 | 0.95944
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 550 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 5.8839 | 23.8739 | 2.6616 | 2.6616 | 23.4776 | 2.7614 | 2.7614 | 2.2107 | 2.1308
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 600 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 4.2123 | 23.7793 | 2.809 | 2.809 | 23.2574 | 2.9842 | 2.9842 | 1.4996 | 1.4115
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 600 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 2.6782 | 23.7793 | 2.809 | 2.809 | 23.2574 | 2.9842 | 2.9842 | 0.95345 | 0.89747
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 600 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 5.9618 | 23.7793 | 2.809 | 2.809 | 23.2574 | 2.9842 | 2.9842 | 2.1224 | 1.9978
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 650 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 4.2787 | 23.6778 | 2.9557 | 2.9557 | 23.0179 | 3.1996 | 3.1996 | 1.4476 | 1.3373
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 650 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 2.705 | 23.6778 | 2.9557 | 2.9557 | 23.0179 | 3.1996 | 3.1996 | 0.91518 | 0.84543
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 650 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 6.0343 | 23.6778 | 2.9557 | 2.9557 | 23.0179 | 3.1996 | 3.1996 | 2.0415 | 1.886
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 700 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 4.3411 | 23.5693 | 3.1013 | 3.1013 | 22.7594 | 3.407 | 3.407 | 1.3998 | 1.2742
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 700 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 2.7301 | 23.5693 | 3.1013 | 3.1013 | 22.7594 | 3.407 | 3.407 | 0.88032 | 0.80131
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 700 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 6.1022 | 23.5693 | 3.1013 | 3.1013 | 22.7594 | 3.407 | 3.407 | 1.9677 | 1.7911
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 750 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 4.4 | 23.4548 | 3.2453 | 3.2453 | 22.481 | 3.6057 | 3.6057 | 1.3558 | 1.2203
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 750 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 2.7536 | 23.4548 | 3.2453 | 3.2453 | 22.481 | 3.6057 | 3.6057 | 0.84849 | 0.76368
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 750 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 6.1662 | 23.4548 | 3.2453 | 3.2453 | 22.481 | 3.6057 | 3.6057 | 1.9 | 1.7101
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 800 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 4.4558 | 23.3331 | 3.3875 | 3.3875 | 22.1823 | 3.795 | 3.795 | 1.3154 | 1.1741
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 800 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 2.7759 | 23.3331 | 3.3875 | 3.3875 | 22.1823 | 3.795 | 3.795 | 0.81944 | 0.73145
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 800 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 6.2266 | 23.3331 | 3.3875 | 3.3875 | 22.1823 | 3.795 | 3.795 | 1.8381 | 1.6407
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 850 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 4.5089 | 23.204 | 3.5275 | 3.5275 | 21.8624 | 3.9741 | 3.9741 | 1.2782 | 1.1346
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 850 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 2.7969 | 23.204 | 3.5275 | 3.5275 | 21.8624 | 3.9741 | 3.9741 | 0.79287 | 0.70378
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 850 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 6.2839 | 23.204 | 3.5275 | 3.5275 | 21.8624 | 3.9741 | 3.9741 | 1.7814 | 1.5812
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 900 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 4.5596 | 23.0682 | 3.6654 | 3.6654 | 21.5196 | 4.1419 | 4.1419 | 1.244 | 1.1008
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 900 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 2.8169 | 23.0682 | 3.6654 | 3.6654 | 21.5196 | 4.1419 | 4.1419 | 0.76851 | 0.68009
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 900 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 6.3384 | 23.0682 | 3.6654 | 3.6654 | 21.5196 | 4.1419 | 4.1419 | 1.7293 | 1.5303
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 950 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 4.608 | 22.9242 | 3.8006 | 3.8006 | 21.155 | 4.2979 | 4.2979 | 1.2124 | 1.0721
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 950 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 2.8359 | 22.9242 | 3.8006 | 3.8006 | 21.155 | 4.2979 | 4.2979 | 0.74617 | 0.65983
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 950 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 6.3904 | 22.9242 | 3.8006 | 3.8006 | 21.155 | 4.2979 | 4.2979 | 1.6814 | 1.4869
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1000 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 4.6544 | 22.7734 | 3.9333 | 3.9333 | 20.7656 | 4.4408 | 4.4408 | 1.1833 | 1.0481
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1000 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 2.8541 | 22.7734 | 3.9333 | 3.9333 | 20.7656 | 4.4408 | 4.4408 | 0.72562 | 0.64269
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1000 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 6.4402 | 22.7734 | 3.9333 | 3.9333 | 20.7656 | 4.4408 | 4.4408 | 1.6373 | 1.4502
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1050 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 4.6989 | 22.6136 | 4.063 | 4.063 | 20.3502 | 4.5696 | 4.5696 | 1.1565 | 1.0283
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1050 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 2.8715 | 22.6136 | 4.063 | 4.063 | 20.3502 | 4.5696 | 4.5696 | 0.70674 | 0.62838
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1050 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 6.4879 | 22.6136 | 4.063 | 4.063 | 20.3502 | 4.5696 | 4.5696 | 1.5968 | 1.4198
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1100 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 4.7418 | 22.4463 | 4.1897 | 4.1897 | 19.9083 | 4.6833 | 4.6833 | 1.1318 | 1.0125
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1100 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 2.8882 | 22.4463 | 4.1897 | 4.1897 | 19.9083 | 4.6833 | 4.6833 | 0.68935 | 0.61669
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1100 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 6.5337 | 22.4463 | 4.1897 | 4.1897 | 19.9083 | 4.6833 | 4.6833 | 1.5595 | 1.3951
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1150 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 4.7832 | 22.27 | 4.3131 | 4.3131 | 19.438 | 4.7805 | 4.7805 | 1.109 | 1.0006
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1150 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 2.9042 | 22.27 | 4.3131 | 4.3131 | 19.438 | 4.7805 | 4.7805 | 0.67335 | 0.60751
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1150 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 6.5778 | 22.27 | 4.3131 | 4.3131 | 19.438 | 4.7805 | 4.7805 | 1.5251 | 1.3759
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1200 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 4.8231 | 22.0847 | 4.4329 | 4.4329 | 18.9371 | 4.8599 | 4.8599 | 1.088 | 0.99243
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1200 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 2.9196 | 22.0847 | 4.4329 | 4.4329 | 18.9371 | 4.8599 | 4.8599 | 0.65863 | 0.60077
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1200 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 6.6202 | 22.0847 | 4.4329 | 4.4329 | 18.9371 | 4.8599 | 4.8599 | 1.4934 | 1.3622
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1250 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 4.8617 | 21.8896 | 4.549 | 4.549 | 18.4036 | 4.9198 | 4.9198 | 1.0687 | 0.9882
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1250 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 2.9345 | 21.8896 | 4.549 | 4.549 | 18.4036 | 4.9198 | 4.9198 | 0.6451 | 0.59648
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1250 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 6.6613 | 21.8896 | 4.549 | 4.549 | 18.4036 | 4.9198 | 4.9198 | 1.4643 | 1.354
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1300 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 4.8991 | 21.6841 | 4.6609 | 4.6609 | 17.8349 | 4.9585 | 4.9585 | 1.0511 | 0.98802
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1300 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 2.9489 | 21.6841 | 4.6609 | 4.6609 | 17.8349 | 4.9585 | 4.9585 | 0.63269 | 0.59472
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1300 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 6.7009 | 21.6841 | 4.6609 | 4.6609 | 17.8349 | 4.9585 | 4.9585 | 1.4377 | 1.3514
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1350 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 4.9353 | 21.4683 | 4.7686 | 4.7686 | 17.2266 | 4.9736 | 4.9736 | 1.035 | 0.99231
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1350 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 2.9628 | 21.4683 | 4.7686 | 4.7686 | 17.2266 | 4.9736 | 4.9736 | 0.62132 | 0.59571
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1350 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 6.7393 | 21.4683 | 4.7686 | 4.7686 | 17.2266 | 4.9736 | 4.9736 | 1.4133 | 1.355
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1400 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 4.9705 | 21.2414 | 4.8717 | 4.8717 | 16.576 | 4.963 | 4.963 | 1.0203 | 1.0015
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1400 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 2.9763 | 21.2414 | 4.8717 | 4.8717 | 16.576 | 4.963 | 4.963 | 0.61094 | 0.59969
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1400 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 6.7765 | 21.2414 | 4.8717 | 4.8717 | 16.576 | 4.963 | 4.963 | 1.391 | 1.3654
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1450 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 5.0047 | 21.0029 | 4.9698 | 4.9698 | 15.8779 | 4.9239 | 4.9239 | 1.007 | 1.0164
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1450 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 2.9893 | 21.0029 | 4.9698 | 4.9698 | 15.8779 | 4.9239 | 4.9239 | 0.6015 | 0.60711
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1450 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 6.8125 | 21.0029 | 4.9698 | 4.9698 | 15.8779 | 4.9239 | 4.9239 | 1.3708 | 1.3836
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1500 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 5.0379 | 20.7522 | 5.0627 | 5.0627 | 15.1267 | 4.8527 | 4.8527 | 0.99511 | 1.0382
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1500 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 3.002 | 20.7522 | 5.0627 | 5.0627 | 15.1267 | 4.8527 | 4.8527 | 0.59297 | 0.61862
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1500 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 6.8476 | 20.7522 | 5.0627 | 5.0627 | 15.1267 | 4.8527 | 4.8527 | 1.3526 | 1.4111
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1550 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 5.0703 | 20.4871 | 5.1496 | 5.1496 | 14.3143 | 4.7452 | 4.7452 | 0.9846 | 1.0685
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1550 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 3.0143 | 20.4871 | 5.1496 | 5.1496 | 14.3143 | 4.7452 | 4.7452 | 0.58535 | 0.63523
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1550 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 6.8816 | 20.4871 | 5.1496 | 5.1496 | 14.3143 | 4.7452 | 4.7452 | 1.3364 | 1.4502
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1600 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 5.1018 | 20.2079 | 5.2303 | 5.2303 | 13.4302 | 4.5958 | 4.5958 | 0.97544 | 1.1101
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1600 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 3.0263 | 20.2079 | 5.2303 | 5.2303 | 13.4302 | 4.5958 | 4.5958 | 0.5786 | 0.65848
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1550 | 1600 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 6.9148 | 20.2079 | 5.2303 | 5.2303 | 13.4302 | 4.5958 | 4.5958 | 1.3221 | 1.5046
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 50 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.1936 | 2.4526 |  |  |  | 24.7284 | 0.24814 | 0.24814 |  | 9.8839
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 50 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5653 | 1.8724 |  |  |  | 24.7284 | 0.24814 | 0.24814 |  | 7.5456
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 50 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0157 | 3.8842 |  |  |  | 24.7284 | 0.24814 | 0.24814 |  | 15.6532
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 100 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 22.0073 | 2.8088 |  |  |  | 24.678 | 0.49527 | 0.49527 |  | 5.6713
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 100 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2358 | 2.04 |  |  |  | 24.678 | 0.49527 | 0.49527 |  | 4.119
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 100 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6486 | 4.3103 |  |  |  | 24.678 | 0.49527 | 0.49527 |  | 8.7029
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 150 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8991 | 3.0407 |  |  |  | 24.6114 | 0.7409 | 0.7409 |  | 4.104
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 150 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0454 | 2.1451 |  |  |  | 24.6114 | 0.7409 | 0.7409 |  | 2.8953
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 150 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4368 | 4.5813 |  |  |  | 24.6114 | 0.7409 | 0.7409 |  | 6.1834
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 200 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.8226 | 3.2166 | 21.9151 | 4.1334 | 4.1334 | 24.5285 | 0.98455 | 0.98455 | 0.7782 | 3.2671
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 200 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9114 | 2.223 | 21.9151 | 4.1334 | 4.1334 | 24.5285 | 0.98455 | 0.98455 | 0.53782 | 2.2579
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 200 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2878 | 4.7841 | 21.9151 | 4.1334 | 4.1334 | 24.5285 | 0.98455 | 0.98455 | 1.1574 | 4.8592
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 250 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7635 | 3.36 | 23.9718 | 2.2867 | 2.2867 | 24.4292 | 1.2257 | 1.2257 | 1.4694 | 2.7413
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 250 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8081 | 2.2854 | 23.9718 | 2.2867 | 2.2867 | 24.4292 | 1.2257 | 1.2257 | 0.99946 | 1.8646
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 250 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.1729 | 4.9476 | 23.9718 | 2.2867 | 2.2867 | 24.4292 | 1.2257 | 1.2257 | 2.1637 | 4.0366
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 300 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.7153 | 3.482 | 24.1674 | 1.9782 | 1.9782 | 24.313 | 1.4638 | 1.4638 | 1.7602 | 2.3786
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 300 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7241 | 2.3378 | 24.1674 | 1.9782 | 1.9782 | 24.313 | 1.4638 | 1.4638 | 1.1818 | 1.597
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 300 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0795 | 5.0854 | 24.1674 | 1.9782 | 1.9782 | 24.313 | 1.4638 | 1.4638 | 2.5708 | 3.474
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 350 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6746 | 3.5885 | 24.1625 | 2.0028 | 2.0028 | 24.1805 | 1.6985 | 1.6985 | 1.7917 | 2.1127
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 350 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6534 | 2.3829 | 24.1625 | 2.0028 | 2.0028 | 24.1805 | 1.6985 | 1.6985 | 1.1898 | 1.403
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 350 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.0008 | 5.205 | 24.1625 | 2.0028 | 2.0028 | 24.1805 | 1.6985 | 1.6985 | 2.5989 | 3.0645
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 400 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6395 | 3.6834 | 24.1109 | 2.1093 | 2.1093 | 24.031 | 1.9292 | 1.9292 | 1.7463 | 1.9093
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 400 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5923 | 2.4228 | 24.1109 | 2.1093 | 2.1093 | 24.031 | 1.9292 | 1.9292 | 1.1486 | 1.2559
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 400 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.9329 | 5.3109 | 24.1109 | 2.1093 | 2.1093 | 24.031 | 1.9292 | 1.9292 | 2.5179 | 2.753
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 450 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.6085 | 3.7691 | 24.0417 | 2.2399 | 2.2399 | 23.8641 | 2.1552 | 2.1552 | 1.6827 | 1.7488
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 450 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5385 | 2.4585 | 24.0417 | 2.2399 | 2.2399 | 23.8641 | 2.1552 | 2.1552 | 1.0976 | 1.1407
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 450 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8732 | 5.4061 | 24.0417 | 2.2399 | 2.2399 | 23.8641 | 2.1552 | 2.1552 | 2.4136 | 2.5084
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 500 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5808 | 3.8475 | 23.9618 | 2.3784 | 2.3784 | 23.6797 | 2.3762 | 2.3762 | 1.6177 | 1.6192
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 500 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4906 | 2.491 | 23.9618 | 2.3784 | 2.3784 | 23.6797 | 2.3762 | 2.3762 | 1.0473 | 1.0483
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 500 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.8199 | 5.4928 | 23.9618 | 2.3784 | 2.3784 | 23.6797 | 2.3762 | 2.3762 | 2.3095 | 2.3116
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 550 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5558 | 3.9199 | 23.8739 | 2.5193 | 2.5193 | 23.4776 | 2.5915 | 2.5915 | 1.5559 | 1.5126
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 550 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4473 | 2.5207 | 23.8739 | 2.5193 | 2.5193 | 23.4776 | 2.5915 | 2.5915 | 1.0005 | 0.97266
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 550 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7719 | 5.5724 | 23.8739 | 2.5193 | 2.5193 | 23.4776 | 2.5915 | 2.5915 | 2.2119 | 2.1502
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 600 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.533 | 3.9871 | 23.7793 | 2.6608 | 2.6608 | 23.2574 | 2.8006 | 2.8006 | 1.4985 | 1.4237
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 600 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4079 | 2.5481 | 23.7793 | 2.6608 | 2.6608 | 23.2574 | 2.8006 | 2.8006 | 0.95766 | 0.90984
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 600 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.7281 | 5.6461 | 23.7793 | 2.6608 | 2.6608 | 23.2574 | 2.8006 | 2.8006 | 2.122 | 2.016
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 650 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.5121 | 4.0499 | 23.6778 | 2.8016 | 2.8016 | 23.0179 | 3.0027 | 3.0027 | 1.4456 | 1.3487
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 650 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3717 | 2.5736 | 23.6778 | 2.8016 | 2.8016 | 23.0179 | 3.0027 | 3.0027 | 0.91861 | 0.85708
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 650 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6879 | 5.7148 | 23.6778 | 2.8016 | 2.8016 | 23.0179 | 3.0027 | 3.0027 | 2.0398 | 1.9032
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 700 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4927 | 4.109 | 23.5693 | 2.9413 | 2.9413 | 22.7594 | 3.1974 | 3.1974 | 1.397 | 1.2851
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 700 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3383 | 2.5974 | 23.5693 | 2.9413 | 2.9413 | 22.7594 | 3.1974 | 3.1974 | 0.88309 | 0.81236
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 700 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6508 | 5.7791 | 23.5693 | 2.9413 | 2.9413 | 22.7594 | 3.1974 | 3.1974 | 1.9648 | 1.8074
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 750 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4747 | 4.1647 | 23.4548 | 3.0796 | 3.0796 | 22.481 | 3.3839 | 3.3839 | 1.3524 | 1.2308
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 750 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3072 | 2.6198 | 23.4548 | 3.0796 | 3.0796 | 22.481 | 3.3839 | 3.3839 | 0.8507 | 0.77421
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 750 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.6163 | 5.8396 | 23.4548 | 3.0796 | 3.0796 | 22.481 | 3.3839 | 3.3839 | 1.8962 | 1.7257
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 800 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4578 | 4.2176 | 23.3331 | 3.2162 | 3.2162 | 22.1823 | 3.5615 | 3.5615 | 1.3114 | 1.1842
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 800 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2782 | 2.641 | 23.3331 | 3.2162 | 3.2162 | 22.1823 | 3.5615 | 3.5615 | 0.82115 | 0.74153
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 800 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.584 | 5.8969 | 23.3331 | 3.2162 | 3.2162 | 22.1823 | 3.5615 | 3.5615 | 1.8335 | 1.6557
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 850 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.442 | 4.2678 | 23.204 | 3.3507 | 3.3507 | 21.8624 | 3.7296 | 3.7296 | 1.2737 | 1.1443
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 850 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2509 | 2.661 | 23.204 | 3.3507 | 3.3507 | 21.8624 | 3.7296 | 3.7296 | 0.79415 | 0.71348
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 850 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5538 | 5.9511 | 23.204 | 3.3507 | 3.3507 | 21.8624 | 3.7296 | 3.7296 | 1.7761 | 1.5957
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 900 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.4271 | 4.3158 | 23.0682 | 3.4832 | 3.4832 | 21.5196 | 3.887 | 3.887 | 1.239 | 1.1103
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 900 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2253 | 2.68 | 23.0682 | 3.4832 | 3.4832 | 21.5196 | 3.887 | 3.887 | 0.7694 | 0.68947
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 900 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.5253 | 6.0028 | 23.0682 | 3.4832 | 3.4832 | 21.5196 | 3.887 | 3.887 | 1.7233 | 1.5443
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 950 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.413 | 4.3616 | 22.9242 | 3.6132 | 3.6132 | 21.155 | 4.0335 | 4.0335 | 1.2071 | 1.0813
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 950 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2011 | 2.6981 | 22.9242 | 3.6132 | 3.6132 | 21.155 | 4.0335 | 4.0335 | 0.74673 | 0.66892
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 950 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4984 | 6.052 | 22.9242 | 3.6132 | 3.6132 | 21.155 | 4.0335 | 4.0335 | 1.675 | 1.5004
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1000 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3997 | 4.4055 | 22.7734 | 3.7409 | 3.7409 | 20.7656 | 4.1676 | 4.1676 | 1.1777 | 1.0571
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1000 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1781 | 2.7154 | 22.7734 | 3.7409 | 3.7409 | 20.7656 | 4.1676 | 4.1676 | 0.72587 | 0.65154
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1000 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4729 | 6.0991 | 22.7734 | 3.7409 | 3.7409 | 20.7656 | 4.1676 | 4.1676 | 1.6304 | 1.4635
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1050 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.387 | 4.4477 | 22.6136 | 3.8656 | 3.8656 | 20.3502 | 4.2885 | 4.2885 | 1.1506 | 1.0371
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1050 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1563 | 2.7319 | 22.6136 | 3.8656 | 3.8656 | 20.3502 | 4.2885 | 4.2885 | 0.70673 | 0.63704
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1050 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4487 | 6.1443 | 22.6136 | 3.8656 | 3.8656 | 20.3502 | 4.2885 | 4.2885 | 1.5895 | 1.4327
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1100 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3749 | 4.4883 | 22.4463 | 3.9876 | 3.9876 | 19.9083 | 4.3952 | 4.3952 | 1.1256 | 1.0212
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1100 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1355 | 2.7478 | 22.4463 | 3.9876 | 3.9876 | 19.9083 | 4.3952 | 4.3952 | 0.68909 | 0.62519
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1100 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4257 | 6.1877 | 22.4463 | 3.9876 | 3.9876 | 19.9083 | 4.3952 | 4.3952 | 1.5517 | 1.4078
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1150 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3634 | 4.5274 | 22.27 | 4.1064 | 4.1064 | 19.438 | 4.4864 | 4.4864 | 1.1025 | 1.0091
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1150 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.1157 | 2.7631 | 22.27 | 4.1064 | 4.1064 | 19.438 | 4.4864 | 4.4864 | 0.67288 | 0.61588
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1150 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.4037 | 6.2294 | 22.27 | 4.1064 | 4.1064 | 19.438 | 4.4864 | 4.4864 | 1.517 | 1.3885
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1200 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3523 | 4.5652 | 22.0847 | 4.2218 | 4.2218 | 18.9371 | 4.5609 | 4.5609 | 1.0813 | 1.001
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1200 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0968 | 2.7778 | 22.0847 | 4.2218 | 4.2218 | 18.9371 | 4.5609 | 4.5609 | 0.65796 | 0.60905
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1200 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3826 | 6.2696 | 22.0847 | 4.2218 | 4.2218 | 18.9371 | 4.5609 | 4.5609 | 1.485 | 1.3747
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1250 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3417 | 4.6017 | 21.8896 | 4.3337 | 4.3337 | 18.4036 | 4.6171 | 4.6171 | 1.0619 | 0.99668
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1250 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0786 | 2.7919 | 21.8896 | 4.3337 | 4.3337 | 18.4036 | 4.6171 | 4.6171 | 0.64425 | 0.6047
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1250 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3625 | 6.3085 | 21.8896 | 4.3337 | 4.3337 | 18.4036 | 4.6171 | 4.6171 | 1.4557 | 1.3663
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1300 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3315 | 4.6371 | 21.6841 | 4.4416 | 4.4416 | 17.8349 | 4.6534 | 4.6534 | 1.044 | 0.99651
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1300 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0611 | 2.8056 | 21.6841 | 4.4416 | 4.4416 | 17.8349 | 4.6534 | 4.6534 | 0.63167 | 0.60292
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1300 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3431 | 6.346 | 21.6841 | 4.4416 | 4.4416 | 17.8349 | 4.6534 | 4.6534 | 1.4288 | 1.3637
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1350 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3218 | 4.6714 | 21.4683 | 4.5455 | 4.5455 | 17.2266 | 4.6676 | 4.6676 | 1.0277 | 1.0008
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1350 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0444 | 2.8189 | 21.4683 | 4.5455 | 4.5455 | 17.2266 | 4.6676 | 4.6676 | 0.62015 | 0.60392
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1350 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3245 | 6.3823 | 21.4683 | 4.5455 | 4.5455 | 17.2266 | 4.6676 | 4.6676 | 1.4041 | 1.3674
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1400 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3123 | 4.7047 | 21.2414 | 4.6449 | 4.6449 | 16.576 | 4.6577 | 4.6577 | 1.0129 | 1.0101
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1400 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0282 | 2.8317 | 21.2414 | 4.6449 | 4.6449 | 16.576 | 4.6577 | 4.6577 | 0.60963 | 0.60796
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1400 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.3066 | 6.4175 | 21.2414 | 4.6449 | 4.6449 | 16.576 | 4.6577 | 4.6577 | 1.3816 | 1.3778
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1450 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.3032 | 4.7371 | 21.0029 | 4.7397 | 4.7397 | 15.8779 | 4.6209 | 4.6209 | 0.99945 | 1.0251
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1450 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.0127 | 2.8441 | 21.0029 | 4.7397 | 4.7397 | 15.8779 | 4.6209 | 4.6209 | 0.60006 | 0.61548
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1450 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2893 | 6.4517 | 21.0029 | 4.7397 | 4.7397 | 15.8779 | 4.6209 | 4.6209 | 1.3612 | 1.3962
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1500 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2945 | 4.7686 | 20.7522 | 4.8294 | 4.8294 | 15.1267 | 4.5541 | 4.5541 | 0.98739 | 1.0471
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1500 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9976 | 2.8561 | 20.7522 | 4.8294 | 4.8294 | 15.1267 | 4.5541 | 4.5541 | 0.5914 | 0.62715
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1500 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2727 | 6.4849 | 20.7522 | 4.8294 | 4.8294 | 15.1267 | 4.5541 | 4.5541 | 1.3428 | 1.424
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1550 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.286 | 4.7992 | 20.4871 | 4.9135 | 4.9135 | 14.3143 | 4.4533 | 4.4533 | 0.97674 | 1.0777
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1550 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9831 | 2.8678 | 20.4871 | 4.9135 | 4.9135 | 14.3143 | 4.4533 | 4.4533 | 0.58367 | 0.64398
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1550 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.2565 | 6.5171 | 20.4871 | 4.9135 | 4.9135 | 14.3143 | 4.4533 | 4.4533 | 1.3264 | 1.4635
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1600 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 21.2778 | 4.829 | 20.2079 | 4.9916 | 4.9916 | 13.4302 | 4.3131 | 4.3131 | 0.96743 | 1.1196
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1600 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 19.9691 | 2.8792 | 20.2079 | 4.9916 | 4.9916 | 13.4302 | 4.3131 | 4.3131 | 0.57681 | 0.66755
4 | 4.16 | 24.75 | Trifásica | 1600 | 1600 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 20.241 | 6.5485 | 20.2079 | 4.9916 | 4.9916 | 13.4302 | 4.3131 | 4.3131 | 1.3119 | 1.5183
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 50 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 50.8149 |  |  |  | 14.483 | 9.3021 | 9.3021 |  | 5.4627
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 50 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 29.3279 |  |  |  | 14.483 | 9.3021 | 9.3021 |  | 3.1528
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 50 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 77.5643 |  |  |  | 14.483 | 9.3021 | 9.3021 |  | 8.3383
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 100 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 58.1805 |  |  |  | 14.4453 | 18.5559 | 18.5559 |  | 3.1354
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 100 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 31.9533 |  |  |  | 14.4453 | 18.5559 | 18.5559 |  | 1.722
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 100 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 86.1528 |  |  |  | 14.4453 | 18.5559 | 18.5559 |  | 4.6429
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 150 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 62.9726 |  |  |  | 14.3982 | 27.7432 | 27.7432 |  | 2.2698
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 150 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 33.5992 |  |  |  | 14.3982 | 27.7432 | 27.7432 |  | 1.2111
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 150 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 91.6182 |  |  |  | 14.3982 | 27.7432 | 27.7432 |  | 3.3024
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 200 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 66.6093 | 12.8844 | 152.7514 | 152.7514 | 14.3415 | 36.8452 | 36.8452 | 0.43606 | 1.8078
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 200 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 34.8193 | 12.8844 | 152.7514 | 152.7514 | 14.3415 | 36.8452 | 36.8452 | 0.22795 | 0.94501
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 200 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 95.7082 | 12.8844 | 152.7514 | 152.7514 | 14.3415 | 36.8452 | 36.8452 | 0.62656 | 2.5976
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 250 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 69.5735 | 14.0648 | 69.6849 | 69.6849 | 14.2752 | 45.8438 | 45.8438 | 0.9984 | 1.5176
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 250 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 35.7967 | 14.0648 | 69.6849 | 69.6849 | 14.2752 | 45.8438 | 45.8438 | 0.51369 | 0.78084
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 250 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 99.0078 | 14.0648 | 69.6849 | 69.6849 | 14.2752 | 45.8438 | 45.8438 | 1.4208 | 2.1597
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 300 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 72.0928 | 14.1679 | 53.9207 | 53.9207 | 14.1994 | 54.7202 | 54.7202 | 1.337 | 1.3175
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 300 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 36.6161 | 14.1679 | 53.9207 | 53.9207 | 14.1994 | 54.7202 | 54.7202 | 0.67907 | 0.66915
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 300 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 101.7892 | 14.1679 | 53.9207 | 53.9207 | 14.1994 | 54.7202 | 54.7202 | 1.8878 | 1.8602
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 350 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 74.2936 | 14.1544 | 50.7922 | 50.7922 | 14.1136 | 63.4548 | 63.4548 | 1.4627 | 1.1708
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 350 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 37.3239 | 14.1544 | 50.7922 | 50.7922 | 14.1136 | 63.4548 | 63.4548 | 0.73483 | 0.5882
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 350 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 104.2026 | 14.1544 | 50.7922 | 50.7922 | 14.1136 | 63.4548 | 63.4548 | 2.0515 | 1.6422
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 400 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 76.2541 | 14.1127 | 50.5419 | 50.5419 | 14.0181 | 72.0291 | 72.0291 | 1.5087 | 1.0587
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 400 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 37.9482 | 14.1127 | 50.5419 | 50.5419 | 14.0181 | 72.0291 | 72.0291 | 0.75083 | 0.52685
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 400 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 106.34 | 14.1127 | 50.5419 | 50.5419 | 14.0181 | 72.0291 | 72.0291 | 2.104 | 1.4763
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 450 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 78.026 | 14.0595 | 51.1126 | 51.1126 | 13.9124 | 80.4216 | 80.4216 | 1.5266 | 0.97021
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 450 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 38.5078 | 14.0595 | 51.1126 | 51.1126 | 13.9124 | 80.4216 | 80.4216 | 0.75339 | 0.47882
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 450 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 108.2621 | 14.0595 | 51.1126 | 51.1126 | 13.9124 | 80.4216 | 80.4216 | 2.1181 | 1.3462
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 500 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 79.6459 | 13.9992 | 51.9577 | 51.9577 | 13.7965 | 88.6132 | 88.6132 | 1.5329 | 0.8988
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 500 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 39.0154 | 13.9992 | 51.9577 | 51.9577 | 13.7965 | 88.6132 | 88.6132 | 0.75091 | 0.44029
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 500 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 110.0114 | 13.9992 | 51.9577 | 51.9577 | 13.7965 | 88.6132 | 88.6132 | 2.1173 | 1.2415
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 550 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 81.14 | 13.9333 | 52.8987 | 52.8987 | 13.6699 | 96.5806 | 96.5806 | 1.5339 | 0.84013
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 550 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 39.4806 | 13.9333 | 52.8987 | 52.8987 | 13.6699 | 96.5806 | 96.5806 | 0.74634 | 0.40878
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 550 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 111.6184 | 13.9333 | 52.8987 | 52.8987 | 13.6699 | 96.5806 | 96.5806 | 2.11 | 1.1557
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 600 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 82.5285 | 13.8624 | 53.8666 | 53.8666 | 13.5329 | 104.3045 | 104.3045 | 1.5321 | 0.79123
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 600 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 39.9101 | 13.8624 | 53.8666 | 53.8666 | 13.5329 | 104.3045 | 104.3045 | 0.74091 | 0.38263
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 600 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 113.1063 | 13.8624 | 53.8666 | 53.8666 | 13.5329 | 104.3045 | 104.3045 | 2.0997 | 1.0844
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 650 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 83.8266 | 13.7867 | 54.8292 | 54.8292 | 13.3848 | 111.7604 | 111.7604 | 1.5289 | 0.75006
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 650 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 40.3095 | 13.7867 | 54.8292 | 54.8292 | 13.3848 | 111.7604 | 111.7604 | 0.73518 | 0.36068
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 650 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 114.4927 | 13.7867 | 54.8292 | 54.8292 | 13.3848 | 111.7604 | 111.7604 | 2.0882 | 1.0244
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 700 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 85.0467 | 13.7058 | 55.7686 | 55.7686 | 13.2257 | 118.927 | 118.927 | 1.525 | 0.71512
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 700 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 40.6829 | 13.7058 | 55.7686 | 55.7686 | 13.2257 | 118.927 | 118.927 | 0.72949 | 0.34208
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 700 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 115.7917 | 13.7058 | 55.7686 | 55.7686 | 13.2257 | 118.927 | 118.927 | 2.0763 | 0.97364
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 750 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 86.1984 | 13.62 | 56.6757 | 56.6757 | 13.0548 | 125.7757 | 125.7757 | 1.5209 | 0.68533
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 750 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 41.0337 | 13.62 | 56.6757 | 56.6757 | 13.0548 | 125.7757 | 125.7757 | 0.72401 | 0.32625
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 750 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 117.0144 | 13.62 | 56.6757 | 56.6757 | 13.0548 | 125.7757 | 125.7757 | 2.0646 | 0.93034
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 800 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 87.2898 | 13.5293 | 57.5445 | 57.5445 | 12.8719 | 132.2819 | 132.2819 | 1.5169 | 0.65988
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 800 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 41.3647 | 13.5293 | 57.5445 | 57.5445 | 12.8719 | 132.2819 | 132.2819 | 0.71883 | 0.3127
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 800 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 118.17 | 13.5293 | 57.5445 | 57.5445 | 12.8719 | 132.2819 | 132.2819 | 2.0535 | 0.89332
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 850 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 88.3276 | 13.4332 | 58.3687 | 58.3687 | 12.6763 | 138.4148 | 138.4148 | 1.5133 | 0.63814
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 850 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 41.678 | 13.4332 | 58.3687 | 58.3687 | 12.6763 | 138.4148 | 138.4148 | 0.71405 | 0.30111
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 850 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 119.2661 | 13.4332 | 58.3687 | 58.3687 | 12.6763 | 138.4148 | 138.4148 | 2.0433 | 0.86166
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 900 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 89.3173 | 13.3317 | 59.1456 | 59.1456 | 12.4681 | 144.1501 | 144.1501 | 1.5101 | 0.61961
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 900 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 41.9757 | 13.3317 | 59.1456 | 59.1456 | 12.4681 | 144.1501 | 144.1501 | 0.7097 | 0.29119
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 900 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 120.3089 | 13.3317 | 59.1456 | 59.1456 | 12.4681 | 144.1501 | 144.1501 | 2.0341 | 0.83461
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 950 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 90.2636 | 13.2248 | 59.8729 | 59.8729 | 12.2464 | 149.4537 | 149.4537 | 1.5076 | 0.60396
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 950 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 42.2592 | 13.2248 | 59.8729 | 59.8729 | 12.2464 | 149.4537 | 149.4537 | 0.70582 | 0.28276
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 950 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 121.3038 | 13.2248 | 59.8729 | 59.8729 | 12.2464 | 149.4537 | 149.4537 | 2.026 | 0.81165
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1000 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 91.1707 | 13.1122 | 60.547 | 60.547 | 12.0106 | 154.2914 | 154.2914 | 1.5058 | 0.5909
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1000 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 42.53 | 13.1122 | 60.547 | 60.547 | 12.0106 | 154.2914 | 154.2914 | 0.70243 | 0.27565
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1000 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 122.2554 | 13.1122 | 60.547 | 60.547 | 12.0106 | 154.2914 | 154.2914 | 2.0192 | 0.79237
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1050 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 92.0419 | 12.9937 | 61.1667 | 61.1667 | 11.76 | 158.6258 | 158.6258 | 1.5048 | 0.58025
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1050 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 42.7893 | 12.9937 | 61.1667 | 61.1667 | 11.76 | 158.6258 | 158.6258 | 0.69955 | 0.26975
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1050 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 123.1675 | 12.9937 | 61.1667 | 61.1667 | 11.76 | 158.6258 | 158.6258 | 2.0136 | 0.77647
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1100 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 92.8802 | 12.869 | 61.7286 | 61.7286 | 11.4936 | 162.417 | 162.417 | 1.5047 | 0.57186
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1100 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 43.038 | 12.869 | 61.7286 | 61.7286 | 11.4936 | 162.417 | 162.417 | 0.69721 | 0.26498
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1100 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 124.0436 | 12.869 | 61.7286 | 61.7286 | 11.4936 | 162.417 | 162.417 | 2.0095 | 0.76374
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1150 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 93.6885 | 12.7378 | 62.2306 | 62.2306 | 11.2105 | 165.6186 | 165.6186 | 1.5055 | 0.56569
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1150 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 43.277 | 12.7378 | 62.2306 | 62.2306 | 11.2105 | 165.6186 | 165.6186 | 0.69543 | 0.2613
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1150 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 124.8866 | 12.7378 | 62.2306 | 62.2306 | 11.2105 | 165.6186 | 165.6186 | 2.0068 | 0.75406
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1200 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 94.4688 | 12.6001 | 62.6711 | 62.6711 | 10.9095 | 168.1791 | 168.1791 | 1.5074 | 0.56172
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1200 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 43.5071 | 12.6001 | 62.6711 | 62.6711 | 10.9095 | 168.1791 | 168.1791 | 0.69421 | 0.25869
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1200 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 125.6992 | 12.6001 | 62.6711 | 62.6711 | 10.9095 | 168.1791 | 168.1791 | 2.0057 | 0.74741
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1250 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 95.2235 | 12.4557 | 63.0482 | 63.0482 | 10.5894 | 170.0486 | 170.0486 | 1.5103 | 0.55998
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1250 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 43.7289 | 12.4557 | 63.0482 | 63.0482 | 10.5894 | 170.0486 | 170.0486 | 0.69358 | 0.25716
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1250 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 126.4837 | 12.4557 | 63.0482 | 63.0482 | 10.5894 | 170.0486 | 170.0486 | 2.0061 | 0.74381
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1300 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 95.9541 | 12.3036 | 63.3562 | 63.3562 | 10.2487 | 171.1627 | 171.1627 | 1.5145 | 0.5606
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1300 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 43.9432 | 12.3036 | 63.3562 | 63.3562 | 10.2487 | 171.1627 | 171.1627 | 0.69359 | 0.25673
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1300 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 127.242 | 12.3036 | 63.3562 | 63.3562 | 10.2487 | 171.1627 | 171.1627 | 2.0084 | 0.7434
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1350 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 96.6625 | 12.144 | 63.5951 | 63.5951 | 9.8851 | 171.4423 | 171.4423 | 1.52 | 0.56382
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1350 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 44.1504 | 12.144 | 63.5951 | 63.5951 | 9.8851 | 171.4423 | 171.4423 | 0.69424 | 0.25752
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1350 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 127.9761 | 12.144 | 63.5951 | 63.5951 | 9.8851 | 171.4423 | 171.4423 | 2.0124 | 0.74647
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1400 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 97.35 | 11.9768 | 63.762 | 63.762 | 9.4968 | 170.8094 | 170.8094 | 1.5268 | 0.56993
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1400 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 44.351 | 11.9768 | 63.762 | 63.762 | 9.4968 | 170.8094 | 170.8094 | 0.69557 | 0.25965
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1400 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 128.6875 | 11.9768 | 63.762 | 63.762 | 9.4968 | 170.8094 | 170.8094 | 2.0182 | 0.7534
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1450 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 98.018 | 11.8006 | 63.85 | 63.85 | 9.0809 | 169.165 | 169.165 | 1.5351 | 0.57942
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1450 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 44.5454 | 11.8006 | 63.85 | 63.85 | 9.0809 | 169.165 | 169.165 | 0.69766 | 0.26333
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1450 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 129.3777 | 11.8006 | 63.85 | 63.85 | 9.0809 | 169.165 | 169.165 | 2.0263 | 0.7648
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1500 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 98.6677 | 11.6154 | 63.8567 | 63.8567 | 8.6335 | 166.3793 | 166.3793 | 1.5451 | 0.59303
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1500 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 44.734 | 11.6154 | 63.8567 | 63.8567 | 8.6335 | 166.3793 | 166.3793 | 0.70054 | 0.26887
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1500 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 130.0481 | 11.6154 | 63.8567 | 63.8567 | 8.6335 | 166.3793 | 166.3793 | 2.0366 | 0.78164
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1550 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 99.3002 | 11.4208 | 63.7785 | 63.7785 | 8.1506 | 162.3123 | 162.3123 | 1.557 | 0.61178
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1550 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 44.9173 | 11.4208 | 63.7785 | 63.7785 | 8.1506 | 162.3123 | 162.3123 | 0.70427 | 0.27673
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1550 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 130.6998 | 11.4208 | 63.7785 | 63.7785 | 8.1506 | 162.3123 | 162.3123 | 2.0493 | 0.80524
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1600 | VCBB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 99.9165 | 11.216 | 63.6092 | 63.6092 | 7.626 | 156.7688 | 156.7688 | 1.5708 | 0.63735
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1600 | VCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 45.0955 | 11.216 | 63.6092 | 63.6092 | 7.626 | 156.7688 | 156.7688 | 0.70895 | 0.28766
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 200 | 1600 | HCB | 0.78414 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 131.334 | 11.216 | 63.6092 | 63.6092 | 7.626 | 156.7688 | 156.7688 | 2.0647 | 0.83776
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 50 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 34.5223 |  |  |  | 14.483 | 5.9534 | 5.9534 |  | 5.7988
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 50 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 20.6653 |  |  |  | 14.483 | 5.9534 | 5.9534 |  | 3.4712
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 50 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 52.9188 |  |  |  | 14.483 | 5.9534 | 5.9534 |  | 8.8889
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 100 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 39.5276 |  |  |  | 14.4453 | 11.8758 | 11.8758 |  | 3.3284
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 100 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 22.5153 |  |  |  | 14.4453 | 11.8758 | 11.8758 |  | 1.8959
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 100 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 58.7734 |  |  |  | 14.4453 | 11.8758 | 11.8758 |  | 4.949
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 150 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 42.7842 |  |  |  | 14.3982 | 17.7556 | 17.7556 |  | 2.4096
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 150 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 23.675 |  |  |  | 14.3982 | 17.7556 | 17.7556 |  | 1.3334
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 150 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 62.4989 |  |  |  | 14.3982 | 17.7556 | 17.7556 |  | 3.5199
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 200 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 45.2557 | 12.8844 | 97.3711 | 97.3711 | 14.3415 | 23.5809 | 23.5809 | 0.46478 | 1.9192
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 200 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 24.5347 | 12.8844 | 97.3711 | 97.3711 | 14.3415 | 23.5809 | 23.5809 | 0.25197 | 1.0404
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 200 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 65.2867 | 12.8844 | 97.3711 | 97.3711 | 14.3415 | 23.5809 | 23.5809 | 0.67049 | 2.7686
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 250 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 47.2702 | 14.0648 | 45.0926 | 45.0926 | 14.2752 | 29.34 | 29.34 | 1.0483 | 1.6111
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 250 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 25.2235 | 14.0648 | 45.0926 | 45.0926 | 14.2752 | 29.34 | 29.34 | 0.55937 | 0.8597
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 250 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 67.5358 | 14.0648 | 45.0926 | 45.0926 | 14.2752 | 29.34 | 29.34 | 1.4977 | 2.3018
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 300 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 48.9823 | 14.1679 | 35.3093 | 35.3093 | 14.1994 | 35.0209 | 35.0209 | 1.3872 | 1.3987
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 300 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 25.8009 | 14.1679 | 35.3093 | 35.3093 | 14.1994 | 35.0209 | 35.0209 | 0.73071 | 0.73673
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 300 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 69.4317 | 14.1679 | 35.3093 | 35.3093 | 14.1994 | 35.0209 | 35.0209 | 1.9664 | 1.9826
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 350 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 50.478 | 14.1544 | 33.5883 | 33.5883 | 14.1136 | 40.6111 | 40.6111 | 1.5028 | 1.243
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 350 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 26.2995 | 14.1544 | 33.5883 | 33.5883 | 14.1136 | 40.6111 | 40.6111 | 0.783 | 0.6476
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 350 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 71.0766 | 14.1544 | 33.5883 | 33.5883 | 14.1136 | 40.6111 | 40.6111 | 2.1161 | 1.7502
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 400 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 51.8103 | 14.1127 | 33.7017 | 33.7017 | 14.0181 | 46.0986 | 46.0986 | 1.5373 | 1.1239
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 400 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 26.7395 | 14.1127 | 33.7017 | 33.7017 | 14.0181 | 46.0986 | 46.0986 | 0.79342 | 0.58005
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 400 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 72.5335 | 14.1127 | 33.7017 | 33.7017 | 14.0181 | 46.0986 | 46.0986 | 2.1522 | 1.5734
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 450 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 53.0146 | 14.0595 | 34.3282 | 34.3282 | 13.9124 | 51.4698 | 51.4698 | 1.5443 | 1.03
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 450 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 27.1338 | 14.0595 | 34.3282 | 34.3282 | 13.9124 | 51.4698 | 51.4698 | 0.79042 | 0.52718
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 450 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 73.8436 | 14.0595 | 34.3282 | 34.3282 | 13.9124 | 51.4698 | 51.4698 | 2.1511 | 1.4347
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 500 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 54.1155 | 13.9992 | 35.1171 | 35.1171 | 13.7965 | 56.7124 | 56.7124 | 1.541 | 0.95421
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 500 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 27.4915 | 13.9992 | 35.1171 | 35.1171 | 13.7965 | 56.7124 | 56.7124 | 0.78285 | 0.48475
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 500 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 75.0359 | 13.9992 | 35.1171 | 35.1171 | 13.7965 | 56.7124 | 56.7124 | 2.1367 | 1.3231
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 550 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 55.131 | 13.9333 | 35.9552 | 35.9552 | 13.6699 | 61.8116 | 61.8116 | 1.5333 | 0.89192
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 550 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 27.8192 | 13.9333 | 35.9552 | 35.9552 | 13.6699 | 61.8116 | 61.8116 | 0.77372 | 0.45006
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 550 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 76.1312 | 13.9333 | 35.9552 | 35.9552 | 13.6699 | 61.8116 | 61.8116 | 2.1174 | 1.2317
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 600 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 56.0746 | 13.8624 | 36.7992 | 36.7992 | 13.5329 | 66.7549 | 66.7549 | 1.5238 | 0.84001
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 600 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 28.1219 | 13.8624 | 36.7992 | 36.7992 | 13.5329 | 66.7549 | 66.7549 | 0.7642 | 0.42127
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 600 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 77.1453 | 13.8624 | 36.7992 | 36.7992 | 13.5329 | 66.7549 | 66.7549 | 2.0964 | 1.1556
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 650 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 56.9569 | 13.7867 | 37.6299 | 37.6299 | 13.3848 | 71.5267 | 71.5267 | 1.5136 | 0.7963
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 650 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 28.4033 | 13.7867 | 37.6299 | 37.6299 | 13.3848 | 71.5267 | 71.5267 | 0.75481 | 0.3971
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 650 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 78.0902 | 13.7867 | 37.6299 | 37.6299 | 13.3848 | 71.5267 | 71.5267 | 2.0752 | 1.0918
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 700 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 57.7861 | 13.7058 | 38.4363 | 38.4363 | 13.2257 | 76.1133 | 76.1133 | 1.5034 | 0.75921
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 700 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 28.6664 | 13.7058 | 38.4363 | 38.4363 | 13.2257 | 76.1133 | 76.1133 | 0.74582 | 0.37663
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 700 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 78.9756 | 13.7058 | 38.4363 | 38.4363 | 13.2257 | 76.1133 | 76.1133 | 2.0547 | 1.0376
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 750 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 58.5688 | 13.62 | 39.2135 | 39.2135 | 13.0548 | 80.4965 | 80.4965 | 1.4936 | 0.7276
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 750 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 28.9136 | 13.62 | 39.2135 | 39.2135 | 13.0548 | 80.4965 | 80.4965 | 0.73734 | 0.35919
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 750 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 79.8089 | 13.62 | 39.2135 | 39.2135 | 13.0548 | 80.4965 | 80.4965 | 2.0352 | 0.99146
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 800 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 59.3106 | 13.5293 | 39.958 | 39.958 | 12.8719 | 84.6604 | 84.6604 | 1.4843 | 0.70057
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 800 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 29.1468 | 13.5293 | 39.958 | 39.958 | 12.8719 | 84.6604 | 84.6604 | 0.72944 | 0.34428
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 800 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 80.5966 | 13.5293 | 39.958 | 39.958 | 12.8719 | 84.6604 | 84.6604 | 2.017 | 0.952
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 850 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 60.0159 | 13.4332 | 40.6661 | 40.6661 | 12.6763 | 88.5855 | 88.5855 | 1.4758 | 0.67749
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 850 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 29.3676 | 13.4332 | 40.6661 | 40.6661 | 12.6763 | 88.5855 | 88.5855 | 0.72216 | 0.33152
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 850 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 81.3436 | 13.4332 | 40.6661 | 40.6661 | 12.6763 | 88.5855 | 88.5855 | 2.0003 | 0.91825
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 900 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 60.6886 | 13.3317 | 41.3364 | 41.3364 | 12.4681 | 92.2561 | 92.2561 | 1.4682 | 0.65783
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 900 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 29.5773 | 13.3317 | 41.3364 | 41.3364 | 12.4681 | 92.2561 | 92.2561 | 0.71553 | 0.3206
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 900 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 82.0543 | 13.3317 | 41.3364 | 41.3364 | 12.4681 | 92.2561 | 92.2561 | 1.985 | 0.88942
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 950 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 61.3318 | 13.2248 | 41.9676 | 41.9676 | 12.2464 | 95.6504 | 95.6504 | 1.4614 | 0.64121
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 950 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 29.7771 | 13.2248 | 41.9676 | 41.9676 | 12.2464 | 95.6504 | 95.6504 | 0.70953 | 0.31131
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 950 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 82.7324 | 13.2248 | 41.9676 | 41.9676 | 12.2464 | 95.6504 | 95.6504 | 1.9713 | 0.86495
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1000 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 61.9483 | 13.1122 | 42.5574 | 42.5574 | 12.0106 | 98.7465 | 98.7465 | 1.4556 | 0.62735
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1000 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 29.968 | 13.1122 | 42.5574 | 42.5574 | 12.0106 | 98.7465 | 98.7465 | 0.70418 | 0.30348
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1000 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 83.3809 | 13.1122 | 42.5574 | 42.5574 | 12.0106 | 98.7465 | 98.7465 | 1.9593 | 0.84439
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1050 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 62.5404 | 12.9937 | 43.1051 | 43.1051 | 11.76 | 101.5205 | 101.5205 | 1.4509 | 0.61604
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1050 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 30.1506 | 12.9937 | 43.1051 | 43.1051 | 11.76 | 101.5205 | 101.5205 | 0.69947 | 0.29699
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1050 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 84.0026 | 12.9937 | 43.1051 | 43.1051 | 11.76 | 101.5205 | 101.5205 | 1.9488 | 0.82744
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1100 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 63.1102 | 12.869 | 43.6085 | 43.6085 | 11.4936 | 103.9469 | 103.9469 | 1.4472 | 0.60714
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1100 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 30.3259 | 12.869 | 43.6085 | 43.6085 | 11.4936 | 103.9469 | 103.9469 | 0.69541 | 0.29174
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1100 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 84.5997 | 12.869 | 43.6085 | 43.6085 | 11.4936 | 103.9469 | 103.9469 | 1.94 | 0.81387
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1150 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 63.6595 | 12.7378 | 44.0661 | 44.0661 | 11.2105 | 105.9959 | 105.9959 | 1.4446 | 0.60058
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1150 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 30.4943 | 12.7378 | 44.0661 | 44.0661 | 11.2105 | 105.9959 | 105.9959 | 0.69201 | 0.28769
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1150 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 85.1743 | 12.7378 | 44.0661 | 44.0661 | 11.2105 | 105.9959 | 105.9959 | 1.9329 | 0.80356
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1200 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 64.1899 | 12.6001 | 44.4769 | 44.4769 | 10.9095 | 107.6346 | 107.6346 | 1.4432 | 0.59637
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1200 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 30.6564 | 12.6001 | 44.4769 | 44.4769 | 10.9095 | 107.6346 | 107.6346 | 0.68927 | 0.28482
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1200 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 85.7281 | 12.6001 | 44.4769 | 44.4769 | 10.9095 | 107.6346 | 107.6346 | 1.9275 | 0.79647
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1250 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 64.7028 | 12.4557 | 44.8395 | 44.8395 | 10.5894 | 108.8311 | 108.8311 | 1.443 | 0.59452
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1250 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 30.8127 | 12.4557 | 44.8395 | 44.8395 | 10.5894 | 108.8311 | 108.8311 | 0.68718 | 0.28312
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1250 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 86.2627 | 12.4557 | 44.8395 | 44.8395 | 10.5894 | 108.8311 | 108.8311 | 1.9238 | 0.79263
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1300 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 65.1994 | 12.3036 | 45.15 | 45.15 | 10.2487 | 109.5441 | 109.5441 | 1.4441 | 0.59519
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1300 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 30.9637 | 12.3036 | 45.15 | 45.15 | 10.2487 | 109.5441 | 109.5441 | 0.6858 | 0.28266
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1300 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 86.7796 | 12.3036 | 45.15 | 45.15 | 10.2487 | 109.5441 | 109.5441 | 1.922 | 0.79219
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1350 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 65.6808 | 12.144 | 45.4081 | 45.4081 | 9.8851 | 109.723 | 109.723 | 1.4465 | 0.59861
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1350 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 31.1097 | 12.144 | 45.4081 | 45.4081 | 9.8851 | 109.723 | 109.723 | 0.68511 | 0.28353
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1350 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 87.2799 | 12.144 | 45.4081 | 45.4081 | 9.8851 | 109.723 | 109.723 | 1.9221 | 0.79546
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1400 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 66.1481 | 11.9768 | 45.6119 | 45.6119 | 9.4968 | 109.318 | 109.318 | 1.4502 | 0.6051
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1400 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 31.251 | 11.9768 | 45.6119 | 45.6119 | 9.4968 | 109.318 | 109.318 | 0.68515 | 0.28587
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1400 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 87.7647 | 11.9768 | 45.6119 | 45.6119 | 9.4968 | 109.318 | 109.318 | 1.9242 | 0.80284
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1450 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 66.6022 | 11.8006 | 45.7563 | 45.7563 | 9.0809 | 108.2656 | 108.2656 | 1.4556 | 0.61517
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1450 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 31.388 | 11.8006 | 45.7563 | 45.7563 | 9.0809 | 108.2656 | 108.2656 | 0.68598 | 0.28992
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1450 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 88.2351 | 11.8006 | 45.7563 | 45.7563 | 9.0809 | 108.2656 | 108.2656 | 1.9284 | 0.81499
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1500 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 67.0438 | 11.6154 | 45.8396 | 45.8396 | 8.6335 | 106.4828 | 106.4828 | 1.4626 | 0.62962
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1500 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 31.521 | 11.6154 | 45.8396 | 45.8396 | 8.6335 | 106.4828 | 106.4828 | 0.68764 | 0.29602
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1500 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 88.692 | 11.6154 | 45.8396 | 45.8396 | 8.6335 | 106.4828 | 106.4828 | 1.9348 | 0.83292
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1550 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 67.4737 | 11.4208 | 45.859 | 45.859 | 8.1506 | 103.8799 | 103.8799 | 1.4713 | 0.64954
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1550 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 31.6501 | 11.4208 | 45.859 | 45.859 | 8.1506 | 103.8799 | 103.8799 | 0.69016 | 0.30468
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1550 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 89.1362 | 11.4208 | 45.859 | 45.859 | 8.1506 | 103.8799 | 103.8799 | 1.9437 | 0.85807
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1600 | VCBB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 67.8925 | 11.216 | 45.8099 | 45.8099 | 7.626 | 100.332 | 100.332 | 1.482 | 0.67668
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1600 | VCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 31.7756 | 11.216 | 45.8099 | 45.8099 | 7.626 | 100.332 | 100.332 | 0.69364 | 0.3167
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 250 | 1600 | HCB | 1.1013 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 89.5684 | 11.216 | 45.8099 | 45.8099 | 7.626 | 100.332 | 100.332 | 1.9552 | 0.89272
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 50 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 25.1728 |  |  |  | 14.483 | 4.1343 | 4.1343 |  | 6.0888
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 50 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 15.5245 |  |  |  | 14.483 | 4.1343 | 4.1343 |  | 3.7551
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 50 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 38.7208 |  |  |  | 14.483 | 4.1343 | 4.1343 |  | 9.3658
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 100 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 28.8233 |  |  |  | 14.4453 | 8.2471 | 8.2471 |  | 3.495
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 100 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 16.9143 |  |  |  | 14.4453 | 8.2471 | 8.2471 |  | 2.0509
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 100 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 43.0016 |  |  |  | 14.4453 | 8.2471 | 8.2471 |  | 5.2142
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 150 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 31.1985 |  |  |  | 14.3982 | 12.3303 | 12.3303 |  | 2.5302
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 150 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 17.7855 |  |  |  | 14.3982 | 12.3303 | 12.3303 |  | 1.4424
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 150 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 45.7256 |  |  |  | 14.3982 | 12.3303 | 12.3303 |  | 3.7084
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 200 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 33.0011 | 12.8844 | 67.3984 | 67.3984 | 14.3415 | 16.3757 | 16.3757 | 0.48964 | 2.0153
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 200 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 18.4313 | 12.8844 | 67.3984 | 67.3984 | 14.3415 | 16.3757 | 16.3757 | 0.27347 | 1.1255
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 200 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 47.7639 | 12.8844 | 67.3984 | 67.3984 | 14.3415 | 16.3757 | 16.3757 | 0.70868 | 2.9168
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 250 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 34.4704 | 14.0648 | 31.5975 | 31.5975 | 14.2752 | 20.375 | 20.375 | 1.0909 | 1.6918
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 250 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 18.9488 | 14.0648 | 31.5975 | 31.5975 | 14.2752 | 20.375 | 20.375 | 0.59969 | 0.93
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 250 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 49.4083 | 14.0648 | 31.5975 | 31.5975 | 14.2752 | 20.375 | 20.375 | 1.5637 | 2.4249
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 300 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 35.7192 | 14.1679 | 24.9838 | 24.9838 | 14.1994 | 24.3201 | 24.3201 | 1.4297 | 1.4687
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 300 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 19.3825 | 14.1679 | 24.9838 | 24.9838 | 14.1994 | 24.3201 | 24.3201 | 0.7758 | 0.79698
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 300 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 50.7944 | 14.1679 | 24.9838 | 24.9838 | 14.1994 | 24.3201 | 24.3201 | 2.0331 | 2.0886
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 350 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 36.8102 | 14.1544 | 23.9573 | 23.9573 | 14.1136 | 28.2021 | 28.2021 | 1.5365 | 1.3052
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 350 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 19.7571 | 14.1544 | 23.9573 | 23.9573 | 14.1136 | 28.2021 | 28.2021 | 0.82468 | 0.70055
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 350 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 51.9971 | 14.1544 | 23.9573 | 23.9573 | 14.1136 | 28.2021 | 28.2021 | 2.1704 | 1.8437
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 400 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 37.782 | 14.1127 | 24.2019 | 24.2019 | 14.0181 | 32.0129 | 32.0129 | 1.5611 | 1.1802
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 400 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 20.0876 | 14.1127 | 24.2019 | 24.2019 | 14.0181 | 32.0129 | 32.0129 | 0.83 | 0.62748
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 400 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 53.0622 | 14.1127 | 24.2019 | 24.2019 | 14.0181 | 32.0129 | 32.0129 | 2.1925 | 1.6575
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 450 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 38.6604 | 14.0595 | 24.797 | 24.797 | 13.9124 | 35.7429 | 35.7429 | 1.5591 | 1.0816
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 450 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 20.3838 | 14.0595 | 24.797 | 24.797 | 13.9124 | 35.7429 | 35.7429 | 0.82203 | 0.57029
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 450 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 54.0201 | 14.0595 | 24.797 | 24.797 | 13.9124 | 35.7429 | 35.7429 | 2.1785 | 1.5113
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 500 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 39.4634 | 13.9992 | 25.4984 | 25.4984 | 13.7965 | 39.3836 | 39.3836 | 1.5477 | 1.002
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 500 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 20.6526 | 13.9992 | 25.4984 | 25.4984 | 13.7965 | 39.3836 | 39.3836 | 0.80996 | 0.52439
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 500 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 54.8917 | 13.9992 | 25.4984 | 25.4984 | 13.7965 | 39.3836 | 39.3836 | 2.1528 | 1.3938
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 550 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 40.2041 | 13.9333 | 26.2273 | 26.2273 | 13.6699 | 42.9247 | 42.9247 | 1.5329 | 0.93662
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 550 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 20.8988 | 13.9333 | 26.2273 | 26.2273 | 13.6699 | 42.9247 | 42.9247 | 0.79683 | 0.48687
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 550 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 55.6925 | 13.9333 | 26.2273 | 26.2273 | 13.6699 | 42.9247 | 42.9247 | 2.1235 | 1.2974
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 600 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 40.8924 | 13.8624 | 26.9545 | 26.9545 | 13.5329 | 46.3576 | 46.3576 | 1.5171 | 0.88211
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 600 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 21.1262 | 13.8624 | 26.9545 | 26.9545 | 13.5329 | 46.3576 | 46.3576 | 0.78377 | 0.45572
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 600 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 56.4339 | 13.8624 | 26.9545 | 26.9545 | 13.5329 | 46.3576 | 46.3576 | 2.0937 | 1.2174
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 650 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 41.5359 | 13.7867 | 27.6669 | 27.6669 | 13.3848 | 49.6713 | 49.6713 | 1.5013 | 0.83622
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 650 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 21.3376 | 13.7867 | 27.6669 | 27.6669 | 13.3848 | 49.6713 | 49.6713 | 0.77123 | 0.42958
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 650 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 57.1248 | 13.7867 | 27.6669 | 27.6669 | 13.3848 | 49.6713 | 49.6713 | 2.0647 | 1.1501
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 700 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 42.1407 | 13.7058 | 28.3573 | 28.3573 | 13.2257 | 52.8565 | 52.8565 | 1.4861 | 0.79727
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 700 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 21.5352 | 13.7058 | 28.3573 | 28.3573 | 13.2257 | 52.8565 | 52.8565 | 0.75942 | 0.40743
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 700 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 57.7721 | 13.7058 | 28.3573 | 28.3573 | 13.2257 | 52.8565 | 52.8565 | 2.0373 | 1.093
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 750 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 42.7117 | 13.62 | 29.0226 | 29.0226 | 13.0548 | 55.9003 | 55.9003 | 1.4717 | 0.76407
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 750 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 21.7209 | 13.62 | 29.0226 | 29.0226 | 13.0548 | 55.9003 | 55.9003 | 0.74841 | 0.38856
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 750 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 58.3813 | 13.62 | 29.0226 | 29.0226 | 13.0548 | 55.9003 | 55.9003 | 2.0116 | 1.0444
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 800 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 43.2527 | 13.5293 | 29.6607 | 29.6607 | 12.8719 | 58.7919 | 58.7919 | 1.4583 | 0.73569
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 800 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 21.8961 | 13.5293 | 29.6607 | 29.6607 | 12.8719 | 58.7919 | 58.7919 | 0.73822 | 0.37243
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 800 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 58.9572 | 13.5293 | 29.6607 | 29.6607 | 12.8719 | 58.7919 | 58.7919 | 1.9877 | 1.0028
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 850 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 43.7672 | 13.4332 | 30.269 | 30.269 | 12.6763 | 61.5177 | 61.5177 | 1.4459 | 0.71146
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 850 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 22.062 | 13.4332 | 30.269 | 30.269 | 12.6763 | 61.5177 | 61.5177 | 0.72886 | 0.35863
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 850 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 59.5033 | 13.4332 | 30.269 | 30.269 | 12.6763 | 61.5177 | 61.5177 | 1.9658 | 0.96725
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 900 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 44.2579 | 13.3317 | 30.8465 | 30.8465 | 12.4681 | 64.0667 | 64.0667 | 1.4348 | 0.69081
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 900 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 22.2195 | 13.3317 | 30.8465 | 30.8465 | 12.4681 | 64.0667 | 64.0667 | 0.72032 | 0.34682
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 900 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 60.0229 | 13.3317 | 30.8465 | 30.8465 | 12.4681 | 64.0667 | 64.0667 | 1.9459 | 0.93688
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 950 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 44.727 | 13.2248 | 31.3927 | 31.3927 | 12.2464 | 66.4239 | 66.4239 | 1.4248 | 0.67336
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 950 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 22.3696 | 13.2248 | 31.3927 | 31.3927 | 12.2464 | 66.4239 | 66.4239 | 0.71257 | 0.33677
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 950 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 60.5186 | 13.2248 | 31.3927 | 31.3927 | 12.2464 | 66.4239 | 66.4239 | 1.9278 | 0.9111
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1000 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 45.1767 | 13.1122 | 31.9057 | 31.9057 | 12.0106 | 68.5739 | 68.5739 | 1.4159 | 0.6588
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1000 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 22.513 | 13.1122 | 31.9057 | 31.9057 | 12.0106 | 68.5739 | 68.5739 | 0.70561 | 0.3283
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1000 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 60.9928 | 13.1122 | 31.9057 | 31.9057 | 12.0106 | 68.5739 | 68.5739 | 1.9117 | 0.88945
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1050 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 45.6086 | 12.9937 | 32.3852 | 32.3852 | 11.76 | 70.5004 | 70.5004 | 1.4083 | 0.64693
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1050 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 22.6502 | 12.9937 | 32.3852 | 32.3852 | 11.76 | 70.5004 | 70.5004 | 0.6994 | 0.32128
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1050 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 61.4473 | 12.9937 | 32.3852 | 32.3852 | 11.76 | 70.5004 | 70.5004 | 1.8974 | 0.87159
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1100 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 46.0242 | 12.869 | 32.8295 | 32.8295 | 11.4936 | 72.1853 | 72.1853 | 1.4019 | 0.63758
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1100 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 22.7818 | 12.869 | 32.8295 | 32.8295 | 11.4936 | 72.1853 | 72.1853 | 0.69395 | 0.3156
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1100 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 61.8838 | 12.869 | 32.8295 | 32.8295 | 11.4936 | 72.1853 | 72.1853 | 1.885 | 0.85729
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1150 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 46.4249 | 12.7378 | 33.2375 | 33.2375 | 11.2105 | 73.6083 | 73.6083 | 1.3968 | 0.6307
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1150 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 22.9084 | 12.7378 | 33.2375 | 33.2375 | 11.2105 | 73.6083 | 73.6083 | 0.68923 | 0.31122
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1150 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 62.3038 | 12.7378 | 33.2375 | 33.2375 | 11.2105 | 73.6083 | 73.6083 | 1.8745 | 0.84642
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1200 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 46.8118 | 12.6001 | 33.6084 | 33.6084 | 10.9095 | 74.7463 | 74.7463 | 1.3929 | 0.62628
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1200 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 23.0302 | 12.6001 | 33.6084 | 33.6084 | 10.9095 | 74.7463 | 74.7463 | 0.68525 | 0.30811
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1200 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 62.7087 | 12.6001 | 33.6084 | 33.6084 | 10.9095 | 74.7463 | 74.7463 | 1.8659 | 0.83895
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1250 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 47.1859 | 12.4557 | 33.9412 | 33.9412 | 10.5894 | 75.5771 | 75.5771 | 1.3902 | 0.62434
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1250 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 23.1476 | 12.4557 | 33.9412 | 33.9412 | 10.5894 | 75.5771 | 75.5771 | 0.68199 | 0.30628
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1250 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 63.0996 | 12.4557 | 33.9412 | 33.9412 | 10.5894 | 75.5771 | 75.5771 | 1.8591 | 0.8349
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1300 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 47.5482 | 12.3036 | 34.2328 | 34.2328 | 10.2487 | 76.0723 | 76.0723 | 1.389 | 0.62504
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1300 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 23.261 | 12.3036 | 34.2328 | 34.2328 | 10.2487 | 76.0723 | 76.0723 | 0.6795 | 0.30578
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1300 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 63.4774 | 12.3036 | 34.2328 | 34.2328 | 10.2487 | 76.0723 | 76.0723 | 1.8543 | 0.83444
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1350 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 47.8993 | 12.144 | 34.483 | 34.483 | 9.8851 | 76.1966 | 76.1966 | 1.3891 | 0.62863
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1350 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 23.3707 | 12.144 | 34.483 | 34.483 | 9.8851 | 76.1966 | 76.1966 | 0.67774 | 0.30672
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1350 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 63.8432 | 12.144 | 34.483 | 34.483 | 9.8851 | 76.1966 | 76.1966 | 1.8514 | 0.83787
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1400 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 48.2402 | 11.9768 | 34.6904 | 34.6904 | 9.4968 | 75.9153 | 75.9153 | 1.3906 | 0.63545
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1400 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 23.4769 | 11.9768 | 34.6904 | 34.6904 | 9.4968 | 75.9153 | 75.9153 | 0.67675 | 0.30925
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1400 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 64.1976 | 11.9768 | 34.6904 | 34.6904 | 9.4968 | 75.9153 | 75.9153 | 1.8506 | 0.84565
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1450 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 48.5714 | 11.8006 | 34.851 | 34.851 | 9.0809 | 75.1844 | 75.1844 | 1.3937 | 0.64603
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1450 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 23.5798 | 11.8006 | 34.851 | 34.851 | 9.0809 | 75.1844 | 75.1844 | 0.67659 | 0.31363
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1450 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 64.5415 | 11.8006 | 34.851 | 34.851 | 9.0809 | 75.1844 | 75.1844 | 1.8519 | 0.85844
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1500 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 48.8935 | 11.6154 | 34.9633 | 34.9633 | 8.6335 | 73.9464 | 73.9464 | 1.3984 | 0.6612
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1500 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 23.6797 | 11.6154 | 34.9633 | 34.9633 | 8.6335 | 73.9464 | 73.9464 | 0.67727 | 0.32023
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1500 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 64.8755 | 11.6154 | 34.9633 | 34.9633 | 8.6335 | 73.9464 | 73.9464 | 1.8555 | 0.87733
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1550 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 49.2071 | 11.4208 | 35.0252 | 35.0252 | 8.1506 | 72.1388 | 72.1388 | 1.4049 | 0.68212
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1550 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 23.7767 | 11.4208 | 35.0252 | 35.0252 | 8.1506 | 72.1388 | 72.1388 | 0.67884 | 0.3296
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1550 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 65.2003 | 11.4208 | 35.0252 | 35.0252 | 8.1506 | 72.1388 | 72.1388 | 1.8615 | 0.90382
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1600 | VCBB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 49.5126 | 11.216 | 35.0331 | 35.0331 | 7.626 | 69.675 | 69.675 | 1.4133 | 0.71062
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1600 | VCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 23.871 | 11.216 | 35.0331 | 35.0331 | 7.626 | 69.675 | 69.675 | 0.68138 | 0.3426
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 300 | 1600 | HCB | 1.4115 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 65.5163 | 11.216 | 35.0331 | 35.0331 | 7.626 | 69.675 | 69.675 | 1.8701 | 0.94031
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 50 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 19.2736 |  |  |  | 14.483 | 3.0374 | 3.0374 |  | 6.3454
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 50 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 12.1896 |  |  |  | 14.483 | 3.0374 | 3.0374 |  | 4.0131
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 50 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 29.7336 |  |  |  | 14.483 | 3.0374 | 3.0374 |  | 9.7891
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 100 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 22.0692 |  |  |  | 14.4453 | 6.0591 | 6.0591 |  | 3.6423
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 100 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 13.2808 |  |  |  | 14.4453 | 6.0591 | 6.0591 |  | 2.1919
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 100 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 33.0189 |  |  |  | 14.4453 | 6.0591 | 6.0591 |  | 5.4495
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 150 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 23.8881 |  |  |  | 14.3982 | 9.059 | 9.059 |  | 2.637
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 150 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 13.9648 |  |  |  | 14.3982 | 9.059 | 9.059 |  | 1.5415
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 150 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 35.1093 |  |  |  | 14.3982 | 9.059 | 9.059 |  | 3.8756
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 200 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 25.2686 | 12.8844 | 49.3807 | 49.3807 | 14.3415 | 12.0311 | 12.0311 | 0.51171 | 2.1003
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 200 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 14.4719 | 12.8844 | 49.3807 | 49.3807 | 14.3415 | 12.0311 | 12.0311 | 0.29307 | 1.2029
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 200 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 36.6735 | 12.8844 | 49.3807 | 49.3807 | 14.3415 | 12.0311 | 12.0311 | 0.74267 | 3.0482
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 250 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 26.3938 | 14.0648 | 23.3919 | 23.3919 | 14.2752 | 14.9694 | 14.9694 | 1.1283 | 1.7632
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 250 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 14.8782 | 14.0648 | 23.3919 | 23.3919 | 14.2752 | 14.9694 | 14.9694 | 0.63604 | 0.99391
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 250 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 37.9354 | 14.0648 | 23.3919 | 23.3919 | 14.2752 | 14.9694 | 14.9694 | 1.6217 | 2.5342
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 300 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 27.3502 | 14.1679 | 18.6484 | 18.6484 | 14.1994 | 17.8678 | 17.8678 | 1.4666 | 1.5307
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 300 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 15.2188 | 14.1679 | 18.6484 | 18.6484 | 14.1994 | 17.8678 | 17.8678 | 0.81609 | 0.85174
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 300 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 38.9991 | 14.1679 | 18.6484 | 18.6484 | 14.1994 | 17.8678 | 17.8678 | 2.0913 | 2.1826
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 350 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 28.1857 | 14.1544 | 18.0037 | 18.0037 | 14.1136 | 20.7199 | 20.7199 | 1.5656 | 1.3603
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 350 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 15.5129 | 14.1544 | 18.0037 | 18.0037 | 14.1136 | 20.7199 | 20.7199 | 0.86165 | 0.7487
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 350 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 39.922 | 14.1544 | 18.0037 | 18.0037 | 14.1136 | 20.7199 | 20.7199 | 2.2174 | 1.9267
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 400 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 28.93 | 14.1127 | 18.2922 | 18.2922 | 14.0181 | 23.5197 | 23.5197 | 1.5815 | 1.23
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 400 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 15.7724 | 14.1127 | 18.2922 | 18.2922 | 14.0181 | 23.5197 | 23.5197 | 0.86225 | 0.6706
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 400 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 40.7393 | 14.1127 | 18.2922 | 18.2922 | 14.0181 | 23.5197 | 23.5197 | 2.2271 | 1.7321
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 450 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 29.6027 | 14.0595 | 18.8354 | 18.8354 | 13.9124 | 26.2601 | 26.2601 | 1.5717 | 1.1273
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 450 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 16.005 | 14.0595 | 18.8354 | 18.8354 | 13.9124 | 26.2601 | 26.2601 | 0.84973 | 0.60948
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 450 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 41.4743 | 14.0595 | 18.8354 | 18.8354 | 13.9124 | 26.2601 | 26.2601 | 2.2019 | 1.5794
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 500 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 30.2176 | 13.9992 | 19.4529 | 19.4529 | 13.7965 | 28.9349 | 28.9349 | 1.5534 | 1.0443
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 500 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 16.216 | 13.9992 | 19.4529 | 19.4529 | 13.7965 | 28.9349 | 28.9349 | 0.8336 | 0.56043
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 500 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 42.1432 | 13.9992 | 19.4529 | 19.4529 | 13.7965 | 28.9349 | 28.9349 | 2.1664 | 1.4565
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 550 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 30.7849 | 13.9333 | 20.087 | 20.087 | 13.6699 | 31.5365 | 31.5365 | 1.5326 | 0.97617
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 550 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 16.4093 | 13.9333 | 20.087 | 20.087 | 13.6699 | 31.5365 | 31.5365 | 0.81691 | 0.52033
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 550 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 42.7577 | 13.9333 | 20.087 | 20.087 | 13.6699 | 31.5365 | 31.5365 | 2.1286 | 1.3558
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 600 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 31.3121 | 13.8624 | 20.7164 | 20.7164 | 13.5329 | 34.0586 | 34.0586 | 1.5115 | 0.91936
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 600 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 16.5879 | 13.8624 | 20.7164 | 20.7164 | 13.5329 | 34.0586 | 34.0586 | 0.80071 | 0.48704
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 600 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 43.3267 | 13.8624 | 20.7164 | 20.7164 | 13.5329 | 34.0586 | 34.0586 | 2.0914 | 1.2721
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 650 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 31.8049 | 13.7867 | 21.3318 | 21.3318 | 13.3848 | 36.4932 | 36.4932 | 1.491 | 0.87153
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 650 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 16.7538 | 13.7867 | 21.3318 | 21.3318 | 13.3848 | 36.4932 | 36.4932 | 0.78539 | 0.45909
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 650 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 43.8568 | 13.7867 | 21.3318 | 21.3318 | 13.3848 | 36.4932 | 36.4932 | 2.0559 | 1.2018
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 700 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 32.2681 | 13.7058 | 21.9279 | 21.9279 | 13.2257 | 38.8333 | 38.8333 | 1.4716 | 0.83094
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 700 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 16.909 | 13.7058 | 21.9279 | 21.9279 | 13.2257 | 38.8333 | 38.8333 | 0.77112 | 0.43543
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 700 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 44.3535 | 13.7058 | 21.9279 | 21.9279 | 13.2257 | 38.8333 | 38.8333 | 2.0227 | 1.1421
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 750 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 32.7054 | 13.62 | 22.5026 | 22.5026 | 13.0548 | 41.0696 | 41.0696 | 1.4534 | 0.79634
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 750 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 17.0548 | 13.62 | 22.5026 | 22.5026 | 13.0548 | 41.0696 | 41.0696 | 0.7579 | 0.41527
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 750 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 44.821 | 13.62 | 22.5026 | 22.5026 | 13.0548 | 41.0696 | 41.0696 | 1.9918 | 1.0913
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 800 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 33.1198 | 13.5293 | 23.0545 | 23.0545 | 12.8719 | 43.1941 | 43.1941 | 1.4366 | 0.76677
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 800 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 17.1924 | 13.5293 | 23.0545 | 23.0545 | 12.8719 | 43.1941 | 43.1941 | 0.74573 | 0.39803
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 800 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 45.2628 | 13.5293 | 23.0545 | 23.0545 | 12.8719 | 43.1941 | 43.1941 | 1.9633 | 1.0479
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 850 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 33.5138 | 13.4332 | 23.5818 | 23.5818 | 12.6763 | 45.1967 | 45.1967 | 1.4212 | 0.74151
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 850 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 17.3226 | 13.4332 | 23.5818 | 23.5818 | 12.6763 | 45.1967 | 45.1967 | 0.73458 | 0.38327
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 850 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 45.6819 | 13.4332 | 23.5818 | 23.5818 | 12.6763 | 45.1967 | 45.1967 | 1.9372 | 1.0107
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 900 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 33.8896 | 13.3317 | 24.0837 | 24.0837 | 12.4681 | 47.0694 | 47.0694 | 1.4072 | 0.71999
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 900 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 17.4463 | 13.3317 | 24.0837 | 24.0837 | 12.4681 | 47.0694 | 47.0694 | 0.72441 | 0.37065
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 900 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 46.0806 | 13.3317 | 24.0837 | 24.0837 | 12.4681 | 47.0694 | 47.0694 | 1.9134 | 0.97899
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 950 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 34.2489 | 13.2248 | 24.5598 | 24.5598 | 12.2464 | 48.8012 | 48.8012 | 1.3945 | 0.7018
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 950 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 17.5642 | 13.2248 | 24.5598 | 24.5598 | 12.2464 | 48.8012 | 48.8012 | 0.71516 | 0.35991
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 950 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 46.461 | 13.2248 | 24.5598 | 24.5598 | 12.2464 | 48.8012 | 48.8012 | 1.8918 | 0.95205
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1000 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 34.5933 | 13.1122 | 25.0088 | 25.0088 | 12.0106 | 50.3809 | 50.3809 | 1.3832 | 0.68664
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1000 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 17.6768 | 13.1122 | 25.0088 | 25.0088 | 12.0106 | 50.3809 | 50.3809 | 0.70682 | 0.35086
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1000 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 46.8249 | 13.1122 | 25.0088 | 25.0088 | 12.0106 | 50.3809 | 50.3809 | 1.8723 | 0.92942
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1050 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 34.9241 | 12.9937 | 25.4303 | 25.4303 | 11.76 | 51.7962 | 51.7962 | 1.3733 | 0.67426
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1050 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 17.7845 | 12.9937 | 25.4303 | 25.4303 | 11.76 | 51.7962 | 51.7962 | 0.69934 | 0.34336
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1050 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 47.1736 | 12.9937 | 25.4303 | 25.4303 | 11.76 | 51.7962 | 51.7962 | 1.855 | 0.91075
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1100 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 35.2424 | 12.869 | 25.8231 | 25.8231 | 11.4936 | 53.0341 | 53.0341 | 1.3648 | 0.66452
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1100 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 17.8879 | 12.869 | 25.8231 | 25.8231 | 11.4936 | 53.0341 | 53.0341 | 0.69271 | 0.33729
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1100 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 47.5086 | 12.869 | 25.8231 | 25.8231 | 11.4936 | 53.0341 | 53.0341 | 1.8398 | 0.89581
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1150 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 35.5493 | 12.7378 | 26.1864 | 26.1864 | 11.2105 | 54.0795 | 54.0795 | 1.3575 | 0.65735
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1150 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 17.9872 | 12.7378 | 26.1864 | 26.1864 | 11.2105 | 54.0795 | 54.0795 | 0.68689 | 0.33261
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1150 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 47.8309 | 12.7378 | 26.1864 | 26.1864 | 11.2105 | 54.0795 | 54.0795 | 1.8266 | 0.88445
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1200 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 35.8456 | 12.6001 | 26.5193 | 26.5193 | 10.9095 | 54.9156 | 54.9156 | 1.3517 | 0.65274
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1200 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 18.0828 | 12.6001 | 26.5193 | 26.5193 | 10.9095 | 54.9156 | 54.9156 | 0.68187 | 0.32928
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1200 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 48.1416 | 12.6001 | 26.5193 | 26.5193 | 10.9095 | 54.9156 | 54.9156 | 1.8153 | 0.87665
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1250 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 36.1321 | 12.4557 | 26.8212 | 26.8212 | 10.5894 | 55.5261 | 55.5261 | 1.3471 | 0.65072
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1250 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 18.1751 | 12.4557 | 26.8212 | 26.8212 | 10.5894 | 55.5261 | 55.5261 | 0.67764 | 0.32732
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1250 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 48.4415 | 12.4557 | 26.8212 | 26.8212 | 10.5894 | 55.5261 | 55.5261 | 1.8061 | 0.87241
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1300 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 36.4096 | 12.3036 | 27.0895 | 27.0895 | 10.2487 | 55.8899 | 55.8899 | 1.344 | 0.65145
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1300 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 18.2641 | 12.3036 | 27.0895 | 27.0895 | 10.2487 | 55.8899 | 55.8899 | 0.67421 | 0.32679
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1300 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 48.7314 | 12.3036 | 27.0895 | 27.0895 | 10.2487 | 55.8899 | 55.8899 | 1.7989 | 0.87192
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1350 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 36.6785 | 12.144 | 27.3241 | 27.3241 | 9.8851 | 55.9811 | 55.9811 | 1.3423 | 0.65519
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1350 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 18.3502 | 12.144 | 27.3241 | 27.3241 | 9.8851 | 55.9811 | 55.9811 | 0.67158 | 0.32779
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1350 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 49.012 | 12.144 | 27.3241 | 27.3241 | 9.8851 | 55.9811 | 55.9811 | 1.7937 | 0.87551
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1400 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 36.9396 | 11.9768 | 27.5237 | 27.5237 | 9.4968 | 55.7745 | 55.7745 | 1.3421 | 0.6623
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1400 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 18.4336 | 11.9768 | 27.5237 | 27.5237 | 9.4968 | 55.7745 | 55.7745 | 0.66973 | 0.3305
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1400 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 49.284 | 11.9768 | 27.5237 | 27.5237 | 9.4968 | 55.7745 | 55.7745 | 1.7906 | 0.88363
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1450 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 37.1932 | 11.8006 | 27.6852 | 27.6852 | 9.0809 | 55.2375 | 55.2375 | 1.3434 | 0.67333
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1450 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 18.5144 | 11.8006 | 27.6852 | 27.6852 | 9.0809 | 55.2375 | 55.2375 | 0.66875 | 0.33518
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1450 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 49.5479 | 11.8006 | 27.6852 | 27.6852 | 9.0809 | 55.2375 | 55.2375 | 1.7897 | 0.897
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1500 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 37.4399 | 11.6154 | 27.8073 | 27.8073 | 8.6335 | 54.3279 | 54.3279 | 1.3464 | 0.68915
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1500 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 18.5928 | 11.6154 | 27.8073 | 27.8073 | 8.6335 | 54.3279 | 54.3279 | 0.66863 | 0.34223
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1500 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 49.8042 | 11.6154 | 27.8073 | 27.8073 | 8.6335 | 54.3279 | 54.3279 | 1.7911 | 0.91673
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1550 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 37.6801 | 11.4208 | 27.8882 | 27.8882 | 8.1506 | 52.9999 | 52.9999 | 1.3511 | 0.71095
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1550 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 18.669 | 11.4208 | 27.8882 | 27.8882 | 8.1506 | 52.9999 | 52.9999 | 0.66942 | 0.35225
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1550 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 50.0534 | 11.4208 | 27.8882 | 27.8882 | 8.1506 | 52.9999 | 52.9999 | 1.7948 | 0.9444
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1600 | VCBB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 37.9141 | 11.216 | 27.9252 | 27.9252 | 7.626 | 51.1898 | 51.1898 | 1.3577 | 0.74066
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1600 | VCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 18.743 | 11.216 | 27.9252 | 27.9252 | 7.626 | 51.1898 | 51.1898 | 0.67119 | 0.36615
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 350 | 1600 | HCB | 1.7001 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 50.2959 | 11.216 | 27.9252 | 27.9252 | 7.626 | 51.1898 | 51.1898 | 1.8011 | 0.98254
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 50 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 15.2936 |  |  |  | 14.483 | 2.3255 | 2.3255 |  | 6.5764
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 50 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 9.8857 |  |  |  | 14.483 | 2.3255 | 2.3255 |  | 4.2509
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 50 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 23.6536 |  |  |  | 14.483 | 2.3255 | 2.3255 |  | 10.1713
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 100 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 17.5123 |  |  |  | 14.4453 | 4.639 | 4.639 |  | 3.775
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 100 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 10.7706 |  |  |  | 14.4453 | 4.639 | 4.639 |  | 2.3218
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 100 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 26.2657 |  |  |  | 14.4453 | 4.639 | 4.639 |  | 5.662
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 150 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 18.9559 |  |  |  | 14.3982 | 6.9358 | 6.9358 |  | 2.7331
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 150 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 11.3254 |  |  |  | 14.3982 | 6.9358 | 6.9358 |  | 1.6329
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 150 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 27.9278 |  |  |  | 14.3982 | 6.9358 | 6.9358 |  | 4.0266
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 200 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 20.0515 | 12.8844 | 37.7169 | 37.7169 | 14.3415 | 9.2113 | 9.2113 | 0.53163 | 2.1768
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 200 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 11.7367 | 12.8844 | 37.7169 | 37.7169 | 14.3415 | 9.2113 | 9.2113 | 0.31118 | 1.2742
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 200 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 29.1714 | 12.8844 | 37.7169 | 37.7169 | 14.3415 | 9.2113 | 9.2113 | 0.77343 | 3.1669
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 250 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 20.9446 | 14.0648 | 18.028 | 18.028 | 14.2752 | 11.4609 | 11.4609 | 1.1618 | 1.8275
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 250 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 12.0662 | 14.0648 | 18.028 | 18.028 | 14.2752 | 11.4609 | 11.4609 | 0.6693 | 1.0528
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 250 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 30.1747 | 14.0648 | 18.028 | 18.028 | 14.2752 | 11.4609 | 11.4609 | 1.6738 | 2.6328
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 300 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 21.7036 | 14.1679 | 14.4748 | 14.4748 | 14.1994 | 13.68 | 13.68 | 1.4994 | 1.5865
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 300 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 12.3424 | 14.1679 | 14.4748 | 14.4748 | 14.1994 | 13.68 | 13.68 | 0.85268 | 0.90222
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 300 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 31.0204 | 14.1679 | 14.4748 | 14.4748 | 14.1994 | 13.68 | 13.68 | 2.1431 | 2.2676
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 350 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 22.3667 | 14.1544 | 14.0566 | 14.0566 | 14.1136 | 15.8637 | 15.8637 | 1.5912 | 1.4099
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 350 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 12.5809 | 14.1544 | 14.0566 | 14.0566 | 14.1136 | 15.8637 | 15.8637 | 0.89502 | 0.79306
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 350 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 31.7541 | 14.1544 | 14.0566 | 14.0566 | 14.1136 | 15.8637 | 15.8637 | 2.259 | 2.0017
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 400 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 22.9574 | 14.1127 | 14.3531 | 14.3531 | 14.0181 | 18.0073 | 18.0073 | 1.5995 | 1.2749
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 400 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 12.7914 | 14.1127 | 14.3531 | 14.3531 | 14.0181 | 18.0073 | 18.0073 | 0.89119 | 0.71034
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 400 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 32.404 | 14.1127 | 14.3531 | 14.3531 | 14.0181 | 18.0073 | 18.0073 | 2.2576 | 1.7995
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 450 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 23.4914 | 14.0595 | 14.843 | 14.843 | 13.9124 | 20.1054 | 20.1054 | 1.5827 | 1.1684
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 450 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 12.98 | 14.0595 | 14.843 | 14.843 | 13.9124 | 20.1054 | 20.1054 | 0.87448 | 0.6456
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 450 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 32.9883 | 14.0595 | 14.843 | 14.843 | 13.9124 | 20.1054 | 20.1054 | 2.2225 | 1.6408
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 500 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 23.9795 | 13.9992 | 15.3878 | 15.3878 | 13.7965 | 22.1533 | 22.1533 | 1.5583 | 1.0824
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 500 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 13.1511 | 13.9992 | 15.3878 | 15.3878 | 13.7965 | 22.1533 | 22.1533 | 0.85465 | 0.59364
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 500 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 33.5201 | 13.9992 | 15.3878 | 15.3878 | 13.7965 | 22.1533 | 22.1533 | 2.1784 | 1.5131
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 550 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 24.4297 | 13.9333 | 15.9431 | 15.9431 | 13.6699 | 24.1451 | 24.1451 | 1.5323 | 1.0118
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 550 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 13.3079 | 13.9333 | 15.9431 | 15.9431 | 13.6699 | 24.1451 | 24.1451 | 0.83471 | 0.55116
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 550 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 34.0087 | 13.9333 | 15.9431 | 15.9431 | 13.6699 | 24.1451 | 24.1451 | 2.1331 | 1.4085
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 600 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 24.8481 | 13.8624 | 16.4926 | 16.4926 | 13.5329 | 26.0761 | 26.0761 | 1.5066 | 0.9529
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 600 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 13.4527 | 13.8624 | 16.4926 | 16.4926 | 13.5329 | 26.0761 | 26.0761 | 0.81568 | 0.5159
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 600 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 34.461 | 13.8624 | 16.4926 | 16.4926 | 13.5329 | 26.0761 | 26.0761 | 2.0895 | 1.3216
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 650 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 25.2392 | 13.7867 | 17.0294 | 17.0294 | 13.3848 | 27.9401 | 27.9401 | 1.4821 | 0.90333
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 650 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 13.5873 | 13.7867 | 17.0294 | 17.0294 | 13.3848 | 27.9401 | 27.9401 | 0.79787 | 0.4863
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 650 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 34.8825 | 13.7867 | 17.0294 | 17.0294 | 13.3848 | 27.9401 | 27.9401 | 2.0484 | 1.2485
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 700 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 25.6069 | 13.7058 | 17.5495 | 17.5495 | 13.2257 | 29.7318 | 29.7318 | 1.4591 | 0.86126
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 700 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 13.7132 | 13.7058 | 17.5495 | 17.5495 | 13.2257 | 29.7318 | 29.7318 | 0.7814 | 0.46123
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 700 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 35.2773 | 13.7058 | 17.5495 | 17.5495 | 13.2257 | 29.7318 | 29.7318 | 2.0102 | 1.1865
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 750 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 25.954 | 13.62 | 18.0514 | 18.0514 | 13.0548 | 31.4439 | 31.4439 | 1.4378 | 0.8254
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 750 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 13.8314 | 13.62 | 18.0514 | 18.0514 | 13.0548 | 31.4439 | 31.4439 | 0.76622 | 0.43988
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 750 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 35.649 | 13.62 | 18.0514 | 18.0514 | 13.0548 | 31.4439 | 31.4439 | 1.9749 | 1.1337
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 800 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 26.2829 | 13.5293 | 18.5339 | 18.5339 | 12.8719 | 33.0705 | 33.0705 | 1.4181 | 0.79475
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 800 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 13.943 | 13.5293 | 18.5339 | 18.5339 | 12.8719 | 33.0705 | 33.0705 | 0.75229 | 0.42161
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 800 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 36.0003 | 13.5293 | 18.5339 | 18.5339 | 12.8719 | 33.0705 | 33.0705 | 1.9424 | 1.0886
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 850 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 26.5956 | 13.4332 | 18.9958 | 18.9958 | 12.6763 | 34.6037 | 34.6037 | 1.4001 | 0.76858
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 850 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 14.0486 | 13.4332 | 18.9958 | 18.9958 | 12.6763 | 34.6037 | 34.6037 | 0.73956 | 0.40598
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 850 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 36.3335 | 13.4332 | 18.9958 | 18.9958 | 12.6763 | 34.6037 | 34.6037 | 1.9127 | 1.05
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 900 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 26.8938 | 13.3317 | 19.4364 | 19.4364 | 12.4681 | 36.0375 | 36.0375 | 1.3837 | 0.74627
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 900 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 14.1489 | 13.3317 | 19.4364 | 19.4364 | 12.4681 | 36.0375 | 36.0375 | 0.72796 | 0.39262
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 900 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 36.6505 | 13.3317 | 19.4364 | 19.4364 | 12.4681 | 36.0375 | 36.0375 | 1.8857 | 1.017
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 950 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 27.179 | 13.2248 | 19.8555 | 19.8555 | 12.2464 | 37.3634 | 37.3634 | 1.3688 | 0.72742
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 950 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 14.2445 | 13.2248 | 19.8555 | 19.8555 | 12.2464 | 37.3634 | 37.3634 | 0.71741 | 0.38124
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 950 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 36.9529 | 13.2248 | 19.8555 | 19.8555 | 12.2464 | 37.3634 | 37.3634 | 1.8611 | 0.98901
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1000 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 27.4524 | 13.1122 | 20.2519 | 20.2519 | 12.0106 | 38.5728 | 38.5728 | 1.3555 | 0.7117
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1000 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 14.3358 | 13.1122 | 20.2519 | 20.2519 | 12.0106 | 38.5728 | 38.5728 | 0.70787 | 0.37165
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1000 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 37.2421 | 13.1122 | 20.2519 | 20.2519 | 12.0106 | 38.5728 | 38.5728 | 1.8389 | 0.9655
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1050 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 27.7149 | 12.9937 | 20.6254 | 20.6254 | 11.76 | 39.6565 | 39.6565 | 1.3437 | 0.69888
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1050 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 14.4232 | 12.9937 | 20.6254 | 20.6254 | 11.76 | 39.6565 | 39.6565 | 0.69929 | 0.3637
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1050 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 37.5194 | 12.9937 | 20.6254 | 20.6254 | 11.76 | 39.6565 | 39.6565 | 1.8191 | 0.94611
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1100 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 27.9676 | 12.869 | 20.9749 | 20.9749 | 11.4936 | 40.6042 | 40.6042 | 1.3334 | 0.68878
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1100 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 14.507 | 12.869 | 20.9749 | 20.9749 | 11.4936 | 40.6042 | 40.6042 | 0.69164 | 0.35728
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1100 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 37.7857 | 12.869 | 20.9749 | 20.9749 | 11.4936 | 40.6042 | 40.6042 | 1.8015 | 0.93058
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1150 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 28.2112 | 12.7378 | 21.2997 | 21.2997 | 11.2105 | 41.4046 | 41.4046 | 1.3245 | 0.68135
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1150 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 14.5875 | 12.7378 | 21.2997 | 21.2997 | 11.2105 | 41.4046 | 41.4046 | 0.68487 | 0.35232
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1150 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 38.0419 | 12.7378 | 21.2997 | 21.2997 | 11.2105 | 41.4046 | 41.4046 | 1.786 | 0.91878
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1200 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 28.4463 | 12.6001 | 21.5993 | 21.5993 | 10.9095 | 42.0448 | 42.0448 | 1.317 | 0.67657
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1200 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 14.6651 | 12.6001 | 21.5993 | 21.5993 | 10.9095 | 42.0448 | 42.0448 | 0.67896 | 0.3488
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1200 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 38.2889 | 12.6001 | 21.5993 | 21.5993 | 10.9095 | 42.0448 | 42.0448 | 1.7727 | 0.91067
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1250 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 28.6738 | 12.4557 | 21.8729 | 21.8729 | 10.5894 | 42.5121 | 42.5121 | 1.3109 | 0.67448
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1250 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 14.7399 | 12.4557 | 21.8729 | 21.8729 | 10.5894 | 42.5121 | 42.5121 | 0.67389 | 0.34672
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1250 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 38.5274 | 12.4557 | 21.8729 | 21.8729 | 10.5894 | 42.5121 | 42.5121 | 1.7614 | 0.90627
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1300 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 28.894 | 12.3036 | 22.1185 | 22.1185 | 10.2487 | 42.7907 | 42.7907 | 1.3063 | 0.67524
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1300 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 14.8121 | 12.3036 | 22.1185 | 22.1185 | 10.2487 | 42.7907 | 42.7907 | 0.66967 | 0.34615
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1300 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 38.7578 | 12.3036 | 22.1185 | 22.1185 | 10.2487 | 42.7907 | 42.7907 | 1.7523 | 0.90575
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1350 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 29.1074 | 12.144 | 22.336 | 22.336 | 9.8851 | 42.8606 | 42.8606 | 1.3032 | 0.67912
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1350 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 14.882 | 12.144 | 22.336 | 22.336 | 9.8851 | 42.8606 | 42.8606 | 0.66628 | 0.34722
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1350 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 38.981 | 12.144 | 22.336 | 22.336 | 9.8851 | 42.8606 | 42.8606 | 1.7452 | 0.90948
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1400 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 29.3147 | 11.9768 | 22.5241 | 22.5241 | 9.4968 | 42.7023 | 42.7023 | 1.3015 | 0.68649
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1400 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 14.9496 | 11.9768 | 22.5241 | 22.5241 | 9.4968 | 42.7023 | 42.7023 | 0.66371 | 0.35009
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1400 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 39.1972 | 11.9768 | 22.5241 | 22.5241 | 9.4968 | 42.7023 | 42.7023 | 1.7402 | 0.91792
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1450 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 29.516 | 11.8006 | 22.6804 | 22.6804 | 9.0809 | 42.2912 | 42.2912 | 1.3014 | 0.69792
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1450 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 15.0151 | 11.8006 | 22.6804 | 22.6804 | 9.0809 | 42.2912 | 42.2912 | 0.66203 | 0.35504
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1450 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 39.407 | 11.8006 | 22.6804 | 22.6804 | 9.0809 | 42.2912 | 42.2912 | 1.7375 | 0.9318
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1500 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 29.7118 | 11.6154 | 22.8038 | 22.8038 | 8.6335 | 41.5948 | 41.5948 | 1.3029 | 0.71431
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1500 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 15.0787 | 11.6154 | 22.8038 | 22.8038 | 8.6335 | 41.5948 | 41.5948 | 0.66124 | 0.36251
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1500 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 39.6107 | 11.6154 | 22.8038 | 22.8038 | 8.6335 | 41.5948 | 41.5948 | 1.737 | 0.9523
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1550 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 29.9024 | 11.4208 | 22.8928 | 22.8928 | 8.1506 | 40.5781 | 40.5781 | 1.3062 | 0.73691
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1550 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 15.1405 | 11.4208 | 22.8928 | 22.8928 | 8.1506 | 40.5781 | 40.5781 | 0.66136 | 0.37312
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1550 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 39.8088 | 11.4208 | 22.8928 | 22.8928 | 8.1506 | 40.5781 | 40.5781 | 1.7389 | 0.98104
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1600 | VCBB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 30.0881 | 11.216 | 22.9449 | 22.9449 | 7.626 | 39.1922 | 39.1922 | 1.3113 | 0.76771
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1600 | VCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 15.2005 | 11.216 | 22.9449 | 22.9449 | 7.626 | 39.1922 | 39.1922 | 0.66248 | 0.38785
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 400 | 1600 | HCB | 1.9604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 40.0016 | 11.216 | 22.9449 | 22.9449 | 7.626 | 39.1922 | 39.1922 | 1.7434 | 1.0207
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 50 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 12.4712 |  |  |  | 14.483 | 1.8375 | 1.8375 |  | 6.7872
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 50 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 8.2178 |  |  |  | 14.483 | 1.8375 | 1.8375 |  | 4.4724
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 50 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 19.3316 |  |  |  | 14.483 | 1.8375 | 1.8375 |  | 10.5208
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 100 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 14.2807 |  |  |  | 14.4453 | 3.6654 | 3.6654 |  | 3.8961
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 100 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 8.9534 |  |  |  | 14.4453 | 3.6654 | 3.6654 |  | 2.4427
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 100 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 21.4654 |  |  |  | 14.4453 | 3.6654 | 3.6654 |  | 5.8563
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 150 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 15.4581 |  |  |  | 14.3982 | 5.4801 | 5.4801 |  | 2.8208
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 150 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 9.4146 |  |  |  | 14.3982 | 5.4801 | 5.4801 |  | 1.718
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 150 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 22.8231 |  |  |  | 14.3982 | 5.4801 | 5.4801 |  | 4.1647
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 200 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 16.3517 | 12.8844 | 29.7382 | 29.7382 | 14.3415 | 7.2781 | 7.2781 | 0.54985 | 2.2467
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 200 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 9.7565 | 12.8844 | 29.7382 | 29.7382 | 14.3415 | 7.2781 | 7.2781 | 0.32808 | 1.3405
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 200 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 23.8391 | 12.8844 | 29.7382 | 29.7382 | 14.3415 | 7.2781 | 7.2781 | 0.80163 | 3.2755
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 250 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 17.0801 | 14.0648 | 14.3274 | 14.3274 | 14.2752 | 9.0556 | 9.0556 | 1.1921 | 1.8861
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 250 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 10.0304 | 14.0648 | 14.3274 | 14.3274 | 14.2752 | 9.0556 | 9.0556 | 0.70008 | 1.1076
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 250 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 24.6586 | 14.0648 | 14.3274 | 14.3274 | 14.2752 | 9.0556 | 9.0556 | 1.7211 | 2.723
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 300 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 17.6991 | 14.1679 | 11.5761 | 11.5761 | 14.1994 | 10.8089 | 10.8089 | 1.5289 | 1.6375
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 300 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 10.26 | 14.1679 | 11.5761 | 11.5761 | 14.1994 | 10.8089 | 10.8089 | 0.88631 | 0.94922
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 300 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 25.3494 | 14.1679 | 11.5761 | 11.5761 | 14.1994 | 10.8089 | 10.8089 | 2.1898 | 2.3452
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 350 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 18.24 | 14.1544 | 11.3 | 11.3 | 14.1136 | 12.5343 | 12.5343 | 1.6142 | 1.4552
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 350 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 10.4583 | 14.1544 | 11.3 | 11.3 | 14.1136 | 12.5343 | 12.5343 | 0.92551 | 0.83438
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 350 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 25.9488 | 14.1544 | 11.3 | 11.3 | 14.1136 | 12.5343 | 12.5343 | 2.2964 | 2.0702
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 400 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 18.7217 | 14.1127 | 11.589 | 11.589 | 14.0181 | 14.228 | 14.228 | 1.6155 | 1.3158
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 400 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 10.6332 | 14.1127 | 11.589 | 11.589 | 14.0181 | 14.228 | 14.228 | 0.91753 | 0.74735
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 400 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 26.4796 | 14.1127 | 11.589 | 11.589 | 14.0181 | 14.228 | 14.228 | 2.2849 | 1.8611
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 450 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 19.1572 | 14.0595 | 12.0302 | 12.0302 | 13.9124 | 15.8858 | 15.8858 | 1.5924 | 1.2059
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 450 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 10.79 | 14.0595 | 12.0302 | 12.0302 | 13.9124 | 15.8858 | 15.8858 | 0.89691 | 0.67923
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 450 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 26.9569 | 14.0595 | 12.0302 | 12.0302 | 13.9124 | 15.8858 | 15.8858 | 2.2408 | 1.6969
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 500 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 19.5553 | 13.9992 | 12.5134 | 12.5134 | 13.7965 | 17.5038 | 17.5038 | 1.5628 | 1.1172
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 500 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 10.9323 | 13.9992 | 12.5134 | 12.5134 | 13.7965 | 17.5038 | 17.5038 | 0.87365 | 0.62456
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 500 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 27.3913 | 13.9992 | 12.5134 | 12.5134 | 13.7965 | 17.5038 | 17.5038 | 2.189 | 1.5649
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 550 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 19.9225 | 13.9333 | 13.0036 | 13.0036 | 13.6699 | 19.0776 | 19.0776 | 1.5321 | 1.0443
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 550 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 11.0626 | 13.9333 | 13.0036 | 13.0036 | 13.6699 | 19.0776 | 19.0776 | 0.85074 | 0.57987
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 550 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 27.7904 | 13.9333 | 13.0036 | 13.0036 | 13.6699 | 19.0776 | 19.0776 | 2.1371 | 1.4567
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 600 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 20.2638 | 13.8624 | 13.4879 | 13.4879 | 13.5329 | 20.6034 | 20.6034 | 1.5024 | 0.98352
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 600 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 11.183 | 13.8624 | 13.4879 | 13.4879 | 13.5329 | 20.6034 | 20.6034 | 0.82911 | 0.54277
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 600 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 28.1598 | 13.8624 | 13.4879 | 13.4879 | 13.5329 | 20.6034 | 20.6034 | 2.0878 | 1.3668
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 650 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 20.5828 | 13.7867 | 13.9607 | 13.9607 | 13.3848 | 22.0761 | 22.0761 | 1.4743 | 0.93236
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 650 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 11.2949 | 13.7867 | 13.9607 | 13.9607 | 13.3848 | 22.0761 | 22.0761 | 0.80905 | 0.51163
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 650 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 28.5041 | 13.7867 | 13.9607 | 13.9607 | 13.3848 | 22.0761 | 22.0761 | 2.0417 | 1.2912
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 700 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 20.8827 | 13.7058 | 14.4192 | 14.4192 | 13.2257 | 23.4918 | 23.4918 | 1.4483 | 0.88894
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 700 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 11.3995 | 13.7058 | 14.4192 | 14.4192 | 13.2257 | 23.4918 | 23.4918 | 0.79058 | 0.48526
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 700 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 28.8266 | 13.7058 | 14.4192 | 14.4192 | 13.2257 | 23.4918 | 23.4918 | 1.9992 | 1.2271
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 750 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 21.1658 | 13.62 | 14.862 | 14.862 | 13.0548 | 24.8446 | 24.8446 | 1.4242 | 0.85193
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 750 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 11.4978 | 13.62 | 14.862 | 14.862 | 13.0548 | 24.8446 | 24.8446 | 0.77364 | 0.46279
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 750 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 29.1302 | 13.62 | 14.862 | 14.862 | 13.0548 | 24.8446 | 24.8446 | 1.9601 | 1.1725
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 800 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 21.434 | 13.5293 | 15.2883 | 15.2883 | 12.8719 | 26.1298 | 26.1298 | 1.402 | 0.82029
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 800 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 11.5905 | 13.5293 | 15.2883 | 15.2883 | 12.8719 | 26.1298 | 26.1298 | 0.75813 | 0.44358
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 800 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 29.4172 | 13.5293 | 15.2883 | 15.2883 | 12.8719 | 26.1298 | 26.1298 | 1.9242 | 1.1258
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 850 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 21.6891 | 13.4332 | 15.6969 | 15.6969 | 12.6763 | 27.3412 | 27.3412 | 1.3817 | 0.79328
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 850 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 11.6783 | 13.4332 | 15.6969 | 15.6969 | 12.6763 | 27.3412 | 27.3412 | 0.74399 | 0.42713
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 850 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 29.6893 | 13.4332 | 15.6969 | 15.6969 | 12.6763 | 27.3412 | 27.3412 | 1.8914 | 1.0859
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 900 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 21.9324 | 13.3317 | 16.0876 | 16.0876 | 12.4681 | 28.4741 | 28.4741 | 1.3633 | 0.77026
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 900 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 11.7618 | 13.3317 | 16.0876 | 16.0876 | 12.4681 | 28.4741 | 28.4741 | 0.73111 | 0.41307
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 900 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 29.9482 | 13.3317 | 16.0876 | 16.0876 | 12.4681 | 28.4741 | 28.4741 | 1.8616 | 1.0518
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 950 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 22.165 | 13.2248 | 16.4599 | 16.4599 | 12.2464 | 29.5217 | 29.5217 | 1.3466 | 0.7508
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 950 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 11.8412 | 13.2248 | 16.4599 | 16.4599 | 12.2464 | 29.5217 | 29.5217 | 0.7194 | 0.4011
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 950 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 30.1953 | 13.2248 | 16.4599 | 16.4599 | 12.2464 | 29.5217 | 29.5217 | 1.8345 | 1.0228
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1000 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 22.3879 | 13.1122 | 16.813 | 16.813 | 12.0106 | 30.4773 | 30.4773 | 1.3316 | 0.73458
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1000 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 11.9171 | 13.1122 | 16.813 | 16.813 | 12.0106 | 30.4773 | 30.4773 | 0.7088 | 0.39102
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1000 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 30.4315 | 13.1122 | 16.813 | 16.813 | 12.0106 | 30.4773 | 30.4773 | 1.81 | 0.9985
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1050 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 22.6021 | 12.9937 | 17.1466 | 17.1466 | 11.76 | 31.3335 | 31.3335 | 1.3182 | 0.72134
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1050 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 11.9897 | 12.9937 | 17.1466 | 17.1466 | 11.76 | 31.3335 | 31.3335 | 0.69925 | 0.38265
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1050 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 30.658 | 12.9937 | 17.1466 | 17.1466 | 11.76 | 31.3335 | 31.3335 | 1.788 | 0.97844
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1100 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 22.8082 | 12.869 | 17.4599 | 17.4599 | 11.4936 | 32.0824 | 32.0824 | 1.3063 | 0.71093
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1100 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 12.0594 | 12.869 | 17.4599 | 17.4599 | 11.4936 | 32.0824 | 32.0824 | 0.69069 | 0.37589
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1100 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 30.8755 | 12.869 | 17.4599 | 17.4599 | 11.4936 | 32.0824 | 32.0824 | 1.7684 | 0.96238
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1150 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 23.0068 | 12.7378 | 17.7522 | 17.7522 | 11.2105 | 32.7148 | 32.7148 | 1.296 | 0.70325
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1150 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 12.1264 | 12.7378 | 17.7522 | 17.7522 | 11.2105 | 32.7148 | 32.7148 | 0.68309 | 0.37067
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1150 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 31.0848 | 12.7378 | 17.7522 | 17.7522 | 11.2105 | 32.7148 | 32.7148 | 1.751 | 0.95018
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1200 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 23.1987 | 12.6001 | 18.023 | 18.023 | 10.9095 | 33.2206 | 33.2206 | 1.2872 | 0.69832
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1200 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 12.1908 | 12.6001 | 18.023 | 18.023 | 10.9095 | 33.2206 | 33.2206 | 0.6764 | 0.36697
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1200 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 31.2866 | 12.6001 | 18.023 | 18.023 | 10.9095 | 33.2206 | 33.2206 | 1.7359 | 0.94178
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1250 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 23.3841 | 12.4557 | 18.2718 | 18.2718 | 10.5894 | 33.5898 | 33.5898 | 1.2798 | 0.69617
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1250 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 12.253 | 12.4557 | 18.2718 | 18.2718 | 10.5894 | 33.5898 | 33.5898 | 0.6706 | 0.36478
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1250 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 31.4813 | 12.4557 | 18.2718 | 18.2718 | 10.5894 | 33.5898 | 33.5898 | 1.7229 | 0.93723
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1300 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 23.5638 | 12.3036 | 18.4967 | 18.4967 | 10.2487 | 33.8099 | 33.8099 | 1.2739 | 0.69695
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1300 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 12.3131 | 12.3036 | 18.4967 | 18.4967 | 10.2487 | 33.8099 | 33.8099 | 0.66569 | 0.36418
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1300 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 31.6696 | 12.3036 | 18.4967 | 18.4967 | 10.2487 | 33.8099 | 33.8099 | 1.7122 | 0.9367
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1350 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 23.7379 | 12.144 | 18.6977 | 18.6977 | 9.8851 | 33.8651 | 33.8651 | 1.2696 | 0.70095
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1350 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 12.3711 | 12.144 | 18.6977 | 18.6977 | 9.8851 | 33.8651 | 33.8651 | 0.66164 | 0.36531
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1350 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 31.8518 | 12.144 | 18.6977 | 18.6977 | 9.8851 | 33.8651 | 33.8651 | 1.7035 | 0.94055
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1400 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 23.9069 | 11.9768 | 18.8737 | 18.8737 | 9.4968 | 33.7401 | 33.7401 | 1.2667 | 0.70856
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1400 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 12.4273 | 11.9768 | 18.8737 | 18.8737 | 9.4968 | 33.7401 | 33.7401 | 0.65845 | 0.36832
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1400 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 32.0284 | 11.9768 | 18.8737 | 18.8737 | 9.4968 | 33.7401 | 33.7401 | 1.697 | 0.94927
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1450 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 24.0711 | 11.8006 | 19.0225 | 19.0225 | 9.0809 | 33.4153 | 33.4153 | 1.2654 | 0.72036
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1450 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 12.4818 | 11.8006 | 19.0225 | 19.0225 | 9.0809 | 33.4153 | 33.4153 | 0.65616 | 0.37354
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1450 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 32.1998 | 11.8006 | 19.0225 | 19.0225 | 9.0809 | 33.4153 | 33.4153 | 1.6927 | 0.96362
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1500 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 24.2308 | 11.6154 | 19.1433 | 19.1433 | 8.6335 | 32.8651 | 32.8651 | 1.2658 | 0.73728
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1500 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 12.5347 | 11.6154 | 19.1433 | 19.1433 | 8.6335 | 32.8651 | 32.8651 | 0.65478 | 0.3814
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1500 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 32.3662 | 11.6154 | 19.1433 | 19.1433 | 8.6335 | 32.8651 | 32.8651 | 1.6907 | 0.98482
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1550 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 24.3863 | 11.4208 | 19.2347 | 19.2347 | 8.1506 | 32.0617 | 32.0617 | 1.2678 | 0.76061
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1550 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 12.586 | 11.4208 | 19.2347 | 19.2347 | 8.1506 | 32.0617 | 32.0617 | 0.65434 | 0.39256
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1550 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 32.528 | 11.4208 | 19.2347 | 19.2347 | 8.1506 | 32.0617 | 32.0617 | 1.6911 | 1.0145
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1600 | VCBB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 24.5378 | 11.216 | 19.2947 | 19.2947 | 7.626 | 30.9667 | 30.9667 | 1.2717 | 0.79239
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1600 | VCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 12.6359 | 11.216 | 19.2947 | 19.2947 | 7.626 | 30.9667 | 30.9667 | 0.65489 | 0.40805
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 450 | 1600 | HCB | 2.1902 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 32.6855 | 11.216 | 19.2947 | 19.2947 | 7.626 | 30.9667 | 30.9667 | 1.694 | 1.0555
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 50 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 10.3909 |  |  |  | 14.483 | 1.4883 | 1.4883 |  | 6.9816
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 50 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 6.9658 |  |  |  | 14.483 | 1.4883 | 1.4883 |  | 4.6802
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 50 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 16.1393 |  |  |  | 14.483 | 1.4883 | 1.4883 |  | 10.8438
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 100 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 11.8988 |  |  |  | 14.4453 | 2.9689 | 2.9689 |  | 4.0077
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 100 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 7.5893 |  |  |  | 14.4453 | 2.9689 | 2.9689 |  | 2.5562
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 100 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 17.92 |  |  |  | 14.4453 | 2.9689 | 2.9689 |  | 6.0358
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 150 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 12.8799 |  |  |  | 14.3982 | 4.4389 | 4.4389 |  | 2.9016
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 150 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 7.9802 |  |  |  | 14.3982 | 4.4389 | 4.4389 |  | 1.7978
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 150 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 19.053 |  |  |  | 14.3982 | 4.4389 | 4.4389 |  | 4.2923
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 200 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 13.6246 | 12.8844 | 24.0425 | 24.0425 | 14.3415 | 5.8952 | 5.8952 | 0.56669 | 2.3111
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 200 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 8.27 | 12.8844 | 24.0425 | 24.0425 | 14.3415 | 5.8952 | 5.8952 | 0.34397 | 1.4028
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 200 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 19.9007 | 12.8844 | 24.0425 | 24.0425 | 14.3415 | 5.8952 | 5.8952 | 0.82773 | 3.3757
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 250 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 14.2316 | 14.0648 | 11.6658 | 11.6658 | 14.2752 | 7.335 | 7.335 | 1.2199 | 1.9402
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 250 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 8.5022 | 14.0648 | 11.6658 | 11.6658 | 14.2752 | 7.335 | 7.335 | 0.72882 | 1.1591
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 250 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 20.5846 | 14.0648 | 11.6658 | 11.6658 | 14.2752 | 7.335 | 7.335 | 1.7645 | 2.8064
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 300 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 14.7474 | 14.1679 | 9.4786 | 9.4786 | 14.1994 | 8.7552 | 8.7552 | 1.5559 | 1.6844
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 300 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 8.6968 | 14.1679 | 9.4786 | 9.4786 | 14.1994 | 8.7552 | 8.7552 | 0.91752 | 0.99333
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 300 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 21.1611 | 14.1679 | 9.4786 | 9.4786 | 14.1994 | 8.7552 | 8.7552 | 2.2325 | 2.417
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 350 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 15.1981 | 14.1544 | 9.2955 | 9.2955 | 14.1136 | 10.1528 | 10.1528 | 1.635 | 1.4969
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 350 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 8.8649 | 14.1544 | 9.2955 | 9.2955 | 14.1136 | 10.1528 | 10.1528 | 0.95368 | 0.87315
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 350 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 21.6612 | 14.1544 | 9.2955 | 9.2955 | 14.1136 | 10.1528 | 10.1528 | 2.3303 | 2.1335
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 400 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 15.5996 | 14.1127 | 9.5707 | 9.5707 | 14.0181 | 11.5247 | 11.5247 | 1.6299 | 1.3536
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 400 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 9.0132 | 14.1127 | 9.5707 | 9.5707 | 14.0181 | 11.5247 | 11.5247 | 0.94174 | 0.78208
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 400 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 22.1042 | 14.1127 | 9.5707 | 9.5707 | 14.0181 | 11.5247 | 11.5247 | 2.3096 | 1.918
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 450 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 15.9625 | 14.0595 | 9.9689 | 9.9689 | 13.9124 | 12.8675 | 12.8675 | 1.6012 | 1.2405
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 450 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 9.1461 | 14.0595 | 9.9689 | 9.9689 | 13.9124 | 12.8675 | 12.8675 | 0.91747 | 0.71079
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 450 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 22.5025 | 14.0595 | 9.9689 | 9.9689 | 13.9124 | 12.8675 | 12.8675 | 2.2573 | 1.7488
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 500 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 16.2943 | 13.9992 | 10.4003 | 10.4003 | 13.7965 | 14.1781 | 14.1781 | 1.5667 | 1.1493
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 500 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 9.2667 | 13.9992 | 10.4003 | 10.4003 | 13.7965 | 14.1781 | 14.1781 | 0.891 | 0.65359
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 500 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 22.865 | 13.9992 | 10.4003 | 10.4003 | 13.7965 | 14.1781 | 14.1781 | 2.1985 | 1.6127
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 550 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 16.6003 | 13.9333 | 10.8365 | 10.8365 | 13.6699 | 15.4529 | 15.4529 | 1.5319 | 1.0743
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 550 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 9.3771 | 13.9333 | 10.8365 | 10.8365 | 13.6699 | 15.4529 | 15.4529 | 0.86533 | 0.60682
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 550 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 23.198 | 13.9333 | 10.8365 | 10.8365 | 13.6699 | 15.4529 | 15.4529 | 2.1407 | 1.5012
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 600 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 16.8847 | 13.8624 | 11.267 | 11.267 | 13.5329 | 16.6887 | 16.6887 | 1.4986 | 1.0117
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 600 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 9.4792 | 13.8624 | 11.267 | 11.267 | 13.5329 | 16.6887 | 16.6887 | 0.84132 | 0.568
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 600 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 23.5063 | 13.8624 | 11.267 | 11.267 | 13.5329 | 16.6887 | 16.6887 | 2.0863 | 1.4085
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 650 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 17.1506 | 13.7867 | 11.6874 | 11.6874 | 13.3848 | 17.8817 | 17.8817 | 1.4674 | 0.95911
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 650 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 9.574 | 13.7867 | 11.6874 | 11.6874 | 13.3848 | 17.8817 | 17.8817 | 0.81917 | 0.53541
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 650 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 23.7936 | 13.7867 | 11.6874 | 11.6874 | 13.3848 | 17.8817 | 17.8817 | 2.0358 | 1.3306
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 700 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 17.4005 | 13.7058 | 12.0953 | 12.0953 | 13.2257 | 19.0283 | 19.0283 | 1.4386 | 0.91445
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 700 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 9.6627 | 13.7058 | 12.0953 | 12.0953 | 13.2257 | 19.0283 | 19.0283 | 0.79888 | 0.50781
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 700 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 24.0627 | 13.7058 | 12.0953 | 12.0953 | 13.2257 | 19.0283 | 19.0283 | 1.9894 | 1.2646
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 750 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 17.6364 | 13.62 | 12.4896 | 12.4896 | 13.0548 | 20.1241 | 20.1241 | 1.4121 | 0.87638
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 750 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 9.746 | 13.62 | 12.4896 | 12.4896 | 13.0548 | 20.1241 | 20.1241 | 0.78033 | 0.4843
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 750 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 24.3161 | 13.62 | 12.4896 | 12.4896 | 13.0548 | 20.1241 | 20.1241 | 1.9469 | 1.2083
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 800 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 17.8599 | 13.5293 | 12.8697 | 12.8697 | 12.8719 | 21.1651 | 21.1651 | 1.3878 | 0.84384
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 800 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 9.8246 | 13.5293 | 12.8697 | 12.8697 | 12.8719 | 21.1651 | 21.1651 | 0.7634 | 0.46419
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 800 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 24.5555 | 13.5293 | 12.8697 | 12.8697 | 12.8719 | 21.1651 | 21.1651 | 1.908 | 1.1602
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 850 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 18.0725 | 13.4332 | 13.2346 | 13.2346 | 12.6763 | 22.1464 | 22.1464 | 1.3656 | 0.81605
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 850 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 9.8991 | 13.4332 | 13.2346 | 13.2346 | 12.6763 | 22.1464 | 22.1464 | 0.74797 | 0.44698
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 850 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 24.7826 | 13.4332 | 13.2346 | 13.2346 | 12.6763 | 22.1464 | 22.1464 | 1.8726 | 1.119
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 900 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 18.2752 | 13.3317 | 13.584 | 13.584 | 12.4681 | 23.064 | 23.064 | 1.3454 | 0.79237
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 900 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 9.9698 | 13.3317 | 13.584 | 13.584 | 12.4681 | 23.064 | 23.064 | 0.73394 | 0.43226
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 900 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 24.9986 | 13.3317 | 13.584 | 13.584 | 12.4681 | 23.064 | 23.064 | 1.8403 | 1.0839
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 950 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 18.4691 | 13.2248 | 13.9176 | 13.9176 | 12.2464 | 23.9126 | 23.9126 | 1.327 | 0.77236
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 950 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 10.0371 | 13.2248 | 13.9176 | 13.9176 | 12.2464 | 23.9126 | 23.9126 | 0.72118 | 0.41974
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 950 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 25.2048 | 13.2248 | 13.9176 | 13.9176 | 12.2464 | 23.9126 | 23.9126 | 1.811 | 1.054
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1000 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 18.6549 | 13.1122 | 14.2347 | 14.2347 | 12.0106 | 24.6866 | 24.6866 | 1.3105 | 0.75567
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1000 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 10.1014 | 13.1122 | 14.2347 | 14.2347 | 12.0106 | 24.6866 | 24.6866 | 0.70964 | 0.40919
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1000 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 25.4019 | 13.1122 | 14.2347 | 14.2347 | 12.0106 | 24.6866 | 24.6866 | 1.7845 | 1.029
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1050 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 18.8333 | 12.9937 | 14.535 | 14.535 | 11.76 | 25.3801 | 25.3801 | 1.2957 | 0.74205
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1050 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 10.163 | 12.9937 | 14.535 | 14.535 | 11.76 | 25.3801 | 25.3801 | 0.69921 | 0.40043
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1050 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 25.5909 | 12.9937 | 14.535 | 14.535 | 11.76 | 25.3801 | 25.3801 | 1.7606 | 1.0083
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1100 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 19.0051 | 12.869 | 14.8178 | 14.8178 | 11.4936 | 25.9867 | 25.9867 | 1.2826 | 0.73134
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1100 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 10.2221 | 12.869 | 14.8178 | 14.8178 | 11.4936 | 25.9867 | 25.9867 | 0.68985 | 0.39336
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1100 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 25.7724 | 12.869 | 14.8178 | 14.8178 | 11.4936 | 25.9867 | 25.9867 | 1.7393 | 0.99175
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1150 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 19.1706 | 12.7378 | 15.0826 | 15.0826 | 11.2105 | 26.499 | 26.499 | 1.271 | 0.72345
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1150 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 10.2788 | 12.7378 | 15.0826 | 15.0826 | 11.2105 | 26.499 | 26.499 | 0.6815 | 0.3879
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1150 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 25.947 | 12.7378 | 15.0826 | 15.0826 | 11.2105 | 26.499 | 26.499 | 1.7203 | 0.97917
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1200 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 19.3305 | 12.6001 | 15.3288 | 15.3288 | 10.9095 | 26.9087 | 26.9087 | 1.2611 | 0.71837
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1200 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 10.3335 | 12.6001 | 15.3288 | 15.3288 | 10.9095 | 26.9087 | 26.9087 | 0.67412 | 0.38402
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1200 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 26.1154 | 12.6001 | 15.3288 | 15.3288 | 10.9095 | 26.9087 | 26.9087 | 1.7037 | 0.97052
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1250 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 19.4851 | 12.4557 | 15.5559 | 15.5559 | 10.5894 | 27.2078 | 27.2078 | 1.2526 | 0.71616
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1250 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 10.3862 | 12.4557 | 15.5559 | 15.5559 | 10.5894 | 27.2078 | 27.2078 | 0.66767 | 0.38174
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1250 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 26.2779 | 12.4557 | 15.5559 | 15.5559 | 10.5894 | 27.2078 | 27.2078 | 1.6893 | 0.96582
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1300 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 19.6348 | 12.3036 | 15.7625 | 15.7625 | 10.2487 | 27.386 | 27.386 | 1.2457 | 0.71696
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1300 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 10.4371 | 12.3036 | 15.7625 | 15.7625 | 10.2487 | 27.386 | 27.386 | 0.66215 | 0.38111
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1300 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 26.435 | 12.3036 | 15.7625 | 15.7625 | 10.2487 | 27.386 | 27.386 | 1.6771 | 0.96527
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1350 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 19.7799 | 12.144 | 15.9483 | 15.9483 | 9.8851 | 27.4308 | 27.4308 | 1.2402 | 0.72108
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1350 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 10.4863 | 12.144 | 15.9483 | 15.9483 | 9.8851 | 27.4308 | 27.4308 | 0.65752 | 0.38228
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1350 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 26.5871 | 12.144 | 15.9483 | 15.9483 | 9.8851 | 27.4308 | 27.4308 | 1.6671 | 0.96924
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1400 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 19.9207 | 11.9768 | 16.1126 | 16.1126 | 9.4968 | 27.3295 | 27.3295 | 1.2363 | 0.72891
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1400 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 10.5339 | 11.9768 | 16.1126 | 16.1126 | 9.4968 | 27.3295 | 27.3295 | 0.65377 | 0.38544
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1400 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 26.7344 | 11.9768 | 16.1126 | 16.1126 | 9.4968 | 27.3295 | 27.3295 | 1.6592 | 0.97823
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1450 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 20.0576 | 11.8006 | 16.2533 | 16.2533 | 9.0809 | 27.0664 | 27.0664 | 1.2341 | 0.74105
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1450 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 10.5801 | 11.8006 | 16.2533 | 16.2533 | 9.0809 | 27.0664 | 27.0664 | 0.65095 | 0.39089
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1450 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 26.8774 | 11.8006 | 16.2533 | 16.2533 | 9.0809 | 27.0664 | 27.0664 | 1.6537 | 0.99302
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1500 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 20.1907 | 11.6154 | 16.3697 | 16.3697 | 8.6335 | 26.6207 | 26.6207 | 1.2334 | 0.75846
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1500 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 10.6249 | 11.6154 | 16.3697 | 16.3697 | 8.6335 | 26.6207 | 26.6207 | 0.64906 | 0.39912
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1500 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 27.0163 | 11.6154 | 16.3697 | 16.3697 | 8.6335 | 26.6207 | 26.6207 | 1.6504 | 1.0149
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1550 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 20.3202 | 11.4208 | 16.4607 | 16.4607 | 8.1506 | 25.97 | 25.97 | 1.2345 | 0.78245
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1550 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 10.6684 | 11.4208 | 16.4607 | 16.4607 | 8.1506 | 25.97 | 25.97 | 0.64812 | 0.4108
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1550 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 27.1513 | 11.4208 | 16.4607 | 16.4607 | 8.1506 | 25.97 | 25.97 | 1.6495 | 1.0455
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1600 | VCBB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 20.4465 | 11.216 | 16.5244 | 16.5244 | 7.626 | 25.083 | 25.083 | 1.2374 | 0.81515
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1600 | VCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 10.7108 | 11.216 | 16.5244 | 16.5244 | 7.626 | 25.083 | 25.083 | 0.64818 | 0.42701
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 500 | 1600 | HCB | 2.3907 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 27.2827 | 11.216 | 16.5244 | 16.5244 | 7.626 | 25.083 | 25.083 | 1.6511 | 1.0877
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 50 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 8.8097 |  |  |  | 14.483 | 1.23 | 1.23 |  | 7.1622
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 50 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 5.9983 |  |  |  | 14.483 | 1.23 | 1.23 |  | 4.8765
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 50 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 13.7082 |  |  |  | 14.483 | 1.23 | 1.23 |  | 11.1445
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 100 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 10.0883 |  |  |  | 14.4453 | 2.4537 | 2.4537 |  | 4.1115
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 100 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 6.5353 |  |  |  | 14.4453 | 2.4537 | 2.4537 |  | 2.6635
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 100 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 15.2201 |  |  |  | 14.4453 | 2.4537 | 2.4537 |  | 6.203
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 150 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 10.9202 |  |  |  | 14.3982 | 3.6685 | 3.6685 |  | 2.9767
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 150 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 6.8719 |  |  |  | 14.3982 | 3.6685 | 3.6685 |  | 1.8732
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 150 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 16.182 |  |  |  | 14.3982 | 3.6685 | 3.6685 |  | 4.411
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 200 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 11.5517 | 12.8844 | 19.836 | 19.836 | 14.3415 | 4.8721 | 4.8721 | 0.58236 | 2.371
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 200 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 7.1214 | 12.8844 | 19.836 | 19.836 | 14.3415 | 4.8721 | 4.8721 | 0.35902 | 1.4617
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 200 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 16.9018 | 12.8844 | 19.836 | 19.836 | 14.3415 | 4.8721 | 4.8721 | 0.85208 | 3.4691
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 250 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 12.0664 | 14.0648 | 9.6866 | 9.6866 | 14.2752 | 6.062 | 6.062 | 1.2457 | 1.9905
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 250 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 7.3214 | 14.0648 | 9.6866 | 9.6866 | 14.2752 | 6.062 | 6.062 | 0.75582 | 1.2077
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 250 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 17.4824 | 14.0648 | 9.6866 | 9.6866 | 14.2752 | 6.062 | 6.062 | 1.8048 | 2.8839
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 300 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 12.5038 | 14.1679 | 7.9107 | 7.9107 | 14.1994 | 7.2357 | 7.2357 | 1.5806 | 1.7281
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 300 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 7.4889 | 14.1679 | 7.9107 | 7.9107 | 14.1994 | 7.2357 | 7.2357 | 0.94669 | 1.035
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 300 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 17.9718 | 14.1679 | 7.9107 | 7.9107 | 14.1994 | 7.2357 | 7.2357 | 2.2719 | 2.4838
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 350 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 12.886 | 14.1544 | 7.7904 | 7.7904 | 14.1136 | 8.3907 | 8.3907 | 1.6541 | 1.5357
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 350 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 7.6337 | 14.1544 | 7.7904 | 7.7904 | 14.1136 | 8.3907 | 8.3907 | 0.97989 | 0.90978
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 350 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 18.3965 | 14.1544 | 7.7904 | 7.7904 | 14.1136 | 8.3907 | 8.3907 | 2.3614 | 2.1925
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 400 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 13.2264 | 14.1127 | 8.0495 | 8.0495 | 14.0181 | 9.5245 | 9.5245 | 1.6431 | 1.3887
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 400 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 7.7614 | 14.1127 | 8.0495 | 8.0495 | 14.0181 | 9.5245 | 9.5245 | 0.9642 | 0.81489
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 400 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 18.7725 | 14.1127 | 8.0495 | 8.0495 | 14.0181 | 9.5245 | 9.5245 | 2.3321 | 1.971
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 450 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 13.5342 | 14.0595 | 8.4102 | 8.4102 | 13.9124 | 10.6343 | 10.6343 | 1.6093 | 1.2727
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 450 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 7.8758 | 14.0595 | 8.4102 | 8.4102 | 13.9124 | 10.6343 | 10.6343 | 0.93646 | 0.74061
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 450 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 19.1107 | 14.0595 | 8.4102 | 8.4102 | 13.9124 | 10.6343 | 10.6343 | 2.2723 | 1.7971
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 500 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 13.8155 | 13.9992 | 8.7979 | 8.7979 | 13.7965 | 11.7174 | 11.7174 | 1.5703 | 1.1791
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 500 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 7.9797 | 13.9992 | 8.7979 | 8.7979 | 13.7965 | 11.7174 | 11.7174 | 0.907 | 0.68101
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 500 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 19.4184 | 13.9992 | 8.7979 | 8.7979 | 13.7965 | 11.7174 | 11.7174 | 2.2072 | 1.6572
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 550 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 14.075 | 13.9333 | 9.189 | 9.189 | 13.6699 | 12.771 | 12.771 | 1.5317 | 1.1021
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 550 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 8.0748 | 13.9333 | 9.189 | 9.189 | 13.6699 | 12.771 | 12.771 | 0.87875 | 0.63228
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 550 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 19.7011 | 13.9333 | 9.189 | 9.189 | 13.6699 | 12.771 | 12.771 | 2.144 | 1.5426
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 600 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 14.3161 | 13.8624 | 9.5748 | 9.5748 | 13.5329 | 13.7923 | 13.7923 | 1.4952 | 1.038
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 600 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 8.1626 | 13.8624 | 9.5748 | 9.5748 | 13.5329 | 13.7923 | 13.7923 | 0.85252 | 0.59182
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 600 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 19.9629 | 13.8624 | 9.5748 | 9.5748 | 13.5329 | 13.7923 | 13.7923 | 2.0849 | 1.4474
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 650 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 14.5416 | 13.7867 | 9.9516 | 9.9516 | 13.3848 | 14.7782 | 14.7782 | 1.4612 | 0.98399
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 650 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 8.2443 | 13.7867 | 9.9516 | 9.9516 | 13.3848 | 14.7782 | 14.7782 | 0.82844 | 0.55787
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 650 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 20.2068 | 13.7867 | 9.9516 | 9.9516 | 13.3848 | 14.7782 | 14.7782 | 2.0305 | 1.3673
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 700 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 14.7535 | 13.7058 | 10.3175 | 10.3175 | 13.2257 | 15.7259 | 15.7259 | 1.43 | 0.93817
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 700 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 8.3207 | 13.7058 | 10.3175 | 10.3175 | 13.2257 | 15.7259 | 15.7259 | 0.80647 | 0.52911
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 700 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 20.4353 | 13.7058 | 10.3175 | 10.3175 | 13.2257 | 15.7259 | 15.7259 | 1.9807 | 1.2995
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 750 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 14.9535 | 13.62 | 10.6715 | 10.6715 | 13.0548 | 16.6315 | 16.6315 | 1.4013 | 0.89911
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 750 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 8.3924 | 13.62 | 10.6715 | 10.6715 | 13.0548 | 16.6315 | 16.6315 | 0.78644 | 0.50461
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 750 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 20.6504 | 13.62 | 10.6715 | 10.6715 | 13.0548 | 16.6315 | 16.6315 | 1.9351 | 1.2416
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 800 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 15.1431 | 13.5293 | 11.0131 | 11.0131 | 12.8719 | 17.4918 | 17.4918 | 1.375 | 0.86572
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 800 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 8.4601 | 13.5293 | 11.0131 | 11.0131 | 12.8719 | 17.4918 | 17.4918 | 0.76819 | 0.48366
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 800 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 20.8536 | 13.5293 | 11.0131 | 11.0131 | 12.8719 | 17.4918 | 17.4918 | 1.8935 | 1.1922
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 850 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 15.3234 | 13.4332 | 11.3416 | 11.3416 | 12.6763 | 18.3028 | 18.3028 | 1.3511 | 0.83721
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 850 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 8.5242 | 13.4332 | 11.3416 | 11.3416 | 12.6763 | 18.3028 | 18.3028 | 0.75159 | 0.46573
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 850 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 21.0464 | 13.4332 | 11.3416 | 11.3416 | 12.6763 | 18.3028 | 18.3028 | 1.8557 | 1.1499
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 900 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 15.4953 | 13.3317 | 11.6566 | 11.6566 | 12.4681 | 19.0612 | 19.0612 | 1.3293 | 0.81292
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 900 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 8.5851 | 13.3317 | 11.6566 | 11.6566 | 12.4681 | 19.0612 | 19.0612 | 0.7365 | 0.4504
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 900 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 21.2299 | 13.3317 | 11.6566 | 11.6566 | 12.4681 | 19.0612 | 19.0612 | 1.8213 | 1.1138
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 950 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 15.6596 | 13.2248 | 11.9578 | 11.9578 | 12.2464 | 19.7625 | 19.7625 | 1.3096 | 0.79239
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 950 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 8.6431 | 13.2248 | 11.9578 | 11.9578 | 12.2464 | 19.7625 | 19.7625 | 0.7228 | 0.43735
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 950 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 21.4049 | 13.2248 | 11.9578 | 11.9578 | 12.2464 | 19.7625 | 19.7625 | 1.79 | 1.0831
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1000 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 15.8172 | 13.1122 | 12.2447 | 12.2447 | 12.0106 | 20.4022 | 20.4022 | 1.2918 | 0.77527
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1000 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 8.6985 | 13.1122 | 12.2447 | 12.2447 | 12.0106 | 20.4022 | 20.4022 | 0.71039 | 0.42635
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1000 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 21.5722 | 13.1122 | 12.2447 | 12.2447 | 12.0106 | 20.4022 | 20.4022 | 1.7618 | 1.0573
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1050 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 15.9685 | 12.9937 | 12.5169 | 12.5169 | 11.76 | 20.9753 | 20.9753 | 1.2758 | 0.7613
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1050 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 8.7515 | 12.9937 | 12.5169 | 12.5169 | 11.76 | 20.9753 | 20.9753 | 0.69917 | 0.41723
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1050 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 21.7327 | 12.9937 | 12.5169 | 12.5169 | 11.76 | 20.9753 | 20.9753 | 1.7363 | 1.0361
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1100 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 16.1142 | 12.869 | 12.7739 | 12.7739 | 11.4936 | 21.4766 | 21.4766 | 1.2615 | 0.75031
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1100 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 8.8024 | 12.869 | 12.7739 | 12.7739 | 11.4936 | 21.4766 | 21.4766 | 0.68909 | 0.40986
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1100 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 21.8867 | 12.869 | 12.7739 | 12.7739 | 11.4936 | 21.4766 | 21.4766 | 1.7134 | 1.0191
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1150 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 16.2546 | 12.7378 | 13.0152 | 13.0152 | 11.2105 | 21.9 | 21.9 | 1.2489 | 0.74222
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1150 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 8.8512 | 12.7378 | 13.0152 | 13.0152 | 11.2105 | 21.9 | 21.9 | 0.68007 | 0.40417
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1150 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 22.035 | 12.7378 | 13.0152 | 13.0152 | 11.2105 | 21.9 | 21.9 | 1.693 | 1.0062
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1200 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 16.3901 | 12.6001 | 13.2402 | 13.2402 | 10.9095 | 22.2386 | 22.2386 | 1.2379 | 0.73701
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1200 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 8.8983 | 12.6001 | 13.2402 | 13.2402 | 10.9095 | 22.2386 | 22.2386 | 0.67207 | 0.40013
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1200 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 22.1779 | 12.6001 | 13.2402 | 13.2402 | 10.9095 | 22.2386 | 22.2386 | 1.675 | 0.99727
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1250 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 16.5212 | 12.4557 | 13.4486 | 13.4486 | 10.5894 | 22.4858 | 22.4858 | 1.2285 | 0.73474
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1250 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 8.9437 | 12.4557 | 13.4486 | 13.4486 | 10.5894 | 22.4858 | 22.4858 | 0.66503 | 0.39775
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1250 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 22.3159 | 12.4557 | 13.4486 | 13.4486 | 10.5894 | 22.4858 | 22.4858 | 1.6594 | 0.99245
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1300 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 16.6481 | 12.3036 | 13.639 | 13.639 | 10.2487 | 22.6331 | 22.6331 | 1.2206 | 0.73557
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1300 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 8.9875 | 12.3036 | 13.639 | 13.639 | 10.2487 | 22.6331 | 22.6331 | 0.65896 | 0.3971
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1300 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 22.4493 | 12.3036 | 13.639 | 13.639 | 10.2487 | 22.6331 | 22.6331 | 1.646 | 0.99188
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1350 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 16.7712 | 12.144 | 13.8112 | 13.8112 | 9.8851 | 22.6701 | 22.6701 | 1.2143 | 0.73979
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1350 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 9.0299 | 12.144 | 13.8112 | 13.8112 | 9.8851 | 22.6701 | 22.6701 | 0.65381 | 0.39832
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1350 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 22.5784 | 12.144 | 13.8112 | 13.8112 | 9.8851 | 22.6701 | 22.6701 | 1.6348 | 0.99596
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1400 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 16.8906 | 11.9768 | 13.9645 | 13.9645 | 9.4968 | 22.5864 | 22.5864 | 1.2095 | 0.74782
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1400 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 9.0709 | 11.9768 | 13.9645 | 13.9645 | 9.4968 | 22.5864 | 22.5864 | 0.64957 | 0.40161
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1400 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 22.7035 | 11.9768 | 13.9645 | 13.9645 | 9.4968 | 22.5864 | 22.5864 | 1.6258 | 1.0052
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1450 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 17.0067 | 11.8006 | 14.0972 | 14.0972 | 9.0809 | 22.3689 | 22.3689 | 1.2064 | 0.76028
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1450 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 9.1107 | 11.8006 | 14.0972 | 14.0972 | 9.0809 | 22.3689 | 22.3689 | 0.64628 | 0.40729
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1450 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 22.8249 | 11.8006 | 14.0972 | 14.0972 | 9.0809 | 22.3689 | 22.3689 | 1.6191 | 1.0204
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1500 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 17.1195 | 11.6154 | 14.2086 | 14.2086 | 8.6335 | 22.0006 | 22.0006 | 1.2049 | 0.77814
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1500 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 9.1493 | 11.6154 | 14.2086 | 14.2086 | 8.6335 | 22.0006 | 22.0006 | 0.64393 | 0.41586
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1500 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 22.9428 | 11.6154 | 14.2086 | 14.2086 | 8.6335 | 22.0006 | 22.0006 | 1.6147 | 1.0428
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1550 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 17.2294 | 11.4208 | 14.2976 | 14.2976 | 8.1506 | 21.4628 | 21.4628 | 1.2051 | 0.80276
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1550 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 9.1867 | 11.4208 | 14.2976 | 14.2976 | 8.1506 | 21.4628 | 21.4628 | 0.64254 | 0.42803
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1550 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 23.0574 | 11.4208 | 14.2976 | 14.2976 | 8.1506 | 21.4628 | 21.4628 | 1.6127 | 1.0743
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1600 | VCBB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 17.3365 | 11.216 | 14.3627 | 14.3627 | 7.626 | 20.7298 | 20.7298 | 1.2071 | 0.83631
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1600 | VCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 9.2232 | 11.216 | 14.3627 | 14.3627 | 7.626 | 20.7298 | 20.7298 | 0.64216 | 0.44492
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 550 | 1600 | HCB | 2.5644 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 23.1689 | 11.216 | 14.3627 | 14.3627 | 7.626 | 20.7298 | 20.7298 | 1.6131 | 1.1177
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 50 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 7.5773 |  |  |  | 14.483 | 1.0336 | 1.0336 |  | 7.3312
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 50 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 5.2329 |  |  |  | 14.483 | 1.0336 | 1.0336 |  | 5.0629
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 50 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 11.81 |  |  |  | 14.483 | 1.0336 | 1.0336 |  | 11.4264
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 100 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 8.6771 |  |  |  | 14.4453 | 2.0618 | 2.0618 |  | 4.2086
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 100 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 5.7014 |  |  |  | 14.4453 | 2.0618 | 2.0618 |  | 2.7653
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 100 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 13.1121 |  |  |  | 14.4453 | 2.0618 | 2.0618 |  | 6.3596
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 150 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 9.3928 |  |  |  | 14.3982 | 3.0826 | 3.0826 |  | 3.0471
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 150 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 5.995 |  |  |  | 14.3982 | 3.0826 | 3.0826 |  | 1.9448
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 150 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 13.9405 |  |  |  | 14.3982 | 3.0826 | 3.0826 |  | 4.5224
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 200 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 9.9359 | 12.8844 | 16.6418 | 16.6418 | 14.3415 | 4.0939 | 4.0939 | 0.59705 | 2.427
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 200 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 6.2127 | 12.8844 | 16.6418 | 16.6418 | 14.3415 | 4.0939 | 4.0939 | 0.37332 | 1.5176
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 200 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 14.5604 | 12.8844 | 16.6418 | 16.6418 | 14.3415 | 4.0939 | 4.0939 | 0.87493 | 3.5566
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 250 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 10.3787 | 14.0648 | 8.1745 | 8.1745 | 14.2752 | 5.0938 | 5.0938 | 1.2696 | 2.0375
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 250 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 6.3871 | 14.0648 | 8.1745 | 8.1745 | 14.2752 | 5.0938 | 5.0938 | 0.78135 | 1.2539
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 250 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 15.0605 | 14.0648 | 8.1745 | 8.1745 | 14.2752 | 5.0938 | 5.0938 | 1.8424 | 2.9567
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 300 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 10.755 | 14.1679 | 6.7068 | 6.7068 | 14.1994 | 6.08 | 6.08 | 1.6036 | 1.7689
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 300 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 6.5333 | 14.1679 | 6.7068 | 6.7068 | 14.1994 | 6.08 | 6.08 | 0.97413 | 1.0746
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 300 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 15.4819 | 14.1679 | 6.7068 | 6.7068 | 14.1994 | 6.08 | 6.08 | 2.3084 | 2.5464
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 350 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 11.0838 | 14.1544 | 6.6301 | 6.6301 | 14.1136 | 7.0505 | 7.0505 | 1.6717 | 1.572
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 350 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 6.6596 | 14.1544 | 6.6301 | 6.6301 | 14.1136 | 7.0505 | 7.0505 | 1.0044 | 0.94456
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 350 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 15.8476 | 14.1544 | 6.6301 | 6.6301 | 14.1136 | 7.0505 | 7.0505 | 2.3902 | 2.2477
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 400 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 11.3766 | 14.1127 | 6.8729 | 6.8729 | 14.0181 | 8.0032 | 8.0032 | 1.6553 | 1.4215
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 400 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 6.771 | 14.1127 | 6.8729 | 6.8729 | 14.0181 | 8.0032 | 8.0032 | 0.98517 | 0.84604
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 400 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 16.1715 | 14.1127 | 6.8729 | 6.8729 | 14.0181 | 8.0032 | 8.0032 | 2.3529 | 2.0206
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 450 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 11.6414 | 14.0595 | 7.201 | 7.201 | 13.9124 | 8.9357 | 8.9357 | 1.6166 | 1.3028
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 450 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 6.8709 | 14.0595 | 7.201 | 7.201 | 13.9124 | 8.9357 | 8.9357 | 0.95415 | 0.76892
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 450 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 16.4627 | 14.0595 | 7.201 | 7.201 | 13.9124 | 8.9357 | 8.9357 | 2.2862 | 1.8423
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 500 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 11.8834 | 13.9992 | 7.5516 | 7.5516 | 13.7965 | 9.8459 | 9.8459 | 1.5736 | 1.2069
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 500 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 6.9614 | 13.9992 | 7.5516 | 7.5516 | 13.7965 | 9.8459 | 9.8459 | 0.92185 | 0.70704
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 500 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 16.7277 | 13.9992 | 7.5516 | 7.5516 | 13.7965 | 9.8459 | 9.8459 | 2.2151 | 1.699
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 550 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 12.1066 | 13.9333 | 7.9046 | 7.9046 | 13.6699 | 10.7312 | 10.7312 | 1.5316 | 1.1282
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 550 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 7.0444 | 13.9333 | 7.9046 | 7.9046 | 13.6699 | 10.7312 | 10.7312 | 0.89118 | 0.65645
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 550 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 16.9712 | 13.9333 | 7.9046 | 7.9046 | 13.6699 | 10.7312 | 10.7312 | 2.147 | 1.5815
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 600 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 12.314 | 13.8624 | 8.2528 | 8.2528 | 13.5329 | 11.5894 | 11.5894 | 1.4921 | 1.0625
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 600 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 7.1211 | 13.8624 | 8.2528 | 8.2528 | 13.5329 | 11.5894 | 11.5894 | 0.86287 | 0.61445
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 600 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 17.1966 | 13.8624 | 8.2528 | 8.2528 | 13.5329 | 11.5894 | 11.5894 | 2.0837 | 1.4838
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 650 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 12.508 | 13.7867 | 8.593 | 8.593 | 13.3848 | 12.4178 | 12.4178 | 1.4556 | 1.0073
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 650 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 7.1923 | 13.7867 | 8.593 | 8.593 | 13.3848 | 12.4178 | 12.4178 | 0.837 | 0.57919
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 650 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 17.4067 | 13.7867 | 8.593 | 8.593 | 13.3848 | 12.4178 | 12.4178 | 2.0257 | 1.4017
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 700 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 12.6903 | 13.7058 | 8.9236 | 8.9236 | 13.2257 | 13.2141 | 13.2141 | 1.4221 | 0.96036
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 700 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 7.259 | 13.7058 | 8.9236 | 8.9236 | 13.2257 | 13.2141 | 13.2141 | 0.81346 | 0.54933
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 700 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 17.6034 | 13.7058 | 8.9236 | 8.9236 | 13.2257 | 13.2141 | 13.2141 | 1.9727 | 1.3322
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 750 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 12.8623 | 13.62 | 9.2438 | 9.2438 | 13.0548 | 13.9751 | 13.9751 | 1.3915 | 0.92038
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 750 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 7.3216 | 13.62 | 9.2438 | 9.2438 | 13.0548 | 13.9751 | 13.9751 | 0.79205 | 0.5239
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 750 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 17.7887 | 13.62 | 9.2438 | 9.2438 | 13.0548 | 13.9751 | 13.9751 | 1.9244 | 1.2729
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 800 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 13.0254 | 13.5293 | 9.5531 | 9.5531 | 12.8719 | 14.698 | 14.698 | 1.3635 | 0.8862
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 800 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 7.3806 | 13.5293 | 9.5531 | 9.5531 | 12.8719 | 14.698 | 14.698 | 0.77259 | 0.50215
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 800 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 17.9637 | 13.5293 | 9.5531 | 9.5531 | 12.8719 | 14.698 | 14.698 | 1.8804 | 1.2222
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 850 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 13.1805 | 13.4332 | 9.8509 | 9.8509 | 12.6763 | 15.3794 | 15.3794 | 1.338 | 0.85702
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 850 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 7.4365 | 13.4332 | 9.8509 | 9.8509 | 12.6763 | 15.3794 | 15.3794 | 0.75491 | 0.48354
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 850 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 18.1297 | 13.4332 | 9.8509 | 9.8509 | 12.6763 | 15.3794 | 15.3794 | 1.8404 | 1.1788
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 900 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 13.3284 | 13.3317 | 10.1368 | 10.1368 | 12.4681 | 16.0167 | 16.0167 | 1.3149 | 0.83216
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 900 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 7.4896 | 13.3317 | 10.1368 | 10.1368 | 12.4681 | 16.0167 | 16.0167 | 0.73886 | 0.46761
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 900 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 18.2877 | 13.3317 | 10.1368 | 10.1368 | 12.4681 | 16.0167 | 16.0167 | 1.8041 | 1.1418
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 950 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 13.4698 | 13.2248 | 10.4107 | 10.4107 | 12.2464 | 16.606 | 16.606 | 1.2938 | 0.81114
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 950 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 7.5402 | 13.2248 | 10.4107 | 10.4107 | 12.2464 | 16.606 | 16.606 | 0.72428 | 0.45407
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 950 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 18.4384 | 13.2248 | 10.4107 | 10.4107 | 12.2464 | 16.606 | 16.606 | 1.7711 | 1.1103
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1000 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 13.6053 | 13.1122 | 10.6719 | 10.6719 | 12.0106 | 17.1435 | 17.1435 | 1.2749 | 0.79361
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1000 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 7.5885 | 13.1122 | 10.6719 | 10.6719 | 12.0106 | 17.1435 | 17.1435 | 0.71108 | 0.44265
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1000 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 18.5825 | 13.1122 | 10.6719 | 10.6719 | 12.0106 | 17.1435 | 17.1435 | 1.7413 | 1.0839
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1050 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 13.7355 | 12.9937 | 10.9203 | 10.9203 | 11.76 | 17.6251 | 17.6251 | 1.2578 | 0.77932
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1050 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 7.6348 | 12.9937 | 10.9203 | 10.9203 | 11.76 | 17.6251 | 17.6251 | 0.69914 | 0.43318
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1050 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 18.7207 | 12.9937 | 10.9203 | 10.9203 | 11.76 | 17.6251 | 17.6251 | 1.7143 | 1.0622
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1100 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 13.8608 | 12.869 | 11.1552 | 11.1552 | 11.4936 | 18.0463 | 18.0463 | 1.2425 | 0.76807
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1100 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 7.6792 | 12.869 | 11.1552 | 11.1552 | 11.4936 | 18.0463 | 18.0463 | 0.68839 | 0.42553
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1100 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 18.8534 | 12.869 | 11.1552 | 11.1552 | 11.4936 | 18.0463 | 18.0463 | 1.6901 | 1.0447
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1150 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 13.9816 | 12.7378 | 11.3762 | 11.3762 | 11.2105 | 18.4021 | 18.4021 | 1.229 | 0.75978
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1150 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 7.7218 | 12.7378 | 11.3762 | 11.3762 | 11.2105 | 18.4021 | 18.4021 | 0.67877 | 0.41962
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1150 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 18.9811 | 12.7378 | 11.3762 | 11.3762 | 11.2105 | 18.4021 | 18.4021 | 1.6685 | 1.0315
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1200 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 14.0982 | 12.6001 | 11.583 | 11.583 | 10.9095 | 18.6866 | 18.6866 | 1.2171 | 0.75446
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1200 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 7.7629 | 12.6001 | 11.583 | 11.583 | 10.9095 | 18.6866 | 18.6866 | 0.6702 | 0.41543
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1200 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 19.1042 | 12.6001 | 11.583 | 11.583 | 10.9095 | 18.6866 | 18.6866 | 1.6493 | 1.0223
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1250 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 14.2109 | 12.4557 | 11.775 | 11.775 | 10.5894 | 18.8943 | 18.8943 | 1.2069 | 0.75213
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1250 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 7.8025 | 12.4557 | 11.775 | 11.775 | 10.5894 | 18.8943 | 18.8943 | 0.66263 | 0.41295
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1250 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 19.223 | 12.4557 | 11.775 | 11.775 | 10.5894 | 18.8943 | 18.8943 | 1.6325 | 1.0174
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1300 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 14.3201 | 12.3036 | 11.9511 | 11.9511 | 10.2487 | 19.0181 | 19.0181 | 1.1982 | 0.75298
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1300 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 7.8407 | 12.3036 | 11.9511 | 11.9511 | 10.2487 | 19.0181 | 19.0181 | 0.65606 | 0.41228
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1300 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 19.3378 | 12.3036 | 11.9511 | 11.9511 | 10.2487 | 19.0181 | 19.0181 | 1.6181 | 1.0168
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1350 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 14.426 | 12.144 | 12.1112 | 12.1112 | 9.8851 | 19.0491 | 19.0491 | 1.1911 | 0.7573
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1350 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 7.8777 | 12.144 | 12.1112 | 12.1112 | 9.8851 | 19.0491 | 19.0491 | 0.65044 | 0.41354
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1350 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 19.449 | 12.144 | 12.1112 | 12.1112 | 9.8851 | 19.0491 | 19.0491 | 1.6059 | 1.021
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1400 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 14.5287 | 11.9768 | 12.2545 | 12.2545 | 9.4968 | 18.9788 | 18.9788 | 1.1856 | 0.76552
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1400 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 7.9134 | 11.9768 | 12.2545 | 12.2545 | 9.4968 | 18.9788 | 18.9788 | 0.64576 | 0.41696
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1400 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 19.5567 | 11.9768 | 12.2545 | 12.2545 | 9.4968 | 18.9788 | 18.9788 | 1.5959 | 1.0305
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1450 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 14.6286 | 11.8006 | 12.3796 | 12.3796 | 9.0809 | 18.7961 | 18.7961 | 1.1817 | 0.77828
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1450 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 7.9481 | 11.8006 | 12.3796 | 12.3796 | 9.0809 | 18.7961 | 18.7961 | 0.64204 | 0.42286
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1450 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 19.6613 | 11.8006 | 12.3796 | 12.3796 | 9.0809 | 18.7961 | 18.7961 | 1.5882 | 1.046
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1500 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 14.7257 | 11.6154 | 12.4857 | 12.4857 | 8.6335 | 18.4866 | 18.4866 | 1.1794 | 0.79656
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1500 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 7.9818 | 11.6154 | 12.4857 | 12.4857 | 8.6335 | 18.4866 | 18.4866 | 0.63928 | 0.43176
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1500 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 19.7628 | 11.6154 | 12.4857 | 12.4857 | 8.6335 | 18.4866 | 18.4866 | 1.5828 | 1.069
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1550 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 14.8202 | 11.4208 | 12.572 | 12.572 | 8.1506 | 18.0347 | 18.0347 | 1.1788 | 0.82176
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1550 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 8.0145 | 11.4208 | 12.572 | 12.572 | 8.1506 | 18.0347 | 18.0347 | 0.63749 | 0.44439
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1550 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 19.8615 | 11.4208 | 12.572 | 12.572 | 8.1506 | 18.0347 | 18.0347 | 1.5798 | 1.1013
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1600 | VCBB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 14.9123 | 11.216 | 12.637 | 12.637 | 7.626 | 17.4188 | 17.4188 | 1.18 | 0.85611
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1600 | VCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 8.0463 | 11.216 | 12.637 | 12.637 | 7.626 | 17.4188 | 17.4188 | 0.63672 | 0.46193
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 600 | 1600 | HCB | 2.7143 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 19.9576 | 11.216 | 12.637 | 12.637 | 7.626 | 17.4188 | 17.4188 | 1.5793 | 1.1458
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 50 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 6.5965 |  |  |  | 14.483 | 0.88068 | 0.88068 |  | 7.4902
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 50 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 4.6154 |  |  |  | 14.483 | 0.88068 | 0.88068 |  | 5.2407
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 50 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 10.2969 |  |  |  | 14.483 | 0.88068 | 0.88068 |  | 11.6921
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 100 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 7.554 |  |  |  | 14.4453 | 1.7568 | 1.7568 |  | 4.2999
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 100 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 5.0285 |  |  |  | 14.4453 | 1.7568 | 1.7568 |  | 2.8624
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 100 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 11.4318 |  |  |  | 14.4453 | 1.7568 | 1.7568 |  | 6.5073
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 150 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 8.1771 |  |  |  | 14.3982 | 2.6266 | 2.6266 |  | 3.1132
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 150 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 5.2876 |  |  |  | 14.3982 | 2.6266 | 2.6266 |  | 2.0131
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 150 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 12.1539 |  |  |  | 14.3982 | 2.6266 | 2.6266 |  | 4.6273
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 200 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 8.65 | 12.8844 | 14.1597 | 14.1597 | 14.3415 | 3.4883 | 3.4883 | 0.61089 | 2.4797
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 200 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 5.4796 | 12.8844 | 14.1597 | 14.1597 | 14.3415 | 3.4883 | 3.4883 | 0.38698 | 1.5708
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 200 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 12.6941 | 12.8844 | 14.1597 | 14.1597 | 14.3415 | 3.4883 | 3.4883 | 0.8965 | 3.6391
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 250 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 9.0355 | 14.0648 | 6.9929 | 6.9929 | 14.2752 | 4.3402 | 4.3402 | 1.2921 | 2.0818
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 250 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 5.6334 | 14.0648 | 6.9929 | 6.9929 | 14.2752 | 4.3402 | 4.3402 | 0.80559 | 1.2979
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 250 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 13.13 | 14.0648 | 6.9929 | 6.9929 | 14.2752 | 4.3402 | 4.3402 | 1.8776 | 3.0252
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 300 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 9.3631 | 14.1679 | 5.7619 | 5.7619 | 14.1994 | 5.1806 | 5.1806 | 1.625 | 1.8073
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 300 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 5.7623 | 14.1679 | 5.7619 | 5.7619 | 14.1994 | 5.1806 | 5.1806 | 1.0001 | 1.1123
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 300 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 13.4973 | 14.1679 | 5.7619 | 5.7619 | 14.1994 | 5.1806 | 5.1806 | 2.3425 | 2.6054
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 350 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 9.6494 | 14.1544 | 5.716 | 5.716 | 14.1136 | 6.0076 | 6.0076 | 1.6881 | 1.6062
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 350 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 5.8737 | 14.1544 | 5.716 | 5.716 | 14.1136 | 6.0076 | 6.0076 | 1.0276 | 0.97772
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 350 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 13.816 | 14.1544 | 5.716 | 5.716 | 14.1136 | 6.0076 | 6.0076 | 2.4171 | 2.2998
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 400 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 9.9044 | 14.1127 | 5.9431 | 5.9431 | 14.0181 | 6.8193 | 6.8193 | 1.6665 | 1.4524
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 400 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 5.972 | 14.1127 | 5.9431 | 5.9431 | 14.0181 | 6.8193 | 6.8193 | 1.0049 | 0.87574
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 400 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 14.0983 | 14.1127 | 5.9431 | 5.9431 | 14.0181 | 6.8193 | 6.8193 | 2.3722 | 2.0674
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 450 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 10.1348 | 14.0595 | 6.2428 | 6.2428 | 13.9124 | 7.6139 | 7.6139 | 1.6234 | 1.3311
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 450 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 6.06 | 14.0595 | 6.2428 | 6.2428 | 13.9124 | 7.6139 | 7.6139 | 0.97071 | 0.79592
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 450 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 14.3521 | 14.0595 | 6.2428 | 6.2428 | 13.9124 | 7.6139 | 7.6139 | 2.299 | 1.885
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 500 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 10.3455 | 13.9992 | 6.5616 | 6.5616 | 13.7965 | 8.3894 | 8.3894 | 1.5767 | 1.2332
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 500 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 6.1399 | 13.9992 | 6.5616 | 6.5616 | 13.7965 | 8.3894 | 8.3894 | 0.93573 | 0.73186
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 500 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 14.5831 | 13.9992 | 6.5616 | 6.5616 | 13.7965 | 8.3894 | 8.3894 | 2.2225 | 1.7383
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 550 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 10.5399 | 13.9333 | 6.8823 | 6.8823 | 13.6699 | 9.1437 | 9.1437 | 1.5315 | 1.1527
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 550 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 6.2131 | 13.9333 | 6.8823 | 6.8823 | 13.6699 | 9.1437 | 9.1437 | 0.90277 | 0.67949
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 550 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 14.7953 | 13.9333 | 6.8823 | 6.8823 | 13.6699 | 9.1437 | 9.1437 | 2.1498 | 1.6181
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 600 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 10.7205 | 13.8624 | 7.1985 | 7.1985 | 13.5329 | 9.875 | 9.875 | 1.4893 | 1.0856
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 600 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 6.2807 | 13.8624 | 7.1985 | 7.1985 | 13.5329 | 9.875 | 9.875 | 0.8725 | 0.63602
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 600 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 14.9918 | 13.8624 | 7.1985 | 7.1985 | 13.5329 | 9.875 | 9.875 | 2.0826 | 1.5182
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 650 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 10.8894 | 13.7867 | 7.5077 | 7.5077 | 13.3848 | 10.5809 | 10.5809 | 1.4504 | 1.0292
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 650 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 6.3436 | 13.7867 | 7.5077 | 7.5077 | 13.3848 | 10.5809 | 10.5809 | 0.84494 | 0.59953
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 650 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 15.1748 | 13.7867 | 7.5077 | 7.5077 | 13.3848 | 10.5809 | 10.5809 | 2.0212 | 1.4342
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 700 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 11.0481 | 13.7058 | 7.8083 | 7.8083 | 13.2257 | 11.2594 | 11.2594 | 1.4149 | 0.98124
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 700 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 6.4023 | 13.7058 | 7.8083 | 7.8083 | 13.2257 | 11.2594 | 11.2594 | 0.81994 | 0.56862
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 700 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 15.3463 | 13.7058 | 7.8083 | 7.8083 | 13.2257 | 11.2594 | 11.2594 | 1.9654 | 1.363
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 750 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 11.1979 | 13.62 | 8.0997 | 8.0997 | 13.0548 | 11.9078 | 11.9078 | 1.3825 | 0.94039
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 750 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 6.4575 | 13.62 | 8.0997 | 8.0997 | 13.0548 | 11.9078 | 11.9078 | 0.79725 | 0.5423
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 750 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 15.5077 | 13.62 | 8.0997 | 8.0997 | 13.0548 | 11.9078 | 11.9078 | 1.9146 | 1.3023
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 800 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 11.3399 | 13.5293 | 8.3816 | 8.3816 | 12.8719 | 12.5237 | 12.5237 | 1.353 | 0.90548
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 800 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 6.5096 | 13.5293 | 8.3816 | 8.3816 | 12.8719 | 12.5237 | 12.5237 | 0.77666 | 0.51978
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 800 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 15.6603 | 13.5293 | 8.3816 | 8.3816 | 12.8719 | 12.5237 | 12.5237 | 1.8684 | 1.2505
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 850 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 11.4749 | 13.4332 | 8.6532 | 8.6532 | 12.6763 | 13.1044 | 13.1044 | 1.3261 | 0.87566
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 850 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 6.5589 | 13.4332 | 8.6532 | 8.6532 | 12.6763 | 13.1044 | 13.1044 | 0.75798 | 0.50051
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 850 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 15.805 | 13.4332 | 8.6532 | 8.6532 | 12.6763 | 13.1044 | 13.1044 | 1.8265 | 1.2061
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 900 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 11.6037 | 13.3317 | 8.9144 | 8.9144 | 12.4681 | 13.6473 | 13.6473 | 1.3017 | 0.85025
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 900 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 6.6058 | 13.3317 | 8.9144 | 8.9144 | 12.4681 | 13.6473 | 13.6473 | 0.74103 | 0.48403
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 900 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 15.9427 | 13.3317 | 8.9144 | 8.9144 | 12.4681 | 13.6473 | 13.6473 | 1.7884 | 1.1682
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 950 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 11.7268 | 13.2248 | 9.1648 | 9.1648 | 12.2464 | 14.1495 | 14.1495 | 1.2795 | 0.82878
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 950 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 6.6504 | 13.2248 | 9.1648 | 9.1648 | 12.2464 | 14.1495 | 14.1495 | 0.72564 | 0.47001
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 950 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 16.074 | 13.2248 | 9.1648 | 9.1648 | 12.2464 | 14.1495 | 14.1495 | 1.7539 | 1.136
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1000 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 11.8448 | 13.1122 | 9.4041 | 9.4041 | 12.0106 | 14.6075 | 14.6075 | 1.2595 | 0.81088
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1000 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 6.693 | 13.1122 | 9.4041 | 9.4041 | 12.0106 | 14.6075 | 14.6075 | 0.71171 | 0.45819
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1000 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 16.1996 | 13.1122 | 9.4041 | 9.4041 | 12.0106 | 14.6075 | 14.6075 | 1.7226 | 1.109
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1050 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 11.9582 | 12.9937 | 9.632 | 9.632 | 11.76 | 15.0178 | 15.0178 | 1.2415 | 0.79627
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1050 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 6.7338 | 12.9937 | 9.632 | 9.632 | 11.76 | 15.0178 | 15.0178 | 0.69911 | 0.44839
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1050 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 16.32 | 12.9937 | 9.632 | 9.632 | 11.76 | 15.0178 | 15.0178 | 1.6944 | 1.0867
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1100 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 12.0673 | 12.869 | 9.8479 | 9.8479 | 11.4936 | 15.3768 | 15.3768 | 1.2254 | 0.78477
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1100 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 6.7729 | 12.869 | 9.8479 | 9.8479 | 11.4936 | 15.3768 | 15.3768 | 0.68776 | 0.44047
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1100 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 16.4357 | 12.869 | 9.8479 | 9.8479 | 11.4936 | 15.3768 | 15.3768 | 1.669 | 1.0689
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1150 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 12.1724 | 12.7378 | 10.0515 | 10.0515 | 11.2105 | 15.6799 | 15.6799 | 1.211 | 0.77631
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1150 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 6.8106 | 12.7378 | 10.0515 | 10.0515 | 11.2105 | 15.6799 | 15.6799 | 0.67757 | 0.43435
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1150 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 16.547 | 12.7378 | 10.0515 | 10.0515 | 11.2105 | 15.6799 | 15.6799 | 1.6462 | 1.0553
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1200 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 12.274 | 12.6001 | 10.2423 | 10.2423 | 10.9095 | 15.9223 | 15.9223 | 1.1984 | 0.77087
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1200 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 6.8468 | 12.6001 | 10.2423 | 10.2423 | 10.9095 | 15.9223 | 15.9223 | 0.66848 | 0.43001
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1200 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 16.6543 | 12.6001 | 10.2423 | 10.2423 | 10.9095 | 15.9223 | 15.9223 | 1.626 | 1.046
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1250 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 12.3722 | 12.4557 | 10.42 | 10.42 | 10.5894 | 16.0993 | 16.0993 | 1.1873 | 0.76849
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1250 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 6.8817 | 12.4557 | 10.42 | 10.42 | 10.5894 | 16.0993 | 16.0993 | 0.66043 | 0.42745
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1250 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 16.7578 | 12.4557 | 10.42 | 10.42 | 10.5894 | 16.0993 | 16.0993 | 1.6082 | 1.0409
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1300 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 12.4672 | 12.3036 | 10.5836 | 10.5836 | 10.2487 | 16.2048 | 16.2048 | 1.178 | 0.76936
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1300 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 6.9154 | 12.3036 | 10.5836 | 10.5836 | 10.2487 | 16.2048 | 16.2048 | 0.65341 | 0.42675
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1300 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 16.8579 | 12.3036 | 10.5836 | 10.5836 | 10.2487 | 16.2048 | 16.2048 | 1.5928 | 1.0403
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1350 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 12.5594 | 12.144 | 10.7328 | 10.7328 | 9.8851 | 16.2312 | 16.2312 | 1.1702 | 0.77378
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1350 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 6.948 | 12.144 | 10.7328 | 10.7328 | 9.8851 | 16.2312 | 16.2312 | 0.64736 | 0.42806
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1350 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 16.9548 | 12.144 | 10.7328 | 10.7328 | 9.8851 | 16.2312 | 16.2312 | 1.5797 | 1.0446
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1400 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 12.6489 | 11.9768 | 10.867 | 10.867 | 9.4968 | 16.1713 | 16.1713 | 1.164 | 0.78218
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1400 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 6.9796 | 11.9768 | 10.867 | 10.867 | 9.4968 | 16.1713 | 16.1713 | 0.64227 | 0.4316
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1400 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 17.0487 | 11.9768 | 10.867 | 10.867 | 9.4968 | 16.1713 | 16.1713 | 1.5688 | 1.0543
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1450 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 12.7358 | 11.8006 | 10.9849 | 10.9849 | 9.0809 | 16.0156 | 16.0156 | 1.1594 | 0.79521
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1450 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 7.0102 | 11.8006 | 10.9849 | 10.9849 | 9.0809 | 16.0156 | 16.0156 | 0.63816 | 0.43771
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1450 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 17.1398 | 11.8006 | 10.9849 | 10.9849 | 9.0809 | 16.0156 | 16.0156 | 1.5603 | 1.0702
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1500 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 12.8203 | 11.6154 | 11.0859 | 11.0859 | 8.6335 | 15.7519 | 15.7519 | 1.1565 | 0.81389
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1500 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 7.0399 | 11.6154 | 11.0859 | 11.0859 | 8.6335 | 15.7519 | 15.7519 | 0.63503 | 0.44692
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1500 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 17.2283 | 11.6154 | 11.0859 | 11.0859 | 8.6335 | 15.7519 | 15.7519 | 1.5541 | 1.0937
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1550 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 12.9026 | 11.4208 | 11.1691 | 11.1691 | 8.1506 | 15.3668 | 15.3668 | 1.1552 | 0.83964
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1550 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 7.0687 | 11.4208 | 11.1691 | 11.1691 | 8.1506 | 15.3668 | 15.3668 | 0.63288 | 0.46
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1550 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 17.3143 | 11.4208 | 11.1691 | 11.1691 | 8.1506 | 15.3668 | 15.3668 | 1.5502 | 1.1267
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1600 | VCBB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 12.9828 | 11.216 | 11.2333 | 11.2333 | 7.626 | 14.842 | 14.842 | 1.1557 | 0.87473
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1600 | VCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 7.0967 | 11.216 | 11.2333 | 11.2333 | 7.626 | 14.842 | 14.842 | 0.63176 | 0.47815
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 650 | 1600 | HCB | 2.8438 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 17.398 | 11.216 | 11.2333 | 11.2333 | 7.626 | 14.842 | 14.842 | 1.5488 | 1.1722
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 50 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 5.8019 |  |  |  | 14.483 | 0.75936 | 0.75936 |  | 7.6406
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 50 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 4.1088 |  |  |  | 14.483 | 0.75936 | 0.75936 |  | 5.4109
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 50 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 9.0694 |  |  |  | 14.483 | 0.75936 | 0.75936 |  | 11.9435
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 100 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 6.6442 |  |  |  | 14.4453 | 1.5148 | 1.5148 |  | 4.3863
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 100 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 4.4766 |  |  |  | 14.4453 | 1.5148 | 1.5148 |  | 2.9553
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 100 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 10.0687 |  |  |  | 14.4453 | 1.5148 | 1.5148 |  | 6.647
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 150 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 7.1923 |  |  |  | 14.3982 | 2.2647 | 2.2647 |  | 3.1758
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 150 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 4.7072 |  |  |  | 14.3982 | 2.2647 | 2.2647 |  | 2.0785
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 150 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 10.7045 |  |  |  | 14.3982 | 2.2647 | 2.2647 |  | 4.7266
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 200 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 7.6083 | 12.8844 | 12.1929 | 12.1929 | 14.3415 | 3.0078 | 3.0078 | 0.62399 | 2.5295
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 200 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 4.8781 | 12.8844 | 12.1929 | 12.1929 | 14.3415 | 3.0078 | 3.0078 | 0.40008 | 1.6218
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 200 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 11.1802 | 12.8844 | 12.1929 | 12.1929 | 14.3415 | 3.0078 | 3.0078 | 0.91694 | 3.7171
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 250 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 7.9474 | 14.0648 | 6.0517 | 6.0517 | 14.2752 | 3.7423 | 3.7423 | 1.3133 | 2.1236
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 250 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 5.0151 | 14.0648 | 6.0517 | 6.0517 | 14.2752 | 3.7423 | 3.7423 | 0.82871 | 1.3401
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 250 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 11.564 | 14.0648 | 6.0517 | 6.0517 | 14.2752 | 3.7423 | 3.7423 | 1.9109 | 3.09
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 300 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 8.2356 | 14.1679 | 5.0061 | 5.0061 | 14.1994 | 4.467 | 4.467 | 1.6451 | 1.8437
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 300 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 5.1299 | 14.1679 | 5.0061 | 5.0061 | 14.1994 | 4.467 | 4.467 | 1.0247 | 1.1484
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 300 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 11.8874 | 14.1679 | 5.0061 | 5.0061 | 14.1994 | 4.467 | 4.467 | 2.3746 | 2.6612
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 350 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 8.4874 | 14.1544 | 4.9825 | 4.9825 | 14.1136 | 5.18 | 5.18 | 1.7034 | 1.6385
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 350 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 5.229 | 14.1544 | 4.9825 | 4.9825 | 14.1136 | 5.18 | 5.18 | 1.0495 | 1.0095
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 350 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 12.1681 | 14.1544 | 4.9825 | 4.9825 | 14.1136 | 5.18 | 5.18 | 2.4422 | 2.3491
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 400 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 8.7117 | 14.1127 | 5.1947 | 5.1947 | 14.0181 | 5.8799 | 5.8799 | 1.677 | 1.4816
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 400 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 5.3165 | 14.1127 | 5.1947 | 5.1947 | 14.0181 | 5.8799 | 5.8799 | 1.0234 | 0.90417
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 400 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 12.4166 | 14.1127 | 5.1947 | 5.1947 | 14.0181 | 5.8799 | 5.8799 | 2.3902 | 2.1117
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 450 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 8.9145 | 14.0595 | 5.4698 | 5.4698 | 13.9124 | 6.565 | 6.565 | 1.6298 | 1.3579
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 450 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 5.3949 | 14.0595 | 5.4698 | 5.4698 | 13.9124 | 6.565 | 6.565 | 0.98631 | 0.82176
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 450 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 12.6401 | 14.0595 | 5.4698 | 5.4698 | 13.9124 | 6.565 | 6.565 | 2.3109 | 1.9254
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 500 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 9.0998 | 13.9992 | 5.7612 | 5.7612 | 13.7965 | 7.2337 | 7.2337 | 1.5795 | 1.258
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 500 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 5.466 | 13.9992 | 5.7612 | 5.7612 | 13.7965 | 7.2337 | 7.2337 | 0.94877 | 0.75563
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 500 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 12.8435 | 13.9992 | 5.7612 | 5.7612 | 13.7965 | 7.2337 | 7.2337 | 2.2293 | 1.7755
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 550 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 9.2708 | 13.9333 | 6.054 | 6.054 | 13.6699 | 7.8841 | 7.8841 | 1.5313 | 1.1759
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 550 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 5.5312 | 13.9333 | 6.054 | 6.054 | 13.6699 | 7.8841 | 7.8841 | 0.91364 | 0.70156
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 550 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 13.0303 | 13.9333 | 6.054 | 6.054 | 13.6699 | 7.8841 | 7.8841 | 2.1523 | 1.6527
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 600 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 9.4297 | 13.8624 | 6.3429 | 6.3429 | 13.5329 | 8.5147 | 8.5147 | 1.4867 | 1.1075
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 600 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 5.5913 | 13.8624 | 6.3429 | 6.3429 | 13.5329 | 8.5147 | 8.5147 | 0.88152 | 0.65667
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 600 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 13.2033 | 13.8624 | 6.3429 | 6.3429 | 13.5329 | 8.5147 | 8.5147 | 2.0816 | 1.5507
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 650 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 9.5782 | 13.7867 | 6.6254 | 6.6254 | 13.3848 | 9.1233 | 9.1233 | 1.4457 | 1.0499
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 650 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 5.6473 | 13.7867 | 6.6254 | 6.6254 | 13.3848 | 9.1233 | 9.1233 | 0.85237 | 0.619
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 650 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 13.3644 | 13.7867 | 6.6254 | 6.6254 | 13.3848 | 9.1233 | 9.1233 | 2.0171 | 1.4649
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 700 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 9.7178 | 13.7058 | 6.9004 | 6.9004 | 13.2257 | 9.7083 | 9.7083 | 1.4083 | 1.001
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 700 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 5.6996 | 13.7058 | 6.9004 | 6.9004 | 13.2257 | 9.7083 | 9.7083 | 0.82599 | 0.58708
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 700 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 13.5154 | 13.7058 | 6.9004 | 6.9004 | 13.2257 | 9.7083 | 9.7083 | 1.9587 | 1.3921
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 750 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 9.8496 | 13.62 | 7.1671 | 7.1671 | 13.0548 | 10.2674 | 10.2674 | 1.3743 | 0.95931
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 750 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 5.7487 | 13.62 | 7.1671 | 7.1671 | 13.0548 | 10.2674 | 10.2674 | 0.8021 | 0.5599
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 750 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 13.6576 | 13.62 | 7.1671 | 7.1671 | 13.0548 | 10.2674 | 10.2674 | 1.9056 | 1.3302
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 800 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 9.9745 | 13.5293 | 7.4254 | 7.4254 | 12.8719 | 10.7985 | 10.7985 | 1.3433 | 0.92369
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 800 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 5.7951 | 13.5293 | 7.4254 | 7.4254 | 12.8719 | 10.7985 | 10.7985 | 0.78045 | 0.53666
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 800 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 13.7919 | 13.5293 | 7.4254 | 7.4254 | 12.8719 | 10.7985 | 10.7985 | 1.8574 | 1.2772
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 850 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 10.0933 | 13.4332 | 7.6746 | 7.6746 | 12.6763 | 11.2992 | 11.2992 | 1.3152 | 0.89328
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 850 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 5.839 | 13.4332 | 7.6746 | 7.6746 | 12.6763 | 11.2992 | 11.2992 | 0.76083 | 0.51676
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 850 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 13.9193 | 13.4332 | 7.6746 | 7.6746 | 12.6763 | 11.2992 | 11.2992 | 1.8137 | 1.2319
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 900 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 10.2066 | 13.3317 | 7.9144 | 7.9144 | 12.4681 | 11.7674 | 11.7674 | 1.2896 | 0.86736
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 900 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 5.8807 | 13.3317 | 7.9144 | 7.9144 | 12.4681 | 11.7674 | 11.7674 | 0.74304 | 0.49975
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 900 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 14.0405 | 13.3317 | 7.9144 | 7.9144 | 12.4681 | 11.7674 | 11.7674 | 1.7741 | 1.1932
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 950 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 10.3149 | 13.2248 | 8.1447 | 8.1447 | 12.2464 | 12.2003 | 12.2003 | 1.2665 | 0.84546
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 950 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 5.9204 | 13.2248 | 8.1447 | 8.1447 | 12.2464 | 12.2003 | 12.2003 | 0.72691 | 0.48527
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 950 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 14.1562 | 13.2248 | 8.1447 | 8.1447 | 12.2464 | 12.2003 | 12.2003 | 1.7381 | 1.1603
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1000 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 10.4187 | 13.1122 | 8.365 | 8.365 | 12.0106 | 12.5952 | 12.5952 | 1.2455 | 0.82719
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1000 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 5.9584 | 13.1122 | 8.365 | 8.365 | 12.0106 | 12.5952 | 12.5952 | 0.7123 | 0.47307
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1000 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 14.2668 | 13.1122 | 8.365 | 8.365 | 12.0106 | 12.5952 | 12.5952 | 1.7055 | 1.1327
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1050 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 10.5184 | 12.9937 | 8.5751 | 8.5751 | 11.76 | 12.949 | 12.949 | 1.2266 | 0.81229
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1050 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 5.9947 | 12.9937 | 8.5751 | 8.5751 | 11.76 | 12.949 | 12.949 | 0.69908 | 0.46295
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1050 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 14.3728 | 12.9937 | 8.5751 | 8.5751 | 11.76 | 12.949 | 12.949 | 1.6761 | 1.11
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1100 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 10.6144 | 12.869 | 8.7745 | 8.7745 | 11.4936 | 13.2585 | 13.2585 | 1.2097 | 0.80057
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1100 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 6.0295 | 12.869 | 8.7745 | 8.7745 | 11.4936 | 13.2585 | 13.2585 | 0.68717 | 0.45477
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1100 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 14.4746 | 12.869 | 8.7745 | 8.7745 | 11.4936 | 13.2585 | 13.2585 | 1.6496 | 1.0917
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1150 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 10.7069 | 12.7378 | 8.9628 | 8.9628 | 11.2105 | 13.5199 | 13.5199 | 1.1946 | 0.79193
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1150 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 6.063 | 12.7378 | 8.9628 | 8.9628 | 11.2105 | 13.5199 | 13.5199 | 0.67646 | 0.44845
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1150 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 14.5726 | 12.7378 | 8.9628 | 8.9628 | 11.2105 | 13.5199 | 13.5199 | 1.6259 | 1.0779
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1200 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 10.7962 | 12.6001 | 9.1398 | 9.1398 | 10.9095 | 13.7289 | 13.7289 | 1.1812 | 0.78638
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1200 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 6.0953 | 12.6001 | 9.1398 | 9.1398 | 10.9095 | 13.7289 | 13.7289 | 0.66689 | 0.44397
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1200 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 14.6671 | 12.6001 | 9.1398 | 9.1398 | 10.9095 | 13.7289 | 13.7289 | 1.6048 | 1.0683
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1250 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 10.8826 | 12.4557 | 9.3049 | 9.3049 | 10.5894 | 13.8815 | 13.8815 | 1.1695 | 0.78396
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1250 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 6.1263 | 12.4557 | 9.3049 | 9.3049 | 10.5894 | 13.8815 | 13.8815 | 0.6584 | 0.44133
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1250 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 14.7582 | 12.4557 | 9.3049 | 9.3049 | 10.5894 | 13.8815 | 13.8815 | 1.5861 | 1.0632
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1300 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 10.9662 | 12.3036 | 9.4573 | 9.4573 | 10.2487 | 13.9725 | 13.9725 | 1.1595 | 0.78484
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1300 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 6.1564 | 12.3036 | 9.4573 | 9.4573 | 10.2487 | 13.9725 | 13.9725 | 0.65096 | 0.44061
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1300 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 14.8464 | 12.3036 | 9.4573 | 9.4573 | 10.2487 | 13.9725 | 13.9725 | 1.5698 | 1.0625
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1350 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 11.0473 | 12.144 | 9.5968 | 9.5968 | 9.8851 | 13.9953 | 13.9953 | 1.1511 | 0.78936
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1350 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 6.1854 | 12.144 | 9.5968 | 9.5968 | 9.8851 | 13.9953 | 13.9953 | 0.64452 | 0.44196
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1350 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 14.9317 | 12.144 | 9.5968 | 9.5968 | 9.8851 | 13.9953 | 13.9953 | 1.5559 | 1.0669
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1400 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 11.126 | 11.9768 | 9.7229 | 9.7229 | 9.4968 | 13.9436 | 13.9436 | 1.1443 | 0.79793
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1400 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 6.2135 | 11.9768 | 9.7229 | 9.7229 | 9.4968 | 13.9436 | 13.9436 | 0.63906 | 0.44562
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1400 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 15.0144 | 11.9768 | 9.7229 | 9.7229 | 9.4968 | 13.9436 | 13.9436 | 1.5442 | 1.0768
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1450 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 11.2024 | 11.8006 | 9.8342 | 9.8342 | 9.0809 | 13.8094 | 13.8094 | 1.1391 | 0.81122
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1450 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 6.2407 | 11.8006 | 9.8342 | 9.8342 | 9.0809 | 13.8094 | 13.8094 | 0.6346 | 0.45192
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1450 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 15.0946 | 11.8006 | 9.8342 | 9.8342 | 9.0809 | 13.8094 | 13.8094 | 1.5349 | 1.0931
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1500 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 11.2768 | 11.6154 | 9.9302 | 9.9302 | 8.6335 | 13.582 | 13.582 | 1.1356 | 0.83028
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1500 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 6.2672 | 11.6154 | 9.9302 | 9.9302 | 8.6335 | 13.582 | 13.582 | 0.63112 | 0.46143
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1500 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 15.1725 | 11.6154 | 9.9302 | 9.9302 | 8.6335 | 13.582 | 13.582 | 1.5279 | 1.1171
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1550 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 11.3492 | 11.4208 | 10.0103 | 10.0103 | 8.1506 | 13.25 | 13.25 | 1.1338 | 0.85654
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1550 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 6.2928 | 11.4208 | 10.0103 | 10.0103 | 8.1506 | 13.25 | 13.25 | 0.62864 | 0.47493
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1550 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 15.2482 | 11.4208 | 10.0103 | 10.0103 | 8.1506 | 13.25 | 13.25 | 1.5233 | 1.1508
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1600 | VCBB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 11.4197 | 11.216 | 10.0731 | 10.0731 | 7.626 | 12.7975 | 12.7975 | 1.1337 | 0.89235
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1600 | VCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 6.3178 | 11.216 | 10.0731 | 10.0731 | 7.626 | 12.7975 | 12.7975 | 0.6272 | 0.49368
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 700 | 1600 | HCB | 2.9556 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 15.3219 | 11.216 | 10.0731 | 10.0731 | 7.626 | 12.7975 | 12.7975 | 1.5211 | 1.1973
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 50 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 5.1485 |  |  |  | 14.483 | 0.66149 | 0.66149 |  | 7.7833
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 50 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 3.6873 |  |  |  | 14.483 | 0.66149 | 0.66149 |  | 5.5742
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 50 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 8.0586 |  |  |  | 14.483 | 0.66149 | 0.66149 |  | 12.1826
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 100 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 5.896 |  |  |  | 14.4453 | 1.3195 | 1.3195 |  | 4.4683
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 100 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 4.0174 |  |  |  | 14.4453 | 1.3195 | 1.3195 |  | 3.0445
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 100 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 8.9463 |  |  |  | 14.4453 | 1.3195 | 1.3195 |  | 6.7799
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 150 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 6.3824 |  |  |  | 14.3982 | 1.9728 | 1.9728 |  | 3.2351
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 150 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 4.2243 |  |  |  | 14.3982 | 1.9728 | 1.9728 |  | 2.1412
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 150 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 9.511 |  |  |  | 14.3982 | 1.9728 | 1.9728 |  | 4.821
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 200 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 6.7516 | 12.8844 | 10.6083 | 10.6083 | 14.3415 | 2.6201 | 2.6201 | 0.63645 | 2.5768
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 200 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 4.3777 | 12.8844 | 10.6083 | 10.6083 | 14.3415 | 2.6201 | 2.6201 | 0.41267 | 1.6708
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 200 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 9.9336 | 12.8844 | 10.6083 | 10.6083 | 14.3415 | 2.6201 | 2.6201 | 0.9364 | 3.7913
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 250 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 7.0525 | 14.0648 | 5.2897 | 5.2897 | 14.2752 | 3.26 | 3.26 | 1.3333 | 2.1634
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 250 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 4.5006 | 14.0648 | 5.2897 | 5.2897 | 14.2752 | 3.26 | 3.26 | 0.85082 | 1.3805
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 250 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 10.2745 | 14.0648 | 5.2897 | 5.2897 | 14.2752 | 3.26 | 3.26 | 1.9424 | 3.1517
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 300 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 7.3083 | 14.1679 | 4.3919 | 4.3919 | 14.1994 | 3.8912 | 3.8912 | 1.6641 | 1.8782
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 300 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 4.6036 | 14.1679 | 4.3919 | 4.3919 | 14.1994 | 3.8912 | 3.8912 | 1.0482 | 1.1831
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 300 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 10.5618 | 14.1679 | 4.3919 | 4.3919 | 14.1994 | 3.8912 | 3.8912 | 2.4048 | 2.7143
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 350 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 7.5318 | 14.1544 | 4.3844 | 4.3844 | 14.1136 | 4.5123 | 4.5123 | 1.7178 | 1.6692
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 350 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 4.6926 | 14.1544 | 4.3844 | 4.3844 | 14.1136 | 4.5123 | 4.5123 | 1.0703 | 1.0399
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 350 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 10.8111 | 14.1544 | 4.3844 | 4.3844 | 14.1136 | 4.5123 | 4.5123 | 2.4658 | 2.3959
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 400 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 7.7308 | 14.1127 | 4.5829 | 4.5829 | 14.0181 | 5.1221 | 5.1221 | 1.6869 | 1.5093
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 400 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 4.7711 | 14.1127 | 4.5829 | 4.5829 | 14.0181 | 5.1221 | 5.1221 | 1.0411 | 0.93147
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 400 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 11.0318 | 14.1127 | 4.5829 | 4.5829 | 14.0181 | 5.1221 | 5.1221 | 2.4072 | 2.1538
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 450 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 7.9108 | 14.0595 | 4.8363 | 4.8363 | 13.9124 | 5.7189 | 5.7189 | 1.6357 | 1.3833
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 450 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 4.8414 | 14.0595 | 4.8363 | 4.8363 | 13.9124 | 5.7189 | 5.7189 | 1.001 | 0.84657
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 450 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 11.2303 | 14.0595 | 4.8363 | 4.8363 | 13.9124 | 5.7189 | 5.7189 | 2.3221 | 1.9637
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 500 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 8.0753 | 13.9992 | 5.104 | 5.104 | 13.7965 | 6.3014 | 6.3014 | 1.5822 | 1.2815
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 500 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 4.9052 | 13.9992 | 5.104 | 5.104 | 13.7965 | 6.3014 | 6.3014 | 0.96107 | 0.77844
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 500 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 11.411 | 13.9992 | 5.104 | 5.104 | 13.7965 | 6.3014 | 6.3014 | 2.2357 | 1.8109
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 550 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 8.227 | 13.9333 | 5.3728 | 5.3728 | 13.6699 | 6.868 | 6.868 | 1.5312 | 1.1979
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 550 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 4.9637 | 13.9333 | 5.3728 | 5.3728 | 13.6699 | 6.868 | 6.868 | 0.92387 | 0.72274
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 550 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 11.5769 | 13.9333 | 5.3728 | 5.3728 | 13.6699 | 6.868 | 6.868 | 2.1547 | 1.6856
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 600 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 8.368 | 13.8624 | 5.638 | 5.638 | 13.5329 | 7.4172 | 7.4172 | 1.4842 | 1.1282
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 600 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 5.0177 | 13.8624 | 5.638 | 5.638 | 13.5329 | 7.4172 | 7.4172 | 0.88999 | 0.6765
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 600 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 11.7306 | 13.8624 | 5.638 | 5.638 | 13.5329 | 7.4172 | 7.4172 | 2.0806 | 1.5815
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 650 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 8.4999 | 13.7867 | 5.8975 | 5.8975 | 13.3848 | 7.9474 | 7.9474 | 1.4413 | 1.0695
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 650 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 5.0679 | 13.7867 | 5.8975 | 5.8975 | 13.3848 | 7.9474 | 7.9474 | 0.85934 | 0.63769
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 650 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 11.8737 | 13.7867 | 5.8975 | 5.8975 | 13.3848 | 7.9474 | 7.9474 | 2.0134 | 1.494
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 700 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 8.6238 | 13.7058 | 6.1502 | 6.1502 | 13.2257 | 8.457 | 8.457 | 1.4022 | 1.0197
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 700 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 5.1149 | 13.7058 | 6.1502 | 6.1502 | 13.2257 | 8.457 | 8.457 | 0.83166 | 0.60481
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 700 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 12.0079 | 13.7058 | 6.1502 | 6.1502 | 13.2257 | 8.457 | 8.457 | 1.9524 | 1.4199
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 750 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 8.7407 | 13.62 | 6.3957 | 6.3957 | 13.0548 | 8.9441 | 8.9441 | 1.3667 | 0.97727
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 750 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 5.159 | 13.62 | 6.3957 | 6.3957 | 13.0548 | 8.9441 | 8.9441 | 0.80663 | 0.57681
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 750 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 12.1341 | 13.62 | 6.3957 | 6.3957 | 13.0548 | 8.9441 | 8.9441 | 1.8972 | 1.3567
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 800 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 8.8516 | 13.5293 | 6.6335 | 6.6335 | 12.8719 | 9.4067 | 9.4067 | 1.3344 | 0.94099
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 800 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 5.2006 | 13.5293 | 6.6335 | 6.6335 | 12.8719 | 9.4067 | 9.4067 | 0.78399 | 0.55286
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 800 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 12.2534 | 13.5293 | 6.6335 | 6.6335 | 12.8719 | 9.4067 | 9.4067 | 1.8472 | 1.3026
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 850 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 8.957 | 13.4332 | 6.8632 | 6.8632 | 12.6763 | 9.8428 | 9.8428 | 1.3051 | 0.91
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 850 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 5.24 | 13.4332 | 6.8632 | 6.8632 | 12.6763 | 9.8428 | 9.8428 | 0.76349 | 0.53237
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 850 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 12.3666 | 13.4332 | 6.8632 | 6.8632 | 12.6763 | 9.8428 | 9.8428 | 1.8019 | 1.2564
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 900 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 9.0575 | 13.3317 | 7.0845 | 7.0845 | 12.4681 | 10.2507 | 10.2507 | 1.2785 | 0.8836
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 900 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 5.2774 | 13.3317 | 7.0845 | 7.0845 | 12.4681 | 10.2507 | 10.2507 | 0.74492 | 0.51484
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 900 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 12.4743 | 13.3317 | 7.0845 | 7.0845 | 12.4681 | 10.2507 | 10.2507 | 1.7608 | 1.2169
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 950 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 9.1537 | 13.2248 | 7.2973 | 7.2973 | 12.2464 | 10.6278 | 10.6278 | 1.2544 | 0.86129
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 950 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 5.3131 | 13.2248 | 7.2973 | 7.2973 | 12.2464 | 10.6278 | 10.6278 | 0.72809 | 0.49992
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 950 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 12.577 | 13.2248 | 7.2973 | 7.2973 | 12.2464 | 10.6278 | 10.6278 | 1.7235 | 1.1834
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1000 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 9.2458 | 13.1122 | 7.5011 | 7.5011 | 12.0106 | 10.9718 | 10.9718 | 1.2326 | 0.84268
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1000 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 5.3471 | 13.1122 | 7.5011 | 7.5011 | 12.0106 | 10.9718 | 10.9718 | 0.71285 | 0.48735
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1000 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 12.6752 | 13.1122 | 7.5011 | 7.5011 | 12.0106 | 10.9718 | 10.9718 | 1.6898 | 1.1553
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1050 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 9.3343 | 12.9937 | 7.6957 | 7.6957 | 11.76 | 11.2801 | 11.2801 | 1.2129 | 0.8275
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1050 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 5.3797 | 12.9937 | 7.6957 | 7.6957 | 11.76 | 11.2801 | 11.2801 | 0.69906 | 0.47692
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1050 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 12.7694 | 12.9937 | 7.6957 | 7.6957 | 11.76 | 11.2801 | 11.2801 | 1.6593 | 1.132
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1100 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 9.4194 | 12.869 | 7.8806 | 7.8806 | 11.4936 | 11.5497 | 11.5497 | 1.1953 | 0.81556
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1100 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 5.411 | 12.869 | 7.8806 | 7.8806 | 11.4936 | 11.5497 | 11.5497 | 0.68662 | 0.4685
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1100 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 12.8599 | 12.869 | 7.8806 | 7.8806 | 11.4936 | 11.5497 | 11.5497 | 1.6318 | 1.1134
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1150 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 9.5015 | 12.7378 | 8.0556 | 8.0556 | 11.2105 | 11.7773 | 11.7773 | 1.1795 | 0.80677
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1150 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 5.441 | 12.7378 | 8.0556 | 8.0556 | 11.2105 | 11.7773 | 11.7773 | 0.67543 | 0.46199
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1150 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 12.9469 | 12.7378 | 8.0556 | 8.0556 | 11.2105 | 11.7773 | 11.7773 | 1.6072 | 1.0993
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1200 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 9.5808 | 12.6001 | 8.2203 | 8.2203 | 10.9095 | 11.9594 | 11.9594 | 1.1655 | 0.80111
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1200 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 5.47 | 12.6001 | 8.2203 | 8.2203 | 10.9095 | 11.9594 | 11.9594 | 0.66542 | 0.45738
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1200 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 13.0308 | 12.6001 | 8.2203 | 8.2203 | 10.9095 | 11.9594 | 11.9594 | 1.5852 | 1.0896
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1250 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 9.6575 | 12.4557 | 8.3743 | 8.3743 | 10.5894 | 12.0923 | 12.0923 | 1.1532 | 0.79864
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1250 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 5.4979 | 12.4557 | 8.3743 | 8.3743 | 10.5894 | 12.0923 | 12.0923 | 0.65651 | 0.45466
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1250 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 13.1118 | 12.4557 | 8.3743 | 8.3743 | 10.5894 | 12.0923 | 12.0923 | 1.5657 | 1.0843
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1300 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 9.7317 | 12.3036 | 8.5168 | 8.5168 | 10.2487 | 12.1716 | 12.1716 | 1.1426 | 0.79954
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1300 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 5.5248 | 12.3036 | 8.5168 | 8.5168 | 10.2487 | 12.1716 | 12.1716 | 0.64869 | 0.45391
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1300 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 13.1901 | 12.3036 | 8.5168 | 8.5168 | 10.2487 | 12.1716 | 12.1716 | 1.5487 | 1.0837
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1350 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 9.8037 | 12.144 | 8.6476 | 8.6476 | 9.8851 | 12.1914 | 12.1914 | 1.1337 | 0.80414
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1350 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 5.5508 | 12.144 | 8.6476 | 8.6476 | 9.8851 | 12.1914 | 12.1914 | 0.64189 | 0.45531
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1350 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 13.2658 | 12.144 | 8.6476 | 8.6476 | 9.8851 | 12.1914 | 12.1914 | 1.534 | 1.0881
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1400 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 9.8735 | 11.9768 | 8.7662 | 8.7662 | 9.4968 | 12.1464 | 12.1464 | 1.1263 | 0.81287
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1400 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 5.5761 | 11.9768 | 8.7662 | 8.7662 | 9.4968 | 12.1464 | 12.1464 | 0.63608 | 0.45907
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1400 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 13.3393 | 11.9768 | 8.7662 | 8.7662 | 9.4968 | 12.1464 | 12.1464 | 1.5217 | 1.0982
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1450 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 9.9414 | 11.8006 | 8.8715 | 8.8715 | 9.0809 | 12.0295 | 12.0295 | 1.1206 | 0.82641
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1450 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 5.6005 | 11.8006 | 8.8715 | 8.8715 | 9.0809 | 12.0295 | 12.0295 | 0.63129 | 0.46556
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1450 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 13.4105 | 11.8006 | 8.8715 | 8.8715 | 9.0809 | 12.0295 | 12.0295 | 1.5116 | 1.1148
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1500 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 10.0074 | 11.6154 | 8.9629 | 8.9629 | 8.6335 | 11.8314 | 11.8314 | 1.1165 | 0.84583
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1500 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 5.6242 | 11.6154 | 8.9629 | 8.9629 | 8.6335 | 11.8314 | 11.8314 | 0.6275 | 0.47536
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1500 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 13.4797 | 11.6154 | 8.9629 | 8.9629 | 8.6335 | 11.8314 | 11.8314 | 1.504 | 1.1393
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1550 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 10.0716 | 11.4208 | 9.0397 | 9.0397 | 8.1506 | 11.5422 | 11.5422 | 1.1142 | 0.87259
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1550 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 5.6473 | 11.4208 | 9.0397 | 9.0397 | 8.1506 | 11.5422 | 11.5422 | 0.62472 | 0.48927
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1550 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 13.547 | 11.4208 | 9.0397 | 9.0397 | 8.1506 | 11.5422 | 11.5422 | 1.4986 | 1.1737
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1600 | VCBB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 10.1342 | 11.216 | 9.1009 | 9.1009 | 7.626 | 11.148 | 11.148 | 1.1135 | 0.90906
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1600 | VCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 5.6697 | 11.216 | 9.1009 | 9.1009 | 7.626 | 11.148 | 11.148 | 0.62298 | 0.50858
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 750 | 1600 | HCB | 3.0525 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 13.6125 | 11.216 | 9.1009 | 9.1009 | 7.626 | 11.148 | 11.148 | 1.4957 | 1.2211
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 50 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 4.6041 |  |  |  | 14.483 | 0.58138 | 0.58138 |  | 7.9192
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 50 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 3.3322 |  |  |  | 14.483 | 0.58138 | 0.58138 |  | 5.7315
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 50 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 7.2153 |  |  |  | 14.483 | 0.58138 | 0.58138 |  | 12.4105
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 100 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 5.2726 |  |  |  | 14.4453 | 1.1597 | 1.1597 |  | 4.5463
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 100 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 3.6305 |  |  |  | 14.4453 | 1.1597 | 1.1597 |  | 3.1304
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 100 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 8.0099 |  |  |  | 14.4453 | 1.1597 | 1.1597 |  | 6.9066
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 150 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 5.7076 |  |  |  | 14.3982 | 1.7339 | 1.7339 |  | 3.2917
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 150 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 3.8175 |  |  |  | 14.3982 | 1.7339 | 1.7339 |  | 2.2016
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 150 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 8.5154 |  |  |  | 14.3982 | 1.7339 | 1.7339 |  | 4.911
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 200 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 6.0378 | 12.8844 | 9.3129 | 9.3129 | 14.3415 | 2.3028 | 2.3028 | 0.64832 | 2.6219
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 200 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 3.9561 | 12.8844 | 9.3129 | 9.3129 | 14.3415 | 2.3028 | 2.3028 | 0.4248 | 1.7179
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 200 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 8.8936 | 12.8844 | 9.3129 | 9.3129 | 14.3415 | 2.3028 | 2.3028 | 0.95498 | 3.862
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 250 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 6.3069 | 14.0648 | 4.664 | 4.664 | 14.2752 | 2.8652 | 2.8652 | 1.3523 | 2.2012
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 250 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 4.0672 | 14.0648 | 4.664 | 4.664 | 14.2752 | 2.8652 | 2.8652 | 0.87205 | 1.4195
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 250 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 9.1987 | 14.0648 | 4.664 | 4.664 | 14.2752 | 2.8652 | 2.8652 | 1.9723 | 3.2105
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 300 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 6.5357 | 14.1679 | 3.8857 | 3.8857 | 14.1994 | 3.42 | 3.42 | 1.682 | 1.911
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 300 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 4.1603 | 14.1679 | 3.8857 | 3.8857 | 14.1994 | 3.42 | 3.42 | 1.0707 | 1.2165
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 300 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 9.4559 | 14.1679 | 3.8857 | 3.8857 | 14.1994 | 3.42 | 3.42 | 2.4335 | 2.7649
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 350 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 6.7355 | 14.1544 | 3.8901 | 3.8901 | 14.1136 | 3.9659 | 3.9659 | 1.7314 | 1.6983
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 350 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 4.2407 | 14.1544 | 3.8901 | 3.8901 | 14.1136 | 3.9659 | 3.9659 | 1.0901 | 1.0693
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 350 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 9.679 | 14.1544 | 3.8901 | 3.8901 | 14.1136 | 3.9659 | 3.9659 | 2.4881 | 2.4405
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 400 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 6.9136 | 14.1127 | 4.076 | 4.076 | 14.0181 | 4.5018 | 4.5018 | 1.6961 | 1.5357
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 400 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 4.3116 | 14.1127 | 4.076 | 4.076 | 14.0181 | 4.5018 | 4.5018 | 1.0578 | 0.95775
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 400 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 9.8766 | 14.1127 | 4.076 | 4.076 | 14.0181 | 4.5018 | 4.5018 | 2.4231 | 2.1939
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 450 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 7.0745 | 14.0595 | 4.3104 | 4.3104 | 13.9124 | 5.0264 | 5.0264 | 1.6413 | 1.4075
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 450 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 4.3752 | 14.0595 | 4.3104 | 4.3104 | 13.9124 | 5.0264 | 5.0264 | 1.015 | 0.87046
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 450 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 10.0543 | 14.0595 | 4.3104 | 4.3104 | 13.9124 | 5.0264 | 5.0264 | 2.3326 | 2.0003
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 500 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 7.2216 | 13.9992 | 4.5572 | 4.5572 | 13.7965 | 5.5383 | 5.5383 | 1.5846 | 1.3039
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 500 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 4.4329 | 13.9992 | 4.5572 | 4.5572 | 13.7965 | 5.5383 | 5.5383 | 0.97272 | 0.8004
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 500 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 10.216 | 13.9992 | 4.5572 | 4.5572 | 13.7965 | 5.5383 | 5.5383 | 2.2417 | 1.8446
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 550 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 7.3573 | 13.9333 | 4.8051 | 4.8051 | 13.6699 | 6.0363 | 6.0363 | 1.5312 | 1.2188
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 550 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 4.4857 | 13.9333 | 4.8051 | 4.8051 | 13.6699 | 6.0363 | 6.0363 | 0.93355 | 0.74313
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 550 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 10.3645 | 13.9333 | 4.8051 | 4.8051 | 13.6699 | 6.0363 | 6.0363 | 2.157 | 1.717
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 600 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 7.4834 | 13.8624 | 5.0496 | 5.0496 | 13.5329 | 6.519 | 6.519 | 1.482 | 1.1479
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 600 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 4.5346 | 13.8624 | 5.0496 | 5.0496 | 13.5329 | 6.519 | 6.519 | 0.89799 | 0.69559
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 600 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 10.5021 | 13.8624 | 5.0496 | 5.0496 | 13.5329 | 6.519 | 6.519 | 2.0798 | 1.611
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 650 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 7.6013 | 13.7867 | 5.2891 | 5.2891 | 13.3848 | 6.985 | 6.985 | 1.4372 | 1.0882
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 650 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 4.5799 | 13.7867 | 5.2891 | 5.2891 | 13.3848 | 6.985 | 6.985 | 0.86591 | 0.65568
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 650 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 10.6302 | 13.7867 | 5.2891 | 5.2891 | 13.3848 | 6.985 | 6.985 | 2.0098 | 1.5219
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 700 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 7.7122 | 13.7058 | 5.5225 | 5.5225 | 13.2257 | 7.4329 | 7.4329 | 1.3965 | 1.0376
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 700 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 4.6224 | 13.7058 | 5.5225 | 5.5225 | 13.2257 | 7.4329 | 7.4329 | 0.837 | 0.62187
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 700 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 10.7503 | 13.7058 | 5.5225 | 5.5225 | 13.2257 | 7.4329 | 7.4329 | 1.9466 | 1.4463
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 750 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 7.8168 | 13.62 | 5.7494 | 5.7494 | 13.0548 | 7.861 | 7.861 | 1.3596 | 0.99438
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 750 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 4.6622 | 13.62 | 5.7494 | 5.7494 | 13.0548 | 7.861 | 7.861 | 0.8109 | 0.59308
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 750 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 10.8633 | 13.62 | 5.7494 | 5.7494 | 13.0548 | 7.861 | 7.861 | 1.8895 | 1.3819
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 800 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 7.9159 | 13.5293 | 5.9694 | 5.9694 | 12.8719 | 8.2676 | 8.2676 | 1.3261 | 0.95746
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 800 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 4.6998 | 13.5293 | 5.9694 | 5.9694 | 12.8719 | 8.2676 | 8.2676 | 0.78732 | 0.56846
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 800 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 10.9701 | 13.5293 | 5.9694 | 5.9694 | 12.8719 | 8.2676 | 8.2676 | 1.8377 | 1.3269
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 850 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 8.0102 | 13.4332 | 6.1821 | 6.1821 | 12.6763 | 8.6509 | 8.6509 | 1.2957 | 0.92593
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 850 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 4.7354 | 13.4332 | 6.1821 | 6.1821 | 12.6763 | 8.6509 | 8.6509 | 0.76599 | 0.54739
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 850 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 11.0714 | 13.4332 | 6.1821 | 6.1821 | 12.6763 | 8.6509 | 8.6509 | 1.7909 | 1.2798
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 900 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 8.1001 | 13.3317 | 6.3872 | 6.3872 | 12.4681 | 9.0094 | 9.0094 | 1.2682 | 0.89907
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 900 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 4.7692 | 13.3317 | 6.3872 | 6.3872 | 12.4681 | 9.0094 | 9.0094 | 0.74669 | 0.52936
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 900 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 11.1677 | 13.3317 | 6.3872 | 6.3872 | 12.4681 | 9.0094 | 9.0094 | 1.7485 | 1.2396
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 950 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 8.1861 | 13.2248 | 6.5846 | 6.5846 | 12.2464 | 9.3409 | 9.3409 | 1.2432 | 0.87637
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 950 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 4.8015 | 13.2248 | 6.5846 | 6.5846 | 12.2464 | 9.3409 | 9.3409 | 0.72919 | 0.51403
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 950 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 11.2597 | 13.2248 | 6.5846 | 6.5846 | 12.2464 | 9.3409 | 9.3409 | 1.71 | 1.2054
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1000 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 8.2685 | 13.1122 | 6.7739 | 6.7739 | 12.0106 | 9.6432 | 9.6432 | 1.2206 | 0.85744
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1000 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 4.8322 | 13.1122 | 6.7739 | 6.7739 | 12.0106 | 9.6432 | 9.6432 | 0.71336 | 0.5011
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1000 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 11.3476 | 13.1122 | 6.7739 | 6.7739 | 12.0106 | 9.6432 | 9.6432 | 1.6752 | 1.1767
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1050 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 8.3476 | 12.9937 | 6.9549 | 6.9549 | 11.76 | 9.9141 | 9.9141 | 1.2003 | 0.84199
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1050 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 4.8617 | 12.9937 | 6.9549 | 6.9549 | 11.76 | 9.9141 | 9.9141 | 0.69903 | 0.49038
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1050 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 11.4319 | 12.9937 | 6.9549 | 6.9549 | 11.76 | 9.9141 | 9.9141 | 1.6437 | 1.1531
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1100 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 8.4238 | 12.869 | 7.1271 | 7.1271 | 11.4936 | 10.1511 | 10.1511 | 1.1819 | 0.82984
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1100 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 4.8899 | 12.869 | 7.1271 | 7.1271 | 11.4936 | 10.1511 | 10.1511 | 0.6861 | 0.48172
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1100 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 11.5129 | 12.869 | 7.1271 | 7.1271 | 11.4936 | 10.1511 | 10.1511 | 1.6154 | 1.1342
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1150 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 8.4972 | 12.7378 | 7.2903 | 7.2903 | 11.2105 | 10.3512 | 10.3512 | 1.1656 | 0.82089
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1150 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 4.9171 | 12.7378 | 7.2903 | 7.2903 | 11.2105 | 10.3512 | 10.3512 | 0.67447 | 0.47503
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1150 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 11.5908 | 12.7378 | 7.2903 | 7.2903 | 11.2105 | 10.3512 | 10.3512 | 1.5899 | 1.1198
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1200 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 8.5681 | 12.6001 | 7.4441 | 7.4441 | 10.9095 | 10.5112 | 10.5112 | 1.151 | 0.81514
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1200 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 4.9432 | 12.6001 | 7.4441 | 7.4441 | 10.9095 | 10.5112 | 10.5112 | 0.66405 | 0.47028
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1200 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 11.6658 | 12.6001 | 7.4441 | 7.4441 | 10.9095 | 10.5112 | 10.5112 | 1.5671 | 1.1098
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1250 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 8.6367 | 12.4557 | 7.5882 | 7.5882 | 10.5894 | 10.628 | 10.628 | 1.1382 | 0.81263
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1250 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 4.9684 | 12.4557 | 7.5882 | 7.5882 | 10.5894 | 10.628 | 10.628 | 0.65475 | 0.46748
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1250 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 11.7383 | 12.4557 | 7.5882 | 7.5882 | 10.5894 | 10.628 | 10.628 | 1.5469 | 1.1045
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1300 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 8.703 | 12.3036 | 7.7219 | 7.7219 | 10.2487 | 10.6977 | 10.6977 | 1.1271 | 0.81355
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1300 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 4.9928 | 12.3036 | 7.7219 | 7.7219 | 10.2487 | 10.6977 | 10.6977 | 0.64658 | 0.46672
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1300 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 11.8084 | 12.3036 | 7.7219 | 7.7219 | 10.2487 | 10.6977 | 10.6977 | 1.5292 | 1.1038
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1350 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 8.7674 | 12.144 | 7.8449 | 7.8449 | 9.8851 | 10.7151 | 10.7151 | 1.1176 | 0.81823
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1350 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 5.0163 | 12.144 | 7.8449 | 7.8449 | 9.8851 | 10.7151 | 10.7151 | 0.63944 | 0.46815
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1350 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 11.8762 | 12.144 | 7.8449 | 7.8449 | 9.8851 | 10.7151 | 10.7151 | 1.5139 | 1.1084
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1400 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 8.8299 | 11.9768 | 7.9567 | 7.9567 | 9.4968 | 10.6756 | 10.6756 | 1.1097 | 0.82711
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1400 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 5.0391 | 11.9768 | 7.9567 | 7.9567 | 9.4968 | 10.6756 | 10.6756 | 0.63331 | 0.47202
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1400 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 11.9419 | 11.9768 | 7.9567 | 7.9567 | 9.4968 | 10.6756 | 10.6756 | 1.5009 | 1.1186
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1450 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 8.8906 | 11.8006 | 8.0564 | 8.0564 | 9.0809 | 10.5728 | 10.5728 | 1.1035 | 0.84089
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1450 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 5.0612 | 11.8006 | 8.0564 | 8.0564 | 9.0809 | 10.5728 | 10.5728 | 0.62822 | 0.4787
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1450 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 12.0057 | 11.8006 | 8.0564 | 8.0564 | 9.0809 | 10.5728 | 10.5728 | 1.4902 | 1.1355
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1500 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 8.9496 | 11.6154 | 8.1434 | 8.1434 | 8.6335 | 10.3987 | 10.3987 | 1.099 | 0.86064
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1500 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 5.0826 | 11.6154 | 8.1434 | 8.1434 | 8.6335 | 10.3987 | 10.3987 | 0.62414 | 0.48878
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1500 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 12.0677 | 11.6154 | 8.1434 | 8.1434 | 8.6335 | 10.3987 | 10.3987 | 1.4819 | 1.1605
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1550 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 9.0071 | 11.4208 | 8.2172 | 8.2172 | 8.1506 | 10.1445 | 10.1445 | 1.0961 | 0.88787
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1550 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 5.1035 | 11.4208 | 8.2172 | 8.2172 | 8.1506 | 10.1445 | 10.1445 | 0.62107 | 0.50308
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1550 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 12.1279 | 11.4208 | 8.2172 | 8.2172 | 8.1506 | 10.1445 | 10.1445 | 1.4759 | 1.1955
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1600 | VCBB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 9.0631 | 11.216 | 8.2766 | 8.2766 | 7.626 | 9.7981 | 9.7981 | 1.095 | 0.92499
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1600 | VCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 5.1237 | 11.216 | 8.2766 | 8.2766 | 7.626 | 9.7981 | 9.7981 | 0.61906 | 0.52293
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 800 | 1600 | HCB | 3.1366 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 12.1865 | 11.216 | 8.2766 | 8.2766 | 7.626 | 9.7981 | 9.7981 | 1.4724 | 1.2438
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 50 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 4.1452 |  |  |  | 14.483 | 0.515 | 0.515 |  | 8.049
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 50 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 3.0299 |  |  |  | 14.483 | 0.515 | 0.515 |  | 5.8833
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 50 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 6.5037 |  |  |  | 14.483 | 0.515 | 0.515 |  | 12.6286
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 100 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 4.7472 |  |  |  | 14.4453 | 1.0273 | 1.0273 |  | 4.6209
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 100 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 3.3011 |  |  |  | 14.4453 | 1.0273 | 1.0273 |  | 3.2133
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 100 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 7.2197 |  |  |  | 14.4453 | 1.0273 | 1.0273 |  | 7.0277
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 150 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 5.1388 |  |  |  | 14.3982 | 1.536 | 1.536 |  | 3.3457
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 150 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 3.4712 |  |  |  | 14.3982 | 1.536 | 1.536 |  | 2.2599
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 150 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 7.6753 |  |  |  | 14.3982 | 1.536 | 1.536 |  | 4.9971
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 200 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 5.4361 | 12.8844 | 8.2406 | 8.2406 | 14.3415 | 2.0399 | 2.0399 | 0.65968 | 2.6649
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 200 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 3.5972 | 12.8844 | 8.2406 | 8.2406 | 14.3415 | 2.0399 | 2.0399 | 0.43652 | 1.7634
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 200 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 8.0161 | 12.8844 | 8.2406 | 8.2406 | 14.3415 | 2.0399 | 2.0399 | 0.97276 | 3.9297
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 250 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 5.6785 | 14.0648 | 4.1438 | 4.1438 | 14.2752 | 2.5381 | 2.5381 | 1.3704 | 2.2373
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 250 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 3.6982 | 14.0648 | 4.1438 | 4.1438 | 14.2752 | 2.5381 | 2.5381 | 0.89246 | 1.4571
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 250 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 8.2911 | 14.0648 | 4.1438 | 4.1438 | 14.2752 | 2.5381 | 2.5381 | 2.0008 | 3.2667
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 300 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 5.8845 | 14.1679 | 3.4635 | 3.4635 | 14.1994 | 3.0295 | 3.0295 | 1.699 | 1.9424
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 300 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 3.7828 | 14.1679 | 3.4635 | 3.4635 | 14.1994 | 3.0295 | 3.0295 | 1.0922 | 1.2487
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 300 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 8.5228 | 14.1679 | 3.4635 | 3.4635 | 14.1994 | 3.0295 | 3.0295 | 2.4607 | 2.8133
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 350 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 6.0644 | 14.1544 | 3.4767 | 3.4767 | 14.1136 | 3.5131 | 3.5131 | 1.7443 | 1.7262
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 350 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 3.856 | 14.1544 | 3.4767 | 3.4767 | 14.1136 | 3.5131 | 3.5131 | 1.1091 | 1.0976
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 350 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 8.7239 | 14.1544 | 3.4767 | 3.4767 | 14.1136 | 3.5131 | 3.5131 | 2.5092 | 2.4833
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 400 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 6.2247 | 14.1127 | 3.6511 | 3.6511 | 14.0181 | 3.9878 | 3.9878 | 1.7049 | 1.561
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 400 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 3.9205 | 14.1127 | 3.6511 | 3.6511 | 14.0181 | 3.9878 | 3.9878 | 1.0738 | 0.98312
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 400 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 8.9019 | 14.1127 | 3.6511 | 3.6511 | 14.0181 | 3.9878 | 3.9878 | 2.4381 | 2.2323
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 450 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 6.3696 | 14.0595 | 3.8686 | 3.8686 | 13.9124 | 4.4524 | 4.4524 | 1.6465 | 1.4306
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 450 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 3.9783 | 14.0595 | 3.8686 | 3.8686 | 13.9124 | 4.4524 | 4.4524 | 1.0284 | 0.89351
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 450 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 9.062 | 14.0595 | 3.8686 | 3.8686 | 13.9124 | 4.4524 | 4.4524 | 2.3425 | 2.0353
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 500 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 6.5021 | 13.9992 | 4.0971 | 4.0971 | 13.7965 | 4.9059 | 4.9059 | 1.587 | 1.3254
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 500 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 4.0307 | 13.9992 | 4.0971 | 4.0971 | 13.7965 | 4.9059 | 4.9059 | 0.98379 | 0.8216
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 500 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 9.2077 | 13.9992 | 4.0971 | 4.0971 | 13.7965 | 4.9059 | 4.9059 | 2.2474 | 1.8769
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 550 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 6.6243 | 13.9333 | 4.3266 | 4.3266 | 13.6699 | 5.347 | 5.347 | 1.5311 | 1.2389
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 550 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 4.0788 | 13.9333 | 4.3266 | 4.3266 | 13.6699 | 5.347 | 5.347 | 0.94273 | 0.76281
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 550 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 9.3416 | 13.9333 | 4.3266 | 4.3266 | 13.6699 | 5.347 | 5.347 | 2.1591 | 1.7471
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 600 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 6.7378 | 13.8624 | 4.553 | 4.553 | 13.5329 | 5.7746 | 5.7746 | 1.4799 | 1.1668
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 600 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 4.1231 | 13.8624 | 4.553 | 4.553 | 13.5329 | 5.7746 | 5.7746 | 0.90558 | 0.71401
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 600 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 9.4655 | 13.8624 | 4.553 | 4.553 | 13.5329 | 5.7746 | 5.7746 | 2.0789 | 1.6392
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 650 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 6.844 | 13.7867 | 4.775 | 4.775 | 13.3848 | 6.1874 | 6.1874 | 1.4333 | 1.1061
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 650 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 4.1644 | 13.7867 | 4.775 | 4.775 | 13.3848 | 6.1874 | 6.1874 | 0.87213 | 0.67304
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 650 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 9.581 | 13.7867 | 4.775 | 4.775 | 13.3848 | 6.1874 | 6.1874 | 2.0065 | 1.5485
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 700 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 6.9438 | 13.7058 | 4.9914 | 4.9914 | 13.2257 | 6.5842 | 6.5842 | 1.3912 | 1.0546
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 700 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 4.203 | 13.7058 | 4.9914 | 4.9914 | 13.2257 | 6.5842 | 6.5842 | 0.84204 | 0.63834
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 700 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 9.6892 | 13.7058 | 4.9914 | 4.9914 | 13.2257 | 6.5842 | 6.5842 | 1.9412 | 1.4716
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 750 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 7.038 | 13.62 | 5.2019 | 5.2019 | 13.0548 | 6.9634 | 6.9634 | 1.353 | 1.0107
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 750 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 4.2392 | 13.62 | 5.2019 | 5.2019 | 13.0548 | 6.9634 | 6.9634 | 0.81493 | 0.60879
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 750 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 9.791 | 13.62 | 5.2019 | 5.2019 | 13.0548 | 6.9634 | 6.9634 | 1.8822 | 1.4061
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 800 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 7.1273 | 13.5293 | 5.4063 | 5.4063 | 12.8719 | 7.3236 | 7.3236 | 1.3183 | 0.9732
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 800 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 4.2734 | 13.5293 | 5.4063 | 5.4063 | 12.8719 | 7.3236 | 7.3236 | 0.79046 | 0.58351
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 800 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 9.8872 | 13.5293 | 5.4063 | 5.4063 | 12.8719 | 7.3236 | 7.3236 | 1.8289 | 1.3501
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 850 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 7.2122 | 13.4332 | 5.6039 | 5.6039 | 12.6763 | 7.6631 | 7.6631 | 1.287 | 0.94115
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 850 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 4.3058 | 13.4332 | 5.6039 | 5.6039 | 12.6763 | 7.6631 | 7.6631 | 0.76835 | 0.56188
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 850 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 9.9785 | 13.4332 | 5.6039 | 5.6039 | 12.6763 | 7.6631 | 7.6631 | 1.7806 | 1.3022
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 900 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 7.2931 | 13.3317 | 5.7948 | 5.7948 | 12.4681 | 7.9806 | 7.9806 | 1.2586 | 0.91385
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 900 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 4.3365 | 13.3317 | 5.7948 | 5.7948 | 12.4681 | 7.9806 | 7.9806 | 0.74835 | 0.54338
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 900 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 10.0654 | 13.3317 | 5.7948 | 5.7948 | 12.4681 | 7.9806 | 7.9806 | 1.737 | 1.2612
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 950 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 7.3705 | 13.2248 | 5.9787 | 5.9787 | 12.2464 | 8.2743 | 8.2743 | 1.2328 | 0.89078
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 950 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 4.3658 | 13.2248 | 5.9787 | 5.9787 | 12.2464 | 8.2743 | 8.2743 | 0.73023 | 0.52764
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 950 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 10.1482 | 13.2248 | 5.9787 | 5.9787 | 12.2464 | 8.2743 | 8.2743 | 1.6974 | 1.2265
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1000 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 7.4447 | 13.1122 | 6.1551 | 6.1551 | 12.0106 | 8.5421 | 8.5421 | 1.2095 | 0.87154
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1000 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 4.3938 | 13.1122 | 6.1551 | 6.1551 | 12.0106 | 8.5421 | 8.5421 | 0.71384 | 0.51437
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1000 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 10.2274 | 13.1122 | 6.1551 | 6.1551 | 12.0106 | 8.5421 | 8.5421 | 1.6616 | 1.1973
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1050 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 7.516 | 12.9937 | 6.3241 | 6.3241 | 11.76 | 8.7821 | 8.7821 | 1.1885 | 0.85584
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1050 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 4.4206 | 12.9937 | 6.3241 | 6.3241 | 11.76 | 8.7821 | 8.7821 | 0.69901 | 0.50337
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1050 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 10.3034 | 12.9937 | 6.3241 | 6.3241 | 11.76 | 8.7821 | 8.7821 | 1.6292 | 1.1732
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1100 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 7.5846 | 12.869 | 6.485 | 6.485 | 11.4936 | 8.9919 | 8.9919 | 1.1696 | 0.84349
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1100 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 4.4463 | 12.869 | 6.485 | 6.485 | 11.4936 | 8.9919 | 8.9919 | 0.68562 | 0.49447
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1100 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 10.3763 | 12.869 | 6.485 | 6.485 | 11.4936 | 8.9919 | 8.9919 | 1.6 | 1.154
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1150 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 7.6507 | 12.7378 | 6.6377 | 6.6377 | 11.2105 | 9.1692 | 9.1692 | 1.1526 | 0.83439
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1150 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 4.471 | 12.7378 | 6.6377 | 6.6377 | 11.2105 | 9.1692 | 9.1692 | 0.67357 | 0.48761
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1150 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 10.4465 | 12.7378 | 6.6377 | 6.6377 | 11.2105 | 9.1692 | 9.1692 | 1.5738 | 1.1393
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1200 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 7.7145 | 12.6001 | 6.7819 | 6.7819 | 10.9095 | 9.311 | 9.311 | 1.1375 | 0.82854
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1200 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 4.4947 | 12.6001 | 6.7819 | 6.7819 | 10.9095 | 9.311 | 9.311 | 0.66276 | 0.48274
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1200 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 10.5142 | 12.6001 | 6.7819 | 6.7819 | 10.9095 | 9.311 | 9.311 | 1.5503 | 1.1292
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1250 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 7.7763 | 12.4557 | 6.9172 | 6.9172 | 10.5894 | 9.4145 | 9.4145 | 1.1242 | 0.82599
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1250 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 4.5177 | 12.4557 | 6.9172 | 6.9172 | 10.5894 | 9.4145 | 9.4145 | 0.65311 | 0.47986
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1250 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 10.5795 | 12.4557 | 6.9172 | 6.9172 | 10.5894 | 9.4145 | 9.4145 | 1.5295 | 1.1238
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1300 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 7.836 | 12.3036 | 7.0429 | 7.0429 | 10.2487 | 9.4761 | 9.4761 | 1.1126 | 0.82692
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1300 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 4.5398 | 12.3036 | 7.0429 | 7.0429 | 10.2487 | 9.4761 | 9.4761 | 0.64459 | 0.47908
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1300 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 10.6427 | 12.3036 | 7.0429 | 7.0429 | 10.2487 | 9.4761 | 9.4761 | 1.5111 | 1.1231
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1350 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 7.894 | 12.144 | 7.1588 | 7.1588 | 9.8851 | 9.4916 | 9.4916 | 1.1027 | 0.83168
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1350 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 4.5612 | 12.144 | 7.1588 | 7.1588 | 9.8851 | 9.4916 | 9.4916 | 0.63714 | 0.48055
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1350 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 10.7038 | 12.144 | 7.1588 | 7.1588 | 9.8851 | 9.4916 | 9.4916 | 1.4952 | 1.1277
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1400 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 7.9502 | 11.9768 | 7.2646 | 7.2646 | 9.4968 | 9.4566 | 9.4566 | 1.0944 | 0.84071
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1400 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 4.5819 | 11.9768 | 7.2646 | 7.2646 | 9.4968 | 9.4566 | 9.4566 | 0.63072 | 0.48452
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1400 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 10.763 | 11.9768 | 7.2646 | 7.2646 | 9.4968 | 9.4566 | 9.4566 | 1.4816 | 1.1382
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1450 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 8.0049 | 11.8006 | 7.3591 | 7.3591 | 9.0809 | 9.3655 | 9.3655 | 1.0878 | 0.85472
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1450 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 4.602 | 11.8006 | 7.3591 | 7.3591 | 9.0809 | 9.3655 | 9.3655 | 0.62535 | 0.49138
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1450 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 10.8205 | 11.8006 | 7.3591 | 7.3591 | 9.0809 | 9.3655 | 9.3655 | 1.4703 | 1.1553
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1500 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 8.0581 | 11.6154 | 7.4421 | 7.4421 | 8.6335 | 9.2113 | 9.2113 | 1.0828 | 0.8748
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1500 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 4.6215 | 11.6154 | 7.4421 | 7.4421 | 8.6335 | 9.2113 | 9.2113 | 0.62099 | 0.50172
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1500 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 10.8763 | 11.6154 | 7.4421 | 7.4421 | 8.6335 | 9.2113 | 9.2113 | 1.4615 | 1.1808
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1550 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 8.1098 | 11.4208 | 7.5128 | 7.5128 | 8.1506 | 8.9862 | 8.9862 | 1.0795 | 0.90248
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1550 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 4.6404 | 11.4208 | 7.5128 | 7.5128 | 8.1506 | 8.9862 | 8.9862 | 0.61767 | 0.5164
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1550 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 10.9305 | 11.4208 | 7.5128 | 7.5128 | 8.1506 | 8.9862 | 8.9862 | 1.4549 | 1.2164
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1600 | VCBB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 8.1602 | 11.216 | 7.5704 | 7.5704 | 7.626 | 8.6792 | 8.6792 | 1.0779 | 0.9402
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1600 | VCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 4.6588 | 11.216 | 7.5704 | 7.5704 | 7.626 | 8.6792 | 8.6792 | 0.6154 | 0.53678
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 850 | 1600 | HCB | 3.2099 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 10.9833 | 11.216 | 7.5704 | 7.5704 | 7.626 | 8.6792 | 8.6792 | 1.4508 | 1.2655
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 50 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 3.7546 |  |  |  | 14.483 | 0.45936 | 0.45936 |  | 8.1734
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 50 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 2.77 |  |  |  | 14.483 | 0.45936 | 0.45936 |  | 6.0301
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 50 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 5.8972 |  |  |  | 14.483 | 0.45936 | 0.45936 |  | 12.8377
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 100 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 4.2998 |  |  |  | 14.4453 | 0.91634 | 0.91634 |  | 4.6924
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 100 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 3.018 |  |  |  | 14.4453 | 0.91634 | 0.91634 |  | 3.2935
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 100 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 6.5463 |  |  |  | 14.4453 | 0.91634 | 0.91634 |  | 7.1439
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 150 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 4.6546 |  |  |  | 14.3982 | 1.37 | 1.37 |  | 3.3975
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 150 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 3.1734 |  |  |  | 14.3982 | 1.37 | 1.37 |  | 2.3163
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 150 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 6.9593 |  |  |  | 14.3982 | 1.37 | 1.37 |  | 5.0796
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 200 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 4.9239 | 12.8844 | 7.3429 | 7.3429 | 14.3415 | 1.8195 | 1.8195 | 0.67057 | 2.7062
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 200 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 3.2887 | 12.8844 | 7.3429 | 7.3429 | 14.3415 | 1.8195 | 1.8195 | 0.44787 | 1.8074
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 200 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 7.2682 | 12.8844 | 7.3429 | 7.3429 | 14.3415 | 1.8195 | 1.8195 | 0.98984 | 3.9946
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 250 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 5.1434 | 14.0648 | 3.7066 | 3.7066 | 14.2752 | 2.2639 | 2.2639 | 1.3876 | 2.272
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 250 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 3.381 | 14.0648 | 3.7066 | 3.7066 | 14.2752 | 2.2639 | 2.2639 | 0.91215 | 1.4934
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 250 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 7.5175 | 14.0648 | 3.7066 | 3.7066 | 14.2752 | 2.2639 | 2.2639 | 2.0281 | 3.3206
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 300 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 5.33 | 14.1679 | 3.1076 | 3.1076 | 14.1994 | 2.7022 | 2.7022 | 1.7152 | 1.9725
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 300 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 3.4584 | 14.1679 | 3.1076 | 3.1076 | 14.1994 | 2.7022 | 2.7022 | 1.1129 | 1.2798
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 300 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 7.7276 | 14.1679 | 3.1076 | 3.1076 | 14.1994 | 2.7022 | 2.7022 | 2.4867 | 2.8597
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 350 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 5.493 | 14.1544 | 3.1272 | 3.1272 | 14.1136 | 3.1336 | 3.1336 | 1.7565 | 1.753
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 350 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 3.5252 | 14.1544 | 3.1272 | 3.1272 | 14.1136 | 3.1336 | 3.1336 | 1.1273 | 1.125
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 350 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 7.9098 | 14.1544 | 3.1272 | 3.1272 | 14.1136 | 3.1336 | 3.1336 | 2.5293 | 2.5242
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 400 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 5.6383 | 14.1127 | 3.2911 | 3.2911 | 14.0181 | 3.557 | 3.557 | 1.7132 | 1.5851
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 400 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 3.5842 | 14.1127 | 3.2911 | 3.2911 | 14.0181 | 3.557 | 3.557 | 1.0891 | 1.0076
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 400 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 8.0712 | 14.1127 | 3.2911 | 3.2911 | 14.0181 | 3.557 | 3.557 | 2.4524 | 2.2691
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 450 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 5.7695 | 14.0595 | 3.4935 | 3.4935 | 13.9124 | 3.9714 | 3.9714 | 1.6515 | 1.4528
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 450 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 3.637 | 14.0595 | 3.4935 | 3.4935 | 13.9124 | 3.9714 | 3.9714 | 1.0411 | 0.9158
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 450 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 8.2164 | 14.0595 | 3.4935 | 3.4935 | 13.9124 | 3.9714 | 3.9714 | 2.3519 | 2.0689
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 500 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 5.8895 | 13.9992 | 3.706 | 3.706 | 13.7965 | 4.376 | 4.376 | 1.5892 | 1.3459
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 500 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 3.685 | 13.9992 | 3.706 | 3.706 | 13.7965 | 4.376 | 4.376 | 0.99434 | 0.8421
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 500 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 8.3485 | 13.9992 | 3.706 | 3.706 | 13.7965 | 4.376 | 4.376 | 2.2527 | 1.9078
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 550 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 6.0002 | 13.9333 | 3.9191 | 3.9191 | 13.6699 | 4.7694 | 4.7694 | 1.531 | 1.2581
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 550 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 3.7289 | 13.9333 | 3.9191 | 3.9191 | 13.6699 | 4.7694 | 4.7694 | 0.95147 | 0.78184
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 550 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 8.4698 | 13.9333 | 3.9191 | 3.9191 | 13.6699 | 4.7694 | 4.7694 | 2.1611 | 1.7759
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 600 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 6.1031 | 13.8624 | 4.1297 | 4.1297 | 13.5329 | 5.1508 | 5.1508 | 1.4779 | 1.1849
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 600 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 3.7695 | 13.8624 | 4.1297 | 4.1297 | 13.5329 | 5.1508 | 5.1508 | 0.91279 | 0.73182
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 600 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 8.5821 | 13.8624 | 4.1297 | 4.1297 | 13.5329 | 5.1508 | 5.1508 | 2.0782 | 1.6662
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 650 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 6.1992 | 13.7867 | 4.3361 | 4.3361 | 13.3848 | 5.519 | 5.519 | 1.4297 | 1.1232
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 650 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 3.8072 | 13.7867 | 4.3361 | 4.3361 | 13.3848 | 5.519 | 5.519 | 0.87804 | 0.68983
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 650 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 8.6868 | 13.7867 | 4.3361 | 4.3361 | 13.3848 | 5.519 | 5.519 | 2.0034 | 1.574
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 700 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 6.2896 | 13.7058 | 4.5375 | 4.5375 | 13.2257 | 5.8729 | 5.8729 | 1.3861 | 1.071
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 700 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 3.8425 | 13.7058 | 4.5375 | 4.5375 | 13.2257 | 5.8729 | 5.8729 | 0.84683 | 0.65427
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 700 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 8.7849 | 13.7058 | 4.5375 | 4.5375 | 13.2257 | 5.8729 | 5.8729 | 1.9361 | 1.4958
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 750 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 6.375 | 13.62 | 4.7336 | 4.7336 | 13.0548 | 6.2111 | 6.2111 | 1.3468 | 1.0264
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 750 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 3.8756 | 13.62 | 4.7336 | 4.7336 | 13.0548 | 6.2111 | 6.2111 | 0.81875 | 0.62398
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 750 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 8.8772 | 13.62 | 4.7336 | 4.7336 | 13.0548 | 6.2111 | 6.2111 | 1.8754 | 1.4292
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 800 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 6.4558 | 13.5293 | 4.924 | 4.924 | 12.8719 | 6.5324 | 6.5324 | 1.3111 | 0.98827
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 800 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 3.9069 | 13.5293 | 4.924 | 4.924 | 12.8719 | 6.5324 | 6.5324 | 0.79343 | 0.59807
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 800 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 8.9644 | 13.5293 | 4.924 | 4.924 | 12.8719 | 6.5324 | 6.5324 | 1.8205 | 1.3723
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 850 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 6.5327 | 13.4332 | 5.1085 | 5.1085 | 12.6763 | 6.8353 | 6.8353 | 1.2788 | 0.95574
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 850 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 3.9365 | 13.4332 | 5.1085 | 5.1085 | 12.6763 | 6.8353 | 6.8353 | 0.77058 | 0.5759
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 850 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 9.0472 | 13.4332 | 5.1085 | 5.1085 | 12.6763 | 6.8353 | 6.8353 | 1.771 | 1.3236
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 900 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 6.6061 | 13.3317 | 5.2867 | 5.2867 | 12.4681 | 7.1185 | 7.1185 | 1.2496 | 0.92801
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 900 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 3.9646 | 13.3317 | 5.2867 | 5.2867 | 12.4681 | 7.1185 | 7.1185 | 0.74992 | 0.55694
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 900 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 9.1259 | 13.3317 | 5.2867 | 5.2867 | 12.4681 | 7.1185 | 7.1185 | 1.7262 | 1.282
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 950 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 6.6762 | 13.2248 | 5.4585 | 5.4585 | 12.2464 | 7.3804 | 7.3804 | 1.2231 | 0.90458
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 950 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 3.9914 | 13.2248 | 5.4585 | 5.4585 | 12.2464 | 7.3804 | 7.3804 | 0.73121 | 0.5408
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 950 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 9.201 | 13.2248 | 5.4585 | 5.4585 | 12.2464 | 7.3804 | 7.3804 | 1.6856 | 1.2467
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1000 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 6.7434 | 13.1122 | 5.6236 | 5.6236 | 12.0106 | 7.6193 | 7.6193 | 1.1991 | 0.88504
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1000 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 4.0169 | 13.1122 | 5.6236 | 5.6236 | 12.0106 | 7.6193 | 7.6193 | 0.7143 | 0.5272
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1000 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 9.2728 | 13.1122 | 5.6236 | 5.6236 | 12.0106 | 7.6193 | 7.6193 | 1.6489 | 1.217
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1050 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 6.808 | 12.9937 | 5.7818 | 5.7818 | 11.76 | 7.8334 | 7.8334 | 1.1775 | 0.8691
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1050 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 4.0414 | 12.9937 | 5.7818 | 5.7818 | 11.76 | 7.8334 | 7.8334 | 0.69899 | 0.51592
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1050 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 9.3417 | 12.9937 | 5.7818 | 5.7818 | 11.76 | 7.8334 | 7.8334 | 1.6157 | 1.1925
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1100 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 6.8701 | 12.869 | 5.9327 | 5.9327 | 11.4936 | 8.0206 | 8.0206 | 1.158 | 0.85656
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1100 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 4.0649 | 12.869 | 5.9327 | 5.9327 | 11.4936 | 8.0206 | 8.0206 | 0.68517 | 0.50681
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1100 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 9.4078 | 12.869 | 5.9327 | 5.9327 | 11.4936 | 8.0206 | 8.0206 | 1.5857 | 1.173
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1150 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 6.93 | 12.7378 | 6.0761 | 6.0761 | 11.2105 | 8.1787 | 8.1787 | 1.1405 | 0.84732
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1150 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 4.0875 | 12.7378 | 6.0761 | 6.0761 | 11.2105 | 8.1787 | 8.1787 | 0.67272 | 0.49977
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1150 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 9.4714 | 12.7378 | 6.0761 | 6.0761 | 11.2105 | 8.1787 | 8.1787 | 1.5588 | 1.1581
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1200 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 6.9878 | 12.6001 | 6.2116 | 6.2116 | 10.9095 | 8.3051 | 8.3051 | 1.125 | 0.84138
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1200 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 4.1092 | 12.6001 | 6.2116 | 6.2116 | 10.9095 | 8.3051 | 8.3051 | 0.66154 | 0.49478
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1200 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 9.5328 | 12.6001 | 6.2116 | 6.2116 | 10.9095 | 8.3051 | 8.3051 | 1.5347 | 1.1478
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1250 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 7.0437 | 12.4557 | 6.3389 | 6.3389 | 10.5894 | 8.3975 | 8.3975 | 1.1112 | 0.83879
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1250 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 4.1302 | 12.4557 | 6.3389 | 6.3389 | 10.5894 | 8.3975 | 8.3975 | 0.65156 | 0.49184
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1250 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 9.592 | 12.4557 | 6.3389 | 6.3389 | 10.5894 | 8.3975 | 8.3975 | 1.5132 | 1.1422
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1300 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 7.0979 | 12.3036 | 6.4575 | 6.4575 | 10.2487 | 8.4525 | 8.4525 | 1.0992 | 0.83974
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1300 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 4.1504 | 12.3036 | 6.4575 | 6.4575 | 10.2487 | 8.4525 | 8.4525 | 0.64273 | 0.49103
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1300 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 9.6492 | 12.3036 | 6.4575 | 6.4575 | 10.2487 | 8.4525 | 8.4525 | 1.4943 | 1.1416
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1350 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 7.1504 | 12.144 | 6.567 | 6.567 | 9.8851 | 8.4663 | 8.4663 | 1.0888 | 0.84457
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1350 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 4.17 | 12.144 | 6.567 | 6.567 | 9.8851 | 8.4663 | 8.4663 | 0.63499 | 0.49254
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1350 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 9.7046 | 12.144 | 6.567 | 6.567 | 9.8851 | 8.4663 | 8.4663 | 1.4778 | 1.1463
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1400 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 7.2013 | 11.9768 | 6.6672 | 6.6672 | 9.4968 | 8.435 | 8.435 | 1.0801 | 0.85374
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1400 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 4.1889 | 11.9768 | 6.6672 | 6.6672 | 9.4968 | 8.435 | 8.435 | 0.62829 | 0.49661
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1400 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 9.7583 | 11.9768 | 6.6672 | 6.6672 | 9.4968 | 8.435 | 8.435 | 1.4636 | 1.1569
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1450 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 7.2508 | 11.8006 | 6.7571 | 6.7571 | 9.0809 | 8.3538 | 8.3538 | 1.0731 | 0.86797
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1450 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 4.2073 | 11.8006 | 6.7571 | 6.7571 | 9.0809 | 8.3538 | 8.3538 | 0.62265 | 0.50364
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1450 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 9.8104 | 11.8006 | 6.7571 | 6.7571 | 9.0809 | 8.3538 | 8.3538 | 1.4519 | 1.1744
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1500 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 7.299 | 11.6154 | 6.8362 | 6.8362 | 8.6335 | 8.2163 | 8.2163 | 1.0677 | 0.88836
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1500 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 4.2251 | 11.6154 | 6.8362 | 6.8362 | 8.6335 | 8.2163 | 8.2163 | 0.61805 | 0.51424
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1500 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 9.861 | 11.6154 | 6.8362 | 6.8362 | 8.6335 | 8.2163 | 8.2163 | 1.4425 | 1.2002
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1550 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 7.3459 | 11.4208 | 6.9042 | 6.9042 | 8.1506 | 8.0154 | 8.0154 | 1.064 | 0.91647
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1550 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 4.2424 | 11.4208 | 6.9042 | 6.9042 | 8.1506 | 8.0154 | 8.0154 | 0.61447 | 0.52928
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1550 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 9.9102 | 11.4208 | 6.9042 | 6.9042 | 8.1506 | 8.0154 | 8.0154 | 1.4354 | 1.2364
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1600 | VCBB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 7.3916 | 11.216 | 6.9599 | 6.9599 | 7.626 | 7.7417 | 7.7417 | 1.062 | 0.95477
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1600 | VCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 4.2592 | 11.216 | 6.9599 | 6.9599 | 7.626 | 7.7417 | 7.7417 | 0.61197 | 0.55017
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 900 | 1600 | HCB | 3.274 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 9.958 | 11.216 | 6.9599 | 6.9599 | 7.626 | 7.7417 | 7.7417 | 1.4308 | 1.2863
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 50 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 3.419 |  |  |  | 14.483 | 0.41228 | 0.41228 |  | 8.2929
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 50 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 2.5447 |  |  |  | 14.483 | 0.41228 | 0.41228 |  | 6.1723
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 50 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 5.3756 |  |  |  | 14.483 | 0.41228 | 0.41228 |  | 13.0387
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 100 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 3.9155 |  |  |  | 14.4453 | 0.82242 | 0.82242 |  | 4.761
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 100 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 2.7725 |  |  |  | 14.4453 | 0.82242 | 0.82242 |  | 3.3712
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 100 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 5.9672 |  |  |  | 14.4453 | 0.82242 | 0.82242 |  | 7.2556
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 150 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 4.2387 |  |  |  | 14.3982 | 1.2296 | 1.2296 |  | 3.4472
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 150 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 2.9153 |  |  |  | 14.3982 | 1.2296 | 1.2296 |  | 2.3709
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 150 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 6.3436 |  |  |  | 14.3982 | 1.2296 | 1.2296 |  | 5.159
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 200 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 4.4839 | 12.8844 | 6.5839 | 6.5839 | 14.3415 | 1.633 | 1.633 | 0.68104 | 2.7458
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 200 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 3.0212 | 12.8844 | 6.5839 | 6.5839 | 14.3415 | 1.633 | 1.633 | 0.45888 | 1.8501
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 200 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 6.6251 | 12.8844 | 6.5839 | 6.5839 | 14.3415 | 1.633 | 1.633 | 1.0063 | 4.057
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 250 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 4.6838 | 14.0648 | 3.3356 | 3.3356 | 14.2752 | 2.0319 | 2.0319 | 1.4042 | 2.3052
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 250 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 3.106 | 14.0648 | 3.3356 | 3.3356 | 14.2752 | 2.0319 | 2.0319 | 0.93117 | 1.5287
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 250 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 6.8523 | 14.0648 | 3.3356 | 3.3356 | 14.2752 | 2.0319 | 2.0319 | 2.0543 | 3.3724
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 300 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 4.8538 | 14.1679 | 2.8046 | 2.8046 | 14.1994 | 2.4253 | 2.4253 | 1.7307 | 2.0013
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 300 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 3.1771 | 14.1679 | 2.8046 | 2.8046 | 14.1994 | 2.4253 | 2.4253 | 1.1328 | 1.31
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 300 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 7.0437 | 14.1679 | 2.8046 | 2.8046 | 14.1994 | 2.4253 | 2.4253 | 2.5115 | 2.9043
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 350 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 5.0022 | 14.1544 | 2.8291 | 2.8291 | 14.1136 | 2.8124 | 2.8124 | 1.7681 | 1.7786
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 350 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 3.2385 | 14.1544 | 2.8291 | 2.8291 | 14.1136 | 2.8124 | 2.8124 | 1.1447 | 1.1515
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 350 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 7.2098 | 14.1544 | 2.8291 | 2.8291 | 14.1136 | 2.8124 | 2.8124 | 2.5485 | 2.5636
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 400 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 5.1345 | 14.1127 | 2.9833 | 2.9833 | 14.0181 | 3.1924 | 3.1924 | 1.7211 | 1.6083
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 400 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 3.2927 | 14.1127 | 2.9833 | 2.9833 | 14.0181 | 3.1924 | 3.1924 | 1.1037 | 1.0314
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 400 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 7.3569 | 14.1127 | 2.9833 | 2.9833 | 14.0181 | 3.1924 | 3.1924 | 2.466 | 2.3045
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 450 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 5.254 | 14.0595 | 3.1723 | 3.1723 | 13.9124 | 3.5644 | 3.5644 | 1.6562 | 1.474
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 450 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 3.3413 | 14.0595 | 3.1723 | 3.1723 | 13.9124 | 3.5644 | 3.5644 | 1.0532 | 0.9374
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 450 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 7.4892 | 14.0595 | 3.1723 | 3.1723 | 13.9124 | 3.5644 | 3.5644 | 2.3608 | 2.1011
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 500 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 5.3633 | 13.9992 | 3.3704 | 3.3704 | 13.7965 | 3.9275 | 3.9275 | 1.5913 | 1.3656
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 500 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 3.3853 | 13.9992 | 3.3704 | 3.3704 | 13.7965 | 3.9275 | 3.9275 | 1.0044 | 0.86196
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 500 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 7.6096 | 13.9992 | 3.3704 | 3.3704 | 13.7965 | 3.9275 | 3.9275 | 2.2578 | 1.9375
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 550 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 5.4641 | 13.9333 | 3.5691 | 3.5691 | 13.6699 | 4.2806 | 4.2806 | 1.5309 | 1.2765
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 550 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 3.4257 | 13.9333 | 3.5691 | 3.5691 | 13.6699 | 4.2806 | 4.2806 | 0.95981 | 0.80028
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 550 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 7.7202 | 13.9333 | 3.5691 | 3.5691 | 13.6699 | 4.2806 | 4.2806 | 2.163 | 1.8035
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 600 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 5.5578 | 13.8624 | 3.7655 | 3.7655 | 13.5329 | 4.6229 | 4.6229 | 1.476 | 1.2022
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 600 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 3.4629 | 13.8624 | 3.7655 | 3.7655 | 13.5329 | 4.6229 | 4.6229 | 0.91966 | 0.74908
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 600 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 7.8225 | 13.8624 | 3.7655 | 3.7655 | 13.5329 | 4.6229 | 4.6229 | 2.0774 | 1.6921
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 650 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 5.6454 | 13.7867 | 3.9581 | 3.9581 | 13.3848 | 4.9534 | 4.9534 | 1.4263 | 1.1397
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 650 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 3.4976 | 13.7867 | 3.9581 | 3.9581 | 13.3848 | 4.9534 | 4.9534 | 0.88366 | 0.7061
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 650 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 7.9179 | 13.7867 | 3.9581 | 3.9581 | 13.3848 | 4.9534 | 4.9534 | 2.0004 | 1.5985
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 700 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 5.7277 | 13.7058 | 4.1462 | 4.1462 | 13.2257 | 5.271 | 5.271 | 1.3814 | 1.0866
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 700 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 3.53 | 13.7058 | 4.1462 | 4.1462 | 13.2257 | 5.271 | 5.271 | 0.85138 | 0.6697
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 700 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 8.0073 | 13.7058 | 4.1462 | 4.1462 | 13.2257 | 5.271 | 5.271 | 1.9312 | 1.5191
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 750 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 5.8054 | 13.62 | 4.3294 | 4.3294 | 13.0548 | 5.5745 | 5.5745 | 1.3409 | 1.0414
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 750 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 3.5604 | 13.62 | 4.3294 | 4.3294 | 13.0548 | 5.5745 | 5.5745 | 0.82238 | 0.63869
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 750 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 8.0914 | 13.62 | 4.3294 | 4.3294 | 13.0548 | 5.5745 | 5.5745 | 1.8689 | 1.4515
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 800 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 5.879 | 13.5293 | 4.5076 | 4.5076 | 12.8719 | 5.8629 | 5.8629 | 1.3043 | 1.0028
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 800 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 3.5891 | 13.5293 | 4.5076 | 4.5076 | 12.8719 | 5.8629 | 5.8629 | 0.79625 | 0.61218
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 800 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 8.1709 | 13.5293 | 4.5076 | 4.5076 | 12.8719 | 5.8629 | 5.8629 | 1.8127 | 1.3937
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 850 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 5.9491 | 13.4332 | 4.6802 | 4.6802 | 12.6763 | 6.1347 | 6.1347 | 1.2711 | 0.96974
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 850 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 3.6163 | 13.4332 | 4.6802 | 4.6802 | 12.6763 | 6.1347 | 6.1347 | 0.77269 | 0.58949
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 850 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 8.2463 | 13.4332 | 4.6802 | 4.6802 | 12.6763 | 6.1347 | 6.1347 | 1.762 | 1.3442
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 900 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 6.0159 | 13.3317 | 4.8471 | 4.8471 | 12.4681 | 6.3889 | 6.3889 | 1.2411 | 0.94161
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 900 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 3.6422 | 13.3317 | 4.8471 | 4.8471 | 12.4681 | 6.3889 | 6.3889 | 0.7514 | 0.57007
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 900 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 8.3181 | 13.3317 | 4.8471 | 4.8471 | 12.4681 | 6.3889 | 6.3889 | 1.7161 | 1.302
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 950 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 6.0797 | 13.2248 | 5.0083 | 5.0083 | 12.2464 | 6.624 | 6.624 | 1.2139 | 0.91784
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 950 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 3.6668 | 13.2248 | 5.0083 | 5.0083 | 12.2464 | 6.624 | 6.624 | 0.73214 | 0.55356
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 950 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 8.3865 | 13.2248 | 5.0083 | 5.0083 | 12.2464 | 6.624 | 6.624 | 1.6745 | 1.2661
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1000 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 6.1409 | 13.1122 | 5.1632 | 5.1632 | 12.0106 | 6.8384 | 6.8384 | 1.1894 | 0.89801
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1000 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 3.6903 | 13.1122 | 5.1632 | 5.1632 | 12.0106 | 6.8384 | 6.8384 | 0.71473 | 0.53964
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1000 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 8.452 | 13.1122 | 5.1632 | 5.1632 | 12.0106 | 6.8384 | 6.8384 | 1.637 | 1.236
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1050 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 6.1997 | 12.9937 | 5.3118 | 5.3118 | 11.76 | 7.0305 | 7.0305 | 1.1672 | 0.88183
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1050 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 3.7128 | 12.9937 | 5.3118 | 5.3118 | 11.76 | 7.0305 | 7.0305 | 0.69897 | 0.52809
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1050 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 8.5147 | 12.9937 | 5.3118 | 5.3118 | 11.76 | 7.0305 | 7.0305 | 1.603 | 1.2111
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1100 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 6.2563 | 12.869 | 5.4537 | 5.4537 | 11.4936 | 7.1985 | 7.1985 | 1.1472 | 0.86911
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1100 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 3.7343 | 12.869 | 5.4537 | 5.4537 | 11.4936 | 7.1985 | 7.1985 | 0.68474 | 0.51876
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1100 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 8.575 | 12.869 | 5.4537 | 5.4537 | 11.4936 | 7.1985 | 7.1985 | 1.5723 | 1.1912
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1150 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 6.3109 | 12.7378 | 5.5886 | 5.5886 | 11.2105 | 7.3404 | 7.3404 | 1.1292 | 0.85974
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1150 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 3.7551 | 12.7378 | 5.5886 | 5.5886 | 11.2105 | 7.3404 | 7.3404 | 0.67192 | 0.51156
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1150 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 8.633 | 12.7378 | 5.5886 | 5.5886 | 11.2105 | 7.3404 | 7.3404 | 1.5447 | 1.1761
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1200 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 6.3635 | 12.6001 | 5.7163 | 5.7163 | 10.9095 | 7.4539 | 7.4539 | 1.1132 | 0.85372
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1200 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 3.775 | 12.6001 | 5.7163 | 5.7163 | 10.9095 | 7.4539 | 7.4539 | 0.6604 | 0.50645
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1200 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 8.6889 | 12.6001 | 5.7163 | 5.7163 | 10.9095 | 7.4539 | 7.4539 | 1.52 | 1.1657
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1250 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 6.4145 | 12.4557 | 5.8365 | 5.8365 | 10.5894 | 7.5368 | 7.5368 | 1.099 | 0.85109
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1250 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 3.7943 | 12.4557 | 5.8365 | 5.8365 | 10.5894 | 7.5368 | 7.5368 | 0.6501 | 0.50344
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1250 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 8.7428 | 12.4557 | 5.8365 | 5.8365 | 10.5894 | 7.5368 | 7.5368 | 1.498 | 1.16
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1300 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 6.4638 | 12.3036 | 5.9486 | 5.9486 | 10.2487 | 7.5862 | 7.5862 | 1.0866 | 0.85205
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1300 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 3.8129 | 12.3036 | 5.9486 | 5.9486 | 10.2487 | 7.5862 | 7.5862 | 0.64097 | 0.50261
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1300 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 8.795 | 12.3036 | 5.9486 | 5.9486 | 10.2487 | 7.5862 | 7.5862 | 1.4785 | 1.1593
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1350 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 6.5116 | 12.144 | 6.0523 | 6.0523 | 9.8851 | 7.5985 | 7.5985 | 1.0759 | 0.85695
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1350 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 3.8309 | 12.144 | 6.0523 | 6.0523 | 9.8851 | 7.5985 | 7.5985 | 0.63295 | 0.50416
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1350 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 8.8455 | 12.144 | 6.0523 | 6.0523 | 9.8851 | 7.5985 | 7.5985 | 1.4615 | 1.1641
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1400 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 6.558 | 11.9768 | 6.1474 | 6.1474 | 9.4968 | 7.5705 | 7.5705 | 1.0668 | 0.86626
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1400 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 3.8483 | 11.9768 | 6.1474 | 6.1474 | 9.4968 | 7.5705 | 7.5705 | 0.626 | 0.50832
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1400 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 8.8944 | 11.9768 | 6.1474 | 6.1474 | 9.4968 | 7.5705 | 7.5705 | 1.4468 | 1.1749
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1450 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 6.6031 | 11.8006 | 6.233 | 6.233 | 9.0809 | 7.4976 | 7.4976 | 1.0594 | 0.88069
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1450 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 3.8651 | 11.8006 | 6.233 | 6.233 | 9.0809 | 7.4976 | 7.4976 | 0.62011 | 0.51551
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1450 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 8.9419 | 11.8006 | 6.233 | 6.233 | 9.0809 | 7.4976 | 7.4976 | 1.4346 | 1.1926
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1500 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 6.6469 | 11.6154 | 6.3086 | 6.3086 | 8.6335 | 7.3742 | 7.3742 | 1.0536 | 0.90138
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1500 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 3.8815 | 11.6154 | 6.3086 | 6.3086 | 8.6335 | 7.3742 | 7.3742 | 0.61527 | 0.52637
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1500 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 8.988 | 11.6154 | 6.3086 | 6.3086 | 8.6335 | 7.3742 | 7.3742 | 1.4247 | 1.2188
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1550 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 6.6896 | 11.4208 | 6.3738 | 6.3738 | 8.1506 | 7.1939 | 7.1939 | 1.0495 | 0.9299
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1550 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 3.8974 | 11.4208 | 6.3738 | 6.3738 | 8.1506 | 7.1939 | 7.1939 | 0.61147 | 0.54176
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1550 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 9.0328 | 11.4208 | 6.3738 | 6.3738 | 8.1506 | 7.1939 | 7.1939 | 1.4172 | 1.2556
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1600 | VCBB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 6.7312 | 11.216 | 6.4278 | 6.4278 | 7.626 | 6.9482 | 6.9482 | 1.0472 | 0.96877
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1600 | VCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 3.9129 | 11.216 | 6.4278 | 6.4278 | 7.626 | 6.9482 | 6.9482 | 0.60874 | 0.56315
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 950 | 1600 | HCB | 3.3303 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 9.0764 | 11.216 | 6.4278 | 6.4278 | 7.626 | 6.9482 | 6.9482 | 1.4121 | 1.3063
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 50 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 3.1284 |  |  |  | 14.483 | 0.37209 | 0.37209 |  | 8.4078
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 50 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 2.348 |  |  |  | 14.483 | 0.37209 | 0.37209 |  | 6.3103
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 50 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 4.9236 |  |  |  | 14.483 | 0.37209 | 0.37209 |  | 13.2323
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 100 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 3.5828 |  |  |  | 14.4453 | 0.74224 | 0.74224 |  | 4.827
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 100 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 2.5582 |  |  |  | 14.4453 | 0.74224 | 0.74224 |  | 3.4466
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 100 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 5.4653 |  |  |  | 14.4453 | 0.74224 | 0.74224 |  | 7.3632
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 150 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 3.8785 |  |  |  | 14.3982 | 1.1097 | 1.1097 |  | 3.495
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 150 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 2.6899 |  |  |  | 14.3982 | 1.1097 | 1.1097 |  | 2.424
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 150 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 5.8099 |  |  |  | 14.3982 | 1.1097 | 1.1097 |  | 5.2354
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 200 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 4.1029 | 12.8844 | 5.9365 | 5.9365 | 14.3415 | 1.4738 | 1.4738 | 0.69113 | 2.7839
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 200 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 2.7876 | 12.8844 | 5.9365 | 5.9365 | 14.3415 | 1.4738 | 1.4738 | 0.46957 | 1.8914
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 200 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 6.0677 | 12.8844 | 5.9365 | 5.9365 | 14.3415 | 1.4738 | 1.4738 | 1.0221 | 4.117
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 250 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 4.2858 | 14.0648 | 3.018 | 3.018 | 14.2752 | 1.8338 | 1.8338 | 1.4201 | 2.3372
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 250 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 2.8659 | 14.0648 | 3.018 | 3.018 | 14.2752 | 1.8338 | 1.8338 | 0.94959 | 1.5628
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 250 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 6.2757 | 14.0648 | 3.018 | 3.018 | 14.2752 | 1.8338 | 1.8338 | 2.0794 | 3.4223
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 300 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 4.4413 | 14.1679 | 2.5445 | 2.5445 | 14.1994 | 2.1888 | 2.1888 | 1.7455 | 2.0291
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 300 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 2.9315 | 14.1679 | 2.5445 | 2.5445 | 14.1994 | 2.1888 | 2.1888 | 1.1521 | 1.3393
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 300 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 6.451 | 14.1679 | 2.5445 | 2.5445 | 14.1994 | 2.1888 | 2.1888 | 2.5353 | 2.9473
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 350 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 4.5772 | 14.1544 | 2.5725 | 2.5725 | 14.1136 | 2.5382 | 2.5382 | 1.7793 | 1.8033
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 350 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 2.9881 | 14.1544 | 2.5725 | 2.5725 | 14.1136 | 2.5382 | 2.5382 | 1.1616 | 1.1773
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 350 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 6.6031 | 14.1544 | 2.5725 | 2.5725 | 14.1136 | 2.5382 | 2.5382 | 2.5668 | 2.6015
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 400 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 4.6982 | 14.1127 | 2.7179 | 2.7179 | 14.0181 | 2.8812 | 2.8812 | 1.7286 | 1.6307
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 400 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 3.0381 | 14.1127 | 2.7179 | 2.7179 | 14.0181 | 2.8812 | 2.8812 | 1.1178 | 1.0545
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 400 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 6.7378 | 14.1127 | 2.7179 | 2.7179 | 14.0181 | 2.8812 | 2.8812 | 2.479 | 2.3386
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 450 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 4.8076 | 14.0595 | 2.8949 | 2.8949 | 13.9124 | 3.2169 | 3.2169 | 1.6607 | 1.4945
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 450 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 3.0829 | 14.0595 | 2.8949 | 2.8949 | 13.9124 | 3.2169 | 3.2169 | 1.0649 | 0.95836
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 450 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 6.859 | 14.0595 | 2.8949 | 2.8949 | 13.9124 | 3.2169 | 3.2169 | 2.3693 | 2.1322
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 500 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 4.9076 | 13.9992 | 3.0801 | 3.0801 | 13.7965 | 3.5445 | 3.5445 | 1.5933 | 1.3846
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 500 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 3.1236 | 13.9992 | 3.0801 | 3.0801 | 13.7965 | 3.5445 | 3.5445 | 1.0141 | 0.88123
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 500 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 6.9692 | 13.9992 | 3.0801 | 3.0801 | 13.7965 | 3.5445 | 3.5445 | 2.2626 | 1.9662
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 550 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 4.9998 | 13.9333 | 3.266 | 3.266 | 13.6699 | 3.8632 | 3.8632 | 1.5309 | 1.2942
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 550 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 3.1608 | 13.9333 | 3.266 | 3.266 | 13.6699 | 3.8632 | 3.8632 | 0.96779 | 0.81818
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 550 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 7.0704 | 13.9333 | 3.266 | 3.266 | 13.6699 | 3.8632 | 3.8632 | 2.1649 | 1.8302
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 600 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 5.0856 | 13.8624 | 3.4497 | 3.4497 | 13.5329 | 4.1722 | 4.1722 | 1.4742 | 1.2189
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 600 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 3.1952 | 13.8624 | 3.4497 | 3.4497 | 13.5329 | 4.1722 | 4.1722 | 0.92622 | 0.76583
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 600 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 7.1642 | 13.8624 | 3.4497 | 3.4497 | 13.5329 | 4.1722 | 4.1722 | 2.0768 | 1.7171
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 650 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 5.1657 | 13.7867 | 3.63 | 3.63 | 13.3848 | 4.4704 | 4.4704 | 1.4231 | 1.1555
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 650 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 3.2272 | 13.7867 | 3.63 | 3.63 | 13.3848 | 4.4704 | 4.4704 | 0.88903 | 0.72189
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 650 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 7.2515 | 13.7867 | 3.63 | 3.63 | 13.3848 | 4.4704 | 4.4704 | 1.9977 | 1.6221
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 700 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 5.2411 | 13.7058 | 3.8062 | 3.8062 | 13.2257 | 4.7571 | 4.7571 | 1.377 | 1.1017
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 700 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 3.2571 | 13.7058 | 3.8062 | 3.8062 | 13.2257 | 4.7571 | 4.7571 | 0.85572 | 0.68467
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 700 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 7.3334 | 13.7058 | 3.8062 | 3.8062 | 13.2257 | 4.7571 | 4.7571 | 1.9267 | 1.5416
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 750 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 5.3122 | 13.62 | 3.978 | 3.978 | 13.0548 | 5.031 | 5.031 | 1.3354 | 1.0559
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 750 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 3.2851 | 13.62 | 3.978 | 3.978 | 13.0548 | 5.031 | 5.031 | 0.82583 | 0.65298
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 750 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 7.4104 | 13.62 | 3.978 | 3.978 | 13.0548 | 5.031 | 5.031 | 1.8629 | 1.4729
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 800 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 5.3796 | 13.5293 | 4.1451 | 4.1451 | 12.8719 | 5.2913 | 5.2913 | 1.2978 | 1.0167
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 800 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 3.3116 | 13.5293 | 4.1451 | 4.1451 | 12.8719 | 5.2913 | 5.2913 | 0.79894 | 0.62587
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 800 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 7.4832 | 13.5293 | 4.1451 | 4.1451 | 12.8719 | 5.2913 | 5.2913 | 1.8053 | 1.4142
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 850 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 5.4436 | 13.4332 | 4.3071 | 4.3071 | 12.6763 | 5.5366 | 5.5366 | 1.2639 | 0.98321
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 850 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 3.3367 | 13.4332 | 4.3071 | 4.3071 | 12.6763 | 5.5366 | 5.5366 | 0.7747 | 0.60267
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 850 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 7.5522 | 13.4332 | 4.3071 | 4.3071 | 12.6763 | 5.5366 | 5.5366 | 1.7534 | 1.3641
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 900 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 5.5048 | 13.3317 | 4.464 | 4.464 | 12.4681 | 5.766 | 5.766 | 1.2332 | 0.95469
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 900 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 3.3606 | 13.3317 | 4.464 | 4.464 | 12.4681 | 5.766 | 5.766 | 0.75282 | 0.58282
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 900 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 7.6179 | 13.3317 | 4.464 | 4.464 | 12.4681 | 5.766 | 5.766 | 1.7065 | 1.3212
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 950 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 5.5632 | 13.2248 | 4.6154 | 4.6154 | 12.2464 | 5.9781 | 5.9781 | 1.2053 | 0.93059
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 950 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 3.3833 | 13.2248 | 4.6154 | 4.6154 | 12.2464 | 5.9781 | 5.9781 | 0.73303 | 0.56594
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 950 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 7.6806 | 13.2248 | 4.6154 | 4.6154 | 12.2464 | 5.9781 | 5.9781 | 1.6641 | 1.2848
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1000 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 5.6192 | 13.1122 | 4.7612 | 4.7612 | 12.0106 | 6.1717 | 6.1717 | 1.1802 | 0.91049
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1000 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 3.4049 | 13.1122 | 4.7612 | 4.7612 | 12.0106 | 6.1717 | 6.1717 | 0.71514 | 0.5517
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1000 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 7.7405 | 13.1122 | 4.7612 | 4.7612 | 12.0106 | 6.1717 | 6.1717 | 1.6257 | 1.2542
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1050 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 5.673 | 12.9937 | 4.9012 | 4.9012 | 11.76 | 6.345 | 6.345 | 1.1575 | 0.89409
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1050 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 3.4257 | 12.9937 | 4.9012 | 4.9012 | 11.76 | 6.345 | 6.345 | 0.69895 | 0.5399
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1050 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 7.798 | 12.9937 | 4.9012 | 4.9012 | 11.76 | 6.345 | 6.345 | 1.591 | 1.229
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1100 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 5.7248 | 12.869 | 5.035 | 5.035 | 11.4936 | 6.4967 | 6.4967 | 1.137 | 0.88119
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1100 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 3.4456 | 12.869 | 5.035 | 5.035 | 11.4936 | 6.4967 | 6.4967 | 0.68433 | 0.53036
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1100 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 7.8532 | 12.869 | 5.035 | 5.035 | 11.4936 | 6.4967 | 6.4967 | 1.5597 | 1.2088
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1150 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 5.7747 | 12.7378 | 5.1623 | 5.1623 | 11.2105 | 6.6247 | 6.6247 | 1.1186 | 0.87169
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1150 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 3.4647 | 12.7378 | 5.1623 | 5.1623 | 11.2105 | 6.6247 | 6.6247 | 0.67116 | 0.523
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1150 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 7.9062 | 12.7378 | 5.1623 | 5.1623 | 11.2105 | 6.6247 | 6.6247 | 1.5315 | 1.1934
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1200 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 5.8229 | 12.6001 | 5.283 | 5.283 | 10.9095 | 6.7272 | 6.7272 | 1.1022 | 0.86558
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1200 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 3.4832 | 12.6001 | 5.283 | 5.283 | 10.9095 | 6.7272 | 6.7272 | 0.65931 | 0.51777
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1200 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 7.9574 | 12.6001 | 5.283 | 5.283 | 10.9095 | 6.7272 | 6.7272 | 1.5062 | 1.1829
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1250 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 5.8695 | 12.4557 | 5.3967 | 5.3967 | 10.5894 | 6.8019 | 6.8019 | 1.0876 | 0.86292
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1250 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 3.5009 | 12.4557 | 5.3967 | 5.3967 | 10.5894 | 6.8019 | 6.8019 | 0.64871 | 0.51469
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1250 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 8.0068 | 12.4557 | 5.3967 | 5.3967 | 10.5894 | 6.8019 | 6.8019 | 1.4836 | 1.1771
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1300 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 5.9146 | 12.3036 | 5.5029 | 5.5029 | 10.2487 | 6.8465 | 6.8465 | 1.0748 | 0.86389
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1300 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 3.5181 | 12.3036 | 5.5029 | 5.5029 | 10.2487 | 6.8465 | 6.8465 | 0.63931 | 0.51385
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1300 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 8.0546 | 12.3036 | 5.5029 | 5.5029 | 10.2487 | 6.8465 | 6.8465 | 1.4637 | 1.1765
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1350 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 5.9584 | 12.144 | 5.6014 | 5.6014 | 9.8851 | 6.8577 | 6.8577 | 1.0637 | 0.86886
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1350 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 3.5347 | 12.144 | 5.6014 | 5.6014 | 9.8851 | 6.8577 | 6.8577 | 0.63103 | 0.51543
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1350 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 8.1008 | 12.144 | 5.6014 | 5.6014 | 9.8851 | 6.8577 | 6.8577 | 1.4462 | 1.1813
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1400 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 6.0009 | 11.9768 | 5.6918 | 5.6918 | 9.4968 | 6.8324 | 6.8324 | 1.0543 | 0.8783
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1400 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 3.5507 | 11.9768 | 5.6918 | 5.6918 | 9.4968 | 6.8324 | 6.8324 | 0.62383 | 0.51969
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1400 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 8.1456 | 11.9768 | 5.6918 | 5.6918 | 9.4968 | 6.8324 | 6.8324 | 1.4311 | 1.1922
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1450 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 6.0421 | 11.8006 | 5.7734 | 5.7734 | 9.0809 | 6.7666 | 6.7666 | 1.0465 | 0.89293
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1450 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 3.5663 | 11.8006 | 5.7734 | 5.7734 | 9.0809 | 6.7666 | 6.7666 | 0.61771 | 0.52704
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1450 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 8.1891 | 11.8006 | 5.7734 | 5.7734 | 9.0809 | 6.7666 | 6.7666 | 1.4184 | 1.2102
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1500 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 6.0823 | 11.6154 | 5.8458 | 5.8458 | 8.6335 | 6.6552 | 6.6552 | 1.0405 | 0.91391
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1500 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 3.5814 | 11.6154 | 5.8458 | 5.8458 | 8.6335 | 6.6552 | 6.6552 | 0.61264 | 0.53814
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1500 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 8.2313 | 11.6154 | 5.8458 | 5.8458 | 8.6335 | 6.6552 | 6.6552 | 1.4081 | 1.2368
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1550 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 6.1213 | 11.4208 | 5.9084 | 5.9084 | 8.1506 | 6.4925 | 6.4925 | 1.036 | 0.94283
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1550 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 3.5961 | 11.4208 | 5.9084 | 5.9084 | 8.1506 | 6.4925 | 6.4925 | 0.60863 | 0.55388
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1550 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 8.2724 | 11.4208 | 5.9084 | 5.9084 | 8.1506 | 6.4925 | 6.4925 | 1.4001 | 1.2741
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1600 | VCBB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 6.1594 | 11.216 | 5.9606 | 5.9606 | 7.626 | 6.2708 | 6.2708 | 1.0333 | 0.98224
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1600 | VCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 3.6103 | 11.216 | 5.9606 | 5.9606 | 7.626 | 6.2708 | 6.2708 | 0.60569 | 0.57574
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1000 | 1600 | HCB | 3.3799 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 8.3123 | 11.216 | 5.9606 | 5.9606 | 7.626 | 6.2708 | 6.2708 | 1.3945 | 1.3256
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 50 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 2.875 |  |  |  | 14.483 | 0.33749 | 0.33749 |  | 8.5186
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 50 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 2.175 |  |  |  | 14.483 | 0.33749 | 0.33749 |  | 6.4445
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 50 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 4.5289 |  |  |  | 14.483 | 0.33749 | 0.33749 |  | 13.4192
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 100 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 3.2926 |  |  |  | 14.4453 | 0.67323 | 0.67323 |  | 4.8907
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 100 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 2.3697 |  |  |  | 14.4453 | 0.67323 | 0.67323 |  | 3.5198
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 100 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 5.0271 |  |  |  | 14.4453 | 0.67323 | 0.67323 |  | 7.4671
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 150 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 3.5643 |  |  |  | 14.3982 | 1.0066 | 1.0066 |  | 3.5411
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 150 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 2.4917 |  |  |  | 14.3982 | 1.0066 | 1.0066 |  | 2.4755
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 150 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 5.344 |  |  |  | 14.3982 | 1.0066 | 1.0066 |  | 5.3092
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 200 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 3.7706 | 12.8844 | 5.3799 | 5.3799 | 14.3415 | 1.3368 | 1.3368 | 0.70086 | 2.8206
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 200 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 2.5822 | 12.8844 | 5.3799 | 5.3799 | 14.3415 | 1.3368 | 1.3368 | 0.47997 | 1.9316
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 200 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 5.5811 | 12.8844 | 5.3799 | 5.3799 | 14.3415 | 1.3368 | 1.3368 | 1.0374 | 4.175
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 250 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 3.9387 | 14.0648 | 2.744 | 2.744 | 14.2752 | 1.6633 | 1.6633 | 1.4354 | 2.368
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 250 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 2.6547 | 14.0648 | 2.744 | 2.744 | 14.2752 | 1.6633 | 1.6633 | 0.96744 | 1.5961
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 250 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 5.7724 | 14.0648 | 2.744 | 2.744 | 14.2752 | 1.6633 | 1.6633 | 2.1036 | 3.4705
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 300 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 4.0816 | 14.1679 | 2.3195 | 2.3195 | 14.1994 | 1.9853 | 1.9853 | 1.7597 | 2.0559
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 300 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 2.7155 | 14.1679 | 2.3195 | 2.3195 | 14.1994 | 1.9853 | 1.9853 | 1.1707 | 1.3678
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 300 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 5.9336 | 14.1679 | 2.3195 | 2.3195 | 14.1994 | 1.9853 | 1.9853 | 2.5581 | 2.9888
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 350 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 4.2065 | 14.1544 | 2.3501 | 2.3501 | 14.1136 | 2.3022 | 2.3022 | 1.7899 | 1.8271
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 350 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 2.7679 | 14.1544 | 2.3501 | 2.3501 | 14.1136 | 2.3022 | 2.3022 | 1.1778 | 1.2023
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 350 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 6.0735 | 14.1544 | 2.3501 | 2.3501 | 14.1136 | 2.3022 | 2.3022 | 2.5844 | 2.6381
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 400 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 4.3177 | 14.1127 | 2.4875 | 2.4875 | 14.0181 | 2.6133 | 2.6133 | 1.7358 | 1.6522
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 400 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 2.8142 | 14.1127 | 2.4875 | 2.4875 | 14.0181 | 2.6133 | 2.6133 | 1.1314 | 1.0769
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 400 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 6.1974 | 14.1127 | 2.4875 | 2.4875 | 14.0181 | 2.6133 | 2.6133 | 2.4914 | 2.3715
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 450 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 4.4182 | 14.0595 | 2.6536 | 2.6536 | 13.9124 | 2.9178 | 2.9178 | 1.665 | 1.5142
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 450 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 2.8557 | 14.0595 | 2.6536 | 2.6536 | 13.9124 | 2.9178 | 2.9178 | 1.0762 | 0.97873
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 450 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 6.3087 | 14.0595 | 2.6536 | 2.6536 | 13.9124 | 2.9178 | 2.9178 | 2.3774 | 2.1622
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 500 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 4.5101 | 13.9992 | 2.8273 | 2.8273 | 13.7965 | 3.215 | 3.215 | 1.5952 | 1.4028
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 500 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 2.8934 | 13.9992 | 2.8273 | 2.8273 | 13.7965 | 3.215 | 3.215 | 1.0234 | 0.89997
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 500 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 6.4101 | 13.9992 | 2.8273 | 2.8273 | 13.7965 | 3.215 | 3.215 | 2.2672 | 1.9938
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 550 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 4.5949 | 13.9333 | 3.0016 | 3.0016 | 13.6699 | 3.5041 | 3.5041 | 1.5308 | 1.3113
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 550 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 2.9279 | 13.9333 | 3.0016 | 3.0016 | 13.6699 | 3.5041 | 3.5041 | 0.97544 | 0.83557
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 550 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 6.5032 | 13.9333 | 3.0016 | 3.0016 | 13.6699 | 3.5041 | 3.5041 | 2.1666 | 1.8559
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 600 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 4.6737 | 13.8624 | 3.1739 | 3.1739 | 13.5329 | 3.7843 | 3.7843 | 1.4725 | 1.235
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 600 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 2.9597 | 13.8624 | 3.1739 | 3.1739 | 13.5329 | 3.7843 | 3.7843 | 0.93251 | 0.78211
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 600 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 6.5894 | 13.8624 | 3.1739 | 3.1739 | 13.5329 | 3.7843 | 3.7843 | 2.0761 | 1.7413
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 650 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 4.7474 | 13.7867 | 3.3432 | 3.3432 | 13.3848 | 4.0548 | 4.0548 | 1.42 | 1.1708
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 650 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 2.9894 | 13.7867 | 3.3432 | 3.3432 | 13.3848 | 4.0548 | 4.0548 | 0.89416 | 0.73724
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 650 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 6.6698 | 13.7867 | 3.3432 | 3.3432 | 13.3848 | 4.0548 | 4.0548 | 1.995 | 1.6449
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 700 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 4.8166 | 13.7058 | 3.5087 | 3.5087 | 13.2257 | 4.3148 | 4.3148 | 1.3728 | 1.1163
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 700 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 3.017 | 13.7058 | 3.5087 | 3.5087 | 13.2257 | 4.3148 | 4.3148 | 0.85987 | 0.69923
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 700 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 6.745 | 13.7058 | 3.5087 | 3.5087 | 13.2257 | 4.3148 | 4.3148 | 1.9224 | 1.5632
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 750 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 4.882 | 13.62 | 3.6702 | 3.6702 | 13.0548 | 4.5633 | 4.5633 | 1.3302 | 1.0698
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 750 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 3.0431 | 13.62 | 3.6702 | 3.6702 | 13.0548 | 4.5633 | 4.5633 | 0.82913 | 0.66686
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 750 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 6.8159 | 13.62 | 3.6702 | 3.6702 | 13.0548 | 4.5633 | 4.5633 | 1.8571 | 1.4936
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 800 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 4.9439 | 13.5293 | 3.8273 | 3.8273 | 12.8719 | 4.7993 | 4.7993 | 1.2917 | 1.0301
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 800 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 3.0676 | 13.5293 | 3.8273 | 3.8273 | 12.8719 | 4.7993 | 4.7993 | 0.8015 | 0.63917
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 800 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 6.8828 | 13.5293 | 3.8273 | 3.8273 | 12.8719 | 4.7993 | 4.7993 | 1.7983 | 1.4341
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 850 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 5.0028 | 13.4332 | 3.9799 | 3.9799 | 12.6763 | 5.0219 | 5.0219 | 1.257 | 0.99621
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 850 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 3.0908 | 13.4332 | 3.9799 | 3.9799 | 12.6763 | 5.0219 | 5.0219 | 0.77662 | 0.61548
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 850 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 6.9463 | 13.4332 | 3.9799 | 3.9799 | 12.6763 | 5.0219 | 5.0219 | 1.7454 | 1.3832
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 900 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 5.059 | 13.3317 | 4.1276 | 4.1276 | 12.4681 | 5.2299 | 5.2299 | 1.2256 | 0.96731
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 900 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 3.1129 | 13.3317 | 4.1276 | 4.1276 | 12.4681 | 5.2299 | 5.2299 | 0.75416 | 0.59521
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 900 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 7.0067 | 13.3317 | 4.1276 | 4.1276 | 12.4681 | 5.2299 | 5.2299 | 1.6975 | 1.3397
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 950 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 5.1127 | 13.2248 | 4.2704 | 4.2704 | 12.2464 | 5.4224 | 5.4224 | 1.1972 | 0.94289
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 950 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 3.1339 | 13.2248 | 4.2704 | 4.2704 | 12.2464 | 5.4224 | 5.4224 | 0.73387 | 0.57797
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 950 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 7.0643 | 13.2248 | 4.2704 | 4.2704 | 12.2464 | 5.4224 | 5.4224 | 1.6542 | 1.3028
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1000 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 5.1642 | 13.1122 | 4.408 | 4.408 | 12.0106 | 5.5979 | 5.5979 | 1.1715 | 0.92252
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1000 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 3.154 | 13.1122 | 4.408 | 4.408 | 12.0106 | 5.5979 | 5.5979 | 0.71552 | 0.56343
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1000 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 7.1194 | 13.1122 | 4.408 | 4.408 | 12.0106 | 5.5979 | 5.5979 | 1.6151 | 1.2718
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1050 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 5.2136 | 12.9937 | 4.5402 | 4.5402 | 11.76 | 5.7551 | 5.7551 | 1.1483 | 0.90591
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1050 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 3.1733 | 12.9937 | 4.5402 | 4.5402 | 11.76 | 5.7551 | 5.7551 | 0.69893 | 0.55138
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1050 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 7.1723 | 12.9937 | 4.5402 | 4.5402 | 11.76 | 5.7551 | 5.7551 | 1.5797 | 1.2462
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1100 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 5.2612 | 12.869 | 4.6666 | 4.6666 | 11.4936 | 5.8927 | 5.8927 | 1.1274 | 0.89284
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1100 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 3.1917 | 12.869 | 4.6666 | 4.6666 | 11.4936 | 5.8927 | 5.8927 | 0.68395 | 0.54164
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1100 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 7.223 | 12.869 | 4.6666 | 4.6666 | 11.4936 | 5.8927 | 5.8927 | 1.5478 | 1.2258
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1150 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 5.3071 | 12.7378 | 4.7871 | 4.7871 | 11.2105 | 6.0088 | 6.0088 | 1.1086 | 0.88321
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1150 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 3.2094 | 12.7378 | 4.7871 | 4.7871 | 11.2105 | 6.0088 | 6.0088 | 0.67043 | 0.53412
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1150 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 7.2719 | 12.7378 | 4.7871 | 4.7871 | 11.2105 | 6.0088 | 6.0088 | 1.5191 | 1.2102
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1200 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 5.3514 | 12.6001 | 4.9013 | 4.9013 | 10.9095 | 6.1017 | 6.1017 | 1.0918 | 0.87702
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1200 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 3.2265 | 12.6001 | 4.9013 | 4.9013 | 10.9095 | 6.1017 | 6.1017 | 0.65828 | 0.52878
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1200 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 7.3189 | 12.6001 | 4.9013 | 4.9013 | 10.9095 | 6.1017 | 6.1017 | 1.4932 | 1.1995
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1250 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 5.3942 | 12.4557 | 5.0092 | 5.0092 | 10.5894 | 6.1696 | 6.1696 | 1.0769 | 0.87433
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1250 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 3.2429 | 12.4557 | 5.0092 | 5.0092 | 10.5894 | 6.1696 | 6.1696 | 0.6474 | 0.52563
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1250 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 7.3644 | 12.4557 | 5.0092 | 5.0092 | 10.5894 | 6.1696 | 6.1696 | 1.4702 | 1.1937
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1300 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 5.4357 | 12.3036 | 5.11 | 5.11 | 10.2487 | 6.21 | 6.21 | 1.0637 | 0.87531
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1300 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 3.2588 | 12.3036 | 5.11 | 5.11 | 10.2487 | 6.21 | 6.21 | 0.63773 | 0.52477
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1300 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 7.4083 | 12.3036 | 5.11 | 5.11 | 10.2487 | 6.21 | 6.21 | 1.4498 | 1.193
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1350 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 5.4759 | 12.144 | 5.2037 | 5.2037 | 9.8851 | 6.2201 | 6.2201 | 1.0523 | 0.88035
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1350 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 3.2742 | 12.144 | 5.2037 | 5.2037 | 9.8851 | 6.2201 | 6.2201 | 0.62921 | 0.52639
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1350 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 7.4508 | 12.144 | 5.2037 | 5.2037 | 9.8851 | 6.2201 | 6.2201 | 1.4318 | 1.1979
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1400 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 5.5149 | 11.9768 | 5.2898 | 5.2898 | 9.4968 | 6.1972 | 6.1972 | 1.0426 | 0.88991
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1400 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 3.2891 | 11.9768 | 5.2898 | 5.2898 | 9.4968 | 6.1972 | 6.1972 | 0.62177 | 0.53074
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1400 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 7.492 | 11.9768 | 5.2898 | 5.2898 | 9.4968 | 6.1972 | 6.1972 | 1.4163 | 1.2089
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1450 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 5.5528 | 11.8006 | 5.3677 | 5.3677 | 9.0809 | 6.1375 | 6.1375 | 1.0345 | 0.90474
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1450 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 3.3035 | 11.8006 | 5.3677 | 5.3677 | 9.0809 | 6.1375 | 6.1375 | 0.61543 | 0.53825
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1450 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 7.532 | 11.8006 | 5.3677 | 5.3677 | 9.0809 | 6.1375 | 6.1375 | 1.4032 | 1.2272
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1500 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 5.5897 | 11.6154 | 5.4371 | 5.4371 | 8.6335 | 6.0364 | 6.0364 | 1.0281 | 0.926
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1500 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 3.3175 | 11.6154 | 5.4371 | 5.4371 | 8.6335 | 6.0364 | 6.0364 | 0.61016 | 0.54958
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1500 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 7.5708 | 11.6154 | 5.4371 | 5.4371 | 8.6335 | 6.0364 | 6.0364 | 1.3924 | 1.2542
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1550 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 5.6256 | 11.4208 | 5.4973 | 5.4973 | 8.1506 | 5.8889 | 5.8889 | 1.0233 | 0.9553
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1550 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 3.3311 | 11.4208 | 5.4973 | 5.4973 | 8.1506 | 5.8889 | 5.8889 | 0.60594 | 0.56565
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1550 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 7.6085 | 11.4208 | 5.4973 | 5.4973 | 8.1506 | 5.8889 | 5.8889 | 1.384 | 1.292
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1600 | VCBB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 5.6606 | 11.216 | 5.5478 | 5.5478 | 7.626 | 5.6878 | 5.6878 | 1.0203 | 0.99523
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1600 | VCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 3.3443 | 11.216 | 5.5478 | 5.5478 | 7.626 | 5.6878 | 5.6878 | 0.60281 | 0.58798
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1050 | 1600 | HCB | 3.4238 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 7.6453 | 11.216 | 5.5478 | 5.5478 | 7.626 | 5.6878 | 5.6878 | 1.3781 | 1.3442
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 50 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 2.6525 |  |  |  | 14.483 | 0.30751 | 0.30751 |  | 8.6257
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 50 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 2.0219 |  |  |  | 14.483 | 0.30751 | 0.30751 |  | 6.575
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 50 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 4.1821 |  |  |  | 14.483 | 0.30751 | 0.30751 |  | 13.5998
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 100 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 3.0378 |  |  |  | 14.4453 | 0.61342 | 0.61342 |  | 4.9522
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 100 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 2.2029 |  |  |  | 14.4453 | 0.61342 | 0.61342 |  | 3.5911
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 100 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 4.642 |  |  |  | 14.4453 | 0.61342 | 0.61342 |  | 7.5674
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 150 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 3.2885 |  |  |  | 14.3982 | 0.91713 | 0.91713 |  | 3.5856
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 150 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 2.3163 |  |  |  | 14.3982 | 0.91713 | 0.91713 |  | 2.5256
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 150 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 4.9346 |  |  |  | 14.3982 | 0.91713 | 0.91713 |  | 5.3805
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 200 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 3.4788 | 12.8844 | 4.8978 | 4.8978 | 14.3415 | 1.218 | 1.218 | 0.71027 | 2.8561
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 200 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 2.4005 | 12.8844 | 4.8978 | 4.8978 | 14.3415 | 1.218 | 1.218 | 0.4901 | 1.9708
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 200 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 5.1535 | 12.8844 | 4.8978 | 4.8978 | 14.3415 | 1.218 | 1.218 | 1.0522 | 4.2311
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 250 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 3.6339 | 14.0648 | 2.506 | 2.506 | 14.2752 | 1.5155 | 1.5155 | 1.4501 | 2.3978
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 250 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 2.4678 | 14.0648 | 2.506 | 2.506 | 14.2752 | 1.5155 | 1.5155 | 0.98477 | 1.6284
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 250 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 5.3301 | 14.0648 | 2.506 | 2.506 | 14.2752 | 1.5155 | 1.5155 | 2.127 | 3.5171
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 300 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 3.7658 | 14.1679 | 2.1236 | 2.1236 | 14.1994 | 1.8089 | 1.8089 | 1.7733 | 2.0818
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 300 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 2.5243 | 14.1679 | 2.1236 | 2.1236 | 14.1994 | 1.8089 | 1.8089 | 1.1887 | 1.3955
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 300 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 5.479 | 14.1679 | 2.1236 | 2.1236 | 14.1994 | 1.8089 | 1.8089 | 2.5801 | 3.0288
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 350 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 3.881 | 14.1544 | 2.156 | 2.156 | 14.1136 | 2.0977 | 2.0977 | 1.8001 | 1.8501
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 350 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 2.5731 | 14.1544 | 2.156 | 2.156 | 14.1136 | 2.0977 | 2.0977 | 1.1935 | 1.2267
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 350 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 5.6081 | 14.1544 | 2.156 | 2.156 | 14.1136 | 2.0977 | 2.0977 | 2.6012 | 2.6735
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 400 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 3.9836 | 14.1127 | 2.2859 | 2.2859 | 14.0181 | 2.3811 | 2.3811 | 1.7427 | 1.673
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 400 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 2.6162 | 14.1127 | 2.2859 | 2.2859 | 14.0181 | 2.3811 | 2.3811 | 1.1445 | 1.0987
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 400 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 5.7225 | 14.1127 | 2.2859 | 2.2859 | 14.0181 | 2.3811 | 2.3811 | 2.5033 | 2.4033
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 450 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 4.0764 | 14.0595 | 2.4423 | 2.4423 | 13.9124 | 2.6586 | 2.6586 | 1.6691 | 1.5333
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 450 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 2.6547 | 14.0595 | 2.4423 | 2.4423 | 13.9124 | 2.6586 | 2.6586 | 1.087 | 0.99856
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 450 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 5.8253 | 14.0595 | 2.4423 | 2.4423 | 13.9124 | 2.6586 | 2.6586 | 2.3852 | 2.1911
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 500 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 4.1612 | 13.9992 | 2.6056 | 2.6056 | 13.7965 | 2.9294 | 2.9294 | 1.597 | 1.4205
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 500 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 2.6897 | 13.9992 | 2.6056 | 2.6056 | 13.7965 | 2.9294 | 2.9294 | 1.0323 | 0.9182
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 500 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 5.9189 | 13.9992 | 2.6056 | 2.6056 | 13.7965 | 2.9294 | 2.9294 | 2.2716 | 2.0205
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 550 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 4.2394 | 13.9333 | 2.7695 | 2.7695 | 13.6699 | 3.1927 | 3.1927 | 1.5308 | 1.3278
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 550 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 2.7218 | 13.9333 | 2.7695 | 2.7695 | 13.6699 | 3.1927 | 3.1927 | 0.9828 | 0.8525
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 550 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 6.0048 | 13.9333 | 2.7695 | 2.7695 | 13.6699 | 3.1927 | 3.1927 | 2.1682 | 1.8808
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 600 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 4.3121 | 13.8624 | 2.9316 | 2.9316 | 13.5329 | 3.4481 | 3.4481 | 1.4709 | 1.2506
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 600 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 2.7514 | 13.8624 | 2.9316 | 2.9316 | 13.5329 | 3.4481 | 3.4481 | 0.93855 | 0.79796
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 600 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 6.0844 | 13.8624 | 2.9316 | 2.9316 | 13.5329 | 3.4481 | 3.4481 | 2.0755 | 1.7646
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 650 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 4.3801 | 13.7867 | 3.0909 | 3.0909 | 13.3848 | 3.6946 | 3.6946 | 1.4171 | 1.1855
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 650 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 2.779 | 13.7867 | 3.0909 | 3.0909 | 13.3848 | 3.6946 | 3.6946 | 0.89909 | 0.75217
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 650 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 6.1586 | 13.7867 | 3.0909 | 3.0909 | 13.3848 | 3.6946 | 3.6946 | 1.9925 | 1.6669
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 700 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 4.444 | 13.7058 | 3.2467 | 3.2467 | 13.2257 | 3.9315 | 3.9315 | 1.3687 | 1.1304
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 700 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 2.8047 | 13.7058 | 3.2467 | 3.2467 | 13.2257 | 3.9315 | 3.9315 | 0.86385 | 0.7134
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 700 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 6.2281 | 13.7058 | 3.2467 | 3.2467 | 13.2257 | 3.9315 | 3.9315 | 1.9183 | 1.5842
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 750 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 4.5043 | 13.62 | 3.3989 | 3.3989 | 13.0548 | 4.1579 | 4.1579 | 1.3252 | 1.0833
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 750 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 2.8289 | 13.62 | 3.3989 | 3.3989 | 13.0548 | 4.1579 | 4.1579 | 0.83229 | 0.68037
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 750 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 6.2935 | 13.62 | 3.3989 | 3.3989 | 13.0548 | 4.1579 | 4.1579 | 1.8516 | 1.5136
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 800 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 4.5614 | 13.5293 | 3.5471 | 3.5471 | 12.8719 | 4.373 | 4.373 | 1.286 | 1.0431
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 800 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 2.8517 | 13.5293 | 3.5471 | 3.5471 | 12.8719 | 4.373 | 4.373 | 0.80395 | 0.65212
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 800 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 6.3553 | 13.5293 | 3.5471 | 3.5471 | 12.8719 | 4.373 | 4.373 | 1.7917 | 1.4533
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 850 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 4.6158 | 13.4332 | 3.6911 | 3.6911 | 12.6763 | 4.5757 | 4.5757 | 1.2505 | 1.0088
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 850 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 2.8733 | 13.4332 | 3.6911 | 3.6911 | 12.6763 | 4.5757 | 4.5757 | 0.77845 | 0.62795
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 850 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 6.4139 | 13.4332 | 3.6911 | 3.6911 | 12.6763 | 4.5757 | 4.5757 | 1.7377 | 1.4017
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 900 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 4.6676 | 13.3317 | 3.8306 | 3.8306 | 12.4681 | 4.7653 | 4.7653 | 1.2185 | 0.9795
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 900 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 2.8938 | 13.3317 | 3.8306 | 3.8306 | 12.4681 | 4.7653 | 4.7653 | 0.75545 | 0.60727
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 900 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 6.4697 | 13.3317 | 3.8306 | 3.8306 | 12.4681 | 4.7653 | 4.7653 | 1.689 | 1.3577
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 950 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 4.7171 | 13.2248 | 3.9655 | 3.9655 | 12.2464 | 4.9406 | 4.9406 | 1.1895 | 0.95477
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 950 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 2.9134 | 13.2248 | 3.9655 | 3.9655 | 12.2464 | 4.9406 | 4.9406 | 0.73467 | 0.58968
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 950 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 6.5229 | 13.2248 | 3.9655 | 3.9655 | 12.2464 | 4.9406 | 4.9406 | 1.6449 | 1.3203
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1000 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 4.7646 | 13.1122 | 4.0956 | 4.0956 | 12.0106 | 5.1005 | 5.1005 | 1.1634 | 0.93415
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1000 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 2.932 | 13.1122 | 4.0956 | 4.0956 | 12.0106 | 5.1005 | 5.1005 | 0.71589 | 0.57485
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1000 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 6.5738 | 13.1122 | 4.0956 | 4.0956 | 12.0106 | 5.1005 | 5.1005 | 1.6051 | 1.2888
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1050 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 4.8103 | 12.9937 | 4.2207 | 4.2207 | 11.76 | 5.2438 | 5.2438 | 1.1397 | 0.91732
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1050 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 2.9499 | 12.9937 | 4.2207 | 4.2207 | 11.76 | 5.2438 | 5.2438 | 0.69891 | 0.56255
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1050 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 6.6225 | 12.9937 | 4.2207 | 4.2207 | 11.76 | 5.2438 | 5.2438 | 1.5691 | 1.2629
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1100 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 4.8542 | 12.869 | 4.3405 | 4.3405 | 11.4936 | 5.3692 | 5.3692 | 1.1184 | 0.90409
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1100 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 2.9671 | 12.869 | 4.3405 | 4.3405 | 11.4936 | 5.3692 | 5.3692 | 0.68358 | 0.55261
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1100 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 6.6694 | 12.869 | 4.3405 | 4.3405 | 11.4936 | 5.3692 | 5.3692 | 1.5366 | 1.2422
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1150 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 4.8965 | 12.7378 | 4.4547 | 4.4547 | 11.2105 | 5.475 | 5.475 | 1.0992 | 0.89434
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1150 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 2.9835 | 12.7378 | 4.4547 | 4.4547 | 11.2105 | 5.475 | 5.475 | 0.66975 | 0.54494
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1150 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 6.7145 | 12.7378 | 4.4547 | 4.4547 | 11.2105 | 5.475 | 5.475 | 1.5073 | 1.2264
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1200 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 4.9374 | 12.6001 | 4.5632 | 4.5632 | 10.9095 | 5.5596 | 5.5596 | 1.082 | 0.88808
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1200 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 2.9994 | 12.6001 | 4.5632 | 4.5632 | 10.9095 | 5.5596 | 5.5596 | 0.6573 | 0.53949
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1200 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 6.7579 | 12.6001 | 4.5632 | 4.5632 | 10.9095 | 5.5596 | 5.5596 | 1.481 | 1.2155
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1250 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 4.9769 | 12.4557 | 4.6656 | 4.6656 | 10.5894 | 5.6214 | 5.6214 | 1.0667 | 0.88534
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1250 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 3.0147 | 12.4557 | 4.6656 | 4.6656 | 10.5894 | 5.6214 | 5.6214 | 0.64615 | 0.53628
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1250 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 6.7999 | 12.4557 | 4.6656 | 4.6656 | 10.5894 | 5.6214 | 5.6214 | 1.4574 | 1.2096
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1300 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 5.0152 | 12.3036 | 4.7615 | 4.7615 | 10.2487 | 5.6583 | 5.6583 | 1.0533 | 0.88634
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1300 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 3.0295 | 12.3036 | 4.7615 | 4.7615 | 10.2487 | 5.6583 | 5.6583 | 0.63623 | 0.5354
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1300 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 6.8404 | 12.3036 | 4.7615 | 4.7615 | 10.2487 | 5.6583 | 5.6583 | 1.4366 | 1.2089
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1350 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 5.0523 | 12.144 | 4.8508 | 4.8508 | 9.8851 | 5.6675 | 5.6675 | 1.0415 | 0.89145
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1350 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 3.0437 | 12.144 | 4.8508 | 4.8508 | 9.8851 | 5.6675 | 5.6675 | 0.62747 | 0.53705
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1350 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 6.8796 | 12.144 | 4.8508 | 4.8508 | 9.8851 | 5.6675 | 5.6675 | 1.4183 | 1.2139
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1400 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 5.0883 | 11.9768 | 4.933 | 4.933 | 9.4968 | 5.6466 | 5.6466 | 1.0315 | 0.90113
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1400 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 3.0576 | 11.9768 | 4.933 | 4.933 | 9.4968 | 5.6466 | 5.6466 | 0.61982 | 0.54149
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1400 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 6.9177 | 11.9768 | 4.933 | 4.933 | 9.4968 | 5.6466 | 5.6466 | 1.4023 | 1.2251
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1450 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 5.1233 | 11.8006 | 5.0075 | 5.0075 | 9.0809 | 5.5922 | 5.5922 | 1.0231 | 0.91614
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1450 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 3.071 | 11.8006 | 5.0075 | 5.0075 | 9.0809 | 5.5922 | 5.5922 | 0.61327 | 0.54915
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1450 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 6.9546 | 11.8006 | 5.0075 | 5.0075 | 9.0809 | 5.5922 | 5.5922 | 1.3888 | 1.2436
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1500 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 5.1573 | 11.6154 | 5.074 | 5.074 | 8.6335 | 5.5001 | 5.5001 | 1.0164 | 0.93767
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1500 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 3.084 | 11.6154 | 5.074 | 5.074 | 8.6335 | 5.5001 | 5.5001 | 0.6078 | 0.56071
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1500 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 6.9904 | 11.6154 | 5.074 | 5.074 | 8.6335 | 5.5001 | 5.5001 | 1.3777 | 1.271
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1550 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 5.1904 | 11.4208 | 5.132 | 5.132 | 8.1506 | 5.3657 | 5.3657 | 1.0114 | 0.96734
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1550 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 3.0966 | 11.4208 | 5.132 | 5.132 | 8.1506 | 5.3657 | 5.3657 | 0.60339 | 0.57711
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1550 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 7.0253 | 11.4208 | 5.132 | 5.132 | 8.1506 | 5.3657 | 5.3657 | 1.3689 | 1.3093
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1600 | VCBB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 5.2227 | 11.216 | 5.1808 | 5.1808 | 7.626 | 5.1824 | 5.1824 | 1.0081 | 1.0078
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1600 | VCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 3.1089 | 11.216 | 5.1808 | 5.1808 | 7.626 | 5.1824 | 5.1824 | 0.60007 | 0.59989
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1100 | 1600 | HCB | 3.4628 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 7.0592 | 11.216 | 5.1808 | 5.1808 | 7.626 | 5.1824 | 5.1824 | 1.3626 | 1.3621
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 50 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 2.456 |  |  |  | 14.483 | 0.28135 | 0.28135 |  | 8.7292
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 50 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 1.8857 |  |  |  | 14.483 | 0.28135 | 0.28135 |  | 6.7022
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 50 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 3.8755 |  |  |  | 14.483 | 0.28135 | 0.28135 |  | 13.7747
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 100 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 2.8127 |  |  |  | 14.4453 | 0.56124 | 0.56124 |  | 5.0116
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 100 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 2.0545 |  |  |  | 14.4453 | 0.56124 | 0.56124 |  | 3.6606
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 100 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 4.3017 |  |  |  | 14.4453 | 0.56124 | 0.56124 |  | 7.6646
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 150 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 3.0449 |  |  |  | 14.3982 | 0.83911 | 0.83911 |  | 3.6287
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 150 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 2.1603 |  |  |  | 14.3982 | 0.83911 | 0.83911 |  | 2.5745
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 150 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 4.5728 |  |  |  | 14.3982 | 0.83911 | 0.83911 |  | 5.4495
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 200 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 3.2211 | 12.8844 | 4.4776 | 4.4776 | 14.3415 | 1.1144 | 1.1144 | 0.71938 | 2.8904
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 200 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 2.2388 | 12.8844 | 4.4776 | 4.4776 | 14.3415 | 1.1144 | 1.1144 | 0.49999 | 2.0089
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 200 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 4.7756 | 12.8844 | 4.4776 | 4.4776 | 14.3415 | 1.1144 | 1.1144 | 1.0666 | 4.2853
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 250 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 3.3648 | 14.0648 | 2.2979 | 2.2979 | 14.2752 | 1.3866 | 1.3866 | 1.4643 | 2.4267
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 250 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 2.3016 | 14.0648 | 2.2979 | 2.2979 | 14.2752 | 1.3866 | 1.3866 | 1.0016 | 1.6599
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 250 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 4.9392 | 14.0648 | 2.2979 | 2.2979 | 14.2752 | 1.3866 | 1.3866 | 2.1495 | 3.5622
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 300 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 3.4869 | 14.1679 | 1.9518 | 1.9518 | 14.1994 | 1.6551 | 1.6551 | 1.7865 | 2.1068
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 300 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 2.3543 | 14.1679 | 1.9518 | 1.9518 | 14.1994 | 1.6551 | 1.6551 | 1.2062 | 1.4225
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 300 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 5.0771 | 14.1679 | 1.9518 | 1.9518 | 14.1994 | 1.6551 | 1.6551 | 2.6012 | 3.0677
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 350 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 3.5935 | 14.1544 | 1.9855 | 1.9855 | 14.1136 | 1.9192 | 1.9192 | 1.8099 | 1.8724
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 350 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 2.3998 | 14.1544 | 1.9855 | 1.9855 | 14.1136 | 1.9192 | 1.9192 | 1.2087 | 1.2504
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 350 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 5.1968 | 14.1544 | 1.9855 | 1.9855 | 14.1136 | 1.9192 | 1.9192 | 2.6174 | 2.7077
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 400 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 3.6886 | 14.1127 | 2.1087 | 2.1087 | 14.0181 | 2.1786 | 2.1786 | 1.7493 | 1.6931
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 400 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 2.4399 | 14.1127 | 2.1087 | 2.1087 | 14.0181 | 2.1786 | 2.1786 | 1.1571 | 1.12
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 400 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 5.3027 | 14.1127 | 2.1087 | 2.1087 | 14.0181 | 2.1786 | 2.1786 | 2.5147 | 2.434
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 450 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 3.7745 | 14.0595 | 2.2561 | 2.2561 | 13.9124 | 2.4324 | 2.4324 | 1.673 | 1.5517
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 450 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 2.4759 | 14.0595 | 2.2561 | 2.2561 | 13.9124 | 2.4324 | 2.4324 | 1.0974 | 1.0179
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 450 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 5.398 | 14.0595 | 2.2561 | 2.2561 | 13.9124 | 2.4324 | 2.4324 | 2.3926 | 2.2192
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 500 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 3.853 | 13.9992 | 2.41 | 2.41 | 13.7965 | 2.6802 | 2.6802 | 1.5988 | 1.4376
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 500 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 2.5086 | 13.9992 | 2.41 | 2.41 | 13.7965 | 2.6802 | 2.6802 | 1.0409 | 0.93597
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 500 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 5.4847 | 13.9992 | 2.41 | 2.41 | 13.7965 | 2.6802 | 2.6802 | 2.2758 | 2.0464
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 550 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 3.9254 | 13.9333 | 2.5644 | 2.5644 | 13.6699 | 2.9212 | 2.9212 | 1.5307 | 1.3438
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 550 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 2.5385 | 13.9333 | 2.5644 | 2.5644 | 13.6699 | 2.9212 | 2.9212 | 0.98987 | 0.86899
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 550 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 5.5644 | 13.9333 | 2.5644 | 2.5644 | 13.6699 | 2.9212 | 2.9212 | 2.1698 | 1.9049
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 600 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 3.9928 | 13.8624 | 2.7173 | 2.7173 | 13.5329 | 3.1548 | 3.1548 | 1.4694 | 1.2656
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 600 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 2.5661 | 13.8624 | 2.7173 | 2.7173 | 13.5329 | 3.1548 | 3.1548 | 0.94435 | 0.8134
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 600 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 5.6381 | 13.8624 | 2.7173 | 2.7173 | 13.5329 | 3.1548 | 3.1548 | 2.0749 | 1.7872
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 650 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 4.0557 | 13.7867 | 2.8676 | 2.8676 | 13.3848 | 3.3803 | 3.3803 | 1.4143 | 1.1998
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 650 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 2.5918 | 13.7867 | 2.8676 | 2.8676 | 13.3848 | 3.3803 | 3.3803 | 0.90382 | 0.76673
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 650 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 5.7068 | 13.7867 | 2.8676 | 2.8676 | 13.3848 | 3.3803 | 3.3803 | 1.9901 | 1.6883
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 700 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 4.1148 | 13.7058 | 3.0147 | 3.0147 | 13.2257 | 3.597 | 3.597 | 1.3649 | 1.144
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 700 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 2.6158 | 13.7058 | 3.0147 | 3.0147 | 13.2257 | 3.597 | 3.597 | 0.86767 | 0.7272
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 700 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 5.7712 | 13.7058 | 3.0147 | 3.0147 | 13.2257 | 3.597 | 3.597 | 1.9143 | 1.6044
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 750 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 4.1707 | 13.62 | 3.1584 | 3.1584 | 13.0548 | 3.8042 | 3.8042 | 1.3205 | 1.0963
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 750 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 2.6383 | 13.62 | 3.1584 | 3.1584 | 13.0548 | 3.8042 | 3.8042 | 0.83532 | 0.69353
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 750 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 5.8318 | 13.62 | 3.1584 | 3.1584 | 13.0548 | 3.8042 | 3.8042 | 1.8464 | 1.533
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 800 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 4.2236 | 13.5293 | 3.2985 | 3.2985 | 12.8719 | 4.001 | 4.001 | 1.2805 | 1.0556
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 800 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 2.6596 | 13.5293 | 3.2985 | 3.2985 | 12.8719 | 4.001 | 4.001 | 0.8063 | 0.66474
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 800 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 5.889 | 13.5293 | 3.2985 | 3.2985 | 12.8719 | 4.001 | 4.001 | 1.7854 | 1.4719
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 850 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 4.2739 | 13.4332 | 3.4347 | 3.4347 | 12.6763 | 4.1865 | 4.1865 | 1.2443 | 1.0209
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 850 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 2.6797 | 13.4332 | 3.4347 | 3.4347 | 12.6763 | 4.1865 | 4.1865 | 0.7802 | 0.6401
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 850 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 5.9433 | 13.4332 | 3.4347 | 3.4347 | 12.6763 | 4.1865 | 4.1865 | 1.7304 | 1.4197
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 900 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 4.3219 | 13.3317 | 3.5667 | 3.5667 | 12.4681 | 4.3599 | 4.3599 | 1.2117 | 0.99128
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 900 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 2.6989 | 13.3317 | 3.5667 | 3.5667 | 12.4681 | 4.3599 | 4.3599 | 0.75668 | 0.61902
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 900 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 5.995 | 13.3317 | 3.5667 | 3.5667 | 12.4681 | 4.3599 | 4.3599 | 1.6808 | 1.375
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 950 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 4.3678 | 13.2248 | 3.6945 | 3.6945 | 12.2464 | 4.5203 | 4.5203 | 1.1822 | 0.96626
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 950 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 2.7171 | 13.2248 | 3.6945 | 3.6945 | 12.2464 | 4.5203 | 4.5203 | 0.73544 | 0.60109
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 950 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 6.0443 | 13.2248 | 3.6945 | 3.6945 | 12.2464 | 4.5203 | 4.5203 | 1.636 | 1.3371
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1000 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 4.4118 | 13.1122 | 3.8178 | 3.8178 | 12.0106 | 4.6667 | 4.6667 | 1.1556 | 0.94539
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1000 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 2.7345 | 13.1122 | 3.8178 | 3.8178 | 12.0106 | 4.6667 | 4.6667 | 0.71625 | 0.58597
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1000 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 6.0914 | 13.1122 | 3.8178 | 3.8178 | 12.0106 | 4.6667 | 4.6667 | 1.5955 | 1.3053
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1050 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 4.4541 | 12.9937 | 3.9365 | 3.9365 | 11.76 | 4.7978 | 4.7978 | 1.1315 | 0.92836
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1050 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 2.7512 | 12.9937 | 3.9365 | 3.9365 | 11.76 | 4.7978 | 4.7978 | 0.6989 | 0.57343
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1050 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 6.1366 | 12.9937 | 3.9365 | 3.9365 | 11.76 | 4.7978 | 4.7978 | 1.5589 | 1.2791
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1100 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 4.4947 | 12.869 | 4.0502 | 4.0502 | 11.4936 | 4.9124 | 4.9124 | 1.1098 | 0.91497
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1100 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 2.7672 | 12.869 | 4.0502 | 4.0502 | 11.4936 | 4.9124 | 4.9124 | 0.68322 | 0.5633
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1100 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 6.18 | 12.869 | 4.0502 | 4.0502 | 11.4936 | 4.9124 | 4.9124 | 1.5259 | 1.258
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1150 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 4.5339 | 12.7378 | 4.1587 | 4.1587 | 11.2105 | 5.0093 | 5.0093 | 1.0902 | 0.90511
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1150 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 2.7825 | 12.7378 | 4.1587 | 4.1587 | 11.2105 | 5.0093 | 5.0093 | 0.66909 | 0.55548
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1150 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 6.2218 | 12.7378 | 4.1587 | 4.1587 | 11.2105 | 5.0093 | 5.0093 | 1.4961 | 1.2421
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1200 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 4.5718 | 12.6001 | 4.2619 | 4.2619 | 10.9095 | 5.0867 | 5.0867 | 1.0727 | 0.89877
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1200 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 2.7973 | 12.6001 | 4.2619 | 4.2619 | 10.9095 | 5.0867 | 5.0867 | 0.65637 | 0.54993
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1200 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 6.2621 | 12.6001 | 4.2619 | 4.2619 | 10.9095 | 5.0867 | 5.0867 | 1.4693 | 1.2311
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1250 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 4.6084 | 12.4557 | 4.3594 | 4.3594 | 10.5894 | 5.1432 | 5.1432 | 1.0571 | 0.896
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1250 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 2.8116 | 12.4557 | 4.3594 | 4.3594 | 10.5894 | 5.1432 | 5.1432 | 0.64496 | 0.54666
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1250 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 6.3009 | 12.4557 | 4.3594 | 4.3594 | 10.5894 | 5.1432 | 5.1432 | 1.4454 | 1.2251
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1300 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 4.6438 | 12.3036 | 4.4508 | 4.4508 | 10.2487 | 5.1769 | 5.1769 | 1.0434 | 0.89702
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1300 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 2.8254 | 12.3036 | 4.4508 | 4.4508 | 10.2487 | 5.1769 | 5.1769 | 0.6348 | 0.54576
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1300 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 6.3385 | 12.3036 | 4.4508 | 4.4508 | 10.2487 | 5.1769 | 5.1769 | 1.4241 | 1.2244
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1350 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 4.6782 | 12.144 | 4.536 | 4.536 | 9.8851 | 5.1854 | 5.1854 | 1.0313 | 0.90218
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1350 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 2.8387 | 12.144 | 4.536 | 4.536 | 9.8851 | 5.1854 | 5.1854 | 0.62582 | 0.54744
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1350 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 6.3749 | 12.144 | 4.536 | 4.536 | 9.8851 | 5.1854 | 5.1854 | 1.4054 | 1.2294
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1400 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 4.7115 | 11.9768 | 4.6146 | 4.6146 | 9.4968 | 5.1663 | 5.1663 | 1.021 | 0.91198
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1400 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 2.8516 | 11.9768 | 4.6146 | 4.6146 | 9.4968 | 5.1663 | 5.1663 | 0.61796 | 0.55197
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1400 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 6.4101 | 11.9768 | 4.6146 | 4.6146 | 9.4968 | 5.1663 | 5.1663 | 1.3891 | 1.2408
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1450 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 4.7439 | 11.8006 | 4.6859 | 4.6859 | 9.0809 | 5.1165 | 5.1165 | 1.0124 | 0.92717
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1450 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 2.8641 | 11.8006 | 4.6859 | 4.6859 | 9.0809 | 5.1165 | 5.1165 | 0.61121 | 0.55978
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1450 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 6.4443 | 11.8006 | 4.6859 | 4.6859 | 9.0809 | 5.1165 | 5.1165 | 1.3752 | 1.2595
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1500 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 4.7754 | 11.6154 | 4.7498 | 4.7498 | 8.6335 | 5.0323 | 5.0323 | 1.0054 | 0.94896
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1500 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 2.8762 | 11.6154 | 4.7498 | 4.7498 | 8.6335 | 5.0323 | 5.0323 | 0.60555 | 0.57156
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1500 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 6.4775 | 11.6154 | 4.7498 | 4.7498 | 8.6335 | 5.0323 | 5.0323 | 1.3638 | 1.2872
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1550 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 4.8061 | 11.4208 | 4.8056 | 4.8056 | 8.1506 | 4.9093 | 4.9093 | 1.0001 | 0.97899
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1550 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 2.888 | 11.4208 | 4.8056 | 4.8056 | 8.1506 | 4.9093 | 4.9093 | 0.60097 | 0.58828
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1550 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 6.5098 | 11.4208 | 4.8056 | 4.8056 | 8.1506 | 4.9093 | 4.9093 | 1.3546 | 1.326
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1600 | VCBB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 4.836 | 11.216 | 4.8529 | 4.8529 | 7.626 | 4.7416 | 4.7416 | 0.99651 | 1.0199
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1600 | VCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 2.8995 | 11.216 | 4.8529 | 4.8529 | 7.626 | 4.7416 | 4.7416 | 0.59747 | 0.6115
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1150 | 1600 | HCB | 3.4976 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 6.5412 | 11.216 | 4.8529 | 4.8529 | 7.626 | 4.7416 | 4.7416 | 1.3479 | 1.3795
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 50 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 2.2815 |  |  |  | 14.483 | 0.25839 | 0.25839 |  | 8.8295
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 50 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 1.7639 |  |  |  | 14.483 | 0.25839 | 0.25839 |  | 6.8264
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 50 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 3.6031 |  |  |  | 14.483 | 0.25839 | 0.25839 |  | 13.9443
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 100 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 2.6129 |  |  |  | 14.4453 | 0.51544 | 0.51544 |  | 5.0693
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 100 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 1.9218 |  |  |  | 14.4453 | 0.51544 | 0.51544 |  | 3.7284
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 100 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 3.9992 |  |  |  | 14.4453 | 0.51544 | 0.51544 |  | 7.7589
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 150 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 2.8286 |  |  |  | 14.3982 | 0.77064 | 0.77064 |  | 3.6705
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 150 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 2.0208 |  |  |  | 14.3982 | 0.77064 | 0.77064 |  | 2.6222
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 150 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 4.2512 |  |  |  | 14.3982 | 0.77064 | 0.77064 |  | 5.5165
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 200 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 2.9923 | 12.8844 | 4.1091 | 4.1091 | 14.3415 | 1.0235 | 1.0235 | 0.72821 | 2.9237
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 200 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 2.0942 | 12.8844 | 4.1091 | 4.1091 | 14.3415 | 1.0235 | 1.0235 | 0.50963 | 2.0461
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 200 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 4.4398 | 12.8844 | 4.1091 | 4.1091 | 14.3415 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0805 | 4.3379
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 250 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 3.1258 | 14.0648 | 2.1148 | 2.1148 | 14.2752 | 1.2734 | 1.2734 | 1.478 | 2.4546
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 250 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 2.1529 | 14.0648 | 2.1148 | 2.1148 | 14.2752 | 1.2734 | 1.2734 | 1.018 | 1.6907
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 250 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 4.5919 | 14.0648 | 2.1148 | 2.1148 | 14.2752 | 1.2734 | 1.2734 | 2.1713 | 3.6059
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 300 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 3.2392 | 14.1679 | 1.8004 | 1.8004 | 14.1994 | 1.52 | 1.52 | 1.7991 | 2.1311
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 300 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 2.2022 | 14.1679 | 1.8004 | 1.8004 | 14.1994 | 1.52 | 1.52 | 1.2232 | 1.4488
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 300 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 4.7201 | 14.1679 | 1.8004 | 1.8004 | 14.1994 | 1.52 | 1.52 | 2.6216 | 3.1053
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 350 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 3.3383 | 14.1544 | 1.8349 | 1.8349 | 14.1136 | 1.7626 | 1.7626 | 1.8194 | 1.8939
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 350 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 2.2448 | 14.1544 | 1.8349 | 1.8349 | 14.1136 | 1.7626 | 1.7626 | 1.2234 | 1.2735
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 350 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 4.8313 | 14.1544 | 1.8349 | 1.8349 | 14.1136 | 1.7626 | 1.7626 | 2.633 | 2.7409
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 400 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 3.4266 | 14.1127 | 1.9518 | 1.9518 | 14.0181 | 2.0008 | 2.0008 | 1.7556 | 1.7126
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 400 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 2.2823 | 14.1127 | 1.9518 | 1.9518 | 14.0181 | 2.0008 | 2.0008 | 1.1693 | 1.1407
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 400 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 4.9297 | 14.1127 | 1.9518 | 1.9518 | 14.0181 | 2.0008 | 2.0008 | 2.5257 | 2.4639
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 450 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 3.5064 | 14.0595 | 2.0912 | 2.0912 | 13.9124 | 2.2339 | 2.2339 | 1.6768 | 1.5696
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 450 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 2.316 | 14.0595 | 2.0912 | 2.0912 | 13.9124 | 2.2339 | 2.2339 | 1.1075 | 1.0367
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 450 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 5.0183 | 14.0595 | 2.0912 | 2.0912 | 13.9124 | 2.2339 | 2.2339 | 2.3998 | 2.2464
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 500 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 3.5794 | 13.9992 | 2.2365 | 2.2365 | 13.7965 | 2.4615 | 2.4615 | 1.6004 | 1.4541
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 500 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 2.3465 | 13.9992 | 2.2365 | 2.2365 | 13.7965 | 2.4615 | 2.4615 | 1.0492 | 0.9533
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 500 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 5.0989 | 13.9992 | 2.2365 | 2.2365 | 13.7965 | 2.4615 | 2.4615 | 2.2799 | 2.0715
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 550 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 3.6466 | 13.9333 | 2.3824 | 2.3824 | 13.6699 | 2.6828 | 2.6828 | 1.5307 | 1.3593
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 550 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 2.3745 | 13.9333 | 2.3824 | 2.3824 | 13.6699 | 2.6828 | 2.6828 | 0.9967 | 0.88508
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 550 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 5.1729 | 13.9333 | 2.3824 | 2.3824 | 13.6699 | 2.6828 | 2.6828 | 2.1713 | 1.9282
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 600 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 3.7092 | 13.8624 | 2.5268 | 2.5268 | 13.5329 | 2.8973 | 2.8973 | 1.4679 | 1.2802
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 600 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 2.4003 | 13.8624 | 2.5268 | 2.5268 | 13.5329 | 2.8973 | 2.8973 | 0.94995 | 0.82846
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 600 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 5.2415 | 13.8624 | 2.5268 | 2.5268 | 13.5329 | 2.8973 | 2.8973 | 2.0743 | 1.8091
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 650 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 3.7677 | 13.7867 | 2.6689 | 2.6689 | 13.3848 | 3.1045 | 3.1045 | 1.4117 | 1.2136
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 650 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 2.4244 | 13.7867 | 2.6689 | 2.6689 | 13.3848 | 3.1045 | 3.1045 | 0.90837 | 0.78093
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 650 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 5.3053 | 13.7867 | 2.6689 | 2.6689 | 13.3848 | 3.1045 | 3.1045 | 1.9878 | 1.7089
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 700 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 3.8226 | 13.7058 | 2.8081 | 2.8081 | 13.2257 | 3.3035 | 3.3035 | 1.3613 | 1.1571
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 700 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 2.4468 | 13.7058 | 2.8081 | 2.8081 | 13.2257 | 3.3035 | 3.3035 | 0.87134 | 0.74067
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 700 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 5.3652 | 13.7058 | 2.8081 | 2.8081 | 13.2257 | 3.3035 | 3.3035 | 1.9106 | 1.6241
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 750 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 3.8745 | 13.62 | 2.9442 | 2.9442 | 13.0548 | 3.4938 | 3.4938 | 1.316 | 1.109
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 750 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 2.4679 | 13.62 | 2.9442 | 2.9442 | 13.0548 | 3.4938 | 3.4938 | 0.83824 | 0.70637
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 750 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 5.4215 | 13.62 | 2.9442 | 2.9442 | 13.0548 | 3.4938 | 3.4938 | 1.8414 | 1.5518
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 800 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 3.9237 | 13.5293 | 3.0769 | 3.0769 | 12.8719 | 3.6745 | 3.6745 | 1.2752 | 1.0678
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 800 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 2.4878 | 13.5293 | 3.0769 | 3.0769 | 12.8719 | 3.6745 | 3.6745 | 0.80855 | 0.67705
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 800 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 5.4747 | 13.5293 | 3.0769 | 3.0769 | 12.8719 | 3.6745 | 3.6745 | 1.7793 | 1.4899
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 850 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 3.9704 | 13.4332 | 3.2059 | 3.2059 | 12.6763 | 3.8449 | 3.8449 | 1.2385 | 1.0327
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 850 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 2.5067 | 13.4332 | 3.2059 | 3.2059 | 12.6763 | 3.8449 | 3.8449 | 0.78189 | 0.65195
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 850 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 5.5252 | 13.4332 | 3.2059 | 3.2059 | 12.6763 | 3.8449 | 3.8449 | 1.7234 | 1.437
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 900 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 4.015 | 13.3317 | 3.3312 | 3.3312 | 12.4681 | 4.0042 | 4.0042 | 1.2053 | 1.0027
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 900 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 2.5246 | 13.3317 | 3.3312 | 3.3312 | 12.4681 | 4.0042 | 4.0042 | 0.75786 | 0.63048
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 900 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 5.5732 | 13.3317 | 3.3312 | 3.3312 | 12.4681 | 4.0042 | 4.0042 | 1.6731 | 1.3919
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 950 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 4.0576 | 13.2248 | 3.4525 | 3.4525 | 12.2464 | 4.1515 | 4.1515 | 1.1753 | 0.97739
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 950 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 2.5416 | 13.2248 | 3.4525 | 3.4525 | 12.2464 | 4.1515 | 4.1515 | 0.73618 | 0.61222
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 950 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 5.619 | 13.2248 | 3.4525 | 3.4525 | 12.2464 | 4.1515 | 4.1515 | 1.6276 | 1.3535
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1000 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 4.0985 | 13.1122 | 3.5696 | 3.5696 | 12.0106 | 4.2859 | 4.2859 | 1.1482 | 0.95628
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1000 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 2.5579 | 13.1122 | 3.5696 | 3.5696 | 12.0106 | 4.2859 | 4.2859 | 0.71659 | 0.59682
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1000 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 5.6629 | 13.1122 | 3.5696 | 3.5696 | 12.0106 | 4.2859 | 4.2859 | 1.5864 | 1.3213
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1050 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 4.1378 | 12.9937 | 3.6823 | 3.6823 | 11.76 | 4.4063 | 4.4063 | 1.1237 | 0.93906
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1050 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 2.5735 | 12.9937 | 3.6823 | 3.6823 | 11.76 | 4.4063 | 4.4063 | 0.69888 | 0.58405
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1050 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 5.7049 | 12.9937 | 3.6823 | 3.6823 | 11.76 | 4.4063 | 4.4063 | 1.5493 | 1.2947
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1100 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 4.1755 | 12.869 | 3.7904 | 3.7904 | 11.4936 | 4.5116 | 4.5116 | 1.1016 | 0.92551
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1100 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 2.5885 | 12.869 | 3.7904 | 3.7904 | 11.4936 | 4.5116 | 4.5116 | 0.68289 | 0.57373
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1100 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 5.7452 | 12.869 | 3.7904 | 3.7904 | 11.4936 | 4.5116 | 4.5116 | 1.5157 | 1.2734
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1150 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 4.2119 | 12.7378 | 3.8938 | 3.8938 | 11.2105 | 4.6005 | 4.6005 | 1.0817 | 0.91554
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1150 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 2.6028 | 12.7378 | 3.8938 | 3.8938 | 11.2105 | 4.6005 | 4.6005 | 0.66846 | 0.56577
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1150 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 5.784 | 12.7378 | 3.8938 | 3.8938 | 11.2105 | 4.6005 | 4.6005 | 1.4855 | 1.2573
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1200 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 4.2471 | 12.6001 | 3.992 | 3.992 | 10.9095 | 4.6716 | 4.6716 | 1.0639 | 0.90913
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1200 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 2.6167 | 12.6001 | 3.992 | 3.992 | 10.9095 | 4.6716 | 4.6716 | 0.65547 | 0.56012
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1200 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 5.8215 | 12.6001 | 3.992 | 3.992 | 10.9095 | 4.6716 | 4.6716 | 1.4583 | 1.2461
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1250 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 4.2811 | 12.4557 | 4.085 | 4.085 | 10.5894 | 4.7236 | 4.7236 | 1.048 | 0.90633
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1250 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 2.63 | 12.4557 | 4.085 | 4.085 | 10.5894 | 4.7236 | 4.7236 | 0.64382 | 0.55678
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1250 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 5.8576 | 12.4557 | 4.085 | 4.085 | 10.5894 | 4.7236 | 4.7236 | 1.4339 | 1.2401
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1300 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 4.314 | 12.3036 | 4.1723 | 4.1723 | 10.2487 | 4.7545 | 4.7545 | 1.034 | 0.90735
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1300 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 2.6429 | 12.3036 | 4.1723 | 4.1723 | 10.2487 | 4.7545 | 4.7545 | 0.63344 | 0.55587
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1300 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 5.8925 | 12.3036 | 4.1723 | 4.1723 | 10.2487 | 4.7545 | 4.7545 | 1.4123 | 1.2393
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1350 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 4.346 | 12.144 | 4.2537 | 4.2537 | 9.8851 | 4.7623 | 4.7623 | 1.0217 | 0.91258
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1350 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 2.6554 | 12.144 | 4.2537 | 4.2537 | 9.8851 | 4.7623 | 4.7623 | 0.62424 | 0.55758
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1350 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 5.9263 | 12.144 | 4.2537 | 4.2537 | 9.8851 | 4.7623 | 4.7623 | 1.3932 | 1.2444
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1400 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 4.3769 | 11.9768 | 4.3289 | 4.3289 | 9.4968 | 4.7447 | 4.7447 | 1.0111 | 0.92249
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1400 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 2.6674 | 11.9768 | 4.3289 | 4.3289 | 9.4968 | 4.7447 | 4.7447 | 0.61618 | 0.56219
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1400 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 5.9591 | 11.9768 | 4.3289 | 4.3289 | 9.4968 | 4.7447 | 4.7447 | 1.3766 | 1.2559
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1450 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 4.407 | 11.8006 | 4.3974 | 4.3974 | 9.0809 | 4.699 | 4.699 | 1.0022 | 0.93786
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1450 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 2.6791 | 11.8006 | 4.3974 | 4.3974 | 9.0809 | 4.699 | 4.699 | 0.60925 | 0.57014
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1450 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 5.9908 | 11.8006 | 4.3974 | 4.3974 | 9.0809 | 4.699 | 4.699 | 1.3624 | 1.2749
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1500 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 4.4363 | 11.6154 | 4.4588 | 4.4588 | 8.6335 | 4.6216 | 4.6216 | 0.99497 | 0.9599
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1500 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 2.6905 | 11.6154 | 4.4588 | 4.4588 | 8.6335 | 4.6216 | 4.6216 | 0.60341 | 0.58214
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1500 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 6.0217 | 11.6154 | 4.4588 | 4.4588 | 8.6335 | 4.6216 | 4.6216 | 1.3505 | 1.3029
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1550 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 4.4648 | 11.4208 | 4.5126 | 4.5126 | 8.1506 | 4.5087 | 4.5087 | 0.98941 | 0.99027
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1550 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 2.7015 | 11.4208 | 4.5126 | 4.5126 | 8.1506 | 4.5087 | 4.5087 | 0.59865 | 0.59917
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1550 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 6.0517 | 11.4208 | 4.5126 | 4.5126 | 8.1506 | 4.5087 | 4.5087 | 1.3411 | 1.3422
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1600 | VCBB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 4.4926 | 11.216 | 4.5584 | 4.5584 | 7.626 | 4.3547 | 4.3547 | 0.98556 | 1.0317
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1600 | VCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 2.7122 | 11.216 | 4.5584 | 4.5584 | 7.626 | 4.3547 | 4.3547 | 0.59499 | 0.62282
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1200 | 1600 | HCB | 3.5286 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 6.0809 | 11.216 | 4.5584 | 4.5584 | 7.626 | 4.3547 | 4.3547 | 1.334 | 1.3964
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 50 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 2.1258 |  |  |  | 14.483 | 0.23813 | 0.23813 |  | 8.9268
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 50 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 1.6545 |  |  |  | 14.483 | 0.23813 | 0.23813 |  | 6.9476
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 50 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 3.3598 |  |  |  | 14.483 | 0.23813 | 0.23813 |  | 14.109
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 100 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 2.4346 |  |  |  | 14.4453 | 0.47503 | 0.47503 |  | 5.1252
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 100 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 1.8026 |  |  |  | 14.4453 | 0.47503 | 0.47503 |  | 3.7946
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 100 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 3.7292 |  |  |  | 14.4453 | 0.47503 | 0.47503 |  | 7.8503
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 150 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 2.6356 |  |  |  | 14.3982 | 0.71022 | 0.71022 |  | 3.7109
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 150 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 1.8954 |  |  |  | 14.3982 | 0.71022 | 0.71022 |  | 2.6687
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 150 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 3.9641 |  |  |  | 14.3982 | 0.71022 | 0.71022 |  | 5.5815
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 200 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 2.7881 | 12.8844 | 3.7842 | 3.7842 | 14.3415 | 0.94324 | 0.94324 | 0.73678 | 2.9559
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 200 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 1.9642 | 12.8844 | 3.7842 | 3.7842 | 14.3415 | 0.94324 | 0.94324 | 0.51906 | 2.0824
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 200 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 4.1399 | 12.8844 | 3.7842 | 3.7842 | 14.3415 | 0.94324 | 0.94324 | 1.094 | 4.389
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 250 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 2.9125 | 14.0648 | 1.9529 | 1.9529 | 14.2752 | 1.1736 | 1.1736 | 1.4913 | 2.4817
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 250 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 2.0194 | 14.0648 | 1.9529 | 1.9529 | 14.2752 | 1.1736 | 1.1736 | 1.034 | 1.7207
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 250 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 4.2817 | 14.0648 | 1.9529 | 1.9529 | 14.2752 | 1.1736 | 1.1736 | 2.1924 | 3.6483
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 300 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 3.0182 | 14.1679 | 1.6662 | 1.6662 | 14.1994 | 1.4008 | 1.4008 | 1.8114 | 2.1546
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 300 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 2.0656 | 14.1679 | 1.6662 | 1.6662 | 14.1994 | 1.4008 | 1.4008 | 1.2397 | 1.4746
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 300 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 4.4012 | 14.1679 | 1.6662 | 1.6662 | 14.1994 | 1.4008 | 1.4008 | 2.6414 | 3.1418
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 350 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 3.1106 | 14.1544 | 1.7012 | 1.7012 | 14.1136 | 1.6244 | 1.6244 | 1.8285 | 1.9148
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 350 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 2.1055 | 14.1544 | 1.7012 | 1.7012 | 14.1136 | 1.6244 | 1.6244 | 1.2377 | 1.2962
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 350 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 4.5049 | 14.1544 | 1.7012 | 1.7012 | 14.1136 | 1.6244 | 1.6244 | 2.6481 | 2.7732
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 400 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 3.1928 | 14.1127 | 1.8123 | 1.8123 | 14.0181 | 1.8439 | 1.8439 | 1.7617 | 1.7315
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 400 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 2.1407 | 14.1127 | 1.8123 | 1.8123 | 14.0181 | 1.8439 | 1.8439 | 1.1812 | 1.161
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 400 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 4.5967 | 14.1127 | 1.8123 | 1.8123 | 14.0181 | 1.8439 | 1.8439 | 2.5363 | 2.4928
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 450 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 3.2672 | 14.0595 | 1.9443 | 1.9443 | 13.9124 | 2.0588 | 2.0588 | 1.6804 | 1.5869
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 450 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 2.1723 | 14.0595 | 1.9443 | 1.9443 | 13.9124 | 2.0588 | 2.0588 | 1.1173 | 1.0551
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 450 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 4.6792 | 14.0595 | 1.9443 | 1.9443 | 13.9124 | 2.0588 | 2.0588 | 2.4066 | 2.2728
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 500 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 3.3352 | 13.9992 | 2.0818 | 2.0818 | 13.7965 | 2.2685 | 2.2685 | 1.602 | 1.4702
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 500 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 2.201 | 13.9992 | 2.0818 | 2.0818 | 13.7965 | 2.2685 | 2.2685 | 1.0572 | 0.97023
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 500 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 4.7544 | 13.9992 | 2.0818 | 2.0818 | 13.7965 | 2.2685 | 2.2685 | 2.2838 | 2.0958
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 550 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 3.3979 | 13.9333 | 2.2199 | 2.2199 | 13.6699 | 2.4725 | 2.4725 | 1.5306 | 1.3743
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 550 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 2.2272 | 13.9333 | 2.2199 | 2.2199 | 13.6699 | 2.4725 | 2.4725 | 1.0033 | 0.9008
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 550 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 4.8234 | 13.9333 | 2.2199 | 2.2199 | 13.6699 | 2.4725 | 2.4725 | 2.1728 | 1.9508
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 600 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 3.4561 | 13.8624 | 2.3567 | 2.3567 | 13.5329 | 2.6702 | 2.6702 | 1.4665 | 1.2943
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 600 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 2.2514 | 13.8624 | 2.3567 | 2.3567 | 13.5329 | 2.6702 | 2.6702 | 0.95534 | 0.84317
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 600 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 4.8873 | 13.8624 | 2.3567 | 2.3567 | 13.5329 | 2.6702 | 2.6702 | 2.0738 | 1.8303
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 650 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 3.5106 | 13.7867 | 2.4913 | 2.4913 | 13.3848 | 2.8611 | 2.8611 | 1.4092 | 1.227
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 650 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 2.274 | 13.7867 | 2.4913 | 2.4913 | 13.3848 | 2.8611 | 2.8611 | 0.91276 | 0.79479
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 650 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 4.9468 | 13.7867 | 2.4913 | 2.4913 | 13.3848 | 2.8611 | 2.8611 | 1.9856 | 1.729
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 700 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 3.5618 | 13.7058 | 2.6233 | 2.6233 | 13.2257 | 3.0445 | 3.0445 | 1.3578 | 1.1699
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 700 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 2.295 | 13.7058 | 2.6233 | 2.6233 | 13.2257 | 3.0445 | 3.0445 | 0.87487 | 0.75382
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 700 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 5.0026 | 13.7058 | 2.6233 | 2.6233 | 13.2257 | 3.0445 | 3.0445 | 1.907 | 1.6431
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 750 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 3.6102 | 13.62 | 2.7523 | 2.7523 | 13.0548 | 3.2199 | 3.2199 | 1.3117 | 1.1212
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 750 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 2.3148 | 13.62 | 2.7523 | 2.7523 | 13.0548 | 3.2199 | 3.2199 | 0.84104 | 0.71892
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 750 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 5.0551 | 13.62 | 2.7523 | 2.7523 | 13.0548 | 3.2199 | 3.2199 | 1.8367 | 1.57
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 800 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 3.656 | 13.5293 | 2.8783 | 2.8783 | 12.8719 | 3.3864 | 3.3864 | 1.2702 | 1.0796
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 800 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 2.3335 | 13.5293 | 2.8783 | 2.8783 | 12.8719 | 3.3864 | 3.3864 | 0.81072 | 0.68907
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 800 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 5.1047 | 13.5293 | 2.8783 | 2.8783 | 12.8719 | 3.3864 | 3.3864 | 1.7736 | 1.5074
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 850 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 3.6996 | 13.4332 | 3.0008 | 3.0008 | 12.6763 | 3.5434 | 3.5434 | 1.2329 | 1.0441
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 850 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 2.3512 | 13.4332 | 3.0008 | 3.0008 | 12.6763 | 3.5434 | 3.5434 | 0.78351 | 0.66353
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 850 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 5.1518 | 13.4332 | 3.0008 | 3.0008 | 12.6763 | 3.5434 | 3.5434 | 1.7168 | 1.4539
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 900 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 3.7411 | 13.3317 | 3.1198 | 3.1198 | 12.4681 | 3.6902 | 3.6902 | 1.1991 | 1.0138
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 900 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 2.3679 | 13.3317 | 3.1198 | 3.1198 | 12.4681 | 3.6902 | 3.6902 | 0.759 | 0.64168
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 900 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 5.1966 | 13.3317 | 3.1198 | 3.1198 | 12.4681 | 3.6902 | 3.6902 | 1.6657 | 1.4082
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 950 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 3.7808 | 13.2248 | 3.2352 | 3.2352 | 12.2464 | 3.826 | 3.826 | 1.1687 | 0.98819
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 950 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 2.3839 | 13.2248 | 3.2352 | 3.2352 | 12.2464 | 3.826 | 3.826 | 0.73688 | 0.62309
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 950 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 5.2393 | 13.2248 | 3.2352 | 3.2352 | 12.2464 | 3.826 | 3.826 | 1.6195 | 1.3694
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1000 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 3.8189 | 13.1122 | 3.3466 | 3.3466 | 12.0106 | 3.9499 | 3.9499 | 1.1411 | 0.96685
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1000 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 2.3992 | 13.1122 | 3.3466 | 3.3466 | 12.0106 | 3.9499 | 3.9499 | 0.71692 | 0.60742
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1000 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 5.2802 | 13.1122 | 3.3466 | 3.3466 | 12.0106 | 3.9499 | 3.9499 | 1.5778 | 1.3368
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1050 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 3.8555 | 12.9937 | 3.4539 | 3.4539 | 11.76 | 4.0608 | 4.0608 | 1.1163 | 0.94944
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1050 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 2.4138 | 12.9937 | 3.4539 | 3.4539 | 11.76 | 4.0608 | 4.0608 | 0.69887 | 0.59442
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1050 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 5.3193 | 12.9937 | 3.4539 | 3.4539 | 11.76 | 4.0608 | 4.0608 | 1.5401 | 1.3099
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1100 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 3.8907 | 12.869 | 3.557 | 3.557 | 11.4936 | 4.1579 | 4.1579 | 1.0938 | 0.93574
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1100 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 2.4279 | 12.869 | 3.557 | 3.557 | 11.4936 | 4.1579 | 4.1579 | 0.68257 | 0.58392
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1100 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 5.3569 | 12.869 | 3.557 | 3.557 | 11.4936 | 4.1579 | 4.1579 | 1.506 | 1.2884
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1150 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 3.9246 | 12.7378 | 3.6555 | 3.6555 | 11.2105 | 4.2398 | 4.2398 | 1.0736 | 0.92566
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1150 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 2.4414 | 12.7378 | 3.6555 | 3.6555 | 11.2105 | 4.2398 | 4.2398 | 0.66786 | 0.57581
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1150 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 5.3931 | 12.7378 | 3.6555 | 3.6555 | 11.2105 | 4.2398 | 4.2398 | 1.4753 | 1.272
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1200 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 3.9574 | 12.6001 | 3.7493 | 3.7493 | 10.9095 | 4.3054 | 4.3054 | 1.0555 | 0.91917
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1200 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 2.4543 | 12.6001 | 3.7493 | 3.7493 | 10.9095 | 4.3054 | 4.3054 | 0.65462 | 0.57006
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1200 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 5.428 | 12.6001 | 3.7493 | 3.7493 | 10.9095 | 4.3054 | 4.3054 | 1.4478 | 1.2607
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1250 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 3.9891 | 12.4557 | 3.8381 | 3.8381 | 10.5894 | 4.3532 | 4.3532 | 1.0393 | 0.91635
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1250 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 2.4669 | 12.4557 | 3.8381 | 3.8381 | 10.5894 | 4.3532 | 4.3532 | 0.64272 | 0.56667
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1250 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 5.4617 | 12.4557 | 3.8381 | 3.8381 | 10.5894 | 4.3532 | 4.3532 | 1.423 | 1.2546
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1300 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 4.0198 | 12.3036 | 3.9216 | 3.9216 | 10.2487 | 4.3818 | 4.3818 | 1.025 | 0.91738
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1300 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 2.4789 | 12.3036 | 3.9216 | 3.9216 | 10.2487 | 4.3818 | 4.3818 | 0.63213 | 0.56574
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1300 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 5.4942 | 12.3036 | 3.9216 | 3.9216 | 10.2487 | 4.3818 | 4.3818 | 1.401 | 1.2539
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1350 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 4.0495 | 12.144 | 3.9995 | 3.9995 | 9.8851 | 4.3889 | 4.3889 | 1.0125 | 0.92266
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1350 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 2.4906 | 12.144 | 3.9995 | 3.9995 | 9.8851 | 4.3889 | 4.3889 | 0.62273 | 0.56748
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1350 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 5.5258 | 12.144 | 3.9995 | 3.9995 | 9.8851 | 4.3889 | 4.3889 | 1.3816 | 1.259
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1400 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 4.0784 | 11.9768 | 4.0716 | 4.0716 | 9.4968 | 4.3727 | 4.3727 | 1.0017 | 0.93269
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1400 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 2.5019 | 11.9768 | 4.0716 | 4.0716 | 9.4968 | 4.3727 | 4.3727 | 0.61448 | 0.57217
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1400 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 5.5563 | 11.9768 | 4.0716 | 4.0716 | 9.4968 | 4.3727 | 4.3727 | 1.3646 | 1.2707
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1450 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 4.1064 | 11.8006 | 4.1374 | 4.1374 | 9.0809 | 4.3306 | 4.3306 | 0.99252 | 0.94823
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1450 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 2.5129 | 11.8006 | 4.1374 | 4.1374 | 9.0809 | 4.3306 | 4.3306 | 0.60737 | 0.58027
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1450 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 5.5859 | 11.8006 | 4.1374 | 4.1374 | 9.0809 | 4.3306 | 4.3306 | 1.3501 | 1.2899
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1500 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 4.1337 | 11.6154 | 4.1964 | 4.1964 | 8.6335 | 4.2593 | 4.2593 | 0.98506 | 0.97051
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1500 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 2.5236 | 11.6154 | 4.1964 | 4.1964 | 8.6335 | 4.2593 | 4.2593 | 0.60136 | 0.59248
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1500 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 5.6147 | 11.6154 | 4.1964 | 4.1964 | 8.6335 | 4.2593 | 4.2593 | 1.338 | 1.3182
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1550 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 4.1603 | 11.4208 | 4.2484 | 4.2484 | 8.1506 | 4.1552 | 4.1552 | 0.97926 | 1.0012
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1550 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 2.5339 | 11.4208 | 4.2484 | 4.2484 | 8.1506 | 4.1552 | 4.1552 | 0.59644 | 0.60981
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1550 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 5.6427 | 11.4208 | 4.2484 | 4.2484 | 8.1506 | 4.1552 | 4.1552 | 1.3282 | 1.358
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1600 | VCBB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 4.1861 | 11.216 | 4.2927 | 4.2927 | 7.626 | 4.0133 | 4.0133 | 0.97517 | 1.0431
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1600 | VCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 2.5439 | 11.216 | 4.2927 | 4.2927 | 7.626 | 4.0133 | 4.0133 | 0.59262 | 0.63388
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1250 | 1600 | HCB | 3.5565 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 5.6699 | 11.216 | 4.2927 | 4.2927 | 7.626 | 4.0133 | 4.0133 | 1.3208 | 1.4128
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 50 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 1.9862 |  |  |  | 14.483 | 0.22017 | 0.22017 |  | 9.0213
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 50 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 1.5557 |  |  |  | 14.483 | 0.22017 | 0.22017 |  | 7.066
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 50 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 3.1416 |  |  |  | 14.483 | 0.22017 | 0.22017 |  | 14.269
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 100 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 2.2748 |  |  |  | 14.4453 | 0.43919 | 0.43919 |  | 5.1795
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 100 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 1.695 |  |  |  | 14.4453 | 0.43919 | 0.43919 |  | 3.8593
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 100 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 3.4869 |  |  |  | 14.4453 | 0.43919 | 0.43919 |  | 7.9392
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 150 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 2.4626 |  |  |  | 14.3982 | 0.65664 | 0.65664 |  | 3.7503
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 150 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 1.7823 |  |  |  | 14.3982 | 0.65664 | 0.65664 |  | 2.7143
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 150 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 3.7065 |  |  |  | 14.3982 | 0.65664 | 0.65664 |  | 5.6446
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 200 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 2.6051 | 12.8844 | 3.4963 | 3.4963 | 14.3415 | 0.87208 | 0.87208 | 0.74512 | 2.9873
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 200 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 1.847 | 12.8844 | 3.4963 | 3.4963 | 14.3415 | 0.87208 | 0.87208 | 0.52828 | 2.118
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 200 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 3.8708 | 12.8844 | 3.4963 | 3.4963 | 14.3415 | 0.87208 | 0.87208 | 1.1071 | 4.4386
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 250 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 2.7213 | 14.0648 | 1.8091 | 1.8091 | 14.2752 | 1.0851 | 1.0851 | 1.5042 | 2.508
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 250 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 1.8989 | 14.0648 | 1.8091 | 1.8091 | 14.2752 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0496 | 1.75
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 250 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 4.0034 | 14.0648 | 1.8091 | 1.8091 | 14.2752 | 1.0851 | 1.0851 | 2.2129 | 3.6896
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 300 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 2.8201 | 14.1679 | 1.5467 | 1.5467 | 14.1994 | 1.2952 | 1.2952 | 1.8232 | 2.1774
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 300 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 1.9423 | 14.1679 | 1.5467 | 1.5467 | 14.1994 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2558 | 1.4997
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 300 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 4.1151 | 14.1679 | 1.5467 | 1.5467 | 14.1994 | 1.2952 | 1.2952 | 2.6605 | 3.1773
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 350 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 2.9064 | 14.1544 | 1.5819 | 1.5819 | 14.1136 | 1.5019 | 1.5019 | 1.8373 | 1.9351
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 350 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 1.9799 | 14.1544 | 1.5819 | 1.5819 | 14.1136 | 1.5019 | 1.5019 | 1.2516 | 1.3183
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 350 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 4.212 | 14.1544 | 1.5819 | 1.5819 | 14.1136 | 1.5019 | 1.5019 | 2.6626 | 2.8045
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 400 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 2.9832 | 14.1127 | 1.6877 | 1.6877 | 14.0181 | 1.7048 | 1.7048 | 1.7676 | 1.7499
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 400 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 2.013 | 14.1127 | 1.6877 | 1.6877 | 14.0181 | 1.7048 | 1.7048 | 1.1927 | 1.1808
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 400 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 4.2979 | 14.1127 | 1.6877 | 1.6877 | 14.0181 | 1.7048 | 1.7048 | 2.5465 | 2.521
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 450 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 3.0527 | 14.0595 | 1.8129 | 1.8129 | 13.9124 | 1.9035 | 1.9035 | 1.6839 | 1.6038
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 450 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 2.0427 | 14.0595 | 1.8129 | 1.8129 | 13.9124 | 1.9035 | 1.9035 | 1.1267 | 1.0731
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 450 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 4.3751 | 14.0595 | 1.8129 | 1.8129 | 13.9124 | 1.9035 | 1.9035 | 2.4133 | 2.2985
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 500 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 3.1163 | 13.9992 | 1.9433 | 1.9433 | 13.7965 | 2.0974 | 2.0974 | 1.6036 | 1.4858
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 500 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 2.0696 | 13.9992 | 1.9433 | 1.9433 | 13.7965 | 2.0974 | 2.0974 | 1.065 | 0.98677
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 500 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 4.4453 | 13.9992 | 1.9433 | 1.9433 | 13.7965 | 2.0974 | 2.0974 | 2.2875 | 2.1195
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 550 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 3.1749 | 13.9333 | 2.0742 | 2.0742 | 13.6699 | 2.2859 | 2.2859 | 1.5306 | 1.3889
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 550 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 2.0943 | 13.9333 | 2.0742 | 2.0742 | 13.6699 | 2.2859 | 2.2859 | 1.0097 | 0.91616
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 550 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 4.5098 | 13.9333 | 2.0742 | 2.0742 | 13.6699 | 2.2859 | 2.2859 | 2.1742 | 1.9729
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 600 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 3.2293 | 13.8624 | 2.204 | 2.204 | 13.5329 | 2.4687 | 2.4687 | 1.4652 | 1.3081
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 600 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 2.1171 | 13.8624 | 2.204 | 2.204 | 13.5329 | 2.4687 | 2.4687 | 0.96055 | 0.85755
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 600 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 4.5696 | 13.8624 | 2.204 | 2.204 | 13.5329 | 2.4687 | 2.4687 | 2.0733 | 1.851
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 650 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 3.2802 | 13.7867 | 2.3318 | 2.3318 | 13.3848 | 2.6452 | 2.6452 | 1.4067 | 1.2401
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 650 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 2.1383 | 13.7867 | 2.3318 | 2.3318 | 13.3848 | 2.6452 | 2.6452 | 0.91699 | 0.80835
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 650 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 4.6252 | 13.7867 | 2.3318 | 2.3318 | 13.3848 | 2.6452 | 2.6452 | 1.9835 | 1.7485
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 700 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 3.3281 | 13.7058 | 2.4571 | 2.4571 | 13.2257 | 2.8148 | 2.8148 | 1.3544 | 1.1823
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 700 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 2.1581 | 13.7058 | 2.4571 | 2.4571 | 13.2257 | 2.8148 | 2.8148 | 0.87828 | 0.76667
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 700 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 4.6774 | 13.7058 | 2.4571 | 2.4571 | 13.2257 | 2.8148 | 2.8148 | 1.9036 | 1.6617
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 750 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 3.3732 | 13.62 | 2.5798 | 2.5798 | 13.0548 | 2.9769 | 2.9769 | 1.3076 | 1.1331
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 750 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 2.1767 | 13.62 | 2.5798 | 2.5798 | 13.0548 | 2.9769 | 2.9769 | 0.84374 | 0.73118
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 750 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 4.7265 | 13.62 | 2.5798 | 2.5798 | 13.0548 | 2.9769 | 2.9769 | 1.8321 | 1.5877
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 800 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 3.4161 | 13.5293 | 2.6995 | 2.6995 | 12.8719 | 3.1309 | 3.1309 | 1.2654 | 1.0911
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 800 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 2.1942 | 13.5293 | 2.6995 | 2.6995 | 12.8719 | 3.1309 | 3.1309 | 0.81281 | 0.70082
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 800 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 4.7729 | 13.5293 | 2.6995 | 2.6995 | 12.8719 | 3.1309 | 3.1309 | 1.768 | 1.5244
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 850 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 3.4568 | 13.4332 | 2.8161 | 2.8161 | 12.6763 | 3.2761 | 3.2761 | 1.2275 | 1.0551
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 850 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 2.2108 | 13.4332 | 2.8161 | 2.8161 | 12.6763 | 3.2761 | 3.2761 | 0.78506 | 0.67484
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 850 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 4.8169 | 13.4332 | 2.8161 | 2.8161 | 12.6763 | 3.2761 | 3.2761 | 1.7104 | 1.4703
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 900 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 3.4956 | 13.3317 | 2.9294 | 2.9294 | 12.4681 | 3.4118 | 3.4118 | 1.1933 | 1.0245
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 900 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 2.2266 | 13.3317 | 2.9294 | 2.9294 | 12.4681 | 3.4118 | 3.4118 | 0.76009 | 0.65262
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 900 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 4.8587 | 13.3317 | 2.9294 | 2.9294 | 12.4681 | 3.4118 | 3.4118 | 1.6586 | 1.4241
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 950 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 3.5327 | 13.2248 | 3.0393 | 3.0393 | 12.2464 | 3.5374 | 3.5374 | 1.1623 | 0.99868
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 950 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 2.2417 | 13.2248 | 3.0393 | 3.0393 | 12.2464 | 3.5374 | 3.5374 | 0.73756 | 0.63371
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 950 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 4.8987 | 13.2248 | 3.0393 | 3.0393 | 12.2464 | 3.5374 | 3.5374 | 1.6118 | 1.3848
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1000 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 3.5683 | 13.1122 | 3.1455 | 3.1455 | 12.0106 | 3.6519 | 3.6519 | 1.1344 | 0.97711
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1000 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 2.256 | 13.1122 | 3.1455 | 3.1455 | 12.0106 | 3.6519 | 3.6519 | 0.71723 | 0.61778
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1000 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 4.9368 | 13.1122 | 3.1455 | 3.1455 | 12.0106 | 3.6519 | 3.6519 | 1.5695 | 1.3519
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1050 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 3.6025 | 12.9937 | 3.2479 | 3.2479 | 11.76 | 3.7545 | 3.7545 | 1.1092 | 0.95952
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1050 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 2.2698 | 12.9937 | 3.2479 | 3.2479 | 11.76 | 3.7545 | 3.7545 | 0.69885 | 0.60456
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1050 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 4.9735 | 12.9937 | 3.2479 | 3.2479 | 11.76 | 3.7545 | 3.7545 | 1.5313 | 1.3247
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1100 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 3.6354 | 12.869 | 3.3462 | 3.3462 | 11.4936 | 3.8442 | 3.8442 | 1.0864 | 0.94568
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1100 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 2.283 | 12.869 | 3.3462 | 3.3462 | 11.4936 | 3.8442 | 3.8442 | 0.68226 | 0.59388
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1100 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 5.0086 | 12.869 | 3.3462 | 3.3462 | 11.4936 | 3.8442 | 3.8442 | 1.4968 | 1.3029
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1150 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 3.6671 | 12.7378 | 3.4403 | 3.4403 | 11.2105 | 3.92 | 3.92 | 1.0659 | 0.93548
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1150 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 2.2957 | 12.7378 | 3.4403 | 3.4403 | 11.2105 | 3.92 | 3.92 | 0.66728 | 0.58563
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1150 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 5.0425 | 12.7378 | 3.4403 | 3.4403 | 11.2105 | 3.92 | 3.92 | 1.4657 | 1.2864
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1200 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 3.6977 | 12.6001 | 3.53 | 3.53 | 10.9095 | 3.9806 | 3.9806 | 1.0475 | 0.92893
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1200 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 2.3079 | 12.6001 | 3.53 | 3.53 | 10.9095 | 3.9806 | 3.9806 | 0.65379 | 0.57978
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1200 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 5.0751 | 12.6001 | 3.53 | 3.53 | 10.9095 | 3.9806 | 3.9806 | 1.4377 | 1.275
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1250 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 3.7273 | 12.4557 | 3.615 | 3.615 | 10.5894 | 4.0248 | 4.0248 | 1.0311 | 0.92608
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1250 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 2.3196 | 12.4557 | 3.615 | 3.615 | 10.5894 | 4.0248 | 4.0248 | 0.64168 | 0.57633
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1250 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 5.1065 | 12.4557 | 3.615 | 3.615 | 10.5894 | 4.0248 | 4.0248 | 1.4126 | 1.2688
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1300 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 3.756 | 12.3036 | 3.6949 | 3.6949 | 10.2487 | 4.0512 | 4.0512 | 1.0165 | 0.92712
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1300 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 2.331 | 12.3036 | 3.6949 | 3.6949 | 10.2487 | 4.0512 | 4.0512 | 0.63088 | 0.57539
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1300 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 5.137 | 12.3036 | 3.6949 | 3.6949 | 10.2487 | 4.0512 | 4.0512 | 1.3903 | 1.268
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1350 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 3.7837 | 12.144 | 3.7696 | 3.7696 | 9.8851 | 4.0578 | 4.0578 | 1.0038 | 0.93246
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1350 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 2.342 | 12.144 | 3.7696 | 3.7696 | 9.8851 | 4.0578 | 4.0578 | 0.62129 | 0.57716
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1350 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 5.1664 | 12.144 | 3.7696 | 3.7696 | 9.8851 | 4.0578 | 4.0578 | 1.3706 | 1.2732
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1400 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 3.8107 | 11.9768 | 3.8388 | 3.8388 | 9.4968 | 4.0428 | 4.0428 | 0.99268 | 0.94259
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1400 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 2.3526 | 11.9768 | 3.8388 | 3.8388 | 9.4968 | 4.0428 | 4.0428 | 0.61286 | 0.58193
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1400 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 5.195 | 11.9768 | 3.8388 | 3.8388 | 9.4968 | 4.0428 | 4.0428 | 1.3533 | 1.285
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1450 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 3.8369 | 11.8006 | 3.902 | 3.902 | 9.0809 | 4.0039 | 4.0039 | 0.98332 | 0.9583
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1450 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 2.3629 | 11.8006 | 3.902 | 3.902 | 9.0809 | 4.0039 | 4.0039 | 0.60557 | 0.59016
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1450 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 5.2227 | 11.8006 | 3.902 | 3.902 | 9.0809 | 4.0039 | 4.0039 | 1.3385 | 1.3044
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1500 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 3.8624 | 11.6154 | 3.9589 | 3.9589 | 8.6335 | 3.938 | 3.938 | 0.97564 | 0.98082
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1500 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 2.373 | 11.6154 | 3.9589 | 3.9589 | 8.6335 | 3.938 | 3.938 | 0.5994 | 0.60258
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1500 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 5.2496 | 11.6154 | 3.9589 | 3.9589 | 8.6335 | 3.938 | 3.938 | 1.326 | 1.3331
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1550 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 3.8872 | 11.4208 | 4.0091 | 4.0091 | 8.1506 | 3.8417 | 3.8417 | 0.96961 | 1.0119
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1550 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 2.3827 | 11.4208 | 4.0091 | 4.0091 | 8.1506 | 3.8417 | 3.8417 | 0.59432 | 0.62021
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1550 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 5.2757 | 11.4208 | 4.0091 | 4.0091 | 8.1506 | 3.8417 | 3.8417 | 1.316 | 1.3733
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1600 | VCBB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 3.9114 | 11.216 | 4.052 | 4.052 | 7.626 | 3.7105 | 3.7105 | 0.9653 | 1.0541
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1600 | VCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 2.3921 | 11.216 | 4.052 | 4.052 | 7.626 | 3.7105 | 3.7105 | 0.59035 | 0.64469
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1300 | 1600 | HCB | 3.5816 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 5.3012 | 11.216 | 4.052 | 4.052 | 7.626 | 3.7105 | 3.7105 | 1.3083 | 1.4287
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 50 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 1.8606 |  |  |  | 14.483 | 0.20416 | 0.20416 |  | 9.1132
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 50 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 1.4663 |  |  |  | 14.483 | 0.20416 | 0.20416 |  | 7.182
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 50 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 2.945 |  |  |  | 14.483 | 0.20416 | 0.20416 |  | 14.4247
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 100 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 2.1309 |  |  |  | 14.4453 | 0.40726 | 0.40726 |  | 5.2323
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 100 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 1.5975 |  |  |  | 14.4453 | 0.40726 | 0.40726 |  | 3.9226
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 100 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 3.2686 |  |  |  | 14.4453 | 0.40726 | 0.40726 |  | 8.0257
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 150 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 2.3068 |  |  |  | 14.3982 | 0.6089 | 0.6089 |  | 3.7885
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 150 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 1.6798 |  |  |  | 14.3982 | 0.6089 | 0.6089 |  | 2.7588
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 150 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 3.4745 |  |  |  | 14.3982 | 0.6089 | 0.6089 |  | 5.7061
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 200 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 2.4404 | 12.8844 | 3.2399 | 3.2399 | 14.3415 | 0.80867 | 0.80867 | 0.75323 | 3.0177
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 200 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 1.7408 | 12.8844 | 3.2399 | 3.2399 | 14.3415 | 0.80867 | 0.80867 | 0.53731 | 2.1527
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 200 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 3.6285 | 12.8844 | 3.2399 | 3.2399 | 14.3415 | 0.80867 | 0.80867 | 1.1199 | 4.4869
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 250 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 2.5492 | 14.0648 | 1.6807 | 1.6807 | 14.2752 | 1.0062 | 1.0062 | 1.5168 | 2.5336
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 250 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 1.7897 | 14.0648 | 1.6807 | 1.6807 | 14.2752 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0649 | 1.7787
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 250 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 3.7527 | 14.0648 | 1.6807 | 1.6807 | 14.2752 | 1.0062 | 1.0062 | 2.2328 | 3.7297
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 300 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 2.6417 | 14.1679 | 1.4399 | 1.4399 | 14.1994 | 1.201 | 1.201 | 1.8347 | 2.1996
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 300 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 1.8307 | 14.1679 | 1.4399 | 1.4399 | 14.1994 | 1.201 | 1.201 | 1.2714 | 1.5243
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 300 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 3.8574 | 14.1679 | 1.4399 | 1.4399 | 14.1994 | 1.201 | 1.201 | 2.679 | 3.2119
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 350 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 2.7226 | 14.1544 | 1.475 | 1.475 | 14.1136 | 1.3927 | 1.3927 | 1.8458 | 1.9549
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 350 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 1.8661 | 14.1544 | 1.475 | 1.475 | 14.1136 | 1.3927 | 1.3927 | 1.2651 | 1.3399
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 350 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 3.9483 | 14.1544 | 1.475 | 1.475 | 14.1136 | 1.3927 | 1.3927 | 2.6767 | 2.835
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 400 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 2.7946 | 14.1127 | 1.5759 | 1.5759 | 14.0181 | 1.5809 | 1.5809 | 1.7733 | 1.7677
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 400 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 1.8973 | 14.1127 | 1.5759 | 1.5759 | 14.0181 | 1.5809 | 1.5809 | 1.2039 | 1.2001
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 400 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 4.0287 | 14.1127 | 1.5759 | 1.5759 | 14.0181 | 1.5809 | 1.5809 | 2.5564 | 2.5484
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 450 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 2.8597 | 14.0595 | 1.6949 | 1.6949 | 13.9124 | 1.7651 | 1.7651 | 1.6873 | 1.6201
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 450 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 1.9252 | 14.0595 | 1.6949 | 1.6949 | 13.9124 | 1.7651 | 1.7651 | 1.1359 | 1.0907
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 450 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 4.1011 | 14.0595 | 1.6949 | 1.6949 | 13.9124 | 1.7651 | 1.7651 | 2.4197 | 2.3234
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 500 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 2.9192 | 13.9992 | 1.8187 | 1.8187 | 13.7965 | 1.9449 | 1.9449 | 1.6051 | 1.501
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 500 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 1.9506 | 13.9992 | 1.8187 | 1.8187 | 13.7965 | 1.9449 | 1.9449 | 1.0725 | 1.003
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 500 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 4.1669 | 13.9992 | 1.8187 | 1.8187 | 13.7965 | 1.9449 | 1.9449 | 2.2911 | 2.1425
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 550 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 2.9741 | 13.9333 | 1.9431 | 1.9431 | 13.6699 | 2.1197 | 2.1197 | 1.5306 | 1.403
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 550 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 1.9739 | 13.9333 | 1.9431 | 1.9431 | 13.6699 | 2.1197 | 2.1197 | 1.0158 | 0.93119
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 550 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 4.2274 | 13.9333 | 1.9431 | 1.9431 | 13.6699 | 2.1197 | 2.1197 | 2.1756 | 1.9943
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 600 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 3.0251 | 13.8624 | 2.0665 | 2.0665 | 13.5329 | 2.2893 | 2.2893 | 1.4639 | 1.3214
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 600 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 1.9954 | 13.8624 | 2.0665 | 2.0665 | 13.5329 | 2.2893 | 2.2893 | 0.96559 | 0.87162
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 600 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 4.2834 | 13.8624 | 2.0665 | 2.0665 | 13.5329 | 2.2893 | 2.2893 | 2.0728 | 1.8711
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 650 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 3.0728 | 13.7867 | 2.188 | 2.188 | 13.3848 | 2.4529 | 2.4529 | 1.4044 | 1.2527
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 650 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 2.0153 | 13.7867 | 2.188 | 2.188 | 13.3848 | 2.4529 | 2.4529 | 0.92109 | 0.82161
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 650 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 4.3355 | 13.7867 | 2.188 | 2.188 | 13.3848 | 2.4529 | 2.4529 | 1.9815 | 1.7675
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 700 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 3.1176 | 13.7058 | 2.3072 | 2.3072 | 13.2257 | 2.6102 | 2.6102 | 1.3512 | 1.1944
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 700 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 2.034 | 13.7058 | 2.3072 | 2.3072 | 13.2257 | 2.6102 | 2.6102 | 0.88157 | 0.77925
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 700 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 4.3844 | 13.7058 | 2.3072 | 2.3072 | 13.2257 | 2.6102 | 2.6102 | 1.9003 | 1.6797
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 750 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 3.1599 | 13.62 | 2.424 | 2.424 | 13.0548 | 2.7605 | 2.7605 | 1.3036 | 1.1447
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 750 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 2.0515 | 13.62 | 2.424 | 2.424 | 13.0548 | 2.7605 | 2.7605 | 0.84635 | 0.74317
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 750 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 4.4304 | 13.62 | 2.424 | 2.424 | 13.0548 | 2.7605 | 2.7605 | 1.8277 | 1.6049
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 800 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 3.2 | 13.5293 | 2.538 | 2.538 | 12.8719 | 2.9033 | 2.9033 | 1.2608 | 1.1022
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 800 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 2.0681 | 13.5293 | 2.538 | 2.538 | 12.8719 | 2.9033 | 2.9033 | 0.81483 | 0.71232
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 800 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 4.4739 | 13.5293 | 2.538 | 2.538 | 12.8719 | 2.9033 | 2.9033 | 1.7627 | 1.541
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 850 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 3.2382 | 13.4332 | 2.6492 | 2.6492 | 12.6763 | 3.0379 | 3.0379 | 1.2223 | 1.0659
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 850 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 2.0837 | 13.4332 | 2.6492 | 2.6492 | 12.6763 | 3.0379 | 3.0379 | 0.78657 | 0.68591
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 850 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 4.5151 | 13.4332 | 2.6492 | 2.6492 | 12.6763 | 3.0379 | 3.0379 | 1.7044 | 1.4863
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 900 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 3.2746 | 13.3317 | 2.7572 | 2.7572 | 12.4681 | 3.1638 | 3.1638 | 1.1876 | 1.035
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 900 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 2.0986 | 13.3317 | 2.7572 | 2.7572 | 12.4681 | 3.1638 | 3.1638 | 0.76114 | 0.66333
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 900 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 4.5544 | 13.3317 | 2.7572 | 2.7572 | 12.4681 | 3.1638 | 3.1638 | 1.6518 | 1.4395
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 950 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 3.3093 | 13.2248 | 2.862 | 2.862 | 12.2464 | 3.2802 | 3.2802 | 1.1563 | 1.0089
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 950 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 2.1128 | 13.2248 | 2.862 | 2.862 | 12.2464 | 3.2802 | 3.2802 | 0.73822 | 0.64411
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 950 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 4.5918 | 13.2248 | 2.862 | 2.862 | 12.2464 | 3.2802 | 3.2802 | 1.6044 | 1.3999
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1000 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 3.3427 | 13.1122 | 2.9634 | 2.9634 | 12.0106 | 3.3864 | 3.3864 | 1.128 | 0.98709
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1000 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 2.1263 | 13.1122 | 2.9634 | 2.9634 | 12.0106 | 3.3864 | 3.3864 | 0.71753 | 0.62791
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1000 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 4.6276 | 13.1122 | 2.9634 | 2.9634 | 12.0106 | 3.3864 | 3.3864 | 1.5616 | 1.3665
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1050 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 3.3747 | 12.9937 | 3.0612 | 3.0612 | 11.76 | 3.4815 | 3.4815 | 1.1024 | 0.96932
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1050 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 2.1393 | 12.9937 | 3.0612 | 3.0612 | 11.76 | 3.4815 | 3.4815 | 0.69884 | 0.61448
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1050 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 4.6619 | 12.9937 | 3.0612 | 3.0612 | 11.76 | 3.4815 | 3.4815 | 1.5229 | 1.339
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1100 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 3.4055 | 12.869 | 3.1552 | 3.1552 | 11.4936 | 3.5647 | 3.5647 | 1.0793 | 0.95534
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1100 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 2.1517 | 12.869 | 3.1552 | 3.1552 | 11.4936 | 3.5647 | 3.5647 | 0.68196 | 0.60362
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1100 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 4.6949 | 12.869 | 3.1552 | 3.1552 | 11.4936 | 3.5647 | 3.5647 | 1.488 | 1.317
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1150 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 3.4352 | 12.7378 | 3.2452 | 3.2452 | 11.2105 | 3.635 | 3.635 | 1.0585 | 0.94504
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1150 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 2.1637 | 12.7378 | 3.2452 | 3.2452 | 11.2105 | 3.635 | 3.635 | 0.66673 | 0.59524
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1150 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 4.7266 | 12.7378 | 3.2452 | 3.2452 | 11.2105 | 3.635 | 3.635 | 1.4565 | 1.3003
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1200 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 3.4639 | 12.6001 | 3.331 | 3.331 | 10.9095 | 3.6912 | 3.6912 | 1.0399 | 0.93842
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1200 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 2.1752 | 12.6001 | 3.331 | 3.331 | 10.9095 | 3.6912 | 3.6912 | 0.653 | 0.58929
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1200 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 4.7571 | 12.6001 | 3.331 | 3.331 | 10.9095 | 3.6912 | 3.6912 | 1.4281 | 1.2888
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1250 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 3.4916 | 12.4557 | 3.4125 | 3.4125 | 10.5894 | 3.7322 | 3.7322 | 1.0232 | 0.93554
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1250 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 2.1863 | 12.4557 | 3.4125 | 3.4125 | 10.5894 | 3.7322 | 3.7322 | 0.64067 | 0.58579
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1250 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 4.7866 | 12.4557 | 3.4125 | 3.4125 | 10.5894 | 3.7322 | 3.7322 | 1.4027 | 1.2825
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1300 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 3.5185 | 12.3036 | 3.4891 | 3.4891 | 10.2487 | 3.7567 | 3.7567 | 1.0084 | 0.9366
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1300 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 2.197 | 12.3036 | 3.4891 | 3.4891 | 10.2487 | 3.7567 | 3.7567 | 0.62967 | 0.58483
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1300 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 4.8152 | 12.3036 | 3.4891 | 3.4891 | 10.2487 | 3.7567 | 3.7567 | 1.3801 | 1.2818
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1350 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 3.5445 | 12.144 | 3.5608 | 3.5608 | 9.8851 | 3.7628 | 3.7628 | 0.99542 | 0.94199
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1350 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 2.2074 | 12.144 | 3.5608 | 3.5608 | 9.8851 | 3.7628 | 3.7628 | 0.6199 | 0.58663
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1350 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 4.8428 | 12.144 | 3.5608 | 3.5608 | 9.8851 | 3.7628 | 3.7628 | 1.36 | 1.287
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1400 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 3.5698 | 11.9768 | 3.6274 | 3.6274 | 9.4968 | 3.7489 | 3.7489 | 0.98413 | 0.95222
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1400 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 2.2174 | 11.9768 | 3.6274 | 3.6274 | 9.4968 | 3.7489 | 3.7489 | 0.61129 | 0.59147
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1400 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 4.8695 | 11.9768 | 3.6274 | 3.6274 | 9.4968 | 3.7489 | 3.7489 | 1.3424 | 1.2989
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1450 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 3.5943 | 11.8006 | 3.6882 | 3.6882 | 9.0809 | 3.7128 | 3.7128 | 0.97455 | 0.96809
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1450 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 2.2271 | 11.8006 | 3.6882 | 3.6882 | 9.0809 | 3.7128 | 3.7128 | 0.60385 | 0.59984
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1450 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 4.8955 | 11.8006 | 3.6882 | 3.6882 | 9.0809 | 3.7128 | 3.7128 | 1.3273 | 1.3185
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1500 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 3.6182 | 11.6154 | 3.743 | 3.743 | 8.6335 | 3.6517 | 3.6517 | 0.96665 | 0.99084
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1500 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 2.2365 | 11.6154 | 3.743 | 3.743 | 8.6335 | 3.6517 | 3.6517 | 0.59752 | 0.61247
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1500 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 4.9207 | 11.6154 | 3.743 | 3.743 | 8.6335 | 3.6517 | 3.6517 | 1.3146 | 1.3475
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1550 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 3.6415 | 11.4208 | 3.7915 | 3.7915 | 8.1506 | 3.5624 | 3.5624 | 0.96042 | 1.0222
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1550 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 2.2457 | 11.4208 | 3.7915 | 3.7915 | 8.1506 | 3.5624 | 3.5624 | 0.59229 | 0.63039
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1550 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 4.9452 | 11.4208 | 3.7915 | 3.7915 | 8.1506 | 3.5624 | 3.5624 | 1.3043 | 1.3882
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1600 | VCBB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 3.6641 | 11.216 | 3.8332 | 3.8332 | 7.626 | 3.4407 | 3.4407 | 0.95589 | 1.0649
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1600 | VCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 2.2546 | 11.216 | 3.8332 | 3.8332 | 7.626 | 3.4407 | 3.4407 | 0.58818 | 0.65527
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1350 | 1600 | HCB | 3.6043 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 4.9691 | 11.216 | 3.8332 | 3.8332 | 7.626 | 3.4407 | 3.4407 | 1.2963 | 1.4442
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 50 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 1.747 |  |  |  | 14.483 | 0.18984 | 0.18984 |  | 9.2027
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 50 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 1.385 |  |  |  | 14.483 | 0.18984 | 0.18984 |  | 7.2955
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 50 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 2.7672 |  |  |  | 14.483 | 0.18984 | 0.18984 |  | 14.5763
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 100 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 2.0009 |  |  |  | 14.4453 | 0.37869 | 0.37869 |  | 5.2836
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 100 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 1.5089 |  |  |  | 14.4453 | 0.37869 | 0.37869 |  | 3.9846
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 100 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 3.0712 |  |  |  | 14.4453 | 0.37869 | 0.37869 |  | 8.11
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 150 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 2.1661 |  |  |  | 14.3982 | 0.56619 | 0.56619 |  | 3.8257
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 150 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 1.5867 |  |  |  | 14.3982 | 0.56619 | 0.56619 |  | 2.8024
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 150 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 3.2646 |  |  |  | 14.3982 | 0.56619 | 0.56619 |  | 5.7659
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 200 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 2.2915 | 12.8844 | 3.0106 | 3.0106 | 14.3415 | 0.75194 | 0.75194 | 0.76112 | 3.0474
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 200 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 1.6443 | 12.8844 | 3.0106 | 3.0106 | 14.3415 | 0.75194 | 0.75194 | 0.54616 | 2.1867
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 200 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 3.4093 | 12.8844 | 3.0106 | 3.0106 | 14.3415 | 0.75194 | 0.75194 | 1.1324 | 4.534
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 250 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 2.3937 | 14.0648 | 1.5656 | 1.5656 | 14.2752 | 0.93559 | 0.93559 | 1.5289 | 2.5585
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 250 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 1.6904 | 14.0648 | 1.5656 | 1.5656 | 14.2752 | 0.93559 | 0.93559 | 1.0797 | 1.8068
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 250 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 3.526 | 14.0648 | 1.5656 | 1.5656 | 14.2752 | 0.93559 | 0.93559 | 2.2522 | 3.7688
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 300 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 2.4806 | 14.1679 | 1.3439 | 1.3439 | 14.1994 | 1.1167 | 1.1167 | 1.8458 | 2.2213
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 300 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 1.7291 | 14.1679 | 1.3439 | 1.3439 | 14.1994 | 1.1167 | 1.1167 | 1.2867 | 1.5484
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 300 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 3.6244 | 14.1679 | 1.3439 | 1.3439 | 14.1994 | 1.1167 | 1.1167 | 2.697 | 3.2455
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 350 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 2.5565 | 14.1544 | 1.3789 | 1.3789 | 14.1136 | 1.295 | 1.295 | 1.854 | 1.9741
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 350 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 1.7626 | 14.1544 | 1.3789 | 1.3789 | 14.1136 | 1.295 | 1.295 | 1.2782 | 1.3611
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 350 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 3.7097 | 14.1544 | 1.3789 | 1.3789 | 14.1136 | 1.295 | 1.295 | 2.6904 | 2.8647
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 400 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 2.6241 | 14.1127 | 1.4752 | 1.4752 | 14.0181 | 1.47 | 1.47 | 1.7788 | 1.7851
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 400 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 1.792 | 14.1127 | 1.4752 | 1.4752 | 14.0181 | 1.47 | 1.47 | 1.2148 | 1.2191
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 400 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 3.7853 | 14.1127 | 1.4752 | 1.4752 | 14.0181 | 1.47 | 1.47 | 2.566 | 2.5751
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 450 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 2.6852 | 14.0595 | 1.5884 | 1.5884 | 13.9124 | 1.6413 | 1.6413 | 1.6905 | 1.6361
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 450 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 1.8185 | 14.0595 | 1.5884 | 1.5884 | 13.9124 | 1.6413 | 1.6413 | 1.1448 | 1.108
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 450 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 3.8533 | 14.0595 | 1.5884 | 1.5884 | 13.9124 | 1.6413 | 1.6413 | 2.4259 | 2.3478
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 500 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 2.7411 | 13.9992 | 1.7062 | 1.7062 | 13.7965 | 1.8084 | 1.8084 | 1.6065 | 1.5157
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 500 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 1.8424 | 13.9992 | 1.7062 | 1.7062 | 13.7965 | 1.8084 | 1.8084 | 1.0798 | 1.0188
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 500 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 3.9151 | 13.9992 | 1.7062 | 1.7062 | 13.7965 | 1.8084 | 1.8084 | 2.2946 | 2.1649
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 550 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 2.7926 | 13.9333 | 1.8246 | 1.8246 | 13.6699 | 1.971 | 1.971 | 1.5305 | 1.4168
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 550 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 1.8644 | 13.9333 | 1.8246 | 1.8246 | 13.6699 | 1.971 | 1.971 | 1.0218 | 0.94591
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 550 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 3.9719 | 13.9333 | 1.8246 | 1.8246 | 13.6699 | 1.971 | 1.971 | 2.1769 | 2.0152
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 600 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 2.8405 | 13.8624 | 1.942 | 1.942 | 13.5329 | 2.1287 | 2.1287 | 1.4627 | 1.3344
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 600 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 1.8847 | 13.8624 | 1.942 | 1.942 | 13.5329 | 2.1287 | 2.1287 | 0.97048 | 0.88539
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 600 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 4.0245 | 13.8624 | 1.942 | 1.942 | 13.5329 | 2.1287 | 2.1287 | 2.0723 | 1.8906
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 650 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 2.8853 | 13.7867 | 2.0578 | 2.0578 | 13.3848 | 2.2808 | 2.2808 | 1.4022 | 1.265
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 650 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 1.9036 | 13.7867 | 2.0578 | 2.0578 | 13.3848 | 2.2808 | 2.2808 | 0.92505 | 0.83459
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 650 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 4.0736 | 13.7867 | 2.0578 | 2.0578 | 13.3848 | 2.2808 | 2.2808 | 1.9796 | 1.786
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 700 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 2.9274 | 13.7058 | 2.1714 | 2.1714 | 13.2257 | 2.4271 | 2.4271 | 1.3482 | 1.2062
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 700 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 1.9212 | 13.7058 | 2.1714 | 2.1714 | 13.2257 | 2.4271 | 2.4271 | 0.88476 | 0.79156
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 700 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 4.1195 | 13.7058 | 2.1714 | 2.1714 | 13.2257 | 2.4271 | 2.4271 | 1.8971 | 1.6973
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 750 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 2.9672 | 13.62 | 2.2828 | 2.2828 | 13.0548 | 2.5669 | 2.5669 | 1.2998 | 1.156
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 750 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 1.9378 | 13.62 | 2.2828 | 2.2828 | 13.0548 | 2.5669 | 2.5669 | 0.84887 | 0.75492
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 750 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 4.1627 | 13.62 | 2.2828 | 2.2828 | 13.0548 | 2.5669 | 2.5669 | 1.8235 | 1.6217
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 800 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 3.0048 | 13.5293 | 2.3916 | 2.3916 | 12.8719 | 2.6996 | 2.6996 | 1.2564 | 1.1131
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 800 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 1.9534 | 13.5293 | 2.3916 | 2.3916 | 12.8719 | 2.6996 | 2.6996 | 0.81678 | 0.72357
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 800 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 4.2035 | 13.5293 | 2.3916 | 2.3916 | 12.8719 | 2.6996 | 2.6996 | 1.7576 | 1.5571
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 850 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 3.0406 | 13.4332 | 2.4976 | 2.4976 | 12.6763 | 2.8248 | 2.8248 | 1.2174 | 1.0764
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 850 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 1.9682 | 13.4332 | 2.4976 | 2.4976 | 12.6763 | 2.8248 | 2.8248 | 0.78802 | 0.69675
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 850 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 4.2423 | 13.4332 | 2.4976 | 2.4976 | 12.6763 | 2.8248 | 2.8248 | 1.6985 | 1.5018
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 900 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 3.0748 | 13.3317 | 2.6008 | 2.6008 | 12.4681 | 2.9418 | 2.9418 | 1.1822 | 1.0452
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 900 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 1.9822 | 13.3317 | 2.6008 | 2.6008 | 12.4681 | 2.9418 | 2.9418 | 0.76216 | 0.67381
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 900 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 4.2791 | 13.3317 | 2.6008 | 2.6008 | 12.4681 | 2.9418 | 2.9418 | 1.6453 | 1.4546
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 950 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 3.1075 | 13.2248 | 2.701 | 2.701 | 12.2464 | 3.0501 | 3.0501 | 1.1505 | 1.0188
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 950 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 1.9956 | 13.2248 | 2.701 | 2.701 | 12.2464 | 3.0501 | 3.0501 | 0.73885 | 0.65429
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 950 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 4.3143 | 13.2248 | 2.701 | 2.701 | 12.2464 | 3.0501 | 3.0501 | 1.5973 | 1.4145
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1000 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 3.1388 | 13.1122 | 2.7979 | 2.7979 | 12.0106 | 3.1488 | 3.1488 | 1.1218 | 0.99681
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1000 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 2.0084 | 13.1122 | 2.7979 | 2.7979 | 12.0106 | 3.1488 | 3.1488 | 0.71782 | 0.63783
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1000 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 4.3479 | 13.1122 | 2.7979 | 2.7979 | 12.0106 | 3.1488 | 3.1488 | 1.554 | 1.3808
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1050 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 3.1688 | 12.9937 | 2.8915 | 2.8915 | 11.76 | 3.2373 | 3.2373 | 1.0959 | 0.97886
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1050 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 2.0207 | 12.9937 | 2.8915 | 2.8915 | 11.76 | 3.2373 | 3.2373 | 0.69882 | 0.62419
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1050 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 4.3802 | 12.9937 | 2.8915 | 2.8915 | 11.76 | 3.2373 | 3.2373 | 1.5148 | 1.353
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1100 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 3.1978 | 12.869 | 2.9815 | 2.9815 | 11.4936 | 3.3146 | 3.3146 | 1.0725 | 0.96474
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1100 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 2.0324 | 12.869 | 2.9815 | 2.9815 | 11.4936 | 3.3146 | 3.3146 | 0.68167 | 0.61316
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1100 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 4.4111 | 12.869 | 2.9815 | 2.9815 | 11.4936 | 3.3146 | 3.3146 | 1.4795 | 1.3308
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1150 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 3.2256 | 12.7378 | 3.0677 | 3.0677 | 11.2105 | 3.38 | 3.38 | 1.0515 | 0.95434
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1150 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 2.0437 | 12.7378 | 3.0677 | 3.0677 | 11.2105 | 3.38 | 3.38 | 0.66619 | 0.60465
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1150 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 4.4409 | 12.7378 | 3.0677 | 3.0677 | 11.2105 | 3.38 | 3.38 | 1.4476 | 1.3139
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1200 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 3.2526 | 12.6001 | 3.15 | 3.15 | 10.9095 | 3.4322 | 3.4322 | 1.0326 | 0.94766
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1200 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 2.0546 | 12.6001 | 3.15 | 3.15 | 10.9095 | 3.4322 | 3.4322 | 0.65224 | 0.59861
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1200 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 4.4696 | 12.6001 | 3.15 | 3.15 | 10.9095 | 3.4322 | 3.4322 | 1.4189 | 1.3023
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1250 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 3.2786 | 12.4557 | 3.2281 | 3.2281 | 10.5894 | 3.4704 | 3.4704 | 1.0157 | 0.94475
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1250 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 2.065 | 12.4557 | 3.2281 | 3.2281 | 10.5894 | 3.4704 | 3.4704 | 0.6397 | 0.59505
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1250 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 4.4973 | 12.4557 | 3.2281 | 3.2281 | 10.5894 | 3.4704 | 3.4704 | 1.3932 | 1.2959
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1300 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 3.3038 | 12.3036 | 3.3017 | 3.3017 | 10.2487 | 3.4931 | 3.4931 | 1.0007 | 0.94582
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1300 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 2.0752 | 12.3036 | 3.3017 | 3.3017 | 10.2487 | 3.4931 | 3.4931 | 0.62851 | 0.59407
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1300 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 4.5241 | 12.3036 | 3.3017 | 3.3017 | 10.2487 | 3.4931 | 3.4931 | 1.3703 | 1.2952
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1350 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 3.3283 | 12.144 | 3.3706 | 3.3706 | 9.8851 | 3.4988 | 3.4988 | 0.98745 | 0.95126
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1350 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 2.0849 | 12.144 | 3.3706 | 3.3706 | 9.8851 | 3.4988 | 3.4988 | 0.61856 | 0.5959
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1350 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 4.5501 | 12.144 | 3.3706 | 3.3706 | 9.8851 | 3.4988 | 3.4988 | 1.3499 | 1.3005
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1400 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 3.352 | 11.9768 | 3.4346 | 3.4346 | 9.4968 | 3.4859 | 3.4859 | 0.97595 | 0.96159
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1400 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 2.0944 | 11.9768 | 3.4346 | 3.4346 | 9.4968 | 3.4859 | 3.4859 | 0.60979 | 0.60082
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1400 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 4.5752 | 11.9768 | 3.4346 | 3.4346 | 9.4968 | 3.4859 | 3.4859 | 1.3321 | 1.3125
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1450 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 3.3751 | 11.8006 | 3.4932 | 3.4932 | 9.0809 | 3.4523 | 3.4523 | 0.96618 | 0.97762
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1450 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 2.1036 | 11.8006 | 3.4932 | 3.4932 | 9.0809 | 3.4523 | 3.4523 | 0.60219 | 0.60932
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1450 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 4.5996 | 11.8006 | 3.4932 | 3.4932 | 9.0809 | 3.4523 | 3.4523 | 1.3167 | 1.3323
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1500 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 3.3975 | 11.6154 | 3.5462 | 3.5462 | 8.6335 | 3.3955 | 3.3955 | 0.95808 | 1.0006
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1500 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 2.1125 | 11.6154 | 3.5462 | 3.5462 | 8.6335 | 3.3955 | 3.3955 | 0.59571 | 0.62215
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1500 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 4.6233 | 11.6154 | 3.5462 | 3.5462 | 8.6335 | 3.3955 | 3.3955 | 1.3037 | 1.3616
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1550 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 3.4193 | 11.4208 | 3.5931 | 3.5931 | 8.1506 | 3.3125 | 3.3125 | 0.95164 | 1.0323
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1550 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 2.1212 | 11.4208 | 3.5931 | 3.5931 | 8.1506 | 3.3125 | 3.3125 | 0.59034 | 0.64035
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1550 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 4.6463 | 11.4208 | 3.5931 | 3.5931 | 8.1506 | 3.3125 | 3.3125 | 1.2931 | 1.4027
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1600 | VCBB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 3.4406 | 11.216 | 3.6335 | 3.6335 | 7.626 | 3.1994 | 3.1994 | 0.94691 | 1.0754
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1600 | VCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 2.1296 | 11.216 | 3.6335 | 3.6335 | 7.626 | 3.1994 | 3.1994 | 0.58609 | 0.66562
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1400 | 1600 | HCB | 3.6248 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 4.6687 | 11.216 | 3.6335 | 3.6335 | 7.626 | 3.1994 | 3.1994 | 1.2849 | 1.4593
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 50 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 1.644 |  |  |  | 14.483 | 0.17697 | 0.17697 |  | 9.2898
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 50 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 1.3108 |  |  |  | 14.483 | 0.17697 | 0.17697 |  | 7.4067
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 50 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 2.6058 |  |  |  | 14.483 | 0.17697 | 0.17697 |  | 14.7242
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 100 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 1.8829 |  |  |  | 14.4453 | 0.35303 | 0.35303 |  | 5.3337
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 100 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 1.4281 |  |  |  | 14.4453 | 0.35303 | 0.35303 |  | 4.0454
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 100 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 2.892 |  |  |  | 14.4453 | 0.35303 | 0.35303 |  | 8.1922
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 150 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 2.0384 |  |  |  | 14.3982 | 0.52781 | 0.52781 |  | 3.862
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 150 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 1.5017 |  |  |  | 14.3982 | 0.52781 | 0.52781 |  | 2.8451
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 150 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 3.0741 |  |  |  | 14.3982 | 0.52781 | 0.52781 |  | 5.8243
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 200 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 2.1564 | 12.8844 | 2.8048 | 2.8048 | 14.3415 | 0.70098 | 0.70098 | 0.76882 | 3.0763
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 200 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 1.5562 | 12.8844 | 2.8048 | 2.8048 | 14.3415 | 0.70098 | 0.70098 | 0.55483 | 2.2201
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 200 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 3.2104 | 12.8844 | 2.8048 | 2.8048 | 14.3415 | 0.70098 | 0.70098 | 1.1446 | 4.5798
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 250 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 2.2526 | 14.0648 | 1.462 | 1.462 | 14.2752 | 0.87218 | 0.87218 | 1.5407 | 2.5827
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 250 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 1.5999 | 14.0648 | 1.462 | 1.462 | 14.2752 | 0.87218 | 0.87218 | 1.0943 | 1.8344
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 250 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 3.3203 | 14.0648 | 1.462 | 1.462 | 14.2752 | 0.87218 | 0.87218 | 2.271 | 3.8069
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 300 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 2.3344 | 14.1679 | 1.2573 | 1.2573 | 14.1994 | 1.041 | 1.041 | 1.8566 | 2.2423
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 300 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 1.6365 | 14.1679 | 1.2573 | 1.2573 | 14.1994 | 1.041 | 1.041 | 1.3016 | 1.572
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 300 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 3.4129 | 14.1679 | 1.2573 | 1.2573 | 14.1994 | 1.041 | 1.041 | 2.7144 | 3.2783
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 350 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 2.4058 | 14.1544 | 1.2921 | 1.2921 | 14.1136 | 1.2072 | 1.2072 | 1.862 | 1.9928
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 350 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 1.6682 | 14.1544 | 1.2921 | 1.2921 | 14.1136 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2911 | 1.3818
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 350 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 3.4932 | 14.1544 | 1.2921 | 1.2921 | 14.1136 | 1.2072 | 1.2072 | 2.7036 | 2.8936
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 400 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 2.4694 | 14.1127 | 1.3841 | 1.3841 | 14.0181 | 1.3704 | 1.3704 | 1.7841 | 1.8021
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 400 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 1.6961 | 14.1127 | 1.3841 | 1.3841 | 14.0181 | 1.3704 | 1.3704 | 1.2254 | 1.2377
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 400 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 3.5644 | 14.1127 | 1.3841 | 1.3841 | 14.0181 | 1.3704 | 1.3704 | 2.5752 | 2.6011
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 450 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 2.527 | 14.0595 | 1.492 | 1.492 | 13.9124 | 1.53 | 1.53 | 1.6937 | 1.6516
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 450 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 1.7211 | 14.0595 | 1.492 | 1.492 | 13.9124 | 1.53 | 1.53 | 1.1535 | 1.1249
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 450 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 3.6284 | 14.0595 | 1.492 | 1.492 | 13.9124 | 1.53 | 1.53 | 2.4319 | 2.3715
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 500 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 2.5796 | 13.9992 | 1.6043 | 1.6043 | 13.7965 | 1.6859 | 1.6859 | 1.6079 | 1.5301
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 500 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 1.7438 | 13.9992 | 1.6043 | 1.6043 | 13.7965 | 1.6859 | 1.6859 | 1.0869 | 1.0343
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 500 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 3.6866 | 13.9992 | 1.6043 | 1.6043 | 13.7965 | 1.6859 | 1.6859 | 2.298 | 2.1868
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 550 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 2.6281 | 13.9333 | 1.7171 | 1.7171 | 13.6699 | 1.8374 | 1.8374 | 1.5305 | 1.4303
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 550 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 1.7645 | 13.9333 | 1.7171 | 1.7171 | 13.6699 | 1.8374 | 1.8374 | 1.0276 | 0.96033
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 550 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 3.7401 | 13.9333 | 1.7171 | 1.7171 | 13.6699 | 1.8374 | 1.8374 | 2.1781 | 2.0355
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 600 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 2.6732 | 13.8624 | 1.8291 | 1.8291 | 13.5329 | 1.9844 | 1.9844 | 1.4615 | 1.3471
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 600 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 1.7837 | 13.8624 | 1.8291 | 1.8291 | 13.5329 | 1.9844 | 1.9844 | 0.97521 | 0.89889
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 600 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 3.7896 | 13.8624 | 1.8291 | 1.8291 | 13.5329 | 1.9844 | 1.9844 | 2.0719 | 1.9097
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 650 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 2.7153 | 13.7867 | 1.9395 | 1.9395 | 13.3848 | 2.1262 | 2.1262 | 1.4 | 1.277
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 650 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 1.8016 | 13.7867 | 1.9395 | 1.9395 | 13.3848 | 2.1262 | 2.1262 | 0.92889 | 0.84731
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 650 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 3.8358 | 13.7867 | 1.9395 | 1.9395 | 13.3848 | 2.1262 | 2.1262 | 1.9777 | 1.804
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 700 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 2.7549 | 13.7058 | 2.048 | 2.048 | 13.2257 | 2.2626 | 2.2626 | 1.3452 | 1.2176
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 700 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 1.8183 | 13.7058 | 2.048 | 2.048 | 13.2257 | 2.2626 | 2.2626 | 0.88784 | 0.80363
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 700 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 3.879 | 13.7058 | 2.048 | 2.048 | 13.2257 | 2.2626 | 2.2626 | 1.8941 | 1.7144
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 750 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 2.7923 | 13.62 | 2.1543 | 2.1543 | 13.0548 | 2.3929 | 2.3929 | 1.2962 | 1.1669
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 750 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 1.834 | 13.62 | 2.1543 | 2.1543 | 13.0548 | 2.3929 | 2.3929 | 0.85131 | 0.76642
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 750 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 3.9197 | 13.62 | 2.1543 | 2.1543 | 13.0548 | 2.3929 | 2.3929 | 1.8195 | 1.6381
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 800 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 2.8278 | 13.5293 | 2.2583 | 2.2583 | 12.8719 | 2.5167 | 2.5167 | 1.2522 | 1.1236
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 800 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 1.8487 | 13.5293 | 2.2583 | 2.2583 | 12.8719 | 2.5167 | 2.5167 | 0.81866 | 0.73461
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 800 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 3.9582 | 13.5293 | 2.2583 | 2.2583 | 12.8719 | 2.5167 | 2.5167 | 1.7528 | 1.5728
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 850 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 2.8615 | 13.4332 | 2.3597 | 2.3597 | 12.6763 | 2.6333 | 2.6333 | 1.2127 | 1.0866
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 850 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 1.8628 | 13.4332 | 2.3597 | 2.3597 | 12.6763 | 2.6333 | 2.6333 | 0.78942 | 0.70737
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 850 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 3.9946 | 13.4332 | 2.3597 | 2.3597 | 12.6763 | 2.6333 | 2.6333 | 1.6929 | 1.5169
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 900 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 2.8936 | 13.3317 | 2.4583 | 2.4583 | 12.4681 | 2.7425 | 2.7425 | 1.1771 | 1.0551
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 900 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 1.8761 | 13.3317 | 2.4583 | 2.4583 | 12.4681 | 2.7425 | 2.7425 | 0.76314 | 0.68408
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 900 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 4.0293 | 13.3317 | 2.4583 | 2.4583 | 12.4681 | 2.7425 | 2.7425 | 1.639 | 1.4692
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 950 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 2.9243 | 13.2248 | 2.5542 | 2.5542 | 12.2464 | 2.8434 | 2.8434 | 1.1449 | 1.0285
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 950 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 1.8887 | 13.2248 | 2.5542 | 2.5542 | 12.2464 | 2.8434 | 2.8434 | 0.73946 | 0.66426
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 950 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 4.0624 | 13.2248 | 2.5542 | 2.5542 | 12.2464 | 2.8434 | 2.8434 | 1.5905 | 1.4288
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 2.9538 | 13.1122 | 2.647 | 2.647 | 12.0106 | 2.9354 | 2.9354 | 1.1159 | 1.0063
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1000 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 1.9008 | 13.1122 | 2.647 | 2.647 | 12.0106 | 2.9354 | 2.9354 | 0.7181 | 0.64756
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1000 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 4.0941 | 13.1122 | 2.647 | 2.647 | 12.0106 | 2.9354 | 2.9354 | 1.5467 | 1.3947
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 2.9821 | 12.9937 | 2.7367 | 2.7367 | 11.76 | 3.0179 | 3.0179 | 1.0897 | 0.98815
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1050 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 1.9124 | 12.9937 | 2.7367 | 2.7367 | 11.76 | 3.0179 | 3.0179 | 0.69881 | 0.6337
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1050 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 4.1245 | 12.9937 | 2.7367 | 2.7367 | 11.76 | 3.0179 | 3.0179 | 1.5071 | 1.3667
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 3.0093 | 12.869 | 2.8229 | 2.8229 | 11.4936 | 3.09 | 3.09 | 1.066 | 0.9739
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1100 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 1.9235 | 12.869 | 2.8229 | 2.8229 | 11.4936 | 3.09 | 3.09 | 0.68139 | 0.62251
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1100 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 4.1536 | 12.869 | 2.8229 | 2.8229 | 11.4936 | 3.09 | 3.09 | 1.4714 | 1.3442
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 3.0356 | 12.7378 | 2.9056 | 2.9056 | 11.2105 | 3.1509 | 3.1509 | 1.0447 | 0.9634
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1150 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 1.9342 | 12.7378 | 2.9056 | 2.9056 | 11.2105 | 3.1509 | 3.1509 | 0.66568 | 0.61386
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1150 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 4.1817 | 12.7378 | 2.9056 | 2.9056 | 11.2105 | 3.1509 | 3.1509 | 1.4391 | 1.3271
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 3.0609 | 12.6001 | 2.9846 | 2.9846 | 10.9095 | 3.1996 | 3.1996 | 1.0256 | 0.95666
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1200 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 1.9445 | 12.6001 | 2.9846 | 2.9846 | 10.9095 | 3.1996 | 3.1996 | 0.65151 | 0.60773
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1200 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 4.2087 | 12.6001 | 2.9846 | 2.9846 | 10.9095 | 3.1996 | 3.1996 | 1.4101 | 1.3154
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 3.0854 | 12.4557 | 3.0596 | 3.0596 | 10.5894 | 3.2352 | 3.2352 | 1.0084 | 0.95372
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1250 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 1.9544 | 12.4557 | 3.0596 | 3.0596 | 10.5894 | 3.2352 | 3.2352 | 0.63877 | 0.60412
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1250 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 4.2348 | 12.4557 | 3.0596 | 3.0596 | 10.5894 | 3.2352 | 3.2352 | 1.3841 | 1.309
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 3.1092 | 12.3036 | 3.1304 | 3.1304 | 10.2487 | 3.2564 | 3.2564 | 0.99322 | 0.9548
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1300 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 1.964 | 12.3036 | 3.1304 | 3.1304 | 10.2487 | 3.2564 | 3.2564 | 0.6274 | 0.60312
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1300 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 4.26 | 12.3036 | 3.1304 | 3.1304 | 10.2487 | 3.2564 | 3.2564 | 1.3609 | 1.3082
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 3.1322 | 12.144 | 3.1967 | 3.1967 | 9.8851 | 3.2617 | 3.2617 | 0.97981 | 0.9603
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1350 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 1.9733 | 12.144 | 3.1967 | 3.1967 | 9.8851 | 3.2617 | 3.2617 | 0.61728 | 0.60498
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1350 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 4.2844 | 12.144 | 3.1967 | 3.1967 | 9.8851 | 3.2617 | 3.2617 | 1.3403 | 1.3136
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 3.1545 | 11.9768 | 3.2584 | 3.2584 | 9.4968 | 3.2496 | 3.2496 | 0.96813 | 0.97073
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1400 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 1.9822 | 11.9768 | 3.2584 | 3.2584 | 9.4968 | 3.2496 | 3.2496 | 0.60835 | 0.60998
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1400 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 4.3081 | 11.9768 | 3.2584 | 3.2584 | 9.4968 | 3.2496 | 3.2496 | 1.3222 | 1.3257
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 3.1762 | 11.8006 | 3.3149 | 3.3149 | 9.0809 | 3.2184 | 3.2184 | 0.95816 | 0.98691
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1450 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 1.9909 | 11.8006 | 3.3149 | 3.3149 | 9.0809 | 3.2184 | 3.2184 | 0.60059 | 0.61861
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1450 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 4.3311 | 11.8006 | 3.3149 | 3.3149 | 9.0809 | 3.2184 | 3.2184 | 1.3065 | 1.3457
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 3.1973 | 11.6154 | 3.366 | 3.366 | 8.6335 | 3.1654 | 3.1654 | 0.94988 | 1.0101
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1500 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 1.9993 | 11.6154 | 3.366 | 3.366 | 8.6335 | 3.1654 | 3.1654 | 0.59397 | 0.63163
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1500 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 4.3534 | 11.6154 | 3.366 | 3.366 | 8.6335 | 3.1654 | 3.1654 | 1.2933 | 1.3753
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 3.2179 | 11.4208 | 3.4115 | 3.4115 | 8.1506 | 3.088 | 3.088 | 0.94325 | 1.0421
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1550 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 2.0075 | 11.4208 | 3.4115 | 3.4115 | 8.1506 | 3.088 | 3.088 | 0.58846 | 0.65011
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1550 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 4.375 | 11.4208 | 3.4115 | 3.4115 | 8.1506 | 3.088 | 3.088 | 1.2825 | 1.4168
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 3.2379 | 11.216 | 3.4507 | 3.4507 | 7.626 | 2.9825 | 2.9825 | 0.93832 | 1.0856
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1600 | VCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 2.0155 | 11.216 | 3.4507 | 3.4507 | 7.626 | 2.9825 | 2.9825 | 0.58408 | 0.67577
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1450 | 1600 | HCB | 3.6434 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 4.3961 | 11.216 | 3.4507 | 3.4507 | 7.626 | 2.9825 | 2.9825 | 1.274 | 1.474
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 50 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 1.5503 |  |  |  | 14.483 | 0.16537 | 0.16537 |  | 9.3748
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 50 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 1.2429 |  |  |  | 14.483 | 0.16537 | 0.16537 |  | 7.5157
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 50 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 2.4588 |  |  |  | 14.483 | 0.16537 | 0.16537 |  | 14.8685
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 100 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 1.7756 |  |  |  | 14.4453 | 0.32988 | 0.32988 |  | 5.3825
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 100 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 1.3541 |  |  |  | 14.4453 | 0.32988 | 0.32988 |  | 4.1049
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 100 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 2.7289 |  |  |  | 14.4453 | 0.32988 | 0.32988 |  | 8.2723
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 150 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 1.9222 |  |  |  | 14.3982 | 0.49321 | 0.49321 |  | 3.8973
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 150 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 1.4239 |  |  |  | 14.3982 | 0.49321 | 0.49321 |  | 2.887
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 150 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 2.9007 |  |  |  | 14.3982 | 0.49321 | 0.49321 |  | 5.8812
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 200 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 2.0335 | 12.8844 | 2.6194 | 2.6194 | 14.3415 | 0.65503 | 0.65503 | 0.77633 | 3.1045
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 200 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 1.4756 | 12.8844 | 2.6194 | 2.6194 | 14.3415 | 0.65503 | 0.65503 | 0.56335 | 2.2527
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 200 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 3.0292 | 12.8844 | 2.6194 | 2.6194 | 14.3415 | 0.65503 | 0.65503 | 1.1565 | 4.6246
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 250 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 2.1242 | 14.0648 | 1.3685 | 1.3685 | 14.2752 | 0.815 | 0.815 | 1.5523 | 2.6064
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 250 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 1.517 | 14.0648 | 1.3685 | 1.3685 | 14.2752 | 0.815 | 0.815 | 1.1086 | 1.8614
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 250 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 3.1329 | 14.0648 | 1.3685 | 1.3685 | 14.2752 | 0.815 | 0.815 | 2.2893 | 3.8441
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 300 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 2.2013 | 14.1679 | 1.179 | 1.179 | 14.1994 | 0.9728 | 0.9728 | 1.8671 | 2.2629
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 300 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 1.5518 | 14.1679 | 1.179 | 1.179 | 14.1994 | 0.9728 | 0.9728 | 1.3162 | 1.5951
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 300 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 3.2203 | 14.1679 | 1.179 | 1.179 | 14.1994 | 0.9728 | 0.9728 | 2.7314 | 3.3103
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 350 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 2.2687 | 14.1544 | 1.2134 | 1.2134 | 14.1136 | 1.1281 | 1.1281 | 1.8697 | 2.0111
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 350 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 1.5817 | 14.1544 | 1.2134 | 1.2134 | 14.1136 | 1.1281 | 1.1281 | 1.3036 | 1.4022
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 350 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 3.2961 | 14.1544 | 1.2134 | 1.2134 | 14.1136 | 1.1281 | 1.1281 | 2.7165 | 2.9219
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 400 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 2.3287 | 14.1127 | 1.3015 | 1.3015 | 14.0181 | 1.2805 | 1.2805 | 1.7893 | 1.8186
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 400 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 1.6082 | 14.1127 | 1.3015 | 1.3015 | 14.0181 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2357 | 1.2559
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 400 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 3.3632 | 14.1127 | 1.3015 | 1.3015 | 14.0181 | 1.2805 | 1.2805 | 2.5842 | 2.6265
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 450 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 2.383 | 14.0595 | 1.4045 | 1.4045 | 13.9124 | 1.4297 | 1.4297 | 1.6967 | 1.6667
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 450 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 1.6319 | 14.0595 | 1.4045 | 1.4045 | 13.9124 | 1.4297 | 1.4297 | 1.1619 | 1.1414
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 450 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 3.4236 | 14.0595 | 1.4045 | 1.4045 | 13.9124 | 1.4297 | 1.4297 | 2.4377 | 2.3946
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 500 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 2.4326 | 13.9992 | 1.5116 | 1.5116 | 13.7965 | 1.5753 | 1.5753 | 1.6093 | 1.5441
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 500 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 1.6534 | 13.9992 | 1.5116 | 1.5116 | 13.7965 | 1.5753 | 1.5753 | 1.0938 | 1.0496
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 500 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 3.4785 | 13.9992 | 1.5116 | 1.5116 | 13.7965 | 1.5753 | 1.5753 | 2.3013 | 2.2081
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 550 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 2.4783 | 13.9333 | 1.6193 | 1.6193 | 13.6699 | 1.717 | 1.717 | 1.5305 | 1.4434
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 550 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 1.6731 | 13.9333 | 1.6193 | 1.6193 | 13.6699 | 1.717 | 1.717 | 1.0333 | 0.97446
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 550 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 3.529 | 13.9333 | 1.6193 | 1.6193 | 13.6699 | 1.717 | 1.717 | 2.1794 | 2.0554
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 600 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 2.5208 | 13.8624 | 1.7262 | 1.7262 | 13.5329 | 1.8543 | 1.8543 | 1.4603 | 1.3594
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 600 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 1.6913 | 13.8624 | 1.7262 | 1.7262 | 13.5329 | 1.8543 | 1.8543 | 0.97981 | 0.91212
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 600 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 3.5757 | 13.8624 | 1.7262 | 1.7262 | 13.5329 | 1.8543 | 1.8543 | 2.0714 | 1.9283
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 650 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 2.5606 | 13.7867 | 1.8317 | 1.8317 | 13.3848 | 1.9869 | 1.9869 | 1.3979 | 1.2888
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 650 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 1.7083 | 13.7867 | 1.8317 | 1.8317 | 13.3848 | 1.9869 | 1.9869 | 0.93262 | 0.85979
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 650 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 3.6193 | 13.7867 | 1.8317 | 1.8317 | 13.3848 | 1.9869 | 1.9869 | 1.9759 | 1.8216
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 700 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 2.5979 | 13.7058 | 1.9354 | 1.9354 | 13.2257 | 2.1143 | 2.1143 | 1.3423 | 1.2288
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 700 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 1.7241 | 13.7058 | 1.9354 | 1.9354 | 13.2257 | 2.1143 | 2.1143 | 0.89083 | 0.81546
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 700 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 3.6601 | 13.7058 | 1.9354 | 1.9354 | 13.2257 | 2.1143 | 2.1143 | 1.8911 | 1.7311
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 750 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 2.6332 | 13.62 | 2.037 | 2.037 | 13.0548 | 2.236 | 2.236 | 1.2927 | 1.1776
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 750 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 1.739 | 13.62 | 2.037 | 2.037 | 13.0548 | 2.236 | 2.236 | 0.85367 | 0.77771
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 750 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 3.6984 | 13.62 | 2.037 | 2.037 | 13.0548 | 2.236 | 2.236 | 1.8156 | 1.654
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 800 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 2.6666 | 13.5293 | 2.1365 | 2.1365 | 12.8719 | 2.3517 | 2.3517 | 1.2481 | 1.1339
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 800 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 1.753 | 13.5293 | 2.1365 | 2.1365 | 12.8719 | 2.3517 | 2.3517 | 0.82049 | 0.74542
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 800 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 3.7347 | 13.5293 | 2.1365 | 2.1365 | 12.8719 | 2.3517 | 2.3517 | 1.748 | 1.5881
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 850 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 2.6984 | 13.4332 | 2.2336 | 2.2336 | 12.6763 | 2.4607 | 2.4607 | 1.2081 | 1.0966
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 850 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 1.7663 | 13.4332 | 2.2336 | 2.2336 | 12.6763 | 2.4607 | 2.4607 | 0.79078 | 0.71779
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 850 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 3.7691 | 13.4332 | 2.2336 | 2.2336 | 12.6763 | 2.4607 | 2.4607 | 1.6875 | 1.5317
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 900 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 2.7287 | 13.3317 | 2.3281 | 2.3281 | 12.4681 | 2.5627 | 2.5627 | 1.1721 | 1.0648
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 900 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 1.7789 | 13.3317 | 2.3281 | 2.3281 | 12.4681 | 2.5627 | 2.5627 | 0.76409 | 0.69415
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 900 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 3.8019 | 13.3317 | 2.3281 | 2.3281 | 12.4681 | 2.5627 | 2.5627 | 1.633 | 1.4836
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 950 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 2.7577 | 13.2248 | 2.42 | 2.42 | 12.2464 | 2.657 | 2.657 | 1.1396 | 1.0379
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 950 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 1.7909 | 13.2248 | 2.42 | 2.42 | 12.2464 | 2.657 | 2.657 | 0.74005 | 0.67404
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 950 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 3.8331 | 13.2248 | 2.42 | 2.42 | 12.2464 | 2.657 | 2.657 | 1.5839 | 1.4427
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1000 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 2.7855 | 13.1122 | 2.509 | 2.509 | 12.0106 | 2.743 | 2.743 | 1.1102 | 1.0155
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1000 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 1.8024 | 13.1122 | 2.509 | 2.509 | 12.0106 | 2.743 | 2.743 | 0.71837 | 0.65709
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1000 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 3.863 | 13.1122 | 2.509 | 2.509 | 12.0106 | 2.743 | 2.743 | 1.5397 | 1.4083
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1050 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 2.8122 | 12.9937 | 2.595 | 2.595 | 11.76 | 2.82 | 2.82 | 1.0837 | 0.99722
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1050 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 1.8134 | 12.9937 | 2.595 | 2.595 | 11.76 | 2.82 | 2.82 | 0.6988 | 0.64303
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1050 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 3.8916 | 12.9937 | 2.595 | 2.595 | 11.76 | 2.82 | 2.82 | 1.4997 | 1.38
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1100 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 2.8378 | 12.869 | 2.6778 | 2.6778 | 11.4936 | 2.8874 | 2.8874 | 1.0598 | 0.98283
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1100 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 1.8239 | 12.869 | 2.6778 | 2.6778 | 11.4936 | 2.8874 | 2.8874 | 0.68112 | 0.63167
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1100 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 3.9191 | 12.869 | 2.6778 | 2.6778 | 11.4936 | 2.8874 | 2.8874 | 1.4636 | 1.3573
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1150 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 2.8626 | 12.7378 | 2.7572 | 2.7572 | 11.2105 | 2.9443 | 2.9443 | 1.0382 | 0.97224
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1150 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 1.834 | 12.7378 | 2.7572 | 2.7572 | 11.2105 | 2.9443 | 2.9443 | 0.66518 | 0.6229
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1150 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 3.9456 | 12.7378 | 2.7572 | 2.7572 | 11.2105 | 2.9443 | 2.9443 | 1.431 | 1.3401
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1200 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 2.8865 | 12.6001 | 2.8331 | 2.8331 | 10.9095 | 2.9899 | 2.9899 | 1.0189 | 0.96544
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1200 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 1.8438 | 12.6001 | 2.8331 | 2.8331 | 10.9095 | 2.9899 | 2.9899 | 0.6508 | 0.61668
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1200 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 3.9711 | 12.6001 | 2.8331 | 2.8331 | 10.9095 | 2.9899 | 2.9899 | 1.4017 | 1.3282
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1250 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 2.9096 | 12.4557 | 2.9053 | 2.9053 | 10.5894 | 3.0231 | 3.0231 | 1.0015 | 0.96247
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1250 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 1.8532 | 12.4557 | 2.9053 | 2.9053 | 10.5894 | 3.0231 | 3.0231 | 0.63787 | 0.61301
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1250 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 3.9957 | 12.4557 | 2.9053 | 2.9053 | 10.5894 | 3.0231 | 3.0231 | 1.3753 | 1.3217
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1300 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 2.932 | 12.3036 | 2.9733 | 2.9733 | 10.2487 | 3.0429 | 3.0429 | 0.9861 | 0.96356
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1300 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 1.8623 | 12.3036 | 2.9733 | 2.9733 | 10.2487 | 3.0429 | 3.0429 | 0.62632 | 0.612
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1300 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 4.0195 | 12.3036 | 2.9733 | 2.9733 | 10.2487 | 3.0429 | 3.0429 | 1.3518 | 1.321
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1350 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 2.9537 | 12.144 | 3.0372 | 3.0372 | 9.8851 | 3.0479 | 3.0479 | 0.9725 | 0.96911
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1350 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 1.871 | 12.144 | 3.0372 | 3.0372 | 9.8851 | 3.0479 | 3.0479 | 0.61604 | 0.61389
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1350 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 4.0425 | 12.144 | 3.0372 | 3.0372 | 9.8851 | 3.0479 | 3.0479 | 1.331 | 1.3264
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1400 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 2.9748 | 11.9768 | 3.0967 | 3.0967 | 9.4968 | 3.0366 | 3.0366 | 0.96063 | 0.97963
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1400 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 1.8795 | 11.9768 | 3.0967 | 3.0967 | 9.4968 | 3.0366 | 3.0366 | 0.60695 | 0.61896
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1400 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 4.0649 | 11.9768 | 3.0967 | 3.0967 | 9.4968 | 3.0366 | 3.0366 | 1.3126 | 1.3386
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1450 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 2.9952 | 11.8006 | 3.1513 | 3.1513 | 9.0809 | 3.0074 | 3.0074 | 0.95048 | 0.99596
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1450 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 1.8878 | 11.8006 | 3.1513 | 3.1513 | 9.0809 | 3.0074 | 3.0074 | 0.59905 | 0.62772
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1450 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 4.0865 | 11.8006 | 3.1513 | 3.1513 | 9.0809 | 3.0074 | 3.0074 | 1.2968 | 1.3588
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1500 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 3.0151 | 11.6154 | 3.2007 | 3.2007 | 8.6335 | 2.9579 | 2.9579 | 0.94202 | 1.0194
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1500 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 1.8958 | 11.6154 | 3.2007 | 3.2007 | 8.6335 | 2.9579 | 2.9579 | 0.5923 | 0.64093
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1500 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 4.1076 | 11.6154 | 3.2007 | 3.2007 | 8.6335 | 2.9579 | 2.9579 | 1.2833 | 1.3887
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1550 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 3.0345 | 11.4208 | 3.2447 | 3.2447 | 8.1506 | 2.8856 | 2.8856 | 0.93521 | 1.0516
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1550 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 1.9035 | 11.4208 | 3.2447 | 3.2447 | 8.1506 | 2.8856 | 2.8856 | 0.58666 | 0.65968
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1550 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 4.128 | 11.4208 | 3.2447 | 3.2447 | 8.1506 | 2.8856 | 2.8856 | 1.2722 | 1.4306
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1600 | VCBB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 3.0534 | 11.216 | 3.2829 | 3.2829 | 7.626 | 2.787 | 2.787 | 0.9301 | 1.0956
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1600 | VCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 1.9111 | 11.216 | 3.2829 | 3.2829 | 7.626 | 2.787 | 2.787 | 0.58215 | 0.68572
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1500 | 1600 | HCB | 3.6604 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 4.1479 | 11.216 | 3.2829 | 3.2829 | 7.626 | 2.787 | 2.787 | 1.2635 | 1.4883
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 50 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 1.4648 |  |  |  | 14.483 | 0.15487 | 0.15487 |  | 9.4577
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 50 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 1.1806 |  |  |  | 14.483 | 0.15487 | 0.15487 |  | 7.6227
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 50 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 2.3246 |  |  |  | 14.483 | 0.15487 | 0.15487 |  | 15.0094
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 100 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 1.6776 |  |  |  | 14.4453 | 0.30894 | 0.30894 |  | 5.4302
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 100 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 1.2862 |  |  |  | 14.4453 | 0.30894 | 0.30894 |  | 4.1634
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 100 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 2.5799 |  |  |  | 14.4453 | 0.30894 | 0.30894 |  | 8.3506
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 150 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 1.8161 |  |  |  | 14.3982 | 0.4619 | 0.4619 |  | 3.9319
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 150 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 1.3525 |  |  |  | 14.3982 | 0.4619 | 0.4619 |  | 2.9281
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 150 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 2.7423 |  |  |  | 14.3982 | 0.4619 | 0.4619 |  | 5.9368
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 200 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 1.9213 | 12.8844 | 2.4517 | 2.4517 | 14.3415 | 0.61345 | 0.61345 | 0.78367 | 3.132
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 200 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 1.4016 | 12.8844 | 2.4517 | 2.4517 | 14.3415 | 0.61345 | 0.61345 | 0.5717 | 2.2848
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 200 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 2.8638 | 12.8844 | 2.4517 | 2.4517 | 14.3415 | 0.61345 | 0.61345 | 1.1681 | 4.6683
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 250 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 2.007 | 14.0648 | 1.2837 | 1.2837 | 14.2752 | 0.76327 | 0.76327 | 1.5635 | 2.6295
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 250 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 1.441 | 14.0648 | 1.2837 | 1.2837 | 14.2752 | 0.76327 | 0.76327 | 1.1225 | 1.8879
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 250 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 2.9618 | 14.0648 | 1.2837 | 1.2837 | 14.2752 | 0.76327 | 0.76327 | 2.3072 | 3.8804
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 300 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 2.0799 | 14.1679 | 1.1079 | 1.1079 | 14.1994 | 0.91105 | 0.91105 | 1.8774 | 2.2829
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 300 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 1.4739 | 14.1679 | 1.1079 | 1.1079 | 14.1994 | 0.91105 | 0.91105 | 1.3304 | 1.6178
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 300 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 3.0444 | 14.1679 | 1.1079 | 1.1079 | 14.1994 | 0.91105 | 0.91105 | 2.7479 | 3.3416
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 350 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 2.1435 | 14.1544 | 1.1418 | 1.1418 | 14.1136 | 1.0565 | 1.0565 | 1.8773 | 2.0289
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 350 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 1.5024 | 14.1544 | 1.1418 | 1.1418 | 14.1136 | 1.0565 | 1.0565 | 1.3158 | 1.4221
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 350 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 3.116 | 14.1544 | 1.1418 | 1.1418 | 14.1136 | 1.0565 | 1.0565 | 2.7289 | 2.9494
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 400 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 2.2002 | 14.1127 | 1.2262 | 1.2262 | 14.0181 | 1.1992 | 1.1992 | 1.7943 | 1.8347
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 400 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 1.5276 | 14.1127 | 1.2262 | 1.2262 | 14.0181 | 1.1992 | 1.1992 | 1.2457 | 1.2738
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 400 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 3.1795 | 14.1127 | 1.2262 | 1.2262 | 14.0181 | 1.1992 | 1.1992 | 2.5929 | 2.6513
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 450 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 2.2515 | 14.0595 | 1.3247 | 1.3247 | 13.9124 | 1.339 | 1.339 | 1.6997 | 1.6815
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 450 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 1.5501 | 14.0595 | 1.3247 | 1.3247 | 13.9124 | 1.339 | 1.339 | 1.1702 | 1.1577
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 450 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 3.2365 | 14.0595 | 1.3247 | 1.3247 | 13.9124 | 1.339 | 1.339 | 2.4433 | 2.4172
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 500 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 2.2983 | 13.9992 | 1.427 | 1.427 | 13.7965 | 1.4753 | 1.4753 | 1.6106 | 1.5578
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 500 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 1.5705 | 13.9992 | 1.427 | 1.427 | 13.7965 | 1.4753 | 1.4753 | 1.1006 | 1.0645
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 500 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 3.2885 | 13.9992 | 1.427 | 1.427 | 13.7965 | 1.4753 | 1.4753 | 2.3044 | 2.2289
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 550 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 2.3416 | 13.9333 | 1.53 | 1.53 | 13.6699 | 1.608 | 1.608 | 1.5305 | 1.4562
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 550 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 1.5892 | 13.9333 | 1.53 | 1.53 | 13.6699 | 1.608 | 1.608 | 1.0387 | 0.98834
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 550 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 3.3362 | 13.9333 | 1.53 | 1.53 | 13.6699 | 1.608 | 1.608 | 2.1805 | 2.0747
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 600 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 2.3817 | 13.8624 | 1.6322 | 1.6322 | 13.5329 | 1.7366 | 1.7366 | 1.4592 | 1.3715
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 600 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 1.6065 | 13.8624 | 1.6322 | 1.6322 | 13.5329 | 1.7366 | 1.7366 | 0.98427 | 0.92511
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 600 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 3.3803 | 13.8624 | 1.6322 | 1.6322 | 13.5329 | 1.7366 | 1.7366 | 2.071 | 1.9465
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 650 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 2.4193 | 13.7867 | 1.7331 | 1.7331 | 13.3848 | 1.8607 | 1.8607 | 1.3959 | 1.3002
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 650 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 1.6226 | 13.7867 | 1.7331 | 1.7331 | 13.3848 | 1.8607 | 1.8607 | 0.93623 | 0.87203
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 650 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 3.4215 | 13.7867 | 1.7331 | 1.7331 | 13.3848 | 1.8607 | 1.8607 | 1.9742 | 1.8388
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 700 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 2.4546 | 13.7058 | 1.8324 | 1.8324 | 13.2257 | 1.9801 | 1.9801 | 1.3396 | 1.2397
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 700 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 1.6376 | 13.7058 | 1.8324 | 1.8324 | 13.2257 | 1.9801 | 1.9801 | 0.89373 | 0.82707
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 700 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 3.46 | 13.7058 | 1.8324 | 1.8324 | 13.2257 | 1.9801 | 1.9801 | 1.8883 | 1.7475
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 750 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 2.4879 | 13.62 | 1.9297 | 1.9297 | 13.0548 | 2.0941 | 2.0941 | 1.2893 | 1.1881
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 750 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 1.6518 | 13.62 | 1.9297 | 1.9297 | 13.0548 | 2.0941 | 2.0941 | 0.85596 | 0.78878
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 750 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 3.4963 | 13.62 | 1.9297 | 1.9297 | 13.0548 | 2.0941 | 2.0941 | 1.8118 | 1.6696
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 800 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 2.5195 | 13.5293 | 2.025 | 2.025 | 12.8719 | 2.2024 | 2.2024 | 1.2442 | 1.144
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 800 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 1.6651 | 13.5293 | 2.025 | 2.025 | 12.8719 | 2.2024 | 2.2024 | 0.82225 | 0.75603
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 800 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 3.5306 | 13.5293 | 2.025 | 2.025 | 12.8719 | 2.2024 | 2.2024 | 1.7435 | 1.6031
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 850 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 2.5495 | 13.4332 | 2.1181 | 2.1181 | 12.6763 | 2.3045 | 2.3045 | 1.2037 | 1.1063
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 850 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 1.6777 | 13.4332 | 2.1181 | 2.1181 | 12.6763 | 2.3045 | 2.3045 | 0.79209 | 0.72801
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 850 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 3.5632 | 13.4332 | 2.1181 | 2.1181 | 12.6763 | 2.3045 | 2.3045 | 1.6823 | 1.5462
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 900 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 2.5782 | 13.3317 | 2.2087 | 2.2087 | 12.4681 | 2.4 | 2.4 | 1.1673 | 1.0742
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 900 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 1.6897 | 13.3317 | 2.2087 | 2.2087 | 12.4681 | 2.4 | 2.4 | 0.76501 | 0.70404
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 900 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 3.5941 | 13.3317 | 2.2087 | 2.2087 | 12.4681 | 2.4 | 2.4 | 1.6272 | 1.4975
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 950 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 2.6056 | 13.2248 | 2.2969 | 2.2969 | 12.2464 | 2.4883 | 2.4883 | 1.1344 | 1.0471
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 950 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 1.7011 | 13.2248 | 2.2969 | 2.2969 | 12.2464 | 2.4883 | 2.4883 | 0.74062 | 0.68364
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 950 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 3.6236 | 13.2248 | 2.2969 | 2.2969 | 12.2464 | 2.4883 | 2.4883 | 1.5776 | 1.4563
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1000 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 2.6318 | 13.1122 | 2.3823 | 2.3823 | 12.0106 | 2.5688 | 2.5688 | 1.1047 | 1.0245
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1000 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 1.712 | 13.1122 | 2.3823 | 2.3823 | 12.0106 | 2.5688 | 2.5688 | 0.71863 | 0.66645
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1000 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 3.6519 | 13.1122 | 2.3823 | 2.3823 | 12.0106 | 2.5688 | 2.5688 | 1.5329 | 1.4216
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1050 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 2.657 | 12.9937 | 2.4649 | 2.4649 | 11.76 | 2.641 | 2.641 | 1.0779 | 1.0061
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1050 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 1.7224 | 12.9937 | 2.4649 | 2.4649 | 11.76 | 2.641 | 2.641 | 0.69878 | 0.65219
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1050 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 3.6789 | 12.9937 | 2.4649 | 2.4649 | 11.76 | 2.641 | 2.641 | 1.4925 | 1.393
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1100 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 2.6813 | 12.869 | 2.5445 | 2.5445 | 11.4936 | 2.7041 | 2.7041 | 1.0538 | 0.99155
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1100 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 1.7324 | 12.869 | 2.5445 | 2.5445 | 11.4936 | 2.7041 | 2.7041 | 0.68087 | 0.64067
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1100 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 3.7049 | 12.869 | 2.5445 | 2.5445 | 11.4936 | 2.7041 | 2.7041 | 1.4561 | 1.3701
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1150 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 2.7047 | 12.7378 | 2.6209 | 2.6209 | 11.2105 | 2.7574 | 2.7574 | 1.032 | 0.98087
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1150 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 1.7421 | 12.7378 | 2.6209 | 2.6209 | 11.2105 | 2.7574 | 2.7574 | 0.6647 | 0.63177
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1150 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 3.7299 | 12.7378 | 2.6209 | 2.6209 | 11.2105 | 2.7574 | 2.7574 | 1.4232 | 1.3527
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1200 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 2.7273 | 12.6001 | 2.6939 | 2.6939 | 10.9095 | 2.8001 | 2.8001 | 1.0124 | 0.974
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1200 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 1.7513 | 12.6001 | 2.6939 | 2.6939 | 10.9095 | 2.8001 | 2.8001 | 0.65012 | 0.62546
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1200 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 3.754 | 12.6001 | 2.6939 | 2.6939 | 10.9095 | 2.8001 | 2.8001 | 1.3936 | 1.3407
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1250 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 2.7491 | 12.4557 | 2.7633 | 2.7633 | 10.5894 | 2.8312 | 2.8312 | 0.99485 | 0.97101
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1250 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 1.7603 | 12.4557 | 2.7633 | 2.7633 | 10.5894 | 2.8312 | 2.8312 | 0.63701 | 0.62174
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1250 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 3.7773 | 12.4557 | 2.7633 | 2.7633 | 10.5894 | 2.8312 | 2.8312 | 1.3669 | 1.3342
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1300 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 2.7703 | 12.3036 | 2.8289 | 2.8289 | 10.2487 | 2.8497 | 2.8497 | 0.97926 | 0.97211
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1300 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 1.7689 | 12.3036 | 2.8289 | 2.8289 | 10.2487 | 2.8497 | 2.8497 | 0.62528 | 0.62072
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1300 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 3.7998 | 12.3036 | 2.8289 | 2.8289 | 10.2487 | 2.8497 | 2.8497 | 1.3432 | 1.3334
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1350 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 2.7908 | 12.144 | 2.8906 | 2.8906 | 9.8851 | 2.8544 | 2.8544 | 0.96548 | 0.97771
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1350 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 1.7772 | 12.144 | 2.8906 | 2.8906 | 9.8851 | 2.8544 | 2.8544 | 0.61484 | 0.62263
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1350 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 3.8216 | 12.144 | 2.8906 | 2.8906 | 9.8851 | 2.8544 | 2.8544 | 1.3221 | 1.3388
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1400 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 2.8107 | 11.9768 | 2.948 | 2.948 | 9.4968 | 2.8439 | 2.8439 | 0.95343 | 0.98833
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1400 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 1.7853 | 11.9768 | 2.948 | 2.948 | 9.4968 | 2.8439 | 2.8439 | 0.60561 | 0.62777
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1400 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 3.8427 | 11.9768 | 2.948 | 2.948 | 9.4968 | 2.8439 | 2.8439 | 1.3035 | 1.3512
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1450 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 2.83 | 11.8006 | 3.0007 | 3.0007 | 9.0809 | 2.8165 | 2.8165 | 0.94312 | 1.0048
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1450 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 1.7931 | 11.8006 | 3.0007 | 3.0007 | 9.0809 | 2.8165 | 2.8165 | 0.59757 | 0.63666
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1450 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 3.8632 | 11.8006 | 3.0007 | 3.0007 | 9.0809 | 2.8165 | 2.8165 | 1.2874 | 1.3716
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1500 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 2.8488 | 11.6154 | 3.0485 | 3.0485 | 8.6335 | 2.7701 | 2.7701 | 0.93448 | 1.0284
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1500 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 1.8007 | 11.6154 | 3.0485 | 3.0485 | 8.6335 | 2.7701 | 2.7701 | 0.59068 | 0.65006
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1500 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 3.8831 | 11.6154 | 3.0485 | 3.0485 | 8.6335 | 2.7701 | 2.7701 | 1.2737 | 1.4018
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1550 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 2.8671 | 11.4208 | 3.0912 | 3.0912 | 8.1506 | 2.7024 | 2.7024 | 0.92751 | 1.061
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1550 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 1.8081 | 11.4208 | 3.0912 | 3.0912 | 8.1506 | 2.7024 | 2.7024 | 0.58492 | 0.66907
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1550 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 3.9024 | 11.4208 | 3.0912 | 3.0912 | 8.1506 | 2.7024 | 2.7024 | 1.2624 | 1.4441
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1600 | VCBB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 2.885 | 11.216 | 3.1283 | 3.1283 | 7.626 | 2.6101 | 2.6101 | 0.92223 | 1.1053
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1600 | VCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 1.8153 | 11.216 | 3.1283 | 3.1283 | 7.626 | 2.6101 | 2.6101 | 0.58028 | 0.69548
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1550 | 1600 | HCB | 3.6759 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 3.9212 | 11.216 | 3.1283 | 3.1283 | 7.626 | 2.6101 | 2.6101 | 1.2535 | 1.5023
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 50 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.1512 | 1.3864 |  |  |  | 14.483 | 0.14535 | 0.14535 |  | 9.5387
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 50 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7701 | 1.1232 |  |  |  | 14.483 | 0.14535 | 0.14535 |  | 7.7278
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 50 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.031 | 2.2016 |  |  |  | 14.483 | 0.14535 | 0.14535 |  | 15.1471
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 100 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 13.0408 | 1.5879 |  |  |  | 14.4453 | 0.28994 | 0.28994 |  | 5.4767
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 100 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.5748 | 1.2238 |  |  |  | 14.4453 | 0.28994 | 0.28994 |  | 4.2208
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 100 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8137 | 2.4433 |  |  |  | 14.4453 | 0.28994 | 0.28994 |  | 8.4271
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 150 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9766 | 1.719 |  |  |  | 14.3982 | 0.43349 | 0.43349 |  | 3.9656
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 150 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.462 | 1.2868 |  |  |  | 14.3982 | 0.43349 | 0.43349 |  | 2.9685
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 150 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6883 | 2.5971 |  |  |  | 14.3982 | 0.43349 | 0.43349 |  | 5.9912
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 200 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.9313 | 1.8185 | 12.8844 | 2.2995 | 2.2995 | 14.3415 | 0.57571 | 0.57571 | 0.79084 | 3.1588
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 200 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3827 | 1.3335 | 12.8844 | 2.2995 | 2.2995 | 14.3415 | 0.57571 | 0.57571 | 0.57991 | 2.3163
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 200 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6 | 2.7122 | 12.8844 | 2.2995 | 2.2995 | 14.3415 | 0.57571 | 0.57571 | 1.1794 | 4.711
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 250 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8962 | 1.8997 | 14.0648 | 1.2066 | 1.2066 | 14.2752 | 0.71631 | 0.71631 | 1.5744 | 2.652
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 250 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3215 | 1.3709 | 14.0648 | 1.2066 | 1.2066 | 14.2752 | 0.71631 | 0.71631 | 1.1362 | 1.9139
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 250 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.532 | 2.805 | 14.0648 | 1.2066 | 1.2066 | 14.2752 | 0.71631 | 0.71631 | 2.3247 | 3.9159
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 300 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8677 | 1.9687 | 14.1679 | 1.0431 | 1.0431 | 14.1994 | 0.855 | 0.855 | 1.8873 | 2.3025
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 300 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2717 | 1.4023 | 14.1679 | 1.0431 | 1.0431 | 14.1994 | 0.855 | 0.855 | 1.3444 | 1.6401
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 300 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4767 | 2.8832 | 14.1679 | 1.0431 | 1.0431 | 14.1994 | 0.855 | 0.855 | 2.764 | 3.3721
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 350 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8436 | 2.0289 | 14.1544 | 1.0766 | 1.0766 | 14.1136 | 0.99148 | 0.99148 | 1.8846 | 2.0463
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 350 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2298 | 1.4294 | 14.1544 | 1.0766 | 1.0766 | 14.1136 | 0.99148 | 0.99148 | 1.3277 | 1.4417
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 350 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.4301 | 2.951 | 14.1544 | 1.0766 | 1.0766 | 14.1136 | 0.99148 | 0.99148 | 2.7411 | 2.9764
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 400 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8227 | 2.0826 | 14.1127 | 1.1575 | 1.1575 | 14.0181 | 1.1255 | 1.1255 | 1.7992 | 1.8504
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 400 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1936 | 1.4533 | 14.1127 | 1.1575 | 1.1575 | 14.0181 | 1.1255 | 1.1255 | 1.2556 | 1.2913
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 400 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3899 | 3.0111 | 14.1127 | 1.1575 | 1.1575 | 14.0181 | 1.1255 | 1.1255 | 2.6013 | 2.6755
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 450 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.8044 | 2.1311 | 14.0595 | 1.2517 | 1.2517 | 13.9124 | 1.2566 | 1.2566 | 1.7025 | 1.6959
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 450 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1617 | 1.4748 | 14.0595 | 1.2517 | 1.2517 | 13.9124 | 1.2566 | 1.2566 | 1.1782 | 1.1736
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 450 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.3546 | 3.0652 | 14.0595 | 1.2517 | 1.2517 | 13.9124 | 1.2566 | 1.2566 | 2.4487 | 2.4393
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 500 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.788 | 2.1755 | 13.9992 | 1.3497 | 1.3497 | 13.7965 | 1.3846 | 1.3846 | 1.6118 | 1.5712
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 500 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1333 | 1.4942 | 13.9992 | 1.3497 | 1.3497 | 13.7965 | 1.3846 | 1.3846 | 1.1071 | 1.0792
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 500 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.323 | 3.1143 | 13.9992 | 1.3497 | 1.3497 | 13.7965 | 1.3846 | 1.3846 | 2.3075 | 2.2493
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 550 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7732 | 2.2164 | 13.9333 | 1.4482 | 1.4482 | 13.6699 | 1.5091 | 1.5091 | 1.5304 | 1.4687
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 550 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1077 | 1.512 | 13.9333 | 1.4482 | 1.4482 | 13.6699 | 1.5091 | 1.5091 | 1.0441 | 1.002
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 550 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2946 | 3.1595 | 13.9333 | 1.4482 | 1.4482 | 13.6699 | 1.5091 | 1.5091 | 2.1817 | 2.0937
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 600 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7596 | 2.2544 | 13.8624 | 1.5461 | 1.5461 | 13.5329 | 1.6298 | 1.6298 | 1.4581 | 1.3833
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 600 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0844 | 1.5285 | 13.8624 | 1.5461 | 1.5461 | 13.5329 | 1.6298 | 1.6298 | 0.98862 | 0.93786
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 600 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2686 | 3.2013 | 13.8624 | 1.5461 | 1.5461 | 13.5329 | 1.6298 | 1.6298 | 2.0706 | 1.9643
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 650 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7472 | 2.2899 | 13.7867 | 1.6428 | 1.6428 | 13.3848 | 1.7463 | 1.7463 | 1.394 | 1.3113
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 650 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0629 | 1.5438 | 13.7867 | 1.6428 | 1.6428 | 13.3848 | 1.7463 | 1.7463 | 0.93975 | 0.88405
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 650 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2448 | 3.2403 | 13.7867 | 1.6428 | 1.6428 | 13.3848 | 1.7463 | 1.7463 | 1.9725 | 1.8556
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 700 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7358 | 2.3234 | 13.7058 | 1.7379 | 1.7379 | 13.2257 | 1.8582 | 1.8582 | 1.3369 | 1.2503
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 700 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0431 | 1.5581 | 13.7058 | 1.7379 | 1.7379 | 13.2257 | 1.8582 | 1.8582 | 0.89655 | 0.83847
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 700 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2228 | 3.2768 | 13.7058 | 1.7379 | 1.7379 | 13.2257 | 1.8582 | 1.8582 | 1.8855 | 1.7634
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 750 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7251 | 2.3549 | 13.62 | 1.8312 | 1.8312 | 13.0548 | 1.9652 | 1.9652 | 1.286 | 1.1983
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 750 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0247 | 1.5715 | 13.62 | 1.8312 | 1.8312 | 13.0548 | 1.9652 | 1.9652 | 0.85819 | 0.79965
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 750 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.2024 | 3.3112 | 13.62 | 1.8312 | 1.8312 | 13.0548 | 1.9652 | 1.9652 | 1.8082 | 1.6849
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 800 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7151 | 2.3848 | 13.5293 | 1.9226 | 1.9226 | 12.8719 | 2.0669 | 2.0669 | 1.2404 | 1.1538
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 800 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0075 | 1.5842 | 13.5293 | 1.9226 | 1.9226 | 12.8719 | 2.0669 | 2.0669 | 0.82397 | 0.76645
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 800 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1833 | 3.3436 | 13.5293 | 1.9226 | 1.9226 | 12.8719 | 2.0669 | 2.0669 | 1.7391 | 1.6177
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 850 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.7057 | 2.4132 | 13.4332 | 2.0119 | 2.0119 | 12.6763 | 2.1627 | 2.1627 | 1.1995 | 1.1158
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 850 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9913 | 1.5962 | 13.4332 | 2.0119 | 2.0119 | 12.6763 | 2.1627 | 2.1627 | 0.79336 | 0.73804
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 850 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1654 | 3.3744 | 13.4332 | 2.0119 | 2.0119 | 12.6763 | 2.1627 | 2.1627 | 1.6772 | 1.5603
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 900 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6969 | 2.4403 | 13.3317 | 2.099 | 2.099 | 12.4681 | 2.2523 | 2.2523 | 1.1626 | 1.0835
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 900 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9762 | 1.6076 | 13.3317 | 2.099 | 2.099 | 12.4681 | 2.2523 | 2.2523 | 0.7659 | 0.71374
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 900 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1486 | 3.4038 | 13.3317 | 2.099 | 2.099 | 12.4681 | 2.2523 | 2.2523 | 1.6216 | 1.5112
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 950 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6885 | 2.4663 | 13.2248 | 2.1836 | 2.1836 | 12.2464 | 2.3352 | 2.3352 | 1.1294 | 1.0561
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 950 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9618 | 1.6184 | 13.2248 | 2.1836 | 2.1836 | 12.2464 | 2.3352 | 2.3352 | 0.74117 | 0.69306
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 950 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1326 | 3.4317 | 13.2248 | 2.1836 | 2.1836 | 12.2464 | 2.3352 | 2.3352 | 1.5716 | 1.4695
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1000 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6806 | 2.4911 | 13.1122 | 2.2657 | 2.2657 | 12.0106 | 2.4108 | 2.4108 | 1.0995 | 1.0333
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1000 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9482 | 1.6288 | 13.1122 | 2.2657 | 2.2657 | 12.0106 | 2.4108 | 2.4108 | 0.71889 | 0.67563
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1000 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1176 | 3.4584 | 13.1122 | 2.2657 | 2.2657 | 12.0106 | 2.4108 | 2.4108 | 1.5264 | 1.4346
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1050 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6731 | 2.515 | 12.9937 | 2.3452 | 2.3452 | 11.76 | 2.4785 | 2.4785 | 1.0724 | 1.0147
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1050 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9353 | 1.6387 | 12.9937 | 2.3452 | 2.3452 | 11.76 | 2.4785 | 2.4785 | 0.69877 | 0.66118
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1050 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.1032 | 3.4841 | 12.9937 | 2.3452 | 2.3452 | 11.76 | 2.4785 | 2.4785 | 1.4856 | 1.4057
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1100 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6659 | 2.5379 | 12.869 | 2.4217 | 2.4217 | 11.4936 | 2.5378 | 2.5378 | 1.048 | 1.0001
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1100 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.923 | 1.6483 | 12.869 | 2.4217 | 2.4217 | 11.4936 | 2.5378 | 2.5378 | 0.68062 | 0.6495
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1100 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0896 | 3.5087 | 12.869 | 2.4217 | 2.4217 | 11.4936 | 2.5378 | 2.5378 | 1.4488 | 1.3826
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1150 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6591 | 2.5601 | 12.7378 | 2.4953 | 2.4953 | 11.2105 | 2.5878 | 2.5878 | 1.026 | 0.98929
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1150 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9112 | 1.6574 | 12.7378 | 2.4953 | 2.4953 | 11.2105 | 2.5878 | 2.5878 | 0.66423 | 0.64048
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1150 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0765 | 3.5324 | 12.7378 | 2.4953 | 2.4953 | 11.2105 | 2.5878 | 2.5878 | 1.4156 | 1.365
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1200 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6525 | 2.5815 | 12.6001 | 2.5656 | 2.5656 | 10.9095 | 2.6278 | 2.6278 | 1.0062 | 0.98237
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1200 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9 | 1.6662 | 12.6001 | 2.5656 | 2.5656 | 10.9095 | 2.6278 | 2.6278 | 0.64946 | 0.63408
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1200 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0641 | 3.5552 | 12.6001 | 2.5656 | 2.5656 | 10.9095 | 2.6278 | 2.6278 | 1.3857 | 1.3529
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1250 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6463 | 2.6021 | 12.4557 | 2.6325 | 2.6325 | 10.5894 | 2.657 | 2.657 | 0.98845 | 0.97935
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1250 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8892 | 1.6747 | 12.4557 | 2.6325 | 2.6325 | 10.5894 | 2.657 | 2.657 | 0.63617 | 0.63031
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1250 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0521 | 3.5772 | 12.4557 | 2.6325 | 2.6325 | 10.5894 | 2.657 | 2.657 | 1.3589 | 1.3463
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1300 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6402 | 2.6222 | 12.3036 | 2.6958 | 2.6958 | 10.2487 | 2.6744 | 2.6744 | 0.97268 | 0.98046
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1300 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8789 | 1.6829 | 12.3036 | 2.6958 | 2.6958 | 10.2487 | 2.6744 | 2.6744 | 0.62428 | 0.62927
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1300 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0407 | 3.5985 | 12.3036 | 2.6958 | 2.6958 | 10.2487 | 2.6744 | 2.6744 | 1.3349 | 1.3455
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1350 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6344 | 2.6416 | 12.144 | 2.7553 | 2.7553 | 9.8851 | 2.6788 | 2.6788 | 0.95873 | 0.98611
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1350 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.869 | 1.6909 | 12.144 | 2.7553 | 2.7553 | 9.8851 | 2.6788 | 2.6788 | 0.61368 | 0.63121
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1350 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0297 | 3.6192 | 12.144 | 2.7553 | 2.7553 | 9.8851 | 2.6788 | 2.6788 | 1.3135 | 1.351
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1400 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6288 | 2.6604 | 11.9768 | 2.8107 | 2.8107 | 9.4968 | 2.6689 | 2.6689 | 0.94651 | 0.99682
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1400 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8594 | 1.6986 | 11.9768 | 2.8107 | 2.8107 | 9.4968 | 2.6689 | 2.6689 | 0.60431 | 0.63643
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1400 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0191 | 3.6392 | 11.9768 | 2.8107 | 2.8107 | 9.4968 | 2.6689 | 2.6689 | 1.2947 | 1.3635
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1450 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6235 | 2.6787 | 11.8006 | 2.8618 | 2.8618 | 9.0809 | 2.6432 | 2.6432 | 0.93604 | 1.0134
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1450 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8502 | 1.706 | 11.8006 | 2.8618 | 2.8618 | 9.0809 | 2.6432 | 2.6432 | 0.59614 | 0.64543
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1450 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.0088 | 3.6585 | 11.8006 | 2.8618 | 2.8618 | 9.0809 | 2.6432 | 2.6432 | 1.2784 | 1.3841
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1500 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6183 | 2.6965 | 11.6154 | 2.9081 | 2.9081 | 8.6335 | 2.5997 | 2.5997 | 0.92724 | 1.0372
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1500 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8413 | 1.7132 | 11.6154 | 2.9081 | 2.9081 | 8.6335 | 2.5997 | 2.5997 | 0.58912 | 0.65902
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1500 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.999 | 3.6774 | 11.6154 | 2.9081 | 2.9081 | 8.6335 | 2.5997 | 2.5997 | 1.2645 | 1.4146
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1550 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6132 | 2.7138 | 11.4208 | 2.9495 | 2.9495 | 8.1506 | 2.5361 | 2.5361 | 0.92011 | 1.0701
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1550 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8327 | 1.7202 | 11.4208 | 2.9495 | 2.9495 | 8.1506 | 2.5361 | 2.5361 | 0.58323 | 0.6783
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1550 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9894 | 3.6957 | 11.4208 | 2.9495 | 2.9495 | 8.1506 | 2.5361 | 2.5361 | 1.253 | 1.4572
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1600 | VCBB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 12.6084 | 2.7307 | 11.216 | 2.9855 | 2.9855 | 7.626 | 2.4495 | 2.4495 | 0.91466 | 1.1148
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1600 | VCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.8244 | 1.7271 | 11.216 | 2.9855 | 2.9855 | 7.626 | 2.4495 | 2.4495 | 0.57848 | 0.70507
5 | 4.16 | 14.51 | Trifásica | 1600 | 1600 | HCB | 3.6901 | 400 | 0.312 | 1500 | 11.9802 | 3.7135 | 11.216 | 2.9855 | 2.9855 | 7.626 | 2.4495 | 2.4495 | 1.2438 | 1.516