## Sheet1
Caso de estudio | Tensión nominal (V) [kV] | Corriente de cortocircuito (Ibf) [kA] | Tipo de falla | Distancia de Trabajo (D) [mm] | Gap (G) [mm] | Configuración de electrodos (EC) | Coeficiente de encerramiento (Cenc) | Gradiente de tensión (B) [V/m] | IEEE 1584 - 2018 Iarc [kA] | IEEE 1584 - 2018 Earc [cal/cm^2] | EPRI Iarc [kA] | EPRI Earc Open Air [cal/cm^2] | Terzija/Koglin Iarc [kA] | Terzija/Koglin Earc Open Air [cal/cm^2] | Relación IEEE - EPRI Earc Open Air | Relación IEEE - Terzija Earc Open Air
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | HCB | 0.22186 | 1500 | 19.3302 | 122.9213 |  |  | 20.9013 | 13.4236 |  | 9.1571
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.6248 | 43.1846 |  |  | 20.9013 | 13.4236 |  | 3.2171
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 50 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 20.0678 | 80.934 |  |  | 20.9013 | 13.4236 |  | 6.0292
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | HCB | 0.22186 | 1500 | 19.0582 | 131.6196 |  |  | 20.8888 | 26.8311 |  | 4.9055
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.4605 | 47.0813 |  |  | 20.8888 | 26.8311 |  | 1.7547
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 100 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.9261 | 94.0052 |  |  | 20.8888 | 26.8311 |  | 3.5036
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.9009 | 137.0068 | 13.4618 | 1058.6928 | 20.875 | 40.2201 | 0.12941 | 3.4064
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.3651 | 49.5193 | 13.4618 | 1058.6928 | 20.875 | 40.2201 | 0.046774 | 1.2312
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 150 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.8437 | 102.6073 | 13.4618 | 1058.6928 | 20.875 | 40.2201 | 0.096919 | 2.5511
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.7901 | 140.9699 | 20.5488 | 255.3596 | 20.8599 | 53.5879 | 0.55204 | 2.6306
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.2977 | 51.3242 | 20.5488 | 255.3596 | 20.8599 | 53.5879 | 0.20099 | 0.95776
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 200 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.7855 | 109.1827 | 20.5488 | 255.3596 | 20.8599 | 53.5879 | 0.42756 | 2.0375
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.7045 | 144.1272 | 20.7837 | 110.7901 | 20.8434 | 66.9318 | 1.3009 | 2.1533
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.2456 | 52.7687 | 20.7837 | 110.7901 | 20.8434 | 66.9318 | 0.47629 | 0.78839
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 250 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.7404 | 114.5713 | 20.7837 | 110.7901 | 20.8434 | 66.9318 | 1.0341 | 1.7118
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.6349 | 146.7623 | 20.8091 | 85.0747 | 20.8255 | 80.2493 | 1.7251 | 1.8288
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.2031 | 53.9786 | 20.8091 | 85.0747 | 20.8255 | 80.2493 | 0.63448 | 0.67264
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 300 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.7037 | 119.1705 | 20.8091 | 85.0747 | 20.8255 | 80.2493 | 1.4008 | 1.485
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.5763 | 149.0299 | 20.8077 | 79.1227 | 20.8063 | 93.5378 | 1.8835 | 1.5933
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.1673 | 55.0229 | 20.8077 | 79.1227 | 20.8063 | 93.5378 | 0.69541 | 0.58824
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 350 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.6727 | 123.2025 | 20.8077 | 79.1227 | 20.8063 | 93.5378 | 1.5571 | 1.3171
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.5257 | 151.0241 | 20.7998 | 77.8076 | 20.7857 | 106.7947 | 1.941 | 1.4142
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.1363 | 55.9435 | 20.7998 | 77.8076 | 20.7857 | 106.7947 | 0.719 | 0.52384
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 400 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.6458 | 126.8051 | 20.7998 | 77.8076 | 20.7857 | 106.7947 | 1.6297 | 1.1874
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.4811 | 152.8065 | 20.7895 | 77.9459 | 20.7638 | 120.0172 | 1.9604 | 1.2732
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.1091 | 56.7682 | 20.7895 | 77.9459 | 20.7638 | 120.0172 | 0.7283 | 0.473
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 450 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.6222 | 130.07 | 20.7895 | 77.9459 | 20.7638 | 120.0172 | 1.6687 | 1.0838
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.4414 | 154.4197 | 20.7782 | 78.6661 | 20.7404 | 133.2028 | 1.963 | 1.1593
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.0847 | 57.5161 | 20.7782 | 78.6661 | 20.7404 | 133.2028 | 0.73114 | 0.43179
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 500 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.6011 | 133.0615 | 20.7782 | 78.6661 | 20.7404 | 133.2028 | 1.6915 | 0.99894
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.4055 | 155.8946 | 20.766 | 79.6678 | 20.7158 | 146.3487 | 1.9568 | 1.0652
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.0627 | 58.201 | 20.766 | 79.6678 | 20.7158 | 146.3487 | 0.73055 | 0.39769
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 550 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.582 | 135.8268 | 20.766 | 79.6678 | 20.7158 | 146.3487 | 1.7049 | 0.9281
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.3728 | 157.254 | 20.7531 | 80.8251 | 20.6897 | 159.4524 | 1.9456 | 0.98621
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.0427 | 58.8333 | 20.7531 | 80.8251 | 20.6897 | 159.4524 | 0.72791 | 0.36897
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 600 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.5646 | 138.4014 | 20.7531 | 80.8251 | 20.6897 | 159.4524 | 1.7124 | 0.86798
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.3427 | 158.5156 | 20.7396 | 82.0756 | 20.6623 | 172.5113 | 1.9313 | 0.91887
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.0242 | 59.4209 | 20.7396 | 82.0756 | 20.6623 | 172.5113 | 0.72398 | 0.34445
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 650 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.5486 | 140.8127 | 20.7396 | 82.0756 | 20.6623 | 172.5113 | 1.7156 | 0.81625
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.315 | 159.6931 | 20.7256 | 83.3838 | 20.6335 | 185.5228 | 1.9152 | 0.86077
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | VCB | 0.22186 | 1500 | 19.0072 | 59.9701 | 20.7256 | 83.3838 | 20.6335 | 185.5228 | 0.71921 | 0.32325
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 700 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.5338 | 143.0827 | 20.7256 | 83.3838 | 20.6335 | 185.5228 | 1.716 | 0.77124
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.2892 | 160.7977 | 20.7111 | 84.728 | 20.6033 | 198.4834 | 1.8978 | 0.81013
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.9913 | 60.4859 | 20.7111 | 84.728 | 20.6033 | 198.4834 | 0.71388 | 0.30474
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 750 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.52 | 145.2287 | 20.7111 | 84.728 | 20.6033 | 198.4834 | 1.7141 | 0.73169
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.265 | 161.8383 | 20.696 | 86.0932 | 20.5718 | 211.3913 | 1.8798 | 0.76559
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.9765 | 60.9723 | 20.696 | 86.0932 | 20.5718 | 211.3913 | 0.70821 | 0.28843
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 800 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.5072 | 147.2653 | 20.696 | 86.0932 | 20.5718 | 211.3913 | 1.7105 | 0.69665
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.2424 | 162.8223 | 20.6804 | 87.4693 | 20.5389 | 224.244 | 1.8615 | 0.72609
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.9626 | 61.4328 | 20.6804 | 87.4693 | 20.5389 | 224.244 | 0.70234 | 0.27396
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 850 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.4951 | 149.2043 | 20.6804 | 87.4693 | 20.5389 | 224.244 | 1.7058 | 0.66537
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.2211 | 163.7558 | 20.6642 | 88.8498 | 20.5045 | 237.0378 | 1.8431 | 0.69084
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.9495 | 61.8701 | 20.6642 | 88.8498 | 20.5045 | 237.0378 | 0.69634 | 0.26101
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 900 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.4837 | 151.0558 | 20.6642 | 88.8498 | 20.5045 | 237.0378 | 1.7001 | 0.63726
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.201 | 164.644 | 20.6475 | 90.2287 | 20.4688 | 249.7711 | 1.8247 | 0.65918
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.9371 | 62.2865 | 20.6475 | 90.2287 | 20.4688 | 249.7711 | 0.69032 | 0.24937
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 950 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.473 | 152.8283 | 20.6475 | 90.2287 | 20.4688 | 249.7711 | 1.6938 | 0.61187
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.1819 | 165.4914 | 20.6303 | 91.6025 | 20.4317 | 262.4401 | 1.8066 | 0.63059
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.9253 | 62.6841 | 20.6303 | 91.6025 | 20.4317 | 262.4401 | 0.68431 | 0.23885
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1000 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.4627 | 154.529 | 20.6303 | 91.6025 | 20.4317 | 262.4401 | 1.687 | 0.58882
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.1638 | 166.3017 | 20.6126 | 92.9686 | 20.3932 | 275.0435 | 1.7888 | 0.60464
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.9142 | 63.0647 | 20.6126 | 92.9686 | 20.3932 | 275.0435 | 0.67834 | 0.22929
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1050 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.453 | 156.1643 | 20.6126 | 92.9686 | 20.3932 | 275.0435 | 1.6798 | 0.56778
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.1465 | 167.0781 | 20.5943 | 94.3242 | 20.3532 | 287.5758 | 1.7713 | 0.58099
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.9035 | 63.4297 | 20.5943 | 94.3242 | 20.3532 | 287.5758 | 0.67246 | 0.22057
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1100 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.4438 | 157.7395 | 20.5943 | 94.3242 | 20.3532 | 287.5758 | 1.6723 | 0.54851
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.13 | 167.8237 | 20.5754 | 95.6679 | 20.3119 | 300.0372 | 1.7542 | 0.55934
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.8934 | 63.7804 | 20.5754 | 95.6679 | 20.3119 | 300.0372 | 0.66669 | 0.21257
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1150 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.435 | 159.2595 | 20.5754 | 95.6679 | 20.3119 | 300.0372 | 1.6647 | 0.5308
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.1143 | 168.5408 | 20.556 | 96.9985 | 20.269 | 312.4217 | 1.7376 | 0.53947
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.8837 | 64.1179 | 20.556 | 96.9985 | 20.269 | 312.4217 | 0.66102 | 0.20523
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1200 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.4265 | 160.7285 | 20.556 | 96.9985 | 20.269 | 312.4217 | 1.657 | 0.51446
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.0992 | 169.2316 | 20.5361 | 98.3152 | 20.2249 | 324.7303 | 1.7213 | 0.52115
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.8743 | 64.4433 | 20.5361 | 98.3152 | 20.2249 | 324.7303 | 0.65548 | 0.19845
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1250 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.4184 | 162.1503 | 20.5361 | 98.3152 | 20.2249 | 324.7303 | 1.6493 | 0.49934
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.0847 | 169.8982 | 20.5157 | 99.6176 | 20.1793 | 336.9586 | 1.7055 | 0.50421
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.8654 | 64.7575 | 20.5157 | 99.6176 | 20.1793 | 336.9586 | 0.65006 | 0.19218
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1300 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.4106 | 163.5281 | 20.5157 | 99.6176 | 20.1793 | 336.9586 | 1.6416 | 0.48531
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.0707 | 170.5422 | 20.4946 | 100.9045 | 20.1322 | 349.1015 | 1.6901 | 0.48852
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.8568 | 65.0613 | 20.4946 | 100.9045 | 20.1322 | 349.1015 | 0.64478 | 0.18637
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1350 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.4032 | 164.8649 | 20.4946 | 100.9045 | 20.1322 | 349.1015 | 1.6339 | 0.47225
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.0573 | 171.1653 | 20.4731 | 102.1758 | 20.0837 | 361.1587 | 1.6752 | 0.47393
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.8485 | 65.3553 | 20.4731 | 102.1758 | 20.0837 | 361.1587 | 0.63964 | 0.18096
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1400 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.3959 | 166.1634 | 20.4731 | 102.1758 | 20.0837 | 361.1587 | 1.6263 | 0.46008
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.0444 | 171.7687 | 20.451 | 103.4319 | 20.0336 | 373.1249 | 1.6607 | 0.46035
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.8405 | 65.6403 | 20.451 | 103.4319 | 20.0336 | 373.1249 | 0.63462 | 0.17592
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1450 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.389 | 167.426 | 20.451 | 103.4319 | 20.0336 | 373.1249 | 1.6187 | 0.44871
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.0319 | 172.3539 | 20.4284 | 104.6716 | 19.9821 | 385 | 1.6466 | 0.44767
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.8328 | 65.9168 | 20.4284 | 104.6716 | 19.9821 | 385 | 0.62975 | 0.17121
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1500 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.3823 | 168.6549 | 20.4284 | 104.6716 | 19.9821 | 385 | 1.6113 | 0.43806
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.0198 | 172.9218 | 20.4052 | 105.8958 | 19.9291 | 396.7785 | 1.6329 | 0.43581
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.8253 | 66.1852 | 20.4052 | 105.8958 | 19.9291 | 396.7785 | 0.625 | 0.16681
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1550 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.3758 | 169.8521 | 20.4052 | 105.8958 | 19.9291 | 396.7785 | 1.604 | 0.42808
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | HCB | 0.22186 | 1500 | 18.0081 | 173.4736 | 20.3814 | 107.1036 | 19.8746 | 408.4577 | 1.6197 | 0.4247
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | VCB | 0.22186 | 1500 | 18.8181 | 66.4462 | 20.3814 | 107.1036 | 19.8746 | 408.4577 | 0.62039 | 0.16268
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 200 | 1600 | VCBB | 0.22186 | 1500 | 19.3695 | 171.0194 | 20.3814 | 107.1036 | 19.8746 | 408.4577 | 1.5968 | 0.4187
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | HCB | 0.33858 | 1500 | 19.3302 | 84.8573 |  |  | 20.9013 | 8.5911 |  | 9.8774
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.6248 | 30.4345 |  |  | 20.9013 | 8.5911 |  | 3.5426
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 50 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 20.0678 | 55.6032 |  |  | 20.9013 | 8.5911 |  | 6.4722
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | HCB | 0.33858 | 1500 | 19.0582 | 90.857 |  |  | 20.8888 | 17.1719 |  | 5.291
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.4605 | 33.1807 |  |  | 20.8888 | 17.1719 |  | 1.9323
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 100 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.9261 | 64.5847 |  |  | 20.8888 | 17.1719 |  | 3.7611
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.9009 | 94.5726 | 13.4618 | 661.4149 | 20.875 | 25.7409 | 0.14299 | 3.674
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.3651 | 34.8989 | 13.4618 | 661.4149 | 20.875 | 25.7409 | 0.052764 | 1.3558
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 150 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.8437 | 70.4954 | 13.4618 | 661.4149 | 20.875 | 25.7409 | 0.10658 | 2.7387
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.7901 | 97.3059 | 20.5488 | 162.7785 | 20.8599 | 34.2962 | 0.59778 | 2.8372
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.2977 | 36.1708 | 20.5488 | 162.7785 | 20.8599 | 34.2962 | 0.22221 | 1.0547
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 200 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.7855 | 75.0136 | 20.5488 | 162.7785 | 20.8599 | 34.2962 | 0.46083 | 2.1872
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.7045 | 99.4833 | 20.7837 | 71.6914 | 20.8434 | 42.8364 | 1.3877 | 2.3224
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.2456 | 37.1889 | 20.7837 | 71.6914 | 20.8434 | 42.8364 | 0.51873 | 0.86816
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 250 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.7404 | 78.7163 | 20.7837 | 71.6914 | 20.8434 | 42.8364 | 1.098 | 1.8376
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.6349 | 101.3006 | 20.8091 | 55.7101 | 20.8255 | 51.3595 | 1.8184 | 1.9724
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.2031 | 38.0415 | 20.8091 | 55.7101 | 20.8255 | 51.3595 | 0.68285 | 0.74069
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 300 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.7037 | 81.8766 | 20.8091 | 55.7101 | 20.8255 | 51.3595 | 1.4697 | 1.5942
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.5763 | 102.8644 | 20.8077 | 52.323 | 20.8063 | 59.8642 | 1.9659 | 1.7183
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.1673 | 38.7775 | 20.8077 | 52.323 | 20.8063 | 59.8642 | 0.74112 | 0.64776
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 350 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.6727 | 84.6472 | 20.8077 | 52.323 | 20.8063 | 59.8642 | 1.6178 | 1.414
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.5257 | 104.2396 | 20.7998 | 51.8826 | 20.7857 | 68.3486 | 2.0091 | 1.5251
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.1363 | 39.4264 | 20.7998 | 51.8826 | 20.7857 | 68.3486 | 0.75991 | 0.57684
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 400 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.6458 | 87.1227 | 20.7998 | 51.8826 | 20.7857 | 68.3486 | 1.6792 | 1.2747
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.4811 | 105.4687 | 20.7895 | 52.35 | 20.7638 | 76.811 | 2.0147 | 1.3731
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.1091 | 40.0076 | 20.7895 | 52.35 | 20.7638 | 76.811 | 0.76423 | 0.52086
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 450 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.6222 | 89.3661 | 20.7895 | 52.35 | 20.7638 | 76.811 | 1.7071 | 1.1635
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.4414 | 106.5812 | 20.7782 | 53.1688 | 20.7404 | 85.2498 | 2.0046 | 1.2502
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.0847 | 40.5346 | 20.7782 | 53.1688 | 20.7404 | 85.2498 | 0.76238 | 0.47548
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 500 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.6011 | 91.4218 | 20.7782 | 53.1688 | 20.7404 | 85.2498 | 1.7195 | 1.0724
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.4055 | 107.5982 | 20.766 | 54.1501 | 20.7158 | 93.6632 | 1.987 | 1.1488
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.0627 | 41.0173 | 20.766 | 54.1501 | 20.7158 | 93.6632 | 0.75747 | 0.43792
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 550 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.582 | 93.322 | 20.766 | 54.1501 | 20.7158 | 93.6632 | 1.7234 | 0.99636
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.3728 | 108.5357 | 20.7531 | 55.2161 | 20.6897 | 102.0495 | 1.9657 | 1.0636
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.0427 | 41.4629 | 20.7531 | 55.2161 | 20.6897 | 102.0495 | 0.75092 | 0.4063
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 600 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.5646 | 95.0911 | 20.7531 | 55.2161 | 20.6897 | 102.0495 | 1.7222 | 0.93181
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.3427 | 109.4056 | 20.7396 | 56.3293 | 20.6623 | 110.4072 | 1.9422 | 0.99093
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.0242 | 41.877 | 20.7396 | 56.3293 | 20.6623 | 110.4072 | 0.74343 | 0.3793
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 650 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.5486 | 96.7481 | 20.7396 | 56.3293 | 20.6623 | 110.4072 | 1.7175 | 0.87628
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.315 | 110.2176 | 20.7256 | 57.469 | 20.6335 | 118.7346 | 1.9179 | 0.92827
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | VCB | 0.33858 | 1500 | 19.0072 | 42.2641 | 20.7256 | 57.469 | 20.6335 | 118.7346 | 0.73542 | 0.35595
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 700 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.5338 | 98.3079 | 20.7256 | 57.469 | 20.6335 | 118.7346 | 1.7106 | 0.82796
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.2892 | 110.9793 | 20.7111 | 58.6226 | 20.6033 | 127.0294 | 1.8931 | 0.87365
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.9913 | 42.6276 | 20.7111 | 58.6226 | 20.6033 | 127.0294 | 0.72715 | 0.33557
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 750 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.52 | 99.7826 | 20.7111 | 58.6226 | 20.6033 | 127.0294 | 1.7021 | 0.78551
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.265 | 111.6969 | 20.696 | 59.7817 | 20.5718 | 135.2905 | 1.8684 | 0.82561
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.9765 | 42.9704 | 20.696 | 59.7817 | 20.5718 | 135.2905 | 0.71879 | 0.31762
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 800 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.5072 | 101.182 | 20.696 | 59.7817 | 20.5718 | 135.2905 | 1.6925 | 0.74789
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.2424 | 112.3754 | 20.6804 | 60.9408 | 20.5389 | 143.5162 | 1.844 | 0.78302
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.9626 | 43.2949 | 20.6804 | 60.9408 | 20.5389 | 143.5162 | 0.71044 | 0.30167
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 850 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.4951 | 102.5145 | 20.6804 | 60.9408 | 20.5389 | 143.5162 | 1.6822 | 0.71431
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.2211 | 113.019 | 20.6642 | 62.0964 | 20.5045 | 151.7042 | 1.8201 | 0.745
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.9495 | 43.6031 | 20.6642 | 62.0964 | 20.5045 | 151.7042 | 0.70218 | 0.28742
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 900 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.4837 | 103.7867 | 20.6642 | 62.0964 | 20.5045 | 151.7042 | 1.6714 | 0.68414
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.201 | 113.6315 | 20.6475 | 63.2453 | 20.4688 | 159.8535 | 1.7967 | 0.71085
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.9371 | 43.8966 | 20.6475 | 63.2453 | 20.4688 | 159.8535 | 0.69407 | 0.27461
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 950 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.473 | 105.0047 | 20.6475 | 63.2453 | 20.4688 | 159.8535 | 1.6603 | 0.65688
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.1819 | 114.2158 | 20.6303 | 64.3857 | 20.4317 | 167.9617 | 1.7739 | 0.68001
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.9253 | 44.1768 | 20.6303 | 64.3857 | 20.4317 | 167.9617 | 0.68613 | 0.26302
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1000 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.4627 | 106.1734 | 20.6303 | 64.3857 | 20.4317 | 167.9617 | 1.649 | 0.63213
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.1638 | 114.7745 | 20.6126 | 65.5164 | 20.3932 | 176.0279 | 1.7518 | 0.65202
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.9142 | 44.445 | 20.6126 | 65.5164 | 20.3932 | 176.0279 | 0.67838 | 0.25249
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1050 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.453 | 107.2971 | 20.6126 | 65.5164 | 20.3932 | 176.0279 | 1.6377 | 0.60955
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.1465 | 115.3099 | 20.5943 | 66.6358 | 20.3532 | 184.0485 | 1.7305 | 0.62652
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.9035 | 44.7022 | 20.5943 | 66.6358 | 20.3532 | 184.0485 | 0.67084 | 0.24288
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1100 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.4438 | 108.3795 | 20.5943 | 66.6358 | 20.3532 | 184.0485 | 1.6264 | 0.58886
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.13 | 115.8239 | 20.5754 | 67.7434 | 20.3119 | 192.0238 | 1.7097 | 0.60317
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.8934 | 44.9494 | 20.5754 | 67.7434 | 20.3119 | 192.0238 | 0.66352 | 0.23408
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1150 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.435 | 109.424 | 20.5754 | 67.7434 | 20.3119 | 192.0238 | 1.6153 | 0.56985
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.1143 | 116.3184 | 20.556 | 68.8387 | 20.269 | 199.9499 | 1.6897 | 0.58174
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.8837 | 45.1873 | 20.556 | 68.8387 | 20.269 | 199.9499 | 0.65642 | 0.22599
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1200 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.4265 | 110.4335 | 20.556 | 68.8387 | 20.269 | 199.9499 | 1.6042 | 0.55231
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.0992 | 116.7947 | 20.5361 | 69.9212 | 20.2249 | 207.8274 | 1.6704 | 0.56198
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.8743 | 45.4166 | 20.5361 | 69.9212 | 20.2249 | 207.8274 | 0.64954 | 0.21853
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1250 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.4184 | 111.4105 | 20.5361 | 69.9212 | 20.2249 | 207.8274 | 1.5934 | 0.53607
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.0847 | 117.2544 | 20.5157 | 70.9912 | 20.1793 | 215.6535 | 1.6517 | 0.54372
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.8654 | 45.638 | 20.5157 | 70.9912 | 20.1793 | 215.6535 | 0.64287 | 0.21163
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1300 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.4106 | 112.3572 | 20.5157 | 70.9912 | 20.1793 | 215.6535 | 1.5827 | 0.52101
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.0707 | 117.6984 | 20.4946 | 72.0477 | 20.1322 | 223.425 | 1.6336 | 0.52679
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.8568 | 45.8521 | 20.4946 | 72.0477 | 20.1322 | 223.425 | 0.63641 | 0.20522
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1350 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.4032 | 113.2759 | 20.4946 | 72.0477 | 20.1322 | 223.425 | 1.5722 | 0.507
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.0573 | 118.128 | 20.4731 | 73.0911 | 20.0837 | 231.1416 | 1.6162 | 0.51106
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.8485 | 46.0593 | 20.4731 | 73.0911 | 20.0837 | 231.1416 | 0.63016 | 0.19927
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1400 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.3959 | 114.1682 | 20.4731 | 73.0911 | 20.0837 | 231.1416 | 1.562 | 0.49393
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.0444 | 118.5441 | 20.451 | 74.1216 | 20.0336 | 238.8 | 1.5993 | 0.49642
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.8405 | 46.2602 | 20.451 | 74.1216 | 20.0336 | 238.8 | 0.62411 | 0.19372
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1450 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.389 | 115.0358 | 20.451 | 74.1216 | 20.0336 | 238.8 | 1.552 | 0.48172
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.0319 | 118.9475 | 20.4284 | 75.1386 | 19.9821 | 246.4 | 1.583 | 0.48274
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.8328 | 46.455 | 20.4284 | 75.1386 | 19.9821 | 246.4 | 0.61826 | 0.18853
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1500 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.3823 | 115.8803 | 20.4284 | 75.1386 | 19.9821 | 246.4 | 1.5422 | 0.47029
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.0198 | 119.3391 | 20.4052 | 76.1428 | 19.9291 | 253.9383 | 1.5673 | 0.46995
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.8253 | 46.6442 | 20.4052 | 76.1428 | 19.9291 | 253.9383 | 0.61259 | 0.18368
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1550 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.3758 | 116.7029 | 20.4052 | 76.1428 | 19.9291 | 253.9383 | 1.5327 | 0.45957
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | HCB | 0.33858 | 1500 | 18.0081 | 119.7196 | 20.3814 | 77.1336 | 19.8746 | 261.4129 | 1.5521 | 0.45797
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | VCB | 0.33858 | 1500 | 18.8181 | 46.8282 | 20.3814 | 77.1336 | 19.8746 | 261.4129 | 0.6071 | 0.17913
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 250 | 1600 | VCBB | 0.33858 | 1500 | 19.3695 | 117.505 | 20.3814 | 77.1336 | 19.8746 | 261.4129 | 1.5234 | 0.4495
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | HCB | 0.47404 | 1500 | 19.3302 | 62.6901 |  |  | 20.9013 | 5.966 |  | 10.5078
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.6248 | 22.8667 |  |  | 20.9013 | 5.966 |  | 3.8328
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 50 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 20.0678 | 40.9165 |  |  | 20.9013 | 5.966 |  | 6.8582
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | HCB | 0.47404 | 1500 | 19.0582 | 67.1195 |  |  | 20.8888 | 11.9249 |  | 5.6285
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.4605 | 24.93 |  |  | 20.8888 | 11.9249 |  | 2.0906
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 100 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.9261 | 47.5264 |  |  | 20.8888 | 11.9249 |  | 3.9855
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.9009 | 69.8624 | 13.4618 | 450.3519 | 20.875 | 17.8756 | 0.15513 | 3.9083
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.3651 | 26.2209 | 13.4618 | 450.3519 | 20.875 | 17.8756 | 0.058223 | 1.4669
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 150 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.8437 | 51.8765 | 13.4618 | 450.3519 | 20.875 | 17.8756 | 0.11519 | 2.9021
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.7901 | 71.8801 | 20.5488 | 112.6722 | 20.8599 | 23.8168 | 0.63796 | 3.018
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.2977 | 27.1766 | 20.5488 | 112.6722 | 20.8599 | 23.8168 | 0.2412 | 1.1411
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 200 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.7855 | 55.2017 | 20.5488 | 112.6722 | 20.8599 | 23.8168 | 0.48993 | 2.3178
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.7045 | 73.4875 | 20.7837 | 50.2361 | 20.8434 | 29.7475 | 1.4628 | 2.4704
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.2456 | 27.9415 | 20.7837 | 50.2361 | 20.8434 | 29.7475 | 0.5562 | 0.93929
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 250 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.7404 | 57.9268 | 20.7837 | 50.2361 | 20.8434 | 29.7475 | 1.1531 | 1.9473
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.6349 | 74.8289 | 20.8091 | 39.4188 | 20.8255 | 35.6663 | 1.8983 | 2.098
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.2031 | 28.5822 | 20.8091 | 39.4188 | 20.8255 | 35.6663 | 0.72509 | 0.80138
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 300 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.7037 | 60.2527 | 20.8091 | 39.4188 | 20.8255 | 35.6663 | 1.5285 | 1.6893
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.5763 | 75.9832 | 20.8077 | 37.32 | 20.8063 | 41.5724 | 2.036 | 1.8277
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.1673 | 29.1351 | 20.8077 | 37.32 | 20.8063 | 41.5724 | 0.78068 | 0.70083
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 350 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.6727 | 62.2918 | 20.8077 | 37.32 | 20.8063 | 41.5724 | 1.6691 | 1.4984
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.5257 | 76.9984 | 20.7998 | 37.258 | 20.7857 | 47.4643 | 2.0666 | 1.6222
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.1363 | 29.6226 | 20.7998 | 37.258 | 20.7857 | 47.4643 | 0.79507 | 0.6241
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 400 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.6458 | 64.1137 | 20.7998 | 37.258 | 20.7857 | 47.4643 | 1.7208 | 1.3508
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.4811 | 77.9056 | 20.7895 | 37.8151 | 20.7638 | 53.341 | 2.0602 | 1.4605
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.1091 | 30.0593 | 20.7895 | 37.8151 | 20.7638 | 53.341 | 0.7949 | 0.56353
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 450 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.6222 | 65.7648 | 20.7895 | 37.8151 | 20.7638 | 53.341 | 1.7391 | 1.2329
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.4414 | 78.7268 | 20.7782 | 38.6056 | 20.7404 | 59.2012 | 2.0393 | 1.3298
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.0847 | 30.4553 | 20.7782 | 38.6056 | 20.7404 | 59.2012 | 0.78888 | 0.51444
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 500 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.6011 | 67.2778 | 20.7782 | 38.6056 | 20.7404 | 59.2012 | 1.7427 | 1.1364
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.4055 | 79.4775 | 20.766 | 39.4995 | 20.7158 | 65.0439 | 2.0121 | 1.2219
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.0627 | 30.818 | 20.766 | 39.4995 | 20.7158 | 65.0439 | 0.78021 | 0.4738
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 550 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.582 | 68.6763 | 20.766 | 39.4995 | 20.7158 | 65.0439 | 1.7387 | 1.0558
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.3728 | 80.1694 | 20.7531 | 40.4444 | 20.6897 | 70.8677 | 1.9822 | 1.1313
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.0427 | 31.1528 | 20.7531 | 40.4444 | 20.6897 | 70.8677 | 0.77026 | 0.43959
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 600 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.5646 | 69.9783 | 20.7531 | 40.4444 | 20.6897 | 70.8677 | 1.7302 | 0.98745
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.3427 | 80.8115 | 20.7396 | 41.4154 | 20.6623 | 76.6717 | 1.9512 | 1.054
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.0242 | 31.4639 | 20.7396 | 41.4154 | 20.6623 | 76.6717 | 0.75971 | 0.41037
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 650 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.5486 | 71.1978 | 20.7396 | 41.4154 | 20.6623 | 76.6717 | 1.7191 | 0.92861
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.315 | 81.4109 | 20.7256 | 42.3992 | 20.6335 | 82.4546 | 1.9201 | 0.98734
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | VCB | 0.47404 | 1500 | 19.0072 | 31.7547 | 20.7256 | 42.3992 | 20.6335 | 82.4546 | 0.74895 | 0.38512
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 700 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.5338 | 72.3458 | 20.7256 | 42.3992 | 20.6335 | 82.4546 | 1.7063 | 0.8774
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.2892 | 81.9731 | 20.7111 | 43.3877 | 20.6033 | 88.2149 | 1.8893 | 0.92924
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.9913 | 32.0278 | 20.7111 | 43.3877 | 20.6033 | 88.2149 | 0.73818 | 0.36307
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 750 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.52 | 73.4312 | 20.7111 | 43.3877 | 20.6033 | 88.2149 | 1.6924 | 0.83241
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.265 | 82.5027 | 20.696 | 44.3758 | 20.5718 | 93.9517 | 1.8592 | 0.87814
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.9765 | 32.2854 | 20.696 | 44.3758 | 20.5718 | 93.9517 | 0.72755 | 0.34364
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 800 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.5072 | 74.4612 | 20.696 | 44.3758 | 20.5718 | 93.9517 | 1.678 | 0.79255
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.2424 | 83.0035 | 20.6804 | 45.36 | 20.5389 | 99.664 | 1.8299 | 0.83283
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.9626 | 32.5292 | 20.6804 | 45.36 | 20.5389 | 99.664 | 0.71713 | 0.32639
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 850 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.4951 | 75.4418 | 20.6804 | 45.36 | 20.5389 | 99.664 | 1.6632 | 0.75696
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.2211 | 83.4785 | 20.6642 | 46.3384 | 20.5045 | 105.3501 | 1.8015 | 0.79239
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.9495 | 32.7608 | 20.6642 | 46.3384 | 20.5045 | 105.3501 | 0.70699 | 0.31097
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 900 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.4837 | 76.3782 | 20.6642 | 46.3384 | 20.5045 | 105.3501 | 1.6483 | 0.72499
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.201 | 83.9306 | 20.6475 | 47.3089 | 20.4688 | 111.0094 | 1.7741 | 0.75607
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.9371 | 32.9813 | 20.6475 | 47.3089 | 20.4688 | 111.0094 | 0.69715 | 0.2971
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 950 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.473 | 77.2746 | 20.6475 | 47.3089 | 20.4688 | 111.0094 | 1.6334 | 0.69611
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.1819 | 84.3618 | 20.6303 | 48.2706 | 20.4317 | 116.64 | 1.7477 | 0.72327
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.9253 | 33.1918 | 20.6303 | 48.2706 | 20.4317 | 116.64 | 0.68762 | 0.28457
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1000 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.4627 | 78.1348 | 20.6303 | 48.2706 | 20.4317 | 116.64 | 1.6187 | 0.66988
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.1638 | 84.7742 | 20.6126 | 49.223 | 20.3932 | 122.2416 | 1.7222 | 0.6935
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.9142 | 33.3934 | 20.6126 | 49.223 | 20.3932 | 122.2416 | 0.67841 | 0.27318
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1050 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.453 | 78.9618 | 20.6126 | 49.223 | 20.3932 | 122.2416 | 1.6042 | 0.64595
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.1465 | 85.1693 | 20.5943 | 50.1649 | 20.3532 | 127.8114 | 1.6978 | 0.66637
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.9035 | 33.5866 | 20.5943 | 50.1649 | 20.3532 | 127.8114 | 0.66952 | 0.26278
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1100 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.4438 | 79.7585 | 20.5943 | 50.1649 | 20.3532 | 127.8114 | 1.5899 | 0.62403
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.13 | 85.5488 | 20.5754 | 51.0964 | 20.3119 | 133.3499 | 1.6743 | 0.64154
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.8934 | 33.7723 | 20.5754 | 51.0964 | 20.3119 | 133.3499 | 0.66095 | 0.25326
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1150 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.435 | 80.5272 | 20.5754 | 51.0964 | 20.3119 | 133.3499 | 1.576 | 0.60388
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.1143 | 85.9137 | 20.556 | 52.017 | 20.269 | 138.8541 | 1.6516 | 0.61873
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.8837 | 33.951 | 20.556 | 52.017 | 20.269 | 138.8541 | 0.65269 | 0.24451
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1200 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.4265 | 81.2702 | 20.556 | 52.017 | 20.269 | 138.8541 | 1.5624 | 0.58529
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.0992 | 86.2653 | 20.5361 | 52.9267 | 20.2249 | 144.3246 | 1.6299 | 0.59772
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.8743 | 34.1234 | 20.5361 | 52.9267 | 20.2249 | 144.3246 | 0.64473 | 0.23643
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1250 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.4184 | 81.9892 | 20.5361 | 52.9267 | 20.2249 | 144.3246 | 1.5491 | 0.56809
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.0847 | 86.6045 | 20.5157 | 53.8256 | 20.1793 | 149.7594 | 1.609 | 0.57829
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.8654 | 34.2897 | 20.5157 | 53.8256 | 20.1793 | 149.7594 | 0.63705 | 0.22897
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1300 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.4106 | 82.686 | 20.5157 | 53.8256 | 20.1793 | 149.7594 | 1.5362 | 0.55213
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.0707 | 86.9322 | 20.4946 | 54.7133 | 20.1322 | 155.1562 | 1.5889 | 0.56029
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.8568 | 34.4506 | 20.4946 | 54.7133 | 20.1322 | 155.1562 | 0.62966 | 0.22204
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1350 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.4032 | 83.3621 | 20.4946 | 54.7133 | 20.1322 | 155.1562 | 1.5236 | 0.53728
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.0573 | 87.2493 | 20.4731 | 55.5899 | 20.0837 | 160.515 | 1.5695 | 0.54356
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.8485 | 34.6063 | 20.4731 | 55.5899 | 20.0837 | 160.515 | 0.62253 | 0.2156
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1400 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.3959 | 84.0189 | 20.4731 | 55.5899 | 20.0837 | 160.515 | 1.5114 | 0.52343
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.0444 | 87.5564 | 20.451 | 56.4557 | 20.0336 | 165.8333 | 1.5509 | 0.52798
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.8405 | 34.7572 | 20.451 | 56.4557 | 20.0336 | 165.8333 | 0.61565 | 0.20959
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1450 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.389 | 84.6575 | 20.451 | 56.4557 | 20.0336 | 165.8333 | 1.4995 | 0.5105
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.0319 | 87.8541 | 20.4284 | 57.3105 | 19.9821 | 171.1111 | 1.533 | 0.51343
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.8328 | 34.9035 | 20.4284 | 57.3105 | 19.9821 | 171.1111 | 0.60903 | 0.20398
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1500 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.3823 | 85.279 | 20.4284 | 57.3105 | 19.9821 | 171.1111 | 1.488 | 0.49838
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.0198 | 88.1431 | 20.4052 | 58.1547 | 19.9291 | 176.346 | 1.5157 | 0.49983
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.8253 | 35.0457 | 20.4052 | 58.1547 | 19.9291 | 176.346 | 0.60263 | 0.19873
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1550 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.3758 | 85.8845 | 20.4052 | 58.1547 | 19.9291 | 176.346 | 1.4768 | 0.48702
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | HCB | 0.47404 | 1500 | 18.0081 | 88.4239 | 20.3814 | 58.9879 | 19.8746 | 181.5368 | 1.499 | 0.48709
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | VCB | 0.47404 | 1500 | 18.8181 | 35.1839 | 20.3814 | 58.9879 | 19.8746 | 181.5368 | 0.59646 | 0.19381
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 300 | 1600 | VCBB | 0.47404 | 1500 | 19.3695 | 86.4748 | 20.3814 | 58.9879 | 19.8746 | 181.5368 | 1.466 | 0.47635
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | HCB | 0.62476 | 1500 | 19.3302 | 48.5321 |  |  | 20.9013 | 4.3832 |  | 11.0723
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.6248 | 17.9566 |  |  | 20.9013 | 4.3832 |  | 4.0967
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 50 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 20.0678 | 31.5705 |  |  | 20.9013 | 4.3832 |  | 7.2026
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | HCB | 0.62476 | 1500 | 19.0582 | 51.9592 |  |  | 20.8888 | 8.7612 |  | 5.9306
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.4605 | 19.5769 |  |  | 20.8888 | 8.7612 |  | 2.2345
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 100 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.9261 | 36.6712 |  |  | 20.8888 | 8.7612 |  | 4.1856
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.9009 | 54.0814 | 13.4618 | 325.4029 | 20.875 | 13.1331 | 0.1662 | 4.1179
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.3651 | 20.5906 | 13.4618 | 325.4029 | 20.875 | 13.1331 | 0.063277 | 1.5678
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 150 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.8437 | 40.0279 | 13.4618 | 325.4029 | 20.875 | 13.1331 | 0.12301 | 3.0479
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.7901 | 55.6424 | 20.5488 | 82.5514 | 20.8599 | 17.4981 | 0.67403 | 3.1799
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.2977 | 21.3411 | 20.5488 | 82.5514 | 20.8599 | 17.4981 | 0.25852 | 1.2196
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 200 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.7855 | 42.594 | 20.5488 | 82.5514 | 20.8599 | 17.4981 | 0.51597 | 2.4342
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.7045 | 56.8859 | 20.7837 | 37.1902 | 20.8434 | 21.8553 | 1.5296 | 2.6028
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.2456 | 21.9418 | 20.7837 | 37.1902 | 20.8434 | 21.8553 | 0.58999 | 1.004
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 250 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.7404 | 44.6968 | 20.7837 | 37.1902 | 20.8434 | 21.8553 | 1.2018 | 2.0451
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.6349 | 57.9237 | 20.8091 | 29.4229 | 20.8255 | 26.2038 | 1.9687 | 2.2105
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.2031 | 22.4449 | 20.8091 | 29.4229 | 20.8255 | 26.2038 | 0.76284 | 0.85655
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 300 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.7037 | 46.4917 | 20.8091 | 29.4229 | 20.8255 | 26.2038 | 1.5801 | 1.7742
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.5763 | 58.8167 | 20.8077 | 28.0456 | 20.8063 | 30.543 | 2.0972 | 1.9257
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.1673 | 22.8791 | 20.8077 | 28.0456 | 20.8063 | 30.543 | 0.81578 | 0.74908
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 350 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.6727 | 48.0652 | 20.8077 | 28.0456 | 20.8063 | 30.543 | 1.7138 | 1.5737
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.5257 | 59.602 | 20.7998 | 28.1602 | 20.7857 | 34.8717 | 2.1165 | 1.7092
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.1363 | 23.2619 | 20.7998 | 28.1602 | 20.7857 | 34.8717 | 0.82606 | 0.66707
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 400 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.6458 | 49.4711 | 20.7998 | 28.1602 | 20.7857 | 34.8717 | 1.7568 | 1.4187
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.4811 | 60.3039 | 20.7895 | 28.7237 | 20.7638 | 39.1893 | 2.0995 | 1.5388
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.1091 | 23.6048 | 20.7895 | 28.7237 | 20.7638 | 39.1893 | 0.82179 | 0.60233
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 450 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.6222 | 50.7453 | 20.7895 | 28.7237 | 20.7638 | 39.1893 | 1.7667 | 1.2949
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.4414 | 60.9391 | 20.7782 | 29.4525 | 20.7404 | 43.4948 | 2.0691 | 1.4011
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.0847 | 23.9158 | 20.7782 | 29.4525 | 20.7404 | 43.4948 | 0.81201 | 0.54985
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 500 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.6011 | 51.9128 | 20.7782 | 29.4525 | 20.7404 | 43.4948 | 1.7626 | 1.1935
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.4055 | 61.5198 | 20.766 | 30.252 | 20.7158 | 47.7873 | 2.0336 | 1.2874
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.0627 | 24.2006 | 20.766 | 30.252 | 20.7158 | 47.7873 | 0.79997 | 0.50642
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 550 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.582 | 52.992 | 20.766 | 30.252 | 20.7158 | 47.7873 | 1.7517 | 1.1089
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.3728 | 62.0551 | 20.7531 | 31.0844 | 20.6897 | 52.0661 | 1.9963 | 1.1919
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.0427 | 24.4635 | 20.7531 | 31.0844 | 20.6897 | 52.0661 | 0.787 | 0.46985
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 600 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.5646 | 53.9968 | 20.7531 | 31.0844 | 20.6897 | 52.0661 | 1.7371 | 1.0371
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.3427 | 62.5518 | 20.7396 | 31.9322 | 20.6623 | 56.3302 | 1.9589 | 1.1104
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.0242 | 24.7078 | 20.7396 | 31.9322 | 20.6623 | 56.3302 | 0.77376 | 0.43862
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 650 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.5486 | 54.9379 | 20.7396 | 31.9322 | 20.6623 | 56.3302 | 1.7205 | 0.97528
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.315 | 63.0155 | 20.7256 | 32.786 | 20.6335 | 60.5789 | 1.922 | 1.0402
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | VCB | 0.62476 | 1500 | 19.0072 | 24.9362 | 20.7256 | 32.786 | 20.6335 | 60.5789 | 0.76057 | 0.41163
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 700 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.5338 | 55.8237 | 20.7256 | 32.786 | 20.6335 | 60.5789 | 1.7027 | 0.92151
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.2892 | 63.4504 | 20.7111 | 33.6405 | 20.6033 | 64.8109 | 1.8861 | 0.97901
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.9913 | 25.1507 | 20.7111 | 33.6405 | 20.6033 | 64.8109 | 0.74763 | 0.38806
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 750 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.52 | 56.6613 | 20.7111 | 33.6405 | 20.6033 | 64.8109 | 1.6843 | 0.87426
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.265 | 63.86 | 20.696 | 34.4922 | 20.5718 | 69.0257 | 1.8514 | 0.92516
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.9765 | 25.3529 | 20.696 | 34.4922 | 20.5718 | 69.0257 | 0.73503 | 0.3673
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 800 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.5072 | 57.4561 | 20.696 | 34.4922 | 20.5718 | 69.0257 | 1.6658 | 0.83239
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.2424 | 64.2474 | 20.6804 | 35.3388 | 20.5389 | 73.2225 | 1.818 | 0.87743
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.9626 | 25.5444 | 20.6804 | 35.3388 | 20.5389 | 73.2225 | 0.72284 | 0.34886
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 850 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.4951 | 58.2129 | 20.6804 | 35.3388 | 20.5389 | 73.2225 | 1.6473 | 0.79501
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.2211 | 64.6149 | 20.6642 | 36.1791 | 20.5045 | 77.4001 | 1.786 | 0.83482
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.9495 | 25.7262 | 20.6642 | 36.1791 | 20.5045 | 77.4001 | 0.71108 | 0.33238
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 900 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.4837 | 58.9355 | 20.6642 | 36.1791 | 20.5045 | 77.4001 | 1.629 | 0.76144
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.201 | 64.9646 | 20.6475 | 37.0117 | 20.4688 | 81.5579 | 1.7552 | 0.79655
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.9371 | 25.8994 | 20.6475 | 37.0117 | 20.4688 | 81.5579 | 0.69976 | 0.31756
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 950 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.473 | 59.6273 | 20.6475 | 37.0117 | 20.4688 | 81.5579 | 1.611 | 0.7311
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.1819 | 65.2982 | 20.6303 | 37.8362 | 20.4317 | 85.6947 | 1.7258 | 0.76199
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.9253 | 26.0647 | 20.6303 | 37.8362 | 20.4317 | 85.6947 | 0.68888 | 0.30416
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1000 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.4627 | 60.291 | 20.6303 | 37.8362 | 20.4317 | 85.6947 | 1.5935 | 0.70356
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.1638 | 65.6172 | 20.6126 | 38.6521 | 20.3932 | 89.8101 | 1.6976 | 0.73062
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.9142 | 26.223 | 20.6126 | 38.6521 | 20.3932 | 89.8101 | 0.67844 | 0.29198
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1050 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.453 | 60.9292 | 20.6126 | 38.6521 | 20.3932 | 89.8101 | 1.5763 | 0.67842
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.1465 | 65.9228 | 20.5943 | 39.459 | 20.3532 | 93.9023 | 1.6707 | 0.70204
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.9035 | 26.3747 | 20.5943 | 39.459 | 20.3532 | 93.9023 | 0.66841 | 0.28087
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1100 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.4438 | 61.544 | 20.5943 | 39.459 | 20.3532 | 93.9023 | 1.5597 | 0.65541
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.13 | 66.2163 | 20.5754 | 40.2566 | 20.3119 | 97.9713 | 1.6449 | 0.67587
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.8934 | 26.5205 | 20.5754 | 40.2566 | 20.3119 | 97.9713 | 0.65879 | 0.2707
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1150 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.435 | 62.1373 | 20.5754 | 40.2566 | 20.3119 | 97.9713 | 1.5435 | 0.63424
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.1143 | 66.4986 | 20.556 | 41.045 | 20.269 | 102.0152 | 1.6201 | 0.65185
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.8837 | 26.6609 | 20.556 | 41.045 | 20.269 | 102.0152 | 0.64955 | 0.26134
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1200 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.4265 | 62.7106 | 20.556 | 41.045 | 20.269 | 102.0152 | 1.5278 | 0.61472
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.0992 | 66.7706 | 20.5361 | 41.8241 | 20.2249 | 106.0344 | 1.5965 | 0.62971
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.8743 | 26.7962 | 20.5361 | 41.8241 | 20.2249 | 106.0344 | 0.64069 | 0.25271
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1250 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.4184 | 63.2655 | 20.5361 | 41.8241 | 20.2249 | 106.0344 | 1.5127 | 0.59665
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.0847 | 67.033 | 20.5157 | 42.594 | 20.1793 | 110.0273 | 1.5738 | 0.60924
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.8654 | 26.9269 | 20.5157 | 42.594 | 20.1793 | 110.0273 | 0.63217 | 0.24473
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1300 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.4106 | 63.8032 | 20.5157 | 42.594 | 20.1793 | 110.0273 | 1.4979 | 0.57989
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.0707 | 67.2865 | 20.4946 | 43.3544 | 20.1322 | 113.9923 | 1.552 | 0.59027
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.8568 | 27.0532 | 20.4946 | 43.3544 | 20.1322 | 113.9923 | 0.624 | 0.23732
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1350 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.4032 | 64.325 | 20.4946 | 43.3544 | 20.1322 | 113.9923 | 1.4837 | 0.56429
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.0573 | 67.5317 | 20.4731 | 44.1056 | 20.0837 | 117.9294 | 1.5311 | 0.57265
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.8485 | 27.1754 | 20.4731 | 44.1056 | 20.0837 | 117.9294 | 0.61615 | 0.23044
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1400 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.3959 | 64.8318 | 20.4731 | 44.1056 | 20.0837 | 117.9294 | 1.4699 | 0.54975
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.0444 | 67.7693 | 20.451 | 44.8477 | 20.0336 | 121.8367 | 1.5111 | 0.55623
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.8405 | 27.2939 | 20.451 | 44.8477 | 20.0336 | 121.8367 | 0.60859 | 0.22402
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1450 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.389 | 65.3246 | 20.451 | 44.8477 | 20.0336 | 121.8367 | 1.4566 | 0.53617
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.0319 | 67.9996 | 20.4284 | 45.5806 | 19.9821 | 125.7143 | 1.4919 | 0.54091
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.8328 | 27.4089 | 20.4284 | 45.5806 | 19.9821 | 125.7143 | 0.60133 | 0.21803
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1500 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.3823 | 65.8042 | 20.4284 | 45.5806 | 19.9821 | 125.7143 | 1.4437 | 0.52344
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.0198 | 68.2231 | 20.4052 | 46.3047 | 19.9291 | 129.5603 | 1.4734 | 0.52657
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.8253 | 27.5205 | 20.4052 | 46.3047 | 19.9291 | 129.5603 | 0.59433 | 0.21241
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1550 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.3758 | 66.2715 | 20.4052 | 46.3047 | 19.9291 | 129.5603 | 1.4312 | 0.51151
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | HCB | 0.62476 | 1500 | 18.0081 | 68.4403 | 20.3814 | 47.0197 | 19.8746 | 133.3739 | 1.4556 | 0.51315
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | VCB | 0.62476 | 1500 | 18.8181 | 27.629 | 20.3814 | 47.0197 | 19.8746 | 133.3739 | 0.58761 | 0.20715
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 350 | 1600 | VCBB | 0.62476 | 1500 | 19.3695 | 66.727 | 20.3814 | 47.0197 | 19.8746 | 133.3739 | 1.4191 | 0.5003
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | HCB | 0.78722 | 1500 | 19.3302 | 38.8806 |  |  | 20.9013 | 3.3559 |  | 11.5858
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.6248 | 14.5642 |  |  | 20.9013 | 3.3559 |  | 4.3399
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 50 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 20.0678 | 25.2192 |  |  | 20.9013 | 3.3559 |  | 7.5149
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | HCB | 0.78722 | 1500 | 19.0582 | 41.6248 |  |  | 20.8888 | 6.7078 |  | 6.2054
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.4605 | 15.8784 |  |  | 20.8888 | 6.7078 |  | 2.3672
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 100 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.9261 | 29.2941 |  |  | 20.8888 | 6.7078 |  | 4.3672
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.9009 | 43.324 | 13.4618 | 245.5662 | 20.875 | 10.055 | 0.17642 | 4.3087
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.3651 | 16.7007 | 13.4618 | 245.5662 | 20.875 | 10.055 | 0.068009 | 1.6609
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 150 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.8437 | 31.9758 | 13.4618 | 245.5662 | 20.875 | 10.055 | 0.13021 | 3.1801
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.7901 | 44.5739 | 20.5488 | 63.0525 | 20.8599 | 13.397 | 0.70693 | 3.3272
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.2977 | 17.3094 | 20.5488 | 63.0525 | 20.8599 | 13.397 | 0.27452 | 1.292
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 200 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.7855 | 34.0258 | 20.5488 | 63.0525 | 20.8599 | 13.397 | 0.53964 | 2.5398
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.7045 | 45.5695 | 20.7837 | 28.6622 | 20.8434 | 16.733 | 1.5899 | 2.7233
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.2456 | 17.7965 | 20.7837 | 28.6622 | 20.8434 | 16.733 | 0.62091 | 1.0636
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 250 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.7404 | 35.7057 | 20.7837 | 28.6622 | 20.8434 | 16.733 | 1.2457 | 2.1339
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.6349 | 46.4004 | 20.8091 | 22.838 | 20.8255 | 20.0623 | 2.0317 | 2.3128
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.2031 | 18.2046 | 20.8091 | 22.838 | 20.8255 | 20.0623 | 0.79712 | 0.9074
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 300 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.7037 | 37.1397 | 20.8091 | 22.838 | 20.8255 | 20.0623 | 1.6262 | 1.8512
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.5763 | 47.1154 | 20.8077 | 21.8971 | 20.8063 | 23.3845 | 2.1517 | 2.0148
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.1673 | 18.5568 | 20.8077 | 21.8971 | 20.8063 | 23.3845 | 0.84745 | 0.79355
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 350 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.6727 | 38.3968 | 20.8077 | 21.8971 | 20.8063 | 23.3845 | 1.7535 | 1.642
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.5257 | 47.7442 | 20.7998 | 22.0961 | 20.7857 | 26.6987 | 2.1607 | 1.7883
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.1363 | 18.8673 | 20.7998 | 22.0961 | 20.7857 | 26.6987 | 0.85387 | 0.70667
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 400 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.6458 | 39.52 | 20.7998 | 22.0961 | 20.7857 | 26.6987 | 1.7885 | 1.4802
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.4811 | 48.3061 | 20.7895 | 22.6354 | 20.7638 | 30.0043 | 2.1341 | 1.61
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.1091 | 19.1454 | 20.7895 | 22.6354 | 20.7638 | 30.0043 | 0.84582 | 0.63809
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 450 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.6222 | 40.5379 | 20.7895 | 22.6354 | 20.7638 | 30.0043 | 1.7909 | 1.3511
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.4414 | 48.8147 | 20.7782 | 23.2977 | 20.7404 | 33.3007 | 2.0953 | 1.4659
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.0847 | 19.3976 | 20.7782 | 23.2977 | 20.7404 | 33.3007 | 0.8326 | 0.5825
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 500 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.6011 | 41.4706 | 20.7782 | 23.2977 | 20.7404 | 33.3007 | 1.78 | 1.2453
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.4055 | 49.2796 | 20.766 | 24.011 | 20.7158 | 36.5872 | 2.0524 | 1.3469
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.0627 | 19.6286 | 20.766 | 24.011 | 20.7158 | 36.5872 | 0.81748 | 0.53649
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 550 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.582 | 42.3328 | 20.766 | 24.011 | 20.7158 | 36.5872 | 1.7631 | 1.157
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.3728 | 49.7082 | 20.7531 | 24.7467 | 20.6897 | 39.8631 | 2.0087 | 1.247
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.0427 | 19.8418 | 20.7531 | 24.7467 | 20.6897 | 39.8631 | 0.8018 | 0.49775
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 600 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.5646 | 43.1356 | 20.7531 | 24.7467 | 20.6897 | 39.8631 | 1.7431 | 1.0821
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.3427 | 50.1059 | 20.7396 | 25.4918 | 20.6623 | 43.1278 | 1.9656 | 1.1618
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.0242 | 20.04 | 20.7396 | 25.4918 | 20.6623 | 43.1278 | 0.78614 | 0.46467
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 650 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.5486 | 43.8874 | 20.7396 | 25.4918 | 20.6623 | 43.1278 | 1.7216 | 1.0176
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.315 | 50.4771 | 20.7256 | 26.2396 | 20.6335 | 46.3807 | 1.9237 | 1.0883
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | VCB | 0.78722 | 1500 | 19.0072 | 20.2252 | 20.7256 | 26.2396 | 20.6335 | 46.3807 | 0.77079 | 0.43607
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 700 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.5338 | 44.5952 | 20.7256 | 26.2396 | 20.6335 | 46.3807 | 1.6995 | 0.9615
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.2892 | 50.8252 | 20.7111 | 26.9861 | 20.6033 | 49.6209 | 1.8834 | 1.0243
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.9913 | 20.3992 | 20.7111 | 26.9861 | 20.6033 | 49.6209 | 0.75592 | 0.4111
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 750 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.52 | 45.2643 | 20.7111 | 26.9861 | 20.6033 | 49.6209 | 1.6773 | 0.9122
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.265 | 51.1532 | 20.696 | 27.7289 | 20.5718 | 52.8478 | 1.8448 | 0.96793
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.9765 | 20.5632 | 20.696 | 27.7289 | 20.5718 | 52.8478 | 0.74158 | 0.3891
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 800 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.5072 | 45.8993 | 20.696 | 27.7289 | 20.5718 | 52.8478 | 1.6553 | 0.86852
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.2424 | 51.4634 | 20.6804 | 28.4664 | 20.5389 | 56.061 | 1.8079 | 0.91799
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.9626 | 20.7185 | 20.6804 | 28.4664 | 20.5389 | 56.061 | 0.72782 | 0.36957
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 850 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.4951 | 46.5039 | 20.6804 | 28.4664 | 20.5389 | 56.061 | 1.6336 | 0.82952
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.2211 | 51.7576 | 20.6642 | 29.1978 | 20.5045 | 59.2594 | 1.7727 | 0.87341
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.9495 | 20.866 | 20.6642 | 29.1978 | 20.5045 | 59.2594 | 0.71464 | 0.35211
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 900 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.4837 | 47.0812 | 20.6642 | 29.1978 | 20.5045 | 59.2594 | 1.6125 | 0.79449
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.201 | 52.0375 | 20.6475 | 29.9223 | 20.4688 | 62.4428 | 1.7391 | 0.83336
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.9371 | 21.0065 | 20.6475 | 29.9223 | 20.4688 | 62.4428 | 0.70203 | 0.33641
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 950 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.473 | 47.6339 | 20.6475 | 29.9223 | 20.4688 | 62.4428 | 1.5919 | 0.76284
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.1819 | 52.3046 | 20.6303 | 30.6394 | 20.4317 | 65.61 | 1.7071 | 0.7972
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.9253 | 21.1406 | 20.6303 | 30.6394 | 20.4317 | 65.61 | 0.68998 | 0.32222
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1000 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.4627 | 48.1641 | 20.6303 | 30.6394 | 20.4317 | 65.61 | 1.572 | 0.7341
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.1638 | 52.56 | 20.6126 | 31.349 | 20.3932 | 68.7609 | 1.6766 | 0.76439
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.9142 | 21.2689 | 20.6126 | 31.349 | 20.3932 | 68.7609 | 0.67846 | 0.30932
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1050 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.453 | 48.674 | 20.6126 | 31.349 | 20.3932 | 68.7609 | 1.5527 | 0.70787
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.1465 | 52.8047 | 20.5943 | 32.0506 | 20.3532 | 71.8939 | 1.6475 | 0.73448
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.9035 | 21.392 | 20.5943 | 32.0506 | 20.3532 | 71.8939 | 0.66744 | 0.29755
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1100 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.4438 | 49.1652 | 20.5943 | 32.0506 | 20.3532 | 71.8939 | 1.534 | 0.68386
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.13 | 53.0396 | 20.5754 | 32.7443 | 20.3119 | 75.0093 | 1.6198 | 0.70711
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.8934 | 21.5103 | 20.5754 | 32.7443 | 20.3119 | 75.0093 | 0.65692 | 0.28677
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1150 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.435 | 49.6392 | 20.5754 | 32.7443 | 20.3119 | 75.0093 | 1.516 | 0.66177
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.1143 | 53.2656 | 20.556 | 33.4301 | 20.269 | 78.1054 | 1.5933 | 0.68197
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.8837 | 21.6241 | 20.556 | 33.4301 | 20.269 | 78.1054 | 0.64685 | 0.27686
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1200 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.4265 | 50.0972 | 20.556 | 33.4301 | 20.269 | 78.1054 | 1.4986 | 0.6414
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.0992 | 53.4834 | 20.5361 | 34.1079 | 20.2249 | 81.1826 | 1.5681 | 0.6588
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.8743 | 21.7339 | 20.5361 | 34.1079 | 20.2249 | 81.1826 | 0.63721 | 0.26772
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1250 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.4184 | 50.5405 | 20.5361 | 34.1079 | 20.2249 | 81.1826 | 1.4818 | 0.62255
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.0847 | 53.6934 | 20.5157 | 34.7779 | 20.1793 | 84.2396 | 1.5439 | 0.63739
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.8654 | 21.8398 | 20.5157 | 34.7779 | 20.1793 | 84.2396 | 0.62798 | 0.25926
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1300 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.4106 | 50.9701 | 20.5157 | 34.7779 | 20.1793 | 84.2396 | 1.4656 | 0.60506
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.0707 | 53.8964 | 20.4946 | 35.4398 | 20.1322 | 87.2754 | 1.5208 | 0.61754
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.8568 | 21.9423 | 20.4946 | 35.4398 | 20.1322 | 87.2754 | 0.61914 | 0.25141
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1350 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.4032 | 51.387 | 20.4946 | 35.4398 | 20.1322 | 87.2754 | 1.45 | 0.58879
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.0573 | 54.0927 | 20.4731 | 36.094 | 20.0837 | 90.2897 | 1.4987 | 0.5991
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.8485 | 22.0414 | 20.4731 | 36.094 | 20.0837 | 90.2897 | 0.61067 | 0.24412
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1400 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.3959 | 51.7919 | 20.4731 | 36.094 | 20.0837 | 90.2897 | 1.4349 | 0.57362
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.0444 | 54.2829 | 20.451 | 36.7405 | 20.0336 | 93.2812 | 1.4775 | 0.58193
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.8405 | 22.1375 | 20.451 | 36.7405 | 20.0336 | 93.2812 | 0.60254 | 0.23732
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1450 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.389 | 52.1856 | 20.451 | 36.7405 | 20.0336 | 93.2812 | 1.4204 | 0.55944
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.0319 | 54.4673 | 20.4284 | 37.3792 | 19.9821 | 96.25 | 1.4572 | 0.56589
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.8328 | 22.2308 | 20.4284 | 37.3792 | 19.9821 | 96.25 | 0.59474 | 0.23097
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1500 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.3823 | 52.5688 | 20.4284 | 37.3792 | 19.9821 | 96.25 | 1.4064 | 0.54617
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.0198 | 54.6462 | 20.4052 | 38.0104 | 19.9291 | 99.1946 | 1.4377 | 0.5509
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.8253 | 22.3213 | 20.4052 | 38.0104 | 19.9291 | 99.1946 | 0.58724 | 0.22503
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1550 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.3758 | 52.9421 | 20.4052 | 38.0104 | 19.9291 | 99.1946 | 1.3928 | 0.53372
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | HCB | 0.78722 | 1500 | 18.0081 | 54.8201 | 20.3814 | 38.6341 | 19.8746 | 102.1144 | 1.419 | 0.53685
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | VCB | 0.78722 | 1500 | 18.8181 | 22.4094 | 20.3814 | 38.6341 | 19.8746 | 102.1144 | 0.58004 | 0.21945
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 400 | 1600 | VCBB | 0.78722 | 1500 | 19.3695 | 53.306 | 20.3814 | 38.6341 | 19.8746 | 102.1144 | 1.3798 | 0.52202
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | HCB | 0.958 | 1500 | 19.3302 | 31.9739 |  |  | 20.9013 | 2.6516 |  | 12.0585
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.6248 | 12.1081 |  |  | 20.9013 | 2.6516 |  | 4.5664
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 50 | VCBB | 0.958 | 1500 | 20.0678 | 20.6866 |  |  | 20.9013 | 2.6516 |  | 7.8016
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | HCB | 0.958 | 1500 | 19.0582 | 34.2296 |  |  | 20.8888 | 5.3 |  | 6.4584
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.4605 | 13.2007 |  |  | 20.8888 | 5.3 |  | 2.4907
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 100 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.9261 | 24.0293 |  |  | 20.8888 | 5.3 |  | 4.5338
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.9009 | 35.6264 | 13.4618 | 191.5729 | 20.875 | 7.9447 | 0.18597 | 4.4843
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.3651 | 13.8842 | 13.4618 | 191.5729 | 20.875 | 7.9447 | 0.072475 | 1.7476
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 150 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.8437 | 26.2292 | 13.4618 | 191.5729 | 20.875 | 7.9447 | 0.13691 | 3.3015
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.7901 | 36.6537 | 20.5488 | 49.7143 | 20.8599 | 10.5853 | 0.73729 | 3.4627
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.2977 | 14.3903 | 20.5488 | 49.7143 | 20.8599 | 10.5853 | 0.28946 | 1.3595
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 200 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.7855 | 27.9109 | 20.5488 | 49.7143 | 20.8599 | 10.5853 | 0.56142 | 2.6368
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.7045 | 37.4721 | 20.7837 | 22.7788 | 20.8434 | 13.2211 | 1.645 | 2.8343
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.2456 | 14.7953 | 20.7837 | 22.7788 | 20.8434 | 13.2211 | 0.64952 | 1.1191
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 250 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.7404 | 29.289 | 20.7837 | 22.7788 | 20.8434 | 13.2211 | 1.2858 | 2.2153
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.6349 | 38.155 | 20.8091 | 18.2645 | 20.8255 | 15.8517 | 2.089 | 2.407
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.2031 | 15.1345 | 20.8091 | 18.2645 | 20.8255 | 15.8517 | 0.82863 | 0.95476
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 300 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.7037 | 30.4653 | 20.8091 | 18.2645 | 20.8255 | 15.8517 | 1.668 | 1.9219
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.5763 | 38.7427 | 20.8077 | 17.6028 | 20.8063 | 18.4766 | 2.2009 | 2.0969
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.1673 | 15.4273 | 20.8077 | 17.6028 | 20.8063 | 18.4766 | 0.87641 | 0.83497
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 350 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.6727 | 31.4966 | 20.8077 | 17.6028 | 20.8063 | 18.4766 | 1.7893 | 1.7047
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.5257 | 39.2595 | 20.7998 | 17.8409 | 20.7857 | 21.0952 | 2.2005 | 1.8611
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.1363 | 15.6855 | 20.7998 | 17.8409 | 20.7857 | 21.0952 | 0.87918 | 0.74355
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 400 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.6458 | 32.418 | 20.7998 | 17.8409 | 20.7857 | 21.0952 | 1.8171 | 1.5367
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.4811 | 39.7214 | 20.7895 | 18.3458 | 20.7638 | 23.7071 | 2.1651 | 1.6755
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.1091 | 15.9167 | 20.7895 | 18.3458 | 20.7638 | 23.7071 | 0.86759 | 0.67139
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 450 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.6222 | 33.2531 | 20.7895 | 18.3458 | 20.7638 | 23.7071 | 1.8126 | 1.4027
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.4414 | 40.1394 | 20.7782 | 18.9458 | 20.7404 | 26.3117 | 2.1186 | 1.5255
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.0847 | 16.1264 | 20.7782 | 18.9458 | 20.7404 | 26.3117 | 0.85118 | 0.6129
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 500 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.6011 | 34.0182 | 20.7782 | 18.9458 | 20.7404 | 26.3117 | 1.7956 | 1.2929
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.4055 | 40.5215 | 20.766 | 19.584 | 20.7158 | 28.9084 | 2.0691 | 1.4017
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.0627 | 16.3184 | 20.766 | 19.584 | 20.7158 | 28.9084 | 0.83325 | 0.56449
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 550 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.582 | 34.7255 | 20.766 | 19.584 | 20.7158 | 28.9084 | 1.7732 | 1.2012
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.3728 | 40.8737 | 20.7531 | 20.2381 | 20.6897 | 31.4968 | 2.0196 | 1.2977
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.0427 | 16.4957 | 20.7531 | 20.2381 | 20.6897 | 31.4968 | 0.81508 | 0.52373
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 600 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.5646 | 35.3841 | 20.7531 | 20.2381 | 20.6897 | 31.4968 | 1.7484 | 1.1234
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.3427 | 41.2006 | 20.7396 | 20.8983 | 20.6623 | 34.0763 | 1.9715 | 1.2091
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.0242 | 16.6604 | 20.7396 | 20.8983 | 20.6623 | 34.0763 | 0.79722 | 0.48892
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 650 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.5486 | 36.0008 | 20.7396 | 20.8983 | 20.6623 | 34.0763 | 1.7227 | 1.0565
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.315 | 41.5057 | 20.7256 | 21.5592 | 20.6335 | 36.6465 | 1.9252 | 1.1326
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | VCB | 0.958 | 1500 | 19.0072 | 16.8144 | 20.7256 | 21.5592 | 20.6335 | 36.6465 | 0.77992 | 0.45883
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 700 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.5338 | 36.5814 | 20.7256 | 21.5592 | 20.6335 | 36.6465 | 1.6968 | 0.99823
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.2892 | 41.7918 | 20.7111 | 22.2181 | 20.6033 | 39.2066 | 1.881 | 1.0659
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.9913 | 16.959 | 20.7111 | 22.2181 | 20.6033 | 39.2066 | 0.7633 | 0.43256
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 750 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.52 | 37.1304 | 20.7111 | 22.2181 | 20.6033 | 39.2066 | 1.6712 | 0.94704
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.265 | 42.0614 | 20.696 | 22.873 | 20.5718 | 41.7563 | 1.8389 | 1.0073
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.9765 | 17.0954 | 20.696 | 22.873 | 20.5718 | 41.7563 | 0.74741 | 0.40941
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 800 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.5072 | 37.6513 | 20.696 | 22.873 | 20.5718 | 41.7563 | 1.6461 | 0.90169
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.2424 | 42.3163 | 20.6804 | 23.5229 | 20.5389 | 44.2951 | 1.7989 | 0.95533
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.9626 | 17.2245 | 20.6804 | 23.5229 | 20.5389 | 44.2951 | 0.73225 | 0.38886
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 850 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.4951 | 38.1473 | 20.6804 | 23.5229 | 20.5389 | 44.2951 | 1.6217 | 0.86121
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.2211 | 42.5581 | 20.6642 | 24.1671 | 20.5045 | 46.8223 | 1.761 | 0.90893
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.9495 | 17.3471 | 20.6642 | 24.1671 | 20.5045 | 46.8223 | 0.7178 | 0.37049
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 900 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.4837 | 38.6209 | 20.6642 | 24.1671 | 20.5045 | 46.8223 | 1.5981 | 0.82484
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.201 | 42.7882 | 20.6475 | 24.8051 | 20.4688 | 49.3375 | 1.725 | 0.86725
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.9371 | 17.4639 | 20.6475 | 24.8051 | 20.4688 | 49.3375 | 0.70404 | 0.35397
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 950 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.473 | 39.0743 | 20.6475 | 24.8051 | 20.4688 | 49.3375 | 1.5753 | 0.79198
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.1819 | 43.0077 | 20.6303 | 25.4366 | 20.4317 | 51.84 | 1.6908 | 0.82962
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.9253 | 17.5754 | 20.6303 | 25.4366 | 20.4317 | 51.84 | 0.69095 | 0.33903
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1000 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.4627 | 39.5093 | 20.6303 | 25.4366 | 20.4317 | 51.84 | 1.5532 | 0.76214
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.1638 | 43.2176 | 20.6126 | 26.0615 | 20.3932 | 54.3296 | 1.6583 | 0.79547
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.9142 | 17.6821 | 20.6126 | 26.0615 | 20.3932 | 54.3296 | 0.67848 | 0.32546
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1050 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.453 | 39.9276 | 20.6126 | 26.0615 | 20.3932 | 54.3296 | 1.5321 | 0.73491
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.1465 | 43.4187 | 20.5943 | 26.6795 | 20.3532 | 56.8051 | 1.6274 | 0.76434
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.9035 | 17.7844 | 20.5943 | 26.6795 | 20.3532 | 56.8051 | 0.6666 | 0.31308
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1100 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.4438 | 40.3305 | 20.5943 | 26.6795 | 20.3532 | 56.8051 | 1.5117 | 0.70998
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.13 | 43.6118 | 20.5754 | 27.2907 | 20.3119 | 59.2666 | 1.598 | 0.73586
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.8934 | 17.8828 | 20.5754 | 27.2907 | 20.3119 | 59.2666 | 0.65527 | 0.30173
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1150 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.435 | 40.7193 | 20.5754 | 27.2907 | 20.3119 | 59.2666 | 1.4921 | 0.68705
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.1143 | 43.7975 | 20.556 | 27.895 | 20.269 | 61.7129 | 1.5701 | 0.7097
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.8837 | 17.9774 | 20.556 | 27.895 | 20.269 | 61.7129 | 0.64447 | 0.29131
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1200 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.4265 | 41.0951 | 20.556 | 27.895 | 20.269 | 61.7129 | 1.4732 | 0.66591
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.0992 | 43.9764 | 20.5361 | 28.4924 | 20.2249 | 64.1443 | 1.5434 | 0.68559
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.8743 | 18.0686 | 20.5361 | 28.4924 | 20.2249 | 64.1443 | 0.63416 | 0.28169
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1250 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.4184 | 41.4588 | 20.5361 | 28.4924 | 20.2249 | 64.1443 | 1.4551 | 0.64634
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.0847 | 44.1491 | 20.5157 | 29.0832 | 20.1793 | 66.5597 | 1.518 | 0.6633
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.8654 | 18.1567 | 20.5157 | 29.0832 | 20.1793 | 66.5597 | 0.6243 | 0.27279
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1300 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.4106 | 41.8112 | 20.5157 | 29.0832 | 20.1793 | 66.5597 | 1.4376 | 0.62818
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.0707 | 44.3159 | 20.4946 | 29.6671 | 20.1322 | 68.9583 | 1.4938 | 0.64265
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.8568 | 18.2419 | 20.4946 | 29.6671 | 20.1322 | 68.9583 | 0.61489 | 0.26454
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1350 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.4032 | 42.1532 | 20.4946 | 29.6671 | 20.1322 | 68.9583 | 1.4209 | 0.61128
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.0573 | 44.4772 | 20.4731 | 30.2443 | 20.0837 | 71.34 | 1.4706 | 0.62345
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.8485 | 18.3243 | 20.4731 | 30.2443 | 20.0837 | 71.34 | 0.60588 | 0.25686
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1400 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.3959 | 42.4853 | 20.4731 | 30.2443 | 20.0837 | 71.34 | 1.4047 | 0.59553
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.0444 | 44.6335 | 20.451 | 30.815 | 20.0336 | 73.7037 | 1.4484 | 0.60558
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.8405 | 18.4042 | 20.451 | 30.815 | 20.0336 | 73.7037 | 0.59725 | 0.24971
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1450 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.389 | 42.8083 | 20.451 | 30.815 | 20.0336 | 73.7037 | 1.3892 | 0.58082
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.0319 | 44.7851 | 20.4284 | 31.379 | 19.9821 | 76.0494 | 1.4272 | 0.58889
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.8328 | 18.4818 | 20.4284 | 31.379 | 19.9821 | 76.0494 | 0.58898 | 0.24302
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1500 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.3823 | 43.1227 | 20.4284 | 31.379 | 19.9821 | 76.0494 | 1.3743 | 0.56703
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.0198 | 44.9322 | 20.4052 | 31.9367 | 19.9291 | 78.376 | 1.4069 | 0.57329
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.8253 | 18.557 | 20.4052 | 31.9367 | 19.9291 | 78.376 | 0.58106 | 0.23677
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1550 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.3758 | 43.4289 | 20.4052 | 31.9367 | 19.9291 | 78.376 | 1.3598 | 0.55411
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | HCB | 0.958 | 1500 | 18.0081 | 45.0751 | 20.3814 | 32.4879 | 19.8746 | 80.683 | 1.3874 | 0.55867
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | VCB | 0.958 | 1500 | 18.8181 | 18.6302 | 20.3814 | 32.4879 | 19.8746 | 80.683 | 0.57345 | 0.23091
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 450 | 1600 | VCBB | 0.958 | 1500 | 19.3695 | 43.7275 | 20.3814 | 32.4879 | 19.8746 | 80.683 | 1.346 | 0.54197
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | HCB | 1.134 | 1500 | 19.3302 | 26.8422 |  |  | 20.9013 | 2.1478 |  | 12.4977
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.6248 | 10.2642 |  |  | 20.9013 | 2.1478 |  | 4.779
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 50 | VCBB | 1.134 | 1500 | 20.0678 | 17.3269 |  |  | 20.9013 | 2.1478 |  | 8.0674
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | HCB | 1.134 | 1500 | 19.0582 | 28.7352 |  |  | 20.8888 | 4.293 |  | 6.6935
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.4605 | 11.1904 |  |  | 20.8888 | 4.293 |  | 2.6067
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 100 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.9261 | 20.1269 |  |  | 20.8888 | 4.293 |  | 4.6883
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.9009 | 29.9073 | 13.4618 | 153.4167 | 20.875 | 6.4352 | 0.19494 | 4.6474
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.3651 | 11.7698 | 13.4618 | 153.4167 | 20.875 | 6.4352 | 0.076718 | 1.829
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 150 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.8437 | 21.9697 | 13.4618 | 153.4167 | 20.875 | 6.4352 | 0.1432 | 3.414
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.7901 | 30.7693 | 20.5488 | 40.1927 | 20.8599 | 8.5741 | 0.76555 | 3.5887
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.2977 | 12.1988 | 20.5488 | 40.1927 | 20.8599 | 8.5741 | 0.30351 | 1.4228
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 200 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.7855 | 23.3784 | 20.5488 | 40.1927 | 20.8599 | 8.5741 | 0.58166 | 2.7266
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.7045 | 31.4561 | 20.7837 | 18.5471 | 20.8434 | 10.7091 | 1.696 | 2.9373
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.2456 | 12.5421 | 20.7837 | 18.5471 | 20.8434 | 10.7091 | 0.67623 | 1.1712
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 250 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.7404 | 24.5328 | 20.7837 | 18.5471 | 20.8434 | 10.7091 | 1.3227 | 2.2908
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.6349 | 32.0291 | 20.8091 | 14.9552 | 20.8255 | 12.8399 | 2.1417 | 2.4945
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.2031 | 12.8297 | 20.8091 | 14.9552 | 20.8255 | 12.8399 | 0.85788 | 0.99921
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 300 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.7037 | 25.5181 | 20.8091 | 14.9552 | 20.8255 | 12.8399 | 1.7063 | 1.9874
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.5763 | 32.5223 | 20.8077 | 14.4803 | 20.8063 | 14.9661 | 2.246 | 2.1731
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.1673 | 13.0779 | 20.8077 | 14.4803 | 20.8063 | 14.9661 | 0.90315 | 0.87384
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 350 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.6727 | 26.382 | 20.8077 | 14.4803 | 20.8063 | 14.9661 | 1.8219 | 1.7628
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.5257 | 32.9559 | 20.7998 | 14.7338 | 20.7857 | 17.0872 | 2.2367 | 1.9287
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.1363 | 13.2968 | 20.7998 | 14.7338 | 20.7857 | 17.0872 | 0.90246 | 0.77817
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 400 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.6458 | 27.1538 | 20.7998 | 14.7338 | 20.7857 | 17.0872 | 1.843 | 1.5891
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.4811 | 33.3435 | 20.7895 | 15.2024 | 20.7638 | 19.2028 | 2.1933 | 1.7364
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.1091 | 13.4928 | 20.7895 | 15.2024 | 20.7638 | 19.2028 | 0.88754 | 0.70265
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 450 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.6222 | 27.8533 | 20.7895 | 15.2024 | 20.7638 | 19.2028 | 1.8322 | 1.4505
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.4414 | 33.6942 | 20.7782 | 15.7465 | 20.7404 | 21.3124 | 2.1398 | 1.581
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.0847 | 13.6705 | 20.7782 | 15.7465 | 20.7404 | 21.3124 | 0.86816 | 0.64143
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 500 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.6011 | 28.4943 | 20.7782 | 15.7465 | 20.7404 | 21.3124 | 1.8096 | 1.337
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.4055 | 34.0148 | 20.766 | 16.3202 | 20.7158 | 23.4158 | 2.0842 | 1.4526
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.0627 | 13.8333 | 20.766 | 16.3202 | 20.7158 | 23.4158 | 0.84762 | 0.59077
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 550 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.582 | 29.0868 | 20.766 | 16.3202 | 20.7158 | 23.4158 | 1.7823 | 1.2422
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.3728 | 34.3104 | 20.7531 | 16.9058 | 20.6897 | 25.5124 | 2.0295 | 1.3449
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.0427 | 13.9836 | 20.7531 | 16.9058 | 20.6897 | 25.5124 | 0.82715 | 0.54811
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 600 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.5646 | 29.6384 | 20.7531 | 16.9058 | 20.6897 | 25.5124 | 1.7531 | 1.1617
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.3427 | 34.5846 | 20.7396 | 17.4953 | 20.6623 | 27.6018 | 1.9768 | 1.253
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.0242 | 14.1233 | 20.7396 | 17.4953 | 20.6623 | 27.6018 | 0.80726 | 0.51168
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 650 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.5486 | 30.155 | 20.7396 | 17.4953 | 20.6623 | 27.6018 | 1.7236 | 1.0925
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.315 | 34.8406 | 20.7256 | 18.0846 | 20.6335 | 29.6836 | 1.9265 | 1.1737
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | VCB | 1.134 | 1500 | 19.0072 | 14.2538 | 20.7256 | 18.0846 | 20.6335 | 29.6836 | 0.78817 | 0.48019
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 700 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.5338 | 30.6414 | 20.7256 | 18.0846 | 20.6335 | 29.6836 | 1.6943 | 1.0323
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.2892 | 35.0807 | 20.7111 | 18.6715 | 20.6033 | 31.7573 | 1.8788 | 1.1046
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.9913 | 14.3764 | 20.7111 | 18.6715 | 20.6033 | 31.7573 | 0.76997 | 0.45269
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 750 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.52 | 31.1012 | 20.7111 | 18.6715 | 20.6033 | 31.7573 | 1.6657 | 0.97934
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.265 | 35.3069 | 20.696 | 19.2545 | 20.5718 | 33.8226 | 1.8337 | 1.0439
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.9765 | 14.492 | 20.696 | 19.2545 | 20.5718 | 33.8226 | 0.75266 | 0.42847
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 800 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.5072 | 31.5376 | 20.696 | 19.2545 | 20.5718 | 33.8226 | 1.6379 | 0.93244
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.2424 | 35.5208 | 20.6804 | 19.8329 | 20.5389 | 35.879 | 1.791 | 0.99002
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.9626 | 14.6014 | 20.6804 | 19.8329 | 20.5389 | 35.879 | 0.73623 | 0.40696
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 850 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.4951 | 31.9531 | 20.6804 | 19.8329 | 20.5389 | 35.879 | 1.6111 | 0.89058
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.2211 | 35.7237 | 20.6642 | 20.4061 | 20.5045 | 37.926 | 1.7506 | 0.94193
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.9495 | 14.7054 | 20.6642 | 20.4061 | 20.5045 | 37.926 | 0.72063 | 0.38774
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 900 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.4837 | 32.3498 | 20.6642 | 20.4061 | 20.5045 | 37.926 | 1.5853 | 0.85297
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.201 | 35.9168 | 20.6475 | 20.9739 | 20.4688 | 39.9634 | 1.7125 | 0.89874
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.9371 | 14.8044 | 20.6475 | 20.9739 | 20.4688 | 39.9634 | 0.70585 | 0.37045
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 950 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.473 | 32.7296 | 20.6475 | 20.9739 | 20.4688 | 39.9634 | 1.5605 | 0.81899
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.1819 | 36.1009 | 20.6303 | 21.5359 | 20.4317 | 41.9904 | 1.6763 | 0.85974
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.9253 | 14.8989 | 20.6303 | 21.5359 | 20.4317 | 41.9904 | 0.69182 | 0.35482
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1000 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.4627 | 33.094 | 20.6303 | 21.5359 | 20.4317 | 41.9904 | 1.5367 | 0.78813
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.1638 | 36.277 | 20.6126 | 22.0921 | 20.3932 | 44.007 | 1.6421 | 0.82435
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.9142 | 14.9893 | 20.6126 | 22.0921 | 20.3932 | 44.007 | 0.67849 | 0.34061
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1050 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.453 | 33.4444 | 20.6126 | 22.0921 | 20.3932 | 44.007 | 1.5139 | 0.75998
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.1465 | 36.4458 | 20.5943 | 22.6423 | 20.3532 | 46.0121 | 1.6096 | 0.79209
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.9035 | 15.0761 | 20.5943 | 22.6423 | 20.3532 | 46.0121 | 0.66584 | 0.32765
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1100 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.4438 | 33.7819 | 20.5943 | 22.6423 | 20.3532 | 46.0121 | 1.492 | 0.7342
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.13 | 36.6078 | 20.5754 | 23.1866 | 20.3119 | 48.006 | 1.5788 | 0.76257
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.8934 | 15.1594 | 20.5754 | 23.1866 | 20.3119 | 48.006 | 0.6538 | 0.31578
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1150 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.435 | 34.1076 | 20.5754 | 23.1866 | 20.3119 | 48.006 | 1.471 | 0.71049
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.1143 | 36.7636 | 20.556 | 23.7249 | 20.269 | 49.9875 | 1.5496 | 0.73546
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.8837 | 15.2397 | 20.556 | 23.7249 | 20.269 | 49.9875 | 0.64235 | 0.30487
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1200 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.4265 | 34.4224 | 20.556 | 23.7249 | 20.269 | 49.9875 | 1.4509 | 0.68862
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.0992 | 36.9138 | 20.5361 | 24.2574 | 20.2249 | 51.9568 | 1.5218 | 0.71047
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.8743 | 15.317 | 20.5361 | 24.2574 | 20.2249 | 51.9568 | 0.63144 | 0.2948
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1250 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.4184 | 34.727 | 20.5361 | 24.2574 | 20.2249 | 51.9568 | 1.4316 | 0.66838
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.0847 | 37.0586 | 20.5157 | 24.784 | 20.1793 | 53.9134 | 1.4953 | 0.68737
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.8654 | 15.3917 | 20.5157 | 24.784 | 20.1793 | 53.9134 | 0.62103 | 0.28549
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1300 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.4106 | 35.0222 | 20.5157 | 24.784 | 20.1793 | 53.9134 | 1.4131 | 0.6496
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.0707 | 37.1986 | 20.4946 | 25.3047 | 20.1322 | 55.8562 | 1.47 | 0.66597
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.8568 | 15.4639 | 20.4946 | 25.3047 | 20.1322 | 55.8562 | 0.61111 | 0.27685
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1350 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.4032 | 35.3087 | 20.4946 | 25.3047 | 20.1322 | 55.8562 | 1.3953 | 0.63213
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.0573 | 37.334 | 20.4731 | 25.8197 | 20.0837 | 57.7854 | 1.4459 | 0.64608
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.8485 | 15.5338 | 20.4731 | 25.8197 | 20.0837 | 57.7854 | 0.60163 | 0.26882
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1400 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.3959 | 35.5869 | 20.4731 | 25.8197 | 20.0837 | 57.7854 | 1.3783 | 0.61585
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.0444 | 37.4651 | 20.451 | 26.329 | 20.0336 | 59.7 | 1.423 | 0.62756
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.8405 | 15.6015 | 20.451 | 26.329 | 20.0336 | 59.7 | 0.59256 | 0.26133
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1450 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.389 | 35.8575 | 20.451 | 26.329 | 20.0336 | 59.7 | 1.3619 | 0.60063
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.0319 | 37.5922 | 20.4284 | 26.8327 | 19.9821 | 61.6 | 1.401 | 0.61026
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.8328 | 15.6672 | 20.4284 | 26.8327 | 19.9821 | 61.6 | 0.58389 | 0.25434
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1500 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.3823 | 36.1208 | 20.4284 | 26.8327 | 19.9821 | 61.6 | 1.3462 | 0.58638
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.0198 | 37.7156 | 20.4052 | 27.3308 | 19.9291 | 63.4846 | 1.38 | 0.59409
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.8253 | 15.731 | 20.4052 | 27.3308 | 19.9291 | 63.4846 | 0.57558 | 0.24779
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1550 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.3758 | 36.3773 | 20.4052 | 27.3308 | 19.9291 | 63.4846 | 1.331 | 0.57301
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | HCB | 1.134 | 1500 | 18.0081 | 37.8355 | 20.3814 | 27.8234 | 19.8746 | 65.3532 | 1.3598 | 0.57894
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | VCB | 1.134 | 1500 | 18.8181 | 15.7931 | 20.3814 | 27.8234 | 19.8746 | 65.3532 | 0.56762 | 0.24166
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 500 | 1600 | VCBB | 1.134 | 1500 | 19.3695 | 36.6274 | 20.3814 | 27.8234 | 19.8746 | 65.3532 | 1.3164 | 0.56045
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | HCB | 1.3123 | 1500 | 19.3302 | 22.9134 |  |  | 20.9013 | 1.775 |  | 12.9088
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.6248 | 8.8393 |  |  | 20.9013 | 1.775 |  | 4.9798
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 50 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 20.0678 | 14.7604 |  |  | 20.9013 | 1.775 |  | 8.3156
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | HCB | 1.3123 | 1500 | 19.0582 | 24.5288 |  |  | 20.8888 | 3.5479 |  | 6.9136
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.4605 | 9.6369 |  |  | 20.8888 | 3.5479 |  | 2.7162
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 100 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.9261 | 17.1458 |  |  | 20.8888 | 3.5479 |  | 4.8326
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.9009 | 25.5289 | 13.4618 | 125.491 | 20.875 | 5.3184 | 0.20343 | 4.8001
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.3651 | 10.1359 | 13.4618 | 125.491 | 20.875 | 5.3184 | 0.08077 | 1.9058
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 150 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.8437 | 18.7157 | 13.4618 | 125.491 | 20.875 | 5.3184 | 0.14914 | 3.5191
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.7901 | 26.2645 | 20.5488 | 33.1605 | 20.8599 | 7.086 | 0.79204 | 3.7065
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.2977 | 10.5053 | 20.5488 | 33.1605 | 20.8599 | 7.086 | 0.3168 | 1.4825
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 200 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.7855 | 19.9158 | 20.5488 | 33.1605 | 20.8599 | 7.086 | 0.60059 | 2.8106
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.7045 | 26.8505 | 20.7837 | 15.4005 | 20.8434 | 8.8505 | 1.7435 | 3.0338
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.2456 | 10.801 | 20.7837 | 15.4005 | 20.8434 | 8.8505 | 0.70134 | 1.2204
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 250 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.7404 | 20.8993 | 20.7837 | 15.4005 | 20.8434 | 8.8505 | 1.3571 | 2.3614
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.6349 | 27.3395 | 20.8091 | 12.4812 | 20.8255 | 10.6115 | 2.1905 | 2.5764
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.2031 | 11.0487 | 20.8091 | 12.4812 | 20.8255 | 10.6115 | 0.88522 | 1.0412
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 300 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.7037 | 21.7387 | 20.8091 | 12.4812 | 20.8255 | 10.6115 | 1.7417 | 2.0486
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.5763 | 27.7603 | 20.8077 | 12.1356 | 20.8063 | 12.3686 | 2.2875 | 2.2444
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.1673 | 11.2624 | 20.8077 | 12.1356 | 20.8063 | 12.3686 | 0.92805 | 0.91056
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 350 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.6727 | 22.4747 | 20.8077 | 12.1356 | 20.8063 | 12.3686 | 1.852 | 1.8171
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.5257 | 28.1303 | 20.7998 | 12.392 | 20.7857 | 14.1216 | 2.27 | 1.992
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.1363 | 11.4509 | 20.7998 | 12.392 | 20.7857 | 14.1216 | 0.92405 | 0.81088
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 400 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.6458 | 23.1322 | 20.7998 | 12.392 | 20.7857 | 14.1216 | 1.8667 | 1.6381
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.4811 | 28.461 | 20.7895 | 12.8254 | 20.7638 | 15.87 | 2.2191 | 1.7934
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.1091 | 11.6197 | 20.7895 | 12.8254 | 20.7638 | 15.87 | 0.90599 | 0.73218
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 450 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.6222 | 23.7282 | 20.7895 | 12.8254 | 20.7638 | 15.87 | 1.8501 | 1.4952
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.4414 | 28.7602 | 20.7782 | 13.3204 | 20.7404 | 17.6136 | 2.1591 | 1.6328
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.0847 | 11.7728 | 20.7782 | 13.3204 | 20.7404 | 17.6136 | 0.88382 | 0.66839
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 500 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.6011 | 24.2742 | 20.7782 | 13.3204 | 20.7404 | 17.6136 | 1.8223 | 1.3782
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.4055 | 29.0338 | 20.766 | 13.839 | 20.7158 | 19.3519 | 2.098 | 1.5003
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.0627 | 11.9129 | 20.766 | 13.839 | 20.7158 | 19.3519 | 0.86082 | 0.6156
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 550 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.582 | 24.779 | 20.766 | 13.839 | 20.7158 | 19.3519 | 1.7905 | 1.2804
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.3728 | 29.286 | 20.7531 | 14.3666 | 20.6897 | 21.0846 | 2.0385 | 1.389
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.0427 | 12.0424 | 20.7531 | 14.3666 | 20.6897 | 21.0846 | 0.83822 | 0.57114
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 600 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.5646 | 25.2489 | 20.7531 | 14.3666 | 20.6897 | 21.0846 | 1.7575 | 1.1975
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.3427 | 29.52 | 20.7396 | 14.8969 | 20.6623 | 22.8114 | 1.9816 | 1.2941
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.0242 | 12.1626 | 20.7396 | 14.8969 | 20.6623 | 22.8114 | 0.81646 | 0.53318
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 650 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.5486 | 25.6891 | 20.7396 | 14.8969 | 20.6623 | 22.8114 | 1.7245 | 1.1262
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.315 | 29.7384 | 20.7256 | 15.4264 | 20.6335 | 24.5319 | 1.9278 | 1.2122
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | VCB | 1.3123 | 1500 | 19.0072 | 12.275 | 20.7256 | 15.4264 | 20.6335 | 24.5319 | 0.79572 | 0.50037
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 700 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.5338 | 26.1035 | 20.7256 | 15.4264 | 20.6335 | 24.5319 | 1.6921 | 1.0641
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.2892 | 29.9433 | 20.7111 | 15.9534 | 20.6033 | 26.2457 | 1.8769 | 1.1409
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.9913 | 12.3806 | 20.7111 | 15.9534 | 20.6033 | 26.2457 | 0.77605 | 0.47172
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 750 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.52 | 26.4952 | 20.7111 | 15.9534 | 20.6033 | 26.2457 | 1.6608 | 1.0095
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.265 | 30.1363 | 20.696 | 16.4769 | 20.5718 | 27.9526 | 1.829 | 1.0781
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.9765 | 12.4802 | 20.696 | 16.4769 | 20.5718 | 27.9526 | 0.75744 | 0.44648
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 800 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.5072 | 26.867 | 20.696 | 16.4769 | 20.5718 | 27.9526 | 1.6306 | 0.96116
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.2424 | 30.3188 | 20.6804 | 16.9961 | 20.5389 | 29.6521 | 1.7839 | 1.0225
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.9626 | 12.5744 | 20.6804 | 16.9961 | 20.5389 | 29.6521 | 0.73984 | 0.42407
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 850 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.4951 | 27.2209 | 20.6804 | 16.9961 | 20.5389 | 29.6521 | 1.6016 | 0.91801
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.2211 | 30.4919 | 20.6642 | 17.5107 | 20.5045 | 31.3438 | 1.7413 | 0.97282
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.9495 | 12.6639 | 20.6642 | 17.5107 | 20.5045 | 31.3438 | 0.72321 | 0.40403
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 900 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.4837 | 27.5589 | 20.6642 | 17.5107 | 20.5045 | 31.3438 | 1.5738 | 0.87924
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.201 | 30.6566 | 20.6475 | 18.0205 | 20.4688 | 33.0276 | 1.7012 | 0.92821
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.9371 | 12.7492 | 20.6475 | 18.0205 | 20.4688 | 33.0276 | 0.70748 | 0.38602
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 950 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.473 | 27.8825 | 20.6475 | 18.0205 | 20.4688 | 33.0276 | 1.5473 | 0.84422
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.1819 | 30.8137 | 20.6303 | 18.5251 | 20.4317 | 34.7028 | 1.6633 | 0.88793
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.9253 | 12.8306 | 20.6303 | 18.5251 | 20.4317 | 34.7028 | 0.6926 | 0.36973
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1000 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.4627 | 28.1929 | 20.6303 | 18.5251 | 20.4317 | 34.7028 | 1.5219 | 0.81241
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.1638 | 30.964 | 20.6126 | 19.0248 | 20.3932 | 36.3694 | 1.6276 | 0.85138
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.9142 | 12.9085 | 20.6126 | 19.0248 | 20.3932 | 36.3694 | 0.67851 | 0.35493
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1050 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.453 | 28.4914 | 20.6126 | 19.0248 | 20.3932 | 36.3694 | 1.4976 | 0.78339
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.1465 | 31.108 | 20.5943 | 19.5192 | 20.3532 | 38.0265 | 1.5937 | 0.81806
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.9035 | 12.9832 | 20.5943 | 19.5192 | 20.3532 | 38.0265 | 0.66515 | 0.34142
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1100 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.4438 | 28.779 | 20.5943 | 19.5192 | 20.3532 | 38.0265 | 1.4744 | 0.75681
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.13 | 31.2462 | 20.5754 | 20.0083 | 20.3119 | 39.6743 | 1.5617 | 0.78757
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.8934 | 13.055 | 20.5754 | 20.0083 | 20.3119 | 39.6743 | 0.65248 | 0.32905
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1150 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.435 | 29.0565 | 20.5754 | 20.0083 | 20.3119 | 39.6743 | 1.4522 | 0.73237
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.1143 | 31.3792 | 20.556 | 20.4924 | 20.269 | 41.312 | 1.5313 | 0.75957
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.8837 | 13.124 | 20.556 | 20.4924 | 20.269 | 41.312 | 0.64044 | 0.31768
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1200 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.4265 | 29.3246 | 20.556 | 20.4924 | 20.269 | 41.312 | 1.431 | 0.70983
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.0992 | 31.5073 | 20.5361 | 20.9712 | 20.2249 | 42.9395 | 1.5024 | 0.73376
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.8743 | 13.1907 | 20.5361 | 20.9712 | 20.2249 | 42.9395 | 0.62899 | 0.30719
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1250 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.4184 | 29.5842 | 20.5361 | 20.9712 | 20.2249 | 42.9395 | 1.4107 | 0.68897
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.0847 | 31.6309 | 20.5157 | 21.4451 | 20.1793 | 44.5565 | 1.475 | 0.7099
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.8654 | 13.255 | 20.5157 | 21.4451 | 20.1793 | 44.5565 | 0.61809 | 0.29749
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1300 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.4106 | 29.8357 | 20.5157 | 21.4451 | 20.1793 | 44.5565 | 1.3913 | 0.66962
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.0707 | 31.7503 | 20.4946 | 21.9138 | 20.1322 | 46.1622 | 1.4489 | 0.6878
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.8568 | 13.3171 | 20.4946 | 21.9138 | 20.1322 | 46.1622 | 0.60771 | 0.28849
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1350 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.4032 | 30.0797 | 20.4946 | 21.9138 | 20.1322 | 46.1622 | 1.3726 | 0.65161
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.0573 | 31.8658 | 20.4731 | 22.3775 | 20.0837 | 47.7565 | 1.424 | 0.66726
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.8485 | 13.3773 | 20.4731 | 22.3775 | 20.0837 | 47.7565 | 0.5978 | 0.28012
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1400 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.3959 | 30.3168 | 20.4731 | 22.3775 | 20.0837 | 47.7565 | 1.3548 | 0.63482
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.0444 | 31.9777 | 20.451 | 22.8363 | 20.0336 | 49.3388 | 1.4003 | 0.64812
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.8405 | 13.4357 | 20.451 | 22.8363 | 20.0336 | 49.3388 | 0.58835 | 0.27231
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1450 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.389 | 30.5473 | 20.451 | 22.8363 | 20.0336 | 49.3388 | 1.3377 | 0.61913
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.0319 | 32.0862 | 20.4284 | 23.2901 | 19.9821 | 50.9091 | 1.3777 | 0.63026
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.8328 | 13.4922 | 20.4284 | 23.2901 | 19.9821 | 50.9091 | 0.57931 | 0.26503
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1500 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.3823 | 30.7716 | 20.4284 | 23.2901 | 19.9821 | 50.9091 | 1.3212 | 0.60444
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.0198 | 32.1915 | 20.4052 | 23.7393 | 19.9291 | 52.4666 | 1.356 | 0.61356
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.8253 | 13.5472 | 20.4052 | 23.7393 | 19.9291 | 52.4666 | 0.57067 | 0.25821
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1550 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.3758 | 30.9902 | 20.4052 | 23.7393 | 19.9291 | 52.4666 | 1.3054 | 0.59067
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | HCB | 1.3123 | 1500 | 18.0081 | 32.2938 | 20.3814 | 24.1835 | 19.8746 | 54.0109 | 1.3354 | 0.59791
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | VCB | 1.3123 | 1500 | 18.8181 | 13.6006 | 20.3814 | 24.1835 | 19.8746 | 54.0109 | 0.56239 | 0.25181
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 550 | 1600 | VCBB | 1.3123 | 1500 | 19.3695 | 31.2033 | 20.3814 | 24.1835 | 19.8746 | 54.0109 | 1.2903 | 0.57772
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | HCB | 1.4906 | 1500 | 19.3302 | 19.8311 |  |  | 20.9013 | 1.4915 |  | 13.296
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.6248 | 7.7119 |  |  | 20.9013 | 1.4915 |  | 5.1705
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 50 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 20.0678 | 12.7508 |  |  | 20.9013 | 1.4915 |  | 8.5489
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | HCB | 1.4906 | 1500 | 19.0582 | 21.2287 |  |  | 20.8888 | 2.9812 |  | 7.1208
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.4605 | 8.4078 |  |  | 20.8888 | 2.9812 |  | 2.8202
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 100 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.9261 | 14.8115 |  |  | 20.8888 | 2.9812 |  | 4.9683
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.9009 | 22.094 | 13.4618 | 104.4601 | 20.875 | 4.4689 | 0.21151 | 4.944
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.3651 | 8.8432 | 13.4618 | 104.4601 | 20.875 | 4.4689 | 0.084656 | 1.9788
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 150 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.8437 | 16.1678 | 13.4618 | 104.4601 | 20.875 | 4.4689 | 0.15477 | 3.6178
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.7901 | 22.7305 | 20.5488 | 27.8206 | 20.8599 | 5.9542 | 0.81704 | 3.8175
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.2977 | 9.1655 | 20.5488 | 27.8206 | 20.8599 | 5.9542 | 0.32945 | 1.5393
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 200 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.7855 | 17.2045 | 20.5488 | 27.8206 | 20.8599 | 5.9542 | 0.61841 | 2.8895
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.7045 | 23.2374 | 20.7837 | 12.9964 | 20.8434 | 7.4369 | 1.788 | 3.1246
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.2456 | 9.4234 | 20.7837 | 12.9964 | 20.8434 | 7.4369 | 0.72508 | 1.2671
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 250 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.7404 | 18.0542 | 20.7837 | 12.9964 | 20.8434 | 7.4369 | 1.3892 | 2.4277
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.6349 | 23.6605 | 20.8091 | 10.5818 | 20.8255 | 8.9166 | 2.236 | 2.6535
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.2031 | 9.6395 | 20.8091 | 10.5818 | 20.8255 | 8.9166 | 0.91095 | 1.0811
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 300 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.7037 | 18.7794 | 20.8091 | 10.5818 | 20.8255 | 8.9166 | 1.7747 | 2.1061
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.5763 | 24.0245 | 20.8077 | 10.3282 | 20.8063 | 10.3931 | 2.3261 | 2.3116
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.1673 | 9.826 | 20.8077 | 10.3282 | 20.8063 | 10.3931 | 0.95137 | 0.94543
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 350 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.6727 | 19.4152 | 20.8077 | 10.3282 | 20.8063 | 10.3931 | 1.8798 | 1.8681
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.5257 | 24.3446 | 20.7998 | 10.5807 | 20.7857 | 11.8661 | 2.3009 | 2.0516
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.1363 | 9.9904 | 20.7998 | 10.5807 | 20.7857 | 11.8661 | 0.94421 | 0.84193
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 400 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.6458 | 19.9833 | 20.7998 | 10.5807 | 20.7857 | 11.8661 | 1.8887 | 1.6841
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.4811 | 24.6307 | 20.7895 | 10.9815 | 20.7638 | 13.3352 | 2.2429 | 1.847
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.1091 | 10.1377 | 20.7895 | 10.9815 | 20.7638 | 13.3352 | 0.92316 | 0.76022
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 450 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.6222 | 20.4981 | 20.7895 | 10.9815 | 20.7638 | 13.3352 | 1.8666 | 1.5371
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.4414 | 24.8896 | 20.7782 | 11.4334 | 20.7404 | 14.8003 | 2.1769 | 1.6817
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.0847 | 10.2712 | 20.7782 | 11.4334 | 20.7404 | 14.8003 | 0.89835 | 0.69399
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 500 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.6011 | 20.9699 | 20.7782 | 11.4334 | 20.7404 | 14.8003 | 1.8341 | 1.4169
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.4055 | 25.1263 | 20.766 | 11.9047 | 20.7158 | 16.261 | 2.1106 | 1.5452
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.0627 | 10.3935 | 20.766 | 11.9047 | 20.7158 | 16.261 | 0.87306 | 0.63917
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 550 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.582 | 21.4059 | 20.766 | 11.9047 | 20.7158 | 16.261 | 1.7981 | 1.3164
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.3728 | 25.3445 | 20.7531 | 12.3831 | 20.6897 | 17.7169 | 2.0467 | 1.4305
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.0427 | 10.5064 | 20.7531 | 12.3831 | 20.6897 | 17.7169 | 0.84845 | 0.59302
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 600 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.5646 | 21.8119 | 20.7531 | 12.3831 | 20.6897 | 17.7169 | 1.7614 | 1.2311
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.3427 | 25.5469 | 20.7396 | 12.8632 | 20.6623 | 19.1679 | 1.986 | 1.3328
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.0242 | 10.6114 | 20.7396 | 12.8632 | 20.6623 | 19.1679 | 0.82494 | 0.5536
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 650 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.5486 | 22.1922 | 20.7396 | 12.8632 | 20.6623 | 19.1679 | 1.7252 | 1.1578
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.315 | 25.7359 | 20.7256 | 13.3423 | 20.6335 | 20.6136 | 1.9289 | 1.2485
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | VCB | 1.4906 | 1500 | 19.0072 | 10.7095 | 20.7256 | 13.3423 | 20.6335 | 20.6136 | 0.80267 | 0.51953
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 700 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.5338 | 22.5502 | 20.7256 | 13.3423 | 20.6335 | 20.6136 | 1.6901 | 1.0939
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.2892 | 25.9131 | 20.7111 | 13.8191 | 20.6033 | 22.0537 | 1.8752 | 1.175
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.9913 | 10.8016 | 20.7111 | 13.8191 | 20.6033 | 22.0537 | 0.78164 | 0.48978
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 750 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.52 | 22.8886 | 20.7111 | 13.8191 | 20.6033 | 22.0537 | 1.6563 | 1.0379
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.265 | 26.0801 | 20.696 | 14.2925 | 20.5718 | 23.4879 | 1.8247 | 1.1104
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.9765 | 10.8884 | 20.696 | 14.2925 | 20.5718 | 23.4879 | 0.76183 | 0.46358
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 800 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.5072 | 23.2098 | 20.696 | 14.2925 | 20.5718 | 23.4879 | 1.6239 | 0.98816
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.2424 | 26.238 | 20.6804 | 14.7622 | 20.5389 | 24.916 | 1.7774 | 1.0531
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.9626 | 10.9707 | 20.6804 | 14.7622 | 20.5389 | 24.916 | 0.74316 | 0.44031
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 850 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.4951 | 23.5156 | 20.6804 | 14.7622 | 20.5389 | 24.916 | 1.593 | 0.94379
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.2211 | 26.3877 | 20.6642 | 15.2277 | 20.5045 | 26.3375 | 1.7329 | 1.0019
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.9495 | 11.0488 | 20.6642 | 15.2277 | 20.5045 | 26.3375 | 0.72557 | 0.41951
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 900 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.4837 | 23.8075 | 20.6642 | 15.2277 | 20.5045 | 26.3375 | 1.5634 | 0.90394
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.201 | 26.5302 | 20.6475 | 15.6889 | 20.4688 | 27.7523 | 1.691 | 0.95596
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.9371 | 11.1231 | 20.6475 | 15.6889 | 20.4688 | 27.7523 | 0.70898 | 0.4008
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 950 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.473 | 24.0871 | 20.6475 | 15.6889 | 20.4688 | 27.7523 | 1.5353 | 0.86793
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.1819 | 26.6662 | 20.6303 | 16.1457 | 20.4317 | 29.16 | 1.6516 | 0.91448
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.9253 | 11.1941 | 20.6303 | 16.1457 | 20.4317 | 29.16 | 0.69332 | 0.38389
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1000 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.4627 | 24.3553 | 20.6303 | 16.1457 | 20.4317 | 29.16 | 1.5085 | 0.83523
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.1638 | 26.7961 | 20.6126 | 16.598 | 20.3932 | 30.5604 | 1.6144 | 0.87683
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.9142 | 11.2621 | 20.6126 | 16.598 | 20.3932 | 30.5604 | 0.67852 | 0.36852
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1050 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.453 | 24.6132 | 20.6126 | 16.598 | 20.3932 | 30.5604 | 1.4829 | 0.80539
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.1465 | 26.9207 | 20.5943 | 17.0457 | 20.3532 | 31.9529 | 1.5793 | 0.84251
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.9035 | 11.3273 | 20.5943 | 17.0457 | 20.3532 | 31.9529 | 0.66453 | 0.3545
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1100 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.4438 | 24.8616 | 20.5943 | 17.0457 | 20.3532 | 31.9529 | 1.4585 | 0.77807
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.13 | 27.0403 | 20.5754 | 17.4888 | 20.3119 | 33.3375 | 1.5461 | 0.81111
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.8934 | 11.3899 | 20.5754 | 17.4888 | 20.3119 | 33.3375 | 0.65127 | 0.34165
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1150 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.435 | 25.1013 | 20.5754 | 17.4888 | 20.3119 | 33.3375 | 1.4353 | 0.75295
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.1143 | 27.1553 | 20.556 | 17.9274 | 20.269 | 34.7135 | 1.5147 | 0.78227
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.8837 | 11.4502 | 20.556 | 17.9274 | 20.269 | 34.7135 | 0.6387 | 0.32985
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1200 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.4265 | 25.333 | 20.556 | 17.9274 | 20.269 | 34.7135 | 1.4131 | 0.72977
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.0992 | 27.2661 | 20.5361 | 18.3615 | 20.2249 | 36.0811 | 1.485 | 0.75569
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.8743 | 11.5083 | 20.5361 | 18.3615 | 20.2249 | 36.0811 | 0.62676 | 0.31896
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1250 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.4184 | 25.5572 | 20.5361 | 18.3615 | 20.2249 | 36.0811 | 1.3919 | 0.70833
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.0847 | 27.3731 | 20.5157 | 18.7913 | 20.1793 | 37.4398 | 1.4567 | 0.73112
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.8654 | 11.5644 | 20.5157 | 18.7913 | 20.1793 | 37.4398 | 0.61541 | 0.30888
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1300 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.4106 | 25.7745 | 20.5157 | 18.7913 | 20.1793 | 37.4398 | 1.3716 | 0.68842
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.0707 | 27.4763 | 20.4946 | 19.2165 | 20.1322 | 38.7891 | 1.4298 | 0.70835
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.8568 | 11.6186 | 20.4946 | 19.2165 | 20.1322 | 38.7891 | 0.60462 | 0.29953
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1350 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.4032 | 25.9854 | 20.4946 | 19.2165 | 20.1322 | 38.7891 | 1.3522 | 0.66991
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.0573 | 27.5763 | 20.4731 | 19.6373 | 20.0837 | 40.1287 | 1.4043 | 0.6872
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.8485 | 11.6712 | 20.4731 | 19.6373 | 20.0837 | 40.1287 | 0.59434 | 0.29084
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1400 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.3959 | 26.1901 | 20.4731 | 19.6373 | 20.0837 | 40.1287 | 1.3337 | 0.65265
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.0444 | 27.6731 | 20.451 | 20.0539 | 20.0336 | 41.4583 | 1.3799 | 0.66749
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.8405 | 11.722 | 20.451 | 20.0539 | 20.0336 | 41.4583 | 0.58453 | 0.28274
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1450 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.389 | 26.3893 | 20.451 | 20.0539 | 20.0336 | 41.4583 | 1.3159 | 0.63653
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.0319 | 27.7669 | 20.4284 | 20.4661 | 19.9821 | 42.7778 | 1.3567 | 0.6491
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.8328 | 11.7714 | 20.4284 | 20.4661 | 19.9821 | 42.7778 | 0.57517 | 0.27518
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1500 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.3823 | 26.5831 | 20.4284 | 20.4661 | 19.9821 | 42.7778 | 1.2989 | 0.62142
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.0198 | 27.858 | 20.4052 | 20.8742 | 19.9291 | 44.0865 | 1.3346 | 0.63189
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.8253 | 11.8194 | 20.4052 | 20.8742 | 19.9291 | 44.0865 | 0.56622 | 0.26809
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1550 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.3758 | 26.7719 | 20.4052 | 20.8742 | 19.9291 | 44.0865 | 1.2825 | 0.60726
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | HCB | 1.4906 | 1500 | 18.0081 | 27.9465 | 20.3814 | 21.2779 | 19.8746 | 45.3842 | 1.3134 | 0.61578
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | VCB | 1.4906 | 1500 | 18.8181 | 11.866 | 20.3814 | 21.2779 | 19.8746 | 45.3842 | 0.55767 | 0.26146
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 600 | 1600 | VCBB | 1.4906 | 1500 | 19.3695 | 26.956 | 20.3814 | 21.2779 | 19.8746 | 45.3842 | 1.2669 | 0.59395
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | HCB | 1.6669 | 1500 | 19.3302 | 17.3632 |  |  | 20.9013 | 1.2709 |  | 13.6625
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.6248 | 6.8022 |  |  | 20.9013 | 1.2709 |  | 5.3524
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 50 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 20.0678 | 11.1447 |  |  | 20.9013 | 1.2709 |  | 8.7693
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | HCB | 1.6669 | 1500 | 19.0582 | 18.5865 |  |  | 20.8888 | 2.5402 |  | 7.3169
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.4605 | 7.416 |  |  | 20.8888 | 2.5402 |  | 2.9194
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 100 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.9261 | 12.9459 |  |  | 20.8888 | 2.5402 |  | 5.0964
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.9009 | 19.3439 | 13.4618 | 88.2406 | 20.875 | 3.8078 | 0.21922 | 5.0801
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.3651 | 7.8 | 13.4618 | 88.2406 | 20.875 | 3.8078 | 0.088395 | 2.0484
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 150 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.8437 | 14.1314 | 13.4618 | 88.2406 | 20.875 | 3.8078 | 0.16015 | 3.7112
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.7901 | 19.901 | 20.5488 | 23.6712 | 20.8599 | 5.0734 | 0.84073 | 3.9226
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.2977 | 8.0843 | 20.5488 | 23.6712 | 20.8599 | 5.0734 | 0.34153 | 1.5935
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 200 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.7855 | 15.0376 | 20.5488 | 23.6712 | 20.8599 | 5.0734 | 0.63527 | 2.964
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.7045 | 20.3447 | 20.7837 | 11.1177 | 20.8434 | 6.3367 | 1.8299 | 3.2106
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.2456 | 8.3119 | 20.7837 | 11.1177 | 20.8434 | 6.3367 | 0.74762 | 1.3117
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 250 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.7404 | 15.7803 | 20.7837 | 11.1177 | 20.8434 | 6.3367 | 1.4194 | 2.4903
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.6349 | 20.715 | 20.8091 | 9.0909 | 20.8255 | 7.5976 | 2.2787 | 2.7265
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.2031 | 8.5025 | 20.8091 | 9.0909 | 20.8255 | 7.5976 | 0.93527 | 1.1191
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 300 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.7037 | 16.4142 | 20.8091 | 9.0909 | 20.8255 | 7.5976 | 1.8056 | 2.1605
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.5763 | 21.0336 | 20.8077 | 8.9043 | 20.8063 | 8.8557 | 2.3622 | 2.3752
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.1673 | 8.6669 | 20.8077 | 8.9043 | 20.8063 | 8.8557 | 0.97334 | 0.97869
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 350 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.6727 | 16.97 | 20.8077 | 8.9043 | 20.8063 | 8.8557 | 1.9058 | 1.9163
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.5257 | 21.3138 | 20.7998 | 9.1492 | 20.7857 | 10.1107 | 2.3296 | 2.108
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.1363 | 8.812 | 20.7998 | 9.1492 | 20.7857 | 10.1107 | 0.96314 | 0.87155
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 400 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.6458 | 17.4665 | 20.7998 | 9.1492 | 20.7857 | 10.1107 | 1.9091 | 1.7275
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.4811 | 21.5642 | 20.7895 | 9.5203 | 20.7638 | 11.3626 | 2.2651 | 1.8978
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.1091 | 8.9419 | 20.7895 | 9.5203 | 20.7638 | 11.3626 | 0.93925 | 0.78696
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 450 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.6222 | 17.9165 | 20.7895 | 9.5203 | 20.7638 | 11.3626 | 1.8819 | 1.5768
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.4414 | 21.7908 | 20.7782 | 9.9346 | 20.7404 | 12.6109 | 2.1934 | 1.7279
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.0847 | 9.0597 | 20.7782 | 9.9346 | 20.7404 | 12.6109 | 0.91193 | 0.7184
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 500 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.6011 | 18.3289 | 20.7782 | 9.9346 | 20.7404 | 12.6109 | 1.845 | 1.4534
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.4055 | 21.998 | 20.766 | 10.365 | 20.7158 | 13.8555 | 2.1223 | 1.5877
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.0627 | 9.1675 | 20.766 | 10.365 | 20.7158 | 13.8555 | 0.88447 | 0.66165
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 550 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.582 | 18.7101 | 20.766 | 10.365 | 20.7158 | 13.8555 | 1.8051 | 1.3504
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.3728 | 22.1889 | 20.7531 | 10.8012 | 20.6897 | 15.0961 | 2.0543 | 1.4698
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.0427 | 9.2671 | 20.7531 | 10.8012 | 20.6897 | 15.0961 | 0.85798 | 0.61388
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 600 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.5646 | 19.0649 | 20.7531 | 10.8012 | 20.6897 | 15.0961 | 1.7651 | 1.2629
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.3427 | 22.3661 | 20.7396 | 11.2385 | 20.6623 | 16.3324 | 1.9901 | 1.3694
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.0242 | 9.3597 | 20.7396 | 11.2385 | 20.6623 | 16.3324 | 0.83283 | 0.57307
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 650 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.5486 | 19.3973 | 20.7396 | 11.2385 | 20.6623 | 16.3324 | 1.726 | 1.1877
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.315 | 22.5315 | 20.7256 | 11.6748 | 20.6335 | 17.5643 | 1.9299 | 1.2828
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | VCB | 1.6669 | 1500 | 19.0072 | 9.4462 | 20.7256 | 11.6748 | 20.6335 | 17.5643 | 0.80911 | 0.53781
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 700 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.5338 | 19.7102 | 20.7256 | 11.6748 | 20.6335 | 17.5643 | 1.6883 | 1.1222
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.2892 | 22.6866 | 20.7111 | 12.1088 | 20.6033 | 18.7913 | 1.8736 | 1.2073
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.9913 | 9.5275 | 20.7111 | 12.1088 | 20.6033 | 18.7913 | 0.78682 | 0.50701
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 750 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.52 | 20.006 | 20.7111 | 12.1088 | 20.6033 | 18.7913 | 1.6522 | 1.0646
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.265 | 22.8327 | 20.696 | 12.5398 | 20.5718 | 20.0134 | 1.8208 | 1.1409
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.9765 | 9.6041 | 20.696 | 12.5398 | 20.5718 | 20.0134 | 0.76589 | 0.47988
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 800 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.5072 | 20.2868 | 20.696 | 12.5398 | 20.5718 | 20.0134 | 1.6178 | 1.0137
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.2424 | 22.9709 | 20.6804 | 12.9674 | 20.5389 | 21.2302 | 1.7714 | 1.082
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.9626 | 9.6766 | 20.6804 | 12.9674 | 20.5389 | 21.2302 | 0.74623 | 0.45579
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 850 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.4951 | 20.5541 | 20.6804 | 12.9674 | 20.5389 | 21.2302 | 1.5851 | 0.96815
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.2211 | 23.102 | 20.6642 | 13.3913 | 20.5045 | 22.4414 | 1.7251 | 1.0294
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.9495 | 9.7455 | 20.6642 | 13.3913 | 20.5045 | 22.4414 | 0.72774 | 0.43426
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 900 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.4837 | 20.8093 | 20.6642 | 13.3913 | 20.5045 | 22.4414 | 1.5539 | 0.92727
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.201 | 23.2267 | 20.6475 | 13.8114 | 20.4688 | 23.647 | 1.6817 | 0.98223
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.9371 | 9.8111 | 20.6475 | 13.8114 | 20.4688 | 23.647 | 0.71036 | 0.4149
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 950 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.473 | 21.0536 | 20.6475 | 13.8114 | 20.4688 | 23.647 | 1.5244 | 0.89033
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.1819 | 23.3456 | 20.6303 | 14.2276 | 20.4317 | 24.8464 | 1.6409 | 0.9396
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.9253 | 9.8737 | 20.6303 | 14.2276 | 20.4317 | 24.8464 | 0.69398 | 0.39739
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1000 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.4627 | 21.2881 | 20.6303 | 14.2276 | 20.4317 | 24.8464 | 1.4963 | 0.85679
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.1638 | 23.4594 | 20.6126 | 14.6398 | 20.3932 | 26.0396 | 1.6024 | 0.90091
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.9142 | 9.9337 | 20.6126 | 14.6398 | 20.3932 | 26.0396 | 0.67854 | 0.38148
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1050 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.453 | 21.5135 | 20.6126 | 14.6398 | 20.3932 | 26.0396 | 1.4695 | 0.82618
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.1465 | 23.5684 | 20.5943 | 15.048 | 20.3532 | 27.2261 | 1.5662 | 0.86566
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.9035 | 9.9911 | 20.5943 | 15.048 | 20.3532 | 27.2261 | 0.66395 | 0.36697
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1100 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.4438 | 21.7307 | 20.5943 | 15.048 | 20.3532 | 27.2261 | 1.4441 | 0.79816
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.13 | 23.6731 | 20.5754 | 15.4522 | 20.3119 | 28.4059 | 1.532 | 0.83339
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.8934 | 10.0464 | 20.5754 | 15.4522 | 20.3119 | 28.4059 | 0.65016 | 0.35367
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1150 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.435 | 21.9402 | 20.5754 | 15.4522 | 20.3119 | 28.4059 | 1.4199 | 0.77238
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.1143 | 23.7738 | 20.556 | 15.8524 | 20.269 | 29.5784 | 1.4997 | 0.80375
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.8837 | 10.0996 | 20.556 | 15.8524 | 20.269 | 29.5784 | 0.6371 | 0.34145
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1200 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.4265 | 22.1427 | 20.556 | 15.8524 | 20.269 | 29.5784 | 1.3968 | 0.74861
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.0992 | 23.8707 | 20.5361 | 16.2486 | 20.2249 | 30.7437 | 1.4691 | 0.77644
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.8743 | 10.1508 | 20.5361 | 16.2486 | 20.2249 | 30.7437 | 0.62472 | 0.33018
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1250 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.4184 | 22.3387 | 20.5361 | 16.2486 | 20.2249 | 30.7437 | 1.3748 | 0.72661
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.0847 | 23.9643 | 20.5157 | 16.641 | 20.1793 | 31.9014 | 1.4401 | 0.7512
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.8654 | 10.2003 | 20.5157 | 16.641 | 20.1793 | 31.9014 | 0.61296 | 0.31974
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1300 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.4106 | 22.5286 | 20.5157 | 16.641 | 20.1793 | 31.9014 | 1.3538 | 0.7062
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.0707 | 24.0547 | 20.4946 | 17.0294 | 20.1322 | 33.051 | 1.4125 | 0.72781
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.8568 | 10.2481 | 20.4946 | 17.0294 | 20.1322 | 33.051 | 0.60179 | 0.31007
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1350 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.4032 | 22.7129 | 20.4946 | 17.0294 | 20.1322 | 33.051 | 1.3337 | 0.68721
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.0573 | 24.1422 | 20.4731 | 17.4139 | 20.0837 | 34.1925 | 1.3864 | 0.70607
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.8485 | 10.2945 | 20.4731 | 17.4139 | 20.0837 | 34.1925 | 0.59116 | 0.30107
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1400 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.3959 | 22.8919 | 20.4731 | 17.4139 | 20.0837 | 34.1925 | 1.3146 | 0.6695
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.0444 | 24.2269 | 20.451 | 17.7947 | 20.0336 | 35.3254 | 1.3615 | 0.68582
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.8405 | 10.3394 | 20.451 | 17.7947 | 20.0336 | 35.3254 | 0.58104 | 0.29269
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1450 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.389 | 23.066 | 20.451 | 17.7947 | 20.0336 | 35.3254 | 1.2962 | 0.65296
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.0319 | 24.309 | 20.4284 | 18.1716 | 19.9821 | 36.4497 | 1.3377 | 0.66692
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.8328 | 10.3829 | 20.4284 | 18.1716 | 19.9821 | 36.4497 | 0.57138 | 0.28486
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1500 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.3823 | 23.2354 | 20.4284 | 18.1716 | 19.9821 | 36.4497 | 1.2787 | 0.63747
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.0198 | 24.3887 | 20.4052 | 18.5449 | 19.9291 | 37.5648 | 1.3151 | 0.64924
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.8253 | 10.4252 | 20.4052 | 18.5449 | 19.9291 | 37.5648 | 0.56216 | 0.27753
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1550 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.3758 | 23.4005 | 20.4052 | 18.5449 | 19.9291 | 37.5648 | 1.2618 | 0.62294
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | HCB | 1.6669 | 1500 | 18.0081 | 24.4662 | 20.3814 | 18.9144 | 19.8746 | 38.6706 | 1.2935 | 0.63268
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | VCB | 1.6669 | 1500 | 18.8181 | 10.4663 | 20.3814 | 18.9144 | 19.8746 | 38.6706 | 0.55335 | 0.27065
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 650 | 1600 | VCBB | 1.6669 | 1500 | 19.3695 | 23.5614 | 20.3814 | 18.9144 | 19.8746 | 38.6706 | 1.2457 | 0.60928
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | HCB | 1.8395 | 1500 | 19.3302 | 15.353 |  |  | 20.9013 | 1.0958 |  | 14.0107
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.6248 | 6.056 |  |  | 20.9013 | 1.0958 |  | 5.5265
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 50 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 20.0678 | 9.8386 |  |  | 20.9013 | 1.0958 |  | 8.9785
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | HCB | 1.8395 | 1500 | 19.0582 | 16.4344 |  |  | 20.8888 | 2.1903 |  | 7.5033
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.4605 | 6.6024 |  |  | 20.8888 | 2.1903 |  | 3.0144
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 100 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.9261 | 11.4289 |  |  | 20.8888 | 2.1903 |  | 5.218
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.9009 | 17.1039 | 13.4618 | 75.4779 | 20.875 | 3.2833 | 0.22661 | 5.2094
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.3651 | 6.9443 | 13.4618 | 75.4779 | 20.875 | 3.2833 | 0.092004 | 2.1151
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 150 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.8437 | 12.4755 | 13.4618 | 75.4779 | 20.875 | 3.2833 | 0.16529 | 3.7997
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.7901 | 17.5963 | 20.5488 | 20.3833 | 20.8599 | 4.3745 | 0.86327 | 4.0225
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.2977 | 7.1974 | 20.5488 | 20.3833 | 20.8599 | 4.3745 | 0.3531 | 1.6453
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 200 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.7855 | 13.2755 | 20.5488 | 20.3833 | 20.8599 | 4.3745 | 0.65129 | 3.0347
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.7045 | 17.9886 | 20.7837 | 9.6214 | 20.8434 | 5.4638 | 1.8696 | 3.2923
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.2456 | 7.4 | 20.7837 | 9.6214 | 20.8434 | 5.4638 | 0.76912 | 1.3544
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 250 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.7404 | 13.9312 | 20.7837 | 9.6214 | 20.8434 | 5.4638 | 1.4479 | 2.5497
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.6349 | 18.3159 | 20.8091 | 7.8985 | 20.8255 | 6.551 | 2.3189 | 2.7959
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.2031 | 7.5697 | 20.8091 | 7.8985 | 20.8255 | 6.551 | 0.95837 | 1.1555
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 300 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.7037 | 14.4909 | 20.8091 | 7.8985 | 20.8255 | 6.551 | 1.8346 | 2.212
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.5763 | 18.5975 | 20.8077 | 7.7616 | 20.8063 | 7.6357 | 2.3961 | 2.4356
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.1673 | 7.7161 | 20.8077 | 7.7616 | 20.8063 | 7.6357 | 0.99414 | 1.0105
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 350 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.6727 | 14.9815 | 20.8077 | 7.7616 | 20.8063 | 7.6357 | 1.9302 | 1.962
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.5257 | 18.8452 | 20.7998 | 7.9971 | 20.7857 | 8.7179 | 2.3565 | 2.1617
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.1363 | 7.8452 | 20.7998 | 7.9971 | 20.7857 | 8.7179 | 0.98101 | 0.89989
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 400 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.6458 | 15.4199 | 20.7998 | 7.9971 | 20.7857 | 8.7179 | 1.9282 | 1.7688
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.4811 | 19.0665 | 20.7895 | 8.3413 | 20.7638 | 9.7973 | 2.2858 | 1.9461
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.1091 | 7.9609 | 20.7895 | 8.3413 | 20.7638 | 9.7973 | 0.95439 | 0.81255
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 450 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.6222 | 15.8172 | 20.7895 | 8.3413 | 20.7638 | 9.7973 | 1.8962 | 1.6144
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.4414 | 19.2668 | 20.7782 | 8.7226 | 20.7404 | 10.8737 | 2.2088 | 1.7719
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.0847 | 8.0657 | 20.7782 | 8.7226 | 20.7404 | 10.8737 | 0.92469 | 0.74177
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 500 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.6011 | 16.1812 | 20.7782 | 8.7226 | 20.7404 | 10.8737 | 1.8551 | 1.4881
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.4055 | 19.4499 | 20.766 | 9.1176 | 20.7158 | 11.9468 | 2.1332 | 1.628
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.0627 | 8.1618 | 20.766 | 9.1176 | 20.7158 | 11.9468 | 0.89517 | 0.68318
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 550 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.582 | 16.5178 | 20.766 | 9.1176 | 20.7158 | 11.9468 | 1.8116 | 1.3826
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.3728 | 19.6187 | 20.7531 | 9.5173 | 20.6897 | 13.0165 | 2.0614 | 1.5072
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.0427 | 8.2504 | 20.7531 | 9.5173 | 20.6897 | 13.0165 | 0.86689 | 0.63384
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 600 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.5646 | 16.8311 | 20.7531 | 9.5173 | 20.6897 | 13.0165 | 1.7685 | 1.2931
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.3427 | 19.7753 | 20.7396 | 9.9178 | 20.6623 | 14.0826 | 1.9939 | 1.4042
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.0242 | 8.3328 | 20.7396 | 9.9178 | 20.6623 | 14.0826 | 0.84019 | 0.59171
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 650 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.5486 | 17.1245 | 20.7396 | 9.9178 | 20.6623 | 14.0826 | 1.7266 | 1.216
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.315 | 19.9215 | 20.7256 | 10.3172 | 20.6335 | 15.1447 | 1.9309 | 1.3154
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | VCB | 1.8395 | 1500 | 19.0072 | 8.4099 | 20.7256 | 10.3172 | 20.6335 | 15.1447 | 0.81513 | 0.5553
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 700 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.5338 | 17.4008 | 20.7256 | 10.3172 | 20.6335 | 15.1447 | 1.6866 | 1.149
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.2892 | 20.0586 | 20.7111 | 10.7146 | 20.6033 | 16.2027 | 1.8721 | 1.238
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.9913 | 8.4822 | 20.7111 | 10.7146 | 20.6033 | 16.2027 | 0.79165 | 0.5235
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 750 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.52 | 17.6619 | 20.7111 | 10.7146 | 20.6033 | 16.2027 | 1.6484 | 1.0901
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.265 | 20.1878 | 20.696 | 11.1092 | 20.5718 | 17.2564 | 1.8172 | 1.1699
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.9765 | 8.5504 | 20.696 | 11.1092 | 20.5718 | 17.2564 | 0.76967 | 0.49549
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 800 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.5072 | 17.9098 | 20.696 | 11.1092 | 20.5718 | 17.2564 | 1.6122 | 1.0379
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.2424 | 20.3099 | 20.6804 | 11.5008 | 20.5389 | 18.3056 | 1.766 | 1.1095
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.9626 | 8.615 | 20.6804 | 11.5008 | 20.5389 | 18.3056 | 0.74908 | 0.47062
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 850 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.4951 | 18.1458 | 20.6804 | 11.5008 | 20.5389 | 18.3056 | 1.5778 | 0.99127
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.2211 | 20.4258 | 20.6642 | 11.8892 | 20.5045 | 19.35 | 1.718 | 1.0556
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.9495 | 8.6763 | 20.6642 | 11.8892 | 20.5045 | 19.35 | 0.72977 | 0.44839
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 900 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.4837 | 18.3711 | 20.6642 | 11.8892 | 20.5045 | 19.35 | 1.5452 | 0.94941
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.201 | 20.536 | 20.6475 | 12.2741 | 20.4688 | 20.3895 | 1.6731 | 1.0072
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.9371 | 8.7347 | 20.6475 | 12.2741 | 20.4688 | 20.3895 | 0.71164 | 0.42839
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 950 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.473 | 18.5868 | 20.6475 | 12.2741 | 20.4688 | 20.3895 | 1.5143 | 0.91159
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.1819 | 20.6412 | 20.6303 | 12.6555 | 20.4317 | 21.4237 | 1.631 | 0.96347
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.9253 | 8.7905 | 20.6303 | 12.6555 | 20.4317 | 21.4237 | 0.6946 | 0.41032
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1000 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.4627 | 18.7938 | 20.6303 | 12.6555 | 20.4317 | 21.4237 | 1.485 | 0.87724
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.1638 | 20.7417 | 20.6126 | 13.0335 | 20.3932 | 22.4525 | 1.5914 | 0.9238
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.9142 | 8.8438 | 20.6126 | 13.0335 | 20.3932 | 22.4525 | 0.67855 | 0.39389
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1050 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.453 | 18.9928 | 20.6126 | 13.0335 | 20.3932 | 22.4525 | 1.4572 | 0.84591
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.1465 | 20.8381 | 20.5943 | 13.4079 | 20.3532 | 23.4756 | 1.5542 | 0.88765
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.9035 | 8.895 | 20.5943 | 13.4079 | 20.3532 | 23.4756 | 0.66342 | 0.37891
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1100 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.4438 | 19.1845 | 20.5943 | 13.4079 | 20.3532 | 23.4756 | 1.4308 | 0.81721
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.13 | 20.9306 | 20.5754 | 13.7787 | 20.3119 | 24.4928 | 1.5191 | 0.85456
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.8934 | 8.9442 | 20.5754 | 13.7787 | 20.3119 | 24.4928 | 0.64913 | 0.36518
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1150 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.435 | 19.3695 | 20.5754 | 13.7787 | 20.3119 | 24.4928 | 1.4058 | 0.79082
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.1143 | 21.0196 | 20.556 | 14.146 | 20.269 | 25.5038 | 1.4859 | 0.82417
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.8837 | 8.9915 | 20.556 | 14.146 | 20.269 | 25.5038 | 0.63562 | 0.35256
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1200 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.4265 | 19.5483 | 20.556 | 14.146 | 20.269 | 25.5038 | 1.3819 | 0.76649
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.0992 | 21.1053 | 20.5361 | 14.5098 | 20.2249 | 26.5086 | 1.4546 | 0.79617
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.8743 | 9.0372 | 20.5361 | 14.5098 | 20.2249 | 26.5086 | 0.62283 | 0.34091
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1250 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.4184 | 19.7214 | 20.5361 | 14.5098 | 20.2249 | 26.5086 | 1.3592 | 0.74396
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.0847 | 21.188 | 20.5157 | 14.8702 | 20.1793 | 27.5068 | 1.4249 | 0.77028
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.8654 | 9.0812 | 20.5157 | 14.8702 | 20.1793 | 27.5068 | 0.6107 | 0.33014
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1300 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.4106 | 19.8891 | 20.5157 | 14.8702 | 20.1793 | 27.5068 | 1.3375 | 0.72306
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.0707 | 21.2679 | 20.4946 | 15.227 | 20.1322 | 28.4981 | 1.3967 | 0.74629
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.8568 | 9.1238 | 20.4946 | 15.227 | 20.1322 | 28.4981 | 0.59919 | 0.32016
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1350 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.4032 | 20.0518 | 20.4946 | 15.227 | 20.1322 | 28.4981 | 1.3169 | 0.70362
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.0573 | 21.3452 | 20.4731 | 15.5804 | 20.0837 | 29.4823 | 1.37 | 0.724
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.8485 | 9.1651 | 20.4731 | 15.5804 | 20.0837 | 29.4823 | 0.58824 | 0.31087
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1400 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.3959 | 20.2098 | 20.4731 | 15.5804 | 20.0837 | 29.4823 | 1.2971 | 0.68549
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.0444 | 21.4201 | 20.451 | 15.9306 | 20.0336 | 30.4592 | 1.3446 | 0.70324
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.8405 | 9.205 | 20.451 | 15.9306 | 20.0336 | 30.4592 | 0.57782 | 0.30221
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1450 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.389 | 20.3635 | 20.451 | 15.9306 | 20.0336 | 30.4592 | 1.2783 | 0.66855
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.0319 | 21.4927 | 20.4284 | 16.2773 | 19.9821 | 31.4286 | 1.3204 | 0.68386
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.8328 | 9.2438 | 20.4284 | 16.2773 | 19.9821 | 31.4286 | 0.5679 | 0.29412
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1500 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.3823 | 20.5131 | 20.4284 | 16.2773 | 19.9821 | 31.4286 | 1.2602 | 0.65269
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.0198 | 21.5632 | 20.4052 | 16.6207 | 19.9291 | 32.3901 | 1.2974 | 0.66573
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.8253 | 9.2814 | 20.4052 | 16.6207 | 19.9291 | 32.3901 | 0.55843 | 0.28655
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1550 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.3758 | 20.6588 | 20.4052 | 16.6207 | 19.9291 | 32.3901 | 1.243 | 0.63781
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | HCB | 1.8395 | 1500 | 18.0081 | 21.6316 | 20.3814 | 16.9608 | 19.8746 | 33.3435 | 1.2754 | 0.64875
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | VCB | 1.8395 | 1500 | 18.8181 | 9.318 | 20.3814 | 16.9608 | 19.8746 | 33.3435 | 0.54939 | 0.27946
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 700 | 1600 | VCBB | 1.8395 | 1500 | 19.3695 | 20.8008 | 20.3814 | 16.9608 | 19.8746 | 33.3435 | 1.2264 | 0.62383
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | HCB | 2.0072 | 1500 | 19.3302 | 13.6913 |  |  | 20.9013 | 0.95457 |  | 14.343
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.6248 | 5.435 |  |  | 20.9013 | 0.95457 |  | 5.6937
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 50 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 20.0678 | 8.7607 |  |  | 20.9013 | 0.95457 |  | 9.1777
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | HCB | 2.0072 | 1500 | 19.0582 | 14.6555 |  |  | 20.8888 | 1.908 |  | 7.6811
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.4605 | 5.9254 |  |  | 20.8888 | 1.908 |  | 3.1056
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 100 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.9261 | 10.1768 |  |  | 20.8888 | 1.908 |  | 5.3338
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.9009 | 15.2524 | 13.4618 | 65.2611 | 20.875 | 2.8601 | 0.23371 | 5.3328
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.3651 | 6.2322 | 13.4618 | 65.2611 | 20.875 | 2.8601 | 0.095497 | 2.179
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 150 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.8437 | 11.1087 | 13.4618 | 65.2611 | 20.875 | 2.8601 | 0.17022 | 3.884
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.7901 | 15.6914 | 20.5488 | 17.7342 | 20.8599 | 3.8107 | 0.88481 | 4.1177
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.2977 | 6.4594 | 20.5488 | 17.7342 | 20.8599 | 3.8107 | 0.36423 | 1.6951
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 200 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.7855 | 11.8212 | 20.5488 | 17.7342 | 20.8599 | 3.8107 | 0.66657 | 3.1021
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.7045 | 16.041 | 20.7837 | 8.4099 | 20.8434 | 4.7596 | 1.9074 | 3.3703
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.2456 | 6.6412 | 20.7837 | 8.4099 | 20.8434 | 4.7596 | 0.78969 | 1.3953
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 250 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.7404 | 12.4051 | 20.7837 | 8.4099 | 20.8434 | 4.7596 | 1.4751 | 2.6063
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.6349 | 16.3328 | 20.8091 | 6.9294 | 20.8255 | 5.7066 | 2.357 | 2.8621
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.2031 | 6.7935 | 20.8091 | 6.9294 | 20.8255 | 5.7066 | 0.98039 | 1.1905
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 300 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.7037 | 12.9034 | 20.8091 | 6.9294 | 20.8255 | 5.7066 | 1.8621 | 2.2611
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.5763 | 16.5839 | 20.8077 | 6.8299 | 20.8063 | 6.6516 | 2.4281 | 2.4932
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.1673 | 6.9249 | 20.8077 | 6.8299 | 20.8063 | 6.6516 | 1.0139 | 1.0411
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 350 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.6727 | 13.3403 | 20.8077 | 6.8299 | 20.8063 | 6.6516 | 1.9532 | 2.0056
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.5257 | 16.8047 | 20.7998 | 7.0553 | 20.7857 | 7.5943 | 2.3819 | 2.2128
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.1363 | 7.0408 | 20.7998 | 7.0553 | 20.7857 | 7.5943 | 0.99794 | 0.92711
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 400 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.6458 | 13.7307 | 20.7998 | 7.0553 | 20.7857 | 7.5943 | 1.9462 | 1.808
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.4811 | 17.002 | 20.7895 | 7.3754 | 20.7638 | 8.5346 | 2.3052 | 1.9921
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.1091 | 7.1446 | 20.7895 | 7.3754 | 20.7638 | 8.5346 | 0.96871 | 0.83713
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 450 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.6222 | 14.0845 | 20.7895 | 7.3754 | 20.7638 | 8.5346 | 1.9097 | 1.6503
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.4414 | 17.1806 | 20.7782 | 7.7276 | 20.7404 | 9.4722 | 2.2233 | 1.8138
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.0847 | 7.2387 | 20.7782 | 7.7276 | 20.7404 | 9.4722 | 0.93673 | 0.7642
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 500 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.6011 | 14.4087 | 20.7782 | 7.7276 | 20.7404 | 9.4722 | 1.8646 | 1.5212
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.4055 | 17.3438 | 20.766 | 8.0916 | 20.7158 | 10.407 | 2.1434 | 1.6666
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.0627 | 7.3249 | 20.766 | 8.0916 | 20.7158 | 10.407 | 0.90524 | 0.70384
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 550 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.582 | 14.7083 | 20.766 | 8.0916 | 20.7158 | 10.407 | 1.8177 | 1.4133
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.3728 | 17.4943 | 20.7531 | 8.4596 | 20.6897 | 11.3388 | 2.068 | 1.5429
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.0427 | 7.4044 | 20.7531 | 8.4596 | 20.6897 | 11.3388 | 0.87527 | 0.65302
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 600 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.5646 | 14.9873 | 20.7531 | 8.4596 | 20.6897 | 11.3388 | 1.7716 | 1.3218
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.3427 | 17.6339 | 20.7396 | 8.8281 | 20.6623 | 12.2675 | 1.9975 | 1.4375
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.0242 | 7.4784 | 20.7396 | 8.8281 | 20.6623 | 12.2675 | 0.84711 | 0.60961
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 650 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.5486 | 15.2487 | 20.7396 | 8.8281 | 20.6623 | 12.2675 | 1.7273 | 1.243
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.315 | 17.7642 | 20.7256 | 9.1957 | 20.6335 | 13.1927 | 1.9318 | 1.3465
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | VCB | 2.0072 | 1500 | 19.0072 | 7.5475 | 20.7256 | 9.1957 | 20.6335 | 13.1927 | 0.82077 | 0.5721
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 700 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.5338 | 15.4946 | 20.7256 | 9.1957 | 20.6335 | 13.1927 | 1.685 | 1.1745
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.2892 | 17.8865 | 20.7111 | 9.5613 | 20.6033 | 14.1144 | 1.8707 | 1.2673
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.9913 | 7.6124 | 20.7111 | 9.5613 | 20.6033 | 14.1144 | 0.79617 | 0.53934
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 750 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.52 | 15.7272 | 20.7111 | 9.5613 | 20.6033 | 14.1144 | 1.6449 | 1.1143
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.265 | 18.0016 | 20.696 | 9.9245 | 20.5718 | 15.0323 | 1.8139 | 1.1975
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.9765 | 7.6737 | 20.696 | 9.9245 | 20.5718 | 15.0323 | 0.7732 | 0.51048
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 800 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.5072 | 15.9479 | 20.696 | 9.9245 | 20.5718 | 15.0323 | 1.6069 | 1.0609
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.2424 | 18.1105 | 20.6804 | 10.285 | 20.5389 | 15.9462 | 1.7609 | 1.1357
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.9626 | 7.7316 | 20.6804 | 10.285 | 20.5389 | 15.9462 | 0.75174 | 0.48485
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 850 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.4951 | 16.1581 | 20.6804 | 10.285 | 20.5389 | 15.9462 | 1.571 | 1.0133
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.2211 | 18.2138 | 20.6642 | 10.6425 | 20.5045 | 16.856 | 1.7114 | 1.0805
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.9495 | 7.7866 | 20.6642 | 10.6425 | 20.5045 | 16.856 | 0.73165 | 0.46195
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 900 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.4837 | 16.3587 | 20.6642 | 10.6425 | 20.5045 | 16.856 | 1.5371 | 0.9705
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.201 | 18.312 | 20.6475 | 10.9971 | 20.4688 | 17.7615 | 1.6652 | 1.031
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.9371 | 7.8391 | 20.6475 | 10.9971 | 20.4688 | 17.7615 | 0.71283 | 0.44135
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 950 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.473 | 16.5508 | 20.6475 | 10.9971 | 20.4688 | 17.7615 | 1.505 | 0.93184
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.1819 | 18.4058 | 20.6303 | 11.3485 | 20.4317 | 18.6624 | 1.6219 | 0.98625
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.9253 | 7.8891 | 20.6303 | 11.3485 | 20.4317 | 18.6624 | 0.69517 | 0.42273
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1000 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.4627 | 16.7351 | 20.6303 | 11.3485 | 20.4317 | 18.6624 | 1.4747 | 0.89673
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.1638 | 18.4954 | 20.6126 | 11.6968 | 20.3932 | 19.5587 | 1.5812 | 0.94564
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.9142 | 7.937 | 20.6126 | 11.6968 | 20.3932 | 19.5587 | 0.67856 | 0.4058
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1050 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.453 | 16.9124 | 20.6126 | 11.6968 | 20.3932 | 19.5587 | 1.4459 | 0.8647
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.1465 | 18.5813 | 20.5943 | 12.042 | 20.3532 | 20.4498 | 1.543 | 0.90863
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.9035 | 7.9829 | 20.5943 | 12.042 | 20.3532 | 20.4498 | 0.66292 | 0.39037
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1100 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.4438 | 17.0831 | 20.5943 | 12.042 | 20.3532 | 20.4498 | 1.4186 | 0.83537
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.13 | 18.6638 | 20.5754 | 12.384 | 20.3119 | 21.336 | 1.5071 | 0.87476
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.8934 | 8.0271 | 20.5754 | 12.384 | 20.3119 | 21.336 | 0.64818 | 0.37622
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1150 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.435 | 17.2478 | 20.5754 | 12.384 | 20.3119 | 21.336 | 1.3928 | 0.80839
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.1143 | 18.7431 | 20.556 | 12.7229 | 20.269 | 22.2167 | 1.4732 | 0.84365
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.8837 | 8.0695 | 20.556 | 12.7229 | 20.269 | 22.2167 | 0.63425 | 0.36322
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1200 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.4265 | 17.407 | 20.556 | 12.7229 | 20.269 | 22.2167 | 1.3682 | 0.78351
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.0992 | 18.8195 | 20.5361 | 13.0586 | 20.2249 | 23.0919 | 1.4412 | 0.81498
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.8743 | 8.1105 | 20.5361 | 13.0586 | 20.2249 | 23.0919 | 0.62108 | 0.35123
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1250 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.4184 | 17.5611 | 20.5361 | 13.0586 | 20.2249 | 23.0919 | 1.3448 | 0.76049
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.0847 | 18.8933 | 20.5157 | 13.3914 | 20.1793 | 23.9615 | 1.4109 | 0.78848
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.8654 | 8.15 | 20.5157 | 13.3914 | 20.1793 | 23.9615 | 0.6086 | 0.34013
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1300 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.4106 | 17.7105 | 20.5157 | 13.3914 | 20.1793 | 23.9615 | 1.3225 | 0.73912
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.0707 | 18.9645 | 20.4946 | 13.7209 | 20.1322 | 24.825 | 1.3822 | 0.76393
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.8568 | 8.1883 | 20.4946 | 13.7209 | 20.1322 | 24.825 | 0.59677 | 0.32984
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1350 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.4032 | 17.8553 | 20.4946 | 13.7209 | 20.1322 | 24.825 | 1.3013 | 0.71925
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.0573 | 19.0334 | 20.4731 | 14.0475 | 20.0837 | 25.6824 | 1.3549 | 0.74111
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.8485 | 8.2253 | 20.4731 | 14.0475 | 20.0837 | 25.6824 | 0.58553 | 0.32027
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1400 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.3959 | 17.9961 | 20.4731 | 14.0475 | 20.0837 | 25.6824 | 1.2811 | 0.70072
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.0444 | 19.1002 | 20.451 | 14.3711 | 20.0336 | 26.5333 | 1.3291 | 0.71986
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.8405 | 8.2611 | 20.451 | 14.3711 | 20.0336 | 26.5333 | 0.57485 | 0.31135
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1450 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.389 | 18.1329 | 20.451 | 14.3711 | 20.0336 | 26.5333 | 1.2618 | 0.6834
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.0319 | 19.1649 | 20.4284 | 14.6916 | 19.9821 | 27.3778 | 1.3045 | 0.70002
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.8328 | 8.2959 | 20.4284 | 14.6916 | 19.9821 | 27.3778 | 0.56467 | 0.30302
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1500 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.3823 | 18.2661 | 20.4284 | 14.6916 | 19.9821 | 27.3778 | 1.2433 | 0.66719
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.0198 | 19.2277 | 20.4052 | 15.0092 | 19.9291 | 28.2154 | 1.2811 | 0.68146
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.8253 | 8.3297 | 20.4052 | 15.0092 | 19.9291 | 28.2154 | 0.55497 | 0.29522
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1550 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.3758 | 18.3959 | 20.4052 | 15.0092 | 19.9291 | 28.2154 | 1.2256 | 0.65198
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | HCB | 2.0072 | 1500 | 18.0081 | 19.2887 | 20.3814 | 15.3239 | 19.8746 | 29.0459 | 1.2587 | 0.66408
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | VCB | 2.0072 | 1500 | 18.8181 | 8.3626 | 20.3814 | 15.3239 | 19.8746 | 29.0459 | 0.54572 | 0.28791
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 750 | 1600 | VCBB | 2.0072 | 1500 | 19.3695 | 18.5224 | 20.3814 | 15.3239 | 19.8746 | 29.0459 | 1.2087 | 0.63769
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | HCB | 2.169 | 1500 | 19.3302 | 12.3001 |  |  | 20.9013 | 0.83897 |  | 14.661
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.6248 | 4.9119 |  |  | 20.9013 | 0.83897 |  | 5.8546
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 50 | VCBB | 2.169 | 1500 | 20.0678 | 7.8595 |  |  | 20.9013 | 0.83897 |  | 9.368
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | HCB | 2.169 | 1500 | 19.0582 | 13.1661 |  |  | 20.8888 | 1.6769 |  | 7.8512
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.4605 | 5.3551 |  |  | 20.8888 | 1.6769 |  | 3.1934
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 100 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.9261 | 9.13 |  |  | 20.8888 | 1.6769 |  | 5.4444
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.9009 | 13.7022 | 13.4618 | 56.9596 | 20.875 | 2.5138 | 0.24056 | 5.4509
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.3651 | 5.6324 | 13.4618 | 56.9596 | 20.875 | 2.5138 | 0.098884 | 2.2406
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 150 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.8437 | 9.9661 | 13.4618 | 56.9596 | 20.875 | 2.5138 | 0.17497 | 3.9646
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.7901 | 14.0965 | 20.5488 | 15.5687 | 20.8599 | 3.3492 | 0.90544 | 4.2089
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.2977 | 5.8377 | 20.5488 | 15.5687 | 20.8599 | 3.3492 | 0.37496 | 1.743
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 200 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.7855 | 10.6053 | 20.5488 | 15.5687 | 20.8599 | 3.3492 | 0.68119 | 3.1665
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.7045 | 14.4106 | 20.7837 | 7.4151 | 20.8434 | 4.1832 | 1.9434 | 3.4448
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.2456 | 6.002 | 20.7837 | 7.4151 | 20.8434 | 4.1832 | 0.80943 | 1.4348
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 250 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.7404 | 11.1292 | 20.7837 | 7.4151 | 20.8434 | 4.1832 | 1.5009 | 2.6604
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.6349 | 14.6727 | 20.8091 | 6.1308 | 20.8255 | 5.0156 | 2.3933 | 2.9254
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.2031 | 6.1396 | 20.8091 | 6.1308 | 20.8255 | 5.0156 | 1.0014 | 1.2241
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 300 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.7037 | 11.5763 | 20.8091 | 6.1308 | 20.8255 | 5.0156 | 1.8882 | 2.3081
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.5763 | 14.8982 | 20.8077 | 6.06 | 20.8063 | 5.8461 | 2.4585 | 2.5484
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.1673 | 6.2584 | 20.8077 | 6.06 | 20.8063 | 5.8461 | 1.0327 | 1.0705
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 350 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.6727 | 11.9682 | 20.8077 | 6.06 | 20.8063 | 5.8461 | 1.975 | 2.0472
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.5257 | 15.0965 | 20.7998 | 6.275 | 20.7857 | 6.6747 | 2.4058 | 2.2618
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.1363 | 6.3631 | 20.7998 | 6.275 | 20.7857 | 6.6747 | 1.014 | 0.95332
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 400 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.6458 | 12.3185 | 20.7998 | 6.275 | 20.7857 | 6.6747 | 1.9631 | 1.8456
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.4811 | 15.2737 | 20.7895 | 6.5733 | 20.7638 | 7.5011 | 2.3236 | 2.0362
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.1091 | 6.4569 | 20.7895 | 6.5733 | 20.7638 | 7.5011 | 0.98229 | 0.8608
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 450 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.6222 | 12.6359 | 20.7895 | 6.5733 | 20.7638 | 7.5011 | 1.9223 | 1.6845
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.4414 | 15.4341 | 20.7782 | 6.8999 | 20.7404 | 8.3252 | 2.2369 | 1.8539
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.0847 | 6.542 | 20.7782 | 6.8999 | 20.7404 | 8.3252 | 0.94813 | 0.7858
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 500 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.6011 | 12.9268 | 20.7782 | 6.8999 | 20.7404 | 8.3252 | 1.8735 | 1.5527
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.4055 | 15.5807 | 20.766 | 7.2366 | 20.7158 | 9.1468 | 2.153 | 1.7034
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.0627 | 6.6199 | 20.766 | 7.2366 | 20.7158 | 9.1468 | 0.91477 | 0.72374
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 550 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.582 | 13.1956 | 20.766 | 7.2366 | 20.7158 | 9.1468 | 1.8234 | 1.4426
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.3728 | 15.7158 | 20.7531 | 7.5768 | 20.6897 | 9.9658 | 2.0742 | 1.577
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.0427 | 6.6918 | 20.7531 | 7.5768 | 20.6897 | 9.9658 | 0.88319 | 0.67148
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 600 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.5646 | 13.4459 | 20.7531 | 7.5768 | 20.6897 | 9.9658 | 1.7746 | 1.3492
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.3427 | 15.8412 | 20.7396 | 7.9175 | 20.6623 | 10.782 | 2.0008 | 1.4692
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.0242 | 6.7586 | 20.7396 | 7.9175 | 20.6623 | 10.782 | 0.85363 | 0.62684
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 650 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.5486 | 13.6804 | 20.7396 | 7.9175 | 20.6623 | 10.782 | 1.7279 | 1.2688
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.315 | 15.9582 | 20.7256 | 8.2572 | 20.6335 | 11.5952 | 1.9327 | 1.3763
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | VCB | 2.169 | 1500 | 19.0072 | 6.8211 | 20.7256 | 8.2572 | 20.6335 | 11.5952 | 0.82608 | 0.58827
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 700 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.5338 | 13.9011 | 20.7256 | 8.2572 | 20.6335 | 11.5952 | 1.6835 | 1.1989
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.2892 | 16.068 | 20.7111 | 8.5951 | 20.6033 | 12.4052 | 1.8694 | 1.2953
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.9913 | 6.8797 | 20.7111 | 8.5951 | 20.6033 | 12.4052 | 0.80042 | 0.55458
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 750 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.52 | 14.1097 | 20.7111 | 8.5951 | 20.6033 | 12.4052 | 1.6416 | 1.1374
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.265 | 16.1714 | 20.696 | 8.9309 | 20.5718 | 13.212 | 1.8107 | 1.224
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.9765 | 6.9351 | 20.696 | 8.9309 | 20.5718 | 13.212 | 0.77652 | 0.52491
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 800 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.5072 | 14.3078 | 20.696 | 8.9309 | 20.5718 | 13.212 | 1.602 | 1.0829
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.2424 | 16.2692 | 20.6804 | 9.2642 | 20.5389 | 14.0153 | 1.7561 | 1.1608
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.9626 | 6.9874 | 20.6804 | 9.2642 | 20.5389 | 14.0153 | 0.75424 | 0.49856
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 850 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.4951 | 14.4963 | 20.6804 | 9.2642 | 20.5389 | 14.0153 | 1.5648 | 1.0343
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.2211 | 16.362 | 20.6642 | 9.595 | 20.5045 | 14.8149 | 1.7053 | 1.1044
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.9495 | 7.0372 | 20.6642 | 9.595 | 20.5045 | 14.8149 | 0.73342 | 0.47501
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 900 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.4837 | 14.6763 | 20.6642 | 9.595 | 20.5045 | 14.8149 | 1.5296 | 0.99065
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.201 | 16.4502 | 20.6475 | 9.923 | 20.4688 | 15.6107 | 1.6578 | 1.0538
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.9371 | 7.0845 | 20.6475 | 9.923 | 20.4688 | 15.6107 | 0.71395 | 0.45383
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 950 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.473 | 14.8487 | 20.6475 | 9.923 | 20.4688 | 15.6107 | 1.4964 | 0.95119
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.1819 | 16.5344 | 20.6303 | 10.2483 | 20.4317 | 16.4025 | 1.6134 | 1.008
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.9253 | 7.1298 | 20.6303 | 10.2483 | 20.4317 | 16.4025 | 0.6957 | 0.43468
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1000 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.4627 | 15.014 | 20.6303 | 10.2483 | 20.4317 | 16.4025 | 1.465 | 0.91535
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.1638 | 16.6149 | 20.6126 | 10.5709 | 20.3932 | 17.1902 | 1.5718 | 0.96653
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.9142 | 7.1731 | 20.6126 | 10.5709 | 20.3932 | 17.1902 | 0.67857 | 0.41728
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1050 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.453 | 15.173 | 20.6126 | 10.5709 | 20.3932 | 17.1902 | 1.4354 | 0.88266
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.1465 | 16.6921 | 20.5943 | 10.8905 | 20.3532 | 17.9735 | 1.5327 | 0.92871
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.9035 | 7.2146 | 20.5943 | 10.8905 | 20.3532 | 17.9735 | 0.66246 | 0.4014
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1100 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.4438 | 15.3262 | 20.5943 | 10.8905 | 20.3532 | 17.9735 | 1.4073 | 0.85271
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.13 | 16.7661 | 20.5754 | 11.2074 | 20.3119 | 18.7523 | 1.496 | 0.89408
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.8934 | 7.2545 | 20.5754 | 11.2074 | 20.3119 | 18.7523 | 0.64729 | 0.38686
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1150 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.435 | 15.474 | 20.5754 | 11.2074 | 20.3119 | 18.7523 | 1.3807 | 0.82518
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.1143 | 16.8374 | 20.556 | 11.5215 | 20.269 | 19.5264 | 1.4614 | 0.86229
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.8837 | 7.2929 | 20.556 | 11.5215 | 20.269 | 19.5264 | 0.63298 | 0.37349
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1200 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.4265 | 15.6168 | 20.556 | 11.5215 | 20.269 | 19.5264 | 1.3554 | 0.79978
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.0992 | 16.906 | 20.5361 | 11.8328 | 20.2249 | 20.2956 | 1.4287 | 0.83299
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.8743 | 7.3299 | 20.5361 | 11.8328 | 20.2249 | 20.2956 | 0.61945 | 0.36115
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1250 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.4184 | 15.7551 | 20.5361 | 11.8328 | 20.2249 | 20.2956 | 1.3315 | 0.77628
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.0847 | 16.9722 | 20.5157 | 12.1414 | 20.1793 | 21.0599 | 1.3979 | 0.8059
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.8654 | 7.3656 | 20.5157 | 12.1414 | 20.1793 | 21.0599 | 0.60665 | 0.34975
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1300 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.4106 | 15.8891 | 20.5157 | 12.1414 | 20.1793 | 21.0599 | 1.3087 | 0.75447
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.0707 | 17.0362 | 20.4946 | 12.4472 | 20.1322 | 21.8188 | 1.3687 | 0.7808
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.8568 | 7.4002 | 20.4946 | 12.4472 | 20.1322 | 21.8188 | 0.59452 | 0.33916
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1350 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.4032 | 16.0191 | 20.4946 | 12.4472 | 20.1322 | 21.8188 | 1.287 | 0.73418
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.0573 | 17.0981 | 20.4731 | 12.7503 | 20.0837 | 22.5724 | 1.341 | 0.75748
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.8485 | 7.4336 | 20.4731 | 12.7503 | 20.0837 | 22.5724 | 0.58301 | 0.32932
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1400 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.3959 | 16.1453 | 20.4731 | 12.7503 | 20.0837 | 22.5724 | 1.2663 | 0.71527
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.0444 | 17.1581 | 20.451 | 13.0507 | 20.0336 | 23.3203 | 1.3147 | 0.73576
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.8405 | 7.466 | 20.451 | 13.0507 | 20.0336 | 23.3203 | 0.57208 | 0.32015
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1450 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.389 | 16.2681 | 20.451 | 13.0507 | 20.0336 | 23.3203 | 1.2465 | 0.69759
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.0319 | 17.2162 | 20.4284 | 13.3484 | 19.9821 | 24.0625 | 1.2898 | 0.71548
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.8328 | 7.4975 | 20.4284 | 13.3484 | 19.9821 | 24.0625 | 0.56167 | 0.31158
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1500 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.3823 | 16.3876 | 20.4284 | 13.3484 | 19.9821 | 24.0625 | 1.2277 | 0.68104
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.0198 | 17.2726 | 20.4052 | 13.6435 | 19.9291 | 24.7987 | 1.266 | 0.69651
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.8253 | 7.528 | 20.4052 | 13.6435 | 19.9291 | 24.7987 | 0.55176 | 0.30356
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1550 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.3758 | 16.504 | 20.4052 | 13.6435 | 19.9291 | 24.7987 | 1.2097 | 0.66552
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | HCB | 2.169 | 1500 | 18.0081 | 17.3274 | 20.3814 | 13.936 | 19.8746 | 25.5286 | 1.2434 | 0.67874
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | VCB | 2.169 | 1500 | 18.8181 | 7.5577 | 20.3814 | 13.936 | 19.8746 | 25.5286 | 0.54232 | 0.29605
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 800 | 1600 | VCBB | 2.169 | 1500 | 19.3695 | 16.6175 | 20.3814 | 13.936 | 19.8746 | 25.5286 | 1.1924 | 0.65094
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | HCB | 2.3243 | 1500 | 19.3302 | 11.1224 |  |  | 20.9013 | 0.74317 |  | 14.9661
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.6248 | 4.4664 |  |  | 20.9013 | 0.74317 |  | 6.0099
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 50 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 20.0678 | 7.0976 |  |  | 20.9013 | 0.74317 |  | 9.5504
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | HCB | 2.3243 | 1500 | 19.0582 | 11.9053 |  |  | 20.8888 | 1.4855 |  | 8.0145
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.4605 | 4.8695 |  |  | 20.8888 | 1.4855 |  | 3.2781
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 100 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.9261 | 8.245 |  |  | 20.8888 | 1.4855 |  | 5.5505
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.9009 | 12.3899 | 13.4618 | 50.126 | 20.875 | 2.2267 | 0.24718 | 5.5642
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.3651 | 5.1216 | 13.4618 | 50.126 | 20.875 | 2.2267 | 0.10217 | 2.3001
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 150 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.8437 | 9.0001 | 13.4618 | 50.126 | 20.875 | 2.2267 | 0.17955 | 4.0419
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.7901 | 12.7464 | 20.5488 | 13.776 | 20.8599 | 2.9668 | 0.92526 | 4.2963
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.2977 | 5.3083 | 20.5488 | 13.776 | 20.8599 | 2.9668 | 0.38533 | 1.7892
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 200 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.7855 | 9.5774 | 20.5488 | 13.776 | 20.8599 | 2.9668 | 0.69522 | 3.2282
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.7045 | 13.0303 | 20.7837 | 6.5881 | 20.8434 | 3.7056 | 1.9779 | 3.5164
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.2456 | 5.4577 | 20.7837 | 6.5881 | 20.8434 | 3.7056 | 0.82842 | 1.4728
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 250 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.7404 | 10.0504 | 20.7837 | 6.5881 | 20.8434 | 3.7056 | 1.5255 | 2.7122
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.6349 | 13.2672 | 20.8091 | 5.4646 | 20.8255 | 4.4429 | 2.4278 | 2.9862
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.2031 | 5.5828 | 20.8091 | 5.4646 | 20.8255 | 4.4429 | 1.0216 | 1.2566
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 300 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.7037 | 10.4542 | 20.8091 | 5.4646 | 20.8255 | 4.4429 | 1.9131 | 2.353
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.5763 | 13.4711 | 20.8077 | 5.4159 | 20.8063 | 5.1786 | 2.4873 | 2.6013
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.1673 | 5.6908 | 20.8077 | 5.4159 | 20.8063 | 5.1786 | 1.0508 | 1.0989
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 350 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.6727 | 10.8082 | 20.8077 | 5.4159 | 20.8063 | 5.1786 | 1.9956 | 2.0871
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.5257 | 13.6503 | 20.7998 | 5.6207 | 20.7857 | 5.9125 | 2.4286 | 2.3087
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.1363 | 5.786 | 20.7998 | 5.6207 | 20.7857 | 5.9125 | 1.0294 | 0.97861
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 400 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.6458 | 11.1245 | 20.7998 | 5.6207 | 20.7857 | 5.9125 | 1.9792 | 1.8815
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.4811 | 13.8105 | 20.7895 | 5.8995 | 20.7638 | 6.6446 | 2.341 | 2.0785
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.1091 | 5.8713 | 20.7895 | 5.8995 | 20.7638 | 6.6446 | 0.99523 | 0.88363
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 450 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.6222 | 11.4112 | 20.7895 | 5.8995 | 20.7638 | 6.6446 | 1.9343 | 1.7174
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.4414 | 13.9555 | 20.7782 | 6.2032 | 20.7404 | 7.3745 | 2.2497 | 1.8924
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.0847 | 5.9487 | 20.7782 | 6.2032 | 20.7404 | 7.3745 | 0.95897 | 0.80665
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 500 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.6011 | 11.6739 | 20.7782 | 6.2032 | 20.7404 | 7.3745 | 1.8819 | 1.583
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.4055 | 14.0881 | 20.766 | 6.516 | 20.7158 | 8.1023 | 2.1621 | 1.7388
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.0627 | 6.0195 | 20.766 | 6.516 | 20.7158 | 8.1023 | 0.92381 | 0.74294
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 550 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.582 | 11.9167 | 20.766 | 6.516 | 20.7158 | 8.1023 | 1.8288 | 1.4708
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.3728 | 14.2102 | 20.7531 | 6.8317 | 20.6897 | 8.8278 | 2.08 | 1.6097
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.0427 | 6.0849 | 20.7531 | 6.8317 | 20.6897 | 8.8278 | 0.89069 | 0.68929
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 600 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.5646 | 12.1427 | 20.7531 | 6.8317 | 20.6897 | 8.8278 | 1.7774 | 1.3755
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.3427 | 14.3236 | 20.7396 | 7.1478 | 20.6623 | 9.5508 | 2.0039 | 1.4997
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.0242 | 6.1457 | 20.7396 | 7.1478 | 20.6623 | 9.5508 | 0.8598 | 0.64347
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 650 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.5486 | 12.3545 | 20.7396 | 7.1478 | 20.6623 | 9.5508 | 1.7284 | 1.2936
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.315 | 14.4294 | 20.7256 | 7.463 | 20.6335 | 10.2712 | 1.9335 | 1.4048
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | VCB | 2.3243 | 1500 | 19.0072 | 6.2025 | 20.7256 | 7.463 | 20.6335 | 10.2712 | 0.8311 | 0.60388
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 700 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.5338 | 12.5538 | 20.7256 | 7.463 | 20.6335 | 10.2712 | 1.6821 | 1.2222
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.2892 | 14.5286 | 20.7111 | 7.7767 | 20.6033 | 10.9887 | 1.8682 | 1.3221
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.9913 | 6.2558 | 20.7111 | 7.7767 | 20.6033 | 10.9887 | 0.80444 | 0.5693
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 750 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.52 | 12.7422 | 20.7111 | 7.7767 | 20.6033 | 10.9887 | 1.6385 | 1.1596
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.265 | 14.6221 | 20.696 | 8.0884 | 20.5718 | 11.7033 | 1.8078 | 1.2494
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.9765 | 6.3062 | 20.696 | 8.0884 | 20.5718 | 11.7033 | 0.77966 | 0.53883
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 800 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.5072 | 12.921 | 20.696 | 8.0884 | 20.5718 | 11.7033 | 1.5975 | 1.104
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.2424 | 14.7105 | 20.6804 | 8.3979 | 20.5389 | 12.4149 | 1.7517 | 1.1849
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.9626 | 6.3538 | 20.6804 | 8.3979 | 20.5389 | 12.4149 | 0.75659 | 0.51179
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 850 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.4951 | 13.0913 | 20.6804 | 8.3979 | 20.5389 | 12.4149 | 1.5589 | 1.0545
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.2211 | 14.7944 | 20.6642 | 8.7051 | 20.5045 | 13.1232 | 1.6995 | 1.1273
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.9495 | 6.399 | 20.6642 | 8.7051 | 20.5045 | 13.1232 | 0.73509 | 0.48761
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 900 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.4837 | 13.2539 | 20.6642 | 8.7051 | 20.5045 | 13.1232 | 1.5225 | 1.01
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.201 | 14.8741 | 20.6475 | 9.0099 | 20.4688 | 13.8282 | 1.6509 | 1.0756
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.9371 | 6.4421 | 20.6475 | 9.0099 | 20.4688 | 13.8282 | 0.715 | 0.46587
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 950 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.473 | 13.4095 | 20.6475 | 9.0099 | 20.4688 | 13.8282 | 1.4883 | 0.96973
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.1819 | 14.9502 | 20.6303 | 9.3122 | 20.4317 | 14.5296 | 1.6054 | 1.029
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.9253 | 6.4832 | 20.6303 | 9.3122 | 20.4317 | 14.5296 | 0.6962 | 0.44621
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1000 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.4627 | 13.5589 | 20.6303 | 9.3122 | 20.4317 | 14.5296 | 1.456 | 0.93319
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.1638 | 15.023 | 20.6126 | 9.6121 | 20.3932 | 15.2273 | 1.5629 | 0.98658
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.9142 | 6.5226 | 20.6126 | 9.6121 | 20.3932 | 15.2273 | 0.67858 | 0.42835
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1050 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.453 | 13.7025 | 20.6126 | 9.6121 | 20.3932 | 15.2273 | 1.4255 | 0.89986
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.1465 | 15.0928 | 20.5943 | 9.9094 | 20.3532 | 15.9211 | 1.5231 | 0.94797
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.9035 | 6.5603 | 20.5943 | 9.9094 | 20.3532 | 15.9211 | 0.66203 | 0.41205
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1100 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.4438 | 13.8408 | 20.5943 | 9.9094 | 20.3532 | 15.9211 | 1.3967 | 0.86934
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.13 | 15.1597 | 20.5754 | 10.2043 | 20.3119 | 16.6111 | 1.4856 | 0.91263
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.8934 | 6.5966 | 20.5754 | 10.2043 | 20.3119 | 16.6111 | 0.64645 | 0.39712
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1150 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.435 | 13.9743 | 20.5754 | 10.2043 | 20.3119 | 16.6111 | 1.3695 | 0.84126
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.1143 | 15.2241 | 20.556 | 10.4966 | 20.269 | 17.2967 | 1.4504 | 0.88017
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.8837 | 6.6315 | 20.556 | 10.4966 | 20.269 | 17.2967 | 0.63178 | 0.3834
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1200 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.4265 | 14.1033 | 20.556 | 10.4966 | 20.269 | 17.2967 | 1.3436 | 0.81537
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.0992 | 15.2862 | 20.5361 | 10.7864 | 20.2249 | 17.9781 | 1.4172 | 0.85026
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.8743 | 6.6652 | 20.5361 | 10.7864 | 20.2249 | 17.9781 | 0.61792 | 0.37074
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1250 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.4184 | 14.2282 | 20.5361 | 10.7864 | 20.2249 | 17.9781 | 1.3191 | 0.79141
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.0847 | 15.346 | 20.5157 | 11.0738 | 20.1793 | 18.6551 | 1.3858 | 0.82262
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.8654 | 6.6976 | 20.5157 | 11.0738 | 20.1793 | 18.6551 | 0.60482 | 0.35902
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1300 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.4106 | 14.3491 | 20.5157 | 11.0738 | 20.1793 | 18.6551 | 1.2958 | 0.76918
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.0707 | 15.4039 | 20.4946 | 11.3587 | 20.1322 | 19.3274 | 1.3561 | 0.79699
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.8568 | 6.7291 | 20.4946 | 11.3587 | 20.1322 | 19.3274 | 0.59242 | 0.34816
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1350 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.4032 | 14.4665 | 20.4946 | 11.3587 | 20.1322 | 19.3274 | 1.2736 | 0.7485
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.0573 | 15.4598 | 20.4731 | 11.6411 | 20.0837 | 19.9949 | 1.328 | 0.77319
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.8485 | 6.7595 | 20.4731 | 11.6411 | 20.0837 | 19.9949 | 0.58065 | 0.33806
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1400 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.3959 | 14.5806 | 20.4731 | 11.6411 | 20.0837 | 19.9949 | 1.2525 | 0.72921
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.0444 | 15.514 | 20.451 | 11.9212 | 20.0336 | 20.6574 | 1.3014 | 0.75101
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.8405 | 6.7889 | 20.451 | 11.9212 | 20.0336 | 20.6574 | 0.56949 | 0.32864
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1450 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.389 | 14.6915 | 20.451 | 11.9212 | 20.0336 | 20.6574 | 1.2324 | 0.71119
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.0319 | 15.5665 | 20.4284 | 12.1988 | 19.9821 | 21.3149 | 1.2761 | 0.73031
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.8328 | 6.8175 | 20.4284 | 12.1988 | 19.9821 | 21.3149 | 0.55887 | 0.31985
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1500 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.3823 | 14.7994 | 20.4284 | 12.1988 | 19.9821 | 21.3149 | 1.2132 | 0.69432
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.0198 | 15.6175 | 20.4052 | 12.4741 | 19.9291 | 21.967 | 1.252 | 0.71095
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.8253 | 6.8453 | 20.4052 | 12.4741 | 19.9291 | 21.967 | 0.54876 | 0.31162
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1550 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.3758 | 14.9045 | 20.4052 | 12.4741 | 19.9291 | 21.967 | 1.1948 | 0.6785
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | HCB | 2.3243 | 1500 | 18.0081 | 15.6671 | 20.3814 | 12.7469 | 19.8746 | 22.6136 | 1.2291 | 0.69282
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | VCB | 2.3243 | 1500 | 18.8181 | 6.8723 | 20.3814 | 12.7469 | 19.8746 | 22.6136 | 0.53913 | 0.3039
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 850 | 1600 | VCBB | 2.3243 | 1500 | 19.3695 | 15.007 | 20.3814 | 12.7469 | 19.8746 | 22.6136 | 1.1773 | 0.66363
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | HCB | 2.4726 | 1500 | 19.3302 | 10.1154 |  |  | 20.9013 | 0.66289 |  | 15.2596
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.6248 | 4.0835 |  |  | 20.9013 | 0.66289 |  | 6.1602
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 50 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 20.0678 | 6.4471 |  |  | 20.9013 | 0.66289 |  | 9.7257
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | HCB | 2.4726 | 1500 | 19.0582 | 10.8273 |  |  | 20.8888 | 1.325 |  | 8.1716
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.4605 | 4.452 |  |  | 20.8888 | 1.325 |  | 3.36
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 100 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.9261 | 7.4893 |  |  | 20.8888 | 1.325 |  | 5.6523
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.9009 | 11.268 | 13.4618 | 44.4358 | 20.875 | 1.9862 | 0.25358 | 5.6732
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.3651 | 4.6825 | 13.4618 | 44.4358 | 20.875 | 1.9862 | 0.10538 | 2.3576
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 150 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.8437 | 8.1752 | 13.4618 | 44.4358 | 20.875 | 1.9862 | 0.18398 | 4.1161
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.7901 | 11.5921 | 20.5488 | 12.2753 | 20.8599 | 2.6463 | 0.94434 | 4.3805
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.2977 | 4.8532 | 20.5488 | 12.2753 | 20.8599 | 2.6463 | 0.39536 | 1.8339
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 200 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.7855 | 8.6996 | 20.5488 | 12.2753 | 20.8599 | 2.6463 | 0.70871 | 3.2874
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.7045 | 11.8503 | 20.7837 | 5.893 | 20.8434 | 3.3053 | 2.0109 | 3.5853
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.2456 | 4.9898 | 20.7837 | 5.893 | 20.8434 | 3.3053 | 0.84673 | 1.5096
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 250 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.7404 | 9.1293 | 20.7837 | 5.893 | 20.8434 | 3.3053 | 1.5492 | 2.762
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.6349 | 12.0657 | 20.8091 | 4.903 | 20.8255 | 3.9629 | 2.4609 | 3.0446
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.2031 | 5.1042 | 20.8091 | 4.903 | 20.8255 | 3.9629 | 1.041 | 1.288
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 300 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.7037 | 9.4961 | 20.8091 | 4.903 | 20.8255 | 3.9629 | 1.9368 | 2.3962
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.5763 | 12.251 | 20.8077 | 4.8715 | 20.8063 | 4.6192 | 2.5148 | 2.6522
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.1673 | 5.203 | 20.8077 | 4.8715 | 20.8063 | 4.6192 | 1.068 | 1.1264
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 350 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.6727 | 9.8177 | 20.8077 | 4.8715 | 20.8063 | 4.6192 | 2.0153 | 2.1254
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.5257 | 12.414 | 20.7998 | 5.0665 | 20.7857 | 5.2738 | 2.4502 | 2.3539
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.1363 | 5.29 | 20.7998 | 5.0665 | 20.7857 | 5.2738 | 1.0441 | 1.0031
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 400 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.6458 | 10.105 | 20.7998 | 5.0665 | 20.7857 | 5.2738 | 1.9945 | 1.9161
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.4811 | 12.5597 | 20.7895 | 5.3276 | 20.7638 | 5.9268 | 2.3575 | 2.1191
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.1091 | 5.368 | 20.7895 | 5.3276 | 20.7638 | 5.9268 | 1.0076 | 0.90572
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 450 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.6222 | 10.3654 | 20.7895 | 5.3276 | 20.7638 | 5.9268 | 1.9456 | 1.7489
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.4414 | 12.6915 | 20.7782 | 5.611 | 20.7404 | 6.5779 | 2.2619 | 1.9294
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.0847 | 5.4387 | 20.7782 | 5.611 | 20.7404 | 6.5779 | 0.9693 | 0.82681
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 500 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.6011 | 10.604 | 20.7782 | 5.611 | 20.7404 | 6.5779 | 1.8899 | 1.6121
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.4055 | 12.812 | 20.766 | 5.9024 | 20.7158 | 7.2271 | 2.1707 | 1.7728
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.0627 | 5.5035 | 20.766 | 5.9024 | 20.7158 | 7.2271 | 0.93242 | 0.76151
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 550 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.582 | 10.8246 | 20.766 | 5.9024 | 20.7158 | 7.2271 | 1.8339 | 1.4978
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.3728 | 12.9231 | 20.7531 | 6.1964 | 20.6897 | 7.8742 | 2.0856 | 1.6412
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.0427 | 5.5633 | 20.7531 | 6.1964 | 20.6897 | 7.8742 | 0.89782 | 0.70652
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 600 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.5646 | 11.0299 | 20.7531 | 6.1964 | 20.6897 | 7.8742 | 1.78 | 1.4008
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.3427 | 13.0262 | 20.7396 | 6.4908 | 20.6623 | 8.5191 | 2.0069 | 1.5291
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.0242 | 5.6188 | 20.7396 | 6.4908 | 20.6623 | 8.5191 | 0.86566 | 0.65956
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 650 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.5486 | 11.2223 | 20.7396 | 6.4908 | 20.6623 | 8.5191 | 1.729 | 1.3173
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.315 | 13.1224 | 20.7256 | 6.7843 | 20.6335 | 9.1616 | 1.9342 | 1.4323
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | VCB | 2.4726 | 1500 | 19.0072 | 5.6708 | 20.7256 | 6.7843 | 20.6335 | 9.1616 | 0.83586 | 0.61897
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 700 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.5338 | 11.4033 | 20.7256 | 6.7843 | 20.6335 | 9.1616 | 1.6808 | 1.2447
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.2892 | 13.2126 | 20.7111 | 7.0765 | 20.6033 | 9.8017 | 1.8671 | 1.348
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.9913 | 5.7195 | 20.7111 | 7.0765 | 20.6033 | 9.8017 | 0.80824 | 0.58353
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 750 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.52 | 11.5745 | 20.7111 | 7.0765 | 20.6033 | 9.8017 | 1.6356 | 1.1809
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.265 | 13.2976 | 20.696 | 7.3669 | 20.5718 | 10.4391 | 1.805 | 1.2738
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.9765 | 5.7655 | 20.696 | 7.3669 | 20.5718 | 10.4391 | 0.78262 | 0.5523
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 800 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.5072 | 11.737 | 20.696 | 7.3669 | 20.5718 | 10.4391 | 1.5932 | 1.1243
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.2424 | 13.378 | 20.6804 | 7.6554 | 20.5389 | 11.0738 | 1.7475 | 1.2081
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.9626 | 5.8091 | 20.6804 | 7.6554 | 20.5389 | 11.0738 | 0.75882 | 0.52458
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 850 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.4951 | 11.8916 | 20.6804 | 7.6554 | 20.5389 | 11.0738 | 1.5534 | 1.0739
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.2211 | 13.4542 | 20.6642 | 7.9418 | 20.5045 | 11.7056 | 1.6941 | 1.1494
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.9495 | 5.8504 | 20.6642 | 7.9418 | 20.5045 | 11.7056 | 0.73666 | 0.4998
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 900 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.4837 | 12.0393 | 20.6642 | 7.9418 | 20.5045 | 11.7056 | 1.5159 | 1.0285
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.201 | 13.5267 | 20.6475 | 8.226 | 20.4688 | 12.3344 | 1.6444 | 1.0967
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.9371 | 5.8898 | 20.6475 | 8.226 | 20.4688 | 12.3344 | 0.71599 | 0.47751
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 950 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.473 | 12.1807 | 20.6475 | 8.226 | 20.4688 | 12.3344 | 1.4807 | 0.98754
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.1819 | 13.5959 | 20.6303 | 8.5081 | 20.4317 | 12.96 | 1.598 | 1.0491
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.9253 | 5.9274 | 20.6303 | 8.5081 | 20.4317 | 12.96 | 0.69668 | 0.45736
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1000 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.4627 | 12.3164 | 20.6303 | 8.5081 | 20.4317 | 12.96 | 1.4476 | 0.95034
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.1638 | 13.6621 | 20.6126 | 8.7879 | 20.3932 | 13.5824 | 1.5546 | 1.0059
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.9142 | 5.9634 | 20.6126 | 8.7879 | 20.3932 | 13.5824 | 0.67859 | 0.43905
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1050 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.453 | 12.4468 | 20.6126 | 8.7879 | 20.3932 | 13.5824 | 1.4164 | 0.91639
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.1465 | 13.7255 | 20.5943 | 9.0655 | 20.3532 | 14.2013 | 1.514 | 0.9665
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.9035 | 5.9979 | 20.5943 | 9.0655 | 20.3532 | 14.2013 | 0.66162 | 0.42235
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1100 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.4438 | 12.5725 | 20.5943 | 9.0655 | 20.3532 | 14.2013 | 1.3868 | 0.88531
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.13 | 13.7864 | 20.5754 | 9.3408 | 20.3119 | 14.8167 | 1.4759 | 0.93047
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.8934 | 6.0311 | 20.5754 | 9.3408 | 20.3119 | 14.8167 | 0.64567 | 0.40705
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1150 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.435 | 12.6937 | 20.5754 | 9.3408 | 20.3119 | 14.8167 | 1.359 | 0.85672
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.1143 | 13.8449 | 20.556 | 9.6139 | 20.269 | 15.4282 | 1.4401 | 0.89738
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.8837 | 6.063 | 20.556 | 9.6139 | 20.269 | 15.4282 | 0.63065 | 0.39298
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1200 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.4265 | 12.8109 | 20.556 | 9.6139 | 20.269 | 15.4282 | 1.3325 | 0.83035
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.0992 | 13.9014 | 20.5361 | 9.8847 | 20.2249 | 16.0361 | 1.4064 | 0.86688
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.8743 | 6.0937 | 20.5361 | 9.8847 | 20.2249 | 16.0361 | 0.61648 | 0.38
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1250 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.4184 | 12.9243 | 20.5361 | 9.8847 | 20.2249 | 16.0361 | 1.3075 | 0.80595
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.0847 | 13.9558 | 20.5157 | 10.1533 | 20.1793 | 16.6399 | 1.3745 | 0.83869
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.8654 | 6.1235 | 20.5157 | 10.1533 | 20.1793 | 16.6399 | 0.6031 | 0.368
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1300 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.4106 | 13.0342 | 20.5157 | 10.1533 | 20.1793 | 16.6399 | 1.2837 | 0.78331
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.0707 | 14.0084 | 20.4946 | 10.4197 | 20.1322 | 17.2396 | 1.3444 | 0.81257
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.8568 | 6.1522 | 20.4946 | 10.4197 | 20.1322 | 17.2396 | 0.59044 | 0.35686
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1350 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.4032 | 13.1409 | 20.4946 | 10.4197 | 20.1322 | 17.2396 | 1.2612 | 0.76225
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.0573 | 14.0592 | 20.4731 | 10.6839 | 20.0837 | 17.835 | 1.3159 | 0.78829
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.8485 | 6.18 | 20.4731 | 10.6839 | 20.0837 | 17.835 | 0.57844 | 0.34651
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1400 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.3959 | 13.2445 | 20.4731 | 10.6839 | 20.0837 | 17.835 | 1.2397 | 0.74261
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.0444 | 14.1085 | 20.451 | 10.9459 | 20.0336 | 18.4259 | 1.2889 | 0.76569
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.8405 | 6.2069 | 20.451 | 10.9459 | 20.0336 | 18.4259 | 0.56705 | 0.33686
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1450 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.389 | 13.3452 | 20.451 | 10.9459 | 20.0336 | 18.4259 | 1.2192 | 0.72426
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.0319 | 14.1563 | 20.4284 | 11.2057 | 19.9821 | 19.0123 | 1.2633 | 0.74458
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.8328 | 6.2331 | 20.4284 | 11.2057 | 19.9821 | 19.0123 | 0.55624 | 0.32784
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1500 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.3823 | 13.4432 | 20.4284 | 11.2057 | 19.9821 | 19.0123 | 1.1997 | 0.70708
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.0198 | 14.2026 | 20.4052 | 11.4634 | 19.9291 | 19.594 | 1.239 | 0.72485
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.8253 | 6.2585 | 20.4052 | 11.4634 | 19.9291 | 19.594 | 0.54595 | 0.31941
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1550 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.3758 | 13.5387 | 20.4052 | 11.4634 | 19.9291 | 19.594 | 1.181 | 0.69096
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | HCB | 2.4726 | 1500 | 18.0081 | 14.2477 | 20.3814 | 11.7189 | 19.8746 | 20.1708 | 1.2158 | 0.70635
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | VCB | 2.4726 | 1500 | 18.8181 | 6.2831 | 20.3814 | 11.7189 | 19.8746 | 20.1708 | 0.53615 | 0.3115
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 900 | 1600 | VCBB | 2.4726 | 1500 | 19.3695 | 13.6318 | 20.3814 | 11.7189 | 19.8746 | 20.1708 | 1.1632 | 0.67582
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | HCB | 2.6138 | 1500 | 19.3302 | 9.247 |  |  | 20.9013 | 0.59495 |  | 15.5425
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.6248 | 3.7516 |  |  | 20.9013 | 0.59495 |  | 6.3057
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 50 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 20.0678 | 5.8867 |  |  | 20.9013 | 0.59495 |  | 9.8944
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | HCB | 2.6138 | 1500 | 19.0582 | 9.8976 |  |  | 20.8888 | 1.1892 |  | 8.323
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.4605 | 4.0901 |  |  | 20.8888 | 1.1892 |  | 3.4394
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 100 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.9261 | 6.8383 |  |  | 20.8888 | 1.1892 |  | 5.7504
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.9009 | 10.3004 | 13.4618 | 39.649 | 20.875 | 1.7826 | 0.25979 | 5.7783
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.3651 | 4.3019 | 13.4618 | 39.649 | 20.875 | 1.7826 | 0.1085 | 2.4133
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 150 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.8437 | 7.4647 | 13.4618 | 39.649 | 20.875 | 1.7826 | 0.18827 | 4.1875
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.7901 | 10.5966 | 20.5488 | 11.0065 | 20.8599 | 2.3751 | 0.96276 | 4.4616
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.2977 | 4.4587 | 20.5488 | 11.0065 | 20.8599 | 2.3751 | 0.4051 | 1.8773
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 200 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.7855 | 7.9435 | 20.5488 | 11.0065 | 20.8599 | 2.3751 | 0.72171 | 3.3445
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.7045 | 10.8326 | 20.7837 | 5.3032 | 20.8434 | 2.9665 | 2.0427 | 3.6516
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.2456 | 4.5842 | 20.7837 | 5.3032 | 20.8434 | 2.9665 | 0.86442 | 1.5453
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 250 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.7404 | 8.3359 | 20.7837 | 5.3032 | 20.8434 | 2.9665 | 1.5719 | 2.81
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.6349 | 11.0295 | 20.8091 | 4.425 | 20.8255 | 3.5568 | 2.4925 | 3.101
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.2031 | 4.6893 | 20.8091 | 4.425 | 20.8255 | 3.5568 | 1.0597 | 1.3184
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 300 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.7037 | 8.6708 | 20.8091 | 4.425 | 20.8255 | 3.5568 | 1.9595 | 2.4378
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.5763 | 11.1989 | 20.8077 | 4.407 | 20.8063 | 4.1457 | 2.5411 | 2.7013
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.1673 | 4.78 | 20.8077 | 4.407 | 20.8063 | 4.1457 | 1.0846 | 1.153
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 350 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.6727 | 8.9644 | 20.8077 | 4.407 | 20.8063 | 4.1457 | 2.0341 | 2.1623
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.5257 | 11.3478 | 20.7998 | 4.5927 | 20.7857 | 4.7333 | 2.4708 | 2.3975
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.1363 | 4.86 | 20.7998 | 4.5927 | 20.7857 | 4.7333 | 1.0582 | 1.0268
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 400 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.6458 | 9.2268 | 20.7998 | 4.5927 | 20.7857 | 4.7333 | 2.009 | 1.9493
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.4811 | 11.4809 | 20.7895 | 4.8378 | 20.7638 | 5.3193 | 2.3732 | 2.1583
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.1091 | 4.9316 | 20.7895 | 4.8378 | 20.7638 | 5.3193 | 1.0194 | 0.92712
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 450 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.6222 | 9.4646 | 20.7895 | 4.8378 | 20.7638 | 5.3193 | 1.9564 | 1.7793
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.4414 | 11.6014 | 20.7782 | 5.1029 | 20.7404 | 5.9037 | 2.2735 | 1.9651
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.0847 | 4.9966 | 20.7782 | 5.1029 | 20.7404 | 5.9037 | 0.97917 | 0.84635
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 500 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.6011 | 9.6824 | 20.7782 | 5.1029 | 20.7404 | 5.9037 | 1.8974 | 1.6401
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.4055 | 11.7116 | 20.766 | 5.3752 | 20.7158 | 6.4864 | 2.1788 | 1.8056
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.0627 | 5.0561 | 20.766 | 5.3752 | 20.7158 | 6.4864 | 0.94063 | 0.7795
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 550 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.582 | 9.8838 | 20.766 | 5.3752 | 20.7158 | 6.4864 | 1.8388 | 1.5238
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.3728 | 11.8131 | 20.7531 | 5.65 | 20.6897 | 7.0671 | 2.0908 | 1.6715
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.0427 | 5.111 | 20.7531 | 5.65 | 20.6897 | 7.0671 | 0.90461 | 0.72321
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 600 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.5646 | 10.0714 | 20.7531 | 5.65 | 20.6897 | 7.0671 | 1.7826 | 1.4251
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.3427 | 11.9073 | 20.7396 | 5.925 | 20.6623 | 7.6459 | 2.0097 | 1.5573
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.0242 | 5.1621 | 20.7396 | 5.925 | 20.6623 | 7.6459 | 0.87124 | 0.67514
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 650 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.5486 | 10.247 | 20.7396 | 5.925 | 20.6623 | 7.6459 | 1.7295 | 1.3402
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.315 | 11.9952 | 20.7256 | 6.1993 | 20.6335 | 8.2226 | 1.9349 | 1.4588
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | VCB | 2.6138 | 1500 | 19.0072 | 5.2098 | 20.7256 | 6.1993 | 20.6335 | 8.2226 | 0.84039 | 0.63359
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 700 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.5338 | 10.4123 | 20.7256 | 6.1993 | 20.6335 | 8.2226 | 1.6796 | 1.2663
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.2892 | 12.0776 | 20.7111 | 6.4723 | 20.6033 | 8.797 | 1.866 | 1.3729
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.9913 | 5.2546 | 20.7111 | 6.4723 | 20.6033 | 8.797 | 0.81186 | 0.59731
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 750 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.52 | 10.5686 | 20.7111 | 6.4723 | 20.6033 | 8.797 | 1.6329 | 1.2014
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.265 | 12.1553 | 20.696 | 6.7438 | 20.5718 | 9.3691 | 1.8024 | 1.2974
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.9765 | 5.2969 | 20.696 | 6.7438 | 20.5718 | 9.3691 | 0.78544 | 0.56535
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 800 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.5072 | 10.717 | 20.696 | 6.7438 | 20.5718 | 9.3691 | 1.5891 | 1.1439
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.2424 | 12.2288 | 20.6804 | 7.0136 | 20.5389 | 9.9388 | 1.7436 | 1.2304
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.9626 | 5.3369 | 20.6804 | 7.0136 | 20.5389 | 9.9388 | 0.76093 | 0.53697
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 850 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.4951 | 10.8582 | 20.6804 | 7.0136 | 20.5389 | 9.9388 | 1.5482 | 1.0925
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.2211 | 12.2984 | 20.6642 | 7.2815 | 20.5045 | 10.5058 | 1.689 | 1.1706
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.9495 | 5.3749 | 20.6642 | 7.2815 | 20.5045 | 10.5058 | 0.73815 | 0.51161
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 900 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.4837 | 10.993 | 20.6642 | 7.2815 | 20.5045 | 10.5058 | 1.5097 | 1.0464
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.201 | 12.3647 | 20.6475 | 7.5475 | 20.4688 | 11.0702 | 1.6383 | 1.1169
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.9371 | 5.411 | 20.6475 | 7.5475 | 20.4688 | 11.0702 | 0.71693 | 0.48879
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 950 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.473 | 11.1221 | 20.6475 | 7.5475 | 20.4688 | 11.0702 | 1.4736 | 1.0047
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.1819 | 12.428 | 20.6303 | 7.8114 | 20.4317 | 11.6317 | 1.591 | 1.0685
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.9253 | 5.4456 | 20.6303 | 7.8114 | 20.4317 | 11.6317 | 0.69713 | 0.46817
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1000 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.4627 | 11.246 | 20.6303 | 7.8114 | 20.4317 | 11.6317 | 1.4397 | 0.96684
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.1638 | 12.4885 | 20.6126 | 8.0735 | 20.3932 | 12.1903 | 1.5469 | 1.0245
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.9142 | 5.4786 | 20.6126 | 8.0735 | 20.3932 | 12.1903 | 0.6786 | 0.44943
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1050 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.453 | 11.3651 | 20.6126 | 8.0735 | 20.3932 | 12.1903 | 1.4077 | 0.93231
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.1465 | 12.5464 | 20.5943 | 8.3334 | 20.3532 | 12.7457 | 1.5055 | 0.98436
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.9035 | 5.5103 | 20.5943 | 8.3334 | 20.3532 | 12.7457 | 0.66123 | 0.43233
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1100 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.4438 | 11.4799 | 20.5943 | 8.3334 | 20.3532 | 12.7457 | 1.3776 | 0.90068
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.13 | 12.602 | 20.5754 | 8.5914 | 20.3119 | 13.298 | 1.4668 | 0.94766
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.8934 | 5.5408 | 20.5754 | 8.5914 | 20.3119 | 13.298 | 0.64492 | 0.41666
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1150 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.435 | 11.5906 | 20.5754 | 8.5914 | 20.3119 | 13.298 | 1.3491 | 0.8716
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.1143 | 12.6556 | 20.556 | 8.8473 | 20.269 | 13.8469 | 1.4304 | 0.91396
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.8837 | 5.5701 | 20.556 | 8.8473 | 20.269 | 13.8469 | 0.62958 | 0.40226
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1200 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.4265 | 11.6976 | 20.556 | 8.8473 | 20.269 | 13.8469 | 1.3222 | 0.84478
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.0992 | 12.7071 | 20.5361 | 9.1012 | 20.2249 | 14.3925 | 1.3962 | 0.8829
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.8743 | 5.5984 | 20.5361 | 9.1012 | 20.2249 | 14.3925 | 0.61513 | 0.38898
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1250 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.4184 | 11.8012 | 20.5361 | 9.1012 | 20.2249 | 14.3925 | 1.2967 | 0.81995
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.0847 | 12.7568 | 20.5157 | 9.3532 | 20.1793 | 14.9345 | 1.3639 | 0.85419
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.8654 | 5.6257 | 20.5157 | 9.3532 | 20.1793 | 14.9345 | 0.60147 | 0.37669
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1300 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.4106 | 11.9015 | 20.5157 | 9.3532 | 20.1793 | 14.9345 | 1.2725 | 0.79692
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.0707 | 12.8049 | 20.4946 | 9.6031 | 20.1322 | 15.4726 | 1.3334 | 0.82758
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.8568 | 5.6521 | 20.4946 | 9.6031 | 20.1322 | 15.4726 | 0.58857 | 0.3653
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1350 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.4032 | 11.9989 | 20.4946 | 9.6031 | 20.1322 | 15.4726 | 1.2495 | 0.77549
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.0573 | 12.8514 | 20.4731 | 9.851 | 20.0837 | 16.007 | 1.3046 | 0.80286
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.8485 | 5.6776 | 20.4731 | 9.851 | 20.0837 | 16.007 | 0.57635 | 0.3547
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1400 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.3959 | 12.0935 | 20.4731 | 9.851 | 20.0837 | 16.007 | 1.2276 | 0.75551
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.0444 | 12.8964 | 20.451 | 10.0969 | 20.0336 | 16.5374 | 1.2773 | 0.77983
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.8405 | 5.7024 | 20.451 | 10.0969 | 20.0336 | 16.5374 | 0.56476 | 0.34482
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1450 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.389 | 12.1855 | 20.451 | 10.0969 | 20.0336 | 16.5374 | 1.2068 | 0.73684
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.0319 | 12.9401 | 20.4284 | 10.3409 | 19.9821 | 17.0637 | 1.2514 | 0.75834
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.8328 | 5.7264 | 20.4284 | 10.3409 | 19.9821 | 17.0637 | 0.55376 | 0.33559
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1500 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.3823 | 12.275 | 20.4284 | 10.3409 | 19.9821 | 17.0637 | 1.187 | 0.71936
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.0198 | 12.9824 | 20.4052 | 10.5829 | 19.9291 | 17.5858 | 1.2267 | 0.73824
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.8253 | 5.7497 | 20.4052 | 10.5829 | 19.9291 | 17.5858 | 0.5433 | 0.32695
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1550 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.3758 | 12.3622 | 20.4052 | 10.5829 | 19.9291 | 17.5858 | 1.1681 | 0.70297
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | HCB | 2.6138 | 1500 | 18.0081 | 13.0236 | 20.3814 | 10.823 | 19.8746 | 18.1034 | 1.2033 | 0.7194
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | VCB | 2.6138 | 1500 | 18.8181 | 5.7724 | 20.3814 | 10.823 | 19.8746 | 18.1034 | 0.53335 | 0.31886
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 950 | 1600 | VCBB | 2.6138 | 1500 | 19.3695 | 12.4472 | 20.3814 | 10.823 | 19.8746 | 18.1034 | 1.1501 | 0.68756
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | HCB | 2.7478 | 1500 | 19.3302 | 8.4922 |  |  | 20.9013 | 0.53694 |  | 15.8158
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.6248 | 3.4617 |  |  | 20.9013 | 0.53694 |  | 6.447
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 50 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 20.0678 | 5.4002 |  |  | 20.9013 | 0.53694 |  | 10.0572
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | HCB | 2.7478 | 1500 | 19.0582 | 9.0896 |  |  | 20.8888 | 1.0732 |  | 8.4692
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.4605 | 3.774 |  |  | 20.8888 | 1.0732 |  | 3.5164
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 100 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.9261 | 6.2732 |  |  | 20.8888 | 1.0732 |  | 5.8451
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.9009 | 9.4594 | 13.4618 | 35.5854 | 20.875 | 1.6088 | 0.26582 | 5.8798
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.3651 | 3.9694 | 13.4618 | 35.5854 | 20.875 | 1.6088 | 0.11155 | 2.4673
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 150 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.8437 | 6.8478 | 13.4618 | 35.5854 | 20.875 | 1.6088 | 0.19243 | 4.2564
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.7901 | 9.7314 | 20.5488 | 9.9243 | 20.8599 | 2.1435 | 0.98056 | 4.5399
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.2977 | 4.1141 | 20.5488 | 9.9243 | 20.8599 | 2.1435 | 0.41455 | 1.9193
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 200 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.7855 | 7.287 | 20.5488 | 9.9243 | 20.8599 | 2.1435 | 0.73426 | 3.3996
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.7045 | 9.948 | 20.7837 | 4.7983 | 20.8434 | 2.6773 | 2.0733 | 3.7157
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.2456 | 4.2299 | 20.7837 | 4.7983 | 20.8434 | 2.6773 | 0.88155 | 1.5799
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 250 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.7404 | 7.647 | 20.7837 | 4.7983 | 20.8434 | 2.6773 | 1.5937 | 2.8563
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.6349 | 10.1288 | 20.8091 | 4.0147 | 20.8255 | 3.21 | 2.5229 | 3.1554
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.2031 | 4.3269 | 20.8091 | 4.0147 | 20.8255 | 3.21 | 1.0778 | 1.348
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 300 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.7037 | 7.9542 | 20.8091 | 4.0147 | 20.8255 | 3.21 | 1.9813 | 2.478
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.5763 | 10.2843 | 20.8077 | 4.0074 | 20.8063 | 3.7415 | 2.5663 | 2.7487
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.1673 | 4.4106 | 20.8077 | 4.0074 | 20.8063 | 3.7415 | 1.1006 | 1.1788
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 350 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.6727 | 8.2236 | 20.8077 | 4.0074 | 20.8063 | 3.7415 | 2.0521 | 2.1979
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.5257 | 10.4211 | 20.7998 | 4.1842 | 20.7857 | 4.2718 | 2.4906 | 2.4395
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.1363 | 4.4844 | 20.7998 | 4.1842 | 20.7857 | 4.2718 | 1.0718 | 1.0498
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 400 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.6458 | 8.4643 | 20.7998 | 4.1842 | 20.7857 | 4.2718 | 2.0229 | 1.9814
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.4811 | 10.5433 | 20.7895 | 4.4147 | 20.7638 | 4.8007 | 2.3882 | 2.1962
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.1091 | 4.5505 | 20.7895 | 4.4147 | 20.7638 | 4.8007 | 1.0308 | 0.94789
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 450 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.6222 | 8.6824 | 20.7895 | 4.4147 | 20.7638 | 4.8007 | 1.9667 | 1.8086
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.4414 | 10.6539 | 20.7782 | 4.6635 | 20.7404 | 5.3281 | 2.2845 | 1.9996
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.0847 | 4.6105 | 20.7782 | 4.6635 | 20.7404 | 5.3281 | 0.98863 | 0.86531
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 500 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.6011 | 8.8823 | 20.7782 | 4.6635 | 20.7404 | 5.3281 | 1.9047 | 1.6671
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.4055 | 10.7551 | 20.766 | 4.9187 | 20.7158 | 5.8539 | 2.1865 | 1.8372
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.0627 | 4.6654 | 20.766 | 4.9187 | 20.7158 | 5.8539 | 0.94849 | 0.79696
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 550 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.582 | 9.0671 | 20.766 | 4.9187 | 20.7158 | 5.8539 | 1.8434 | 1.5489
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.3728 | 10.8483 | 20.7531 | 5.1762 | 20.6897 | 6.3781 | 2.0958 | 1.7009
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.0427 | 4.716 | 20.7531 | 5.1762 | 20.6897 | 6.3781 | 0.91111 | 0.73941
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 600 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.5646 | 9.2391 | 20.7531 | 5.1762 | 20.6897 | 6.3781 | 1.7849 | 1.4486
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.3427 | 10.9347 | 20.7396 | 5.4339 | 20.6623 | 6.9005 | 2.0123 | 1.5846
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.0242 | 4.7631 | 20.7396 | 5.4339 | 20.6623 | 6.9005 | 0.87657 | 0.69027
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 650 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.5486 | 9.4002 | 20.7396 | 5.4339 | 20.6623 | 6.9005 | 1.7299 | 1.3623
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.315 | 11.0155 | 20.7256 | 5.6909 | 20.6335 | 7.4209 | 1.9356 | 1.4844
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | VCB | 2.7478 | 1500 | 19.0072 | 4.8072 | 20.7256 | 5.6909 | 20.6335 | 7.4209 | 0.84471 | 0.64779
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 700 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.5338 | 9.5519 | 20.7256 | 5.6909 | 20.6335 | 7.4209 | 1.6784 | 1.2872
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.2892 | 11.0912 | 20.7111 | 5.9469 | 20.6033 | 7.9393 | 1.865 | 1.397
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.9913 | 4.8485 | 20.7111 | 5.9469 | 20.6033 | 7.9393 | 0.8153 | 0.6107
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 750 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.52 | 9.6953 | 20.7111 | 5.9469 | 20.6033 | 7.9393 | 1.6303 | 1.2212
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.265 | 11.1625 | 20.696 | 6.2015 | 20.5718 | 8.4557 | 1.8 | 1.3201
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.9765 | 4.8875 | 20.696 | 6.2015 | 20.5718 | 8.4557 | 0.78812 | 0.57802
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 800 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.5072 | 9.8313 | 20.696 | 6.2015 | 20.5718 | 8.4557 | 1.5853 | 1.1627
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.2424 | 11.2299 | 20.6804 | 6.4545 | 20.5389 | 8.9698 | 1.7399 | 1.252
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.9626 | 4.9244 | 20.6804 | 6.4545 | 20.5389 | 8.9698 | 0.76294 | 0.549
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 850 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.4951 | 9.9609 | 20.6804 | 6.4545 | 20.5389 | 8.9698 | 1.5433 | 1.1105
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.2211 | 11.2939 | 20.6642 | 6.7059 | 20.5045 | 9.4815 | 1.6842 | 1.1912
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.9495 | 4.9595 | 20.6642 | 6.7059 | 20.5045 | 9.4815 | 0.73957 | 0.52307
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 900 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.4837 | 10.0846 | 20.6642 | 6.7059 | 20.5045 | 9.4815 | 1.5039 | 1.0636
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.201 | 11.3548 | 20.6475 | 6.9555 | 20.4688 | 9.9908 | 1.6325 | 1.1365
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.9371 | 4.9929 | 20.6475 | 6.9555 | 20.4688 | 9.9908 | 0.71783 | 0.49974
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 950 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.473 | 10.2031 | 20.6475 | 6.9555 | 20.4688 | 9.9908 | 1.4669 | 1.0212
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.1819 | 11.4128 | 20.6303 | 7.2034 | 20.4317 | 10.4976 | 1.5844 | 1.0872
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.9253 | 5.0247 | 20.6303 | 7.2034 | 20.4317 | 10.4976 | 0.69755 | 0.47865
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1000 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.4627 | 10.3167 | 20.6303 | 7.2034 | 20.4317 | 10.4976 | 1.4322 | 0.98277
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.1638 | 11.4684 | 20.6126 | 7.4494 | 20.3932 | 11.0017 | 1.5395 | 1.0424
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.9142 | 5.0552 | 20.6126 | 7.4494 | 20.3932 | 11.0017 | 0.67861 | 0.45949
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1050 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.453 | 10.426 | 20.6126 | 7.4494 | 20.3932 | 11.0017 | 1.3996 | 0.94767
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.1465 | 11.5216 | 20.5943 | 7.6937 | 20.3532 | 11.503 | 1.4975 | 1.0016
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.9035 | 5.0845 | 20.5943 | 7.6937 | 20.3532 | 11.503 | 0.66087 | 0.44201
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1100 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.4438 | 10.5312 | 20.5943 | 7.6937 | 20.3532 | 11.503 | 1.3688 | 0.91552
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.13 | 11.5727 | 20.5754 | 7.9361 | 20.3119 | 12.0015 | 1.4582 | 0.96427
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.8934 | 5.1126 | 20.5754 | 7.9361 | 20.3119 | 12.0015 | 0.64422 | 0.426
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1150 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.435 | 10.6328 | 20.5754 | 7.9361 | 20.3119 | 12.0015 | 1.3398 | 0.88596
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.1143 | 11.6218 | 20.556 | 8.1767 | 20.269 | 12.4969 | 1.4213 | 0.92998
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.8837 | 5.1397 | 20.556 | 8.1767 | 20.269 | 12.4969 | 0.62857 | 0.41128
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1200 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.4265 | 10.731 | 20.556 | 8.1767 | 20.269 | 12.4969 | 1.3124 | 0.85869
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.0992 | 11.6691 | 20.5361 | 8.4155 | 20.2249 | 12.9892 | 1.3866 | 0.89837
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.8743 | 5.1657 | 20.5361 | 8.4155 | 20.2249 | 12.9892 | 0.61384 | 0.39769
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1250 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.4184 | 10.826 | 20.5361 | 8.4155 | 20.2249 | 12.9892 | 1.2864 | 0.83346
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.0847 | 11.7148 | 20.5157 | 8.6524 | 20.1793 | 13.4783 | 1.3539 | 0.86916
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.8654 | 5.1909 | 20.5157 | 8.6524 | 20.1793 | 13.4783 | 0.59994 | 0.38513
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1300 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.4106 | 10.9181 | 20.5157 | 8.6524 | 20.1793 | 13.4783 | 1.2618 | 0.81004
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.0707 | 11.7589 | 20.4946 | 8.8876 | 20.1322 | 13.9641 | 1.3231 | 0.84208
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.8568 | 5.2153 | 20.4946 | 8.8876 | 20.1322 | 13.9641 | 0.58681 | 0.37348
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1350 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.4032 | 11.0074 | 20.4946 | 8.8876 | 20.1322 | 13.9641 | 1.2385 | 0.78827
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.0573 | 11.8016 | 20.4731 | 9.1209 | 20.0837 | 14.4463 | 1.2939 | 0.81693
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.8485 | 5.2388 | 20.4731 | 9.1209 | 20.0837 | 14.4463 | 0.57438 | 0.36264
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1400 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.3959 | 11.0942 | 20.4731 | 9.1209 | 20.0837 | 14.4463 | 1.2163 | 0.76796
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.0444 | 11.8429 | 20.451 | 9.3525 | 20.0336 | 14.925 | 1.2663 | 0.7935
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.8405 | 5.2617 | 20.451 | 9.3525 | 20.0336 | 14.925 | 0.5626 | 0.35254
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1450 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.389 | 11.1785 | 20.451 | 9.3525 | 20.0336 | 14.925 | 1.1953 | 0.74898
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.0319 | 11.883 | 20.4284 | 9.5822 | 19.9821 | 15.4 | 1.2401 | 0.77162
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.8328 | 5.2839 | 20.4284 | 9.5822 | 19.9821 | 15.4 | 0.55142 | 0.34311
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1500 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.3823 | 11.2607 | 20.4284 | 9.5822 | 19.9821 | 15.4 | 1.1752 | 0.73121
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.0198 | 11.9219 | 20.4052 | 9.8102 | 19.9291 | 15.8711 | 1.2153 | 0.75117
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.8253 | 5.3054 | 20.4052 | 9.8102 | 19.9291 | 15.8711 | 0.5408 | 0.33428
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1550 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.3758 | 11.3407 | 20.4052 | 9.8102 | 19.9291 | 15.8711 | 1.156 | 0.71455
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | HCB | 2.7478 | 1500 | 18.0081 | 11.9597 | 20.3814 | 10.0364 | 19.8746 | 16.3383 | 1.1916 | 0.732
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | VCB | 2.7478 | 1500 | 18.8181 | 5.3263 | 20.3814 | 10.0364 | 19.8746 | 16.3383 | 0.5307 | 0.326
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1000 | 1600 | VCBB | 2.7478 | 1500 | 19.3695 | 11.4187 | 20.3814 | 10.0364 | 19.8746 | 16.3383 | 1.1377 | 0.69889
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | HCB | 2.8745 | 1500 | 19.3302 | 7.8314 |  |  | 20.9013 | 0.48702 |  | 16.0802
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.6248 | 3.2067 |  |  | 20.9013 | 0.48702 |  | 6.5843
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 50 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 20.0678 | 4.9747 |  |  | 20.9013 | 0.48702 |  | 10.2146
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | HCB | 2.8745 | 1500 | 19.0582 | 8.3822 |  |  | 20.8888 | 0.97346 |  | 8.6107
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.4605 | 3.496 |  |  | 20.8888 | 0.97346 |  | 3.5913
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 100 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.9261 | 5.779 |  |  | 20.8888 | 0.97346 |  | 5.9365
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.9009 | 8.7232 | 13.4618 | 32.1072 | 20.875 | 1.4592 | 0.27169 | 5.978
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.3651 | 3.6771 | 13.4618 | 32.1072 | 20.875 | 1.4592 | 0.11453 | 2.5199
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 150 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.8437 | 6.3083 | 13.4618 | 32.1072 | 20.875 | 1.4592 | 0.19648 | 4.3231
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.7901 | 8.974 | 20.5488 | 8.9937 | 20.8599 | 1.9442 | 0.99781 | 4.6157
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.2977 | 3.8111 | 20.5488 | 8.9937 | 20.8599 | 1.9442 | 0.42375 | 1.9602
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 200 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.7855 | 6.713 | 20.5488 | 8.9937 | 20.8599 | 1.9442 | 0.74641 | 3.4528
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.7045 | 9.1737 | 20.7837 | 4.3627 | 20.8434 | 2.4284 | 2.1028 | 3.7777
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.2456 | 3.9184 | 20.7837 | 4.3627 | 20.8434 | 2.4284 | 0.89816 | 1.6136
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 250 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.7404 | 7.0446 | 20.7837 | 4.3627 | 20.8434 | 2.4284 | 1.6148 | 2.901
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.6349 | 9.3404 | 20.8091 | 3.6597 | 20.8255 | 2.9115 | 2.5522 | 3.2081
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.2031 | 4.0082 | 20.8091 | 3.6597 | 20.8255 | 2.9115 | 1.0952 | 1.3767
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 300 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.7037 | 7.3277 | 20.8091 | 3.6597 | 20.8255 | 2.9115 | 2.0023 | 2.5168
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.5763 | 9.4838 | 20.8077 | 3.6609 | 20.8063 | 3.3937 | 2.5906 | 2.7946
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.1673 | 4.0857 | 20.8077 | 3.6609 | 20.8063 | 3.3937 | 1.116 | 1.2039
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 350 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.6727 | 7.5758 | 20.8077 | 3.6609 | 20.8063 | 3.3937 | 2.0694 | 2.2323
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.5257 | 9.6099 | 20.7998 | 3.8294 | 20.7857 | 3.8746 | 2.5095 | 2.4802
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.1363 | 4.1541 | 20.7998 | 3.8294 | 20.7857 | 3.8746 | 1.0848 | 1.0721
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 400 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.6458 | 7.7976 | 20.7998 | 3.8294 | 20.7857 | 3.8746 | 2.0363 | 2.0125
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.4811 | 9.7226 | 20.7895 | 4.0468 | 20.7638 | 4.3544 | 2.4026 | 2.2328
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.1091 | 4.2154 | 20.7895 | 4.0468 | 20.7638 | 4.3544 | 1.0417 | 0.96807
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 450 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.6222 | 7.9985 | 20.7895 | 4.0468 | 20.7638 | 4.3544 | 1.9765 | 1.8369
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.4414 | 9.8246 | 20.7782 | 4.2807 | 20.7404 | 4.8328 | 2.2951 | 2.0329
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.0847 | 4.2709 | 20.7782 | 4.2807 | 20.7404 | 4.8328 | 0.99772 | 0.88374
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 500 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.6011 | 8.1827 | 20.7782 | 4.2807 | 20.7404 | 4.8328 | 1.9115 | 1.6932
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.4055 | 9.9178 | 20.766 | 4.5205 | 20.7158 | 5.3097 | 2.194 | 1.8679
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.0627 | 4.3217 | 20.766 | 4.5205 | 20.7158 | 5.3097 | 0.95602 | 0.81393
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 550 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.582 | 8.3529 | 20.766 | 4.5205 | 20.7158 | 5.3097 | 1.8478 | 1.5731
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.3728 | 10.0038 | 20.7531 | 4.7624 | 20.6897 | 5.7851 | 2.1006 | 1.7292
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.0427 | 4.3687 | 20.7531 | 4.7624 | 20.6897 | 5.7851 | 0.91733 | 0.75516
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 600 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.5646 | 8.5113 | 20.7531 | 4.7624 | 20.6897 | 5.7851 | 1.7872 | 1.4712
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.3427 | 10.0835 | 20.7396 | 5.0045 | 20.6623 | 6.2589 | 2.0149 | 1.6111
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.0242 | 4.4123 | 20.7396 | 5.0045 | 20.6623 | 6.2589 | 0.88167 | 0.70497
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 650 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.5486 | 8.6598 | 20.7396 | 5.0045 | 20.6623 | 6.2589 | 1.7304 | 1.3836
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.315 | 10.1579 | 20.7256 | 5.2461 | 20.6335 | 6.731 | 1.9363 | 1.5091
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | VCB | 2.8745 | 1500 | 19.0072 | 4.4531 | 20.7256 | 5.2461 | 20.6335 | 6.731 | 0.84884 | 0.66158
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 700 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.5338 | 8.7995 | 20.7256 | 5.2461 | 20.6335 | 6.731 | 1.6773 | 1.3073
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.2892 | 10.2277 | 20.7111 | 5.4868 | 20.6033 | 7.2012 | 1.8641 | 1.4203
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.9913 | 4.4914 | 20.7111 | 5.4868 | 20.6033 | 7.2012 | 0.81859 | 0.6237
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 750 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.52 | 8.9316 | 20.7111 | 5.4868 | 20.6033 | 7.2012 | 1.6278 | 1.2403
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.265 | 10.2935 | 20.696 | 5.7261 | 20.5718 | 7.6695 | 1.7976 | 1.3421
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.9765 | 4.5275 | 20.696 | 5.7261 | 20.5718 | 7.6695 | 0.79068 | 0.59033
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 800 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.5072 | 9.057 | 20.696 | 5.7261 | 20.5718 | 7.6695 | 1.5817 | 1.1809
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.2424 | 10.3557 | 20.6804 | 5.9641 | 20.5389 | 8.1358 | 1.7363 | 1.2728
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.9626 | 4.5617 | 20.6804 | 5.9641 | 20.5389 | 8.1358 | 0.76486 | 0.56069
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 850 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.4951 | 9.1763 | 20.6804 | 5.9641 | 20.5389 | 8.1358 | 1.5386 | 1.1279
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.2211 | 10.4147 | 20.6642 | 6.2006 | 20.5045 | 8.6 | 1.6796 | 1.211
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.9495 | 4.5942 | 20.6642 | 6.2006 | 20.5045 | 8.6 | 0.74092 | 0.53421
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 900 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.4837 | 9.2903 | 20.6642 | 6.2006 | 20.5045 | 8.6 | 1.4983 | 1.0803
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.201 | 10.4708 | 20.6475 | 6.4356 | 20.4688 | 9.062 | 1.627 | 1.1555
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.9371 | 4.6251 | 20.6475 | 6.4356 | 20.4688 | 9.062 | 0.71868 | 0.51039
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 950 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.473 | 9.3994 | 20.6475 | 6.4356 | 20.4688 | 9.062 | 1.4605 | 1.0372
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.1819 | 10.5243 | 20.6303 | 6.6689 | 20.4317 | 9.5216 | 1.5781 | 1.1053
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.9253 | 4.6546 | 20.6303 | 6.6689 | 20.4317 | 9.5216 | 0.69796 | 0.48885
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1000 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.4627 | 9.5041 | 20.6303 | 6.6689 | 20.4317 | 9.5216 | 1.4251 | 0.99816
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.1638 | 10.5755 | 20.6126 | 6.9007 | 20.3932 | 9.9789 | 1.5325 | 1.0598
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.9142 | 4.6829 | 20.6126 | 6.9007 | 20.3932 | 9.9789 | 0.67861 | 0.46928
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1050 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.453 | 9.6048 | 20.6126 | 6.9007 | 20.3932 | 9.9789 | 1.3919 | 0.96251
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.1465 | 10.6246 | 20.5943 | 7.1308 | 20.3532 | 10.4336 | 1.49 | 1.0183
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.9035 | 4.71 | 20.5943 | 7.1308 | 20.3532 | 10.4336 | 0.66052 | 0.45143
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1100 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.4438 | 9.7018 | 20.5943 | 7.1308 | 20.3532 | 10.4336 | 1.3605 | 0.92986
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.13 | 10.6716 | 20.5754 | 7.3592 | 20.3119 | 10.8857 | 1.4501 | 0.98034
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.8934 | 4.736 | 20.5754 | 7.3592 | 20.3119 | 10.8857 | 0.64355 | 0.43507
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1150 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.435 | 9.7953 | 20.5754 | 7.3592 | 20.3119 | 10.8857 | 1.331 | 0.89983
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.1143 | 10.7169 | 20.556 | 7.586 | 20.269 | 11.335 | 1.4127 | 0.94547
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.8837 | 4.7611 | 20.556 | 7.586 | 20.269 | 11.335 | 0.62762 | 0.42003
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1200 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.4265 | 9.8858 | 20.556 | 7.586 | 20.269 | 11.335 | 1.3032 | 0.87214
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.0992 | 10.7606 | 20.5361 | 7.8112 | 20.2249 | 11.7816 | 1.3776 | 0.91334
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.8743 | 4.7853 | 20.5361 | 7.8112 | 20.2249 | 11.7816 | 0.61262 | 0.40616
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1250 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.4184 | 9.9733 | 20.5361 | 7.8112 | 20.2249 | 11.7816 | 1.2768 | 0.84651
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.0847 | 10.8027 | 20.5157 | 8.0347 | 20.1793 | 12.2253 | 1.3445 | 0.88364
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.8654 | 4.8086 | 20.5157 | 8.0347 | 20.1793 | 12.2253 | 0.59848 | 0.39333
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1300 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.4106 | 10.0581 | 20.5157 | 8.0347 | 20.1793 | 12.2253 | 1.2518 | 0.82273
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.0707 | 10.8434 | 20.4946 | 8.2565 | 20.1322 | 12.6658 | 1.3133 | 0.85611
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.8568 | 4.8312 | 20.4946 | 8.2565 | 20.1322 | 12.6658 | 0.58513 | 0.38143
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1350 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.4032 | 10.1404 | 20.4946 | 8.2565 | 20.1322 | 12.6658 | 1.2282 | 0.80061
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.0573 | 10.8827 | 20.4731 | 8.4767 | 20.0837 | 13.1033 | 1.2838 | 0.83053
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.8485 | 4.853 | 20.4731 | 8.4767 | 20.0837 | 13.1033 | 0.57251 | 0.37036
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1400 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.3959 | 10.2203 | 20.4731 | 8.4767 | 20.0837 | 13.1033 | 1.2057 | 0.77998
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.0444 | 10.9208 | 20.451 | 8.6953 | 20.0336 | 13.5374 | 1.2559 | 0.80671
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.8405 | 4.8741 | 20.451 | 8.6953 | 20.0336 | 13.5374 | 0.56055 | 0.36005
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1450 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.389 | 10.2981 | 20.451 | 8.6953 | 20.0336 | 13.5374 | 1.1843 | 0.76071
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.0319 | 10.9578 | 20.4284 | 8.9122 | 19.9821 | 13.9683 | 1.2295 | 0.78448
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.8328 | 4.8947 | 20.4284 | 8.9122 | 19.9821 | 13.9683 | 0.54921 | 0.35041
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1500 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.3823 | 10.3737 | 20.4284 | 8.9122 | 19.9821 | 13.9683 | 1.164 | 0.74267
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.0198 | 10.9937 | 20.4052 | 9.1276 | 19.9291 | 14.3956 | 1.2044 | 0.76368
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.8253 | 4.9146 | 20.4052 | 9.1276 | 19.9291 | 14.3956 | 0.53844 | 0.3414
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1550 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.3758 | 10.4474 | 20.4052 | 9.1276 | 19.9291 | 14.3956 | 1.1446 | 0.72574
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | HCB | 2.8745 | 1500 | 18.0081 | 11.0285 | 20.3814 | 9.3413 | 19.8746 | 14.8193 | 1.1806 | 0.7442
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | VCB | 2.8745 | 1500 | 18.8181 | 4.934 | 20.3814 | 9.3413 | 19.8746 | 14.8193 | 0.52819 | 0.33294
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1050 | 1600 | VCBB | 2.8745 | 1500 | 19.3695 | 10.5193 | 20.3814 | 9.3413 | 19.8746 | 14.8193 | 1.1261 | 0.70984
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | HCB | 2.9943 | 1500 | 19.3302 | 7.2494 |  |  | 20.9013 | 0.44375 |  | 16.3364
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.6248 | 2.9811 |  |  | 20.9013 | 0.44375 |  | 6.7179
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 50 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 20.0678 | 4.6003 |  |  | 20.9013 | 0.44375 |  | 10.3669
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | HCB | 2.9943 | 1500 | 19.0582 | 7.7592 |  |  | 20.8888 | 0.88698 |  | 8.7478
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.4605 | 3.2501 |  |  | 20.8888 | 0.88698 |  | 3.6642
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 100 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.9261 | 5.3441 |  |  | 20.8888 | 0.88698 |  | 6.0251
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.9009 | 8.0747 | 13.4618 | 29.1079 | 20.875 | 1.3296 | 0.27741 | 6.0731
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.3651 | 3.4184 | 13.4618 | 29.1079 | 20.875 | 1.3296 | 0.11744 | 2.571
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 150 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.8437 | 5.8336 | 13.4618 | 29.1079 | 20.875 | 1.3296 | 0.20041 | 4.3875
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.7901 | 8.3068 | 20.5488 | 8.1879 | 20.8599 | 1.7715 | 1.0145 | 4.6892
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.2977 | 3.543 | 20.5488 | 8.1879 | 20.8599 | 1.7715 | 0.43271 | 2
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 200 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.7855 | 6.2078 | 20.5488 | 8.1879 | 20.8599 | 1.7715 | 0.75818 | 3.5043
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.7045 | 8.4917 | 20.7837 | 3.9842 | 20.8434 | 2.2126 | 2.1313 | 3.8378
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.2456 | 3.6427 | 20.7837 | 3.9842 | 20.8434 | 2.2126 | 0.91428 | 1.6463
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 250 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.7404 | 6.5145 | 20.7837 | 3.9842 | 20.8434 | 2.2126 | 1.6351 | 2.9443
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.6349 | 8.646 | 20.8091 | 3.3505 | 20.8255 | 2.6529 | 2.5805 | 3.2591
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.2031 | 3.7262 | 20.8091 | 3.3505 | 20.8255 | 2.6529 | 1.1121 | 1.4046
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 300 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.7037 | 6.7763 | 20.8091 | 3.3505 | 20.8255 | 2.6529 | 2.0224 | 2.5543
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.5763 | 8.7787 | 20.8077 | 3.3585 | 20.8063 | 3.0922 | 2.6139 | 2.839
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.1673 | 3.7983 | 20.8077 | 3.3585 | 20.8063 | 3.0922 | 1.131 | 1.2284
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 350 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.6727 | 7.0058 | 20.8077 | 3.3585 | 20.8063 | 3.0922 | 2.086 | 2.2657
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.5257 | 8.8954 | 20.7998 | 3.5191 | 20.7857 | 3.5304 | 2.5277 | 2.5197
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.1363 | 3.8619 | 20.7998 | 3.5191 | 20.7857 | 3.5304 | 1.0974 | 1.0939
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 400 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.6458 | 7.2108 | 20.7998 | 3.5191 | 20.7857 | 3.5304 | 2.049 | 2.0425
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.4811 | 8.9997 | 20.7895 | 3.7245 | 20.7638 | 3.9675 | 2.4164 | 2.2683
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.1091 | 3.9188 | 20.7895 | 3.7245 | 20.7638 | 3.9675 | 1.0522 | 0.98772
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 450 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.6222 | 7.3967 | 20.7895 | 3.7245 | 20.7638 | 3.9675 | 1.986 | 1.8643
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.4414 | 9.0941 | 20.7782 | 3.945 | 20.7404 | 4.4034 | 2.3052 | 2.0652
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.0847 | 3.9704 | 20.7782 | 3.945 | 20.7404 | 4.4034 | 1.0065 | 0.90167
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 500 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.6011 | 7.567 | 20.7782 | 3.945 | 20.7404 | 4.4034 | 1.9181 | 1.7184
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.4055 | 9.1804 | 20.766 | 4.1709 | 20.7158 | 4.838 | 2.201 | 1.8976
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.0627 | 4.0177 | 20.766 | 4.1709 | 20.7158 | 4.838 | 0.96327 | 0.83045
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 550 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.582 | 7.7244 | 20.766 | 4.1709 | 20.7158 | 4.838 | 1.852 | 1.5966
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.3728 | 9.2599 | 20.7531 | 4.3987 | 20.6897 | 5.2712 | 2.1051 | 1.7567
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.0427 | 4.0614 | 20.7531 | 4.3987 | 20.6897 | 5.2712 | 0.9233 | 0.77049
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 600 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.5646 | 7.8709 | 20.7531 | 4.3987 | 20.6897 | 5.2712 | 1.7894 | 1.4932
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.3427 | 9.3337 | 20.7396 | 4.6268 | 20.6623 | 5.7029 | 2.0173 | 1.6367
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.0242 | 4.1019 | 20.7396 | 4.6268 | 20.6623 | 5.7029 | 0.88655 | 0.71927
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 650 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.5486 | 8.0082 | 20.7396 | 4.6268 | 20.6623 | 5.7029 | 1.7308 | 1.4042
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.315 | 9.4026 | 20.7256 | 4.8544 | 20.6335 | 6.133 | 1.9369 | 1.5331
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | VCB | 2.9943 | 1500 | 19.0072 | 4.1398 | 20.7256 | 4.8544 | 20.6335 | 6.133 | 0.85279 | 0.67501
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 700 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.5338 | 8.1374 | 20.7256 | 4.8544 | 20.6335 | 6.133 | 1.6763 | 1.3268
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.2892 | 9.4672 | 20.7111 | 5.0812 | 20.6033 | 6.5614 | 1.8632 | 1.4428
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.9913 | 4.1754 | 20.7111 | 5.0812 | 20.6033 | 6.5614 | 0.82174 | 0.63636
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 750 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.52 | 8.2596 | 20.7111 | 5.0812 | 20.6033 | 6.5614 | 1.6255 | 1.2588
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.265 | 9.528 | 20.696 | 5.3069 | 20.5718 | 6.9881 | 1.7954 | 1.3635
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.9765 | 4.209 | 20.696 | 5.3069 | 20.5718 | 6.9881 | 0.79312 | 0.60231
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 800 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.5072 | 8.3755 | 20.696 | 5.3069 | 20.5718 | 6.9881 | 1.5782 | 1.1985
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.2424 | 9.5856 | 20.6804 | 5.5313 | 20.5389 | 7.413 | 1.733 | 1.2931
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.9626 | 4.2408 | 20.6804 | 5.5313 | 20.5389 | 7.413 | 0.76669 | 0.57207
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 850 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.4951 | 8.4859 | 20.6804 | 5.5313 | 20.5389 | 7.413 | 1.5342 | 1.1447
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.2211 | 9.6401 | 20.6642 | 5.7544 | 20.5045 | 7.836 | 1.6753 | 1.2302
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.9495 | 4.271 | 20.6642 | 5.7544 | 20.5045 | 7.836 | 0.74221 | 0.54505
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 900 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.4837 | 8.5913 | 20.6642 | 5.7544 | 20.5045 | 7.836 | 1.493 | 1.0964
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.201 | 9.6921 | 20.6475 | 5.9761 | 20.4688 | 8.2569 | 1.6218 | 1.1738
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.9371 | 4.2997 | 20.6475 | 5.9761 | 20.4688 | 8.2569 | 0.71949 | 0.52074
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 950 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.473 | 8.6922 | 20.6475 | 5.9761 | 20.4688 | 8.2569 | 1.4545 | 1.0527
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.1819 | 9.7416 | 20.6303 | 6.1963 | 20.4317 | 8.6757 | 1.5722 | 1.1229
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.9253 | 4.3272 | 20.6303 | 6.1963 | 20.4317 | 8.6757 | 0.69835 | 0.49877
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1000 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.4627 | 8.789 | 20.6303 | 6.1963 | 20.4317 | 8.6757 | 1.4184 | 1.0131
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.1638 | 9.789 | 20.6126 | 6.4151 | 20.3932 | 9.0923 | 1.5259 | 1.0766
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.9142 | 4.3535 | 20.6126 | 6.4151 | 20.3932 | 9.0923 | 0.67862 | 0.4788
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1050 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.453 | 8.8821 | 20.6126 | 6.4151 | 20.3932 | 9.0923 | 1.3846 | 0.97688
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.1465 | 9.8344 | 20.5943 | 6.6325 | 20.3532 | 9.5066 | 1.4828 | 1.0345
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.9035 | 4.3786 | 20.5943 | 6.6325 | 20.3532 | 9.5066 | 0.66018 | 0.46059
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1100 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.4438 | 8.9718 | 20.5943 | 6.6325 | 20.3532 | 9.5066 | 1.3527 | 0.94374
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.13 | 9.878 | 20.5754 | 6.8483 | 20.3119 | 9.9186 | 1.4424 | 0.99591
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.8934 | 4.4029 | 20.5754 | 6.8483 | 20.3119 | 9.9186 | 0.64291 | 0.4439
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1150 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.435 | 9.0583 | 20.5754 | 6.8483 | 20.3119 | 9.9186 | 1.3227 | 0.91327
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.1143 | 9.9199 | 20.556 | 7.0626 | 20.269 | 10.328 | 1.4046 | 0.96049
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.8837 | 4.4262 | 20.556 | 7.0626 | 20.269 | 10.328 | 0.6267 | 0.42856
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1200 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.4265 | 9.142 | 20.556 | 7.0626 | 20.269 | 10.328 | 1.2944 | 0.88516
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.0992 | 9.9603 | 20.5361 | 7.2754 | 20.2249 | 10.7349 | 1.369 | 0.92784
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.8743 | 4.4486 | 20.5361 | 7.2754 | 20.2249 | 10.7349 | 0.61146 | 0.41441
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1250 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.4184 | 9.2229 | 20.5361 | 7.2754 | 20.2249 | 10.7349 | 1.2677 | 0.85915
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.0847 | 9.9993 | 20.5157 | 7.4868 | 20.1793 | 11.1391 | 1.3356 | 0.89767
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.8654 | 4.4703 | 20.5157 | 7.4868 | 20.1793 | 11.1391 | 0.59709 | 0.40132
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1300 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.4106 | 9.3013 | 20.5157 | 7.4868 | 20.1793 | 11.1391 | 1.2424 | 0.83502
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.0707 | 10.0369 | 20.4946 | 7.6966 | 20.1322 | 11.5405 | 1.3041 | 0.86971
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.8568 | 4.4913 | 20.4946 | 7.6966 | 20.1322 | 11.5405 | 0.58354 | 0.38917
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1350 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.4032 | 9.3774 | 20.4946 | 7.6966 | 20.1322 | 11.5405 | 1.2184 | 0.81257
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.0573 | 10.0733 | 20.4731 | 7.9049 | 20.0837 | 11.9391 | 1.2743 | 0.84372
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.8485 | 4.5116 | 20.4731 | 7.9049 | 20.0837 | 11.9391 | 0.57073 | 0.37788
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1400 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.3959 | 9.4514 | 20.4731 | 7.9049 | 20.0837 | 11.9391 | 1.1956 | 0.79163
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.0444 | 10.1086 | 20.451 | 8.1118 | 20.0336 | 12.3347 | 1.2462 | 0.81952
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.8405 | 4.5313 | 20.451 | 8.1118 | 20.0336 | 12.3347 | 0.5586 | 0.36736
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1450 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.389 | 9.5233 | 20.451 | 8.1118 | 20.0336 | 12.3347 | 1.174 | 0.77207
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.0319 | 10.1428 | 20.4284 | 8.3171 | 19.9821 | 12.7273 | 1.2195 | 0.79693
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.8328 | 4.5503 | 20.4284 | 8.3171 | 19.9821 | 12.7273 | 0.5471 | 0.35753
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1500 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.3823 | 9.5932 | 20.4284 | 8.3171 | 19.9821 | 12.7273 | 1.1534 | 0.75375
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.0198 | 10.176 | 20.4052 | 8.521 | 19.9291 | 13.1166 | 1.1942 | 0.77581
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.8253 | 4.5689 | 20.4052 | 8.521 | 19.9291 | 13.1166 | 0.53619 | 0.34833
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1550 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.3758 | 9.6614 | 20.4052 | 8.521 | 19.9291 | 13.1166 | 1.1338 | 0.73657
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | HCB | 2.9943 | 1500 | 18.0081 | 10.2082 | 20.3814 | 8.7234 | 19.8746 | 13.5027 | 1.1702 | 0.75601
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | VCB | 2.9943 | 1500 | 18.8181 | 4.5869 | 20.3814 | 8.7234 | 19.8746 | 13.5027 | 0.52582 | 0.3397
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1100 | 1600 | VCBB | 2.9943 | 1500 | 19.3695 | 9.7278 | 20.3814 | 8.7234 | 19.8746 | 13.5027 | 1.1151 | 0.72044
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | HCB | 3.1072 | 1500 | 19.3302 | 6.7336 |  |  | 20.9013 | 0.40601 |  | 16.5851
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.6248 | 2.7804 |  |  | 20.9013 | 0.40601 |  | 6.8481
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 50 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 20.0678 | 4.269 |  |  | 20.9013 | 0.40601 |  | 10.5145
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | HCB | 3.1072 | 1500 | 19.0582 | 7.2071 |  |  | 20.8888 | 0.81153 |  | 8.8809
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.4605 | 3.0313 |  |  | 20.8888 | 0.81153 |  | 3.7353
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 100 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.9261 | 4.9592 |  |  | 20.8888 | 0.81153 |  | 6.1109
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.9009 | 7.5002 | 13.4618 | 26.5042 | 20.875 | 1.2165 | 0.28298 | 6.1655
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.3651 | 3.1882 | 13.4618 | 26.5042 | 20.875 | 1.2165 | 0.12029 | 2.6209
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 150 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.8437 | 5.4134 | 13.4618 | 26.5042 | 20.875 | 1.2165 | 0.20425 | 4.4501
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.7901 | 7.7157 | 20.5488 | 7.4854 | 20.8599 | 1.6208 | 1.0308 | 4.7604
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.2977 | 3.3044 | 20.5488 | 7.4854 | 20.8599 | 1.6208 | 0.44145 | 2.0388
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 200 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.7855 | 5.7607 | 20.5488 | 7.4854 | 20.8599 | 1.6208 | 0.76959 | 3.5542
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.7045 | 7.8874 | 20.7837 | 3.6533 | 20.8434 | 2.0244 | 2.159 | 3.8962
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.2456 | 3.3974 | 20.7837 | 3.6533 | 20.8434 | 2.0244 | 0.92996 | 1.6782
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 250 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.7404 | 6.0453 | 20.7837 | 3.6533 | 20.8434 | 2.0244 | 1.6548 | 2.9862
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.6349 | 8.0307 | 20.8091 | 3.0795 | 20.8255 | 2.4272 | 2.6077 | 3.3086
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.2031 | 3.4753 | 20.8091 | 3.0795 | 20.8255 | 2.4272 | 1.1285 | 1.4318
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 300 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.7037 | 6.2882 | 20.8091 | 3.0795 | 20.8255 | 2.4272 | 2.0419 | 2.5907
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.5763 | 8.1539 | 20.8077 | 3.0929 | 20.8063 | 2.8291 | 2.6363 | 2.8821
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.1673 | 3.5426 | 20.8077 | 3.0929 | 20.8063 | 2.8291 | 1.1454 | 1.2522
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 350 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.6727 | 6.5012 | 20.8077 | 3.0929 | 20.8063 | 2.8291 | 2.102 | 2.298
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.5257 | 8.2623 | 20.7998 | 3.2462 | 20.7857 | 3.2301 | 2.5452 | 2.5579
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.1363 | 3.6018 | 20.7998 | 3.2462 | 20.7857 | 3.2301 | 1.1096 | 1.1151
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 400 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.6458 | 6.6915 | 20.7998 | 3.2462 | 20.7857 | 3.2301 | 2.0613 | 2.0716
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.4811 | 8.3592 | 20.7895 | 3.4405 | 20.7638 | 3.63 | 2.4296 | 2.3028
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.1091 | 3.6549 | 20.7895 | 3.4405 | 20.7638 | 3.63 | 1.0623 | 1.0069
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 450 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.6222 | 6.8639 | 20.7895 | 3.4405 | 20.7638 | 3.63 | 1.995 | 1.8909
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.4414 | 8.4468 | 20.7782 | 3.6488 | 20.7404 | 4.0288 | 2.315 | 2.0966
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.0847 | 3.7031 | 20.7782 | 3.6488 | 20.7404 | 4.0288 | 1.0149 | 0.91915
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 500 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.6011 | 7.022 | 20.7782 | 3.6488 | 20.7404 | 4.0288 | 1.9245 | 1.7429
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.4055 | 8.527 | 20.766 | 3.8621 | 20.7158 | 4.4264 | 2.2078 | 1.9264
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.0627 | 3.7472 | 20.766 | 3.8621 | 20.7158 | 4.4264 | 0.97024 | 0.84655
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 550 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.582 | 7.168 | 20.766 | 3.8621 | 20.7158 | 4.4264 | 1.856 | 1.6194
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.3728 | 8.6008 | 20.7531 | 4.0772 | 20.6897 | 4.8228 | 2.1095 | 1.7834
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.0427 | 3.7879 | 20.7531 | 4.0772 | 20.6897 | 4.8228 | 0.92905 | 0.78542
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 600 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.5646 | 7.304 | 20.7531 | 4.0772 | 20.6897 | 4.8228 | 1.7914 | 1.5145
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.3427 | 8.6693 | 20.7396 | 4.2926 | 20.6623 | 5.2177 | 2.0196 | 1.6615
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.0242 | 3.8257 | 20.7396 | 4.2926 | 20.6623 | 5.2177 | 0.89125 | 0.73322
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 650 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.5486 | 7.4314 | 20.7396 | 4.2926 | 20.6623 | 5.2177 | 1.7312 | 1.4243
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.315 | 8.7333 | 20.7256 | 4.5075 | 20.6335 | 5.6113 | 1.9375 | 1.5564
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | VCB | 3.1072 | 1500 | 19.0072 | 3.8611 | 20.7256 | 4.5075 | 20.6335 | 5.6113 | 0.85659 | 0.6881
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 700 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.5338 | 7.5513 | 20.7256 | 4.5075 | 20.6335 | 5.6113 | 1.6753 | 1.3457
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.2892 | 8.7933 | 20.7111 | 4.7217 | 20.6033 | 6.0033 | 1.8623 | 1.4648
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.9913 | 3.8943 | 20.7111 | 4.7217 | 20.6033 | 6.0033 | 0.82476 | 0.6487
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 750 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.52 | 7.6647 | 20.7111 | 4.7217 | 20.6033 | 6.0033 | 1.6233 | 1.2768
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.265 | 8.8498 | 20.696 | 4.935 | 20.5718 | 6.3937 | 1.7933 | 1.3841
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.9765 | 3.9256 | 20.696 | 4.935 | 20.5718 | 6.3937 | 0.79547 | 0.61398
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 800 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.5072 | 7.7723 | 20.696 | 4.935 | 20.5718 | 6.3937 | 1.5749 | 1.2156
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.2424 | 8.9033 | 20.6804 | 5.1471 | 20.5389 | 6.7824 | 1.7298 | 1.3127
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.9626 | 3.9553 | 20.6804 | 5.1471 | 20.5389 | 6.7824 | 0.76845 | 0.58316
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 850 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.4951 | 7.8747 | 20.6804 | 5.1471 | 20.5389 | 6.7824 | 1.5299 | 1.1611
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.2211 | 8.954 | 20.6642 | 5.358 | 20.5045 | 7.1694 | 1.6711 | 1.2489
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.9495 | 3.9834 | 20.6642 | 5.358 | 20.5045 | 7.1694 | 0.74345 | 0.55562
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 900 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.4837 | 7.9726 | 20.6642 | 5.358 | 20.5045 | 7.1694 | 1.488 | 1.112
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.201 | 9.0022 | 20.6475 | 5.5677 | 20.4688 | 7.5545 | 1.6169 | 1.1916
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.9371 | 4.0102 | 20.6475 | 5.5677 | 20.4688 | 7.5545 | 0.72027 | 0.53084
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 950 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.473 | 8.0662 | 20.6475 | 5.5677 | 20.4688 | 7.5545 | 1.4488 | 1.0677
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.1819 | 9.0482 | 20.6303 | 5.7761 | 20.4317 | 7.9377 | 1.5665 | 1.1399
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.9253 | 4.0358 | 20.6303 | 5.7761 | 20.4317 | 7.9377 | 0.69872 | 0.50844
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1000 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.4627 | 8.156 | 20.6303 | 5.7761 | 20.4317 | 7.9377 | 1.412 | 1.0275
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.1638 | 9.0922 | 20.6126 | 5.9831 | 20.3932 | 8.3189 | 1.5196 | 1.093
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.9142 | 4.0603 | 20.6126 | 5.9831 | 20.3932 | 8.3189 | 0.67863 | 0.48809
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1050 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.453 | 8.2424 | 20.6126 | 5.9831 | 20.3932 | 8.3189 | 1.3776 | 0.99081
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.1465 | 9.1343 | 20.5943 | 6.1889 | 20.3532 | 8.6979 | 1.4759 | 1.0502
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.9035 | 4.0838 | 20.5943 | 6.1889 | 20.3532 | 8.6979 | 0.65987 | 0.46952
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1100 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.4438 | 8.3257 | 20.5943 | 6.1889 | 20.3532 | 8.6979 | 1.3453 | 0.9572
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.13 | 9.1748 | 20.5754 | 6.3932 | 20.3119 | 9.0748 | 1.4351 | 1.011
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.8934 | 4.1064 | 20.5754 | 6.3932 | 20.3119 | 9.0748 | 0.64231 | 0.4525
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1150 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.435 | 8.406 | 20.5754 | 6.3932 | 20.3119 | 9.0748 | 1.3148 | 0.92629
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.1143 | 9.2138 | 20.556 | 6.5962 | 20.269 | 9.4494 | 1.3968 | 0.97506
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.8837 | 4.1281 | 20.556 | 6.5962 | 20.269 | 9.4494 | 0.62583 | 0.43687
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1200 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.4265 | 8.4836 | 20.556 | 6.5962 | 20.269 | 9.4494 | 1.2861 | 0.89779
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.0992 | 9.2513 | 20.5361 | 6.7979 | 20.2249 | 9.8217 | 1.3609 | 0.94192
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.8743 | 4.1491 | 20.5361 | 6.7979 | 20.2249 | 9.8217 | 0.61035 | 0.42244
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1250 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.4184 | 8.5587 | 20.5361 | 6.7979 | 20.2249 | 9.8217 | 1.259 | 0.8714
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.0847 | 9.2874 | 20.5157 | 6.9982 | 20.1793 | 10.1916 | 1.3271 | 0.91129
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.8654 | 4.1693 | 20.5157 | 6.9982 | 20.1793 | 10.1916 | 0.59577 | 0.4091
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1300 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.4106 | 8.6315 | 20.5157 | 6.9982 | 20.1793 | 10.1916 | 1.2334 | 0.84692
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.0707 | 9.3224 | 20.4946 | 7.1971 | 20.1322 | 10.5588 | 1.2953 | 0.8829
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.8568 | 4.1889 | 20.4946 | 7.1971 | 20.1322 | 10.5588 | 0.58202 | 0.39672
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1350 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.4032 | 8.7021 | 20.4946 | 7.1971 | 20.1322 | 10.5588 | 1.2091 | 0.82415
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.0573 | 9.3562 | 20.4731 | 7.3946 | 20.0837 | 10.9235 | 1.2653 | 0.85652
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.8485 | 4.2078 | 20.4731 | 7.3946 | 20.0837 | 10.9235 | 0.56904 | 0.38521
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1400 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.3959 | 8.7707 | 20.4731 | 7.3946 | 20.0837 | 10.9235 | 1.1861 | 0.80292
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.0444 | 9.389 | 20.451 | 7.5908 | 20.0336 | 11.2854 | 1.2369 | 0.83195
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.8405 | 4.2262 | 20.451 | 7.5908 | 20.0336 | 11.2854 | 0.55675 | 0.37448
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1450 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.389 | 8.8374 | 20.451 | 7.5908 | 20.0336 | 11.2854 | 1.1642 | 0.78308
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.0319 | 9.4207 | 20.4284 | 7.7856 | 19.9821 | 11.6446 | 1.21 | 0.80902
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.8328 | 4.244 | 20.4284 | 7.7856 | 19.9821 | 11.6446 | 0.5451 | 0.36446
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1500 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.3823 | 8.9024 | 20.4284 | 7.7856 | 19.9821 | 11.6446 | 1.1434 | 0.7645
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.0198 | 9.4516 | 20.4052 | 7.9791 | 19.9291 | 12.0009 | 1.1845 | 0.78757
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.8253 | 4.2612 | 20.4052 | 7.9791 | 19.9291 | 12.0009 | 0.53405 | 0.35508
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1550 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.3758 | 8.9656 | 20.4052 | 7.9791 | 19.9291 | 12.0009 | 1.1236 | 0.74708
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | HCB | 3.1072 | 1500 | 18.0081 | 9.4815 | 20.3814 | 8.1712 | 19.8746 | 12.3541 | 1.1604 | 0.76748
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | VCB | 3.1072 | 1500 | 18.8181 | 4.278 | 20.3814 | 8.1712 | 19.8746 | 12.3541 | 0.52355 | 0.34629
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1150 | 1600 | VCBB | 3.1072 | 1500 | 19.3695 | 9.0273 | 20.3814 | 8.1712 | 19.8746 | 12.3541 | 1.1048 | 0.73071
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | HCB | 3.2136 | 1500 | 19.3302 | 6.2743 |  |  | 20.9013 | 0.37288 |  | 16.8267
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.6248 | 2.6009 |  |  | 20.9013 | 0.37288 |  | 6.9752
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 50 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 20.0678 | 3.9741 |  |  | 20.9013 | 0.37288 |  | 10.6579
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | HCB | 3.2136 | 1500 | 19.0582 | 6.7154 |  |  | 20.8888 | 0.74531 |  | 9.0102
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.4605 | 2.8356 |  |  | 20.8888 | 0.74531 |  | 3.8046
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 100 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.9261 | 4.6166 |  |  | 20.8888 | 0.74531 |  | 6.1943
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.9009 | 6.9884 | 13.4618 | 24.2298 | 20.875 | 1.1172 | 0.28842 | 6.2552
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.3651 | 2.9824 | 13.4618 | 24.2298 | 20.875 | 1.1172 | 0.12309 | 2.6695
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 150 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.8437 | 5.0395 | 13.4618 | 24.2298 | 20.875 | 1.1172 | 0.20799 | 4.5108
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.7901 | 7.1893 | 20.5488 | 6.8694 | 20.8599 | 1.4886 | 1.0466 | 4.8297
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.2977 | 3.0911 | 20.5488 | 6.8694 | 20.8599 | 1.4886 | 0.44998 | 2.0766
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 200 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.7855 | 5.3628 | 20.5488 | 6.8694 | 20.8599 | 1.4886 | 0.78069 | 3.6027
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.7045 | 7.3492 | 20.7837 | 3.3623 | 20.8434 | 1.8592 | 2.1858 | 3.9528
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.2456 | 3.1781 | 20.7837 | 3.3623 | 20.8434 | 1.8592 | 0.94523 | 1.7094
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 250 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.7404 | 5.6278 | 20.7837 | 3.3623 | 20.8434 | 1.8592 | 1.6738 | 3.027
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.6349 | 7.4827 | 20.8091 | 2.8407 | 20.8255 | 2.2291 | 2.6341 | 3.3567
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.2031 | 3.251 | 20.8091 | 2.8407 | 20.8255 | 2.2291 | 1.1444 | 1.4584
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 300 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.7037 | 5.8539 | 20.8091 | 2.8407 | 20.8255 | 2.2291 | 2.0608 | 2.6261
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.5763 | 7.5975 | 20.8077 | 2.8583 | 20.8063 | 2.5983 | 2.658 | 2.9241
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.1673 | 3.3139 | 20.8077 | 2.8583 | 20.8063 | 2.5983 | 1.1594 | 1.2754
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 350 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.6727 | 6.0522 | 20.8077 | 2.8583 | 20.8063 | 2.5983 | 2.1174 | 2.3293
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.5257 | 7.6985 | 20.7998 | 3.0047 | 20.7857 | 2.9665 | 2.5621 | 2.5951
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.1363 | 3.3693 | 20.7998 | 3.0047 | 20.7857 | 2.9665 | 1.1213 | 1.1358
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 400 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.6458 | 6.2293 | 20.7998 | 3.0047 | 20.7857 | 2.9665 | 2.0732 | 2.0999
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.4811 | 7.7887 | 20.7895 | 3.189 | 20.7638 | 3.3338 | 2.4424 | 2.3363
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.1091 | 3.419 | 20.7895 | 3.189 | 20.7638 | 3.3338 | 1.0721 | 1.0255
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 450 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.6222 | 6.3899 | 20.7895 | 3.189 | 20.7638 | 3.3338 | 2.0037 | 1.9167
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.4414 | 7.8704 | 20.7782 | 3.3861 | 20.7404 | 3.7001 | 2.3243 | 2.1271
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.0847 | 3.464 | 20.7782 | 3.3861 | 20.7404 | 3.7001 | 1.023 | 0.9362
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 500 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.6011 | 6.537 | 20.7782 | 3.3861 | 20.7404 | 3.7001 | 1.9305 | 1.7667
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.4055 | 7.945 | 20.766 | 3.5879 | 20.7158 | 4.0652 | 2.2144 | 1.9544
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.0627 | 3.5053 | 20.766 | 3.5879 | 20.7158 | 4.0652 | 0.97696 | 0.86226
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 550 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.582 | 6.673 | 20.766 | 3.5879 | 20.7158 | 4.0652 | 1.8598 | 1.6415
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.3728 | 8.0138 | 20.7531 | 3.7914 | 20.6897 | 4.4292 | 2.1137 | 1.8093
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.0427 | 3.5434 | 20.7531 | 3.7914 | 20.6897 | 4.4292 | 0.93458 | 0.79999
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 600 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.5646 | 6.7996 | 20.7531 | 3.7914 | 20.6897 | 4.4292 | 1.7934 | 1.5352
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.3427 | 8.0776 | 20.7396 | 3.9952 | 20.6623 | 4.792 | 2.0219 | 1.6857
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.0242 | 3.5787 | 20.7396 | 3.9952 | 20.6623 | 4.792 | 0.89577 | 0.74682
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 650 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.5486 | 6.9182 | 20.7396 | 3.9952 | 20.6623 | 4.792 | 1.7316 | 1.4437
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.315 | 8.1372 | 20.7256 | 4.1986 | 20.6335 | 5.1534 | 1.9381 | 1.579
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | VCB | 3.2136 | 1500 | 19.0072 | 3.6118 | 20.7256 | 4.1986 | 20.6335 | 5.1534 | 0.86024 | 0.70086
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 700 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.5338 | 7.0298 | 20.7256 | 4.1986 | 20.6335 | 5.1534 | 1.6743 | 1.3641
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.2892 | 8.1931 | 20.7111 | 4.4014 | 20.6033 | 5.5134 | 1.8615 | 1.486
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.9913 | 3.6429 | 20.7111 | 4.4014 | 20.6033 | 5.5134 | 0.82766 | 0.66073
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 750 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.52 | 7.1354 | 20.7111 | 4.4014 | 20.6033 | 5.5134 | 1.6212 | 1.2942
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.265 | 8.2458 | 20.696 | 4.6033 | 20.5718 | 5.872 | 1.7913 | 1.4043
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.9765 | 3.6722 | 20.696 | 4.6033 | 20.5718 | 5.872 | 0.79772 | 0.62537
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 800 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.5072 | 7.2355 | 20.696 | 4.6033 | 20.5718 | 5.872 | 1.5718 | 1.2322
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.2424 | 8.2956 | 20.6804 | 4.8043 | 20.5389 | 6.229 | 1.7267 | 1.3318
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.9626 | 3.6999 | 20.6804 | 4.8043 | 20.5389 | 6.229 | 0.77013 | 0.59398
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 850 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.4951 | 7.3309 | 20.6804 | 4.8043 | 20.5389 | 6.229 | 1.5259 | 1.1769
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.2211 | 8.3428 | 20.6642 | 5.0041 | 20.5045 | 6.5844 | 1.6672 | 1.2671
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.9495 | 3.7263 | 20.6642 | 5.0041 | 20.5045 | 6.5844 | 0.74463 | 0.56592
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 900 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.4837 | 7.422 | 20.6642 | 5.0041 | 20.5045 | 6.5844 | 1.4832 | 1.1272
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.201 | 8.3877 | 20.6475 | 5.2029 | 20.4688 | 6.9381 | 1.6121 | 1.2089
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.9371 | 3.7513 | 20.6475 | 5.2029 | 20.4688 | 6.9381 | 0.72101 | 0.54069
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 950 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.473 | 7.5091 | 20.6475 | 5.2029 | 20.4688 | 6.9381 | 1.4433 | 1.0823
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.1819 | 8.4306 | 20.6303 | 5.4004 | 20.4317 | 7.29 | 1.5611 | 1.1565
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.9253 | 3.7753 | 20.6303 | 5.4004 | 20.4317 | 7.29 | 0.69907 | 0.51787
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1000 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.4627 | 7.5928 | 20.6303 | 5.4004 | 20.4317 | 7.29 | 1.406 | 1.0415
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.1638 | 8.4716 | 20.6126 | 5.5968 | 20.3932 | 7.6401 | 1.5136 | 1.1088
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.9142 | 3.7982 | 20.6126 | 5.5968 | 20.3932 | 7.6401 | 0.67864 | 0.49714
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1050 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.453 | 7.6732 | 20.6126 | 5.5968 | 20.3932 | 7.6401 | 1.371 | 1.0043
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.1465 | 8.5108 | 20.5943 | 5.792 | 20.3532 | 7.9882 | 1.4694 | 1.0654
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.9035 | 3.8202 | 20.5943 | 5.792 | 20.3532 | 7.9882 | 0.65956 | 0.47823
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1100 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.4438 | 7.7507 | 20.5943 | 5.792 | 20.3532 | 7.9882 | 1.3382 | 0.97026
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.13 | 8.5485 | 20.5754 | 5.9859 | 20.3119 | 8.3344 | 1.4281 | 1.0257
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.8934 | 3.8413 | 20.5754 | 5.9859 | 20.3119 | 8.3344 | 0.64172 | 0.4609
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1150 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.435 | 7.8254 | 20.5754 | 5.9859 | 20.3119 | 8.3344 | 1.3073 | 0.93894
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.1143 | 8.5848 | 20.556 | 6.1786 | 20.269 | 8.6784 | 1.3894 | 0.98922
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.8837 | 3.8616 | 20.556 | 6.1786 | 20.269 | 8.6784 | 0.625 | 0.44497
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1200 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.4265 | 7.8977 | 20.556 | 6.1786 | 20.269 | 8.6784 | 1.2782 | 0.91004
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.0992 | 8.6198 | 20.5361 | 6.3701 | 20.2249 | 9.0203 | 1.3532 | 0.9556
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.8743 | 3.8812 | 20.5361 | 6.3701 | 20.2249 | 9.0203 | 0.60929 | 0.43028
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1250 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.4184 | 7.9676 | 20.5361 | 6.3701 | 20.2249 | 9.0203 | 1.2508 | 0.8833
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.0847 | 8.6535 | 20.5157 | 6.5603 | 20.1793 | 9.36 | 1.3191 | 0.92452
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.8654 | 3.9002 | 20.5157 | 6.5603 | 20.1793 | 9.36 | 0.59451 | 0.41669
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1300 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.4106 | 8.0354 | 20.5157 | 6.5603 | 20.1793 | 9.36 | 1.2249 | 0.85849
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.0707 | 8.686 | 20.4946 | 6.7492 | 20.1322 | 9.6973 | 1.287 | 0.89572
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.8568 | 3.9185 | 20.4946 | 6.7492 | 20.1322 | 9.6973 | 0.58058 | 0.40408
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1350 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.4032 | 8.1011 | 20.4946 | 6.7492 | 20.1322 | 9.6973 | 1.2003 | 0.8354
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.0573 | 8.7175 | 20.4731 | 6.9369 | 20.0837 | 10.0322 | 1.2567 | 0.86896
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.8485 | 3.9362 | 20.4731 | 6.9369 | 20.0837 | 10.0322 | 0.56742 | 0.39235
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1400 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.3959 | 8.165 | 20.4731 | 6.9369 | 20.0837 | 10.0322 | 1.177 | 0.81388
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.0444 | 8.7481 | 20.451 | 7.1234 | 20.0336 | 10.3646 | 1.2281 | 0.84403
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.8405 | 3.9533 | 20.451 | 7.1234 | 20.0336 | 10.3646 | 0.55497 | 0.38143
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1450 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.389 | 8.2271 | 20.451 | 7.1234 | 20.0336 | 10.3646 | 1.1549 | 0.79377
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.0319 | 8.7776 | 20.4284 | 7.3086 | 19.9821 | 10.6944 | 1.201 | 0.82077
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.8328 | 3.97 | 20.4284 | 7.3086 | 19.9821 | 10.6944 | 0.54319 | 0.37122
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1500 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.3823 | 8.2876 | 20.4284 | 7.3086 | 19.9821 | 10.6944 | 1.1339 | 0.77494
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.0198 | 8.8064 | 20.4052 | 7.4926 | 19.9291 | 11.0216 | 1.1753 | 0.79901
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.8253 | 3.9861 | 20.4052 | 7.4926 | 19.9291 | 11.0216 | 0.53201 | 0.36167
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1550 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.3758 | 8.3464 | 20.4052 | 7.4926 | 19.9291 | 11.0216 | 1.114 | 0.75728
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | HCB | 3.2136 | 1500 | 18.0081 | 8.8343 | 20.3814 | 7.6753 | 19.8746 | 11.346 | 1.151 | 0.77862
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | VCB | 3.2136 | 1500 | 18.8181 | 4.0019 | 20.3814 | 7.6753 | 19.8746 | 11.346 | 0.52139 | 0.35271
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1200 | 1600 | VCBB | 3.2136 | 1500 | 19.3695 | 8.4039 | 20.3814 | 7.6753 | 19.8746 | 11.346 | 1.0949 | 0.74069
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | HCB | 3.3136 | 1500 | 19.3302 | 5.8632 |  |  | 20.9013 | 0.34364 |  | 17.0618
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.6248 | 2.4396 |  |  | 20.9013 | 0.34364 |  | 7.0992
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 50 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 20.0678 | 3.7104 |  |  | 20.9013 | 0.34364 |  | 10.7973
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | HCB | 3.3136 | 1500 | 19.0582 | 6.2753 |  |  | 20.8888 | 0.68688 |  | 9.136
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.4605 | 2.6597 |  |  | 20.8888 | 0.68688 |  | 3.8722
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 100 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.9261 | 4.3103 |  |  | 20.8888 | 0.68688 |  | 6.2753
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.9009 | 6.5304 | 13.4618 | 22.2318 | 20.875 | 1.0296 | 0.29374 | 6.3425
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.3651 | 2.7975 | 13.4618 | 22.2318 | 20.875 | 1.0296 | 0.12583 | 2.717
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 150 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.8437 | 4.7052 | 13.4618 | 22.2318 | 20.875 | 1.0296 | 0.21164 | 4.5698
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.7901 | 6.7181 | 20.5488 | 6.3262 | 20.8599 | 1.3718 | 1.0619 | 4.8971
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.2977 | 2.8994 | 20.5488 | 6.3262 | 20.8599 | 1.3718 | 0.45832 | 2.1135
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 200 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.7855 | 5.007 | 20.5488 | 6.3262 | 20.8599 | 1.3718 | 0.79148 | 3.6498
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.7045 | 6.8675 | 20.7837 | 3.1049 | 20.8434 | 1.7135 | 2.2118 | 4.008
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.2456 | 2.981 | 20.7837 | 3.1049 | 20.8434 | 1.7135 | 0.9601 | 1.7398
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 250 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.7404 | 5.2544 | 20.7837 | 3.1049 | 20.8434 | 1.7135 | 1.6923 | 3.0666
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.6349 | 6.9922 | 20.8091 | 2.6289 | 20.8255 | 2.0544 | 2.6597 | 3.4035
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.2031 | 3.0494 | 20.8091 | 2.6289 | 20.8255 | 2.0544 | 1.1599 | 1.4843
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 300 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.7037 | 5.4656 | 20.8091 | 2.6289 | 20.8255 | 2.0544 | 2.079 | 2.6604
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.5763 | 7.0995 | 20.8077 | 2.65 | 20.8063 | 2.3946 | 2.679 | 2.9648
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.1673 | 3.1084 | 20.8077 | 2.65 | 20.8063 | 2.3946 | 1.173 | 1.2981
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 350 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.6727 | 5.6507 | 20.8077 | 2.65 | 20.8063 | 2.3946 | 2.1323 | 2.3598
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.5257 | 7.1938 | 20.7998 | 2.79 | 20.7857 | 2.7339 | 2.5784 | 2.6313
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.1363 | 3.1604 | 20.7998 | 2.79 | 20.7857 | 2.7339 | 1.1327 | 1.156
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 400 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.6458 | 5.8161 | 20.7998 | 2.79 | 20.7857 | 2.7339 | 2.0846 | 2.1274
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.4811 | 7.2781 | 20.7895 | 2.965 | 20.7638 | 3.0724 | 2.4547 | 2.3688
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.1091 | 3.207 | 20.7895 | 2.965 | 20.7638 | 3.0724 | 1.0816 | 1.0438
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 450 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.6222 | 5.966 | 20.7895 | 2.965 | 20.7638 | 3.0724 | 2.0121 | 1.9418
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.4414 | 7.3544 | 20.7782 | 3.1519 | 20.7404 | 3.41 | 2.3333 | 2.1567
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.0847 | 3.2492 | 20.7782 | 3.1519 | 20.7404 | 3.41 | 1.0309 | 0.95286
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 500 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.6011 | 6.1033 | 20.7782 | 3.1519 | 20.7404 | 3.41 | 1.9364 | 1.7898
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.4055 | 7.4242 | 20.766 | 3.3433 | 20.7158 | 3.7465 | 2.2206 | 1.9816
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.0627 | 3.2879 | 20.766 | 3.3433 | 20.7158 | 3.7465 | 0.98345 | 0.87759
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 550 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.582 | 6.2303 | 20.766 | 3.3433 | 20.7158 | 3.7465 | 1.8635 | 1.663
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.3728 | 7.4884 | 20.7531 | 3.5361 | 20.6897 | 4.082 | 2.1177 | 1.8345
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.0427 | 3.3236 | 20.7531 | 3.5361 | 20.6897 | 4.082 | 0.93991 | 0.81422
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 600 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.5646 | 6.3485 | 20.7531 | 3.5361 | 20.6897 | 4.082 | 1.7953 | 1.5553
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.3427 | 7.5481 | 20.7396 | 3.7293 | 20.6623 | 4.4163 | 2.024 | 1.7091
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.0242 | 3.3568 | 20.7396 | 3.7293 | 20.6623 | 4.4163 | 0.90012 | 0.7601
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 650 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.5486 | 6.4592 | 20.7396 | 3.7293 | 20.6623 | 4.4163 | 1.732 | 1.4626
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.315 | 7.6038 | 20.7256 | 3.9222 | 20.6335 | 4.7494 | 1.9386 | 1.601
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | VCB | 3.3136 | 1500 | 19.0072 | 3.3879 | 20.7256 | 3.9222 | 20.6335 | 4.7494 | 0.86376 | 0.71333
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 700 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.5338 | 6.5635 | 20.7256 | 3.9222 | 20.6335 | 4.7494 | 1.6734 | 1.382
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.2892 | 7.656 | 20.7111 | 4.1146 | 20.6033 | 5.0812 | 1.8607 | 1.5067
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.9913 | 3.417 | 20.7111 | 4.1146 | 20.6033 | 5.0812 | 0.83046 | 0.67248
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 750 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.52 | 6.662 | 20.7111 | 4.1146 | 20.6033 | 5.0812 | 1.6191 | 1.3111
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.265 | 7.7052 | 20.696 | 4.3062 | 20.5718 | 5.4116 | 1.7893 | 1.4238
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.9765 | 3.4445 | 20.696 | 4.3062 | 20.5718 | 5.4116 | 0.79989 | 0.6365
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 800 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.5072 | 6.7555 | 20.696 | 4.3062 | 20.5718 | 5.4116 | 1.5688 | 1.2483
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.2424 | 7.7517 | 20.6804 | 4.4969 | 20.5389 | 5.7406 | 1.7238 | 1.3503
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.9626 | 3.4705 | 20.6804 | 4.4969 | 20.5389 | 5.7406 | 0.77175 | 0.60455
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 850 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.4951 | 6.8446 | 20.6804 | 4.4969 | 20.5389 | 5.7406 | 1.5221 | 1.1923
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.2211 | 7.7958 | 20.6642 | 4.6867 | 20.5045 | 6.0682 | 1.6634 | 1.2847
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.9495 | 3.4952 | 20.6642 | 4.6867 | 20.5045 | 6.0682 | 0.74577 | 0.57599
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 900 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.4837 | 6.9296 | 20.6642 | 4.6867 | 20.5045 | 6.0682 | 1.4786 | 1.142
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.201 | 7.8378 | 20.6475 | 4.8754 | 20.4688 | 6.3941 | 1.6076 | 1.2258
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.9371 | 3.5187 | 20.6475 | 4.8754 | 20.4688 | 6.3941 | 0.72173 | 0.5503
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 950 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.473 | 7.011 | 20.6475 | 4.8754 | 20.4688 | 6.3941 | 1.438 | 1.0965
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.1819 | 7.8778 | 20.6303 | 5.0631 | 20.4317 | 6.7185 | 1.5559 | 1.1726
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.9253 | 3.5412 | 20.6303 | 5.0631 | 20.4317 | 6.7185 | 0.69941 | 0.52708
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1000 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.4627 | 7.0891 | 20.6303 | 5.0631 | 20.4317 | 6.7185 | 1.4001 | 1.0552
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.1638 | 7.9161 | 20.6126 | 5.2497 | 20.3932 | 7.0411 | 1.5079 | 1.1243
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.9142 | 3.5627 | 20.6126 | 5.2497 | 20.3932 | 7.0411 | 0.67864 | 0.50598
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1050 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.453 | 7.1642 | 20.6126 | 5.2497 | 20.3932 | 7.0411 | 1.3647 | 1.0175
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.1465 | 7.9528 | 20.5943 | 5.4352 | 20.3532 | 7.3619 | 1.4632 | 1.0803
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.9035 | 3.5833 | 20.5943 | 5.4352 | 20.3532 | 7.3619 | 0.65927 | 0.48673
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1100 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.4438 | 7.2365 | 20.5943 | 5.4352 | 20.3532 | 7.3619 | 1.3314 | 0.98296
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.13 | 7.9881 | 20.5754 | 5.6196 | 20.3119 | 7.681 | 1.4215 | 1.04
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.8934 | 3.6031 | 20.5754 | 5.6196 | 20.3119 | 7.681 | 0.64117 | 0.4691
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1150 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.435 | 7.3063 | 20.5754 | 5.6196 | 20.3119 | 7.681 | 1.3001 | 0.95123
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.1143 | 8.0219 | 20.556 | 5.8029 | 20.269 | 7.998 | 1.3824 | 1.003
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.8837 | 3.6222 | 20.556 | 5.8029 | 20.269 | 7.998 | 0.6242 | 0.45289
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1200 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.4265 | 7.3738 | 20.556 | 5.8029 | 20.269 | 7.998 | 1.2707 | 0.92195
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.0992 | 8.0546 | 20.5361 | 5.985 | 20.2249 | 8.3131 | 1.3458 | 0.9689
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.8743 | 3.6406 | 20.5361 | 5.985 | 20.2249 | 8.3131 | 0.60828 | 0.43793
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1250 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.4184 | 7.4391 | 20.5361 | 5.985 | 20.2249 | 8.3131 | 1.2429 | 0.89486
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.0847 | 8.0861 | 20.5157 | 6.166 | 20.1793 | 8.6261 | 1.3114 | 0.93739
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.8654 | 3.6583 | 20.5157 | 6.166 | 20.1793 | 8.6261 | 0.5933 | 0.4241
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1300 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.4106 | 7.5024 | 20.5157 | 6.166 | 20.1793 | 8.6261 | 1.2167 | 0.86972
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.0707 | 8.1165 | 20.4946 | 6.3459 | 20.1322 | 8.937 | 1.279 | 0.90819
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.8568 | 3.6755 | 20.4946 | 6.3459 | 20.1322 | 8.937 | 0.57919 | 0.41127
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1350 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.4032 | 7.5637 | 20.4946 | 6.3459 | 20.1322 | 8.937 | 1.1919 | 0.84634
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.0573 | 8.1459 | 20.4731 | 6.5246 | 20.0837 | 9.2457 | 1.2485 | 0.88106
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.8485 | 3.6921 | 20.4731 | 6.5246 | 20.0837 | 9.2457 | 0.56587 | 0.39933
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1400 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.3959 | 7.6234 | 20.4731 | 6.5246 | 20.0837 | 9.2457 | 1.1684 | 0.82454
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.0444 | 8.1744 | 20.451 | 6.7022 | 20.0336 | 9.552 | 1.2197 | 0.85578
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.8405 | 3.7082 | 20.451 | 6.7022 | 20.0336 | 9.552 | 0.55328 | 0.38821
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1450 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.389 | 7.6814 | 20.451 | 6.7022 | 20.0336 | 9.552 | 1.1461 | 0.80416
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.0319 | 8.2021 | 20.4284 | 6.8786 | 19.9821 | 9.856 | 1.1924 | 0.83219
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.8328 | 3.7238 | 20.4284 | 6.8786 | 19.9821 | 9.856 | 0.54136 | 0.37782
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1500 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.3823 | 7.7378 | 20.4284 | 6.8786 | 19.9821 | 9.856 | 1.1249 | 0.78509
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.0198 | 8.2289 | 20.4052 | 7.0539 | 19.9291 | 10.1575 | 1.1666 | 0.81013
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.8253 | 3.739 | 20.4052 | 7.0539 | 19.9291 | 10.1575 | 0.53006 | 0.3681
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1550 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.3758 | 7.7928 | 20.4052 | 7.0539 | 19.9291 | 10.1575 | 1.1048 | 0.76719
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | HCB | 3.3136 | 1500 | 18.0081 | 8.255 | 20.3814 | 7.228 | 19.8746 | 10.4565 | 1.1421 | 0.78946
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | VCB | 3.3136 | 1500 | 18.8181 | 3.7537 | 20.3814 | 7.228 | 19.8746 | 10.4565 | 0.51933 | 0.35898
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1250 | 1600 | VCBB | 3.3136 | 1500 | 19.3695 | 7.8464 | 20.3814 | 7.228 | 19.8746 | 10.4565 | 1.0856 | 0.75038
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | HCB | 3.4078 | 1500 | 19.3302 | 5.4936 |  |  | 20.9013 | 0.31772 |  | 17.2908
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.6248 | 2.2941 |  |  | 20.9013 | 0.31772 |  | 7.2205
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 50 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 20.0678 | 3.4736 |  |  | 20.9013 | 0.31772 |  | 10.9329
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | HCB | 3.4078 | 1500 | 19.0582 | 5.8797 |  |  | 20.8888 | 0.63506 |  | 9.2585
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.4605 | 2.5011 |  |  | 20.8888 | 0.63506 |  | 3.9384
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 100 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.9261 | 4.0352 |  |  | 20.8888 | 0.63506 |  | 6.3541
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.9009 | 6.1187 | 13.4618 | 20.4676 | 20.875 | 0.95195 | 0.29895 | 6.4275
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.3651 | 2.6306 | 13.4618 | 20.4676 | 20.875 | 0.95195 | 0.12853 | 2.7634
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 150 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.8437 | 4.4049 | 13.4618 | 20.4676 | 20.875 | 0.95195 | 0.21521 | 4.6272
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.7901 | 6.2945 | 20.5488 | 5.8448 | 20.8599 | 1.2684 | 1.0769 | 4.9627
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.2977 | 2.7265 | 20.5488 | 5.8448 | 20.8599 | 1.2684 | 0.46648 | 2.1496
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 200 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.7855 | 4.6875 | 20.5488 | 5.8448 | 20.8599 | 1.2684 | 0.80199 | 3.6957
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.7045 | 6.4345 | 20.7837 | 2.8762 | 20.8434 | 1.5842 | 2.2371 | 4.0617
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.2456 | 2.8032 | 20.7837 | 2.8762 | 20.8434 | 1.5842 | 0.97462 | 1.7695
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 250 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.7404 | 4.9191 | 20.7837 | 2.8762 | 20.8434 | 1.5842 | 1.7102 | 3.1051
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.6349 | 6.5513 | 20.8091 | 2.4404 | 20.8255 | 1.8994 | 2.6845 | 3.4491
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.2031 | 2.8675 | 20.8091 | 2.4404 | 20.8255 | 1.8994 | 1.175 | 1.5097
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 300 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.7037 | 5.1167 | 20.8091 | 2.4404 | 20.8255 | 1.8994 | 2.0967 | 2.6939
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.5763 | 6.6518 | 20.8077 | 2.4642 | 20.8063 | 2.2139 | 2.6993 | 3.0045
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.1673 | 2.923 | 20.8077 | 2.4642 | 20.8063 | 2.2139 | 1.1862 | 1.3203
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 350 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.6727 | 5.29 | 20.8077 | 2.4642 | 20.8063 | 2.2139 | 2.1467 | 2.3894
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.5257 | 6.7402 | 20.7998 | 2.5982 | 20.7857 | 2.5277 | 2.5941 | 2.6665
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.1363 | 2.9719 | 20.7998 | 2.5982 | 20.7857 | 2.5277 | 1.1438 | 1.1757
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 400 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.6458 | 5.4449 | 20.7998 | 2.5982 | 20.7857 | 2.5277 | 2.0956 | 2.1541
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.4811 | 6.8191 | 20.7895 | 2.7647 | 20.7638 | 2.8406 | 2.4665 | 2.4006
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.1091 | 3.0157 | 20.7895 | 2.7647 | 20.7638 | 2.8406 | 1.0908 | 1.0616
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 450 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.6222 | 5.5852 | 20.7895 | 2.7647 | 20.7638 | 2.8406 | 2.0202 | 1.9662
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.4414 | 6.8906 | 20.7782 | 2.9422 | 20.7404 | 3.1527 | 2.342 | 2.1856
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.0847 | 3.0554 | 20.7782 | 2.9422 | 20.7404 | 3.1527 | 1.0385 | 0.96914
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 500 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.6011 | 5.7138 | 20.7782 | 2.9422 | 20.7404 | 3.1527 | 1.942 | 1.8123
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.4055 | 6.9559 | 20.766 | 3.1239 | 20.7158 | 3.4639 | 2.2267 | 2.0081
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.0627 | 3.0918 | 20.766 | 3.1239 | 20.7158 | 3.4639 | 0.98973 | 0.89259
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 550 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.582 | 5.8327 | 20.766 | 3.1239 | 20.7158 | 3.4639 | 1.8671 | 1.6839
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.3728 | 7.0162 | 20.7531 | 3.3071 | 20.6897 | 3.774 | 2.1216 | 1.8591
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.0427 | 3.1254 | 20.7531 | 3.3071 | 20.6897 | 3.774 | 0.94507 | 0.82813
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 600 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.5646 | 5.9434 | 20.7531 | 3.3071 | 20.6897 | 3.774 | 1.7972 | 1.5748
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.3427 | 7.072 | 20.7396 | 3.4906 | 20.6623 | 4.0831 | 2.0261 | 1.732
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.0242 | 3.1566 | 20.7396 | 3.4906 | 20.6623 | 4.0831 | 0.90433 | 0.77309
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 650 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.5486 | 6.047 | 20.7396 | 3.4906 | 20.6623 | 4.0831 | 1.7324 | 1.481
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.315 | 7.1242 | 20.7256 | 3.6739 | 20.6335 | 4.3911 | 1.9392 | 1.6224
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | VCB | 3.4078 | 1500 | 19.0072 | 3.1858 | 20.7256 | 3.6739 | 20.6335 | 4.3911 | 0.86715 | 0.72551
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 700 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.5338 | 6.1446 | 20.7256 | 3.6739 | 20.6335 | 4.3911 | 1.6725 | 1.3993
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.2892 | 7.1731 | 20.7111 | 3.8567 | 20.6033 | 4.6978 | 1.8599 | 1.5269
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.9913 | 3.2132 | 20.7111 | 3.8567 | 20.6033 | 4.6978 | 0.83315 | 0.68397
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 750 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.52 | 6.2369 | 20.7111 | 3.8567 | 20.6033 | 4.6978 | 1.6172 | 1.3276
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.265 | 7.2192 | 20.696 | 4.0388 | 20.5718 | 5.0033 | 1.7875 | 1.4429
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.9765 | 3.239 | 20.696 | 4.0388 | 20.5718 | 5.0033 | 0.80197 | 0.64737
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 800 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.5072 | 6.3244 | 20.696 | 4.0388 | 20.5718 | 5.0033 | 1.5659 | 1.264
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.2424 | 7.2628 | 20.6804 | 4.2202 | 20.5389 | 5.3076 | 1.721 | 1.3684
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.9626 | 3.2635 | 20.6804 | 4.2202 | 20.5389 | 5.3076 | 0.77331 | 0.61488
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 850 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.4951 | 6.4078 | 20.6804 | 4.2202 | 20.5389 | 5.3076 | 1.5184 | 1.2073
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.2211 | 7.3041 | 20.6642 | 4.4007 | 20.5045 | 5.6104 | 1.6598 | 1.3019
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.9495 | 3.2867 | 20.6642 | 4.4007 | 20.5045 | 5.6104 | 0.74687 | 0.58583
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 900 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.4837 | 6.4874 | 20.6642 | 4.4007 | 20.5045 | 5.6104 | 1.4742 | 1.1563
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.201 | 7.3434 | 20.6475 | 4.5802 | 20.4688 | 5.9117 | 1.6033 | 1.2422
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.9371 | 3.3088 | 20.6475 | 4.5802 | 20.4688 | 5.9117 | 0.72242 | 0.55971
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 950 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.473 | 6.5636 | 20.6475 | 4.5802 | 20.4688 | 5.9117 | 1.433 | 1.1103
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.1819 | 7.381 | 20.6303 | 4.7589 | 20.4317 | 6.2116 | 1.551 | 1.1883
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.9253 | 3.33 | 20.6303 | 4.7589 | 20.4317 | 6.2116 | 0.69974 | 0.53609
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1000 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.4627 | 6.6367 | 20.6303 | 4.7589 | 20.4317 | 6.2116 | 1.3946 | 1.0684
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.1638 | 7.4168 | 20.6126 | 4.9365 | 20.3932 | 6.5099 | 1.5024 | 1.1393
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.9142 | 3.3502 | 20.6126 | 4.9365 | 20.3932 | 6.5099 | 0.67865 | 0.51463
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1050 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.453 | 6.707 | 20.6126 | 4.9365 | 20.3932 | 6.5099 | 1.3586 | 1.0303
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.1465 | 7.4512 | 20.5943 | 5.1132 | 20.3532 | 6.8065 | 1.4572 | 1.0947
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.9035 | 3.3696 | 20.5943 | 5.1132 | 20.3532 | 6.8065 | 0.65899 | 0.49505
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1100 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.4438 | 6.7747 | 20.5943 | 5.1132 | 20.3532 | 6.8065 | 1.3249 | 0.99532
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.13 | 7.4842 | 20.5754 | 5.2888 | 20.3119 | 7.1015 | 1.4151 | 1.0539
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.8934 | 3.3882 | 20.5754 | 5.2888 | 20.3119 | 7.1015 | 0.64063 | 0.47711
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1150 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.435 | 6.8401 | 20.5754 | 5.2888 | 20.3119 | 7.1015 | 1.2933 | 0.96319
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.1143 | 7.5159 | 20.556 | 5.4635 | 20.269 | 7.3946 | 1.3757 | 1.0164
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.8837 | 3.4061 | 20.556 | 5.4635 | 20.269 | 7.3946 | 0.62344 | 0.46062
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1200 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.4265 | 6.9032 | 20.556 | 5.4635 | 20.269 | 7.3946 | 1.2635 | 0.93355
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.0992 | 7.5465 | 20.5361 | 5.637 | 20.2249 | 7.6859 | 1.3387 | 0.98186
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.8743 | 3.4234 | 20.5361 | 5.637 | 20.2249 | 7.6859 | 0.60731 | 0.44541
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1250 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.4184 | 6.9643 | 20.5361 | 5.637 | 20.2249 | 7.6859 | 1.2355 | 0.90612
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.0847 | 7.576 | 20.5157 | 5.8096 | 20.1793 | 7.9754 | 1.3041 | 0.94993
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.8654 | 3.4401 | 20.5157 | 5.8096 | 20.1793 | 7.9754 | 0.59214 | 0.43134
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1300 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.4106 | 7.0236 | 20.5157 | 5.8096 | 20.1793 | 7.9754 | 1.209 | 0.88066
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.0707 | 7.6045 | 20.4946 | 5.9811 | 20.1322 | 8.2628 | 1.2714 | 0.92034
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.8568 | 3.4562 | 20.4946 | 5.9811 | 20.1322 | 8.2628 | 0.57786 | 0.41829
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1350 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.4032 | 7.081 | 20.4946 | 5.9811 | 20.1322 | 8.2628 | 1.1839 | 0.85698
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.0573 | 7.6321 | 20.4731 | 6.1515 | 20.0837 | 8.5481 | 1.2407 | 0.89284
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.8485 | 3.4719 | 20.4731 | 6.1515 | 20.0837 | 8.5481 | 0.56439 | 0.40615
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1400 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.3959 | 7.1369 | 20.4731 | 6.1515 | 20.0837 | 8.5481 | 1.1602 | 0.8349
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.0444 | 7.6588 | 20.451 | 6.3209 | 20.0336 | 8.8314 | 1.2117 | 0.86723
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.8405 | 3.487 | 20.451 | 6.3209 | 20.0336 | 8.8314 | 0.55166 | 0.39484
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1450 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.389 | 7.1912 | 20.451 | 6.3209 | 20.0336 | 8.8314 | 1.1377 | 0.81428
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.0319 | 7.6847 | 20.4284 | 6.4892 | 19.9821 | 9.1124 | 1.1842 | 0.84332
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.8328 | 3.5017 | 20.4284 | 6.4892 | 19.9821 | 9.1124 | 0.53961 | 0.38428
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1500 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.3823 | 7.244 | 20.4284 | 6.4892 | 19.9821 | 9.1124 | 1.1163 | 0.79496
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.0198 | 7.7098 | 20.4052 | 6.6565 | 19.9291 | 9.3912 | 1.1582 | 0.82096
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.8253 | 3.516 | 20.4052 | 6.6565 | 19.9291 | 9.3912 | 0.5282 | 0.37439
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1550 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.3758 | 7.2955 | 20.4052 | 6.6565 | 19.9291 | 9.3912 | 1.096 | 0.77684
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | HCB | 3.4078 | 1500 | 18.0081 | 7.7343 | 20.3814 | 6.8227 | 19.8746 | 9.6676 | 1.1336 | 0.80001
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | VCB | 3.4078 | 1500 | 18.8181 | 3.5298 | 20.3814 | 6.8227 | 19.8746 | 9.6676 | 0.51736 | 0.36512
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1300 | 1600 | VCBB | 3.4078 | 1500 | 19.3695 | 7.3457 | 20.3814 | 6.8227 | 19.8746 | 9.6676 | 1.0766 | 0.75982
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | HCB | 3.4963 | 1500 | 19.3302 | 5.16 |  |  | 20.9013 | 0.29462 |  | 17.514
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.6248 | 2.1623 |  |  | 20.9013 | 0.29462 |  | 7.3392
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 50 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 20.0678 | 3.2599 |  |  | 20.9013 | 0.29462 |  | 11.065
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | HCB | 3.4963 | 1500 | 19.0582 | 5.5226 |  |  | 20.8888 | 0.58889 |  | 9.378
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.4605 | 2.3574 |  |  | 20.8888 | 0.58889 |  | 4.0031
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 100 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.9261 | 3.7871 |  |  | 20.8888 | 0.58889 |  | 6.4309
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.9009 | 5.747 | 13.4618 | 18.9023 | 20.875 | 0.88275 | 0.30404 | 6.5104
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.3651 | 2.4794 | 13.4618 | 18.9023 | 20.875 | 0.88275 | 0.13117 | 2.8088
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 150 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.8437 | 4.134 | 13.4618 | 18.9023 | 20.875 | 0.88275 | 0.2187 | 4.6831
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.7901 | 5.9121 | 20.5488 | 5.4162 | 20.8599 | 1.1761 | 1.0916 | 5.0267
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.2977 | 2.5698 | 20.5488 | 5.4162 | 20.8599 | 1.1761 | 0.47447 | 2.185
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 200 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.7855 | 4.3992 | 20.5488 | 5.4162 | 20.8599 | 1.1761 | 0.81223 | 3.7404
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.7045 | 6.0436 | 20.7837 | 2.6721 | 20.8434 | 1.469 | 2.2617 | 4.114
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.2456 | 2.6421 | 20.7837 | 2.6721 | 20.8434 | 1.469 | 0.98879 | 1.7986
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 250 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.7404 | 4.6166 | 20.7837 | 2.6721 | 20.8434 | 1.469 | 1.7277 | 3.1426
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.6349 | 6.1533 | 20.8091 | 2.2718 | 20.8255 | 1.7613 | 2.7086 | 3.4936
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.2031 | 2.7027 | 20.8091 | 2.2718 | 20.8255 | 1.7613 | 1.1897 | 1.5345
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 300 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.7037 | 4.8021 | 20.8091 | 2.2718 | 20.8255 | 1.7613 | 2.1138 | 2.7264
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.5763 | 6.2477 | 20.8077 | 2.2978 | 20.8063 | 2.053 | 2.719 | 3.0432
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.1673 | 2.755 | 20.8077 | 2.2978 | 20.8063 | 2.053 | 1.199 | 1.342
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 350 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.6727 | 4.9647 | 20.8077 | 2.2978 | 20.8063 | 2.053 | 2.1607 | 2.4183
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.5257 | 6.3307 | 20.7998 | 2.4261 | 20.7857 | 2.3439 | 2.6094 | 2.7009
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.1363 | 2.8011 | 20.7998 | 2.4261 | 20.7857 | 2.3439 | 1.1546 | 1.1951
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 400 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.6458 | 5.1101 | 20.7998 | 2.4261 | 20.7857 | 2.3439 | 2.1063 | 2.1801
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.4811 | 6.4048 | 20.7895 | 2.5847 | 20.7638 | 2.6341 | 2.478 | 2.4315
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.1091 | 2.8424 | 20.7895 | 2.5847 | 20.7638 | 2.6341 | 1.0997 | 1.0791
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 450 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.6222 | 5.2418 | 20.7895 | 2.5847 | 20.7638 | 2.6341 | 2.028 | 1.99
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.4414 | 6.472 | 20.7782 | 2.7536 | 20.7404 | 2.9235 | 2.3504 | 2.2138
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.0847 | 2.8798 | 20.7782 | 2.7536 | 20.7404 | 2.9235 | 1.0458 | 0.98506
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 500 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.6011 | 5.3625 | 20.7782 | 2.7536 | 20.7404 | 2.9235 | 1.9474 | 1.8343
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.4055 | 6.5333 | 20.766 | 2.9264 | 20.7158 | 3.212 | 2.2325 | 2.034
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.0627 | 2.9141 | 20.766 | 2.9264 | 20.7158 | 3.212 | 0.9958 | 0.90726
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 550 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.582 | 5.474 | 20.766 | 2.9264 | 20.7158 | 3.212 | 1.8706 | 1.7042
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.3728 | 6.5899 | 20.7531 | 3.1007 | 20.6897 | 3.4996 | 2.1253 | 1.883
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.0427 | 2.9458 | 20.7531 | 3.1007 | 20.6897 | 3.4996 | 0.95006 | 0.84174
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 600 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.5646 | 5.5779 | 20.7531 | 3.1007 | 20.6897 | 3.4996 | 1.7989 | 1.5939
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.3427 | 6.6423 | 20.7396 | 3.2753 | 20.6623 | 3.7863 | 2.028 | 1.7543
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.0242 | 2.9752 | 20.7396 | 3.2753 | 20.6623 | 3.7863 | 0.90839 | 0.7858
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 650 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.5486 | 5.6752 | 20.7396 | 3.2753 | 20.6623 | 3.7863 | 1.7327 | 1.4989
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.315 | 6.6913 | 20.7256 | 3.4497 | 20.6335 | 4.0718 | 1.9397 | 1.6433
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | VCB | 3.4963 | 1500 | 19.0072 | 3.0027 | 20.7256 | 3.4497 | 20.6335 | 4.0718 | 0.87043 | 0.73744
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 700 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.5338 | 5.7668 | 20.7256 | 3.4497 | 20.6335 | 4.0718 | 1.6717 | 1.4163
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.2892 | 6.7373 | 20.7111 | 3.6238 | 20.6033 | 4.3563 | 1.8592 | 1.5466
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.9913 | 3.0285 | 20.7111 | 3.6238 | 20.6033 | 4.3563 | 0.83575 | 0.69521
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 750 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.52 | 5.8534 | 20.7111 | 3.6238 | 20.6033 | 4.3563 | 1.6153 | 1.3437
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.265 | 6.7805 | 20.696 | 3.7972 | 20.5718 | 4.6396 | 1.7857 | 1.4615
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.9765 | 3.0529 | 20.696 | 3.7972 | 20.5718 | 4.6396 | 0.80399 | 0.65801
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 800 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.5072 | 5.9355 | 20.696 | 3.7972 | 20.5718 | 4.6396 | 1.5631 | 1.2793
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.2424 | 6.8215 | 20.6804 | 3.9699 | 20.5389 | 4.9217 | 1.7183 | 1.386
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.9626 | 3.076 | 20.6804 | 3.9699 | 20.5389 | 4.9217 | 0.77481 | 0.62498
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 850 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.4951 | 6.0138 | 20.6804 | 3.9699 | 20.5389 | 4.9217 | 1.5148 | 1.2219
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.2211 | 6.8603 | 20.6642 | 4.1419 | 20.5045 | 5.2025 | 1.6563 | 1.3187
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.9495 | 3.0979 | 20.6642 | 4.1419 | 20.5045 | 5.2025 | 0.74792 | 0.59546
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 900 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.4837 | 6.0885 | 20.6642 | 4.1419 | 20.5045 | 5.2025 | 1.47 | 1.1703
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.201 | 6.8972 | 20.6475 | 4.3131 | 20.4688 | 5.4819 | 1.5991 | 1.2582
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.9371 | 3.1187 | 20.6475 | 4.3131 | 20.4688 | 5.4819 | 0.72308 | 0.5689
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 950 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.473 | 6.16 | 20.6475 | 4.3131 | 20.4688 | 5.4819 | 1.4282 | 1.1237
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.1819 | 6.9324 | 20.6303 | 4.4834 | 20.4317 | 5.76 | 1.5462 | 1.2035
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.9253 | 3.1386 | 20.6303 | 4.4834 | 20.4317 | 5.76 | 0.70005 | 0.5449
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1000 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.4627 | 6.2286 | 20.6303 | 4.4834 | 20.4317 | 5.76 | 1.3893 | 1.0814
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.1638 | 6.9661 | 20.6126 | 4.6528 | 20.3932 | 6.0366 | 1.4972 | 1.154
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.9142 | 3.1577 | 20.6126 | 4.6528 | 20.3932 | 6.0366 | 0.67865 | 0.52309
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1050 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.453 | 6.2946 | 20.6126 | 4.6528 | 20.3932 | 6.0366 | 1.3529 | 1.0427
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.1465 | 6.9984 | 20.5943 | 4.8213 | 20.3532 | 6.3117 | 1.4515 | 1.1088
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.9035 | 3.1759 | 20.5943 | 4.8213 | 20.3532 | 6.3117 | 0.65872 | 0.50319
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1100 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.4438 | 6.3582 | 20.5943 | 4.8213 | 20.3532 | 6.3117 | 1.3188 | 1.0074
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.13 | 7.0294 | 20.5754 | 4.9889 | 20.3119 | 6.5852 | 1.409 | 1.0675
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.8934 | 3.1935 | 20.5754 | 4.9889 | 20.3119 | 6.5852 | 0.64012 | 0.48495
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1150 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.435 | 6.4195 | 20.5754 | 4.9889 | 20.3119 | 6.5852 | 1.2867 | 0.97484
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.1143 | 7.0592 | 20.556 | 5.1556 | 20.269 | 6.857 | 1.3692 | 1.0295
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.8837 | 3.2104 | 20.556 | 5.1556 | 20.269 | 6.857 | 0.6227 | 0.46819
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1200 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.4265 | 6.4788 | 20.556 | 5.1556 | 20.269 | 6.857 | 1.2566 | 0.94484
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.0992 | 7.0879 | 20.5361 | 5.3213 | 20.2249 | 7.1271 | 1.332 | 0.9945
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.8743 | 3.2267 | 20.5361 | 5.3213 | 20.2249 | 7.1271 | 0.60637 | 0.45273
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1250 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.4184 | 6.5361 | 20.5361 | 5.3213 | 20.2249 | 7.1271 | 1.2283 | 0.91708
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.0847 | 7.1156 | 20.5157 | 5.4861 | 20.1793 | 7.3955 | 1.297 | 0.96215
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.8654 | 3.2424 | 20.5157 | 5.4861 | 20.1793 | 7.3955 | 0.59103 | 0.43843
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1300 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.4106 | 6.5917 | 20.5157 | 5.4861 | 20.1793 | 7.3955 | 1.2015 | 0.89131
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.0707 | 7.1424 | 20.4946 | 5.6499 | 20.1322 | 7.662 | 1.2642 | 0.93218
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.8568 | 3.2576 | 20.4946 | 5.6499 | 20.1322 | 7.662 | 0.57659 | 0.42517
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1350 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.4032 | 6.6457 | 20.4946 | 5.6499 | 20.1322 | 7.662 | 1.1763 | 0.86735
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.0573 | 7.1683 | 20.4731 | 5.8127 | 20.0837 | 7.9267 | 1.2332 | 0.90433
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.8485 | 3.2724 | 20.4731 | 5.8127 | 20.0837 | 7.9267 | 0.56297 | 0.41283
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1400 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.3959 | 6.6981 | 20.4731 | 5.8127 | 20.0837 | 7.9267 | 1.1523 | 0.845
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.0444 | 7.1934 | 20.451 | 5.9746 | 20.0336 | 8.1893 | 1.204 | 0.87839
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.8405 | 3.2866 | 20.451 | 5.9746 | 20.0336 | 8.1893 | 0.5501 | 0.40133
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1450 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.389 | 6.749 | 20.451 | 5.9746 | 20.0336 | 8.1893 | 1.1296 | 0.82413
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.0319 | 7.2177 | 20.4284 | 6.1354 | 19.9821 | 8.4499 | 1.1764 | 0.85417
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.8328 | 3.3005 | 20.4284 | 6.1354 | 19.9821 | 8.4499 | 0.53794 | 0.39059
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1500 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.3823 | 6.7986 | 20.4284 | 6.1354 | 19.9821 | 8.4499 | 1.1081 | 0.80458
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.0198 | 7.2413 | 20.4052 | 6.2954 | 19.9291 | 8.7084 | 1.1503 | 0.83152
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.8253 | 3.3139 | 20.4052 | 6.2954 | 19.9291 | 8.7084 | 0.52641 | 0.38054
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1550 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.3758 | 6.8469 | 20.4052 | 6.2954 | 19.9291 | 8.7084 | 1.0876 | 0.78624
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | HCB | 3.4963 | 1500 | 18.0081 | 7.2642 | 20.3814 | 6.4543 | 19.8746 | 8.9648 | 1.1255 | 0.81031
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | VCB | 3.4963 | 1500 | 18.8181 | 3.327 | 20.3814 | 6.4543 | 19.8746 | 8.9648 | 0.51547 | 0.37112
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1350 | 1600 | VCBB | 3.4963 | 1500 | 19.3695 | 6.894 | 20.3814 | 6.4543 | 19.8746 | 8.9648 | 1.0681 | 0.76901
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | HCB | 3.5794 | 1500 | 19.3302 | 4.8577 |  |  | 20.9013 | 0.27395 |  | 17.7319
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.6248 | 2.0424 |  |  | 20.9013 | 0.27395 |  | 7.4554
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 50 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 20.0678 | 3.0665 |  |  | 20.9013 | 0.27395 |  | 11.1938
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | HCB | 3.5794 | 1500 | 19.0582 | 5.199 |  |  | 20.8888 | 0.54757 |  | 9.4946
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.4605 | 2.2267 |  |  | 20.8888 | 0.54757 |  | 4.0665
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 100 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.9261 | 3.5624 |  |  | 20.8888 | 0.54757 |  | 6.5058
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.9009 | 5.4103 | 13.4618 | 17.5073 | 20.875 | 0.82082 | 0.30903 | 6.5913
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.3651 | 2.342 | 13.4618 | 17.5073 | 20.875 | 0.82082 | 0.13377 | 2.8533
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 150 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.8437 | 3.8888 | 13.4618 | 17.5073 | 20.875 | 0.82082 | 0.22212 | 4.7377
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.7901 | 5.5656 | 20.5488 | 5.033 | 20.8599 | 1.0936 | 1.1058 | 5.0891
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.2977 | 2.4274 | 20.5488 | 5.033 | 20.8599 | 1.0936 | 0.48229 | 2.2196
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 200 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.7855 | 4.1382 | 20.5488 | 5.033 | 20.8599 | 1.0936 | 0.82223 | 3.784
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.7045 | 5.6894 | 20.7837 | 2.4891 | 20.8434 | 1.366 | 2.2857 | 4.1651
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.2456 | 2.4957 | 20.7837 | 2.4891 | 20.8434 | 1.366 | 1.0026 | 1.8271
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 250 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.7404 | 4.3427 | 20.7837 | 2.4891 | 20.8434 | 1.366 | 1.7447 | 3.1792
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.6349 | 5.7926 | 20.8091 | 2.1203 | 20.8255 | 1.6377 | 2.732 | 3.537
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.2031 | 2.5529 | 20.8091 | 2.1203 | 20.8255 | 1.6377 | 1.204 | 1.5588
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 300 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.7037 | 4.5172 | 20.8091 | 2.1203 | 20.8255 | 1.6377 | 2.1305 | 2.7582
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.5763 | 5.8815 | 20.8077 | 2.148 | 20.8063 | 1.9089 | 2.7381 | 3.081
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.1673 | 2.6023 | 20.8077 | 2.148 | 20.8063 | 1.9089 | 1.2115 | 1.3632
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 350 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.6727 | 4.6702 | 20.8077 | 2.148 | 20.8063 | 1.9089 | 2.1742 | 2.4465
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.5257 | 5.9596 | 20.7998 | 2.271 | 20.7857 | 2.1795 | 2.6242 | 2.7344
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.1363 | 2.6458 | 20.7998 | 2.271 | 20.7857 | 2.1795 | 1.165 | 1.214
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 400 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.6458 | 4.8069 | 20.7998 | 2.271 | 20.7857 | 2.1795 | 2.1166 | 2.2055
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.4811 | 6.0294 | 20.7895 | 2.4223 | 20.7638 | 2.4493 | 2.4891 | 2.4617
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.1091 | 2.6848 | 20.7895 | 2.4223 | 20.7638 | 2.4493 | 1.1084 | 1.0962
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 450 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.6222 | 4.9309 | 20.7895 | 2.4223 | 20.7638 | 2.4493 | 2.0356 | 2.0131
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.4414 | 6.0926 | 20.7782 | 2.5833 | 20.7404 | 2.7184 | 2.3585 | 2.2412
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.0847 | 2.7202 | 20.7782 | 2.5833 | 20.7404 | 2.7184 | 1.053 | 1.0007
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 500 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.6011 | 5.0444 | 20.7782 | 2.5833 | 20.7404 | 2.7184 | 1.9527 | 1.8556
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.4055 | 6.1504 | 20.766 | 2.7479 | 20.7158 | 2.9867 | 2.2382 | 2.0592
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.0627 | 2.7526 | 20.766 | 2.7479 | 20.7158 | 2.9867 | 1.0017 | 0.92162
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 550 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.582 | 5.1493 | 20.766 | 2.7479 | 20.7158 | 2.9867 | 1.8739 | 1.7241
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.3728 | 6.2036 | 20.7531 | 2.914 | 20.6897 | 3.2541 | 2.1289 | 1.9064
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.0427 | 2.7825 | 20.7531 | 2.914 | 20.6897 | 3.2541 | 0.95489 | 0.85507
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 600 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.5646 | 5.247 | 20.7531 | 2.914 | 20.6897 | 3.2541 | 1.8007 | 1.6124
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.3427 | 6.253 | 20.7396 | 3.0804 | 20.6623 | 3.5206 | 2.03 | 1.7761
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.0242 | 2.8103 | 20.7396 | 3.0804 | 20.6623 | 3.5206 | 0.91233 | 0.79824
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 650 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.5486 | 5.3386 | 20.7396 | 3.0804 | 20.6623 | 3.5206 | 1.7331 | 1.5164
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.315 | 6.2991 | 20.7256 | 3.2467 | 20.6335 | 3.7862 | 1.9402 | 1.6637
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | VCB | 3.5794 | 1500 | 19.0072 | 2.8363 | 20.7256 | 3.2467 | 20.6335 | 3.7862 | 0.87359 | 0.74911
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 700 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.5338 | 5.4247 | 20.7256 | 3.2467 | 20.6335 | 3.7862 | 1.6709 | 1.4328
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.2892 | 6.3423 | 20.7111 | 3.4126 | 20.6033 | 4.0507 | 1.8585 | 1.5657
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.9913 | 2.8607 | 20.7111 | 3.4126 | 20.6033 | 4.0507 | 0.83826 | 0.70622
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 750 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.52 | 5.5062 | 20.7111 | 3.4126 | 20.6033 | 4.0507 | 1.6135 | 1.3593
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.265 | 6.3831 | 20.696 | 3.5781 | 20.5718 | 4.3141 | 1.7839 | 1.4796
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.9765 | 2.8837 | 20.696 | 3.5781 | 20.5718 | 4.3141 | 0.80593 | 0.66843
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 800 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.5072 | 5.5835 | 20.696 | 3.5781 | 20.5718 | 4.3141 | 1.5605 | 1.2942
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.2424 | 6.4216 | 20.6804 | 3.7429 | 20.5389 | 4.5764 | 1.7157 | 1.4032
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.9626 | 2.9055 | 20.6804 | 3.7429 | 20.5389 | 4.5764 | 0.77626 | 0.63488
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 850 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.4951 | 5.6571 | 20.6804 | 3.7429 | 20.5389 | 4.5764 | 1.5114 | 1.2361
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.2211 | 6.4581 | 20.6642 | 3.907 | 20.5045 | 4.8375 | 1.653 | 1.335
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.9495 | 2.9261 | 20.6642 | 3.907 | 20.5045 | 4.8375 | 0.74894 | 0.60488
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 900 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.4837 | 5.7273 | 20.6642 | 3.907 | 20.5045 | 4.8375 | 1.4659 | 1.1839
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.201 | 6.4929 | 20.6475 | 4.0704 | 20.4688 | 5.0974 | 1.5951 | 1.2738
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.9371 | 2.9458 | 20.6475 | 4.0704 | 20.4688 | 5.0974 | 0.72372 | 0.57791
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 950 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.473 | 5.7946 | 20.6475 | 4.0704 | 20.4688 | 5.0974 | 1.4236 | 1.1368
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.1819 | 6.526 | 20.6303 | 4.233 | 20.4317 | 5.3559 | 1.5417 | 1.2185
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.9253 | 2.9646 | 20.6303 | 4.233 | 20.4317 | 5.3559 | 0.70036 | 0.55352
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1000 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.4627 | 5.8592 | 20.6303 | 4.233 | 20.4317 | 5.3559 | 1.3841 | 1.094
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.1638 | 6.5577 | 20.6126 | 4.3949 | 20.3932 | 5.6131 | 1.4921 | 1.1683
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.9142 | 2.9826 | 20.6126 | 4.3949 | 20.3932 | 5.6131 | 0.67866 | 0.53137
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1050 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.453 | 5.9212 | 20.6126 | 4.3949 | 20.3932 | 5.6131 | 1.3473 | 1.0549
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.1465 | 6.5881 | 20.5943 | 4.5559 | 20.3532 | 5.8689 | 1.4461 | 1.1226
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.9035 | 2.9999 | 20.5943 | 4.5559 | 20.3532 | 5.8689 | 0.65847 | 0.51115
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1100 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.4438 | 5.981 | 20.5943 | 4.5559 | 20.3532 | 5.8689 | 1.3128 | 1.0191
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.13 | 6.6173 | 20.5754 | 4.716 | 20.3119 | 6.1232 | 1.4031 | 1.0807
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.8934 | 3.0165 | 20.5754 | 4.716 | 20.3119 | 6.1232 | 0.63962 | 0.49263
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1150 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.435 | 6.0387 | 20.5754 | 4.716 | 20.3119 | 6.1232 | 1.2805 | 0.9862
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.1143 | 6.6454 | 20.556 | 4.8754 | 20.269 | 6.376 | 1.3631 | 1.0423
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.8837 | 3.0324 | 20.556 | 4.8754 | 20.269 | 6.376 | 0.622 | 0.47561
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1200 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.4265 | 6.0945 | 20.556 | 4.8754 | 20.269 | 6.376 | 1.2501 | 0.95585
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.0992 | 6.6724 | 20.5361 | 5.0338 | 20.2249 | 6.6271 | 1.3255 | 1.0068
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.8743 | 3.0478 | 20.5361 | 5.0338 | 20.2249 | 6.6271 | 0.60548 | 0.4599
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1250 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.4184 | 6.1484 | 20.5361 | 5.0338 | 20.2249 | 6.6271 | 1.2214 | 0.92776
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.0847 | 6.6985 | 20.5157 | 5.1914 | 20.1793 | 6.8767 | 1.2903 | 0.97408
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.8654 | 3.0627 | 20.5157 | 5.1914 | 20.1793 | 6.8767 | 0.58996 | 0.44537
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1300 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.4106 | 6.2007 | 20.5157 | 5.1914 | 20.1793 | 6.8767 | 1.1944 | 0.9017
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.0707 | 6.7237 | 20.4946 | 5.3481 | 20.1322 | 7.1245 | 1.2572 | 0.94373
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.8568 | 3.0771 | 20.4946 | 5.3481 | 20.1322 | 7.1245 | 0.57536 | 0.4319
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1350 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.4032 | 6.2515 | 20.4946 | 5.3481 | 20.1322 | 7.1245 | 1.1689 | 0.87746
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.0573 | 6.748 | 20.4731 | 5.5038 | 20.0837 | 7.3706 | 1.2261 | 0.91554
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.8485 | 3.091 | 20.4731 | 5.5038 | 20.0837 | 7.3706 | 0.5616 | 0.41937
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1400 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.3959 | 6.3008 | 20.4731 | 5.5038 | 20.0837 | 7.3706 | 1.1448 | 0.85485
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.0444 | 6.7716 | 20.451 | 5.6588 | 20.0336 | 7.6148 | 1.1967 | 0.88927
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.8405 | 3.1044 | 20.451 | 5.6588 | 20.0336 | 7.6148 | 0.54861 | 0.40769
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1450 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.389 | 6.3487 | 20.451 | 5.6588 | 20.0336 | 7.6148 | 1.1219 | 0.83373
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.0319 | 6.7945 | 20.4284 | 5.8128 | 19.9821 | 7.8571 | 1.1689 | 0.86476
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.8328 | 3.1175 | 20.4284 | 5.8128 | 19.9821 | 7.8571 | 0.53632 | 0.39678
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1500 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.3823 | 6.3953 | 20.4284 | 5.8128 | 19.9821 | 7.8571 | 1.1002 | 0.81395
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.0198 | 6.8167 | 20.4052 | 5.9659 | 19.9291 | 8.0975 | 1.1426 | 0.84183
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.8253 | 3.1302 | 20.4052 | 5.9659 | 19.9291 | 8.0975 | 0.52469 | 0.38657
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1550 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.3758 | 6.4408 | 20.4052 | 5.9659 | 19.9291 | 8.0975 | 1.0796 | 0.7954
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | HCB | 3.5794 | 1500 | 18.0081 | 6.8383 | 20.3814 | 6.118 | 19.8746 | 8.3359 | 1.1177 | 0.82035
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | VCB | 3.5794 | 1500 | 18.8181 | 3.1426 | 20.3814 | 6.118 | 19.8746 | 8.3359 | 0.51365 | 0.37699
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1400 | 1600 | VCBB | 3.5794 | 1500 | 19.3695 | 6.4851 | 20.3814 | 6.118 | 19.8746 | 8.3359 | 1.06 | 0.77797
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | HCB | 3.6576 | 1500 | 19.3302 | 4.5828 |  |  | 20.9013 | 0.25538 |  | 17.9446
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.6248 | 1.9331 |  |  | 20.9013 | 0.25538 |  | 7.5692
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 50 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 20.0678 | 2.8908 |  |  | 20.9013 | 0.25538 |  | 11.3195
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | HCB | 3.6576 | 1500 | 19.0582 | 4.9047 |  |  | 20.8888 | 0.51046 |  | 9.6084
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.4605 | 2.1075 |  |  | 20.8888 | 0.51046 |  | 4.1286
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 100 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.9261 | 3.3583 |  |  | 20.8888 | 0.51046 |  | 6.5789
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.9009 | 5.104 | 13.4618 | 16.2589 | 20.875 | 0.76519 | 0.31392 | 6.6703
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.3651 | 2.2166 | 13.4618 | 16.2589 | 20.875 | 0.76519 | 0.13633 | 2.8968
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 150 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.8437 | 3.6659 | 13.4618 | 16.2589 | 20.875 | 0.76519 | 0.22547 | 4.7909
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.7901 | 5.2506 | 20.5488 | 4.6889 | 20.8599 | 1.0195 | 1.1198 | 5.1501
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.2977 | 2.2974 | 20.5488 | 4.6889 | 20.8599 | 1.0195 | 0.48997 | 2.2534
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 200 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.7855 | 3.9011 | 20.5488 | 4.6889 | 20.8599 | 1.0195 | 0.83199 | 3.8265
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.7045 | 5.3673 | 20.7837 | 2.3244 | 20.8434 | 1.2734 | 2.3091 | 4.215
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.2456 | 2.3621 | 20.7837 | 2.3244 | 20.8434 | 1.2734 | 1.0162 | 1.855
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 250 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.7404 | 4.0939 | 20.7837 | 2.3244 | 20.8434 | 1.2734 | 1.7612 | 3.215
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.6349 | 5.4647 | 20.8091 | 1.9837 | 20.8255 | 1.5267 | 2.7547 | 3.5793
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.2031 | 2.4162 | 20.8091 | 1.9837 | 20.8255 | 1.5267 | 1.218 | 1.5826
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 300 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.7037 | 4.2584 | 20.8091 | 1.9837 | 20.8255 | 1.5267 | 2.1466 | 2.7892
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.5763 | 5.5485 | 20.8077 | 2.0127 | 20.8063 | 1.7796 | 2.7567 | 3.1179
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.1673 | 2.463 | 20.8077 | 2.0127 | 20.8063 | 1.7796 | 1.2237 | 1.384
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 350 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.6727 | 4.4026 | 20.8077 | 2.0127 | 20.8063 | 1.7796 | 2.1874 | 2.474
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.5257 | 5.6222 | 20.7998 | 2.1308 | 20.7857 | 2.0318 | 2.6385 | 2.7672
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.1363 | 2.5042 | 20.7998 | 2.1308 | 20.7857 | 2.0318 | 1.1752 | 1.2325
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 400 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.6458 | 4.5315 | 20.7998 | 2.1308 | 20.7857 | 2.0318 | 2.1267 | 2.2303
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.4811 | 5.6881 | 20.7895 | 2.2753 | 20.7638 | 2.2833 | 2.4999 | 2.4911
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.1091 | 2.5411 | 20.7895 | 2.2753 | 20.7638 | 2.2833 | 1.1168 | 1.1129
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 450 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.6222 | 4.6483 | 20.7895 | 2.2753 | 20.7638 | 2.2833 | 2.0429 | 2.0358
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.4414 | 5.7477 | 20.7782 | 2.429 | 20.7404 | 2.5342 | 2.3663 | 2.2681
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.0847 | 2.5746 | 20.7782 | 2.429 | 20.7404 | 2.5342 | 1.06 | 1.0159
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 500 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.6011 | 4.7553 | 20.7782 | 2.429 | 20.7404 | 2.5342 | 1.9578 | 1.8765
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.4055 | 5.8021 | 20.766 | 2.5861 | 20.7158 | 2.7843 | 2.2436 | 2.0839
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.0627 | 2.6052 | 20.766 | 2.5861 | 20.7158 | 2.7843 | 1.0074 | 0.93569
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 550 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.582 | 4.8543 | 20.766 | 2.5861 | 20.7158 | 2.7843 | 1.8771 | 1.7435
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.3728 | 5.8524 | 20.7531 | 2.7445 | 20.6897 | 3.0336 | 2.1324 | 1.9292
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.0427 | 2.6335 | 20.7531 | 2.7445 | 20.6897 | 3.0336 | 0.95957 | 0.86813
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 600 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.5646 | 4.9464 | 20.7531 | 2.7445 | 20.6897 | 3.0336 | 1.8023 | 1.6305
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.3427 | 5.8989 | 20.7396 | 2.9033 | 20.6623 | 3.282 | 2.0318 | 1.7974
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.0242 | 2.6598 | 20.7396 | 2.9033 | 20.6623 | 3.282 | 0.91614 | 0.81043
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 650 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.5486 | 5.0327 | 20.7396 | 2.9033 | 20.6623 | 3.282 | 1.7334 | 1.5334
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.315 | 5.9424 | 20.7256 | 3.0621 | 20.6335 | 3.5296 | 1.9406 | 1.6836
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | VCB | 3.6576 | 1500 | 19.0072 | 2.6844 | 20.7256 | 3.0621 | 20.6335 | 3.5296 | 0.87666 | 0.76055
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 700 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.5338 | 5.1139 | 20.7256 | 3.0621 | 20.6335 | 3.5296 | 1.6701 | 1.4489
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.2892 | 5.9832 | 20.7111 | 3.2206 | 20.6033 | 3.7761 | 1.8578 | 1.5845
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.9913 | 2.7075 | 20.7111 | 3.2206 | 20.6033 | 3.7761 | 0.84069 | 0.717
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 750 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.52 | 5.1907 | 20.7111 | 3.2206 | 20.6033 | 3.7761 | 1.6117 | 1.3746
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.265 | 6.0216 | 20.696 | 3.3786 | 20.5718 | 4.0217 | 1.7823 | 1.4973
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.9765 | 2.7293 | 20.696 | 3.3786 | 20.5718 | 4.0217 | 0.80781 | 0.67864
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 800 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.5072 | 5.2635 | 20.696 | 3.3786 | 20.5718 | 4.0217 | 1.5579 | 1.3088
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.2424 | 6.058 | 20.6804 | 3.5361 | 20.5389 | 4.2662 | 1.7132 | 1.42
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.9626 | 2.7499 | 20.6804 | 3.5361 | 20.5389 | 4.2662 | 0.77766 | 0.64457
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 850 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.4951 | 5.3329 | 20.6804 | 3.5361 | 20.5389 | 4.2662 | 1.5081 | 1.25
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.2211 | 6.0924 | 20.6642 | 3.693 | 20.5045 | 4.5096 | 1.6497 | 1.351
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.9495 | 2.7695 | 20.6642 | 3.693 | 20.5045 | 4.5096 | 0.74993 | 0.61412
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 900 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.4837 | 5.3992 | 20.6642 | 3.693 | 20.5045 | 4.5096 | 1.462 | 1.1973
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.201 | 6.1252 | 20.6475 | 3.8492 | 20.4688 | 4.7519 | 1.5913 | 1.289
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.9371 | 2.7881 | 20.6475 | 3.8492 | 20.4688 | 4.7519 | 0.72433 | 0.58674
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 950 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.473 | 5.4626 | 20.6475 | 3.8492 | 20.4688 | 4.7519 | 1.4191 | 1.1496
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.1819 | 6.1565 | 20.6303 | 4.0047 | 20.4317 | 4.9929 | 1.5373 | 1.233
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.9253 | 2.8059 | 20.6303 | 4.0047 | 20.4317 | 4.9929 | 0.70065 | 0.56198
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.4627 | 5.5235 | 20.6303 | 4.0047 | 20.4317 | 4.9929 | 1.3792 | 1.1063
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.1638 | 6.1864 | 20.6126 | 4.1595 | 20.3932 | 5.2327 | 1.4873 | 1.1823
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.9142 | 2.8229 | 20.6126 | 4.1595 | 20.3932 | 5.2327 | 0.67867 | 0.53948
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.453 | 5.582 | 20.6126 | 4.1595 | 20.3932 | 5.2327 | 1.342 | 1.0667
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.1465 | 6.2151 | 20.5943 | 4.3136 | 20.3532 | 5.4711 | 1.4408 | 1.136
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.9035 | 2.8393 | 20.5943 | 4.3136 | 20.3532 | 5.4711 | 0.65822 | 0.51896
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.4438 | 5.6383 | 20.5943 | 4.3136 | 20.3532 | 5.4711 | 1.3071 | 1.0306
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.13 | 6.2426 | 20.5754 | 4.4669 | 20.3119 | 5.7082 | 1.3975 | 1.0936
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.8934 | 2.855 | 20.5754 | 4.4669 | 20.3119 | 5.7082 | 0.63914 | 0.50015
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.435 | 5.6927 | 20.5754 | 4.4669 | 20.3119 | 5.7082 | 1.2744 | 0.99729
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.1143 | 6.2691 | 20.556 | 4.6194 | 20.269 | 5.9438 | 1.3571 | 1.0547
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.8837 | 2.8701 | 20.556 | 4.6194 | 20.269 | 5.9438 | 0.62131 | 0.48287
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.4265 | 5.7453 | 20.556 | 4.6194 | 20.269 | 5.9438 | 1.2437 | 0.9666
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.0992 | 6.2945 | 20.5361 | 4.7711 | 20.2249 | 6.178 | 1.3193 | 1.0189
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.8743 | 2.8847 | 20.5361 | 4.7711 | 20.2249 | 6.178 | 0.60461 | 0.46692
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.4184 | 5.7962 | 20.5361 | 4.7711 | 20.2249 | 6.178 | 1.2148 | 0.9382
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.0847 | 6.3191 | 20.5157 | 4.922 | 20.1793 | 6.4106 | 1.2838 | 0.98573
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.8654 | 2.8987 | 20.5157 | 4.922 | 20.1793 | 6.4106 | 0.58893 | 0.45217
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.4106 | 5.8455 | 20.5157 | 4.922 | 20.1793 | 6.4106 | 1.1876 | 0.91184
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.0707 | 6.3429 | 20.4946 | 5.0721 | 20.1322 | 6.6416 | 1.2505 | 0.95502
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.8568 | 2.9123 | 20.4946 | 5.0721 | 20.1322 | 6.6416 | 0.57418 | 0.43849
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.4032 | 5.8933 | 20.4946 | 5.0721 | 20.1322 | 6.6416 | 1.1619 | 0.88733
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.0573 | 6.3659 | 20.4731 | 5.2214 | 20.0837 | 6.871 | 1.2192 | 0.92648
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.8485 | 2.9255 | 20.4731 | 5.2214 | 20.0837 | 6.871 | 0.56029 | 0.42577
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.3959 | 5.9398 | 20.4731 | 5.2214 | 20.0837 | 6.871 | 1.1376 | 0.86447
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.0444 | 6.3882 | 20.451 | 5.3699 | 20.0336 | 7.0987 | 1.1896 | 0.89991
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.8405 | 2.9382 | 20.451 | 5.3699 | 20.0336 | 7.0987 | 0.54717 | 0.41391
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.389 | 5.985 | 20.451 | 5.3699 | 20.0336 | 7.0987 | 1.1145 | 0.84311
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.0319 | 6.4098 | 20.4284 | 5.5175 | 19.9821 | 7.3246 | 1.1617 | 0.8751
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.8328 | 2.9506 | 20.4284 | 5.5175 | 19.9821 | 7.3246 | 0.53477 | 0.40283
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.3823 | 6.0289 | 20.4284 | 5.5175 | 19.9821 | 7.3246 | 1.0927 | 0.82311
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.0198 | 6.4307 | 20.4052 | 5.6643 | 19.9291 | 7.5487 | 1.1353 | 0.8519
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.8253 | 2.9626 | 20.4052 | 5.6643 | 19.9291 | 7.5487 | 0.52304 | 0.39247
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.3758 | 6.0718 | 20.4052 | 5.6643 | 19.9291 | 7.5487 | 1.0719 | 0.80435
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | HCB | 3.6576 | 1500 | 18.0081 | 6.4511 | 20.3814 | 5.8102 | 19.8746 | 7.7709 | 1.1103 | 0.83016
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | VCB | 3.6576 | 1500 | 18.8181 | 2.9743 | 20.3814 | 5.8102 | 19.8746 | 7.7709 | 0.51191 | 0.38275
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6576 | 1500 | 19.3695 | 6.1135 | 20.3814 | 5.8102 | 19.8746 | 7.7709 | 1.0522 | 0.78672
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | HCB | 3.731 | 1500 | 19.3302 | 4.332 |  |  | 20.9013 | 0.23864 |  | 18.1526
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.6248 | 1.833 |  |  | 20.9013 | 0.23864 |  | 7.6809
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 50 | VCBB | 3.731 | 1500 | 20.0678 | 2.7306 |  |  | 20.9013 | 0.23864 |  | 11.4423
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | HCB | 3.731 | 1500 | 19.0582 | 4.6363 |  |  | 20.8888 | 0.477 |  | 9.7197
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.4605 | 1.9984 |  |  | 20.8888 | 0.477 |  | 4.1895
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 100 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.9261 | 3.1722 |  |  | 20.8888 | 0.477 |  | 6.6503
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.9009 | 4.8247 | 13.4618 | 15.1375 | 20.875 | 0.71502 | 0.31872 | 6.7475
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.3651 | 2.1019 | 13.4618 | 15.1375 | 20.875 | 0.71502 | 0.13885 | 2.9396
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 150 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.8437 | 3.4628 | 13.4618 | 15.1375 | 20.875 | 0.71502 | 0.22876 | 4.8429
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.7901 | 4.9632 | 20.5488 | 4.3789 | 20.8599 | 0.95267 | 1.1334 | 5.2097
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.2977 | 2.1785 | 20.5488 | 4.3789 | 20.8599 | 0.95267 | 0.49749 | 2.2867
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 200 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.7855 | 3.6849 | 20.5488 | 4.3789 | 20.8599 | 0.95267 | 0.84153 | 3.868
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.7045 | 5.0735 | 20.7837 | 2.1757 | 20.8434 | 1.1899 | 2.3319 | 4.2638
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.2456 | 2.2398 | 20.7837 | 2.1757 | 20.8434 | 1.1899 | 1.0295 | 1.8823
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 250 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.7404 | 3.867 | 20.7837 | 2.1757 | 20.8434 | 1.1899 | 1.7774 | 3.2499
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.6349 | 5.1656 | 20.8091 | 1.8602 | 20.8255 | 1.4267 | 2.7769 | 3.6208
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.2031 | 2.2911 | 20.8091 | 1.8602 | 20.8255 | 1.4267 | 1.2317 | 1.6059
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 300 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.7037 | 4.0224 | 20.8091 | 1.8602 | 20.8255 | 1.4267 | 2.1624 | 2.8195
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.5763 | 5.2448 | 20.8077 | 1.8902 | 20.8063 | 1.6629 | 2.7748 | 3.154
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.1673 | 2.3355 | 20.8077 | 1.8902 | 20.8063 | 1.6629 | 1.2356 | 1.4045
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 350 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.6727 | 4.1587 | 20.8077 | 1.8902 | 20.8063 | 1.6629 | 2.2002 | 2.5009
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.5257 | 5.3144 | 20.7998 | 2.0036 | 20.7857 | 1.8986 | 2.6525 | 2.7992
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.1363 | 2.3745 | 20.7998 | 2.0036 | 20.7857 | 1.8986 | 1.1851 | 1.2507
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 400 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.6458 | 4.2804 | 20.7998 | 2.0036 | 20.7857 | 1.8986 | 2.1364 | 2.2545
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.4811 | 5.3767 | 20.7895 | 2.1418 | 20.7638 | 2.1336 | 2.5104 | 2.5199
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.1091 | 2.4095 | 20.7895 | 2.1418 | 20.7638 | 2.1336 | 1.125 | 1.1293
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 450 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.6222 | 4.3908 | 20.7895 | 2.1418 | 20.7638 | 2.1336 | 2.05 | 2.0579
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.4414 | 5.433 | 20.7782 | 2.2886 | 20.7404 | 2.368 | 2.3739 | 2.2943
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.0847 | 2.4413 | 20.7782 | 2.2886 | 20.7404 | 2.368 | 1.0667 | 1.0309
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 500 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.6011 | 4.4919 | 20.7782 | 2.2886 | 20.7404 | 2.368 | 1.9627 | 1.8969
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.4055 | 5.4845 | 20.766 | 2.4387 | 20.7158 | 2.6018 | 2.2489 | 2.108
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.0627 | 2.4704 | 20.766 | 2.4387 | 20.7158 | 2.6018 | 1.013 | 0.9495
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 550 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.582 | 4.5853 | 20.766 | 2.4387 | 20.7158 | 2.6018 | 1.8802 | 1.7624
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.3728 | 5.5319 | 20.7531 | 2.5901 | 20.6897 | 2.8347 | 2.1358 | 1.9515
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.0427 | 2.4972 | 20.7531 | 2.5901 | 20.6897 | 2.8347 | 0.96412 | 0.88093
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 600 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.5646 | 4.6723 | 20.7531 | 2.5901 | 20.6897 | 2.8347 | 1.8039 | 1.6483
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.3427 | 5.576 | 20.7396 | 2.7419 | 20.6623 | 3.0669 | 2.0336 | 1.8181
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.0242 | 2.5221 | 20.7396 | 2.7419 | 20.6623 | 3.0669 | 0.91984 | 0.82238
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 650 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.5486 | 4.7538 | 20.7396 | 2.7419 | 20.6623 | 3.0669 | 1.7337 | 1.5501
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.315 | 5.6171 | 20.7256 | 2.8937 | 20.6335 | 3.2982 | 1.9411 | 1.7031
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | VCB | 3.731 | 1500 | 19.0072 | 2.5454 | 20.7256 | 2.8937 | 20.6335 | 3.2982 | 0.87964 | 0.77177
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 700 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.5338 | 4.8305 | 20.7256 | 2.8937 | 20.6335 | 3.2982 | 1.6693 | 1.4646
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.2892 | 5.6556 | 20.7111 | 3.0453 | 20.6033 | 3.5286 | 1.8572 | 1.6028
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.9913 | 2.5673 | 20.7111 | 3.0453 | 20.6033 | 3.5286 | 0.84305 | 0.72758
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 750 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.52 | 4.9031 | 20.7111 | 3.0453 | 20.6033 | 3.5286 | 1.61 | 1.3895
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.265 | 5.6919 | 20.696 | 3.1965 | 20.5718 | 3.7581 | 1.7807 | 1.5146
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.9765 | 2.588 | 20.696 | 3.1965 | 20.5718 | 3.7581 | 0.80963 | 0.68865
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 800 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.5072 | 4.9719 | 20.696 | 3.1965 | 20.5718 | 3.7581 | 1.5554 | 1.323
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.2424 | 5.7263 | 20.6804 | 3.3472 | 20.5389 | 3.9866 | 1.7108 | 1.4364
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.9626 | 2.6075 | 20.6804 | 3.3472 | 20.5389 | 3.9866 | 0.77902 | 0.65408
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 850 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.4951 | 5.0374 | 20.6804 | 3.3472 | 20.5389 | 3.9866 | 1.505 | 1.2636
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.2211 | 5.7588 | 20.6642 | 3.4974 | 20.5045 | 4.214 | 1.6466 | 1.3666
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.9495 | 2.6261 | 20.6642 | 3.4974 | 20.5045 | 4.214 | 0.75088 | 0.62318
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 900 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.4837 | 5.1 | 20.6642 | 3.4974 | 20.5045 | 4.214 | 1.4583 | 1.2103
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.201 | 5.7898 | 20.6475 | 3.6469 | 20.4688 | 4.4404 | 1.5876 | 1.3039
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.9371 | 2.6438 | 20.6475 | 3.6469 | 20.4688 | 4.4404 | 0.72493 | 0.59539
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 950 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.473 | 5.1599 | 20.6475 | 3.6469 | 20.4688 | 4.4404 | 1.4149 | 1.162
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.1819 | 5.8194 | 20.6303 | 3.7959 | 20.4317 | 4.6656 | 1.5331 | 1.2473
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.9253 | 2.6606 | 20.6303 | 3.7959 | 20.4317 | 4.6656 | 0.70093 | 0.57027
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1000 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.4627 | 5.2174 | 20.6303 | 3.7959 | 20.4317 | 4.6656 | 1.3745 | 1.1183
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.1638 | 5.8477 | 20.6126 | 3.9442 | 20.3932 | 4.8897 | 1.4826 | 1.1959
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.9142 | 2.6768 | 20.6126 | 3.9442 | 20.3932 | 4.8897 | 0.67867 | 0.54744
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1050 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.453 | 5.2727 | 20.6126 | 3.9442 | 20.3932 | 4.8897 | 1.3368 | 1.0783
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.1465 | 5.8747 | 20.5943 | 4.0918 | 20.3532 | 5.1125 | 1.4357 | 1.1491
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.9035 | 2.6923 | 20.5943 | 4.0918 | 20.3532 | 5.1125 | 0.65798 | 0.52661
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1100 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.4438 | 5.3259 | 20.5943 | 4.0918 | 20.3532 | 5.1125 | 1.3016 | 1.0418
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.13 | 5.9008 | 20.5754 | 4.2387 | 20.3119 | 5.334 | 1.3921 | 1.1063
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.8934 | 2.7072 | 20.5754 | 4.2387 | 20.3119 | 5.334 | 0.63868 | 0.50753
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1150 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.435 | 5.3773 | 20.5754 | 4.2387 | 20.3119 | 5.334 | 1.2686 | 1.0081
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.1143 | 5.9258 | 20.556 | 4.3849 | 20.269 | 5.5542 | 1.3514 | 1.0669
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.8837 | 2.7215 | 20.556 | 4.3849 | 20.269 | 5.5542 | 0.62065 | 0.48999
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1200 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.4265 | 5.427 | 20.556 | 4.3849 | 20.269 | 5.5542 | 1.2377 | 0.9771
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.0992 | 5.9499 | 20.5361 | 4.5304 | 20.2249 | 5.773 | 1.3133 | 1.0306
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.8743 | 2.7353 | 20.5361 | 4.5304 | 20.2249 | 5.773 | 0.60377 | 0.47381
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1250 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.4184 | 5.475 | 20.5361 | 4.5304 | 20.2249 | 5.773 | 1.2085 | 0.94839
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.0847 | 5.9731 | 20.5157 | 4.6751 | 20.1793 | 5.9904 | 1.2776 | 0.99712
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.8654 | 2.7486 | 20.5157 | 4.6751 | 20.1793 | 5.9904 | 0.58793 | 0.45884
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1300 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.4106 | 5.5216 | 20.5157 | 4.6751 | 20.1793 | 5.9904 | 1.1811 | 0.92174
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.0707 | 5.9956 | 20.4946 | 4.8191 | 20.1322 | 6.2062 | 1.2441 | 0.96605
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.8568 | 2.7615 | 20.4946 | 4.8191 | 20.1322 | 6.2062 | 0.57304 | 0.44496
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1350 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.4032 | 5.5668 | 20.4946 | 4.8191 | 20.1322 | 6.2062 | 1.1552 | 0.89696
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.0573 | 6.0173 | 20.4731 | 4.9623 | 20.0837 | 6.4206 | 1.2126 | 0.93719
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.8485 | 2.774 | 20.4731 | 4.9623 | 20.0837 | 6.4206 | 0.55902 | 0.43205
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1400 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.3959 | 5.6107 | 20.4731 | 4.9623 | 20.0837 | 6.4206 | 1.1307 | 0.87385
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.0444 | 6.0383 | 20.451 | 5.1048 | 20.0336 | 6.6333 | 1.1829 | 0.9103
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.8405 | 2.7861 | 20.451 | 5.1048 | 20.0336 | 6.6333 | 0.54578 | 0.42002
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1450 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.389 | 5.6534 | 20.451 | 5.1048 | 20.0336 | 6.6333 | 1.1075 | 0.85226
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.0319 | 6.0587 | 20.4284 | 5.2465 | 19.9821 | 6.8444 | 1.1548 | 0.88521
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.8328 | 2.7978 | 20.4284 | 5.2465 | 19.9821 | 6.8444 | 0.53328 | 0.40878
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1500 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.3823 | 5.6949 | 20.4284 | 5.2465 | 19.9821 | 6.8444 | 1.0855 | 0.83205
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.0198 | 6.0786 | 20.4052 | 5.3874 | 19.9291 | 7.0538 | 1.1283 | 0.86174
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.8253 | 2.8092 | 20.4052 | 5.3874 | 19.9291 | 7.0538 | 0.52144 | 0.39826
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1550 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.3758 | 5.7354 | 20.4052 | 5.3874 | 19.9291 | 7.0538 | 1.0646 | 0.81308
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | HCB | 3.731 | 1500 | 18.0081 | 6.0978 | 20.3814 | 5.5276 | 19.8746 | 7.2615 | 1.1032 | 0.83975
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | VCB | 3.731 | 1500 | 18.8181 | 2.8203 | 20.3814 | 5.5276 | 19.8746 | 7.2615 | 0.51023 | 0.3884
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1500 | 1600 | VCBB | 3.731 | 1500 | 19.3695 | 5.7748 | 20.3814 | 5.5276 | 19.8746 | 7.2615 | 1.0447 | 0.79527
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | HCB | 3.8001 | 1500 | 19.3302 | 4.1025 |  |  | 20.9013 | 0.22349 |  | 18.3561
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.6248 | 1.7411 |  |  | 20.9013 | 0.22349 |  | 7.7904
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 50 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 20.0678 | 2.5841 |  |  | 20.9013 | 0.22349 |  | 11.5623
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | HCB | 3.8001 | 1500 | 19.0582 | 4.3906 |  |  | 20.8888 | 0.44672 |  | 9.8286
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.4605 | 1.8982 |  |  | 20.8888 | 0.44672 |  | 4.2492
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 100 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.9261 | 3.002 |  |  | 20.8888 | 0.44672 |  | 6.72
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.9009 | 4.569 | 13.4618 | 14.1264 | 20.875 | 0.66964 | 0.32344 | 6.8231
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.3651 | 1.9965 | 13.4618 | 14.1264 | 20.875 | 0.66964 | 0.14133 | 2.9815
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 150 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.8437 | 3.277 | 13.4618 | 14.1264 | 20.875 | 0.66964 | 0.23198 | 4.8937
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.7901 | 4.7002 | 20.5488 | 4.0985 | 20.8599 | 0.8922 | 1.1468 | 5.2681
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.2977 | 2.0693 | 20.5488 | 4.0985 | 20.8599 | 0.8922 | 0.50489 | 2.3193
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 200 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.7855 | 3.4873 | 20.5488 | 4.0985 | 20.8599 | 0.8922 | 0.85086 | 3.9086
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.7045 | 4.8046 | 20.7837 | 2.0409 | 20.8434 | 1.1144 | 2.3542 | 4.3115
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.2456 | 2.1275 | 20.7837 | 2.0409 | 20.8434 | 1.1144 | 1.0424 | 1.9092
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 250 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.7404 | 3.6596 | 20.7837 | 2.0409 | 20.8434 | 1.1144 | 1.7931 | 3.284
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.6349 | 4.8918 | 20.8091 | 1.748 | 20.8255 | 1.3361 | 2.7986 | 3.6613
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.2031 | 2.1763 | 20.8091 | 1.748 | 20.8255 | 1.3361 | 1.245 | 1.6289
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 300 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.7037 | 3.8067 | 20.8091 | 1.748 | 20.8255 | 1.3361 | 2.1778 | 2.8491
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.5763 | 4.9668 | 20.8077 | 1.7787 | 20.8063 | 1.5573 | 2.7923 | 3.1893
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.1673 | 2.2184 | 20.8077 | 1.7787 | 20.8063 | 1.5573 | 1.2472 | 1.4245
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 350 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.6727 | 3.9356 | 20.8077 | 1.7787 | 20.8063 | 1.5573 | 2.2126 | 2.5271
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.5257 | 5.0328 | 20.7998 | 1.8878 | 20.7857 | 1.7781 | 2.666 | 2.8305
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.1363 | 2.2555 | 20.7998 | 1.8878 | 20.7857 | 1.7781 | 1.1948 | 1.2685
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 400 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.6458 | 4.0508 | 20.7998 | 1.8878 | 20.7857 | 1.7781 | 2.1458 | 2.2782
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.4811 | 5.0917 | 20.7895 | 2.0201 | 20.7638 | 1.9982 | 2.5205 | 2.5481
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.1091 | 2.2888 | 20.7895 | 2.0201 | 20.7638 | 1.9982 | 1.133 | 1.1454
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 450 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.6222 | 4.1552 | 20.7895 | 2.0201 | 20.7638 | 1.9982 | 2.0569 | 2.0795
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.4414 | 5.145 | 20.7782 | 2.1606 | 20.7404 | 2.2177 | 2.3813 | 2.3199
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.0847 | 2.3189 | 20.7782 | 2.1606 | 20.7404 | 2.2177 | 1.0733 | 1.0456
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 500 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.6011 | 4.2509 | 20.7782 | 2.1606 | 20.7404 | 2.2177 | 1.9675 | 1.9168
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.4055 | 5.1938 | 20.766 | 2.3042 | 20.7158 | 2.4366 | 2.254 | 2.1316
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.0627 | 2.3465 | 20.766 | 2.3042 | 20.7158 | 2.4366 | 1.0184 | 0.96304
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 550 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.582 | 4.3393 | 20.766 | 2.3042 | 20.7158 | 2.4366 | 1.8832 | 1.7809
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.3728 | 5.2387 | 20.7531 | 2.4491 | 20.6897 | 2.6548 | 2.1391 | 1.9733
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.0427 | 2.372 | 20.7531 | 2.4491 | 20.6897 | 2.6548 | 0.96854 | 0.8935
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 600 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.5646 | 4.4217 | 20.7531 | 2.4491 | 20.6897 | 2.6548 | 1.8055 | 1.6656
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.3427 | 5.2804 | 20.7396 | 2.5944 | 20.6623 | 2.8722 | 2.0353 | 1.8385
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.0242 | 2.3957 | 20.7396 | 2.5944 | 20.6623 | 2.8722 | 0.92343 | 0.83411
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 650 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.5486 | 4.4988 | 20.7396 | 2.5944 | 20.6623 | 2.8722 | 1.7341 | 1.5663
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.315 | 5.3193 | 20.7256 | 2.7397 | 20.6335 | 3.0888 | 1.9416 | 1.7221
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | VCB | 3.8001 | 1500 | 19.0072 | 2.4179 | 20.7256 | 2.7397 | 20.6335 | 3.0888 | 0.88253 | 0.78278
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 700 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.5338 | 4.5714 | 20.7256 | 2.7397 | 20.6335 | 3.0888 | 1.6686 | 1.48
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.2892 | 5.3558 | 20.7111 | 2.8849 | 20.6033 | 3.3046 | 1.8565 | 1.6207
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.9913 | 2.4387 | 20.7111 | 2.8849 | 20.6033 | 3.3046 | 0.84533 | 0.73796
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 750 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.52 | 4.6401 | 20.7111 | 2.8849 | 20.6033 | 3.3046 | 1.6084 | 1.4041
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.265 | 5.3902 | 20.696 | 3.0297 | 20.5718 | 3.5195 | 1.7791 | 1.5315
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.9765 | 2.4583 | 20.696 | 3.0297 | 20.5718 | 3.5195 | 0.8114 | 0.69847
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 800 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.5072 | 4.7052 | 20.696 | 3.0297 | 20.5718 | 3.5195 | 1.553 | 1.3369
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.2424 | 5.4227 | 20.6804 | 3.1741 | 20.5389 | 3.7335 | 1.7084 | 1.4524
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.9626 | 2.4768 | 20.6804 | 3.1741 | 20.5389 | 3.7335 | 0.78034 | 0.66341
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 850 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.4951 | 4.7672 | 20.6804 | 3.1741 | 20.5389 | 3.7335 | 1.5019 | 1.2769
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.2211 | 5.4536 | 20.6642 | 3.318 | 20.5045 | 3.9465 | 1.6436 | 1.3819
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.9495 | 2.4945 | 20.6642 | 3.318 | 20.5045 | 3.9465 | 0.7518 | 0.63207
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 900 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.4837 | 4.8265 | 20.6642 | 3.318 | 20.5045 | 3.9465 | 1.4546 | 1.223
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.201 | 5.4829 | 20.6475 | 3.4614 | 20.4688 | 4.1585 | 1.584 | 1.3185
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.9371 | 2.5113 | 20.6475 | 3.4614 | 20.4688 | 4.1585 | 0.72551 | 0.60388
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 950 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.473 | 4.8831 | 20.6475 | 3.4614 | 20.4688 | 4.1585 | 1.4107 | 1.1743
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.1819 | 5.5109 | 20.6303 | 3.6042 | 20.4317 | 4.3694 | 1.529 | 1.2612
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.9253 | 2.5273 | 20.6303 | 3.6042 | 20.4317 | 4.3694 | 0.70121 | 0.5784
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1000 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.4627 | 4.9375 | 20.6303 | 3.6042 | 20.4317 | 4.3694 | 1.3699 | 1.13
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.1638 | 5.5377 | 20.6126 | 3.7465 | 20.3932 | 4.5793 | 1.4781 | 1.2093
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.9142 | 2.5426 | 20.6126 | 3.7465 | 20.3932 | 4.5793 | 0.67868 | 0.55525
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1050 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.453 | 4.9899 | 20.6126 | 3.7465 | 20.3932 | 4.5793 | 1.3319 | 1.0897
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.1465 | 5.5633 | 20.5943 | 3.8881 | 20.3532 | 4.7879 | 1.4309 | 1.1619
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.9035 | 2.5574 | 20.5943 | 3.8881 | 20.3532 | 4.7879 | 0.65774 | 0.53412
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1100 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.4438 | 5.0402 | 20.5943 | 3.8881 | 20.3532 | 4.7879 | 1.2963 | 1.0527
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.13 | 5.5879 | 20.5754 | 4.0291 | 20.3119 | 4.9954 | 1.3869 | 1.1186
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.8934 | 2.5715 | 20.5754 | 4.0291 | 20.3119 | 4.9954 | 0.63824 | 0.51477
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1150 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.435 | 5.0889 | 20.5754 | 4.0291 | 20.3119 | 4.9954 | 1.263 | 1.0187
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.1143 | 5.6116 | 20.556 | 4.1694 | 20.269 | 5.2016 | 1.3459 | 1.0788
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.8837 | 2.5851 | 20.556 | 4.1694 | 20.269 | 5.2016 | 0.62002 | 0.49698
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1200 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.4265 | 5.1359 | 20.556 | 4.1694 | 20.269 | 5.2016 | 1.2318 | 0.98736
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.0992 | 5.6344 | 20.5361 | 4.3091 | 20.2249 | 5.4065 | 1.3076 | 1.0422
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.8743 | 2.5982 | 20.5361 | 4.3091 | 20.2249 | 5.4065 | 0.60297 | 0.48057
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1250 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.4184 | 5.1813 | 20.5361 | 4.3091 | 20.2249 | 5.4065 | 1.2024 | 0.95835
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.0847 | 5.6565 | 20.5157 | 4.4481 | 20.1793 | 5.6101 | 1.2717 | 1.0083
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.8654 | 2.6109 | 20.5157 | 4.4481 | 20.1793 | 5.6101 | 0.58697 | 0.46539
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1300 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.4106 | 5.2254 | 20.5157 | 4.4481 | 20.1793 | 5.6101 | 1.1748 | 0.93143
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.0707 | 5.6777 | 20.4946 | 4.5864 | 20.1322 | 5.8123 | 1.238 | 0.97685
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.8568 | 2.6231 | 20.4946 | 4.5864 | 20.1322 | 5.8123 | 0.57194 | 0.45131
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1350 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.4032 | 5.2682 | 20.4946 | 4.5864 | 20.1322 | 5.8123 | 1.1487 | 0.90638
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.0573 | 5.6983 | 20.4731 | 4.724 | 20.0837 | 6.013 | 1.2063 | 0.94766
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.8485 | 2.635 | 20.4731 | 4.724 | 20.0837 | 6.013 | 0.55779 | 0.43821
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1400 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.3959 | 5.3097 | 20.4731 | 4.724 | 20.0837 | 6.013 | 1.124 | 0.88303
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.0444 | 5.7182 | 20.451 | 4.8609 | 20.0336 | 6.2123 | 1.1764 | 0.92047
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.8405 | 2.6465 | 20.451 | 4.8609 | 20.0336 | 6.2123 | 0.54444 | 0.42601
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1450 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.389 | 5.3501 | 20.451 | 4.8609 | 20.0336 | 6.2123 | 1.1006 | 0.86122
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.0319 | 5.7375 | 20.4284 | 4.9971 | 19.9821 | 6.41 | 1.1482 | 0.89509
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.8328 | 2.6576 | 20.4284 | 4.9971 | 19.9821 | 6.41 | 0.53184 | 0.41461
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1500 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.3823 | 5.3894 | 20.4284 | 4.9971 | 19.9821 | 6.41 | 1.0785 | 0.84079
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.0198 | 5.7563 | 20.4052 | 5.1325 | 19.9291 | 6.6061 | 1.1215 | 0.87136
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.8253 | 2.6685 | 20.4052 | 5.1325 | 19.9291 | 6.6061 | 0.51991 | 0.40394
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1550 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.3758 | 5.4277 | 20.4052 | 5.1325 | 19.9291 | 6.6061 | 1.0575 | 0.82162
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | HCB | 3.8001 | 1500 | 18.0081 | 5.7745 | 20.3814 | 5.2673 | 19.8746 | 6.8005 | 1.0963 | 0.84913
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | VCB | 3.8001 | 1500 | 18.8181 | 2.679 | 20.3814 | 5.2673 | 19.8746 | 6.8005 | 0.50861 | 0.39394
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1550 | 1600 | VCBB | 3.8001 | 1500 | 19.3695 | 5.4651 | 20.3814 | 5.2673 | 19.8746 | 6.8005 | 1.0376 | 0.80362
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | HCB | 3.865 | 1500 | 19.3302 | 3.8919 |  |  | 20.9013 | 0.20974 |  | 18.5553
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.6248 | 1.6566 |  |  | 20.9013 | 0.20974 |  | 7.898
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 50 | VCBB | 3.865 | 1500 | 20.0678 | 2.4498 |  |  | 20.9013 | 0.20974 |  | 11.6798
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | HCB | 3.865 | 1500 | 19.0582 | 4.1652 |  |  | 20.8888 | 0.41924 |  | 9.9352
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.4605 | 1.806 |  |  | 20.8888 | 0.41924 |  | 4.3079
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 100 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.9261 | 2.8459 |  |  | 20.8888 | 0.41924 |  | 6.7883
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.9009 | 4.3344 | 13.4618 | 13.2119 | 20.875 | 0.62844 | 0.32807 | 6.8971
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.3651 | 1.8996 | 13.4618 | 13.2119 | 20.875 | 0.62844 | 0.14378 | 3.0227
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 150 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.8437 | 3.1066 | 13.4618 | 13.2119 | 20.875 | 0.62844 | 0.23514 | 4.9434
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.7901 | 4.4588 | 20.5488 | 3.8442 | 20.8599 | 0.83731 | 1.1599 | 5.3251
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.2977 | 1.9688 | 20.5488 | 3.8442 | 20.8599 | 0.83731 | 0.51215 | 2.3513
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 200 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.7855 | 3.306 | 20.5488 | 3.8442 | 20.8599 | 0.83731 | 0.85999 | 3.9483
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.7045 | 4.5579 | 20.7837 | 1.9183 | 20.8434 | 1.0458 | 2.376 | 4.3582
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.2456 | 2.0242 | 20.7837 | 1.9183 | 20.8434 | 1.0458 | 1.0552 | 1.9355
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 250 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.7404 | 3.4693 | 20.7837 | 1.9183 | 20.8434 | 1.0458 | 1.8085 | 3.3174
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.6349 | 4.6406 | 20.8091 | 1.6458 | 20.8255 | 1.2539 | 2.8197 | 3.7009
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.2031 | 2.0706 | 20.8091 | 1.6458 | 20.8255 | 1.2539 | 1.2581 | 1.6513
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 300 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.7037 | 3.6088 | 20.8091 | 1.6458 | 20.8255 | 1.2539 | 2.1927 | 2.878
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.5763 | 4.7117 | 20.8077 | 1.6771 | 20.8063 | 1.4615 | 2.8095 | 3.2238
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.1673 | 2.1107 | 20.8077 | 1.6771 | 20.8063 | 1.4615 | 1.2585 | 1.4442
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 350 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.6727 | 3.731 | 20.8077 | 1.6771 | 20.8063 | 1.4615 | 2.2247 | 2.5528
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.5257 | 4.7743 | 20.7998 | 1.782 | 20.7857 | 1.6687 | 2.6792 | 2.8611
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.1363 | 2.146 | 20.7998 | 1.782 | 20.7857 | 1.6687 | 1.2043 | 1.286
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 400 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.6458 | 3.8402 | 20.7998 | 1.782 | 20.7857 | 1.6687 | 2.155 | 2.3014
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.4811 | 4.8302 | 20.7895 | 1.9089 | 20.7638 | 1.8753 | 2.5304 | 2.5757
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.1091 | 2.1776 | 20.7895 | 1.9089 | 20.7638 | 1.8753 | 1.1408 | 1.1612
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 450 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.6222 | 3.9392 | 20.7895 | 1.9089 | 20.7638 | 1.8753 | 2.0636 | 2.1006
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.4414 | 4.8808 | 20.7782 | 2.0435 | 20.7404 | 2.0813 | 2.3885 | 2.3451
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.0847 | 2.2063 | 20.7782 | 2.0435 | 20.7404 | 2.0813 | 1.0797 | 1.0601
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 500 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.6011 | 4.0299 | 20.7782 | 2.0435 | 20.7404 | 2.0813 | 1.9721 | 1.9363
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.4055 | 4.927 | 20.766 | 2.181 | 20.7158 | 2.2867 | 2.259 | 2.1546
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.0627 | 2.2326 | 20.766 | 2.181 | 20.7158 | 2.2867 | 1.0236 | 0.97633
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 550 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.582 | 4.1138 | 20.766 | 2.181 | 20.7158 | 2.2867 | 1.8861 | 1.799
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.3728 | 4.9696 | 20.7531 | 2.3198 | 20.6897 | 2.4914 | 2.1422 | 1.9947
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.0427 | 2.2568 | 20.7531 | 2.3198 | 20.6897 | 2.4914 | 0.97284 | 0.90583
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 600 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.5646 | 4.1918 | 20.7531 | 2.3198 | 20.6897 | 2.4914 | 1.8069 | 1.6825
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.3427 | 5.0092 | 20.7396 | 2.4591 | 20.6623 | 2.6955 | 2.037 | 1.8584
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.0242 | 2.2794 | 20.7396 | 2.4591 | 20.6623 | 2.6955 | 0.92692 | 0.84563
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 650 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.5486 | 4.265 | 20.7396 | 2.4591 | 20.6623 | 2.6955 | 1.7344 | 1.5823
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.315 | 5.0461 | 20.7256 | 2.5984 | 20.6335 | 2.8988 | 1.942 | 1.7408
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | VCB | 3.865 | 1500 | 19.0072 | 2.3004 | 20.7256 | 2.5984 | 20.6335 | 2.8988 | 0.88533 | 0.79359
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 700 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.5338 | 4.3338 | 20.7256 | 2.5984 | 20.6335 | 2.8988 | 1.6679 | 1.495
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.2892 | 5.0807 | 20.7111 | 2.7376 | 20.6033 | 3.1013 | 1.8559 | 1.6383
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.9913 | 2.3202 | 20.7111 | 2.7376 | 20.6033 | 3.1013 | 0.84755 | 0.74815
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 750 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.52 | 4.3989 | 20.7111 | 2.7376 | 20.6033 | 3.1013 | 1.6068 | 1.4184
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.265 | 5.1133 | 20.696 | 2.8765 | 20.5718 | 3.303 | 1.7776 | 1.5481
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.9765 | 2.3389 | 20.696 | 2.8765 | 20.5718 | 3.303 | 0.81311 | 0.70811
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 800 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.5072 | 4.4606 | 20.696 | 2.8765 | 20.5718 | 3.303 | 1.5507 | 1.3505
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.2424 | 5.1442 | 20.6804 | 3.015 | 20.5389 | 3.5038 | 1.7062 | 1.4682
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.9626 | 2.3566 | 20.6804 | 3.015 | 20.5389 | 3.5038 | 0.78161 | 0.67257
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 850 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.4951 | 4.5194 | 20.6804 | 3.015 | 20.5389 | 3.5038 | 1.499 | 1.2899
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.2211 | 5.1734 | 20.6642 | 3.1531 | 20.5045 | 3.7037 | 1.6407 | 1.3968
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.9495 | 2.3733 | 20.6642 | 3.1531 | 20.5045 | 3.7037 | 0.75269 | 0.6408
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 900 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.4837 | 4.5756 | 20.6642 | 3.1531 | 20.5045 | 3.7037 | 1.4511 | 1.2354
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.201 | 5.2013 | 20.6475 | 3.2907 | 20.4688 | 3.9027 | 1.5806 | 1.3327
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.9371 | 2.3893 | 20.6475 | 3.2907 | 20.4688 | 3.9027 | 0.72607 | 0.61222
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 950 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.473 | 4.6293 | 20.6475 | 3.2907 | 20.4688 | 3.9027 | 1.4068 | 1.1862
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.1819 | 5.2278 | 20.6303 | 3.4279 | 20.4317 | 4.1006 | 1.5251 | 1.2749
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.9253 | 2.4046 | 20.6303 | 3.4279 | 20.4317 | 4.1006 | 0.70147 | 0.58639
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1000 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.4627 | 4.6809 | 20.6303 | 3.4279 | 20.4317 | 4.1006 | 1.3655 | 1.1415
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.1638 | 5.2532 | 20.6126 | 3.5645 | 20.3932 | 4.2976 | 1.4738 | 1.2224
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.9142 | 2.4192 | 20.6126 | 3.5645 | 20.3932 | 4.2976 | 0.67868 | 0.56291
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1050 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.453 | 4.7305 | 20.6126 | 3.5645 | 20.3932 | 4.2976 | 1.3271 | 1.1007
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.1465 | 5.2775 | 20.5943 | 3.7005 | 20.3532 | 4.4934 | 1.4262 | 1.1745
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.9035 | 2.4332 | 20.5943 | 3.7005 | 20.3532 | 4.4934 | 0.65752 | 0.5415
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1100 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.4438 | 4.7782 | 20.5943 | 3.7005 | 20.3532 | 4.4934 | 1.2912 | 1.0634
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.13 | 5.3009 | 20.5754 | 3.836 | 20.3119 | 4.6881 | 1.3819 | 1.1307
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.8934 | 2.4466 | 20.5754 | 3.836 | 20.3119 | 4.6881 | 0.6378 | 0.52188
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1150 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.435 | 4.8243 | 20.5754 | 3.836 | 20.3119 | 4.6881 | 1.2577 | 1.0291
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.1143 | 5.3233 | 20.556 | 3.9708 | 20.269 | 4.8816 | 1.3406 | 1.0905
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.8837 | 2.4596 | 20.556 | 3.9708 | 20.269 | 4.8816 | 0.6194 | 0.50384
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1200 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.4265 | 4.8689 | 20.556 | 3.9708 | 20.269 | 4.8816 | 1.2262 | 0.9974
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.0992 | 5.345 | 20.5361 | 4.1051 | 20.2249 | 5.0739 | 1.302 | 1.0534
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.8743 | 2.472 | 20.5361 | 4.1051 | 20.2249 | 5.0739 | 0.60219 | 0.48721
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1250 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.4184 | 4.912 | 20.5361 | 4.1051 | 20.2249 | 5.0739 | 1.1966 | 0.96809
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.0847 | 5.3659 | 20.5157 | 4.2387 | 20.1793 | 5.265 | 1.2659 | 1.0192
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.8654 | 2.4841 | 20.5157 | 4.2387 | 20.1793 | 5.265 | 0.58604 | 0.47181
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1300 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.4106 | 4.9538 | 20.5157 | 4.2387 | 20.1793 | 5.265 | 1.1687 | 0.9409
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.0707 | 5.386 | 20.4946 | 4.3717 | 20.1322 | 5.4547 | 1.232 | 0.98741
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.8568 | 2.4957 | 20.4946 | 4.3717 | 20.1322 | 5.4547 | 0.57088 | 0.45754
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1350 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.4032 | 4.9943 | 20.4946 | 4.3717 | 20.1322 | 5.4547 | 1.1424 | 0.9156
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.0573 | 5.4056 | 20.4731 | 4.5041 | 20.0837 | 5.6431 | 1.2001 | 0.9579
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.8485 | 2.507 | 20.4731 | 4.5041 | 20.0837 | 5.6431 | 0.55661 | 0.44426
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1400 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.3959 | 5.0337 | 20.4731 | 4.5041 | 20.0837 | 5.6431 | 1.1176 | 0.89201
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.0444 | 5.4245 | 20.451 | 4.6358 | 20.0336 | 5.8301 | 1.1701 | 0.93043
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.8405 | 2.518 | 20.451 | 4.6358 | 20.0336 | 5.8301 | 0.54315 | 0.43189
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1450 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.389 | 5.072 | 20.451 | 4.6358 | 20.0336 | 5.8301 | 1.0941 | 0.86997
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.0319 | 5.4428 | 20.4284 | 4.7668 | 19.9821 | 6.0156 | 1.1418 | 0.90477
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.8328 | 2.5286 | 20.4284 | 4.7668 | 19.9821 | 6.0156 | 0.53045 | 0.42033
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1500 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.3823 | 5.1093 | 20.4284 | 4.7668 | 19.9821 | 6.0156 | 1.0718 | 0.84934
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.0198 | 5.4606 | 20.4052 | 4.8972 | 19.9291 | 6.1997 | 1.115 | 0.88078
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.8253 | 2.5389 | 20.4052 | 4.8972 | 19.9291 | 6.1997 | 0.51843 | 0.40952
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1550 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.3758 | 5.1456 | 20.4052 | 4.8972 | 19.9291 | 6.1997 | 1.0507 | 0.82998
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | HCB | 3.865 | 1500 | 18.0081 | 5.4778 | 20.3814 | 5.0269 | 19.8746 | 6.3822 | 1.0897 | 0.85831
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | VCB | 3.865 | 1500 | 18.8181 | 2.5489 | 20.3814 | 5.0269 | 19.8746 | 6.3822 | 0.50704 | 0.39937
6 | 13.2 | 20.91 | Bifásica a tierra | 1600 | 1600 | VCBB | 3.865 | 1500 | 19.3695 | 5.181 | 20.3814 | 5.0269 | 19.8746 | 6.3822 | 1.0306 | 0.81179
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 50 | HCB | 0.78414 | 1500 | 21.791 | 135.2905 |  |  | 24.4639 | 15.7112 |  | 8.6111
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 50 | VCB | 0.78414 | 1500 | 21.3424 | 48.3967 |  |  | 24.4639 | 15.7112 |  | 3.0804
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 50 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.9651 | 88.9132 |  |  | 24.4639 | 15.7112 |  | 5.6592
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 100 | HCB | 0.78414 | 1500 | 21.4278 | 150.2571 |  |  | 24.4184 | 31.364 |  | 4.7907
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 100 | VCB | 0.78414 | 1500 | 21.0163 | 52.7298 |  |  | 24.4184 | 31.364 |  | 1.6812
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 100 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.7807 | 101.7944 |  |  | 24.4184 | 31.364 |  | 3.2456
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 150 | HCB | 0.78414 | 1500 | 21.2181 | 159.7809 |  |  | 24.3567 | 46.9272 |  | 3.4049
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 150 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.8279 | 55.4463 |  |  | 24.3567 | 46.9272 |  | 1.1815
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 150 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.6736 | 110.1745 |  |  | 24.3567 | 46.9272 |  | 2.3478
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 200 | HCB | 0.78414 | 1500 | 21.0705 | 166.9077 | 21.7542 | 272.2942 | 24.279 | 62.3699 | 0.61297 | 2.6761
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 200 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.6953 | 57.46 | 21.7542 | 272.2942 | 24.279 | 62.3699 | 0.21102 | 0.92128
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 200 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.5979 | 116.5338 | 21.7542 | 272.2942 | 24.279 | 62.3699 | 0.42797 | 1.8684
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 250 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.9568 | 172.6572 | 23.7506 | 130.5494 | 24.1852 | 77.6613 | 1.3225 | 2.2232
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 250 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.5931 | 59.0733 | 23.7506 | 130.5494 | 24.1852 | 77.6613 | 0.4525 | 0.76065
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 250 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.5394 | 121.7172 | 23.7506 | 130.5494 | 24.1852 | 77.6613 | 0.93235 | 1.5673
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 300 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.8644 | 177.5037 | 23.9372 | 101.0483 | 24.0748 | 92.7683 | 1.7566 | 1.9134
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 300 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.5099 | 60.4257 | 23.9372 | 101.0483 | 24.0748 | 92.7683 | 0.59799 | 0.65136
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 300 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.4917 | 126.1224 | 23.9372 | 101.0483 | 24.0748 | 92.7683 | 1.2481 | 1.3595
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 350 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.7865 | 181.7089 | 23.9325 | 93.4124 | 23.9479 | 107.6591 | 1.9452 | 1.6878
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 350 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.4399 | 61.5938 | 23.9325 | 93.4124 | 23.9479 | 107.6591 | 0.65938 | 0.57212
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 350 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.4514 | 129.9707 | 23.9325 | 93.4124 | 23.9479 | 107.6591 | 1.3914 | 1.2072
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 400 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.7193 | 185.4331 | 23.8826 | 91.0959 | 23.804 | 122.2998 | 2.0356 | 1.5162
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 400 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.3794 | 62.6243 | 23.8826 | 91.0959 | 23.804 | 122.2998 | 0.68745 | 0.51206
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 400 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.4166 | 133.3986 | 23.8826 | 91.0959 | 23.804 | 122.2998 | 1.4644 | 1.0908
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 450 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.6602 | 188.7823 | 23.8157 | 90.5109 | 23.6433 | 136.6584 | 2.0857 | 1.3814
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 450 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.3263 | 63.5479 | 23.8157 | 90.5109 | 23.6433 | 136.6584 | 0.7021 | 0.46501
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 450 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.386 | 136.497 | 23.8157 | 90.5109 | 23.6433 | 136.6584 | 1.5081 | 0.99882
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 500 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.6075 | 191.8302 | 23.7384 | 90.6462 | 23.4653 | 150.7002 | 2.1163 | 1.2729
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 500 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.2788 | 64.3858 | 23.7384 | 90.6462 | 23.4653 | 150.7002 | 0.7103 | 0.42724
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 500 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.3586 | 139.3293 | 23.7384 | 90.6462 | 23.4653 | 150.7002 | 1.5371 | 0.92455
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 550 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.5599 | 194.6303 | 23.6533 | 91.1435 | 23.2698 | 164.3893 | 2.1354 | 1.184
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 550 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.236 | 65.1535 | 23.6533 | 91.1435 | 23.2698 | 164.3893 | 0.71484 | 0.39634
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 550 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.3339 | 141.9418 | 23.6533 | 91.1435 | 23.2698 | 164.3893 | 1.5573 | 0.86345
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 600 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.5166 | 197.2227 | 23.5615 | 91.8473 | 23.0557 | 177.6834 | 2.1473 | 1.11
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 600 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.197 | 65.8625 | 23.5615 | 91.8473 | 23.0557 | 177.6834 | 0.71709 | 0.37067
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 600 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.3113 | 144.3695 | 23.5615 | 91.8473 | 23.0557 | 177.6834 | 1.5718 | 0.81251
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 650 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.4768 | 199.6383 | 23.4629 | 92.6731 | 22.823 | 190.5484 | 2.1542 | 1.0477
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 650 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.1612 | 66.5217 | 23.4629 | 92.6731 | 22.823 | 190.5484 | 0.71781 | 0.34911
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 650 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.2906 | 146.6393 | 23.4629 | 92.6731 | 22.823 | 190.5484 | 1.5823 | 0.76956
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 700 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.44 | 201.9016 | 23.358 | 93.5735 | 22.5716 | 202.9455 | 2.1577 | 0.99486
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 700 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.1281 | 67.138 | 23.358 | 93.5735 | 22.5716 | 202.9455 | 0.71749 | 0.33082
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 700 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.2714 | 148.7724 | 23.358 | 93.5735 | 22.5716 | 202.9455 | 1.5899 | 0.73307
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 750 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.4059 | 204.032 | 23.2459 | 94.5138 | 22.3011 | 214.8359 | 2.1588 | 0.94971
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 750 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.0973 | 67.717 | 23.2459 | 94.5138 | 22.3011 | 214.8359 | 0.71648 | 0.3152
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 750 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.2536 | 150.7861 | 23.2459 | 94.5138 | 22.3011 | 214.8359 | 1.5954 | 0.70187
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 800 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.374 | 206.0455 | 23.128 | 95.4765 | 22.0097 | 226.1645 | 2.1581 | 0.91104
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 800 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.0686 | 68.2632 | 23.128 | 95.4765 | 22.0097 | 226.1645 | 0.71497 | 0.30183
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 800 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.2369 | 152.6944 | 23.128 | 95.4765 | 22.0097 | 226.1645 | 1.5993 | 0.67515
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 850 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.344 | 207.9552 | 23.0021 | 96.4379 | 21.6972 | 236.8889 | 2.1564 | 0.87786
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 850 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.0416 | 68.7805 | 23.0021 | 96.4379 | 21.6972 | 236.8889 | 0.71321 | 0.29035
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 850 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.2212 | 154.5088 | 23.0021 | 96.4379 | 21.6972 | 236.8889 | 1.6022 | 0.65224
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 900 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.3159 | 209.7721 | 22.8695 | 97.391 | 21.3628 | 246.9588 | 2.1539 | 0.84942
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 900 | VCB | 0.78414 | 1500 | 20.0162 | 69.2717 | 22.8695 | 97.391 | 21.3628 | 246.9588 | 0.71127 | 0.2805
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 900 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.2065 | 156.2392 | 22.8695 | 97.391 | 21.3628 | 246.9588 | 1.6042 | 0.63265
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 950 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.2892 | 211.5055 | 22.7295 | 98.3237 | 21.0059 | 256.3241 | 2.1511 | 0.82515
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 950 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.9923 | 69.7398 | 22.7295 | 98.3237 | 21.0059 | 256.3241 | 0.70929 | 0.27208
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 950 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.1926 | 157.8938 | 22.7295 | 98.3237 | 21.0059 | 256.3241 | 1.6059 | 0.61599
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1000 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.264 | 213.1634 | 22.5813 | 99.2259 | 20.6242 | 264.9131 | 2.1483 | 0.80465
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1000 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.9696 | 70.1868 | 22.5813 | 99.2259 | 20.6242 | 264.9131 | 0.70734 | 0.26494
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1000 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.1793 | 159.4797 | 22.5813 | 99.2259 | 20.6242 | 264.9131 | 1.6072 | 0.60201
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1050 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.2401 | 214.7526 | 22.4257 | 100.0944 | 20.2185 | 272.6877 | 2.1455 | 0.78754
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1050 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.948 | 70.6146 | 22.4257 | 100.0944 | 20.2185 | 272.6877 | 0.70548 | 0.25896
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1050 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.1668 | 161.0029 | 22.4257 | 100.0944 | 20.2185 | 272.6877 | 1.6085 | 0.59043
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1100 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.2173 | 216.2791 | 22.2619 | 100.9215 | 19.7855 | 279.5551 | 2.143 | 0.77365
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1100 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.9274 | 71.0251 | 22.2619 | 100.9215 | 19.7855 | 279.5551 | 0.70377 | 0.25406
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1100 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.1548 | 162.4687 | 22.2619 | 100.9215 | 19.7855 | 279.5551 | 1.6099 | 0.58117
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1150 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.1955 | 217.7479 | 22.0892 | 101.7001 | 19.324 | 285.4473 | 2.1411 | 0.76283
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1150 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.9078 | 71.4196 | 22.0892 | 101.7001 | 19.324 | 285.4473 | 0.70226 | 0.2502
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1150 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.1434 | 163.8817 | 22.0892 | 101.7001 | 19.324 | 285.4473 | 1.6114 | 0.57412
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1200 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.1746 | 219.1637 | 21.9075 | 102.4267 | 18.833 | 290.2899 | 2.1397 | 0.75498
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1200 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.889 | 71.7994 | 21.9075 | 102.4267 | 18.833 | 290.2899 | 0.70098 | 0.24734
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1200 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.1324 | 165.2461 | 21.9075 | 102.4267 | 18.833 | 290.2899 | 1.6133 | 0.56925
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1250 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.1547 | 220.5304 | 21.7171 | 103.0984 | 18.3092 | 293.9774 | 2.139 | 0.75016
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1250 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.871 | 72.1656 | 21.7171 | 103.0984 | 18.3092 | 293.9774 | 0.69997 | 0.24548
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1250 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.122 | 166.5654 | 21.7171 | 103.0984 | 18.3092 | 293.9774 | 1.6156 | 0.56659
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1300 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.1355 | 221.8516 | 21.5154 | 103.7026 | 17.7501 | 296.4025 | 2.1393 | 0.74848
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1300 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.8538 | 72.5192 | 21.5154 | 103.7026 | 17.7501 | 296.4025 | 0.6993 | 0.24466
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1300 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.1119 | 167.8429 | 21.5154 | 103.7026 | 17.7501 | 296.4025 | 1.6185 | 0.56627
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1350 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.1171 | 223.1305 | 21.3043 | 104.2438 | 17.1522 | 297.436 | 2.1405 | 0.75018
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1350 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.8372 | 72.8612 | 21.3043 | 104.2438 | 17.1522 | 297.436 | 0.69895 | 0.24496
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1350 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.1022 | 169.0813 | 21.3043 | 104.2438 | 17.1522 | 297.436 | 1.622 | 0.56846
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1400 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.0994 | 224.37 | 21.0824 | 104.7131 | 16.5132 | 296.9638 | 2.1427 | 0.75555
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1400 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.8212 | 73.1923 | 21.0824 | 104.7131 | 16.5132 | 296.9638 | 0.69898 | 0.24647
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1400 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.0929 | 170.2834 | 21.0824 | 104.7131 | 16.5132 | 296.9638 | 1.6262 | 0.57341
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1450 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.0823 | 225.5726 | 20.848 | 105.1018 | 15.8264 | 294.7786 | 2.1462 | 0.76523
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1450 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.8058 | 73.5132 | 20.848 | 105.1018 | 15.8264 | 294.7786 | 0.69945 | 0.24938
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1450 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.0839 | 171.4513 | 20.848 | 105.1018 | 15.8264 | 294.7786 | 1.6313 | 0.58163
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1500 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.0658 | 226.7406 | 20.6016 | 105.408 | 15.0871 | 290.7017 | 2.1511 | 0.77998
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1500 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.7909 | 73.8246 | 20.6016 | 105.408 | 15.0871 | 290.7017 | 0.70037 | 0.25395
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1500 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.0752 | 172.5872 | 20.6016 | 105.408 | 15.0871 | 290.7017 | 1.6373 | 0.59369
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1550 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.0498 | 227.8761 | 20.3418 | 105.6231 | 14.2863 | 284.4511 | 2.1574 | 0.80111
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1550 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.7766 | 74.1271 | 20.3418 | 105.6231 | 14.2863 | 284.4511 | 0.70181 | 0.2606
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1550 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.0668 | 173.6929 | 20.3418 | 105.6231 | 14.2863 | 284.4511 | 1.6445 | 0.61062
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1600 | HCB | 0.78414 | 1500 | 20.0344 | 228.981 | 20.0681 | 105.7424 | 13.4154 | 275.7318 | 2.1655 | 0.83045
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1600 | VCB | 0.78414 | 1500 | 19.7626 | 74.4211 | 20.0681 | 105.7424 | 13.4154 | 275.7318 | 0.7038 | 0.2699
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 200 | 1600 | VCBB | 0.78414 | 1500 | 21.0587 | 174.7703 | 20.0681 | 105.7424 | 13.4154 | 275.7318 | 1.6528 | 0.63384
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 50 | HCB | 1.1013 | 1500 | 21.791 | 92.306 |  |  | 24.4639 | 10.0552 |  | 9.1799
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 50 | VCB | 1.1013 | 1500 | 21.3424 | 34.1018 |  |  | 24.4639 | 10.0552 |  | 3.3915
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 50 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.9651 | 60.4033 |  |  | 24.4639 | 10.0552 |  | 6.0072
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 100 | HCB | 1.1013 | 1500 | 21.4278 | 102.5086 |  |  | 24.4184 | 20.073 |  | 5.1068
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 100 | VCB | 1.1013 | 1500 | 21.0163 | 37.155 |  |  | 24.4184 | 20.073 |  | 1.851
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 100 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.7807 | 69.1564 |  |  | 24.4184 | 20.073 |  | 3.4453
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 150 | HCB | 1.1013 | 1500 | 21.2181 | 109.0006 |  |  | 24.3567 | 30.0334 |  | 3.6293
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 150 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.8279 | 39.0692 |  |  | 24.3567 | 30.0334 |  | 1.3009
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 150 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.6736 | 74.8511 |  |  | 24.3567 | 30.0334 |  | 2.4923
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 200 | HCB | 1.1013 | 1500 | 21.0705 | 113.8586 | 21.7542 | 173.5734 | 24.279 | 39.9167 | 0.65597 | 2.8524
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 200 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.6953 | 40.4881 | 21.7542 | 173.5734 | 24.279 | 39.9167 | 0.23326 | 1.0143
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 200 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.5979 | 79.1727 | 21.7542 | 173.5734 | 24.279 | 39.9167 | 0.45613 | 1.9834
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 250 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.9568 | 117.7777 | 23.7506 | 84.4776 | 24.1852 | 49.7032 | 1.3942 | 2.3696
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 250 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.5931 | 41.6248 | 23.7506 | 84.4776 | 24.1852 | 49.7032 | 0.49273 | 0.83747
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 250 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.5394 | 82.6952 | 23.7506 | 84.4776 | 24.1852 | 49.7032 | 0.9789 | 1.6638
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 300 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.8644 | 121.0812 | 23.9372 | 66.1702 | 24.0748 | 59.3717 | 1.8298 | 2.0394
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 300 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.5099 | 42.5778 | 23.9372 | 66.1702 | 24.0748 | 59.3717 | 0.64346 | 0.71714
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 300 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.4917 | 85.6889 | 23.9372 | 66.1702 | 24.0748 | 59.3717 | 1.295 | 1.4433
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 350 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.7865 | 123.9475 | 23.9325 | 61.7726 | 23.9479 | 68.9018 | 2.0065 | 1.7989
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 350 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.4399 | 43.4009 | 23.9325 | 61.7726 | 23.9479 | 68.9018 | 0.70259 | 0.62989
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 350 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.4514 | 88.3042 | 23.9325 | 61.7726 | 23.9479 | 68.9018 | 1.4295 | 1.2816
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 400 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.7193 | 126.486 | 23.8826 | 60.7434 | 23.804 | 78.2719 | 2.0823 | 1.616
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 400 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.3794 | 44.127 | 23.8826 | 60.7434 | 23.804 | 78.2719 | 0.72645 | 0.56377
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 400 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.4166 | 90.6338 | 23.8826 | 60.7434 | 23.804 | 78.2719 | 1.4921 | 1.1579
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 450 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.6602 | 128.7688 | 23.8157 | 60.7889 | 23.6433 | 87.4614 | 2.1183 | 1.4723
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 450 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.3263 | 44.7778 | 23.8157 | 60.7889 | 23.6433 | 87.4614 | 0.73661 | 0.51197
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 450 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.386 | 92.7394 | 23.8157 | 60.7889 | 23.6433 | 87.4614 | 1.5256 | 1.0603
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 500 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.6075 | 130.8462 | 23.7384 | 61.2659 | 23.4653 | 96.4481 | 2.1357 | 1.3566
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 500 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.2788 | 45.3682 | 23.7384 | 61.2659 | 23.4653 | 96.4481 | 0.74051 | 0.47039
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 500 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.3586 | 94.6643 | 23.7384 | 61.2659 | 23.4653 | 96.4481 | 1.5451 | 0.9815
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 550 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.5599 | 132.7547 | 23.6533 | 61.9501 | 23.2698 | 105.2091 | 2.1429 | 1.2618
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 550 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.236 | 45.9092 | 23.6533 | 61.9501 | 23.2698 | 105.2091 | 0.74107 | 0.43636
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 550 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.3339 | 96.4397 | 23.6533 | 61.9501 | 23.2698 | 105.2091 | 1.5567 | 0.91665
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 600 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.5166 | 134.5217 | 23.5615 | 62.746 | 23.0557 | 113.7174 | 2.1439 | 1.1829
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 600 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.197 | 46.4087 | 23.5615 | 62.746 | 23.0557 | 113.7174 | 0.73963 | 0.40811
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 600 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.3113 | 98.0896 | 23.5615 | 62.746 | 23.0557 | 113.7174 | 1.5633 | 0.86257
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 650 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.4768 | 136.1682 | 23.4629 | 63.6025 | 22.823 | 121.951 | 2.1409 | 1.1166
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 650 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.1612 | 46.8732 | 23.4629 | 63.6025 | 22.823 | 121.951 | 0.73697 | 0.38436
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 650 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.2906 | 99.6322 | 23.4629 | 63.6025 | 22.823 | 121.951 | 1.5665 | 0.81699
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 700 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.44 | 137.7108 | 23.358 | 64.4919 | 22.5716 | 129.8851 | 2.1353 | 1.0603
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 700 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.1281 | 47.3075 | 23.358 | 64.4919 | 22.5716 | 129.8851 | 0.73354 | 0.36423
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 700 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.2714 | 101.0819 | 23.358 | 64.4919 | 22.5716 | 129.8851 | 1.5674 | 0.77824
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 750 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.4059 | 139.1628 | 23.2459 | 65.3933 | 22.3011 | 137.495 | 2.1281 | 1.0121
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 750 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.0973 | 47.7155 | 23.2459 | 65.3933 | 22.3011 | 137.495 | 0.72967 | 0.34703
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 750 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.2536 | 102.4505 | 23.2459 | 65.3933 | 22.3011 | 137.495 | 1.5667 | 0.74512
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 800 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.374 | 140.5351 | 23.128 | 66.2974 | 22.0097 | 144.7453 | 2.1198 | 0.97091
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 800 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.0686 | 48.1004 | 23.128 | 66.2974 | 22.0097 | 144.7453 | 0.72552 | 0.33231
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 800 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.2369 | 103.7474 | 23.128 | 66.2974 | 22.0097 | 144.7453 | 1.5649 | 0.71676
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 850 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.344 | 141.8367 | 23.0021 | 67.1894 | 21.6972 | 151.6089 | 2.111 | 0.93554
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 850 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.0416 | 48.4648 | 23.0021 | 67.1894 | 21.6972 | 151.6089 | 0.72132 | 0.31967
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 850 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.2212 | 104.9805 | 23.0021 | 67.1894 | 21.6972 | 151.6089 | 1.5625 | 0.69244
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 900 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.3159 | 143.0751 | 22.8695 | 68.0658 | 21.3628 | 158.0537 | 2.102 | 0.90523
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 900 | VCB | 1.1013 | 1500 | 20.0162 | 48.811 | 22.8695 | 68.0658 | 21.3628 | 158.0537 | 0.71711 | 0.30883
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 900 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.2065 | 106.1565 | 22.8695 | 68.0658 | 21.3628 | 158.0537 | 1.5596 | 0.67165
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 950 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.2892 | 144.2565 | 22.7295 | 68.9195 | 21.0059 | 164.0474 | 2.0931 | 0.87936
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 950 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.9923 | 49.1408 | 22.7295 | 68.9195 | 21.0059 | 164.0474 | 0.71302 | 0.29955
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 950 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.1926 | 107.281 | 22.7295 | 68.9195 | 21.0059 | 164.0474 | 1.5566 | 0.65396
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1000 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.264 | 145.3865 | 22.5813 | 69.744 | 20.6242 | 169.5444 | 2.0846 | 0.85751
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1000 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.9696 | 49.4557 | 22.5813 | 69.744 | 20.6242 | 169.5444 | 0.7091 | 0.2917
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1000 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.1793 | 108.3588 | 22.5813 | 69.744 | 20.6242 | 169.5444 | 1.5537 | 0.63912
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1050 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.2401 | 146.4697 | 22.4257 | 70.538 | 20.2185 | 174.5201 | 2.0765 | 0.83927
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1050 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.948 | 49.7572 | 22.4257 | 70.538 | 20.2185 | 174.5201 | 0.7054 | 0.28511
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1050 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.1668 | 109.394 | 22.4257 | 70.538 | 20.2185 | 174.5201 | 1.5509 | 0.62683
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1100 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.2173 | 147.51 | 22.2619 | 71.2965 | 19.7855 | 178.9153 | 2.069 | 0.82447
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1100 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.9274 | 50.0465 | 22.2619 | 71.2965 | 19.7855 | 178.9153 | 0.70195 | 0.27972
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1100 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.1548 | 110.3902 | 22.2619 | 71.2965 | 19.7855 | 178.9153 | 1.5483 | 0.617
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1150 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.1955 | 148.5111 | 22.0892 | 72.0148 | 19.324 | 182.6863 | 2.0622 | 0.81293
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1150 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.9078 | 50.3244 | 22.0892 | 72.0148 | 19.324 | 182.6863 | 0.69881 | 0.27547
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1150 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.1434 | 111.3506 | 22.0892 | 72.0148 | 19.324 | 182.6863 | 1.5462 | 0.60952
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1200 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.1746 | 149.476 | 21.9075 | 72.691 | 18.833 | 185.7855 | 2.0563 | 0.80456
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1200 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.889 | 50.592 | 21.9075 | 72.691 | 18.833 | 185.7855 | 0.69599 | 0.27231
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1200 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.1324 | 112.2779 | 21.9075 | 72.691 | 18.833 | 185.7855 | 1.5446 | 0.60434
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1250 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.1547 | 150.4075 | 21.7171 | 73.323 | 18.3092 | 188.1455 | 2.0513 | 0.79942
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1250 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.871 | 50.8501 | 21.7171 | 73.323 | 18.3092 | 188.1455 | 0.69351 | 0.27027
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1250 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.122 | 113.1746 | 21.7171 | 73.323 | 18.3092 | 188.1455 | 1.5435 | 0.60153
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1300 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.1355 | 151.308 | 21.5154 | 73.9023 | 17.7501 | 189.6976 | 2.0474 | 0.79763
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1300 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.8538 | 51.0993 | 21.5154 | 73.9023 | 17.7501 | 189.6976 | 0.69144 | 0.26937
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1300 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.1119 | 114.0428 | 21.5154 | 73.9023 | 17.7501 | 189.6976 | 1.5432 | 0.60118
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1350 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.1171 | 152.1797 | 21.3043 | 74.4321 | 17.1522 | 190.3591 | 2.0445 | 0.79943
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1350 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.8372 | 51.3402 | 21.3043 | 74.4321 | 17.1522 | 190.3591 | 0.68976 | 0.2697
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1350 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.1022 | 114.8845 | 21.3043 | 74.4321 | 17.1522 | 190.3591 | 1.5435 | 0.60351
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1400 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.0994 | 153.0244 | 21.0824 | 74.9062 | 16.5132 | 190.0568 | 2.0429 | 0.80515
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1400 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.8212 | 51.5735 | 21.0824 | 74.9062 | 16.5132 | 190.0568 | 0.68851 | 0.27136
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1400 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.0929 | 115.7014 | 21.0824 | 74.9062 | 16.5132 | 190.0568 | 1.5446 | 0.60877
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1450 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.0823 | 153.844 | 20.848 | 75.3183 | 15.8264 | 188.6583 | 2.0426 | 0.81546
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1450 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.8058 | 51.7997 | 20.848 | 75.3183 | 15.8264 | 188.6583 | 0.68774 | 0.27457
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1450 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.0839 | 116.4952 | 20.848 | 75.3183 | 15.8264 | 188.6583 | 1.5467 | 0.61749
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1500 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.0658 | 154.6401 | 20.6016 | 75.6672 | 15.0871 | 186.0491 | 2.0437 | 0.83118
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1500 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.7909 | 52.0191 | 20.6016 | 75.6672 | 15.0871 | 186.0491 | 0.68747 | 0.2796
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1500 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.0752 | 117.2672 | 20.6016 | 75.6672 | 15.0871 | 186.0491 | 1.5498 | 0.6303
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1550 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.0498 | 155.414 | 20.3418 | 75.9467 | 14.2863 | 182.0487 | 2.0464 | 0.85369
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1550 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.7766 | 52.2322 | 20.3418 | 75.9467 | 14.2863 | 182.0487 | 0.68775 | 0.28691
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1550 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.0668 | 118.0188 | 20.3418 | 75.9467 | 14.2863 | 182.0487 | 1.554 | 0.64828
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1600 | HCB | 1.1013 | 1500 | 20.0344 | 156.167 | 20.0681 | 76.1533 | 13.4154 | 176.4684 | 2.0507 | 0.88496
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1600 | VCB | 1.1013 | 1500 | 19.7626 | 52.4394 | 20.0681 | 76.1533 | 13.4154 | 176.4684 | 0.6886 | 0.29716
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 250 | 1600 | VCBB | 1.1013 | 1500 | 21.0587 | 118.751 | 20.0681 | 76.1533 | 13.4154 | 176.4684 | 1.5594 | 0.67293
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 50 | HCB | 1.4115 | 1500 | 21.791 | 67.5425 |  |  | 24.4639 | 6.9828 |  | 9.6727
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 50 | VCB | 1.4115 | 1500 | 21.3424 | 25.6184 |  |  | 24.4639 | 6.9828 |  | 3.6688
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 50 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.9651 | 44.0433 |  |  | 24.4639 | 6.9828 |  | 6.3074
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 100 | HCB | 1.4115 | 1500 | 21.4278 | 75.0026 |  |  | 24.4184 | 13.9396 |  | 5.3806
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 100 | VCB | 1.4115 | 1500 | 21.0163 | 27.9121 |  |  | 24.4184 | 13.9396 |  | 2.0024
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 100 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.7807 | 50.4271 |  |  | 24.4184 | 13.9396 |  | 3.6176
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 150 | HCB | 1.4115 | 1500 | 21.2181 | 79.7494 |  |  | 24.3567 | 20.8566 |  | 3.8237
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 150 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.8279 | 29.3501 |  |  | 24.3567 | 20.8566 |  | 1.4072
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 150 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.6736 | 54.5804 |  |  | 24.3567 | 20.8566 |  | 2.6169
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 200 | HCB | 1.4115 | 1500 | 21.0705 | 83.3014 | 21.7542 | 120.1443 | 24.279 | 27.7199 | 0.69334 | 3.0051
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 200 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.6953 | 30.416 | 21.7542 | 120.1443 | 24.279 | 27.7199 | 0.25316 | 1.0973
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 200 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.5979 | 57.7323 | 21.7542 | 120.1443 | 24.279 | 27.7199 | 0.48053 | 2.0827
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 250 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.9568 | 86.1668 | 23.7506 | 59.1957 | 24.1852 | 34.5161 | 1.4556 | 2.4964
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 250 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.5931 | 31.27 | 23.7506 | 59.1957 | 24.1852 | 34.5161 | 0.52825 | 0.90595
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 250 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.5394 | 60.3015 | 23.7506 | 59.1957 | 24.1852 | 34.5161 | 1.0187 | 1.7471
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 300 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.8644 | 88.5822 | 23.9372 | 46.8201 | 24.0748 | 41.2304 | 1.892 | 2.1485
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 300 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.5099 | 31.9859 | 23.9372 | 46.8201 | 24.0748 | 41.2304 | 0.68317 | 0.77579
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 300 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.4917 | 62.485 | 23.9372 | 46.8201 | 24.0748 | 41.2304 | 1.3346 | 1.5155
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 350 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.7865 | 90.6778 | 23.9325 | 44.06 | 23.9479 | 47.8485 | 2.0581 | 1.8951
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 350 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.4399 | 32.6043 | 23.9325 | 44.06 | 23.9479 | 47.8485 | 0.74 | 0.68141
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 350 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.4514 | 64.3924 | 23.9325 | 44.06 | 23.9479 | 47.8485 | 1.4615 | 1.3458
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 400 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.7193 | 92.5338 | 23.8826 | 43.6211 | 23.804 | 54.3555 | 2.1213 | 1.7024
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 400 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.3794 | 33.1497 | 23.8826 | 43.6211 | 23.804 | 54.3555 | 0.75995 | 0.60987
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 400 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.4166 | 66.0916 | 23.8826 | 43.6211 | 23.804 | 54.3555 | 1.5151 | 1.2159
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 450 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.6602 | 94.2028 | 23.8157 | 43.911 | 23.6433 | 60.7371 | 2.1453 | 1.551
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 450 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.3263 | 33.6386 | 23.8157 | 43.911 | 23.6433 | 60.7371 | 0.76606 | 0.55384
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 450 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.386 | 67.6274 | 23.8157 | 43.911 | 23.6433 | 60.7371 | 1.5401 | 1.1134
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 500 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.6075 | 95.7216 | 23.7384 | 44.4849 | 23.4653 | 66.9779 | 2.1518 | 1.4292
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 500 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.2788 | 34.0822 | 23.7384 | 44.4849 | 23.4653 | 66.9779 | 0.76615 | 0.50886
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 500 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.3586 | 69.0313 | 23.7384 | 44.4849 | 23.4653 | 66.9779 | 1.5518 | 1.0307
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 550 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.5599 | 97.117 | 23.6533 | 45.1892 | 23.2698 | 73.0619 | 2.1491 | 1.3292
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 550 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.236 | 34.4885 | 23.6533 | 45.1892 | 23.2698 | 73.0619 | 0.7632 | 0.47205
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 550 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.3339 | 70.3263 | 23.6533 | 45.1892 | 23.2698 | 73.0619 | 1.5563 | 0.96256
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 600 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.5166 | 98.4088 | 23.5615 | 45.9598 | 23.0557 | 78.9704 | 2.1412 | 1.2461
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 600 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.197 | 34.8639 | 23.5615 | 45.9598 | 23.0557 | 78.9704 | 0.75857 | 0.44148
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 600 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.3113 | 71.5297 | 23.5615 | 45.9598 | 23.0557 | 78.9704 | 1.5564 | 0.90578
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 650 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.4768 | 99.6126 | 23.4629 | 46.763 | 22.823 | 84.6882 | 2.1302 | 1.1762
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 650 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.1612 | 35.2128 | 23.4629 | 46.763 | 22.823 | 84.6882 | 0.75301 | 0.41579
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 650 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.2906 | 72.6548 | 23.4629 | 46.763 | 22.823 | 84.6882 | 1.5537 | 0.85791
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 700 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.44 | 100.7404 | 23.358 | 47.5805 | 22.5716 | 90.198 | 2.1173 | 1.1169
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 700 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.1281 | 35.539 | 23.358 | 47.5805 | 22.5716 | 90.198 | 0.74692 | 0.39401
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 700 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.2714 | 73.7122 | 23.358 | 47.5805 | 22.5716 | 90.198 | 1.5492 | 0.81723
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 750 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.4059 | 101.802 | 23.2459 | 48.3989 | 22.3011 | 95.4826 | 2.1034 | 1.0662
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 750 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.0973 | 35.8455 | 23.2459 | 48.3989 | 22.3011 | 95.4826 | 0.74063 | 0.37541
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 750 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.2536 | 74.7105 | 23.2459 | 48.3989 | 22.3011 | 95.4826 | 1.5436 | 0.78245
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 800 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.374 | 102.8053 | 23.128 | 49.2123 | 22.0097 | 100.5175 | 2.089 | 1.0228
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 800 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.0686 | 36.1347 | 23.128 | 49.2123 | 22.0097 | 100.5175 | 0.73426 | 0.35949
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 800 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.2369 | 75.6564 | 23.128 | 49.2123 | 22.0097 | 100.5175 | 1.5373 | 0.75267
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 850 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.344 | 103.7569 | 23.0021 | 50.011 | 21.6972 | 105.2839 | 2.0747 | 0.9855
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 850 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.0416 | 36.4084 | 23.0021 | 50.011 | 21.6972 | 105.2839 | 0.72801 | 0.34581
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 850 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.2212 | 76.5559 | 23.0021 | 50.011 | 21.6972 | 105.2839 | 1.5308 | 0.72714
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 900 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.3159 | 104.6622 | 22.8695 | 50.7929 | 21.3628 | 109.7595 | 2.0606 | 0.95356
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 900 | VCB | 1.4115 | 1500 | 20.0162 | 36.6685 | 22.8695 | 50.7929 | 21.3628 | 109.7595 | 0.72192 | 0.33408
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 900 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.2065 | 77.4137 | 22.8695 | 50.7929 | 21.3628 | 109.7595 | 1.5241 | 0.7053
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 950 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.2892 | 105.526 | 22.7295 | 51.5533 | 21.0059 | 113.9218 | 2.0469 | 0.9263
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 950 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.9923 | 36.9162 | 22.7295 | 51.5533 | 21.0059 | 113.9218 | 0.71608 | 0.32405
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 950 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.1926 | 78.2339 | 22.7295 | 51.5533 | 21.0059 | 113.9218 | 1.5175 | 0.68673
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1000 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.264 | 106.3521 | 22.5813 | 52.2878 | 20.6242 | 117.7392 | 2.034 | 0.90329
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1000 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.9696 | 37.1529 | 22.5813 | 52.2878 | 20.6242 | 117.7392 | 0.71054 | 0.31555
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1000 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.1793 | 79.02 | 22.5813 | 52.2878 | 20.6242 | 117.7392 | 1.5113 | 0.67114
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1050 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.2401 | 107.144 | 22.4257 | 52.9958 | 20.2185 | 121.1945 | 2.0217 | 0.88407
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1050 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.948 | 37.3794 | 22.4257 | 52.9958 | 20.2185 | 121.1945 | 0.70533 | 0.30842
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1050 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.1668 | 79.7751 | 22.4257 | 52.9958 | 20.2185 | 121.1945 | 1.5053 | 0.65824
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1100 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.2173 | 107.9046 | 22.2619 | 53.6736 | 19.7855 | 124.2467 | 2.0104 | 0.86847
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1100 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.9274 | 37.5966 | 22.2619 | 53.6736 | 19.7855 | 124.2467 | 0.70047 | 0.3026
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1100 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.1548 | 80.5017 | 22.2619 | 53.6736 | 19.7855 | 124.2467 | 1.4998 | 0.64792
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1150 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.1955 | 108.6364 | 22.0892 | 54.3182 | 19.324 | 126.8655 | 2 | 0.85631
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1150 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.9078 | 37.8054 | 22.0892 | 54.3182 | 19.324 | 126.8655 | 0.696 | 0.298
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1150 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.1434 | 81.2022 | 22.0892 | 54.3182 | 19.324 | 126.8655 | 1.4949 | 0.64007
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1200 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.1746 | 109.3419 | 21.9075 | 54.928 | 18.833 | 129.0177 | 1.9906 | 0.8475
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1200 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.889 | 38.0065 | 21.9075 | 54.928 | 18.833 | 129.0177 | 0.69193 | 0.29458
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1200 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.1324 | 81.8786 | 21.9075 | 54.928 | 18.833 | 129.0177 | 1.4907 | 0.63463
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1250 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.1547 | 110.0229 | 21.7171 | 55.5017 | 18.3092 | 130.6566 | 1.9823 | 0.84208
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1250 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.871 | 38.2003 | 21.7171 | 55.5017 | 18.3092 | 130.6566 | 0.68827 | 0.29237
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1250 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.122 | 82.5327 | 21.7171 | 55.5017 | 18.3092 | 130.6566 | 1.487 | 0.63168
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1300 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.1355 | 110.6812 | 21.5154 | 56.0328 | 17.7501 | 131.7345 | 1.9753 | 0.84018
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1300 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.8538 | 38.3875 | 21.5154 | 56.0328 | 17.7501 | 131.7345 | 0.68509 | 0.2914
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1300 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.1119 | 83.1659 | 21.5154 | 56.0328 | 17.7501 | 131.7345 | 1.4842 | 0.63131
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1350 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.1171 | 111.3185 | 21.3043 | 56.5239 | 17.1522 | 132.1938 | 1.9694 | 0.84209
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1350 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.8372 | 38.5686 | 21.3043 | 56.5239 | 17.1522 | 132.1938 | 0.68234 | 0.29176
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1350 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.1022 | 83.7799 | 21.3043 | 56.5239 | 17.1522 | 132.1938 | 1.4822 | 0.63377
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1400 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.0994 | 111.936 | 21.0824 | 56.9703 | 16.5132 | 131.9839 | 1.9648 | 0.8481
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1400 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.8212 | 38.7438 | 21.0824 | 56.9703 | 16.5132 | 131.9839 | 0.68007 | 0.29355
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1400 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.0929 | 84.3758 | 21.0824 | 56.9703 | 16.5132 | 131.9839 | 1.481 | 0.63929
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1450 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.0823 | 112.5352 | 20.848 | 57.3672 | 15.8264 | 131.0127 | 1.9617 | 0.85896
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1450 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.8058 | 38.9137 | 20.848 | 57.3672 | 15.8264 | 131.0127 | 0.67833 | 0.29702
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1450 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.0839 | 84.9548 | 20.848 | 57.3672 | 15.8264 | 131.0127 | 1.4809 | 0.64845
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1500 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.0658 | 113.1172 | 20.6016 | 57.7137 | 15.0871 | 129.2008 | 1.96 | 0.87552
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1500 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.7909 | 39.0785 | 20.6016 | 57.7137 | 15.0871 | 129.2008 | 0.67711 | 0.30246
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1500 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.0752 | 85.5179 | 20.6016 | 57.7137 | 15.0871 | 129.2008 | 1.4818 | 0.6619
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1550 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.0498 | 113.683 | 20.3418 | 58.0049 | 14.2863 | 126.4227 | 1.9599 | 0.89923
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1550 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.7766 | 39.2386 | 20.3418 | 58.0049 | 14.2863 | 126.4227 | 0.67647 | 0.31038
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1550 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.0668 | 86.0661 | 20.3418 | 58.0049 | 14.2863 | 126.4227 | 1.4838 | 0.68078
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1600 | HCB | 1.4115 | 1500 | 20.0344 | 114.2335 | 20.0681 | 58.2382 | 13.4154 | 122.5475 | 1.9615 | 0.93216
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1600 | VCB | 1.4115 | 1500 | 19.7626 | 39.3943 | 20.0681 | 58.2382 | 13.4154 | 122.5475 | 0.67643 | 0.32146
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 300 | 1600 | VCBB | 1.4115 | 1500 | 21.0587 | 86.6002 | 20.0681 | 58.2382 | 13.4154 | 122.5475 | 1.487 | 0.70667
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 50 | HCB | 1.7001 | 1500 | 21.791 | 51.8669 |  |  | 24.4639 | 5.1302 |  | 10.1101
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 50 | VCB | 1.7001 | 1500 | 21.3424 | 20.1151 |  |  | 24.4639 | 5.1302 |  | 3.9209
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 50 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.9651 | 33.721 |  |  | 24.4639 | 5.1302 |  | 6.573
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 100 | HCB | 1.7001 | 1500 | 21.4278 | 57.5922 |  |  | 24.4184 | 10.2413 |  | 5.6235
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 100 | VCB | 1.7001 | 1500 | 21.0163 | 21.9161 |  |  | 24.4184 | 10.2413 |  | 2.14
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 100 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.7807 | 38.6096 |  |  | 24.4184 | 10.2413 |  | 3.77
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 150 | HCB | 1.7001 | 1500 | 21.2181 | 61.235 |  |  | 24.3567 | 15.3232 |  | 3.9962
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 150 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.8279 | 23.0451 |  |  | 24.3567 | 15.3232 |  | 1.5039
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 150 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.6736 | 41.7902 |  |  | 24.3567 | 15.3232 |  | 2.7273
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 200 | HCB | 1.7001 | 1500 | 21.0705 | 63.9608 | 21.7542 | 88.026 | 24.279 | 20.3657 | 0.72661 | 3.1406
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 200 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.6953 | 23.8821 | 21.7542 | 88.026 | 24.279 | 20.3657 | 0.27131 | 1.1727
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 200 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.5979 | 44.2039 | 21.7542 | 88.026 | 24.279 | 20.3657 | 0.50217 | 2.1705
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 250 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.9568 | 66.1598 | 23.7506 | 43.8231 | 24.1852 | 25.3588 | 1.5097 | 2.6089
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 250 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.5931 | 24.5526 | 23.7506 | 43.8231 | 24.1852 | 25.3588 | 0.56027 | 0.96821
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 250 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.5394 | 46.1714 | 23.7506 | 43.8231 | 24.1852 | 25.3588 | 1.0536 | 1.8207
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 300 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.8644 | 68.0133 | 23.9372 | 34.9474 | 24.0748 | 30.2917 | 1.9462 | 2.2453
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 300 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.5099 | 25.1147 | 23.9372 | 34.9474 | 24.0748 | 30.2917 | 0.71864 | 0.8291
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 300 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.4917 | 47.8436 | 23.9372 | 34.9474 | 24.0748 | 30.2917 | 1.369 | 1.5794
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 350 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.7865 | 69.6215 | 23.9325 | 33.1107 | 23.9479 | 35.154 | 2.1027 | 1.9805
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 350 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.4399 | 25.6002 | 23.9325 | 33.1107 | 23.9479 | 35.154 | 0.77317 | 0.72823
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 350 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.4514 | 49.3044 | 23.9325 | 33.1107 | 23.9479 | 35.154 | 1.4891 | 1.4025
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 400 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.7193 | 71.0457 | 23.8826 | 32.9696 | 23.804 | 39.9346 | 2.1549 | 1.7791
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 400 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.3794 | 26.0285 | 23.8826 | 32.9696 | 23.804 | 39.9346 | 0.78947 | 0.65178
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 400 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.4166 | 50.6056 | 23.8826 | 32.9696 | 23.804 | 39.9346 | 1.5349 | 1.2672
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 450 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.6602 | 72.3265 | 23.8157 | 33.3539 | 23.6433 | 44.6231 | 2.1685 | 1.6208
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 450 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.3263 | 26.4124 | 23.8157 | 33.3539 | 23.6433 | 44.6231 | 0.79188 | 0.5919
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 450 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.386 | 51.7818 | 23.8157 | 33.3539 | 23.6433 | 44.6231 | 1.5525 | 1.1604
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 500 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.6075 | 73.492 | 23.7384 | 33.9378 | 23.4653 | 49.2082 | 2.1655 | 1.4935
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 500 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.2788 | 26.7607 | 23.7384 | 33.9378 | 23.4653 | 49.2082 | 0.78852 | 0.54383
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 500 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.3586 | 52.857 | 23.7384 | 33.9378 | 23.4653 | 49.2082 | 1.5575 | 1.0741
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 550 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.5599 | 74.5627 | 23.6533 | 34.6096 | 23.2698 | 53.6781 | 2.1544 | 1.3891
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 550 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.236 | 27.0797 | 23.6533 | 34.6096 | 23.2698 | 53.6781 | 0.78243 | 0.50448
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 550 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.3339 | 53.8487 | 23.6533 | 34.6096 | 23.2698 | 53.6781 | 1.5559 | 1.0032
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 600 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.5166 | 75.5541 | 23.5615 | 35.3234 | 23.0557 | 58.0191 | 2.1389 | 1.3022
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 600 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.197 | 27.3744 | 23.5615 | 35.3234 | 23.0557 | 58.0191 | 0.77497 | 0.47182
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 600 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.3113 | 54.7703 | 23.5615 | 35.3234 | 23.0557 | 58.0191 | 1.5505 | 0.94401
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 650 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.4768 | 76.4778 | 23.4629 | 36.0552 | 22.823 | 62.2199 | 2.1211 | 1.2292
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 650 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.1612 | 27.6484 | 23.4629 | 36.0552 | 22.823 | 62.2199 | 0.76683 | 0.44437
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 650 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.2906 | 55.632 | 23.4629 | 36.0552 | 22.823 | 62.2199 | 1.543 | 0.89412
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 700 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.44 | 77.3432 | 23.358 | 36.7925 | 22.5716 | 66.2679 | 2.1021 | 1.1671
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 700 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.1281 | 27.9046 | 23.358 | 36.7925 | 22.5716 | 66.2679 | 0.75843 | 0.42109
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 700 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.2714 | 56.4418 | 23.358 | 36.7925 | 22.5716 | 66.2679 | 1.5341 | 0.85172
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 750 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.4059 | 78.1578 | 23.2459 | 37.5259 | 22.3011 | 70.1505 | 2.0828 | 1.1141
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 750 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.0973 | 28.1452 | 23.2459 | 37.5259 | 22.3011 | 70.1505 | 0.75002 | 0.40121
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 750 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.2536 | 57.2063 | 23.2459 | 37.5259 | 22.3011 | 70.1505 | 1.5244 | 0.81548
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 800 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.374 | 78.9277 | 23.128 | 38.2515 | 22.0097 | 73.8496 | 2.0634 | 1.0688
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 800 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.0686 | 28.3722 | 23.128 | 38.2515 | 22.0097 | 73.8496 | 0.74173 | 0.38419
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 800 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.2369 | 57.9308 | 23.128 | 38.2515 | 22.0097 | 73.8496 | 1.5145 | 0.78444
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 850 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.344 | 79.6579 | 23.0021 | 38.9622 | 21.6972 | 77.3515 | 2.0445 | 1.0298
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 850 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.0416 | 28.5872 | 23.0021 | 38.9622 | 21.6972 | 77.3515 | 0.73372 | 0.36958
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 850 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.2212 | 58.6196 | 23.0021 | 38.9622 | 21.6972 | 77.3515 | 1.5045 | 0.75783
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 900 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.3159 | 80.3527 | 22.8695 | 39.657 | 21.3628 | 80.6396 | 2.0262 | 0.99644
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 900 | VCB | 1.7001 | 1500 | 20.0162 | 28.7914 | 22.8695 | 39.657 | 21.3628 | 80.6396 | 0.72601 | 0.35704
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 900 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.2065 | 59.2765 | 22.8695 | 39.657 | 21.3628 | 80.6396 | 1.4947 | 0.73508
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 950 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.2892 | 81.0155 | 22.7295 | 40.3323 | 21.0059 | 83.6977 | 2.0087 | 0.96795
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 950 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.9923 | 28.9859 | 22.7295 | 40.3323 | 21.0059 | 83.6977 | 0.71868 | 0.34632
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 950 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.1926 | 59.9047 | 22.7295 | 40.3323 | 21.0059 | 83.6977 | 1.4853 | 0.71573
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1000 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.264 | 81.6494 | 22.5813 | 40.985 | 20.6242 | 86.5022 | 1.9922 | 0.9439
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1000 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.9696 | 29.1717 | 22.5813 | 40.985 | 20.6242 | 86.5022 | 0.71177 | 0.33724
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1000 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.1793 | 60.5068 | 22.5813 | 40.985 | 20.6242 | 86.5022 | 1.4763 | 0.69948
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1050 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.2401 | 82.257 | 22.4257 | 41.6147 | 20.2185 | 89.0409 | 1.9766 | 0.92381
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1050 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.948 | 29.3496 | 22.4257 | 41.6147 | 20.2185 | 89.0409 | 0.70527 | 0.32962
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1050 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.1668 | 61.0851 | 22.4257 | 41.6147 | 20.2185 | 89.0409 | 1.4679 | 0.68603
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1100 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.2173 | 82.8406 | 22.2619 | 42.2189 | 19.7855 | 91.2833 | 1.9622 | 0.90751
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1100 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.9274 | 29.5202 | 22.2619 | 42.2189 | 19.7855 | 91.2833 | 0.69922 | 0.32339
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1100 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.1548 | 61.6416 | 22.2619 | 42.2189 | 19.7855 | 91.2833 | 1.46 | 0.67528
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1150 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.1955 | 83.4023 | 22.0892 | 42.795 | 19.324 | 93.2073 | 1.9489 | 0.8948
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1150 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.9078 | 29.6841 | 22.0892 | 42.795 | 19.324 | 93.2073 | 0.69364 | 0.31847
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1150 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.1434 | 62.1781 | 22.0892 | 42.795 | 19.324 | 93.2073 | 1.4529 | 0.66709
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1200 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.1746 | 83.9436 | 21.9075 | 43.342 | 18.833 | 94.7885 | 1.9368 | 0.88559
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1200 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.889 | 29.842 | 21.9075 | 43.342 | 18.833 | 94.7885 | 0.68852 | 0.31483
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1200 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.1324 | 62.6961 | 21.9075 | 43.342 | 18.833 | 94.7885 | 1.4465 | 0.66143
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1250 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.1547 | 84.4661 | 21.7171 | 43.8589 | 18.3092 | 95.9926 | 1.9259 | 0.87992
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1250 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.871 | 29.9942 | 21.7171 | 43.8589 | 18.3092 | 95.9926 | 0.68388 | 0.31246
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1250 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.122 | 63.197 | 21.7171 | 43.8589 | 18.3092 | 95.9926 | 1.4409 | 0.65835
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1300 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.1355 | 84.9713 | 21.5154 | 44.3406 | 17.7501 | 96.7845 | 1.9163 | 0.87794
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1300 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.8538 | 30.1412 | 21.5154 | 44.3406 | 17.7501 | 96.7845 | 0.67976 | 0.31143
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1300 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.1119 | 63.682 | 21.5154 | 44.3406 | 17.7501 | 96.7845 | 1.4362 | 0.65798
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1350 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.1171 | 85.4603 | 21.3043 | 44.7892 | 17.1522 | 97.122 | 1.9081 | 0.87993
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1350 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.8372 | 30.2833 | 21.3043 | 44.7892 | 17.1522 | 97.122 | 0.67613 | 0.31181
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1350 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.1022 | 64.1522 | 21.3043 | 44.7892 | 17.1522 | 97.122 | 1.4323 | 0.66053
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1400 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.0994 | 85.9342 | 21.0824 | 45.2008 | 16.5132 | 96.9678 | 1.9012 | 0.88621
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1400 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.8212 | 30.4209 | 21.0824 | 45.2008 | 16.5132 | 96.9678 | 0.67302 | 0.31372
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1400 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.0929 | 64.6086 | 21.0824 | 45.2008 | 16.5132 | 96.9678 | 1.4294 | 0.66629
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1450 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.0823 | 86.3939 | 20.848 | 45.5718 | 15.8264 | 96.2542 | 1.8958 | 0.89756
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1450 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.8058 | 30.5543 | 20.848 | 45.5718 | 15.8264 | 96.2542 | 0.67046 | 0.31743
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1450 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.0839 | 65.052 | 20.848 | 45.5718 | 15.8264 | 96.2542 | 1.4275 | 0.67584
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1500 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.0658 | 86.8405 | 20.6016 | 45.9013 | 15.0871 | 94.923 | 1.8919 | 0.91485
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1500 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.7909 | 30.6837 | 20.6016 | 45.9013 | 15.0871 | 94.923 | 0.66847 | 0.32325
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1500 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.0752 | 65.4833 | 20.6016 | 45.9013 | 15.0871 | 94.923 | 1.4266 | 0.68986
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1550 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.0498 | 87.2747 | 20.3418 | 46.1855 | 14.2863 | 92.882 | 1.8897 | 0.93963
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1550 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.7766 | 30.8094 | 20.3418 | 46.1855 | 14.2863 | 92.882 | 0.66708 | 0.33171
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1550 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.0668 | 65.9031 | 20.3418 | 46.1855 | 14.2863 | 92.882 | 1.4269 | 0.70954
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1600 | HCB | 1.7001 | 1500 | 20.0344 | 87.6971 | 20.0681 | 46.4222 | 13.4154 | 90.0349 | 1.8891 | 0.97403
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1600 | VCB | 1.7001 | 1500 | 19.7626 | 30.9316 | 20.0681 | 46.4222 | 13.4154 | 90.0349 | 0.66631 | 0.34355
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 350 | 1600 | VCBB | 1.7001 | 1500 | 21.0587 | 66.3122 | 20.0681 | 46.4222 | 13.4154 | 90.0349 | 1.4285 | 0.73652
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 50 | HCB | 1.9604 | 1500 | 21.791 | 41.2619 |  |  | 24.4639 | 3.9278 |  | 10.5051
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 50 | VCB | 1.9604 | 1500 | 21.3424 | 16.3133 |  |  | 24.4639 | 3.9278 |  | 4.1533
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 50 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.9651 | 26.7572 |  |  | 24.4639 | 3.9278 |  | 6.8122
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 100 | HCB | 1.9604 | 1500 | 21.4278 | 45.8141 |  |  | 24.4184 | 7.841 |  | 5.8429
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 100 | VCB | 1.9604 | 1500 | 21.0163 | 17.7738 |  |  | 24.4184 | 7.841 |  | 2.2668
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 100 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.7807 | 30.6368 |  |  | 24.4184 | 7.841 |  | 3.9073
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 150 | HCB | 1.9604 | 1500 | 21.2181 | 48.7105 |  |  | 24.3567 | 11.7318 |  | 4.152
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 150 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.8279 | 18.6895 |  |  | 24.3567 | 11.7318 |  | 1.5931
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 150 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.6736 | 33.161 |  |  | 24.3567 | 11.7318 |  | 2.8266
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 200 | HCB | 1.9604 | 1500 | 21.0705 | 50.8778 | 21.7542 | 67.234 | 24.279 | 15.5925 | 0.75673 | 3.263
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 200 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.6953 | 19.3683 | 21.7542 | 67.234 | 24.279 | 15.5925 | 0.28807 | 1.2422
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 200 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.5979 | 35.0767 | 21.7542 | 67.234 | 24.279 | 15.5925 | 0.52171 | 2.2496
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 250 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.9568 | 52.6261 | 23.7506 | 33.7741 | 24.1852 | 19.4153 | 1.5582 | 2.7105
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 250 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.5931 | 19.9121 | 23.7506 | 33.7741 | 24.1852 | 19.4153 | 0.58957 | 1.0256
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 250 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.5394 | 36.6382 | 23.7506 | 33.7741 | 24.1852 | 19.4153 | 1.0848 | 1.8871
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 300 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.8644 | 54.0997 | 23.9372 | 27.1261 | 24.0748 | 23.1921 | 1.9944 | 2.3327
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 300 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.5099 | 20.3679 | 23.9372 | 27.1261 | 24.0748 | 23.1921 | 0.75086 | 0.87823
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 300 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.4917 | 37.9653 | 23.9372 | 27.1261 | 24.0748 | 23.1921 | 1.3996 | 1.637
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 350 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.7865 | 55.3783 | 23.9325 | 25.8517 | 23.9479 | 26.9148 | 2.1422 | 2.0575
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 350 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.4399 | 20.7617 | 23.9325 | 25.8517 | 23.9479 | 26.9148 | 0.80311 | 0.77139
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 350 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.4514 | 39.1246 | 23.9325 | 25.8517 | 23.9479 | 26.9148 | 1.5134 | 1.4536
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 400 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.7193 | 56.5107 | 23.8826 | 25.8698 | 23.804 | 30.5749 | 2.1844 | 1.8483
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 400 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.3794 | 21.109 | 23.8826 | 25.8698 | 23.804 | 30.5749 | 0.81597 | 0.6904
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 400 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.4166 | 40.1574 | 23.8826 | 25.8698 | 23.804 | 30.5749 | 1.5523 | 1.3134
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 450 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.6602 | 57.5289 | 23.8157 | 26.2843 | 23.6433 | 34.1646 | 2.1887 | 1.6839
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 450 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.3263 | 21.4203 | 23.8157 | 26.2843 | 23.6433 | 34.1646 | 0.81495 | 0.62697
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 450 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.386 | 41.0908 | 23.8157 | 26.2843 | 23.6433 | 34.1646 | 1.5633 | 1.2027
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 500 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.6075 | 58.4556 | 23.7384 | 26.8458 | 23.4653 | 37.675 | 2.1775 | 1.5516
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 500 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.2788 | 21.7028 | 23.7384 | 26.8458 | 23.4653 | 37.675 | 0.80842 | 0.57605
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 500 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.3586 | 41.9442 | 23.7384 | 26.8458 | 23.4653 | 37.675 | 1.5624 | 1.1133
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 550 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.5599 | 59.3069 | 23.6533 | 27.4696 | 23.2698 | 41.0973 | 2.159 | 1.4431
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 550 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.236 | 21.9616 | 23.6533 | 27.4696 | 23.2698 | 41.0973 | 0.79948 | 0.53438
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 550 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.3339 | 42.7313 | 23.6533 | 27.4696 | 23.2698 | 41.0973 | 1.5556 | 1.0398
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 600 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.5166 | 60.095 | 23.5615 | 28.1214 | 23.0557 | 44.4208 | 2.137 | 1.3529
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 600 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.197 | 22.2005 | 23.5615 | 28.1214 | 23.0557 | 44.4208 | 0.78945 | 0.49978
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 600 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.3113 | 43.4628 | 23.5615 | 28.1214 | 23.0557 | 44.4208 | 1.5455 | 0.97843
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 650 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.4768 | 60.8294 | 23.4629 | 28.7833 | 22.823 | 47.6371 | 2.1134 | 1.2769
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 650 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.1612 | 22.4227 | 23.4629 | 28.7833 | 22.823 | 47.6371 | 0.77902 | 0.4707
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 650 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.2906 | 44.1466 | 23.4629 | 28.7833 | 22.823 | 47.6371 | 1.5338 | 0.92673
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 700 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.44 | 61.5174 | 23.358 | 29.4461 | 22.5716 | 50.7364 | 2.0892 | 1.2125
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 700 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.1281 | 22.6305 | 23.358 | 29.4461 | 22.5716 | 50.7364 | 0.76854 | 0.44604
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 700 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.2714 | 44.7894 | 23.358 | 29.4461 | 22.5716 | 50.7364 | 1.5211 | 0.88279
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 750 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.4059 | 62.1651 | 23.2459 | 30.1029 | 22.3011 | 53.709 | 2.0651 | 1.1574
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 750 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.0973 | 22.8257 | 23.2459 | 30.1029 | 22.3011 | 53.709 | 0.75825 | 0.42499
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 750 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.2536 | 45.3961 | 23.2459 | 30.1029 | 22.3011 | 53.709 | 1.508 | 0.84522
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 800 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.374 | 62.7772 | 23.128 | 30.7511 | 22.0097 | 56.5411 | 2.0415 | 1.1103
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 800 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.0686 | 23.0098 | 23.128 | 30.7511 | 22.0097 | 56.5411 | 0.74826 | 0.40696
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 800 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.2369 | 45.9711 | 23.128 | 30.7511 | 22.0097 | 56.5411 | 1.4949 | 0.81306
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 850 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.344 | 63.3577 | 23.0021 | 31.3852 | 21.6972 | 59.2222 | 2.0187 | 1.0698
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 850 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.0416 | 23.1841 | 23.0021 | 31.3852 | 21.6972 | 59.2222 | 0.7387 | 0.39148
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 850 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.2212 | 46.5178 | 23.0021 | 31.3852 | 21.6972 | 59.2222 | 1.4822 | 0.78548
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 900 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.3159 | 63.91 | 22.8695 | 32.0046 | 21.3628 | 61.7397 | 1.9969 | 1.0352
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 900 | VCB | 1.9604 | 1500 | 20.0162 | 23.3497 | 22.8695 | 32.0046 | 21.3628 | 61.7397 | 0.72957 | 0.3782
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 900 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.2065 | 47.0392 | 22.8695 | 32.0046 | 21.3628 | 61.7397 | 1.4698 | 0.7619
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 950 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.2892 | 64.437 | 22.7295 | 32.6068 | 21.0059 | 64.081 | 1.9762 | 1.0056
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 950 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.9923 | 23.5075 | 22.7295 | 32.6068 | 21.0059 | 64.081 | 0.72094 | 0.36684
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 950 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.1926 | 47.5378 | 22.7295 | 32.6068 | 21.0059 | 64.081 | 1.4579 | 0.74184
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1000 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.264 | 64.9409 | 22.5813 | 33.1893 | 20.6242 | 66.2283 | 1.9567 | 0.98056
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1000 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.9696 | 23.6581 | 22.5813 | 33.1893 | 20.6242 | 66.2283 | 0.71283 | 0.35722
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1000 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.1793 | 48.0157 | 22.5813 | 33.1893 | 20.6242 | 66.2283 | 1.4467 | 0.725
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1050 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.2401 | 65.424 | 22.4257 | 33.7518 | 20.2185 | 68.1719 | 1.9384 | 0.95969
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1050 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.948 | 23.8024 | 22.4257 | 33.7518 | 20.2185 | 68.1719 | 0.70522 | 0.34915
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1050 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.1668 | 48.4746 | 22.4257 | 33.7518 | 20.2185 | 68.1719 | 1.4362 | 0.71106
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1100 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.2173 | 65.888 | 22.2619 | 34.2923 | 19.7855 | 69.8888 | 1.9214 | 0.94276
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1100 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.9274 | 23.9407 | 22.2619 | 34.2923 | 19.7855 | 69.8888 | 0.69814 | 0.34255
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1100 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.1548 | 48.9163 | 22.2619 | 34.2923 | 19.7855 | 69.8888 | 1.4265 | 0.69992
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1150 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.1955 | 66.3345 | 22.0892 | 34.809 | 19.324 | 71.3618 | 1.9057 | 0.92955
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1150 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.9078 | 24.0737 | 22.0892 | 34.809 | 19.324 | 71.3618 | 0.69159 | 0.33735
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1150 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.1434 | 49.3421 | 22.0892 | 34.809 | 19.324 | 71.3618 | 1.4175 | 0.69144
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1200 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.1746 | 66.7649 | 21.9075 | 35.3009 | 18.833 | 72.5725 | 1.8913 | 0.91998
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1200 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.889 | 24.2017 | 21.9075 | 35.3009 | 18.833 | 72.5725 | 0.68558 | 0.33348
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1200 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.1324 | 49.7533 | 21.9075 | 35.3009 | 18.833 | 72.5725 | 1.4094 | 0.68557
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1250 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.1547 | 67.1803 | 21.7171 | 35.7673 | 18.3092 | 73.4943 | 1.8783 | 0.91409
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1250 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.871 | 24.3252 | 21.7171 | 35.7673 | 18.3092 | 73.4943 | 0.68009 | 0.33098
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1250 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.122 | 50.1508 | 21.7171 | 35.7673 | 18.3092 | 73.4943 | 1.4021 | 0.68238
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1300 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.1355 | 67.5819 | 21.5154 | 36.204 | 17.7501 | 74.1006 | 1.8667 | 0.91203
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1300 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.8538 | 24.4444 | 21.5154 | 36.204 | 17.7501 | 74.1006 | 0.67518 | 0.32988
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1300 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.1119 | 50.5358 | 21.5154 | 36.204 | 17.7501 | 74.1006 | 1.3959 | 0.68199
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1350 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.1171 | 67.9707 | 21.3043 | 36.6127 | 17.1522 | 74.359 | 1.8565 | 0.91409
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1350 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.8372 | 24.5596 | 21.3043 | 36.6127 | 17.1522 | 74.359 | 0.6708 | 0.33028
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1350 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.1022 | 50.909 | 21.3043 | 36.6127 | 17.1522 | 74.359 | 1.3905 | 0.68464
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1400 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.0994 | 68.3474 | 21.0824 | 36.9903 | 16.5132 | 74.2409 | 1.8477 | 0.92062
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1400 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.8212 | 24.6712 | 21.0824 | 36.9903 | 16.5132 | 74.2409 | 0.66697 | 0.33231
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1400 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.0929 | 51.2712 | 21.0824 | 36.9903 | 16.5132 | 74.2409 | 1.3861 | 0.69061
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1450 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.0823 | 68.713 | 20.848 | 37.3336 | 15.8264 | 73.6946 | 1.8405 | 0.9324
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1450 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.8058 | 24.7794 | 20.848 | 37.3336 | 15.8264 | 73.6946 | 0.66373 | 0.33624
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1450 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.0839 | 51.6232 | 20.848 | 37.3336 | 15.8264 | 73.6946 | 1.3828 | 0.7005
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1500 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.0658 | 69.068 | 20.6016 | 37.6421 | 15.0871 | 72.6754 | 1.8349 | 0.95036
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1500 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.7909 | 24.8844 | 20.6016 | 37.6421 | 15.0871 | 72.6754 | 0.66108 | 0.3424
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1500 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.0752 | 51.9655 | 20.6016 | 37.6421 | 15.0871 | 72.6754 | 1.3805 | 0.71503
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1550 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.0498 | 69.4131 | 20.3418 | 37.9126 | 14.2863 | 71.1128 | 1.8309 | 0.9761
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1550 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.7766 | 24.9863 | 20.3418 | 37.9126 | 14.2863 | 71.1128 | 0.65905 | 0.35136
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1550 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.0668 | 52.2987 | 20.3418 | 37.9126 | 14.2863 | 71.1128 | 1.3795 | 0.73543
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1600 | HCB | 1.9604 | 1500 | 20.0344 | 69.749 | 20.0681 | 38.1431 | 13.4154 | 68.933 | 1.8286 | 1.0118
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1600 | VCB | 1.9604 | 1500 | 19.7626 | 25.0854 | 20.0681 | 38.1431 | 13.4154 | 68.933 | 0.65767 | 0.36391
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 400 | 1600 | VCBB | 1.9604 | 1500 | 21.0587 | 52.6234 | 20.0681 | 38.1431 | 13.4154 | 68.933 | 1.3796 | 0.7634
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 50 | HCB | 2.1902 | 1500 | 21.791 | 33.7231 |  |  | 24.4639 | 3.1035 |  | 10.8663
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 50 | VCB | 2.1902 | 1500 | 21.3424 | 13.5609 |  |  | 24.4639 | 3.1035 |  | 4.3696
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 50 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.9651 | 21.8188 |  |  | 24.4639 | 3.1035 |  | 7.0305
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 100 | HCB | 2.1902 | 1500 | 21.4278 | 37.4419 |  |  | 24.4184 | 6.1954 |  | 6.0435
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 100 | VCB | 2.1902 | 1500 | 21.0163 | 14.7751 |  |  | 24.4184 | 6.1954 |  | 2.3849
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 100 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.7807 | 24.9829 |  |  | 24.4184 | 6.1954 |  | 4.0325
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 150 | HCB | 2.1902 | 1500 | 21.2181 | 39.8079 |  |  | 24.3567 | 9.2696 |  | 4.2945
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 150 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.8279 | 15.5363 |  |  | 24.3567 | 9.2696 |  | 1.676
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 150 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.6736 | 27.0415 |  |  | 24.3567 | 9.2696 |  | 2.9172
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 200 | HCB | 2.1902 | 1500 | 21.0705 | 41.5783 | 21.7542 | 53.0112 | 24.279 | 12.32 | 0.78433 | 3.3749
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 200 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.6953 | 16.1005 | 21.7542 | 53.0112 | 24.279 | 12.32 | 0.30372 | 1.3069
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 200 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.5979 | 28.6039 | 21.7542 | 53.0112 | 24.279 | 12.32 | 0.53958 | 2.3217
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 250 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.9568 | 43.0064 | 23.7506 | 26.8414 | 24.1852 | 15.3405 | 1.6022 | 2.8035
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 250 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.5931 | 16.5526 | 23.7506 | 26.8414 | 24.1852 | 15.3405 | 0.61668 | 1.079
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 250 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.5394 | 29.8774 | 23.7506 | 26.8414 | 24.1852 | 15.3405 | 1.1131 | 1.9476
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 300 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.8644 | 44.2102 | 23.9372 | 21.6938 | 24.0748 | 18.3246 | 2.0379 | 2.4126
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 300 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.5099 | 16.9315 | 23.9372 | 21.6938 | 24.0748 | 18.3246 | 0.78048 | 0.92398
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 300 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.4917 | 30.9598 | 23.9372 | 21.6938 | 24.0748 | 18.3246 | 1.4271 | 1.6895
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 350 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.7865 | 45.2546 | 23.9325 | 20.7819 | 23.9479 | 21.266 | 2.1776 | 2.128
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 350 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.4399 | 17.2588 | 23.9325 | 20.7819 | 23.9479 | 21.266 | 0.83047 | 0.81157
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 350 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.4514 | 31.9053 | 23.9325 | 20.7819 | 23.9479 | 21.266 | 1.5352 | 1.5003
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 400 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.7193 | 46.1796 | 23.8826 | 20.8879 | 23.804 | 24.158 | 2.2108 | 1.9116
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 400 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.3794 | 17.5476 | 23.8826 | 20.8879 | 23.804 | 24.158 | 0.84008 | 0.72637
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 400 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.4166 | 32.7476 | 23.8826 | 20.8879 | 23.804 | 24.158 | 1.5678 | 1.3556
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 450 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.6602 | 47.0114 | 23.8157 | 21.3032 | 23.6433 | 26.9942 | 2.2068 | 1.7415
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 450 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.3263 | 17.8064 | 23.8157 | 21.3032 | 23.6433 | 26.9942 | 0.83585 | 0.65964
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 450 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.386 | 33.509 | 23.8157 | 21.3032 | 23.6433 | 26.9942 | 1.573 | 1.2413
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 500 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.6075 | 47.7683 | 23.7384 | 21.8311 | 23.4653 | 29.7679 | 2.1881 | 1.6047
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 500 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.2788 | 18.0412 | 23.7384 | 21.8311 | 23.4653 | 29.7679 | 0.8264 | 0.60606
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 500 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.3586 | 34.205 | 23.7384 | 21.8311 | 23.4653 | 29.7679 | 1.5668 | 1.1491
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 550 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.5599 | 48.4637 | 23.6533 | 22.4049 | 23.2698 | 32.472 | 2.1631 | 1.4925
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 550 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.236 | 18.2563 | 23.6533 | 22.4049 | 23.2698 | 32.472 | 0.81483 | 0.56222
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 550 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.3339 | 34.847 | 23.6533 | 22.4049 | 23.2698 | 32.472 | 1.5553 | 1.0731
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 600 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.5166 | 49.1075 | 23.5615 | 22.998 | 23.0557 | 35.098 | 2.1353 | 1.3992
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 600 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.197 | 18.4549 | 23.5615 | 22.998 | 23.0557 | 35.098 | 0.80246 | 0.52581
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 600 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.3113 | 35.4435 | 23.5615 | 22.998 | 23.0557 | 35.098 | 1.5412 | 1.0098
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 650 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.4768 | 49.7073 | 23.4629 | 23.5966 | 22.823 | 37.6392 | 2.1065 | 1.3206
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 650 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.1612 | 18.6396 | 23.4629 | 23.5966 | 22.823 | 37.6392 | 0.78993 | 0.49522
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 650 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.2906 | 36.0013 | 23.4629 | 23.5966 | 22.823 | 37.6392 | 1.5257 | 0.95649
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 700 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.44 | 50.2694 | 23.358 | 24.1938 | 22.5716 | 40.088 | 2.0778 | 1.254
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 700 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.1281 | 18.8123 | 23.358 | 24.1938 | 22.5716 | 40.088 | 0.77757 | 0.46928
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 700 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.2714 | 36.5255 | 23.358 | 24.1938 | 22.5716 | 40.088 | 1.5097 | 0.91113
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 750 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.4059 | 50.7984 | 23.2459 | 24.7842 | 22.3011 | 42.4367 | 2.0496 | 1.197
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 750 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.0973 | 18.9746 | 23.2459 | 24.7842 | 22.3011 | 42.4367 | 0.76559 | 0.44713
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 750 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.2536 | 37.0204 | 23.2459 | 24.7842 | 22.3011 | 42.4367 | 1.4937 | 0.87237
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 800 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.374 | 51.2984 | 23.128 | 25.3659 | 22.0097 | 44.6745 | 2.0223 | 1.1483
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 800 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.0686 | 19.1276 | 23.128 | 25.3659 | 22.0097 | 44.6745 | 0.75407 | 0.42816
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 800 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.2369 | 37.4894 | 23.128 | 25.3659 | 22.0097 | 44.6745 | 1.4779 | 0.83917
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 850 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.344 | 51.7726 | 23.0021 | 25.9348 | 21.6972 | 46.7929 | 1.9963 | 1.1064
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 850 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.0416 | 19.2726 | 23.0021 | 25.9348 | 21.6972 | 46.7929 | 0.74312 | 0.41187
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 850 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.2212 | 37.9353 | 23.0021 | 25.9348 | 21.6972 | 46.7929 | 1.4627 | 0.81071
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 900 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.3159 | 52.2237 | 22.8695 | 26.4903 | 21.3628 | 48.782 | 1.9714 | 1.0706
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 900 | VCB | 2.1902 | 1500 | 20.0162 | 19.4102 | 22.8695 | 26.4903 | 21.3628 | 48.782 | 0.73273 | 0.3979
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 900 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.2065 | 38.3606 | 22.8695 | 26.4903 | 21.3628 | 48.782 | 1.4481 | 0.78637
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 950 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.2892 | 52.6541 | 22.7295 | 27.0305 | 21.0059 | 50.6319 | 1.948 | 1.0399
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 950 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.9923 | 19.5414 | 22.7295 | 27.0305 | 21.0059 | 50.6319 | 0.72294 | 0.38595
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 950 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.1926 | 38.7672 | 22.7295 | 27.0305 | 21.0059 | 50.6319 | 1.4342 | 0.76567
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1000 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.264 | 53.0658 | 22.5813 | 27.5535 | 20.6242 | 52.3285 | 1.9259 | 1.0141
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1000 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.9696 | 19.6666 | 22.5813 | 27.5535 | 20.6242 | 52.3285 | 0.71376 | 0.37583
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1000 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.1793 | 39.157 | 22.5813 | 27.5535 | 20.6242 | 52.3285 | 1.4211 | 0.74829
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1050 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.2401 | 53.4604 | 22.4257 | 28.059 | 20.2185 | 53.8642 | 1.9053 | 0.9925
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1050 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.948 | 19.7865 | 22.4257 | 28.059 | 20.2185 | 53.8642 | 0.70517 | 0.36734
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1050 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.1668 | 39.5313 | 22.4257 | 28.059 | 20.2185 | 53.8642 | 1.4089 | 0.73391
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1100 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.2173 | 53.8394 | 22.2619 | 28.5456 | 19.7855 | 55.2208 | 1.8861 | 0.97498
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1100 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.9274 | 19.9015 | 22.2619 | 28.5456 | 19.7855 | 55.2208 | 0.69718 | 0.3604
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1100 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.1548 | 39.8916 | 22.2619 | 28.5456 | 19.7855 | 55.2208 | 1.3975 | 0.7224
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1150 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.1955 | 54.2041 | 22.0892 | 29.0114 | 19.324 | 56.3847 | 1.8684 | 0.96133
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1150 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.9078 | 20.012 | 22.0892 | 29.0114 | 19.324 | 56.3847 | 0.6898 | 0.35492
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1150 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.1434 | 40.2389 | 22.0892 | 29.0114 | 19.324 | 56.3847 | 1.387 | 0.71365
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1200 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.1746 | 54.5556 | 21.9075 | 29.456 | 18.833 | 57.3412 | 1.8521 | 0.95142
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1200 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.889 | 20.1185 | 21.9075 | 29.456 | 18.833 | 57.3412 | 0.683 | 0.35086
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1200 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.1324 | 40.5742 | 21.9075 | 29.456 | 18.833 | 57.3412 | 1.3775 | 0.70759
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1250 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.1547 | 54.895 | 21.7171 | 29.8786 | 18.3092 | 58.0696 | 1.8373 | 0.94533
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1250 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.871 | 20.2211 | 21.7171 | 29.8786 | 18.3092 | 58.0696 | 0.67677 | 0.34822
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1250 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.122 | 40.8985 | 21.7171 | 29.8786 | 18.3092 | 58.0696 | 1.3688 | 0.7043
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1300 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.1355 | 55.223 | 21.5154 | 30.2758 | 17.7501 | 58.5486 | 1.824 | 0.9432
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1300 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.8538 | 20.3202 | 21.5154 | 30.2758 | 17.7501 | 58.5486 | 0.67117 | 0.34706
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1300 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.1119 | 41.2124 | 21.5154 | 30.2758 | 17.7501 | 58.5486 | 1.3612 | 0.7039
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1350 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.1171 | 55.5405 | 21.3043 | 30.6489 | 17.1522 | 58.7528 | 1.8122 | 0.94533
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1350 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.8372 | 20.416 | 21.3043 | 30.6489 | 17.1522 | 58.7528 | 0.66613 | 0.34749
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1350 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.1022 | 41.5168 | 21.3043 | 30.6489 | 17.1522 | 58.7528 | 1.3546 | 0.70664
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1400 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.0994 | 55.8483 | 21.0824 | 30.9953 | 16.5132 | 58.6595 | 1.8018 | 0.95208
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1400 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.8212 | 20.5088 | 21.0824 | 30.9953 | 16.5132 | 58.6595 | 0.66167 | 0.34962
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1400 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.0929 | 41.8123 | 21.0824 | 30.9953 | 16.5132 | 58.6595 | 1.349 | 0.7128
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1450 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.0823 | 56.1468 | 20.848 | 31.3125 | 15.8264 | 58.2279 | 1.7931 | 0.96426
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1450 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.8058 | 20.5987 | 20.848 | 31.3125 | 15.8264 | 58.2279 | 0.65784 | 0.35376
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1450 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.0839 | 42.0993 | 20.848 | 31.3125 | 15.8264 | 58.2279 | 1.3445 | 0.72301
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1500 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.0658 | 56.4368 | 20.6016 | 31.5998 | 15.0871 | 57.4226 | 1.786 | 0.98283
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1500 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.7909 | 20.6859 | 20.6016 | 31.5998 | 15.0871 | 57.4226 | 0.65462 | 0.36024
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1500 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.0752 | 42.3785 | 20.6016 | 31.5998 | 15.0871 | 57.4226 | 1.3411 | 0.73801
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1550 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.0498 | 56.7187 | 20.3418 | 31.8545 | 14.2863 | 56.1879 | 1.7806 | 1.0094
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1550 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.7766 | 20.7707 | 20.3418 | 31.8545 | 14.2863 | 56.1879 | 0.65205 | 0.36967
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1550 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.0668 | 42.6503 | 20.3418 | 31.8545 | 14.2863 | 56.1879 | 1.3389 | 0.75907
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1600 | HCB | 2.1902 | 1500 | 20.0344 | 56.9931 | 20.0681 | 32.075 | 13.4154 | 54.4655 | 1.7769 | 1.0464
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1600 | VCB | 2.1902 | 1500 | 19.7626 | 20.8531 | 20.0681 | 32.075 | 13.4154 | 54.4655 | 0.65013 | 0.38287
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 450 | 1600 | VCBB | 2.1902 | 1500 | 21.0587 | 42.9151 | 20.0681 | 32.075 | 13.4154 | 54.4655 | 1.338 | 0.78793
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 50 | HCB | 2.3907 | 1500 | 21.791 | 28.1547 |  |  | 24.4639 | 2.5138 |  | 11.2
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 50 | VCB | 2.3907 | 1500 | 21.3424 | 11.4948 |  |  | 24.4639 | 2.5138 |  | 4.5727
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 50 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.9651 | 18.179 |  |  | 24.4639 | 2.5138 |  | 7.2317
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 100 | HCB | 2.3907 | 1500 | 21.4278 | 31.2581 |  |  | 24.4184 | 5.0182 |  | 6.2289
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 100 | VCB | 2.3907 | 1500 | 21.0163 | 12.524 |  |  | 24.4184 | 5.0182 |  | 2.4957
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 100 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.7807 | 20.8156 |  |  | 24.4184 | 5.0182 |  | 4.148
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 150 | HCB | 2.3907 | 1500 | 21.2181 | 33.2325 |  |  | 24.3567 | 7.5084 |  | 4.4261
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 150 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.8279 | 13.1692 |  |  | 24.3567 | 7.5084 |  | 1.7539
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 150 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.6736 | 22.5311 |  |  | 24.3567 | 7.5084 |  | 3.0008
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 200 | HCB | 2.3907 | 1500 | 21.0705 | 34.7099 | 21.7542 | 42.8582 | 24.279 | 9.9792 | 0.80988 | 3.4782
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 200 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.6953 | 13.6475 | 21.7542 | 42.8582 | 24.279 | 9.9792 | 0.31843 | 1.3676
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 200 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.5979 | 23.833 | 21.7542 | 42.8582 | 24.279 | 9.9792 | 0.55609 | 2.3883
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 250 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.9568 | 35.9017 | 23.7506 | 21.8549 | 24.1852 | 12.4258 | 1.6427 | 2.8893
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 250 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.5931 | 14.0307 | 23.7506 | 21.8549 | 24.1852 | 12.4258 | 0.64199 | 1.1292
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 250 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.5394 | 24.8942 | 23.7506 | 21.8549 | 24.1852 | 12.4258 | 1.1391 | 2.0034
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 300 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.8644 | 36.9062 | 23.9372 | 17.7631 | 24.0748 | 14.8429 | 2.0777 | 2.4865
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 300 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.5099 | 14.3519 | 23.9372 | 17.7631 | 24.0748 | 14.8429 | 0.80796 | 0.96692
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 300 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.4917 | 25.7962 | 23.9372 | 17.7631 | 24.0748 | 14.8429 | 1.4522 | 1.7379
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 350 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.7865 | 37.7778 | 23.9325 | 17.0954 | 23.9479 | 17.2255 | 2.2098 | 2.1931
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 350 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.4399 | 14.6293 | 23.9325 | 17.0954 | 23.9479 | 17.2255 | 0.85574 | 0.84929
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 350 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.4514 | 26.5841 | 23.9325 | 17.0954 | 23.9479 | 17.2255 | 1.555 | 1.5433
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 400 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.7193 | 38.5496 | 23.8826 | 17.2502 | 23.804 | 19.568 | 2.2347 | 1.97
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 400 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.3794 | 14.8741 | 23.8826 | 17.2502 | 23.804 | 19.568 | 0.86226 | 0.76012
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 400 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.4166 | 27.2861 | 23.8826 | 17.2502 | 23.804 | 19.568 | 1.5818 | 1.3944
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 450 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.6602 | 39.2437 | 23.8157 | 17.653 | 23.6433 | 21.8653 | 2.2231 | 1.7948
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 450 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.3263 | 15.0934 | 23.8157 | 17.653 | 23.6433 | 21.8653 | 0.85501 | 0.69029
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 450 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.386 | 27.9205 | 23.8157 | 17.653 | 23.6433 | 21.8653 | 1.5816 | 1.2769
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 500 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.6075 | 39.8754 | 23.7384 | 18.1445 | 23.4653 | 24.112 | 2.1977 | 1.6538
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 500 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.2788 | 15.2924 | 23.7384 | 18.1445 | 23.4653 | 24.112 | 0.84281 | 0.63422
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 500 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.3586 | 28.5005 | 23.7384 | 18.1445 | 23.4653 | 24.112 | 1.5708 | 1.182
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 550 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.5599 | 40.4556 | 23.6533 | 18.6711 | 23.2698 | 26.3023 | 2.1668 | 1.5381
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 550 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.236 | 15.4748 | 23.6533 | 18.6711 | 23.2698 | 26.3023 | 0.82881 | 0.58834
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 550 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.3339 | 29.0355 | 23.6533 | 18.6711 | 23.2698 | 26.3023 | 1.5551 | 1.1039
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 600 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.5166 | 40.9928 | 23.5615 | 19.2113 | 23.0557 | 28.4293 | 2.1338 | 1.4419
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 600 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.197 | 15.6432 | 23.5615 | 19.2113 | 23.0557 | 28.4293 | 0.81427 | 0.55025
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 600 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.3113 | 29.5326 | 23.5615 | 19.2113 | 23.0557 | 28.4293 | 1.5373 | 1.0388
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 650 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.4768 | 41.4934 | 23.4629 | 19.7543 | 22.823 | 30.4877 | 2.1005 | 1.361
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 650 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.1612 | 15.7998 | 23.4629 | 19.7543 | 22.823 | 30.4877 | 0.79981 | 0.51823
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 650 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.2906 | 29.9975 | 23.4629 | 19.7543 | 22.823 | 30.4877 | 1.5185 | 0.98392
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 700 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.44 | 41.9624 | 23.358 | 20.2946 | 22.5716 | 32.4713 | 2.0677 | 1.2923
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 700 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.1281 | 15.9461 | 23.358 | 20.2946 | 22.5716 | 32.4713 | 0.78573 | 0.49108
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 700 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.2714 | 30.4343 | 23.358 | 20.2946 | 22.5716 | 32.4713 | 1.4996 | 0.93727
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 750 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.4059 | 42.4038 | 23.2459 | 20.8279 | 22.3011 | 34.3737 | 2.0359 | 1.2336
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 750 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.0973 | 16.0837 | 23.2459 | 20.8279 | 22.3011 | 34.3737 | 0.77222 | 0.46791
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 750 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.2536 | 30.8467 | 23.2459 | 20.8279 | 22.3011 | 34.3737 | 1.481 | 0.89739
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 800 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.374 | 42.821 | 23.128 | 21.3531 | 22.0097 | 36.1863 | 2.0054 | 1.1833
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 800 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.0686 | 16.2134 | 23.128 | 21.3531 | 22.0097 | 36.1863 | 0.7593 | 0.44805
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 800 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.2369 | 31.2375 | 23.128 | 21.3531 | 22.0097 | 36.1863 | 1.4629 | 0.86324
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 850 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.344 | 43.2167 | 23.0021 | 21.8664 | 21.6972 | 37.9022 | 1.9764 | 1.1402
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 850 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.0416 | 16.3362 | 23.0021 | 21.8664 | 21.6972 | 37.9022 | 0.74709 | 0.43101
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 850 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.2212 | 31.6091 | 23.0021 | 21.8664 | 21.6972 | 37.9022 | 1.4456 | 0.83397
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 900 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.3159 | 43.5932 | 22.8695 | 22.3678 | 21.3628 | 39.5134 | 1.9489 | 1.1033
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 900 | VCB | 2.3907 | 1500 | 20.0162 | 16.4529 | 22.8695 | 22.3678 | 21.3628 | 39.5134 | 0.73556 | 0.41639
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 900 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.2065 | 31.9635 | 22.8695 | 22.3678 | 21.3628 | 39.5134 | 1.429 | 0.80893
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 950 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.2892 | 43.9524 | 22.7295 | 22.8556 | 21.0059 | 41.0119 | 1.923 | 1.0717
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 950 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.9923 | 16.5641 | 22.7295 | 22.8556 | 21.0059 | 41.0119 | 0.72473 | 0.40389
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 950 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.1926 | 32.3024 | 22.7295 | 22.8556 | 21.0059 | 41.0119 | 1.4133 | 0.78764
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1000 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.264 | 44.2959 | 22.5813 | 23.3281 | 20.6242 | 42.3861 | 1.8988 | 1.0451
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1000 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.9696 | 16.6703 | 22.5813 | 23.3281 | 20.6242 | 42.3861 | 0.7146 | 0.3933
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1000 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.1793 | 32.6272 | 22.5813 | 23.3281 | 20.6242 | 42.3861 | 1.3986 | 0.76976
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1050 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.2401 | 44.6251 | 22.4257 | 23.7854 | 20.2185 | 43.63 | 1.8762 | 1.0228
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1050 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.948 | 16.7719 | 22.4257 | 23.7854 | 20.2185 | 43.63 | 0.70513 | 0.38441
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1050 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.1668 | 32.9392 | 22.4257 | 23.7854 | 20.2185 | 43.63 | 1.3848 | 0.75497
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1100 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.2173 | 44.9414 | 22.2619 | 24.226 | 19.7855 | 44.7288 | 1.8551 | 1.0048
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1100 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.9274 | 16.8694 | 22.2619 | 24.226 | 19.7855 | 44.7288 | 0.69633 | 0.37715
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1100 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.1548 | 33.2394 | 22.2619 | 24.226 | 19.7855 | 44.7288 | 1.3721 | 0.74313
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1150 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.1955 | 45.2457 | 22.0892 | 24.6486 | 19.324 | 45.6716 | 1.8356 | 0.99068
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1150 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.9078 | 16.9631 | 22.0892 | 24.6486 | 19.324 | 45.6716 | 0.6882 | 0.37141
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1150 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.1434 | 33.5288 | 22.0892 | 24.6486 | 19.324 | 45.6716 | 1.3603 | 0.73413
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1200 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.1746 | 45.5391 | 21.9075 | 25.0526 | 18.833 | 46.4464 | 1.8177 | 0.98047
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1200 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.889 | 17.0533 | 21.9075 | 25.0526 | 18.833 | 46.4464 | 0.6807 | 0.36716
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1200 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.1324 | 33.8082 | 21.9075 | 25.0526 | 18.833 | 46.4464 | 1.3495 | 0.7279
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1250 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.1547 | 45.8222 | 21.7171 | 25.4375 | 18.3092 | 47.0364 | 1.8014 | 0.97419
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1250 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.871 | 17.1402 | 21.7171 | 25.4375 | 18.3092 | 47.0364 | 0.67382 | 0.3644
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1250 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.122 | 34.0785 | 21.7171 | 25.4375 | 18.3092 | 47.0364 | 1.3397 | 0.72451
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1300 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.1355 | 46.0959 | 21.5154 | 25.8003 | 17.7501 | 47.4244 | 1.7866 | 0.97199
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1300 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.8538 | 17.2242 | 21.5154 | 25.8003 | 17.7501 | 47.4244 | 0.6676 | 0.36319
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1300 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.1119 | 34.3401 | 21.5154 | 25.8003 | 17.7501 | 47.4244 | 1.331 | 0.7241
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1350 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.1171 | 46.3609 | 21.3043 | 26.1422 | 17.1522 | 47.5898 | 1.7734 | 0.97418
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1350 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.8372 | 17.3055 | 21.3043 | 26.1422 | 17.1522 | 47.5898 | 0.66198 | 0.36364
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1350 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.1022 | 34.5938 | 21.3043 | 26.1422 | 17.1522 | 47.5898 | 1.3233 | 0.72692
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1400 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.0994 | 46.6177 | 21.0824 | 26.4609 | 16.5132 | 47.5142 | 1.7618 | 0.98113
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1400 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.8212 | 17.3841 | 21.0824 | 26.4609 | 16.5132 | 47.5142 | 0.65697 | 0.36587
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1400 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.0929 | 34.84 | 21.0824 | 26.4609 | 16.5132 | 47.5142 | 1.3167 | 0.73325
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1450 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.0823 | 46.8668 | 20.848 | 26.7541 | 15.8264 | 47.1646 | 1.7518 | 0.99369
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1450 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.8058 | 17.4603 | 20.848 | 26.7541 | 15.8264 | 47.1646 | 0.65262 | 0.3702
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1450 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.0839 | 35.0792 | 20.848 | 26.7541 | 15.8264 | 47.1646 | 1.3112 | 0.74376
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1500 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.0658 | 47.1088 | 20.6016 | 27.0214 | 15.0871 | 46.5123 | 1.7434 | 1.0128
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1500 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.7909 | 17.5343 | 20.6016 | 27.0214 | 15.0871 | 46.5123 | 0.6489 | 0.37698
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1500 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.0752 | 35.3119 | 20.6016 | 27.0214 | 15.0871 | 46.5123 | 1.3068 | 0.7592
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1550 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.0498 | 47.3441 | 20.3418 | 27.2605 | 14.2863 | 45.5122 | 1.7367 | 1.0403
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1550 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.7766 | 17.6061 | 20.3418 | 27.2605 | 14.2863 | 45.5122 | 0.64585 | 0.38684
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1550 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.0668 | 35.5384 | 20.3418 | 27.2605 | 14.2863 | 45.5122 | 1.3037 | 0.78085
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1600 | HCB | 2.3907 | 1500 | 20.0344 | 47.573 | 20.0681 | 27.4698 | 13.4154 | 44.1171 | 1.7318 | 1.0783
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1600 | VCB | 2.3907 | 1500 | 19.7626 | 17.676 | 20.0681 | 27.4698 | 13.4154 | 44.1171 | 0.64347 | 0.40066
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 500 | 1600 | VCBB | 2.3907 | 1500 | 21.0587 | 35.7591 | 20.0681 | 27.4698 | 13.4154 | 44.1171 | 1.3018 | 0.81055
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 50 | HCB | 2.5644 | 1500 | 21.791 | 23.914 |  |  | 24.4639 | 2.0775 |  | 11.5108
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 50 | VCB | 2.5644 | 1500 | 21.3424 | 9.8984 |  |  | 24.4639 | 2.0775 |  | 4.7645
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 50 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.9651 | 15.4124 |  |  | 24.4639 | 2.0775 |  | 7.4187
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 100 | HCB | 2.5644 | 1500 | 21.4278 | 26.5489 |  |  | 24.4184 | 4.1473 |  | 6.4015
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 100 | VCB | 2.5644 | 1500 | 21.0163 | 10.7846 |  |  | 24.4184 | 4.1473 |  | 2.6004
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 100 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.7807 | 17.6481 |  |  | 24.4184 | 4.1473 |  | 4.2553
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 150 | HCB | 2.5644 | 1500 | 21.2181 | 28.2253 |  |  | 24.3567 | 6.2053 |  | 4.5486
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 150 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.8279 | 11.3402 |  |  | 24.3567 | 6.2053 |  | 1.8275
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 150 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.6736 | 19.1027 |  |  | 24.3567 | 6.2053 |  | 3.0785
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 200 | HCB | 2.5644 | 1500 | 21.0705 | 29.4797 | 21.7542 | 35.3596 | 24.279 | 8.2473 | 0.83371 | 3.5745
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 200 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.6953 | 11.752 | 21.7542 | 35.3596 | 24.279 | 8.2473 | 0.33236 | 1.425
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 200 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.5979 | 20.2066 | 21.7542 | 35.3596 | 24.279 | 8.2473 | 0.57146 | 2.4501
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 250 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.9568 | 30.4915 | 23.7506 | 18.1472 | 24.1852 | 10.2693 | 1.6802 | 2.9692
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 250 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.5931 | 12.082 | 23.7506 | 18.1472 | 24.1852 | 10.2693 | 0.66578 | 1.1765
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 250 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.5394 | 21.1065 | 23.7506 | 18.1472 | 24.1852 | 10.2693 | 1.1631 | 2.0553
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 300 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.8644 | 31.3444 | 23.9372 | 14.8247 | 24.0748 | 12.2669 | 2.1143 | 2.5552
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 300 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.5099 | 12.3586 | 23.9372 | 14.8247 | 24.0748 | 12.2669 | 0.83365 | 1.0075
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 300 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.4917 | 21.8713 | 23.9372 | 14.8247 | 24.0748 | 12.2669 | 1.4753 | 1.783
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 350 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.7865 | 32.0843 | 23.9325 | 14.3273 | 23.9479 | 14.2359 | 2.2394 | 2.2538
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 350 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.4399 | 12.5975 | 23.9325 | 14.3273 | 23.9479 | 14.2359 | 0.87927 | 0.88491
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 350 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.4514 | 22.5394 | 23.9325 | 14.3273 | 23.9479 | 14.2359 | 1.5732 | 1.5833
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 400 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.7193 | 32.7396 | 23.8826 | 14.5084 | 23.804 | 16.1719 | 2.2566 | 2.0245
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 400 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.3794 | 12.8083 | 23.8826 | 14.5084 | 23.804 | 16.1719 | 0.88282 | 0.79201
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 400 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.4166 | 23.1346 | 23.8826 | 14.5084 | 23.804 | 16.1719 | 1.5946 | 1.4305
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 450 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.6602 | 33.3289 | 23.8157 | 14.8929 | 23.6433 | 18.0705 | 2.2379 | 1.8444
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 450 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.3263 | 12.9972 | 23.8157 | 14.8929 | 23.6433 | 18.0705 | 0.87271 | 0.71925
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 450 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.386 | 23.6726 | 23.8157 | 14.8929 | 23.6433 | 18.0705 | 1.5895 | 1.31
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 500 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.6075 | 33.8652 | 23.7384 | 15.3489 | 23.4653 | 19.9273 | 2.2064 | 1.6994
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 500 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.2788 | 13.1685 | 23.7384 | 15.3489 | 23.4653 | 19.9273 | 0.85794 | 0.66083
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 500 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.3586 | 24.1644 | 23.7384 | 15.3489 | 23.4653 | 19.9273 | 1.5743 | 1.2126
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 550 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.5599 | 34.3578 | 23.6533 | 15.8324 | 23.2698 | 21.7374 | 2.1701 | 1.5806
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 550 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.236 | 13.3256 | 23.6533 | 15.8324 | 23.2698 | 21.7374 | 0.84166 | 0.61302
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 550 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.3339 | 24.6181 | 23.6533 | 15.8324 | 23.2698 | 21.7374 | 1.5549 | 1.1325
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 600 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.5166 | 34.8139 | 23.5615 | 16.3258 | 23.0557 | 23.4953 | 2.1324 | 1.4817
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 600 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.197 | 13.4706 | 23.5615 | 16.3258 | 23.0557 | 23.4953 | 0.82511 | 0.57333
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 600 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.3113 | 25.0396 | 23.5615 | 16.3258 | 23.0557 | 23.4953 | 1.5337 | 1.0657
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 650 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.4768 | 35.2389 | 23.4629 | 16.8203 | 22.823 | 25.1965 | 2.095 | 1.3986
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 650 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.1612 | 13.6054 | 23.4629 | 16.8203 | 22.823 | 25.1965 | 0.80886 | 0.53997
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 650 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.2906 | 25.4338 | 23.4629 | 16.8203 | 22.823 | 25.1965 | 1.5121 | 1.0094
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 700 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.44 | 35.6371 | 23.358 | 17.3115 | 22.5716 | 26.8358 | 2.0586 | 1.328
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 700 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.1281 | 13.7314 | 23.358 | 17.3115 | 22.5716 | 26.8358 | 0.7932 | 0.51168
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 700 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.2714 | 25.8042 | 23.358 | 17.3115 | 22.5716 | 26.8358 | 1.4906 | 0.96156
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 750 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.4059 | 36.0118 | 23.2459 | 17.796 | 22.3011 | 28.4081 | 2.0236 | 1.2677
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 750 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.0973 | 13.8499 | 23.2459 | 17.796 | 22.3011 | 28.4081 | 0.77826 | 0.48753
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 750 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.2536 | 26.1539 | 23.2459 | 17.796 | 22.3011 | 28.4081 | 1.4697 | 0.92065
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 800 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.374 | 36.366 | 23.128 | 18.2727 | 22.0097 | 29.906 | 1.9902 | 1.216
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 800 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.0686 | 13.9616 | 23.128 | 18.2727 | 22.0097 | 29.906 | 0.76407 | 0.46685
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 800 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.2369 | 26.4853 | 23.128 | 18.2727 | 22.0097 | 29.906 | 1.4494 | 0.88562
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 850 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.344 | 36.702 | 23.0021 | 18.7388 | 21.6972 | 31.3241 | 1.9586 | 1.1717
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 850 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.0416 | 14.0674 | 23.0021 | 18.7388 | 21.6972 | 31.3241 | 0.75071 | 0.44909
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 850 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.2212 | 26.8004 | 23.0021 | 18.7388 | 21.6972 | 31.3241 | 1.4302 | 0.85558
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 900 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.3159 | 37.0216 | 22.8695 | 19.1941 | 21.3628 | 32.6557 | 1.9288 | 1.1337
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 900 | VCB | 2.5644 | 1500 | 20.0162 | 14.1678 | 22.8695 | 19.1941 | 21.3628 | 32.6557 | 0.73814 | 0.43385
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 900 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.2065 | 27.1009 | 22.8695 | 19.1941 | 21.3628 | 32.6557 | 1.4119 | 0.8299
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 950 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.2892 | 37.3265 | 22.7295 | 19.6372 | 21.0059 | 33.8941 | 1.9008 | 1.1013
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 950 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.9923 | 14.2636 | 22.7295 | 19.6372 | 21.0059 | 33.8941 | 0.72635 | 0.42083
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 950 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.1926 | 27.3883 | 22.7295 | 19.6372 | 21.0059 | 33.8941 | 1.3947 | 0.80806
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1000 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.264 | 37.6182 | 22.5813 | 20.0669 | 20.6242 | 35.0298 | 1.8746 | 1.0739
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1000 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.9696 | 14.355 | 22.5813 | 20.0669 | 20.6242 | 35.0298 | 0.71536 | 0.40979
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1000 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.1793 | 27.6637 | 22.5813 | 20.0669 | 20.6242 | 35.0298 | 1.3786 | 0.78972
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1050 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.2401 | 37.8977 | 22.4257 | 20.483 | 20.2185 | 36.0579 | 1.8502 | 1.051
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1050 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.948 | 14.4425 | 22.4257 | 20.483 | 20.2185 | 36.0579 | 0.7051 | 0.40054
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1050 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.1668 | 27.9283 | 22.4257 | 20.483 | 20.2185 | 36.0579 | 1.3635 | 0.77454
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1100 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.2173 | 38.1662 | 22.2619 | 20.8844 | 19.7855 | 36.966 | 1.8275 | 1.0325
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1100 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.9274 | 14.5264 | 22.2619 | 20.8844 | 19.7855 | 36.966 | 0.69556 | 0.39297
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1100 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.1548 | 28.1828 | 22.2619 | 20.8844 | 19.7855 | 36.966 | 1.3495 | 0.7624
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1150 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.1955 | 38.4246 | 22.0892 | 21.27 | 19.324 | 37.7451 | 1.8065 | 1.018
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1150 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.9078 | 14.6071 | 22.0892 | 21.27 | 19.324 | 37.7451 | 0.68675 | 0.38699
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1150 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.1434 | 28.4283 | 22.0892 | 21.27 | 19.324 | 37.7451 | 1.3365 | 0.75316
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1200 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.1746 | 38.6736 | 21.9075 | 21.6391 | 18.833 | 38.3854 | 1.7872 | 1.0075
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1200 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.889 | 14.6848 | 21.9075 | 21.6391 | 18.833 | 38.3854 | 0.67862 | 0.38256
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1200 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.1324 | 28.6652 | 21.9075 | 21.6391 | 18.833 | 38.3854 | 1.3247 | 0.74677
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1250 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.1547 | 38.914 | 21.7171 | 21.9915 | 18.3092 | 38.873 | 1.7695 | 1.0011
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1250 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.871 | 14.7597 | 21.7171 | 21.9915 | 18.3092 | 38.873 | 0.67115 | 0.37969
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1250 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.122 | 28.8944 | 21.7171 | 21.9915 | 18.3092 | 38.873 | 1.3139 | 0.7433
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1300 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.1355 | 39.1464 | 21.5154 | 22.3245 | 17.7501 | 39.1937 | 1.7535 | 0.99879
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1300 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.8538 | 14.832 | 21.5154 | 22.3245 | 17.7501 | 39.1937 | 0.66438 | 0.37843
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1300 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.1119 | 29.1162 | 21.5154 | 22.3245 | 17.7501 | 39.1937 | 1.3042 | 0.74288
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1350 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.1171 | 39.3713 | 21.3043 | 22.639 | 17.1522 | 39.3304 | 1.7391 | 1.001
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1350 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.8372 | 14.902 | 21.3043 | 22.639 | 17.1522 | 39.3304 | 0.65824 | 0.37889
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1350 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.1022 | 29.3313 | 21.3043 | 22.639 | 17.1522 | 39.3304 | 1.2956 | 0.74577
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1400 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.0994 | 39.5893 | 21.0824 | 22.9332 | 16.5132 | 39.2679 | 1.7263 | 1.0082
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1400 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.8212 | 14.9697 | 21.0824 | 22.9332 | 16.5132 | 39.2679 | 0.65275 | 0.38122
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1400 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.0929 | 29.5401 | 21.0824 | 22.9332 | 16.5132 | 39.2679 | 1.2881 | 0.75227
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1450 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.0823 | 39.8008 | 20.848 | 23.205 | 15.8264 | 38.979 | 1.7152 | 1.0211
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1450 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.8058 | 15.0353 | 20.848 | 23.205 | 15.8264 | 38.979 | 0.64793 | 0.38573
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1450 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.0839 | 29.743 | 20.848 | 23.205 | 15.8264 | 38.979 | 1.2817 | 0.76305
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1500 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.0658 | 40.0063 | 20.6016 | 23.454 | 15.0871 | 38.4399 | 1.7057 | 1.0407
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1500 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.7909 | 15.099 | 20.6016 | 23.454 | 15.0871 | 38.4399 | 0.64377 | 0.3928
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1500 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.0752 | 29.9403 | 20.6016 | 23.454 | 15.0871 | 38.4399 | 1.2766 | 0.77889
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1550 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.0498 | 40.206 | 20.3418 | 23.6781 | 14.2863 | 37.6134 | 1.698 | 1.0689
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1550 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.7766 | 15.1609 | 20.3418 | 23.6781 | 14.2863 | 37.6134 | 0.64029 | 0.40307
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1550 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.0668 | 30.1323 | 20.3418 | 23.6781 | 14.2863 | 37.6134 | 1.2726 | 0.80111
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1600 | HCB | 2.5644 | 1500 | 20.0344 | 40.4003 | 20.0681 | 23.8761 | 13.4154 | 36.4604 | 1.6921 | 1.1081
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1600 | VCB | 2.5644 | 1500 | 19.7626 | 15.221 | 20.0681 | 23.8761 | 13.4154 | 36.4604 | 0.6375 | 0.41747
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 550 | 1600 | VCBB | 2.5644 | 1500 | 21.0587 | 30.3195 | 20.0681 | 23.8761 | 13.4154 | 36.4604 | 1.2699 | 0.83157
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 50 | HCB | 2.7143 | 1500 | 21.791 | 20.6029 |  |  | 24.4639 | 1.7457 |  | 11.8021
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 50 | VCB | 2.7143 | 1500 | 21.3424 | 8.6353 |  |  | 24.4639 | 1.7457 |  | 4.9466
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 50 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.9651 | 13.2562 |  |  | 24.4639 | 1.7457 |  | 7.5936
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 100 | HCB | 2.7143 | 1500 | 21.4278 | 22.8722 |  |  | 24.4184 | 3.4849 |  | 6.5633
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 100 | VCB | 2.7143 | 1500 | 21.0163 | 9.4085 |  |  | 24.4184 | 3.4849 |  | 2.6998
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 100 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.7807 | 15.1792 |  |  | 24.4184 | 3.4849 |  | 4.3557
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 150 | HCB | 2.7143 | 1500 | 21.2181 | 24.316 |  |  | 24.3567 | 5.2141 |  | 4.6635
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 150 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.8279 | 9.8932 |  |  | 24.3567 | 5.2141 |  | 1.8974
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 150 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.6736 | 16.4305 |  |  | 24.3567 | 5.2141 |  | 3.1511
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 200 | HCB | 2.7143 | 1500 | 21.0705 | 25.3963 | 21.7542 | 29.6656 | 24.279 | 6.93 | 0.85608 | 3.6647
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 200 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.6953 | 10.2525 | 21.7542 | 29.6656 | 24.279 | 6.93 | 0.3456 | 1.4794
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 200 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.5979 | 17.3801 | 21.7542 | 29.6656 | 24.279 | 6.93 | 0.58587 | 2.508
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 250 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.9568 | 26.2677 | 23.7506 | 15.3143 | 24.1852 | 8.629 | 1.7152 | 3.0441
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 250 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.5931 | 10.5403 | 23.7506 | 15.3143 | 24.1852 | 8.629 | 0.68826 | 1.2215
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 250 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.5394 | 18.1542 | 23.7506 | 15.3143 | 24.1852 | 8.629 | 1.1854 | 2.1038
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 300 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.8644 | 27.0021 | 23.9372 | 12.5687 | 24.0748 | 10.3076 | 2.1484 | 2.6196
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 300 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.5099 | 10.7816 | 23.9372 | 12.5687 | 24.0748 | 10.3076 | 0.85782 | 1.046
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 300 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.4917 | 18.8121 | 23.9372 | 12.5687 | 24.0748 | 10.3076 | 1.4967 | 1.8251
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 350 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.7865 | 27.6394 | 23.9325 | 12.1935 | 23.9479 | 11.9621 | 2.2667 | 2.3106
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 350 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.4399 | 10.9901 | 23.9325 | 12.1935 | 23.9479 | 11.9621 | 0.9013 | 0.91874
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 350 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.4514 | 19.3868 | 23.9325 | 12.1935 | 23.9479 | 11.9621 | 1.5899 | 1.6207
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 400 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.7193 | 28.2037 | 23.8826 | 12.3877 | 23.804 | 13.5889 | 2.2768 | 2.0755
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 400 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.3794 | 11.1739 | 23.8826 | 12.3877 | 23.804 | 13.5889 | 0.90202 | 0.82229
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 400 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.4166 | 19.8988 | 23.8826 | 12.3877 | 23.804 | 13.5889 | 1.6063 | 1.4643
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 450 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.6602 | 28.7112 | 23.8157 | 12.7517 | 23.6433 | 15.1843 | 2.2516 | 1.8909
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 450 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.3263 | 11.3387 | 23.8157 | 12.7517 | 23.6433 | 15.1843 | 0.88919 | 0.74674
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 450 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.386 | 20.3616 | 23.8157 | 12.7517 | 23.6433 | 15.1843 | 1.5968 | 1.341
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 500 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.6075 | 29.1731 | 23.7384 | 13.1746 | 23.4653 | 16.7445 | 2.2143 | 1.7423
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 500 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.2788 | 11.4882 | 23.7384 | 13.1746 | 23.4653 | 16.7445 | 0.872 | 0.68609
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 500 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.3586 | 20.7847 | 23.7384 | 13.1746 | 23.4653 | 16.7445 | 1.5776 | 1.2413
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 550 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.5599 | 29.5973 | 23.6533 | 13.6195 | 23.2698 | 18.2655 | 2.1732 | 1.6204
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 550 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.236 | 11.6252 | 23.6533 | 13.6195 | 23.2698 | 18.2655 | 0.85357 | 0.63646
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 550 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.3339 | 21.1749 | 23.6533 | 13.6195 | 23.2698 | 18.2655 | 1.5547 | 1.1593
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 600 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.5166 | 29.9901 | 23.5615 | 14.0718 | 23.0557 | 19.7426 | 2.1312 | 1.5191
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 600 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.197 | 11.7517 | 23.5615 | 14.0718 | 23.0557 | 19.7426 | 0.83513 | 0.59525
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 600 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.3113 | 21.5376 | 23.5615 | 14.0718 | 23.0557 | 19.7426 | 1.5305 | 1.0909
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 650 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.4768 | 30.3561 | 23.4629 | 14.5241 | 22.823 | 21.172 | 2.0901 | 1.4338
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 650 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.1612 | 11.8693 | 23.4629 | 14.5241 | 22.823 | 21.172 | 0.81722 | 0.56061
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 650 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.2906 | 21.8766 | 23.4629 | 14.5241 | 22.823 | 21.172 | 1.5062 | 1.0333
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 700 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.44 | 30.699 | 23.358 | 14.9728 | 22.5716 | 22.5495 | 2.0503 | 1.3614
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 700 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.1281 | 11.9793 | 23.358 | 14.9728 | 22.5716 | 22.5495 | 0.80007 | 0.53124
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 700 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.2714 | 22.1953 | 23.358 | 14.9728 | 22.5716 | 22.5495 | 1.4824 | 0.98429
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 750 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.4059 | 31.0217 | 23.2459 | 15.4152 | 22.3011 | 23.8707 | 2.0124 | 1.2996
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 750 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.0973 | 12.0826 | 23.2459 | 15.4152 | 22.3011 | 23.8707 | 0.78381 | 0.50617
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 750 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.2536 | 22.4961 | 23.2459 | 15.4152 | 22.3011 | 23.8707 | 1.4593 | 0.94242
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 800 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.374 | 31.3268 | 23.128 | 15.8503 | 22.0097 | 25.1294 | 1.9764 | 1.2466
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 800 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.0686 | 12.1801 | 23.128 | 15.8503 | 22.0097 | 25.1294 | 0.76844 | 0.48469
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 800 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.2369 | 22.7812 | 23.128 | 15.8503 | 22.0097 | 25.1294 | 1.4373 | 0.90656
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 850 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.344 | 31.6161 | 23.0021 | 16.2758 | 21.6972 | 26.321 | 1.9425 | 1.2012
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 850 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.0416 | 12.2723 | 23.0021 | 16.2758 | 21.6972 | 26.321 | 0.75402 | 0.46626
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 850 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.2212 | 23.0523 | 23.0021 | 16.2758 | 21.6972 | 26.321 | 1.4164 | 0.87581
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 900 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.3159 | 31.8913 | 22.8695 | 16.6916 | 21.3628 | 27.4399 | 1.9106 | 1.1622
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 900 | VCB | 2.7143 | 1500 | 20.0162 | 12.36 | 22.8695 | 16.6916 | 21.3628 | 27.4399 | 0.74049 | 0.45044
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 900 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.2065 | 23.3108 | 22.8695 | 16.6916 | 21.3628 | 27.4399 | 1.3966 | 0.84952
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 950 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.2892 | 32.1539 | 22.7295 | 17.0965 | 21.0059 | 28.4805 | 1.8807 | 1.129
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 950 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.9923 | 12.4435 | 22.7295 | 17.0965 | 21.0059 | 28.4805 | 0.72784 | 0.43691
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 950 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.1926 | 23.558 | 22.7295 | 17.0965 | 21.0059 | 28.4805 | 1.3779 | 0.82716
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1000 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.264 | 32.405 | 22.5813 | 17.4893 | 20.6242 | 29.4348 | 1.8528 | 1.1009
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1000 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.9696 | 12.5233 | 22.5813 | 17.4893 | 20.6242 | 29.4348 | 0.71605 | 0.42546
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1000 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.1793 | 23.7949 | 22.5813 | 17.4893 | 20.6242 | 29.4348 | 1.3605 | 0.80839
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1050 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.2401 | 32.6458 | 22.4257 | 17.8701 | 20.2185 | 30.2986 | 1.8268 | 1.0775
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1050 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.948 | 12.5996 | 22.4257 | 17.8701 | 20.2185 | 30.2986 | 0.70507 | 0.41585
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1050 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.1668 | 24.0225 | 22.4257 | 17.8701 | 20.2185 | 30.2986 | 1.3443 | 0.79286
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1100 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.2173 | 32.877 | 22.2619 | 18.2379 | 19.7855 | 31.0617 | 1.8027 | 1.0584
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1100 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.9274 | 12.6729 | 22.2619 | 18.2379 | 19.7855 | 31.0617 | 0.69486 | 0.40799
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1100 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.1548 | 24.2415 | 22.2619 | 18.2379 | 19.7855 | 31.0617 | 1.3292 | 0.78043
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1150 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.1955 | 33.0995 | 22.0892 | 18.5915 | 19.324 | 31.7164 | 1.7804 | 1.0436
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1150 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.9078 | 12.7432 | 22.0892 | 18.5915 | 19.324 | 31.7164 | 0.68543 | 0.40179
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1150 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.1434 | 24.4526 | 22.0892 | 18.5915 | 19.324 | 31.7164 | 1.3153 | 0.77098
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1200 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.1746 | 33.314 | 21.9075 | 18.9307 | 18.833 | 32.2544 | 1.7598 | 1.0328
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1200 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.889 | 12.811 | 21.9075 | 18.9307 | 18.833 | 32.2544 | 0.67673 | 0.39719
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1200 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.1324 | 24.6564 | 21.9075 | 18.9307 | 18.833 | 32.2544 | 1.3025 | 0.76444
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1250 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.1547 | 33.521 | 21.7171 | 19.2549 | 18.3092 | 32.6642 | 1.7409 | 1.0262
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1250 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.871 | 12.8763 | 21.7171 | 19.2549 | 18.3092 | 32.6642 | 0.66873 | 0.3942
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1250 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.122 | 24.8535 | 21.7171 | 19.2549 | 18.3092 | 32.6642 | 1.2908 | 0.76088
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1300 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.1355 | 33.7211 | 21.5154 | 19.5618 | 17.7501 | 32.9336 | 1.7238 | 1.0239
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1300 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.8538 | 12.9394 | 21.5154 | 19.5618 | 17.7501 | 32.9336 | 0.66146 | 0.39289
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1300 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.1119 | 25.0444 | 21.5154 | 19.5618 | 17.7501 | 32.9336 | 1.2803 | 0.76045
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1350 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.1171 | 33.9148 | 21.3043 | 19.8524 | 17.1522 | 33.0484 | 1.7083 | 1.0262
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1350 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.8372 | 13.0005 | 21.3043 | 19.8524 | 17.1522 | 33.0484 | 0.65485 | 0.39338
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1350 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.1022 | 25.2295 | 21.3043 | 19.8524 | 17.1522 | 33.0484 | 1.2708 | 0.76341
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1400 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.0994 | 34.1026 | 21.0824 | 20.125 | 16.5132 | 32.996 | 1.6945 | 1.0335
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1400 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.8212 | 13.0595 | 21.0824 | 20.125 | 16.5132 | 32.996 | 0.64892 | 0.39579
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1400 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.0929 | 25.4091 | 21.0824 | 20.125 | 16.5132 | 32.996 | 1.2626 | 0.77007
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1450 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.0823 | 34.2847 | 20.848 | 20.3777 | 15.8264 | 32.7532 | 1.6825 | 1.0468
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1450 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.8058 | 13.1168 | 20.848 | 20.3777 | 15.8264 | 32.7532 | 0.64369 | 0.40047
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1450 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.0839 | 25.5836 | 20.848 | 20.3777 | 15.8264 | 32.7532 | 1.2555 | 0.7811
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1500 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.0658 | 34.4616 | 20.6016 | 20.6101 | 15.0871 | 32.3002 | 1.6721 | 1.0669
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1500 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.7909 | 13.1724 | 20.6016 | 20.6101 | 15.0871 | 32.3002 | 0.63912 | 0.40781
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1500 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.0752 | 25.7533 | 20.6016 | 20.6101 | 15.0871 | 32.3002 | 1.2495 | 0.79731
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1550 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.0498 | 34.6336 | 20.3418 | 20.8204 | 14.2863 | 31.6057 | 1.6634 | 1.0958
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1550 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.7766 | 13.2263 | 20.3418 | 20.8204 | 14.2863 | 31.6057 | 0.63526 | 0.41848
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1550 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.0668 | 25.9185 | 20.3418 | 20.8204 | 14.2863 | 31.6057 | 1.2449 | 0.82006
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1600 | HCB | 2.7143 | 1500 | 20.0344 | 34.801 | 20.0681 | 21.0075 | 13.4154 | 30.6369 | 1.6566 | 1.1359
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1600 | VCB | 2.7143 | 1500 | 19.7626 | 13.2788 | 20.0681 | 21.0075 | 13.4154 | 30.6369 | 0.6321 | 0.43343
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 600 | 1600 | VCBB | 2.7143 | 1500 | 21.0587 | 26.0795 | 20.0681 | 21.0075 | 13.4154 | 30.6369 | 1.2414 | 0.85125
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 50 | HCB | 2.8438 | 1500 | 21.791 | 17.9635 |  |  | 24.4639 | 1.4875 |  | 12.0767
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 50 | VCB | 2.8438 | 1500 | 21.3424 | 7.6162 |  |  | 24.4639 | 1.4875 |  | 5.1203
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 50 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.9651 | 11.5401 |  |  | 24.4639 | 1.4875 |  | 7.7583
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 100 | HCB | 2.8438 | 1500 | 21.4278 | 19.9415 |  |  | 24.4184 | 2.9694 |  | 6.7157
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 100 | VCB | 2.8438 | 1500 | 21.0163 | 8.2982 |  |  | 24.4184 | 2.9694 |  | 2.7946
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 100 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.7807 | 13.2143 |  |  | 24.4184 | 2.9694 |  | 4.4502
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 150 | HCB | 2.8438 | 1500 | 21.2181 | 21.1998 |  |  | 24.3567 | 4.4428 |  | 4.7717
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 150 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.8279 | 8.7257 |  |  | 24.3567 | 4.4428 |  | 1.964
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 150 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.6736 | 14.3037 |  |  | 24.3567 | 4.4428 |  | 3.2195
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 200 | HCB | 2.8438 | 1500 | 21.0705 | 22.1414 | 21.7542 | 25.241 | 24.279 | 5.9048 | 0.8772 | 3.7497
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 200 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.6953 | 9.0426 | 21.7542 | 25.241 | 24.279 | 5.9048 | 0.35825 | 1.5314
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 200 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.5979 | 15.1305 | 21.7542 | 25.241 | 24.279 | 5.9048 | 0.59944 | 2.5624
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 250 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.9568 | 22.9009 | 23.7506 | 13.1006 | 24.1852 | 7.3525 | 1.7481 | 3.1147
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 250 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.5931 | 9.2964 | 23.7506 | 13.1006 | 24.1852 | 7.3525 | 0.70962 | 1.2644
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 250 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.5394 | 15.8045 | 23.7506 | 13.1006 | 24.1852 | 7.3525 | 1.2064 | 2.1495
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 300 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.8644 | 23.541 | 23.9372 | 10.7978 | 24.0748 | 8.7828 | 2.1802 | 2.6804
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 300 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.5099 | 9.5093 | 23.9372 | 10.7978 | 24.0748 | 8.7828 | 0.88067 | 1.0827
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 300 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.4917 | 16.3773 | 23.9372 | 10.7978 | 24.0748 | 8.7828 | 1.5167 | 1.8647
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 350 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.7865 | 24.0964 | 23.9325 | 10.5124 | 23.9479 | 10.1926 | 2.2922 | 2.3641
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 350 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.4399 | 9.6931 | 23.9325 | 10.5124 | 23.9479 | 10.1926 | 0.92206 | 0.951
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 350 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.4514 | 16.8777 | 23.9325 | 10.5124 | 23.9479 | 10.1926 | 1.6055 | 1.6559
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 400 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.7193 | 24.5883 | 23.8826 | 10.7117 | 23.804 | 11.5787 | 2.2955 | 2.1236
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 400 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.3794 | 9.8553 | 23.8826 | 10.7117 | 23.804 | 11.5787 | 0.92005 | 0.85116
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 400 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.4166 | 17.3235 | 23.8826 | 10.7117 | 23.804 | 11.5787 | 1.6172 | 1.4962
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 450 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.6602 | 25.0306 | 23.8157 | 11.0549 | 23.6433 | 12.9381 | 2.2642 | 1.9346
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 450 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.3263 | 10.0006 | 23.8157 | 11.0549 | 23.6433 | 12.9381 | 0.90463 | 0.77296
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 450 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.386 | 17.7264 | 23.8157 | 11.0549 | 23.6433 | 12.9381 | 1.6035 | 1.3701
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 500 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.6075 | 25.4331 | 23.7384 | 11.4475 | 23.4653 | 14.2675 | 2.2217 | 1.7826
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 500 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.2788 | 10.1325 | 23.7384 | 11.4475 | 23.4653 | 14.2675 | 0.88512 | 0.71018
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 500 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.3586 | 18.0947 | 23.7384 | 11.4475 | 23.4653 | 14.2675 | 1.5807 | 1.2683
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 550 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.5599 | 25.8029 | 23.6533 | 11.858 | 23.2698 | 15.5635 | 2.176 | 1.6579
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 550 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.236 | 10.2533 | 23.6533 | 11.858 | 23.2698 | 15.5635 | 0.86467 | 0.6588
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 550 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.3339 | 18.4345 | 23.6533 | 11.858 | 23.2698 | 15.5635 | 1.5546 | 1.1845
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 600 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.5166 | 26.1452 | 23.5615 | 12.2741 | 23.0557 | 16.8221 | 2.1301 | 1.5542
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 600 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.197 | 10.3649 | 23.5615 | 12.2741 | 23.0557 | 16.8221 | 0.84445 | 0.61615
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 600 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.3113 | 18.7502 | 23.5615 | 12.2741 | 23.0557 | 16.8221 | 1.5276 | 1.1146
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 650 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.4768 | 26.4642 | 23.4629 | 12.6896 | 22.823 | 18.0401 | 2.0855 | 1.467
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 650 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.1612 | 10.4686 | 23.4629 | 12.6896 | 22.823 | 18.0401 | 0.82498 | 0.5803
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 650 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.2906 | 19.0455 | 23.4629 | 12.6896 | 22.823 | 18.0401 | 1.5009 | 1.0557
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 700 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.44 | 26.763 | 23.358 | 13.1015 | 22.5716 | 19.2138 | 2.0428 | 1.3929
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 700 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.1281 | 10.5656 | 23.358 | 13.1015 | 22.5716 | 19.2138 | 0.80644 | 0.5499
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 700 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.2714 | 19.3229 | 23.358 | 13.1015 | 22.5716 | 19.2138 | 1.4749 | 1.0057
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 750 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.4059 | 27.0443 | 23.2459 | 13.5073 | 22.3011 | 20.3395 | 2.0022 | 1.3296
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 750 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.0973 | 10.6567 | 23.2459 | 13.5073 | 22.3011 | 20.3395 | 0.78896 | 0.52394
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 750 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.2536 | 19.5848 | 23.2459 | 13.5073 | 22.3011 | 20.3395 | 1.4499 | 0.9629
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 800 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.374 | 27.3102 | 23.128 | 13.9065 | 22.0097 | 21.412 | 1.9638 | 1.2755
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 800 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.0686 | 10.7427 | 23.128 | 13.9065 | 22.0097 | 21.412 | 0.77249 | 0.50171
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 800 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.2369 | 19.833 | 23.128 | 13.9065 | 22.0097 | 21.412 | 1.4262 | 0.92626
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 850 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.344 | 27.5623 | 23.0021 | 14.297 | 21.6972 | 22.4273 | 1.9278 | 1.229
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 850 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.0416 | 10.8241 | 23.0021 | 14.297 | 21.6972 | 22.4273 | 0.75709 | 0.48263
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 850 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.2212 | 20.0691 | 23.0021 | 14.297 | 21.6972 | 22.4273 | 1.4037 | 0.89485
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 900 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.3159 | 27.8022 | 22.8695 | 14.6787 | 21.3628 | 23.3807 | 1.8941 | 1.1891
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 900 | VCB | 2.8438 | 1500 | 20.0162 | 10.9014 | 22.8695 | 14.6787 | 21.3628 | 23.3807 | 0.74267 | 0.46626
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 900 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.2065 | 20.2941 | 22.8695 | 14.6787 | 21.3628 | 23.3807 | 1.3826 | 0.86799
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 950 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.2892 | 28.0311 | 22.7295 | 15.0505 | 21.0059 | 24.2674 | 1.8625 | 1.1551
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 950 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.9923 | 10.975 | 22.7295 | 15.0505 | 21.0059 | 24.2674 | 0.72921 | 0.45225
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 950 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.1926 | 20.5094 | 22.7295 | 15.0505 | 21.0059 | 24.2674 | 1.3627 | 0.84514
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1000 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.264 | 28.25 | 22.5813 | 15.4117 | 20.6242 | 25.0805 | 1.833 | 1.1264
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1000 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.9696 | 11.0454 | 22.5813 | 15.4117 | 20.6242 | 25.0805 | 0.71669 | 0.4404
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1000 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.1793 | 20.7156 | 22.5813 | 15.4117 | 20.6242 | 25.0805 | 1.3442 | 0.82597
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1050 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.2401 | 28.4598 | 22.4257 | 15.7619 | 20.2185 | 25.8166 | 1.8056 | 1.1024
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1050 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.948 | 11.1127 | 22.4257 | 15.7619 | 20.2185 | 25.8166 | 0.70503 | 0.43045
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1050 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.1668 | 20.9138 | 22.4257 | 15.7619 | 20.2185 | 25.8166 | 1.3269 | 0.81009
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1100 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.2173 | 28.6613 | 22.2619 | 16.1005 | 19.7855 | 26.4668 | 1.7801 | 1.0829
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1100 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.9274 | 11.1773 | 22.2619 | 16.1005 | 19.7855 | 26.4668 | 0.69422 | 0.42232
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1100 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.1548 | 21.1045 | 22.2619 | 16.1005 | 19.7855 | 26.4668 | 1.3108 | 0.79739
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1150 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.1955 | 28.8552 | 22.0892 | 16.4265 | 19.324 | 27.0246 | 1.7566 | 1.0677
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1150 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.9078 | 11.2394 | 22.0892 | 16.4265 | 19.324 | 27.0246 | 0.68422 | 0.41589
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1150 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.1434 | 21.2883 | 22.0892 | 16.4265 | 19.324 | 27.0246 | 1.296 | 0.78774
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1200 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.1746 | 29.0421 | 21.9075 | 16.7395 | 18.833 | 27.4831 | 1.7349 | 1.0567
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1200 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.889 | 11.2992 | 21.9075 | 16.7395 | 18.833 | 27.4831 | 0.675 | 0.41113
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1200 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.1324 | 21.4658 | 21.9075 | 16.7395 | 18.833 | 27.4831 | 1.2823 | 0.78105
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1250 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.1547 | 29.2225 | 21.7171 | 17.0392 | 18.3092 | 27.8322 | 1.715 | 1.05
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1250 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.871 | 11.3568 | 21.7171 | 17.0392 | 18.3092 | 27.8322 | 0.66651 | 0.40805
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1250 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.122 | 21.6374 | 21.7171 | 17.0392 | 18.3092 | 27.8322 | 1.2699 | 0.77742
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1300 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.1355 | 29.397 | 21.5154 | 17.3234 | 17.7501 | 28.0618 | 1.697 | 1.0476
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1300 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.8538 | 11.4124 | 21.5154 | 17.3234 | 17.7501 | 28.0618 | 0.65879 | 0.40669
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1300 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.1119 | 21.8036 | 21.5154 | 17.3234 | 17.7501 | 28.0618 | 1.2586 | 0.77699
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1350 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.1171 | 29.5658 | 21.3043 | 17.593 | 17.1522 | 28.1596 | 1.6805 | 1.0499
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1350 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.8372 | 11.4663 | 21.3043 | 17.593 | 17.1522 | 28.1596 | 0.65175 | 0.40719
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1350 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.1022 | 21.9647 | 21.3043 | 17.593 | 17.1522 | 28.1596 | 1.2485 | 0.78001
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1400 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.0994 | 29.7294 | 21.0824 | 17.8464 | 16.5132 | 28.1149 | 1.6659 | 1.0574
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1400 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.8212 | 11.5184 | 21.0824 | 17.8464 | 16.5132 | 28.1149 | 0.64542 | 0.40969
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1400 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.0929 | 22.1211 | 21.0824 | 17.8464 | 16.5132 | 28.1149 | 1.2395 | 0.78681
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1450 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.0823 | 29.8882 | 20.848 | 18.082 | 15.8264 | 27.908 | 1.6529 | 1.071
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1450 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.8058 | 11.5689 | 20.848 | 18.082 | 15.8264 | 27.908 | 0.6398 | 0.41454
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1450 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.0839 | 22.273 | 20.848 | 18.082 | 15.8264 | 27.908 | 1.2318 | 0.79809
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1500 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.0658 | 30.0423 | 20.6016 | 18.2995 | 15.0871 | 27.5221 | 1.6417 | 1.0916
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1500 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.7909 | 11.6179 | 20.6016 | 18.2995 | 15.0871 | 27.5221 | 0.63488 | 0.42213
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1500 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.0752 | 22.4208 | 20.6016 | 18.2995 | 15.0871 | 27.5221 | 1.2252 | 0.81465
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1550 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.0498 | 30.1922 | 20.3418 | 18.4971 | 14.2863 | 26.9303 | 1.6323 | 1.1211
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1550 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.7766 | 11.6655 | 20.3418 | 18.4971 | 14.2863 | 26.9303 | 0.63066 | 0.43317
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1550 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.0668 | 22.5647 | 20.3418 | 18.4971 | 14.2863 | 26.9303 | 1.2199 | 0.83789
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1600 | HCB | 2.8438 | 1500 | 20.0344 | 30.3381 | 20.0681 | 18.674 | 13.4154 | 26.1048 | 1.6246 | 1.1622
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1600 | VCB | 2.8438 | 1500 | 19.7626 | 11.7118 | 20.0681 | 18.674 | 13.4154 | 26.1048 | 0.62717 | 0.44864
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 650 | 1600 | VCBB | 2.8438 | 1500 | 21.0587 | 22.7048 | 20.0681 | 18.674 | 13.4154 | 26.1048 | 1.2159 | 0.86976
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 50 | HCB | 2.9556 | 1500 | 21.791 | 15.8223 |  |  | 24.4639 | 1.2825 |  | 12.3366
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 50 | VCB | 2.9556 | 1500 | 21.3424 | 6.7803 |  |  | 24.4639 | 1.2825 |  | 5.2866
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 50 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.9651 | 10.15 |  |  | 24.4639 | 1.2825 |  | 7.9139
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 100 | HCB | 2.9556 | 1500 | 21.4278 | 17.5639 |  |  | 24.4184 | 2.5603 |  | 6.86
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 100 | VCB | 2.9556 | 1500 | 21.0163 | 7.3873 |  |  | 24.4184 | 2.5603 |  | 2.8853
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 100 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.7807 | 11.6227 |  |  | 24.4184 | 2.5603 |  | 4.5395
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 150 | HCB | 2.9556 | 1500 | 21.2181 | 18.672 |  |  | 24.3567 | 3.8308 |  | 4.8742
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 150 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.8279 | 7.7679 |  |  | 24.3567 | 3.8308 |  | 2.0278
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 150 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.6736 | 12.581 |  |  | 24.3567 | 3.8308 |  | 3.2842
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 200 | HCB | 2.9556 | 1500 | 21.0705 | 19.501 | 21.7542 | 21.7351 | 24.279 | 5.0914 | 0.89721 | 3.8302
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 200 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.6953 | 8.05 | 21.7542 | 21.7351 | 24.279 | 5.0914 | 0.37037 | 1.5811
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 200 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.5979 | 13.3082 | 21.7542 | 21.7351 | 24.279 | 5.0914 | 0.61229 | 2.6139
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 250 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.9568 | 20.1697 | 23.7506 | 11.3373 | 24.1852 | 6.3397 | 1.7791 | 3.1815
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 250 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.5931 | 8.2761 | 23.7506 | 11.3373 | 24.1852 | 6.3397 | 0.72998 | 1.3054
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 250 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.5394 | 13.9011 | 23.7506 | 11.3373 | 24.1852 | 6.3397 | 1.2261 | 2.1927
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 300 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.8644 | 20.7334 | 23.9372 | 9.3815 | 24.0748 | 7.5729 | 2.21 | 2.7378
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 300 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.5099 | 8.4655 | 23.9372 | 9.3815 | 24.0748 | 7.5729 | 0.90236 | 1.1179
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 300 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.4917 | 14.4049 | 23.9372 | 9.3815 | 24.0748 | 7.5729 | 1.5355 | 1.9022
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 350 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.7865 | 21.2224 | 23.9325 | 9.1633 | 23.9479 | 8.7885 | 2.316 | 2.4148
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 350 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.4399 | 8.6292 | 23.9325 | 9.1633 | 23.9479 | 8.7885 | 0.94171 | 0.98187
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 350 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.4514 | 14.8451 | 23.9325 | 9.1633 | 23.9479 | 8.7885 | 1.6201 | 1.6892
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 400 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.7193 | 21.6555 | 23.8826 | 9.3628 | 23.804 | 9.9837 | 2.3129 | 2.1691
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 400 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.3794 | 8.7735 | 23.8826 | 9.3628 | 23.804 | 9.9837 | 0.93706 | 0.87879
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 400 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.4166 | 15.2372 | 23.8826 | 9.3628 | 23.804 | 9.9837 | 1.6274 | 1.5262
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 450 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.6602 | 22.045 | 23.8157 | 9.6859 | 23.6433 | 11.1558 | 2.276 | 1.9761
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 450 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.3263 | 8.9029 | 23.8157 | 9.6859 | 23.6433 | 11.1558 | 0.91916 | 0.79806
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 450 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.386 | 15.5917 | 23.8157 | 9.6859 | 23.6433 | 11.1558 | 1.6097 | 1.3976
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 500 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.6075 | 22.3994 | 23.7384 | 10.051 | 23.4653 | 12.3021 | 2.2286 | 1.8208
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 500 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.2788 | 9.0203 | 23.7384 | 10.051 | 23.4653 | 12.3021 | 0.89745 | 0.73324
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 500 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.3586 | 15.9157 | 23.7384 | 10.051 | 23.4653 | 12.3021 | 1.5835 | 1.2937
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 550 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.5599 | 22.725 | 23.6533 | 10.4309 | 23.2698 | 13.4195 | 2.1786 | 1.6934
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 550 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.236 | 9.1279 | 23.6533 | 10.4309 | 23.2698 | 13.4195 | 0.87508 | 0.68019
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 550 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.3339 | 16.2146 | 23.6533 | 10.4309 | 23.2698 | 13.4195 | 1.5545 | 1.2083
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 600 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.5166 | 23.0264 | 23.5615 | 10.8152 | 23.0557 | 14.5048 | 2.1291 | 1.5875
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 600 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.197 | 9.2272 | 23.5615 | 10.8152 | 23.0557 | 14.5048 | 0.85317 | 0.63615
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 600 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.3113 | 16.4923 | 23.5615 | 10.8152 | 23.0557 | 14.5048 | 1.5249 | 1.137
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 650 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.4768 | 23.3072 | 23.4629 | 11.1984 | 22.823 | 15.555 | 2.0813 | 1.4984
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 650 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.1612 | 9.3196 | 23.4629 | 11.1984 | 22.823 | 15.555 | 0.83222 | 0.59914
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 650 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.2906 | 16.752 | 23.4629 | 11.1984 | 22.823 | 15.555 | 1.4959 | 1.077
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 700 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.44 | 23.5704 | 23.358 | 11.578 | 22.5716 | 16.567 | 2.0358 | 1.4227
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 700 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.1281 | 9.4059 | 23.358 | 11.578 | 22.5716 | 16.567 | 0.81239 | 0.56775
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 700 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.2714 | 16.9961 | 23.358 | 11.578 | 22.5716 | 16.567 | 1.468 | 1.0259
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 750 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.4059 | 23.818 | 23.2459 | 11.9521 | 22.3011 | 17.5376 | 1.9928 | 1.3581
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 750 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.0973 | 9.487 | 23.2459 | 11.9521 | 22.3011 | 17.5376 | 0.79375 | 0.54095
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 750 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.2536 | 17.2265 | 23.2459 | 11.9521 | 22.3011 | 17.5376 | 1.4413 | 0.98226
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 800 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.374 | 24.0521 | 23.128 | 12.32 | 22.0097 | 18.4624 | 1.9523 | 1.3028
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 800 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.0686 | 9.5636 | 23.128 | 12.32 | 22.0097 | 18.4624 | 0.77626 | 0.518
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 800 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.2369 | 17.4448 | 23.128 | 12.32 | 22.0097 | 18.4624 | 1.416 | 0.94488
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 850 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.344 | 24.2741 | 23.0021 | 12.68 | 21.6972 | 19.3379 | 1.9144 | 1.2553
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 850 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.0416 | 9.636 | 23.0021 | 12.68 | 21.6972 | 19.3379 | 0.75994 | 0.4983
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 850 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.2212 | 17.6524 | 23.0021 | 12.68 | 21.6972 | 19.3379 | 1.3921 | 0.91284
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 900 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.3159 | 24.4853 | 22.8695 | 13.0321 | 21.3628 | 20.1599 | 1.8789 | 1.2146
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 900 | VCB | 2.9556 | 1500 | 20.0162 | 9.7048 | 22.8695 | 13.0321 | 21.3628 | 20.1599 | 0.74469 | 0.48139
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 900 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.2065 | 17.8504 | 22.8695 | 13.0321 | 21.3628 | 20.1599 | 1.3697 | 0.88544
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 950 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.2892 | 24.6868 | 22.7295 | 13.3753 | 21.0059 | 20.9244 | 1.8457 | 1.1798
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 950 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.9923 | 9.7704 | 22.7295 | 13.3753 | 21.0059 | 20.9244 | 0.73048 | 0.46694
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 950 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.1926 | 18.0397 | 22.7295 | 13.3753 | 21.0059 | 20.9244 | 1.3487 | 0.86214
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1000 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.264 | 24.8796 | 22.5813 | 13.7087 | 20.6242 | 21.6256 | 1.8149 | 1.1505
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1000 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.9696 | 9.833 | 22.5813 | 13.7087 | 20.6242 | 21.6256 | 0.71728 | 0.45469
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1000 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.1793 | 18.2212 | 22.5813 | 13.7087 | 20.6242 | 21.6256 | 1.3292 | 0.84258
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1050 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.2401 | 25.0643 | 22.4257 | 14.0325 | 20.2185 | 22.2602 | 1.7862 | 1.126
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1050 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.948 | 9.893 | 22.4257 | 14.0325 | 20.2185 | 22.2602 | 0.70501 | 0.44442
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1050 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.1668 | 18.3955 | 22.4257 | 14.0325 | 20.2185 | 22.2602 | 1.3109 | 0.82638
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1100 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.2173 | 25.2417 | 22.2619 | 14.3456 | 19.7855 | 22.8208 | 1.7595 | 1.1061
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1100 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.9274 | 9.9505 | 22.2619 | 14.3456 | 19.7855 | 22.8208 | 0.69362 | 0.43603
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1100 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.1548 | 18.5632 | 22.2619 | 14.3456 | 19.7855 | 22.8208 | 1.294 | 0.81343
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1150 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.1955 | 25.4125 | 22.0892 | 14.6475 | 19.324 | 23.3018 | 1.7349 | 1.0906
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1150 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.9078 | 10.0057 | 22.0892 | 14.6475 | 19.324 | 23.3018 | 0.6831 | 0.4294
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1150 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.1434 | 18.7249 | 22.0892 | 14.6475 | 19.324 | 23.3018 | 1.2784 | 0.80358
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1200 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.1746 | 25.577 | 21.9075 | 14.9376 | 18.833 | 23.6971 | 1.7123 | 1.0793
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1200 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.889 | 10.059 | 21.9075 | 14.9376 | 18.833 | 23.6971 | 0.6734 | 0.42448
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1200 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.1324 | 18.8811 | 21.9075 | 14.9376 | 18.833 | 23.6971 | 1.264 | 0.79677
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1250 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.1547 | 25.7359 | 21.7171 | 15.2157 | 18.3092 | 23.9982 | 1.6914 | 1.0724
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1250 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.871 | 10.1103 | 21.7171 | 15.2157 | 18.3092 | 23.9982 | 0.66446 | 0.42129
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1250 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.122 | 19.032 | 21.7171 | 15.2157 | 18.3092 | 23.9982 | 1.2508 | 0.79306
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1300 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.1355 | 25.8895 | 21.5154 | 15.4799 | 17.7501 | 24.1961 | 1.6725 | 1.07
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1300 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.8538 | 10.1598 | 21.5154 | 15.4799 | 17.7501 | 24.1961 | 0.65632 | 0.41989
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1300 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.1119 | 19.1782 | 21.5154 | 15.4799 | 17.7501 | 24.1961 | 1.2389 | 0.79262
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1350 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.1171 | 26.0381 | 21.3043 | 15.7309 | 17.1522 | 24.2805 | 1.6552 | 1.0724
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1350 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.8372 | 10.2077 | 21.3043 | 15.7309 | 17.1522 | 24.2805 | 0.64889 | 0.42041
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1350 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.1022 | 19.32 | 21.3043 | 15.7309 | 17.1522 | 24.2805 | 1.2282 | 0.7957
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1400 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.0994 | 26.1822 | 21.0824 | 15.9674 | 16.5132 | 24.2419 | 1.6397 | 1.08
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1400 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.8212 | 10.2541 | 21.0824 | 15.9674 | 16.5132 | 24.2419 | 0.64219 | 0.42299
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1400 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.0929 | 19.4575 | 21.0824 | 15.9674 | 16.5132 | 24.2419 | 1.2186 | 0.80264
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1450 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.0823 | 26.322 | 20.848 | 16.1878 | 15.8264 | 24.0636 | 1.626 | 1.0939
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1450 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.8058 | 10.2991 | 20.848 | 16.1878 | 15.8264 | 24.0636 | 0.63623 | 0.42799
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1450 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.0839 | 19.5912 | 20.848 | 16.1878 | 15.8264 | 24.0636 | 1.2102 | 0.81414
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1500 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.0658 | 26.4577 | 20.6016 | 16.3918 | 15.0871 | 23.7308 | 1.6141 | 1.1149
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1500 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.7909 | 10.3427 | 20.6016 | 16.3918 | 15.0871 | 23.7308 | 0.63097 | 0.43583
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1500 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.0752 | 19.7212 | 20.6016 | 16.3918 | 15.0871 | 23.7308 | 1.2031 | 0.83104
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1550 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.0498 | 26.5897 | 20.3418 | 16.5779 | 14.2863 | 23.2205 | 1.6039 | 1.1451
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1550 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.7766 | 10.3851 | 20.3418 | 16.5779 | 14.2863 | 23.2205 | 0.62644 | 0.44724
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1550 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.0668 | 19.8477 | 20.3418 | 16.5779 | 14.2863 | 23.2205 | 1.1972 | 0.85475
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1600 | HCB | 2.9556 | 1500 | 20.0344 | 26.7181 | 20.0681 | 16.7453 | 13.4154 | 22.5087 | 1.5956 | 1.187
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1600 | VCB | 2.9556 | 1500 | 19.7626 | 10.4263 | 20.0681 | 16.7453 | 13.4154 | 22.5087 | 0.62264 | 0.46321
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 700 | 1600 | VCBB | 2.9556 | 1500 | 21.0587 | 19.971 | 20.0681 | 16.7453 | 13.4154 | 22.5087 | 1.1926 | 0.88726
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 50 | HCB | 3.0525 | 1500 | 21.791 | 14.059 |  |  | 24.4639 | 1.1172 |  | 12.5836
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 50 | VCB | 3.0525 | 1500 | 21.3424 | 6.0847 |  |  | 24.4639 | 1.1172 |  | 5.4462
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 50 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.9651 | 9.0068 |  |  | 24.4639 | 1.1172 |  | 8.0616
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 100 | HCB | 3.0525 | 1500 | 21.4278 | 15.6061 |  |  | 24.4184 | 2.2303 |  | 6.9972
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 100 | VCB | 3.0525 | 1500 | 21.0163 | 6.6295 |  |  | 24.4184 | 2.2303 |  | 2.9724
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 100 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.7807 | 10.3137 |  |  | 24.4184 | 2.2303 |  | 4.6243
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 150 | HCB | 3.0525 | 1500 | 21.2181 | 16.5903 |  |  | 24.3567 | 3.337 |  | 4.9716
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 150 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.8279 | 6.971 |  |  | 24.3567 | 3.337 |  | 2.089
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 150 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.6736 | 11.1642 |  |  | 24.3567 | 3.337 |  | 3.3455
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 200 | HCB | 3.0525 | 1500 | 21.0705 | 17.3267 | 21.7542 | 18.9103 | 24.279 | 4.4352 | 0.91626 | 3.9067
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 200 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.6953 | 7.2242 | 21.7542 | 18.9103 | 24.279 | 4.4352 | 0.38202 | 1.6288
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 200 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.5979 | 11.8096 | 21.7542 | 18.9103 | 24.279 | 4.4352 | 0.62451 | 2.6627
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 250 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.9568 | 17.9208 | 23.7506 | 9.9098 | 24.1852 | 5.5226 | 1.8084 | 3.245
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 250 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.5931 | 7.427 | 23.7506 | 9.9098 | 24.1852 | 5.5226 | 0.74946 | 1.3448
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 250 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.5394 | 12.3357 | 23.7506 | 9.9098 | 24.1852 | 5.5226 | 1.2448 | 2.2337
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 300 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.8644 | 18.4215 | 23.9372 | 8.2304 | 24.0748 | 6.5969 | 2.2382 | 2.7925
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 300 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.5099 | 7.5971 | 23.9372 | 8.2304 | 24.0748 | 6.5969 | 0.92305 | 1.1516
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 300 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.4917 | 12.7829 | 23.9372 | 8.2304 | 24.0748 | 6.5969 | 1.5531 | 1.9377
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 350 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.7865 | 18.8559 | 23.9325 | 8.0634 | 23.9479 | 7.6558 | 2.3384 | 2.463
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 350 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.4399 | 7.7439 | 23.9325 | 8.0634 | 23.9479 | 7.6558 | 0.96038 | 1.0115
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 350 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.4514 | 13.1735 | 23.9325 | 8.0634 | 23.9479 | 7.6558 | 1.6337 | 1.7207
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 400 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.7193 | 19.2406 | 23.8826 | 8.2602 | 23.804 | 8.6969 | 2.3293 | 2.2124
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 400 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.3794 | 7.8735 | 23.8826 | 8.2602 | 23.804 | 8.6969 | 0.95318 | 0.90532
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 400 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.4166 | 13.5215 | 23.8826 | 8.2602 | 23.804 | 8.6969 | 1.6369 | 1.5548
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 450 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.6602 | 19.5865 | 23.8157 | 8.5643 | 23.6433 | 9.7179 | 2.287 | 2.0155
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 450 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.3263 | 7.9896 | 23.8157 | 8.5643 | 23.6433 | 9.7179 | 0.9329 | 0.82215
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 450 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.386 | 13.8361 | 23.8157 | 8.5643 | 23.6433 | 9.7179 | 1.6156 | 1.4238
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 500 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.6075 | 19.9013 | 23.7384 | 8.9045 | 23.4653 | 10.7165 | 2.235 | 1.8571
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 500 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.2788 | 8.0949 | 23.7384 | 8.9045 | 23.4653 | 10.7165 | 0.90909 | 0.75538
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 500 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.3586 | 14.1236 | 23.7384 | 8.9045 | 23.4653 | 10.7165 | 1.5861 | 1.3179
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 550 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.5599 | 20.1905 | 23.6533 | 9.2572 | 23.2698 | 11.6899 | 2.1811 | 1.7272
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 550 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.236 | 8.1915 | 23.6533 | 9.2572 | 23.2698 | 11.6899 | 0.88488 | 0.70073
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 550 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.3339 | 14.3889 | 23.6533 | 9.2572 | 23.2698 | 11.6899 | 1.5543 | 1.2309
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 600 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.5166 | 20.4582 | 23.5615 | 9.6132 | 23.0557 | 12.6353 | 2.1281 | 1.6191
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 600 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.197 | 8.2806 | 23.5615 | 9.6132 | 23.0557 | 12.6353 | 0.86138 | 0.65536
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 600 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.3113 | 14.6354 | 23.5615 | 9.6132 | 23.0557 | 12.6353 | 1.5224 | 1.1583
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 650 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.4768 | 20.7077 | 23.4629 | 9.968 | 22.823 | 13.5501 | 2.0774 | 1.5282
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 650 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.1612 | 8.3635 | 23.4629 | 9.968 | 22.823 | 13.5501 | 0.83903 | 0.61723
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 650 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.2906 | 14.8658 | 23.4629 | 9.968 | 22.823 | 13.5501 | 1.4914 | 1.0971
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 700 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.44 | 20.9414 | 23.358 | 10.3194 | 22.5716 | 14.4317 | 2.0293 | 1.4511
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 700 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.1281 | 8.441 | 23.358 | 10.3194 | 22.5716 | 14.4317 | 0.81797 | 0.58489
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 700 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.2714 | 15.0824 | 23.358 | 10.3194 | 22.5716 | 14.4317 | 1.4616 | 1.0451
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 750 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.4059 | 21.1614 | 23.2459 | 10.6656 | 22.3011 | 15.2772 | 1.9841 | 1.3852
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 750 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.0973 | 8.5138 | 23.2459 | 10.6656 | 22.3011 | 15.2772 | 0.79824 | 0.55729
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 750 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.2536 | 15.2869 | 23.2459 | 10.6656 | 22.3011 | 15.2772 | 1.4333 | 1.0006
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 800 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.374 | 21.3693 | 23.128 | 11.0062 | 22.0097 | 16.0828 | 1.9416 | 1.3287
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 800 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.0686 | 8.5824 | 23.128 | 11.0062 | 22.0097 | 16.0828 | 0.77978 | 0.53364
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 800 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.2369 | 15.4807 | 23.128 | 11.0062 | 22.0097 | 16.0828 | 1.4065 | 0.96256
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 850 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.344 | 21.5665 | 23.0021 | 11.3395 | 21.6972 | 16.8454 | 1.9019 | 1.2803
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 850 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.0416 | 8.6475 | 23.0021 | 11.3395 | 21.6972 | 16.8454 | 0.7626 | 0.51334
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 850 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.2212 | 15.6649 | 23.0021 | 11.3395 | 21.6972 | 16.8454 | 1.3814 | 0.92992
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 900 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.3159 | 21.7542 | 22.8695 | 11.6656 | 21.3628 | 17.5615 | 1.8648 | 1.2387
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 900 | VCB | 3.0525 | 1500 | 20.0162 | 8.7092 | 22.8695 | 11.6656 | 21.3628 | 17.5615 | 0.74657 | 0.49593
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 900 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.2065 | 15.8407 | 22.8695 | 11.6656 | 21.3628 | 17.5615 | 1.3579 | 0.90201
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 950 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.2892 | 21.9331 | 22.7295 | 11.9837 | 21.0059 | 18.2275 | 1.8303 | 1.2033
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 950 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.9923 | 8.7681 | 22.7295 | 11.9837 | 21.0059 | 18.2275 | 0.73167 | 0.48104
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 950 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.1926 | 16.0087 | 22.7295 | 11.9837 | 21.0059 | 18.2275 | 1.3359 | 0.87827
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1000 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.264 | 22.1043 | 22.5813 | 12.2929 | 20.6242 | 18.8383 | 1.7981 | 1.1734
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1000 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.9696 | 8.8243 | 22.5813 | 12.2929 | 20.6242 | 18.8383 | 0.71783 | 0.46842
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1000 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.1793 | 16.1697 | 22.5813 | 12.2929 | 20.6242 | 18.8383 | 1.3154 | 0.85835
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1050 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.2401 | 22.2684 | 22.4257 | 12.5934 | 20.2185 | 19.3911 | 1.7683 | 1.1484
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1050 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.948 | 8.8781 | 22.4257 | 12.5934 | 20.2185 | 19.3911 | 0.70498 | 0.45784
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1050 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.1668 | 16.3244 | 22.4257 | 12.5934 | 20.2185 | 19.3911 | 1.2963 | 0.84185
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1100 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.2173 | 22.426 | 22.2619 | 12.8842 | 19.7855 | 19.8795 | 1.7406 | 1.1281
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1100 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.9274 | 8.9297 | 22.2619 | 12.8842 | 19.7855 | 19.8795 | 0.69307 | 0.44919
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1100 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.1548 | 16.4733 | 22.2619 | 12.8842 | 19.7855 | 19.8795 | 1.2786 | 0.82866
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1150 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.1955 | 22.5777 | 22.0892 | 13.1649 | 19.324 | 20.2985 | 1.715 | 1.1123
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1150 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.9078 | 8.9793 | 22.0892 | 13.1649 | 19.324 | 20.2985 | 0.68206 | 0.44236
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1150 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.1434 | 16.6168 | 22.0892 | 13.1649 | 19.324 | 20.2985 | 1.2622 | 0.81862
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1200 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.1746 | 22.7239 | 21.9075 | 13.4349 | 18.833 | 20.6428 | 1.6914 | 1.1008
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1200 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.889 | 9.027 | 21.9075 | 13.4349 | 18.833 | 20.6428 | 0.67191 | 0.4373
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1200 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.1324 | 16.7554 | 21.9075 | 13.4349 | 18.833 | 20.6428 | 1.2472 | 0.81168
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1250 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.1547 | 22.865 | 21.7171 | 13.694 | 18.3092 | 20.9051 | 1.6697 | 1.0938
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1250 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.871 | 9.0731 | 21.7171 | 13.694 | 18.3092 | 20.9051 | 0.66256 | 0.43401
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1250 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.122 | 16.8894 | 21.7171 | 13.694 | 18.3092 | 20.9051 | 1.2333 | 0.80791
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1300 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.1355 | 23.0014 | 21.5154 | 13.9405 | 17.7501 | 21.0775 | 1.65 | 1.0913
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1300 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.8538 | 9.1175 | 21.5154 | 13.9405 | 17.7501 | 21.0775 | 0.65403 | 0.43257
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1300 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.1119 | 17.0191 | 21.5154 | 13.9405 | 17.7501 | 21.0775 | 1.2208 | 0.80745
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1350 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.1171 | 23.1334 | 21.3043 | 14.175 | 17.1522 | 21.151 | 1.632 | 1.0937
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1350 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.8372 | 9.1605 | 21.3043 | 14.175 | 17.1522 | 21.151 | 0.64624 | 0.4331
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1350 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.1022 | 17.1449 | 21.3043 | 14.175 | 17.1522 | 21.151 | 1.2095 | 0.81059
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1400 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.0994 | 23.2614 | 21.0824 | 14.3963 | 16.5132 | 21.1174 | 1.6158 | 1.1015
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1400 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.8212 | 9.2022 | 21.0824 | 14.3963 | 16.5132 | 21.1174 | 0.6392 | 0.43576
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1400 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.0929 | 17.267 | 21.0824 | 14.3963 | 16.5132 | 21.1174 | 1.1994 | 0.81766
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1450 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.0823 | 23.3855 | 20.848 | 14.6031 | 15.8264 | 20.962 | 1.6014 | 1.1156
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1450 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.8058 | 9.2425 | 20.848 | 14.6031 | 15.8264 | 20.962 | 0.63291 | 0.44092
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1450 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.0839 | 17.3856 | 20.848 | 14.6031 | 15.8264 | 20.962 | 1.1905 | 0.82938
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1500 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.0658 | 23.5061 | 20.6016 | 14.795 | 15.0871 | 20.6721 | 1.5888 | 1.1371
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1500 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.7909 | 9.2816 | 20.6016 | 14.795 | 15.0871 | 20.6721 | 0.62735 | 0.44899
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1500 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.0752 | 17.501 | 20.6016 | 14.795 | 15.0871 | 20.6721 | 1.1829 | 0.8466
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1550 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.0498 | 23.6233 | 20.3418 | 14.9706 | 14.2863 | 20.2276 | 1.578 | 1.1679
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1550 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.7766 | 9.3197 | 20.3418 | 14.9706 | 14.2863 | 20.2276 | 0.62253 | 0.46074
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1550 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.0668 | 17.6133 | 20.3418 | 14.9706 | 14.2863 | 20.2276 | 1.1765 | 0.87075
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1600 | HCB | 3.0525 | 1500 | 20.0344 | 23.7374 | 20.0681 | 15.1291 | 13.4154 | 19.6076 | 1.569 | 1.2106
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1600 | VCB | 3.0525 | 1500 | 19.7626 | 9.3566 | 20.0681 | 15.1291 | 13.4154 | 19.6076 | 0.61845 | 0.4772
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 750 | 1600 | VCBB | 3.0525 | 1500 | 21.0587 | 17.7227 | 20.0681 | 15.1291 | 13.4154 | 19.6076 | 1.1714 | 0.90387
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 50 | HCB | 3.1366 | 1500 | 21.791 | 12.5879 |  |  | 24.4639 | 0.98195 |  | 12.8192
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 50 | VCB | 3.1366 | 1500 | 21.3424 | 5.4988 |  |  | 24.4639 | 0.98195 |  | 5.5998
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 50 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.9651 | 8.0543 |  |  | 24.4639 | 0.98195 |  | 8.2023
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 100 | HCB | 3.1366 | 1500 | 21.4278 | 13.9727 |  |  | 24.4184 | 1.9603 |  | 7.128
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 100 | VCB | 3.1366 | 1500 | 21.0163 | 5.9911 |  |  | 24.4184 | 1.9603 |  | 3.0563
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 100 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.7807 | 9.2231 |  |  | 24.4184 | 1.9603 |  | 4.7051
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 150 | HCB | 3.1366 | 1500 | 21.2181 | 14.8537 |  |  | 24.3567 | 2.933 |  | 5.0644
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 150 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.8279 | 6.2998 |  |  | 24.3567 | 2.933 |  | 2.1479
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 150 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.6736 | 9.9836 |  |  | 24.3567 | 2.933 |  | 3.404
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 200 | HCB | 3.1366 | 1500 | 21.0705 | 15.5129 | 21.7542 | 16.6012 | 24.279 | 3.8981 | 0.93445 | 3.9796
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 200 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.6953 | 6.5285 | 21.7542 | 16.6012 | 24.279 | 3.8981 | 0.39326 | 1.6748
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 200 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.5979 | 10.5609 | 21.7542 | 16.6012 | 24.279 | 3.8981 | 0.63615 | 2.7092
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 250 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.9568 | 16.0446 | 23.7506 | 8.7376 | 24.1852 | 4.8538 | 1.8363 | 3.3056
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 250 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.5931 | 6.7118 | 23.7506 | 8.7376 | 24.1852 | 4.8538 | 0.76816 | 1.3828
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 250 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.5394 | 11.0314 | 23.7506 | 8.7376 | 24.1852 | 4.8538 | 1.2625 | 2.2727
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 300 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.8644 | 16.4928 | 23.9372 | 7.2819 | 24.0748 | 5.798 | 2.2649 | 2.8446
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 300 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.5099 | 6.8655 | 23.9372 | 7.2819 | 24.0748 | 5.798 | 0.94282 | 1.1841
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 300 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.4917 | 11.4313 | 23.9372 | 7.2819 | 24.0748 | 5.798 | 1.5698 | 1.9716
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 350 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.7865 | 16.8816 | 23.9325 | 7.1544 | 23.9479 | 6.7287 | 2.3596 | 2.5089
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 350 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.4399 | 6.9982 | 23.9325 | 7.1544 | 23.9479 | 6.7287 | 0.97817 | 1.0401
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 350 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.4514 | 11.7807 | 23.9325 | 7.1544 | 23.9479 | 6.7287 | 1.6466 | 1.7508
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 400 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.7193 | 17.2259 | 23.8826 | 7.3466 | 23.804 | 7.6437 | 2.3447 | 2.2536
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 400 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.3794 | 7.1153 | 23.8826 | 7.3466 | 23.804 | 7.6437 | 0.96852 | 0.93087
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 400 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.4166 | 12.0919 | 23.8826 | 7.3466 | 23.804 | 7.6437 | 1.6459 | 1.5819
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 450 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.6602 | 17.5356 | 23.8157 | 7.6329 | 23.6433 | 8.5411 | 2.2974 | 2.0531
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 450 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.3263 | 7.2202 | 23.8157 | 7.6329 | 23.6433 | 8.5411 | 0.94594 | 0.84535
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 450 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.386 | 12.3732 | 23.8157 | 7.6329 | 23.6433 | 8.5411 | 1.621 | 1.4487
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 500 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.6075 | 17.8174 | 23.7384 | 7.9506 | 23.4653 | 9.4188 | 2.241 | 1.8917
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 500 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.2788 | 7.3154 | 23.7384 | 7.9506 | 23.4653 | 9.4188 | 0.92011 | 0.77669
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 500 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.3586 | 12.6304 | 23.7384 | 7.9506 | 23.4653 | 9.4188 | 1.5886 | 1.341
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 550 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.5599 | 18.0762 | 23.6533 | 8.279 | 23.2698 | 10.2743 | 2.1834 | 1.7594
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 550 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.236 | 7.4027 | 23.6533 | 8.279 | 23.2698 | 10.2743 | 0.89415 | 0.7205
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 550 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.3339 | 12.8676 | 23.6533 | 8.279 | 23.2698 | 10.2743 | 1.5542 | 1.2524
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 600 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.5166 | 18.3158 | 23.5615 | 8.6101 | 23.0557 | 11.1052 | 2.1273 | 1.6493
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 600 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.197 | 7.4832 | 23.5615 | 8.6101 | 23.0557 | 11.1052 | 0.86912 | 0.67385
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 600 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.3113 | 13.0881 | 23.5615 | 8.6101 | 23.0557 | 11.1052 | 1.5201 | 1.1786
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 650 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.4768 | 18.5391 | 23.4629 | 8.9398 | 22.823 | 11.9093 | 2.0738 | 1.5567
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 650 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.1612 | 7.5581 | 23.4629 | 8.9398 | 22.823 | 11.9093 | 0.84545 | 0.63464
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 650 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.2906 | 13.2942 | 23.4629 | 8.9398 | 22.823 | 11.9093 | 1.4871 | 1.1163
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 700 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.44 | 18.7484 | 23.358 | 9.2662 | 22.5716 | 12.6841 | 2.0233 | 1.4781
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 700 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.1281 | 7.6282 | 23.358 | 9.2662 | 22.5716 | 12.6841 | 0.82322 | 0.6014
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 700 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.2714 | 13.4879 | 23.358 | 9.2662 | 22.5716 | 12.6841 | 1.4556 | 1.0634
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 750 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.4059 | 18.9453 | 23.2459 | 9.5879 | 22.3011 | 13.4272 | 1.976 | 1.411
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 750 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.0973 | 7.6939 | 23.2459 | 9.5879 | 22.3011 | 13.4272 | 0.80247 | 0.57301
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 750 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.2536 | 13.6708 | 23.2459 | 9.5879 | 22.3011 | 13.4272 | 1.4258 | 1.0181
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 800 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.374 | 19.1314 | 23.128 | 9.9043 | 22.0097 | 14.1353 | 1.9316 | 1.3534
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 800 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.0686 | 7.756 | 23.128 | 9.9043 | 22.0097 | 14.1353 | 0.78309 | 0.5487
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 800 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.2369 | 13.8441 | 23.128 | 9.9043 | 22.0097 | 14.1353 | 1.3978 | 0.9794
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 850 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.344 | 19.3079 | 23.0021 | 10.2141 | 21.6972 | 14.8056 | 1.8903 | 1.3041
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 850 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.0416 | 7.8148 | 23.0021 | 10.2141 | 21.6972 | 14.8056 | 0.76509 | 0.52783
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 850 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.2212 | 14.0089 | 23.0021 | 10.2141 | 21.6972 | 14.8056 | 1.3715 | 0.94619
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 900 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.3159 | 19.4758 | 22.8695 | 10.5174 | 21.3628 | 15.4349 | 1.8518 | 1.2618
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 900 | VCB | 3.1366 | 1500 | 20.0162 | 7.8706 | 22.8695 | 10.5174 | 21.3628 | 15.4349 | 0.74834 | 0.50992
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 900 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.2065 | 14.1661 | 22.8695 | 10.5174 | 21.3628 | 15.4349 | 1.3469 | 0.91779
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 950 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.2892 | 19.636 | 22.7295 | 10.8133 | 21.0059 | 16.0203 | 1.8159 | 1.2257
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 950 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.9923 | 7.9238 | 22.7295 | 10.8133 | 21.0059 | 16.0203 | 0.73278 | 0.49461
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 950 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.1926 | 14.3163 | 22.7295 | 10.8133 | 21.0059 | 16.0203 | 1.324 | 0.89364
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1000 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.264 | 19.7892 | 22.5813 | 11.1012 | 20.6242 | 16.5571 | 1.7826 | 1.1952
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1000 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.9696 | 7.9745 | 22.5813 | 11.1012 | 20.6242 | 16.5571 | 0.71835 | 0.48164
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1000 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.1793 | 14.4604 | 22.5813 | 11.1012 | 20.6242 | 16.5571 | 1.3026 | 0.87336
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1050 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.2401 | 19.9361 | 22.4257 | 11.3811 | 20.2185 | 17.043 | 1.7517 | 1.1698
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1050 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.948 | 8.0232 | 22.4257 | 11.3811 | 20.2185 | 17.043 | 0.70496 | 0.47076
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1050 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.1668 | 14.5987 | 22.4257 | 11.3811 | 20.2185 | 17.043 | 1.2827 | 0.85658
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1100 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.2173 | 20.0772 | 22.2619 | 11.6523 | 19.7855 | 17.4722 | 1.723 | 1.1491
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1100 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.9274 | 8.0698 | 22.2619 | 11.6523 | 19.7855 | 17.4722 | 0.69255 | 0.46187
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1100 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.1548 | 14.7318 | 22.2619 | 11.6523 | 19.7855 | 17.4722 | 1.2643 | 0.84316
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1150 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.1955 | 20.2129 | 22.0892 | 11.9141 | 19.324 | 17.8405 | 1.6966 | 1.133
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1150 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.9078 | 8.1146 | 22.0892 | 11.9141 | 19.324 | 17.8405 | 0.68109 | 0.45484
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1150 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.1434 | 14.8602 | 22.0892 | 11.9141 | 19.324 | 17.8405 | 1.2473 | 0.83295
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1200 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.1746 | 20.3438 | 21.9075 | 12.1663 | 18.833 | 18.1431 | 1.6721 | 1.1213
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1200 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.889 | 8.1578 | 21.9075 | 12.1663 | 18.833 | 18.1431 | 0.67052 | 0.44963
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1200 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.1324 | 14.9841 | 21.9075 | 12.1663 | 18.833 | 18.1431 | 1.2316 | 0.82588
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1250 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.1547 | 20.4701 | 21.7171 | 12.4085 | 18.3092 | 18.3736 | 1.6497 | 1.1141
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1250 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.871 | 8.1994 | 21.7171 | 12.4085 | 18.3092 | 18.3736 | 0.66079 | 0.44626
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1250 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.122 | 15.104 | 21.7171 | 12.4085 | 18.3092 | 18.3736 | 1.2172 | 0.82205
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1300 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.1355 | 20.5922 | 21.5154 | 12.6393 | 17.7501 | 18.5252 | 1.6292 | 1.1116
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1300 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.8538 | 8.2396 | 21.5154 | 12.6393 | 17.7501 | 18.5252 | 0.6519 | 0.44478
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1300 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.1119 | 15.22 | 21.5154 | 12.6393 | 17.7501 | 18.5252 | 1.2042 | 0.82158
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1350 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.1171 | 20.7103 | 21.3043 | 12.8592 | 17.1522 | 18.5898 | 1.6106 | 1.1141
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1350 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.8372 | 8.2784 | 21.3043 | 12.8592 | 17.1522 | 18.5898 | 0.64378 | 0.44532
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1350 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.1022 | 15.3325 | 21.3043 | 12.8592 | 17.1522 | 18.5898 | 1.1923 | 0.82478
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1400 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.0994 | 20.8249 | 21.0824 | 13.0669 | 16.5132 | 18.5602 | 1.5937 | 1.122
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1400 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.8212 | 8.316 | 21.0824 | 13.0669 | 16.5132 | 18.5602 | 0.63642 | 0.44806
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1400 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.0929 | 15.4417 | 21.0824 | 13.0669 | 16.5132 | 18.5602 | 1.1817 | 0.83198
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1450 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.0823 | 20.936 | 20.848 | 13.2614 | 15.8264 | 18.4237 | 1.5787 | 1.1364
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1450 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.8058 | 8.3525 | 20.848 | 13.2614 | 15.8264 | 18.4237 | 0.62983 | 0.45336
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1450 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.0839 | 15.5478 | 20.848 | 13.2614 | 15.8264 | 18.4237 | 1.1724 | 0.8439
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1500 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.0658 | 21.0439 | 20.6016 | 13.4423 | 15.0871 | 18.1689 | 1.5655 | 1.1582
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1500 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.7909 | 8.3879 | 20.6016 | 13.4423 | 15.0871 | 18.1689 | 0.62399 | 0.46166
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1500 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.0752 | 15.6509 | 20.6016 | 13.4423 | 15.0871 | 18.1689 | 1.1643 | 0.86142
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1550 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.0498 | 21.1488 | 20.3418 | 13.6084 | 14.2863 | 17.7782 | 1.5541 | 1.1896
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1550 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.7766 | 8.4222 | 20.3418 | 13.6084 | 14.2863 | 17.7782 | 0.6189 | 0.47374
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1550 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.0668 | 15.7514 | 20.3418 | 13.6084 | 14.2863 | 17.7782 | 1.1575 | 0.886
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1600 | HCB | 3.1366 | 1500 | 20.0344 | 21.2509 | 20.0681 | 13.7588 | 13.4154 | 17.2332 | 1.5445 | 1.2331
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1600 | VCB | 3.1366 | 1500 | 19.7626 | 8.4557 | 20.0681 | 13.7588 | 13.4154 | 17.2332 | 0.61456 | 0.49066
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 800 | 1600 | VCBB | 3.1366 | 1500 | 21.0587 | 15.8493 | 20.0681 | 13.7588 | 13.4154 | 17.2332 | 1.1519 | 0.91969
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 50 | HCB | 3.2099 | 1500 | 21.791 | 11.3465 |  |  | 24.4639 | 0.86983 |  | 13.0446
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 50 | VCB | 3.2099 | 1500 | 21.3424 | 4.9999 |  |  | 24.4639 | 0.86983 |  | 5.7481
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 50 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.9651 | 7.2515 |  |  | 24.4639 | 0.86983 |  | 8.3367
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 100 | HCB | 3.2099 | 1500 | 21.4278 | 12.5945 |  |  | 24.4184 | 1.7364 |  | 7.2531
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 100 | VCB | 3.2099 | 1500 | 21.0163 | 5.4475 |  |  | 24.4184 | 1.7364 |  | 3.1372
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 100 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.7807 | 8.3039 |  |  | 24.4184 | 1.7364 |  | 4.7822
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 150 | HCB | 3.2099 | 1500 | 21.2181 | 13.3884 |  |  | 24.3567 | 2.598 |  | 5.1533
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 150 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.8279 | 5.7282 |  |  | 24.3567 | 2.598 |  | 2.2048
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 150 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.6736 | 8.9887 |  |  | 24.3567 | 2.598 |  | 3.4598
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 200 | HCB | 3.2099 | 1500 | 21.0705 | 13.9824 | 21.7542 | 14.6896 | 24.279 | 3.453 | 0.95186 | 4.0493
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 200 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.6953 | 5.9362 | 21.7542 | 14.6896 | 24.279 | 3.453 | 0.40411 | 1.7191
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 200 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.5979 | 9.5084 | 21.7542 | 14.6896 | 24.279 | 3.453 | 0.64729 | 2.7537
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 250 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.9568 | 14.4616 | 23.7506 | 7.7631 | 24.1852 | 4.2996 | 1.8629 | 3.3635
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 250 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.5931 | 6.1029 | 23.7506 | 7.7631 | 24.1852 | 4.2996 | 0.78614 | 1.4194
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 250 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.5394 | 9.9321 | 23.7506 | 7.7631 | 24.1852 | 4.2996 | 1.2794 | 2.31
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 300 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.8644 | 14.8654 | 23.9372 | 6.4907 | 24.0748 | 5.136 | 2.2903 | 2.8944
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 300 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.5099 | 6.2426 | 23.9372 | 6.4907 | 24.0748 | 5.136 | 0.96178 | 1.2155
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 300 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.4917 | 10.2922 | 23.9372 | 6.4907 | 24.0748 | 5.136 | 1.5857 | 2.0039
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 350 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.7865 | 15.2158 | 23.9325 | 6.3941 | 23.9479 | 5.9604 | 2.3797 | 2.5528
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 350 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.4399 | 6.3633 | 23.9325 | 6.3941 | 23.9479 | 5.9604 | 0.99519 | 1.0676
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 350 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.4514 | 10.6068 | 23.9325 | 6.3941 | 23.9479 | 5.9604 | 1.6589 | 1.7796
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 400 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.7193 | 15.5261 | 23.8826 | 6.5807 | 23.804 | 6.7709 | 2.3593 | 2.2931
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 400 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.3794 | 6.4697 | 23.8826 | 6.5807 | 23.804 | 6.7709 | 0.98314 | 0.95552
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 400 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.4166 | 10.887 | 23.8826 | 6.5807 | 23.804 | 6.7709 | 1.6544 | 1.6079
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 450 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.6602 | 15.8051 | 23.8157 | 6.8505 | 23.6433 | 7.5659 | 2.3071 | 2.089
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 450 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.3263 | 6.5652 | 23.8157 | 6.8505 | 23.6433 | 7.5659 | 0.95835 | 0.86773
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 450 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.386 | 11.1403 | 23.8157 | 6.8505 | 23.6433 | 7.5659 | 1.6262 | 1.4724
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 500 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.6075 | 16.059 | 23.7384 | 7.1479 | 23.4653 | 8.3433 | 2.2467 | 1.9248
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 500 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.2788 | 6.6517 | 23.7384 | 7.1479 | 23.4653 | 8.3433 | 0.93058 | 0.79726
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 500 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.3586 | 11.3719 | 23.7384 | 7.1479 | 23.4653 | 8.3433 | 1.5909 | 1.363
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 550 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.5599 | 16.2923 | 23.6533 | 7.4546 | 23.2698 | 9.1011 | 2.1855 | 1.7901
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 550 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.236 | 6.731 | 23.6533 | 7.4546 | 23.2698 | 9.1011 | 0.90294 | 0.73958
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 550 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.3339 | 11.5855 | 23.6533 | 7.4546 | 23.2698 | 9.1011 | 1.5541 | 1.273
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 600 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.5166 | 16.5082 | 23.5615 | 7.7634 | 23.0557 | 9.8371 | 2.1264 | 1.6782
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 600 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.197 | 6.8043 | 23.5615 | 7.7634 | 23.0557 | 9.8371 | 0.87646 | 0.69169
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 600 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.3113 | 11.784 | 23.5615 | 7.7634 | 23.0557 | 9.8371 | 1.5179 | 1.1979
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 650 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.4768 | 16.7094 | 23.4629 | 8.0707 | 22.823 | 10.5494 | 2.0704 | 1.5839
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 650 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.1612 | 6.8724 | 23.4629 | 8.0707 | 22.823 | 10.5494 | 0.85152 | 0.65145
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 650 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.2906 | 11.9696 | 23.4629 | 8.0707 | 22.823 | 10.5494 | 1.4831 | 1.1346
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 700 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.44 | 16.898 | 23.358 | 8.375 | 22.5716 | 11.2357 | 2.0177 | 1.5039
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 700 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.1281 | 6.9361 | 23.358 | 8.375 | 22.5716 | 11.2357 | 0.82819 | 0.61732
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 700 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.2714 | 12.144 | 23.358 | 8.375 | 22.5716 | 11.2357 | 1.45 | 1.0808
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 750 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.4059 | 17.0754 | 23.2459 | 8.6749 | 22.3011 | 11.894 | 1.9684 | 1.4356
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 750 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.0973 | 6.9959 | 23.2459 | 8.6749 | 22.3011 | 11.894 | 0.80645 | 0.58818
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 750 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.2536 | 12.3087 | 23.2459 | 8.6749 | 22.3011 | 11.894 | 1.4189 | 1.0349
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 800 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.374 | 17.2431 | 23.128 | 8.9699 | 22.0097 | 12.5212 | 1.9223 | 1.3771
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 800 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.0686 | 7.0523 | 23.128 | 8.9699 | 22.0097 | 12.5212 | 0.78622 | 0.56323
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 800 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.2369 | 12.4647 | 23.128 | 8.9699 | 22.0097 | 12.5212 | 1.3896 | 0.99549
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 850 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.344 | 17.4022 | 23.0021 | 9.2589 | 21.6972 | 13.115 | 1.8795 | 1.3269
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 850 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.0416 | 7.1057 | 23.0021 | 9.2589 | 21.6972 | 13.115 | 0.76745 | 0.5418
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 850 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.2212 | 12.6131 | 23.0021 | 9.2589 | 21.6972 | 13.115 | 1.3623 | 0.96174
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 900 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.3159 | 17.5535 | 22.8695 | 9.5419 | 21.3628 | 13.6725 | 1.8396 | 1.2839
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 900 | VCB | 3.2099 | 1500 | 20.0162 | 7.1565 | 22.8695 | 9.5419 | 21.3628 | 13.6725 | 0.75001 | 0.52342
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 900 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.2065 | 12.7546 | 22.8695 | 9.5419 | 21.3628 | 13.6725 | 1.3367 | 0.93287
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 950 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.2892 | 17.6979 | 22.7295 | 9.8182 | 21.0059 | 14.191 | 1.8026 | 1.2471
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 950 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.9923 | 7.2048 | 22.7295 | 9.8182 | 21.0059 | 14.191 | 0.73382 | 0.50771
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 950 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.1926 | 12.8899 | 22.7295 | 9.8182 | 21.0059 | 14.191 | 1.3129 | 0.90832
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1000 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.264 | 17.8359 | 22.5813 | 10.0872 | 20.6242 | 14.6665 | 1.7682 | 1.2161
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1000 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.9696 | 7.251 | 22.5813 | 10.0872 | 20.6242 | 14.6665 | 0.71883 | 0.49439
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1000 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.1793 | 13.0196 | 22.5813 | 10.0872 | 20.6242 | 14.6665 | 1.2907 | 0.88771
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1050 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.2401 | 17.9683 | 22.4257 | 10.3488 | 20.2185 | 15.0969 | 1.7363 | 1.1902
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1050 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.948 | 7.2952 | 22.4257 | 10.3488 | 20.2185 | 15.0969 | 0.70493 | 0.48323
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1050 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.1668 | 13.1442 | 22.4257 | 10.3488 | 20.2185 | 15.0969 | 1.2701 | 0.87066
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1100 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.2173 | 18.0954 | 22.2619 | 10.6025 | 19.7855 | 15.4771 | 1.7067 | 1.1692
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1100 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.9274 | 7.3376 | 22.2619 | 10.6025 | 19.7855 | 15.4771 | 0.69207 | 0.4741
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1100 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.1548 | 13.2641 | 22.2619 | 10.6025 | 19.7855 | 15.4771 | 1.251 | 0.85701
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1150 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.1955 | 18.2177 | 22.0892 | 10.8477 | 19.324 | 15.8033 | 1.6794 | 1.1528
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1150 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.9078 | 7.3784 | 22.0892 | 10.8477 | 19.324 | 15.8033 | 0.68018 | 0.46689
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1150 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.1434 | 13.3797 | 22.0892 | 10.8477 | 19.324 | 15.8033 | 1.2334 | 0.84664
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1200 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.1746 | 18.3356 | 21.9075 | 11.084 | 18.833 | 16.0714 | 1.6542 | 1.1409
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1200 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.889 | 7.4176 | 21.9075 | 11.084 | 18.833 | 16.0714 | 0.66922 | 0.46154
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1200 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.1324 | 13.4912 | 21.9075 | 11.084 | 18.833 | 16.0714 | 1.2172 | 0.83946
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1250 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.1547 | 18.4494 | 21.7171 | 11.3112 | 18.3092 | 16.2756 | 1.6311 | 1.1336
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1250 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.871 | 7.4555 | 21.7171 | 11.3112 | 18.3092 | 16.2756 | 0.65912 | 0.45808
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1250 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.122 | 13.5992 | 21.7171 | 11.3112 | 18.3092 | 16.2756 | 1.2023 | 0.83556
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1300 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.1355 | 18.5594 | 21.5154 | 11.5279 | 17.7501 | 16.4098 | 1.61 | 1.131
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1300 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.8538 | 7.492 | 21.5154 | 11.5279 | 17.7501 | 16.4098 | 0.6499 | 0.45656
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1300 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.1119 | 13.7036 | 21.5154 | 11.5279 | 17.7501 | 16.4098 | 1.1887 | 0.83509
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1350 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.1171 | 18.6659 | 21.3043 | 11.7346 | 17.1522 | 16.467 | 1.5907 | 1.1335
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1350 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.8372 | 7.5273 | 21.3043 | 11.7346 | 17.1522 | 16.467 | 0.64146 | 0.45711
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1350 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.1022 | 13.8049 | 21.3043 | 11.7346 | 17.1522 | 16.467 | 1.1764 | 0.83834
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1400 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.0994 | 18.7691 | 21.0824 | 11.9302 | 16.5132 | 16.4409 | 1.5732 | 1.1416
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1400 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.8212 | 7.5615 | 21.0824 | 11.9302 | 16.5132 | 16.4409 | 0.63381 | 0.45992
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1400 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.0929 | 13.9032 | 21.0824 | 11.9302 | 16.5132 | 16.4409 | 1.1654 | 0.84565
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1450 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.0823 | 18.8693 | 20.848 | 12.1137 | 15.8264 | 16.3199 | 1.5577 | 1.1562
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1450 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.8058 | 7.5947 | 20.848 | 12.1137 | 15.8264 | 16.3199 | 0.62695 | 0.46536
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1450 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.0839 | 13.9988 | 20.848 | 12.1137 | 15.8264 | 16.3199 | 1.1556 | 0.85777
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1500 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.0658 | 18.9665 | 20.6016 | 12.2846 | 15.0871 | 16.0942 | 1.5439 | 1.1785
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1500 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.7909 | 7.6269 | 20.6016 | 12.2846 | 15.0871 | 16.0942 | 0.62085 | 0.47389
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1500 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.0752 | 14.0917 | 20.6016 | 12.2846 | 15.0871 | 16.0942 | 1.1471 | 0.87557
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1550 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.0498 | 19.0611 | 20.3418 | 12.442 | 14.2863 | 15.7482 | 1.532 | 1.2104
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1550 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.7766 | 7.6581 | 20.3418 | 12.442 | 14.2863 | 15.7482 | 0.61551 | 0.48629
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1550 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.0668 | 14.1821 | 20.3418 | 12.442 | 14.2863 | 15.7482 | 1.1399 | 0.90056
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1600 | HCB | 3.2099 | 1500 | 20.0344 | 19.1531 | 20.0681 | 12.5849 | 13.4154 | 15.2654 | 1.5219 | 1.2547
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1600 | VCB | 3.2099 | 1500 | 19.7626 | 7.6885 | 20.0681 | 12.5849 | 13.4154 | 15.2654 | 0.61093 | 0.50365
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 850 | 1600 | VCBB | 3.2099 | 1500 | 21.0587 | 14.2703 | 20.0681 | 12.5849 | 13.4154 | 15.2654 | 1.1339 | 0.93481
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 50 | HCB | 3.274 | 1500 | 21.791 | 10.2885 |  |  | 24.4639 | 0.77586 |  | 13.2607
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 50 | VCB | 3.274 | 1500 | 21.3424 | 4.571 |  |  | 24.4639 | 0.77586 |  | 5.8916
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 50 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.9651 | 6.568 |  |  | 24.4639 | 0.77586 |  | 8.4655
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 100 | HCB | 3.274 | 1500 | 21.4278 | 11.4198 |  |  | 24.4184 | 1.5488 |  | 7.3731
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 100 | VCB | 3.274 | 1500 | 21.0163 | 4.9803 |  |  | 24.4184 | 1.5488 |  | 3.2155
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 100 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.7807 | 7.5213 |  |  | 24.4184 | 1.5488 |  | 4.8561
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 150 | HCB | 3.274 | 1500 | 21.2181 | 12.1395 |  |  | 24.3567 | 2.3174 |  | 5.2384
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 150 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.8279 | 5.2369 |  |  | 24.3567 | 2.3174 |  | 2.2598
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 150 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.6736 | 8.1416 |  |  | 24.3567 | 2.3174 |  | 3.5133
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 200 | HCB | 3.274 | 1500 | 21.0705 | 12.678 | 21.7542 | 13.0894 | 24.279 | 3.08 | 0.96857 | 4.1162
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 200 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.6953 | 5.4271 | 21.7542 | 13.0894 | 24.279 | 3.08 | 0.41462 | 1.762
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 200 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.5979 | 8.6124 | 21.7542 | 13.0894 | 24.279 | 3.08 | 0.65797 | 2.7963
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 250 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.9568 | 13.1124 | 23.7506 | 6.9441 | 24.1852 | 3.8351 | 1.8883 | 3.419
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 250 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.5931 | 5.5794 | 23.7506 | 6.9441 | 24.1852 | 3.8351 | 0.80349 | 1.4548
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 250 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.5394 | 8.9962 | 23.7506 | 6.9441 | 24.1852 | 3.8351 | 1.2955 | 2.3457
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 300 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.8644 | 13.4785 | 23.9372 | 5.8236 | 24.0748 | 4.5812 | 2.3144 | 2.9422
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 300 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.5099 | 5.7072 | 23.9372 | 5.8236 | 24.0748 | 4.5812 | 0.98001 | 1.2458
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 300 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.4917 | 9.3224 | 23.9372 | 5.8236 | 24.0748 | 4.5812 | 1.6008 | 2.0349
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 350 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.7865 | 13.7961 | 23.9325 | 5.7513 | 23.9479 | 5.3165 | 2.3988 | 2.595
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 350 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.4399 | 5.8175 | 23.9325 | 5.7513 | 23.9479 | 5.3165 | 1.0115 | 1.0942
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 350 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.4514 | 9.6074 | 23.9325 | 5.7513 | 23.9479 | 5.3165 | 1.6705 | 1.8071
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 400 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.7193 | 14.0774 | 23.8826 | 5.9318 | 23.804 | 6.0395 | 2.3732 | 2.3309
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 400 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.3794 | 5.9148 | 23.8826 | 5.9318 | 23.804 | 6.0395 | 0.99714 | 0.97936
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 400 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.4166 | 9.8612 | 23.8826 | 5.9318 | 23.804 | 6.0395 | 1.6624 | 1.6328
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 450 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.6602 | 14.3303 | 23.8157 | 6.1864 | 23.6433 | 6.7486 | 2.3164 | 2.1235
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 450 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.3263 | 6.0021 | 23.8157 | 6.1864 | 23.6433 | 6.7486 | 0.9702 | 0.88938
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 450 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.386 | 10.0907 | 23.8157 | 6.1864 | 23.6433 | 6.7486 | 1.6311 | 1.4952
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 500 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.6075 | 14.5605 | 23.7384 | 6.4655 | 23.4653 | 7.442 | 2.252 | 1.9565
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 500 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.2788 | 6.0812 | 23.7384 | 6.4655 | 23.4653 | 7.442 | 0.94056 | 0.81715
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 500 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.3586 | 10.3004 | 23.7384 | 6.4655 | 23.4653 | 7.442 | 1.5931 | 1.3841
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 550 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.5599 | 14.7719 | 23.6533 | 6.7526 | 23.2698 | 8.118 | 2.1876 | 1.8197
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 550 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.236 | 6.1537 | 23.6533 | 6.7526 | 23.2698 | 8.118 | 0.91131 | 0.75803
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 550 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.3339 | 10.4939 | 23.6533 | 6.7526 | 23.2698 | 8.118 | 1.5541 | 1.2927
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 600 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.5166 | 14.9677 | 23.5615 | 7.0414 | 23.0557 | 8.7745 | 2.1257 | 1.7058
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 600 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.197 | 6.2207 | 23.5615 | 7.0414 | 23.0557 | 8.7745 | 0.88344 | 0.70895
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 600 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.3113 | 10.6737 | 23.5615 | 7.0414 | 23.0557 | 8.7745 | 1.5158 | 1.2165
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 650 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.4768 | 15.1501 | 23.4629 | 7.3289 | 22.823 | 9.4098 | 2.0672 | 1.61
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 650 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.1612 | 6.2829 | 23.4629 | 7.3289 | 22.823 | 9.4098 | 0.85729 | 0.6677
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 650 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.2906 | 10.8419 | 23.4629 | 7.3289 | 22.823 | 9.4098 | 1.4793 | 1.1522
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 700 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.44 | 15.321 | 23.358 | 7.6134 | 22.5716 | 10.022 | 2.0124 | 1.5287
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 700 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.1281 | 6.3412 | 23.358 | 7.6134 | 22.5716 | 10.022 | 0.83289 | 0.63272
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 700 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.2714 | 10.9999 | 23.358 | 7.6134 | 22.5716 | 10.022 | 1.4448 | 1.0976
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 750 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.4059 | 15.4818 | 23.2459 | 7.8938 | 22.3011 | 10.6092 | 1.9613 | 1.4593
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 750 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.0973 | 6.3958 | 23.2459 | 7.8938 | 22.3011 | 10.6092 | 0.81023 | 0.60286
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 750 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.2536 | 11.149 | 23.2459 | 7.8938 | 22.3011 | 10.6092 | 1.4124 | 1.0509
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 800 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.374 | 15.6339 | 23.128 | 8.1699 | 22.0097 | 11.1686 | 1.9136 | 1.3998
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 800 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.0686 | 6.4474 | 23.128 | 8.1699 | 22.0097 | 11.1686 | 0.78917 | 0.57728
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 800 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.2369 | 11.2904 | 23.128 | 8.1699 | 22.0097 | 11.1686 | 1.382 | 1.0109
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 850 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.344 | 15.778 | 23.0021 | 8.4403 | 21.6972 | 11.6982 | 1.8694 | 1.3488
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 850 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.0416 | 6.4963 | 23.0021 | 8.4403 | 21.6972 | 11.6982 | 0.76967 | 0.55532
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 850 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.2212 | 11.4248 | 23.0021 | 8.4403 | 21.6972 | 11.6982 | 1.3536 | 0.97663
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 900 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.3159 | 15.9152 | 22.8695 | 8.7053 | 21.3628 | 12.1955 | 1.8282 | 1.305
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 900 | VCB | 3.274 | 1500 | 20.0162 | 6.5427 | 22.8695 | 8.7053 | 21.3628 | 12.1955 | 0.75158 | 0.53648
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 900 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.2065 | 11.553 | 22.8695 | 8.7053 | 21.3628 | 12.1955 | 1.3271 | 0.94732
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 950 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.2892 | 16.0461 | 22.7295 | 8.9641 | 21.0059 | 12.658 | 1.79 | 1.2677
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 950 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.9923 | 6.5869 | 22.7295 | 8.9641 | 21.0059 | 12.658 | 0.73481 | 0.52037
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 950 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.1926 | 11.6756 | 22.7295 | 8.9641 | 21.0059 | 12.658 | 1.3025 | 0.92239
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1000 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.264 | 16.1712 | 22.5813 | 9.2161 | 20.6242 | 13.0821 | 1.7547 | 1.2361
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1000 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.9696 | 6.6291 | 22.5813 | 9.2161 | 20.6242 | 13.0821 | 0.71929 | 0.50673
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1000 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.1793 | 11.793 | 22.5813 | 9.2161 | 20.6242 | 13.0821 | 1.2796 | 0.90146
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1050 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.2401 | 16.2912 | 22.4257 | 9.4615 | 20.2185 | 13.4661 | 1.7218 | 1.2098
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1050 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.948 | 6.6695 | 22.4257 | 9.4615 | 20.2185 | 13.4661 | 0.70491 | 0.49528
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1050 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.1668 | 11.9059 | 22.4257 | 9.4615 | 20.2185 | 13.4661 | 1.2584 | 0.88414
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1100 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.2173 | 16.4064 | 22.2619 | 9.6996 | 19.7855 | 13.8052 | 1.6915 | 1.1884
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1100 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.9274 | 6.7083 | 22.2619 | 9.6996 | 19.7855 | 13.8052 | 0.69161 | 0.48592
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1100 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.1548 | 12.0145 | 22.2619 | 9.6996 | 19.7855 | 13.8052 | 1.2387 | 0.87029
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1150 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.1955 | 16.5173 | 22.0892 | 9.9298 | 19.324 | 14.0962 | 1.6634 | 1.1718
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1150 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.9078 | 6.7455 | 22.0892 | 9.9298 | 19.324 | 14.0962 | 0.67932 | 0.47854
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1150 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.1434 | 12.1192 | 22.0892 | 9.9298 | 19.324 | 14.0962 | 1.2205 | 0.85975
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1200 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.1746 | 16.6242 | 21.9075 | 10.1519 | 18.833 | 14.3353 | 1.6375 | 1.1597
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1200 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.889 | 6.7814 | 21.9075 | 10.1519 | 18.833 | 14.3353 | 0.668 | 0.47306
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1200 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.1324 | 12.2202 | 21.9075 | 10.1519 | 18.833 | 14.3353 | 1.2037 | 0.85246
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1250 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.1547 | 16.7274 | 21.7171 | 10.3656 | 18.3092 | 14.5174 | 1.6137 | 1.1522
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1250 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.871 | 6.816 | 21.7171 | 10.3656 | 18.3092 | 14.5174 | 0.65756 | 0.46951
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1250 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.122 | 12.318 | 21.7171 | 10.3656 | 18.3092 | 14.5174 | 1.1884 | 0.8485
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1300 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.1355 | 16.8271 | 21.5154 | 10.5697 | 17.7501 | 14.6372 | 1.592 | 1.1496
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1300 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.8538 | 6.8494 | 21.5154 | 10.5697 | 17.7501 | 14.6372 | 0.64802 | 0.46795
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1300 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.1119 | 12.4126 | 21.5154 | 10.5697 | 17.7501 | 14.6372 | 1.1744 | 0.84802
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1350 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.1171 | 16.9236 | 21.3043 | 10.7645 | 17.1522 | 14.6882 | 1.5722 | 1.1522
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1350 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.8372 | 6.8817 | 21.3043 | 10.7645 | 17.1522 | 14.6882 | 0.63929 | 0.46852
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1350 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.1022 | 12.5044 | 21.3043 | 10.7645 | 17.1522 | 14.6882 | 1.1616 | 0.85132
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1400 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.0994 | 17.0172 | 21.0824 | 10.9492 | 16.5132 | 14.6649 | 1.5542 | 1.1604
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1400 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.8212 | 6.913 | 21.0824 | 10.9492 | 16.5132 | 14.6649 | 0.63137 | 0.4714
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1400 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.0929 | 12.5935 | 21.0824 | 10.9492 | 16.5132 | 14.6649 | 1.1502 | 0.85875
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1450 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.0823 | 17.108 | 20.848 | 11.1226 | 15.8264 | 14.557 | 1.5381 | 1.1752
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1450 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.8058 | 6.9433 | 20.848 | 11.1226 | 15.8264 | 14.557 | 0.62425 | 0.47697
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1450 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.0839 | 12.68 | 20.848 | 11.1226 | 15.8264 | 14.557 | 1.14 | 0.87106
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1500 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.0658 | 17.1961 | 20.6016 | 11.2846 | 15.0871 | 14.3556 | 1.5239 | 1.1979
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1500 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.7909 | 6.9727 | 20.6016 | 11.2846 | 15.0871 | 14.3556 | 0.6179 | 0.48571
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1500 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.0752 | 12.7642 | 20.6016 | 11.2846 | 15.0871 | 14.3556 | 1.1311 | 0.88914
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1550 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.0498 | 17.2818 | 20.3418 | 11.4339 | 14.2863 | 14.047 | 1.5115 | 1.2303
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1550 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.7766 | 7.0013 | 20.3418 | 11.4339 | 14.2863 | 14.047 | 0.61232 | 0.49842
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1550 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.0668 | 12.8461 | 20.3418 | 11.4339 | 14.2863 | 14.047 | 1.1235 | 0.91451
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1600 | HCB | 3.274 | 1500 | 20.0344 | 17.3652 | 20.0681 | 11.57 | 13.4154 | 13.6164 | 1.5009 | 1.2753
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1600 | VCB | 3.274 | 1500 | 19.7626 | 7.029 | 20.0681 | 11.57 | 13.4154 | 13.6164 | 0.60752 | 0.51622
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 900 | 1600 | VCBB | 3.274 | 1500 | 21.0587 | 12.9259 | 20.0681 | 11.57 | 13.4154 | 13.6164 | 1.1172 | 0.94929
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 50 | HCB | 3.3303 | 1500 | 21.791 | 9.3786 |  |  | 24.4639 | 0.69634 |  | 13.4684
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 50 | VCB | 3.3303 | 1500 | 21.3424 | 4.1993 |  |  | 24.4639 | 0.69634 |  | 6.0305
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 50 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.9651 | 5.981 |  |  | 24.4639 | 0.69634 |  | 8.5891
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 100 | HCB | 3.3303 | 1500 | 21.4278 | 10.4097 |  |  | 24.4184 | 1.3901 |  | 7.4885
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 100 | VCB | 3.3303 | 1500 | 21.0163 | 4.5753 |  |  | 24.4184 | 1.3901 |  | 3.2913
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 100 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.7807 | 6.8491 |  |  | 24.4184 | 1.3901 |  | 4.9271
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 150 | HCB | 3.3303 | 1500 | 21.2181 | 11.0656 |  |  | 24.3567 | 2.0799 |  | 5.3203
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 150 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.8279 | 4.811 |  |  | 24.3567 | 2.0799 |  | 2.3131
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 150 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.6736 | 7.414 |  |  | 24.3567 | 2.0799 |  | 3.5646
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 200 | HCB | 3.3303 | 1500 | 21.0705 | 11.5564 | 21.7542 | 11.7364 | 24.279 | 2.7643 | 0.98466 | 4.1805
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 200 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.6953 | 4.9857 | 21.7542 | 11.7364 | 24.279 | 2.7643 | 0.42481 | 1.8036
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 200 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.5979 | 7.8428 | 21.7542 | 11.7364 | 24.279 | 2.7643 | 0.66824 | 2.8371
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 250 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.9568 | 11.9522 | 23.7506 | 6.249 | 24.1852 | 3.4421 | 1.9127 | 3.4724
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 250 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.5931 | 5.1257 | 23.7506 | 6.249 | 24.1852 | 3.4421 | 0.82024 | 1.4891
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 250 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.5394 | 8.1923 | 23.7506 | 6.249 | 24.1852 | 3.4421 | 1.311 | 2.3801
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 300 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.8644 | 12.2858 | 23.9372 | 5.2558 | 24.0748 | 4.1116 | 2.3376 | 2.9881
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 300 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.5099 | 5.243 | 23.9372 | 5.2558 | 24.0748 | 4.1116 | 0.99756 | 1.2752
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 300 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.4917 | 8.4893 | 23.9372 | 5.2558 | 24.0748 | 4.1116 | 1.6152 | 2.0647
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 350 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.7865 | 12.5753 | 23.9325 | 5.203 | 23.9479 | 4.7716 | 2.417 | 2.6355
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 350 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.4399 | 5.3444 | 23.9325 | 5.203 | 23.9479 | 4.7716 | 1.0272 | 1.12
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 350 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.4514 | 8.7488 | 23.9325 | 5.203 | 23.9479 | 4.7716 | 1.6815 | 1.8335
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 400 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.7193 | 12.8317 | 23.8826 | 5.377 | 23.804 | 5.4205 | 2.3864 | 2.3673
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 400 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.3794 | 5.4338 | 23.8826 | 5.377 | 23.804 | 5.4205 | 1.0106 | 1.0025
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 400 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.4166 | 8.98 | 23.8826 | 5.377 | 23.804 | 5.4205 | 1.6701 | 1.6567
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 450 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.6602 | 13.0622 | 23.8157 | 5.6176 | 23.6433 | 6.0569 | 2.3252 | 2.1566
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 450 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.3263 | 5.5139 | 23.8157 | 5.6176 | 23.6433 | 6.0569 | 0.98154 | 0.91036
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 450 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.386 | 9.189 | 23.8157 | 5.6176 | 23.6433 | 6.0569 | 1.6357 | 1.5171
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 500 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.6075 | 13.2719 | 23.7384 | 5.88 | 23.4653 | 6.6792 | 2.2571 | 1.987
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 500 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.2788 | 5.5866 | 23.7384 | 5.88 | 23.4653 | 6.6792 | 0.95011 | 0.83642
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 500 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.3586 | 9.38 | 23.7384 | 5.88 | 23.4653 | 6.6792 | 1.5952 | 1.4044
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 550 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.5599 | 13.4646 | 23.6533 | 6.1495 | 23.2698 | 7.286 | 2.1895 | 1.848
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 550 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.236 | 5.6533 | 23.6533 | 6.1495 | 23.2698 | 7.286 | 0.9193 | 0.77591
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 550 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.3339 | 9.5562 | 23.6533 | 6.1495 | 23.2698 | 7.286 | 1.554 | 1.3116
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 600 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.5166 | 13.643 | 23.5615 | 6.4205 | 23.0557 | 7.8752 | 2.1249 | 1.7324
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 600 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.197 | 5.7148 | 23.5615 | 6.4205 | 23.0557 | 7.8752 | 0.89009 | 0.72567
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 600 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.3113 | 9.72 | 23.5615 | 6.4205 | 23.0557 | 7.8752 | 1.5139 | 1.2343
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 650 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.4768 | 13.8093 | 23.4629 | 6.69 | 22.823 | 8.4454 | 2.0642 | 1.6351
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 650 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.1612 | 5.772 | 23.4629 | 6.69 | 22.823 | 8.4454 | 0.86278 | 0.68345
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 650 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.2906 | 9.8731 | 23.4629 | 6.69 | 22.823 | 8.4454 | 1.4758 | 1.1691
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 700 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.44 | 13.965 | 23.358 | 6.9568 | 22.5716 | 8.9948 | 2.0074 | 1.5526
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 700 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.1281 | 5.8254 | 23.358 | 6.9568 | 22.5716 | 8.9948 | 0.83737 | 0.64765
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 700 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.2714 | 10.017 | 23.358 | 6.9568 | 22.5716 | 8.9948 | 1.4399 | 1.1136
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 750 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.4059 | 14.1116 | 23.2459 | 7.2199 | 22.3011 | 9.5218 | 1.9545 | 1.482
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 750 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.0973 | 5.8757 | 23.2459 | 7.2199 | 22.3011 | 9.5218 | 0.81382 | 0.61708
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 750 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.2536 | 10.1528 | 23.2459 | 7.2199 | 22.3011 | 9.5218 | 1.4062 | 1.0663
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 800 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.374 | 14.2501 | 23.128 | 7.4788 | 22.0097 | 10.0239 | 1.9054 | 1.4216
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 800 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.0686 | 5.9231 | 23.128 | 7.4788 | 22.0097 | 10.0239 | 0.79198 | 0.5909
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 800 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.2369 | 10.2816 | 23.128 | 7.4788 | 22.0097 | 10.0239 | 1.3748 | 1.0257
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 850 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.344 | 14.3815 | 23.0021 | 7.7327 | 21.6972 | 10.4992 | 1.8598 | 1.3698
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 850 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.0416 | 5.968 | 23.0021 | 7.7327 | 21.6972 | 10.4992 | 0.77178 | 0.56842
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 850 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.2212 | 10.404 | 23.0021 | 7.7327 | 21.6972 | 10.4992 | 1.3454 | 0.99093
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 900 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.3159 | 14.5065 | 22.8695 | 7.9815 | 21.3628 | 10.9455 | 1.8175 | 1.3253
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 900 | VCB | 3.3303 | 1500 | 20.0162 | 6.0106 | 22.8695 | 7.9815 | 21.3628 | 10.9455 | 0.75307 | 0.54914
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 900 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.2065 | 10.5207 | 22.8695 | 7.9815 | 21.3628 | 10.9455 | 1.3181 | 0.96119
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 950 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.2892 | 14.6258 | 22.7295 | 8.2246 | 21.0059 | 11.3606 | 1.7783 | 1.2874
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 950 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.9923 | 6.0512 | 22.7295 | 8.2246 | 21.0059 | 11.3606 | 0.73575 | 0.53265
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 950 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.1926 | 10.6323 | 22.7295 | 8.2246 | 21.0059 | 11.3606 | 1.2928 | 0.93589
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1000 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.264 | 14.7398 | 22.5813 | 8.4615 | 20.6242 | 11.7413 | 1.742 | 1.2554
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1000 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.9696 | 6.09 | 22.5813 | 8.4615 | 20.6242 | 11.7413 | 0.71973 | 0.51868
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1000 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.1793 | 10.7393 | 22.5813 | 8.4615 | 20.6242 | 11.7413 | 1.2692 | 0.91466
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1050 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.2401 | 14.8492 | 22.4257 | 8.6923 | 20.2185 | 12.0859 | 1.7083 | 1.2286
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1050 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.948 | 6.1271 | 22.4257 | 8.6923 | 20.2185 | 12.0859 | 0.70489 | 0.50696
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1050 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.1668 | 10.8421 | 22.4257 | 8.6923 | 20.2185 | 12.0859 | 1.2473 | 0.89709
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1100 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.2173 | 14.9542 | 22.2619 | 8.9163 | 19.7855 | 12.3903 | 1.6772 | 1.2069
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1100 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.9274 | 6.1627 | 22.2619 | 8.9163 | 19.7855 | 12.3903 | 0.69117 | 0.49738
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1100 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.1548 | 10.941 | 22.2619 | 8.9163 | 19.7855 | 12.3903 | 1.2271 | 0.88303
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1150 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.1955 | 15.0552 | 22.0892 | 9.1331 | 19.324 | 12.6514 | 1.6484 | 1.19
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1150 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.9078 | 6.197 | 22.0892 | 9.1331 | 19.324 | 12.6514 | 0.67851 | 0.48982
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1150 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.1434 | 11.0363 | 22.0892 | 9.1331 | 19.324 | 12.6514 | 1.2084 | 0.87234
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1200 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.1746 | 15.1526 | 21.9075 | 9.3424 | 18.833 | 12.866 | 1.6219 | 1.1777
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1200 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.889 | 6.2299 | 21.9075 | 9.3424 | 18.833 | 12.866 | 0.66684 | 0.48421
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1200 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.1324 | 11.1284 | 21.9075 | 9.3424 | 18.833 | 12.866 | 1.1912 | 0.86494
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1250 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.1547 | 15.2466 | 21.7171 | 9.544 | 18.3092 | 13.0295 | 1.5975 | 1.1702
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1250 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.871 | 6.2617 | 21.7171 | 9.544 | 18.3092 | 13.0295 | 0.65608 | 0.48058
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1250 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.122 | 11.2174 | 21.7171 | 9.544 | 18.3092 | 13.0295 | 1.1753 | 0.86093
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1300 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.1355 | 15.3375 | 21.5154 | 9.7367 | 17.7501 | 13.137 | 1.5752 | 1.1675
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1300 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.8538 | 6.2924 | 21.5154 | 9.7367 | 17.7501 | 13.137 | 0.64625 | 0.47898
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1300 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.1119 | 11.3036 | 21.5154 | 9.7367 | 17.7501 | 13.137 | 1.1609 | 0.86044
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1350 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.1171 | 15.4255 | 21.3043 | 9.9209 | 17.1522 | 13.1828 | 1.5549 | 1.1701
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1350 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.8372 | 6.322 | 21.3043 | 9.9209 | 17.1522 | 13.1828 | 0.63725 | 0.47957
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1350 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.1022 | 11.3872 | 21.3043 | 9.9209 | 17.1522 | 13.1828 | 1.1478 | 0.86379
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1400 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.0994 | 15.5108 | 21.0824 | 10.0956 | 16.5132 | 13.1618 | 1.5364 | 1.1785
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1400 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.8212 | 6.3508 | 21.0824 | 10.0956 | 16.5132 | 13.1618 | 0.62906 | 0.48251
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1400 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.0929 | 11.4683 | 21.0824 | 10.0956 | 16.5132 | 13.1618 | 1.136 | 0.87133
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1450 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.0823 | 15.5935 | 20.848 | 10.2599 | 15.8264 | 13.065 | 1.5198 | 1.1935
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1450 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.8058 | 6.3786 | 20.848 | 10.2599 | 15.8264 | 13.065 | 0.6217 | 0.48822
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1450 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.0839 | 11.5471 | 20.848 | 10.2599 | 15.8264 | 13.065 | 1.1255 | 0.88382
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1500 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.0658 | 15.6738 | 20.6016 | 10.4136 | 15.0871 | 12.8843 | 1.5051 | 1.2165
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1500 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.7909 | 6.4056 | 20.6016 | 10.4136 | 15.0871 | 12.8843 | 0.61512 | 0.49717
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1500 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.0752 | 11.6237 | 20.6016 | 10.4136 | 15.0871 | 12.8843 | 1.1162 | 0.90216
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1550 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.0498 | 15.7519 | 20.3418 | 10.5557 | 14.2863 | 12.6073 | 1.4923 | 1.2494
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1550 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.7766 | 6.4319 | 20.3418 | 10.5557 | 14.2863 | 12.6073 | 0.60933 | 0.51017
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1550 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.0668 | 11.6984 | 20.3418 | 10.5557 | 14.2863 | 12.6073 | 1.1083 | 0.92791
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1600 | HCB | 3.3303 | 1500 | 20.0344 | 15.8279 | 20.0681 | 10.6854 | 13.4154 | 12.2208 | 1.4813 | 1.2952
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1600 | VCB | 3.3303 | 1500 | 19.7626 | 6.4574 | 20.0681 | 10.6854 | 13.4154 | 12.2208 | 0.60432 | 0.52839
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 950 | 1600 | VCBB | 3.3303 | 1500 | 21.0587 | 11.7711 | 20.0681 | 10.6854 | 13.4154 | 12.2208 | 1.1016 | 0.9632
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 50 | HCB | 3.3799 | 1500 | 21.791 | 8.59 |  |  | 24.4639 | 0.62845 |  | 13.6686
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 50 | VCB | 3.3799 | 1500 | 21.3424 | 3.8746 |  |  | 24.4639 | 0.62845 |  | 6.1653
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 50 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.9651 | 5.4726 |  |  | 24.4639 | 0.62845 |  | 8.7081
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 100 | HCB | 3.3799 | 1500 | 21.4278 | 9.5342 |  |  | 24.4184 | 1.2546 |  | 7.5996
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 100 | VCB | 3.3799 | 1500 | 21.0163 | 4.2215 |  |  | 24.4184 | 1.2546 |  | 3.3649
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 100 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.7807 | 6.267 |  |  | 24.4184 | 1.2546 |  | 4.9954
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 150 | HCB | 3.3799 | 1500 | 21.2181 | 10.1348 |  |  | 24.3567 | 1.8771 |  | 5.3992
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 150 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.8279 | 4.439 |  |  | 24.3567 | 1.8771 |  | 2.3648
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 150 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.6736 | 6.7839 |  |  | 24.3567 | 1.8771 |  | 3.6141
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 200 | HCB | 3.3799 | 1500 | 21.0705 | 10.5841 | 21.7542 | 10.5824 | 24.279 | 2.4948 | 1.0002 | 4.2425
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 200 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.6953 | 4.6002 | 21.7542 | 10.5824 | 24.279 | 2.4948 | 0.4347 | 1.8439
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 200 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.5979 | 7.1762 | 21.7542 | 10.5824 | 24.279 | 2.4948 | 0.67813 | 2.8765
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 250 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.9568 | 10.9466 | 23.7506 | 5.654 | 24.1852 | 3.1065 | 1.9361 | 3.5238
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 250 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.5931 | 4.7294 | 23.7506 | 5.654 | 24.1852 | 3.1065 | 0.83646 | 1.5224
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 250 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.5394 | 7.4961 | 23.7506 | 5.654 | 24.1852 | 3.1065 | 1.3258 | 2.4131
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 300 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.8644 | 11.2521 | 23.9372 | 4.7685 | 24.0748 | 3.7107 | 2.3597 | 3.0323
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 300 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.5099 | 4.8376 | 23.9372 | 4.7685 | 24.0748 | 3.7107 | 1.0145 | 1.3037
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 300 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.4917 | 7.7679 | 23.9372 | 4.7685 | 24.0748 | 3.7107 | 1.629 | 2.0934
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 350 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.7865 | 11.5172 | 23.9325 | 4.7311 | 23.9479 | 4.3064 | 2.4343 | 2.6745
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 350 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.4399 | 4.9312 | 23.9325 | 4.7311 | 23.9479 | 4.3064 | 1.0423 | 1.1451
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 350 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.4514 | 8.0054 | 23.9325 | 4.7311 | 23.9479 | 4.3064 | 1.6921 | 1.859
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 400 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.7193 | 11.7519 | 23.8826 | 4.8988 | 23.804 | 4.892 | 2.399 | 2.4023
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 400 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.3794 | 5.0137 | 23.8826 | 4.8988 | 23.804 | 4.892 | 1.0235 | 1.0249
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 400 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.4166 | 8.2169 | 23.8826 | 4.8988 | 23.804 | 4.892 | 1.6773 | 1.6797
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 450 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.6602 | 11.963 | 23.8157 | 5.1264 | 23.6433 | 5.4663 | 2.3336 | 2.1885
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 450 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.3263 | 5.0876 | 23.8157 | 5.1264 | 23.6433 | 5.4663 | 0.99243 | 0.93072
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 450 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.386 | 8.4081 | 23.8157 | 5.1264 | 23.6433 | 5.4663 | 1.6402 | 1.5382
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 500 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.6075 | 12.1551 | 23.7384 | 5.3737 | 23.4653 | 6.028 | 2.262 | 2.0164
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 500 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.2788 | 5.1547 | 23.7384 | 5.3737 | 23.4653 | 6.028 | 0.95925 | 0.85512
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 500 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.3586 | 8.583 | 23.7384 | 5.3737 | 23.4653 | 6.028 | 1.5972 | 1.4238
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 550 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.5599 | 12.3315 | 23.6533 | 5.6273 | 23.2698 | 6.5756 | 2.1914 | 1.8754
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 550 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.236 | 5.2162 | 23.6533 | 5.6273 | 23.2698 | 6.5756 | 0.92694 | 0.79326
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 550 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.3339 | 8.7442 | 23.6533 | 5.6273 | 23.2698 | 6.5756 | 1.5539 | 1.3298
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 600 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.5166 | 12.4949 | 23.5615 | 5.882 | 23.0557 | 7.1073 | 2.1242 | 1.758
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 600 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.197 | 5.2729 | 23.5615 | 5.882 | 23.0557 | 7.1073 | 0.89644 | 0.7419
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 600 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.3113 | 8.8941 | 23.5615 | 5.882 | 23.0557 | 7.1073 | 1.5121 | 1.2514
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 650 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.4768 | 12.6471 | 23.4629 | 6.1355 | 22.823 | 7.6219 | 2.0613 | 1.6593
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 650 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.1612 | 5.3257 | 23.4629 | 6.1355 | 22.823 | 7.6219 | 0.86802 | 0.69873
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 650 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.2906 | 9.0342 | 23.4629 | 6.1355 | 22.823 | 7.6219 | 1.4724 | 1.1853
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 700 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.44 | 12.7897 | 23.358 | 6.3864 | 22.5716 | 8.1178 | 2.0027 | 1.5755
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 700 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.1281 | 5.375 | 23.358 | 6.3864 | 22.5716 | 8.1178 | 0.84164 | 0.66213
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 700 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.2714 | 9.1658 | 23.358 | 6.3864 | 22.5716 | 8.1178 | 1.4352 | 1.1291
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 750 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.4059 | 12.9239 | 23.2459 | 6.6338 | 22.3011 | 8.5934 | 1.9482 | 1.5039
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 750 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.0973 | 5.4214 | 23.2459 | 6.6338 | 22.3011 | 8.5934 | 0.81724 | 0.63087
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 750 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.2536 | 9.2902 | 23.2459 | 6.6338 | 22.3011 | 8.5934 | 1.4004 | 1.0811
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 800 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.374 | 13.0508 | 23.128 | 6.8774 | 22.0097 | 9.0466 | 1.8976 | 1.4426
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 800 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.0686 | 5.4651 | 23.128 | 6.8774 | 22.0097 | 9.0466 | 0.79465 | 0.60411
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 800 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.2369 | 9.408 | 23.128 | 6.8774 | 22.0097 | 9.0466 | 1.368 | 1.0399
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 850 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.344 | 13.1711 | 23.0021 | 7.1163 | 21.6972 | 9.4756 | 1.8508 | 1.39
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 850 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.0416 | 5.5065 | 23.0021 | 7.1163 | 21.6972 | 9.4756 | 0.77379 | 0.58113
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 850 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.2212 | 9.52 | 23.0021 | 7.1163 | 21.6972 | 9.4756 | 1.3378 | 1.0047
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 900 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.3159 | 13.2856 | 22.8695 | 7.3505 | 21.3628 | 9.8784 | 1.8074 | 1.3449
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 900 | VCB | 3.3799 | 1500 | 20.0162 | 5.5459 | 22.8695 | 7.3505 | 21.3628 | 9.8784 | 0.75449 | 0.56141
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 900 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.2065 | 9.6268 | 22.8695 | 7.3505 | 21.3628 | 9.8784 | 1.3097 | 0.97453
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 950 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.2892 | 13.3948 | 22.7295 | 7.5795 | 21.0059 | 10.253 | 1.7672 | 1.3064
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 950 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.9923 | 5.5833 | 22.7295 | 7.5795 | 21.0059 | 10.253 | 0.73663 | 0.54456
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 950 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.1926 | 9.729 | 22.7295 | 7.5795 | 21.0059 | 10.253 | 1.2836 | 0.94889
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1000 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.264 | 13.4992 | 22.5813 | 7.8028 | 20.6242 | 10.5965 | 1.73 | 1.2739
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1000 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.9696 | 5.6191 | 22.5813 | 7.8028 | 20.6242 | 10.5965 | 0.72014 | 0.53028
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1000 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.1793 | 9.8269 | 22.5813 | 7.8028 | 20.6242 | 10.5965 | 1.2594 | 0.92737
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1050 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.2401 | 13.5993 | 22.4257 | 8.0204 | 20.2185 | 10.9075 | 1.6956 | 1.2468
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1050 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.948 | 5.6534 | 22.4257 | 8.0204 | 20.2185 | 10.9075 | 0.70487 | 0.5183
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1050 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.1668 | 9.9209 | 22.4257 | 8.0204 | 20.2185 | 10.9075 | 1.237 | 0.90955
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1100 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.2173 | 13.6955 | 22.2619 | 8.2318 | 19.7855 | 11.1822 | 1.6637 | 1.2248
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1100 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.9274 | 5.6862 | 22.2619 | 8.2318 | 19.7855 | 11.1822 | 0.69076 | 0.50851
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1100 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.1548 | 10.0114 | 22.2619 | 8.2318 | 19.7855 | 11.1822 | 1.2162 | 0.8953
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1150 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.1955 | 13.788 | 22.0892 | 8.4365 | 19.324 | 11.4179 | 1.6343 | 1.2076
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1150 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.9078 | 5.7178 | 22.0892 | 8.4365 | 19.324 | 11.4179 | 0.67775 | 0.50078
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1150 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.1434 | 10.0986 | 22.0892 | 8.4365 | 19.324 | 11.4179 | 1.197 | 0.88446
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1200 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.1746 | 13.8772 | 21.9075 | 8.6343 | 18.833 | 11.6116 | 1.6072 | 1.1951
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1200 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.889 | 5.7482 | 21.9075 | 8.6343 | 18.833 | 11.6116 | 0.66574 | 0.49504
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1200 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.1324 | 10.1829 | 21.9075 | 8.6343 | 18.833 | 11.6116 | 1.1794 | 0.87696
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1250 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.1547 | 13.9633 | 21.7171 | 8.8249 | 18.3092 | 11.7591 | 1.5823 | 1.1874
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1250 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.871 | 5.7775 | 21.7171 | 8.8249 | 18.3092 | 11.7591 | 0.65469 | 0.49132
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1250 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.122 | 10.2644 | 21.7171 | 8.8249 | 18.3092 | 11.7591 | 1.1631 | 0.87289
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1300 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.1355 | 14.0465 | 21.5154 | 9.0072 | 17.7501 | 11.8561 | 1.5595 | 1.1847
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1300 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.8538 | 5.8058 | 21.5154 | 9.0072 | 17.7501 | 11.8561 | 0.64457 | 0.48969
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1300 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.1119 | 10.3432 | 21.5154 | 9.0072 | 17.7501 | 11.8561 | 1.1483 | 0.8724
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1350 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.1171 | 14.1271 | 21.3043 | 9.1817 | 17.1522 | 11.8974 | 1.5386 | 1.1874
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1350 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.8372 | 5.8332 | 21.3043 | 9.1817 | 17.1522 | 11.8974 | 0.63531 | 0.49029
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1350 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.1022 | 10.4197 | 21.3043 | 9.1817 | 17.1522 | 11.8974 | 1.1348 | 0.87579
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1400 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.0994 | 14.2051 | 21.0824 | 9.3474 | 16.5132 | 11.8786 | 1.5197 | 1.1959
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1400 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.8212 | 5.8597 | 21.0824 | 9.3474 | 16.5132 | 11.8786 | 0.62688 | 0.4933
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1400 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.0929 | 10.4939 | 21.0824 | 9.3474 | 16.5132 | 11.8786 | 1.1227 | 0.88343
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1450 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.0823 | 14.2809 | 20.848 | 9.5034 | 15.8264 | 11.7911 | 1.5027 | 1.2112
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1450 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.8058 | 5.8854 | 20.848 | 9.5034 | 15.8264 | 11.7911 | 0.61929 | 0.49914
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1450 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.0839 | 10.566 | 20.848 | 9.5034 | 15.8264 | 11.7911 | 1.1118 | 0.8961
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1500 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.0658 | 14.3544 | 20.6016 | 9.6496 | 15.0871 | 11.6281 | 1.4876 | 1.2345
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1500 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.7909 | 5.9104 | 20.6016 | 9.6496 | 15.0871 | 11.6281 | 0.6125 | 0.50828
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1500 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.0752 | 10.6362 | 20.6016 | 9.6496 | 15.0871 | 11.6281 | 1.1022 | 0.9147
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1550 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.0498 | 14.4259 | 20.3418 | 9.7849 | 14.2863 | 11.378 | 1.4743 | 1.2679
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1550 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.7766 | 5.9346 | 20.3418 | 9.7849 | 14.2863 | 11.378 | 0.6065 | 0.52158
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1550 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.0668 | 10.7045 | 20.3418 | 9.7849 | 14.2863 | 11.378 | 1.094 | 0.9408
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1600 | HCB | 3.3799 | 1500 | 20.0344 | 14.4955 | 20.0681 | 9.9088 | 13.4154 | 11.0293 | 1.4629 | 1.3143
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1600 | VCB | 3.3799 | 1500 | 19.7626 | 5.9581 | 20.0681 | 9.9088 | 13.4154 | 11.0293 | 0.60129 | 0.54021
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1000 | 1600 | VCBB | 3.3799 | 1500 | 21.0587 | 10.771 | 20.0681 | 9.9088 | 13.4154 | 11.0293 | 1.087 | 0.97658
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 50 | HCB | 3.4238 | 1500 | 21.791 | 7.9015 |  |  | 24.4639 | 0.57002 |  | 13.8617
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 50 | VCB | 3.4238 | 1500 | 21.3424 | 3.5891 |  |  | 24.4639 | 0.57002 |  | 6.2964
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 50 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.9651 | 5.0292 |  |  | 24.4639 | 0.57002 |  | 8.8228
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 100 | HCB | 3.4238 | 1500 | 21.4278 | 8.7698 |  |  | 24.4184 | 1.1379 |  | 7.7068
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 100 | VCB | 3.4238 | 1500 | 21.0163 | 3.9104 |  |  | 24.4184 | 1.1379 |  | 3.4365
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 100 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.7807 | 5.7593 |  |  | 24.4184 | 1.1379 |  | 5.0612
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 150 | HCB | 3.4238 | 1500 | 21.2181 | 9.3221 |  |  | 24.3567 | 1.7026 |  | 5.4753
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 150 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.8279 | 4.1119 |  |  | 24.3567 | 1.7026 |  | 2.4151
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 150 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.6736 | 6.2343 |  |  | 24.3567 | 1.7026 |  | 3.6617
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 200 | HCB | 3.4238 | 1500 | 21.0705 | 9.7354 | 21.7542 | 9.5902 | 24.279 | 2.2629 | 1.0151 | 4.3023
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 200 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.6953 | 4.2612 | 21.7542 | 9.5902 | 24.279 | 2.2629 | 0.44433 | 1.8831
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 200 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.5979 | 6.5949 | 21.7542 | 9.5902 | 24.279 | 2.2629 | 0.68768 | 2.9144
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 250 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.9568 | 10.0687 | 23.7506 | 5.1407 | 24.1852 | 2.8176 | 1.9586 | 3.5735
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 250 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.5931 | 4.3809 | 23.7506 | 5.1407 | 24.1852 | 2.8176 | 0.85219 | 1.5548
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 250 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.5394 | 6.8888 | 23.7506 | 5.1407 | 24.1852 | 2.8176 | 1.34 | 2.4449
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 300 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.8644 | 10.3497 | 23.9372 | 4.3469 | 24.0748 | 3.3657 | 2.381 | 3.075
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 300 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.5099 | 4.4812 | 23.9372 | 4.3469 | 24.0748 | 3.3657 | 1.0309 | 1.3314
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 300 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.4917 | 7.1387 | 23.9372 | 4.3469 | 24.0748 | 3.3657 | 1.6423 | 2.121
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 350 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.7865 | 10.5935 | 23.9325 | 4.3221 | 23.9479 | 3.906 | 2.451 | 2.7121
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 350 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.4399 | 4.5678 | 23.9325 | 4.3221 | 23.9479 | 3.906 | 1.0569 | 1.1694
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 350 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.4514 | 7.3569 | 23.9325 | 4.3221 | 23.9479 | 3.906 | 1.7022 | 1.8835
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 400 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.7193 | 10.8093 | 23.8826 | 4.4834 | 23.804 | 4.4372 | 2.411 | 2.4361
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 400 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.3794 | 4.6442 | 23.8826 | 4.4834 | 23.804 | 4.4372 | 1.0359 | 1.0467
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 400 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.4166 | 7.5514 | 23.8826 | 4.4834 | 23.804 | 4.4372 | 1.6843 | 1.7018
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 450 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.6602 | 11.0034 | 23.8157 | 4.6991 | 23.6433 | 4.9581 | 2.3416 | 2.2193
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 450 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.3263 | 4.7127 | 23.8157 | 4.6991 | 23.6433 | 4.9581 | 1.0029 | 0.9505
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 450 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.386 | 7.7271 | 23.8157 | 4.6991 | 23.6433 | 4.9581 | 1.6444 | 1.5585
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 500 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.6075 | 11.1801 | 23.7384 | 4.9326 | 23.4653 | 5.4676 | 2.2666 | 2.0448
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 500 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.2788 | 4.7748 | 23.7384 | 4.9326 | 23.4653 | 5.4676 | 0.96803 | 0.8733
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 500 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.3586 | 7.8878 | 23.7384 | 4.9326 | 23.4653 | 5.4676 | 1.5991 | 1.4426
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 550 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.5599 | 11.3423 | 23.6533 | 5.1717 | 23.2698 | 5.9642 | 2.1932 | 1.9017
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 550 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.236 | 4.8318 | 23.6533 | 5.1717 | 23.2698 | 5.9642 | 0.93427 | 0.81013
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 550 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.3339 | 8.036 | 23.6533 | 5.1717 | 23.2698 | 5.9642 | 1.5538 | 1.3474
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 600 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.5166 | 11.4926 | 23.5615 | 5.4118 | 23.0557 | 6.4466 | 2.1236 | 1.7827
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 600 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.197 | 4.8844 | 23.5615 | 5.4118 | 23.0557 | 6.4466 | 0.90253 | 0.75767
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 600 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.3113 | 8.1737 | 23.5615 | 5.4118 | 23.0557 | 6.4466 | 1.5103 | 1.2679
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 650 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.4768 | 11.6325 | 23.4629 | 5.6507 | 22.823 | 6.9133 | 2.0586 | 1.6826
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 650 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.1612 | 4.9332 | 23.4629 | 5.6507 | 22.823 | 6.9133 | 0.87303 | 0.71359
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 650 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.2906 | 8.3024 | 23.4629 | 5.6507 | 22.823 | 6.9133 | 1.4693 | 1.2009
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 700 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.44 | 11.7637 | 23.358 | 5.8872 | 22.5716 | 7.3631 | 1.9982 | 1.5977
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 700 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.1281 | 4.979 | 23.358 | 5.8872 | 22.5716 | 7.3631 | 0.84572 | 0.6762
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 700 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.2714 | 8.4235 | 23.358 | 5.8872 | 22.5716 | 7.3631 | 1.4308 | 1.144
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 750 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.4059 | 11.8871 | 23.2459 | 6.1205 | 22.3011 | 7.7945 | 1.9422 | 1.5251
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 750 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.0973 | 5.0219 | 23.2459 | 6.1205 | 22.3011 | 7.7945 | 0.82051 | 0.64429
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 750 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.2536 | 8.5377 | 23.2459 | 6.1205 | 22.3011 | 7.7945 | 1.3949 | 1.0954
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 800 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.374 | 12.0038 | 23.128 | 6.3502 | 22.0097 | 8.2055 | 1.8903 | 1.4629
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 800 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.0686 | 5.0624 | 23.128 | 6.3502 | 22.0097 | 8.2055 | 0.7972 | 0.61695
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 800 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.2369 | 8.646 | 23.128 | 6.3502 | 22.0097 | 8.2055 | 1.3615 | 1.0537
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 850 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.344 | 12.1144 | 23.0021 | 6.5756 | 21.6972 | 8.5946 | 1.8423 | 1.4095
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 850 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.0416 | 5.1008 | 23.0021 | 6.5756 | 21.6972 | 8.5946 | 0.7757 | 0.59348
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 850 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.2212 | 8.7489 | 23.0021 | 6.5756 | 21.6972 | 8.5946 | 1.3305 | 1.018
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 900 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.3159 | 12.2197 | 22.8695 | 6.7967 | 21.3628 | 8.96 | 1.7979 | 1.3638
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 900 | VCB | 3.4238 | 1500 | 20.0162 | 5.1372 | 22.8695 | 6.7967 | 21.3628 | 8.96 | 0.75584 | 0.57335
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 900 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.2065 | 8.8471 | 22.8695 | 6.7967 | 21.3628 | 8.96 | 1.3017 | 0.98741
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 950 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.2892 | 12.3201 | 22.7295 | 7.0129 | 21.0059 | 9.2997 | 1.7568 | 1.3248
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 950 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.9923 | 5.1719 | 22.7295 | 7.0129 | 21.0059 | 9.2997 | 0.73748 | 0.55613
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 950 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.1926 | 8.941 | 22.7295 | 7.0129 | 21.0059 | 9.2997 | 1.2749 | 0.96142
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1000 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.264 | 12.4162 | 22.5813 | 7.2239 | 20.6242 | 9.6114 | 1.7188 | 1.2918
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1000 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.9696 | 5.205 | 22.5813 | 7.2239 | 20.6242 | 9.6114 | 0.72053 | 0.54155
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1000 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.1793 | 9.031 | 22.5813 | 7.2239 | 20.6242 | 9.6114 | 1.2501 | 0.93962
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1050 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.2401 | 12.5082 | 22.4257 | 7.4296 | 20.2185 | 9.8934 | 1.6836 | 1.2643
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1050 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.948 | 5.2368 | 22.4257 | 7.4296 | 20.2185 | 9.8934 | 0.70485 | 0.52932
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1050 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.1668 | 9.1174 | 22.4257 | 7.4296 | 20.2185 | 9.8934 | 1.2272 | 0.92156
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1100 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.2173 | 12.5967 | 22.2619 | 7.6295 | 19.7855 | 10.1426 | 1.651 | 1.242
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1100 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.9274 | 5.2672 | 22.2619 | 7.6295 | 19.7855 | 10.1426 | 0.69037 | 0.51932
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1100 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.1548 | 9.2006 | 22.2619 | 7.6295 | 19.7855 | 10.1426 | 1.2059 | 0.90712
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1150 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.1955 | 12.6817 | 22.0892 | 7.8232 | 19.324 | 10.3564 | 1.621 | 1.2245
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1150 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.9078 | 5.2965 | 22.0892 | 7.8232 | 19.324 | 10.3564 | 0.67702 | 0.51142
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1150 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.1434 | 9.2808 | 22.0892 | 7.8232 | 19.324 | 10.3564 | 1.1863 | 0.89614
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1200 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.1746 | 12.7638 | 21.9075 | 8.0105 | 18.833 | 10.5321 | 1.5934 | 1.2119
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1200 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.889 | 5.3246 | 21.9075 | 8.0105 | 18.833 | 10.5321 | 0.6647 | 0.50556
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1200 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.1324 | 9.3582 | 21.9075 | 8.0105 | 18.833 | 10.5321 | 1.1682 | 0.88854
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1250 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.1547 | 12.8429 | 21.7171 | 8.1912 | 18.3092 | 10.6658 | 1.5679 | 1.2041
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1250 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.871 | 5.3518 | 21.7171 | 8.1912 | 18.3092 | 10.6658 | 0.65336 | 0.50177
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1250 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.122 | 9.4331 | 21.7171 | 8.1912 | 18.3092 | 10.6658 | 1.1516 | 0.88442
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1300 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.1355 | 12.9195 | 21.5154 | 8.3642 | 17.7501 | 10.7538 | 1.5446 | 1.2014
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1300 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.8538 | 5.378 | 21.5154 | 8.3642 | 17.7501 | 10.7538 | 0.64298 | 0.5001
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1300 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.1119 | 9.5056 | 21.5154 | 8.3642 | 17.7501 | 10.7538 | 1.1365 | 0.88392
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1350 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.1171 | 12.9935 | 21.3043 | 8.5298 | 17.1522 | 10.7913 | 1.5233 | 1.2041
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1350 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.8372 | 5.4034 | 21.3043 | 8.5298 | 17.1522 | 10.7913 | 0.63347 | 0.50072
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1350 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.1022 | 9.5758 | 21.3043 | 8.5298 | 17.1522 | 10.7913 | 1.1226 | 0.88736
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1400 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.0994 | 13.0653 | 21.0824 | 8.6872 | 16.5132 | 10.7742 | 1.504 | 1.2127
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1400 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.8212 | 5.4279 | 21.0824 | 8.6872 | 16.5132 | 10.7742 | 0.62482 | 0.50379
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1400 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.0929 | 9.6441 | 21.0824 | 8.6872 | 16.5132 | 10.7742 | 1.1101 | 0.89511
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1450 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.0823 | 13.135 | 20.848 | 8.8357 | 15.8264 | 10.6949 | 1.4866 | 1.2282
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1450 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.8058 | 5.4517 | 20.848 | 8.8357 | 15.8264 | 10.6949 | 0.61701 | 0.50975
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1450 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.0839 | 9.7103 | 20.848 | 8.8357 | 15.8264 | 10.6949 | 1.099 | 0.90794
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1500 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.0658 | 13.2026 | 20.6016 | 8.9749 | 15.0871 | 10.547 | 1.4711 | 1.2518
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1500 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.7909 | 5.4748 | 20.6016 | 8.9749 | 15.0871 | 10.547 | 0.61001 | 0.51909
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1500 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.0752 | 9.7748 | 20.6016 | 8.9749 | 15.0871 | 10.547 | 1.0891 | 0.92679
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1550 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.0498 | 13.2684 | 20.3418 | 9.1041 | 14.2863 | 10.3202 | 1.4574 | 1.2857
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1550 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.7766 | 5.4973 | 20.3418 | 9.1041 | 14.2863 | 10.3202 | 0.60382 | 0.53267
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1550 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.0668 | 9.8376 | 20.3418 | 9.1041 | 14.2863 | 10.3202 | 1.0806 | 0.95323
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1600 | HCB | 3.4238 | 1500 | 20.0344 | 13.3324 | 20.0681 | 9.2225 | 13.4154 | 10.0039 | 1.4456 | 1.3327
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1600 | VCB | 3.4238 | 1500 | 19.7626 | 5.5191 | 20.0681 | 9.2225 | 13.4154 | 10.0039 | 0.59843 | 0.55169
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1050 | 1600 | VCBB | 3.4238 | 1500 | 21.0587 | 9.8987 | 20.0681 | 9.2225 | 13.4154 | 10.0039 | 1.0733 | 0.98949
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 50 | HCB | 3.4628 | 1500 | 21.791 | 7.2965 |  |  | 24.4639 | 0.51938 |  | 14.0484
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 50 | VCB | 3.4628 | 1500 | 21.3424 | 3.3365 |  |  | 24.4639 | 0.51938 |  | 6.424
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 50 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.9651 | 4.6399 |  |  | 24.4639 | 0.51938 |  | 8.9336
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 100 | HCB | 3.4628 | 1500 | 21.4278 | 8.0981 |  |  | 24.4184 | 1.0368 |  | 7.8105
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 100 | VCB | 3.4628 | 1500 | 21.0163 | 3.6352 |  |  | 24.4184 | 1.0368 |  | 3.5061
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 100 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.7807 | 5.3135 |  |  | 24.4184 | 1.0368 |  | 5.1248
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 150 | HCB | 3.4628 | 1500 | 21.2181 | 8.6081 |  |  | 24.3567 | 1.5513 |  | 5.5489
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 150 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.8279 | 3.8225 |  |  | 24.3567 | 1.5513 |  | 2.464
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 150 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.6736 | 5.7519 |  |  | 24.3567 | 1.5513 |  | 3.7077
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 200 | HCB | 3.4628 | 1500 | 21.0705 | 8.9896 | 21.7542 | 8.7309 | 24.279 | 2.0618 | 1.0296 | 4.36
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 200 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.6953 | 3.9613 | 21.7542 | 8.7309 | 24.279 | 2.0618 | 0.45371 | 1.9213
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 200 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.5979 | 6.0846 | 21.7542 | 8.7309 | 24.279 | 2.0618 | 0.6969 | 2.9511
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 250 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.9568 | 9.2974 | 23.7506 | 4.6948 | 24.1852 | 2.5673 | 1.9804 | 3.6214
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 250 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.5931 | 4.0725 | 23.7506 | 4.6948 | 24.1852 | 2.5673 | 0.86746 | 1.5863
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 250 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.5394 | 6.3558 | 23.7506 | 4.6948 | 24.1852 | 2.5673 | 1.3538 | 2.4756
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 300 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.8644 | 9.5568 | 23.9372 | 3.9796 | 24.0748 | 3.0667 | 2.4014 | 3.1163
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 300 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.5099 | 4.1658 | 23.9372 | 3.9796 | 24.0748 | 3.0667 | 1.0468 | 1.3584
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 300 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.4917 | 6.5863 | 23.9372 | 3.9796 | 24.0748 | 3.0667 | 1.655 | 2.1477
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 350 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.7865 | 9.7818 | 23.9325 | 3.9651 | 23.9479 | 3.559 | 2.467 | 2.7485
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 350 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.4399 | 4.2463 | 23.9325 | 3.9651 | 23.9479 | 3.559 | 1.0709 | 1.1931
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 350 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.4514 | 6.7876 | 23.9325 | 3.9651 | 23.9479 | 3.559 | 1.7119 | 1.9072
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 400 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.7193 | 9.9811 | 23.8826 | 4.1202 | 23.804 | 4.043 | 2.4225 | 2.4688
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 400 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.3794 | 4.3173 | 23.8826 | 4.1202 | 23.804 | 4.043 | 1.0479 | 1.0679
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 400 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.4166 | 6.967 | 23.8826 | 4.1202 | 23.804 | 4.043 | 1.691 | 1.7232
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 450 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.6602 | 10.1603 | 23.8157 | 4.3249 | 23.6433 | 4.5176 | 2.3493 | 2.249
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 450 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.3263 | 4.381 | 23.8157 | 4.3249 | 23.6433 | 4.5176 | 1.013 | 0.96976
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 450 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.386 | 7.1292 | 23.8157 | 4.3249 | 23.6433 | 4.5176 | 1.6484 | 1.5781
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 500 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.6075 | 10.3234 | 23.7384 | 4.5457 | 23.4653 | 4.9818 | 2.271 | 2.0722
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 500 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.2788 | 4.4388 | 23.7384 | 4.5457 | 23.4653 | 4.9818 | 0.97647 | 0.89099
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 500 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.3586 | 7.2774 | 23.7384 | 4.5457 | 23.4653 | 4.9818 | 1.6009 | 1.4608
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 550 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.5599 | 10.4732 | 23.6533 | 4.7717 | 23.2698 | 5.4344 | 2.1948 | 1.9272
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 550 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.236 | 4.4917 | 23.6533 | 4.7717 | 23.2698 | 5.4344 | 0.94132 | 0.82654
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 550 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.3339 | 7.4142 | 23.6533 | 4.7717 | 23.2698 | 5.4344 | 1.5538 | 1.3643
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 600 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.5166 | 10.6119 | 23.5615 | 4.9986 | 23.0557 | 5.8738 | 2.123 | 1.8066
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 600 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.197 | 4.5406 | 23.5615 | 4.9986 | 23.0557 | 5.8738 | 0.90837 | 0.77302
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 600 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.3113 | 7.5412 | 23.5615 | 4.9986 | 23.0557 | 5.8738 | 1.5087 | 1.2839
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 650 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.4768 | 10.7411 | 23.4629 | 5.2242 | 22.823 | 6.2991 | 2.056 | 1.7052
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 650 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.1612 | 4.586 | 23.4629 | 5.2242 | 22.823 | 6.2991 | 0.87784 | 0.72804
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 650 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.2906 | 7.66 | 23.4629 | 5.2242 | 22.823 | 6.2991 | 1.4663 | 1.216
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 700 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.44 | 10.8622 | 23.358 | 5.4477 | 22.5716 | 6.7089 | 1.9939 | 1.6191
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 700 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.1281 | 4.6285 | 23.358 | 5.4477 | 22.5716 | 6.7089 | 0.84963 | 0.6899
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 700 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.2714 | 7.7717 | 23.358 | 5.4477 | 22.5716 | 6.7089 | 1.4266 | 1.1584
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 750 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.4059 | 10.9761 | 23.2459 | 5.6681 | 22.3011 | 7.102 | 1.9365 | 1.5455
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 750 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.0973 | 4.6684 | 23.2459 | 5.6681 | 22.3011 | 7.102 | 0.82364 | 0.65734
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 750 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.2536 | 7.8771 | 23.2459 | 5.6681 | 22.3011 | 7.102 | 1.3897 | 1.1091
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 800 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.374 | 11.0838 | 23.128 | 5.8853 | 22.0097 | 7.4765 | 1.8833 | 1.4825
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 800 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.0686 | 4.7061 | 23.128 | 5.8853 | 22.0097 | 7.4765 | 0.79964 | 0.62945
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 800 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.2369 | 7.977 | 23.128 | 5.8853 | 22.0097 | 7.4765 | 1.3554 | 1.0669
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 850 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.344 | 11.186 | 23.0021 | 6.0984 | 21.6972 | 7.831 | 1.8342 | 1.4284
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 850 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.0416 | 4.7417 | 23.0021 | 6.0984 | 21.6972 | 7.831 | 0.77753 | 0.60551
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 850 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.2212 | 8.072 | 23.0021 | 6.0984 | 21.6972 | 7.831 | 1.3236 | 1.0308
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 900 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.3159 | 11.2832 | 22.8695 | 6.3076 | 21.3628 | 8.1639 | 1.7888 | 1.3821
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 900 | VCB | 3.4628 | 1500 | 20.0162 | 4.7756 | 22.8695 | 6.3076 | 21.3628 | 8.1639 | 0.75713 | 0.58497
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 900 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.2065 | 8.1626 | 22.8695 | 6.3076 | 21.3628 | 8.1639 | 1.2941 | 0.99984
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 950 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.2892 | 11.3759 | 22.7295 | 6.5122 | 21.0059 | 8.4735 | 1.7469 | 1.3425
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 950 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.9923 | 4.8079 | 22.7295 | 6.5122 | 21.0059 | 8.4735 | 0.73829 | 0.5674
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 950 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.1926 | 8.2492 | 22.7295 | 6.5122 | 21.0059 | 8.4735 | 1.2667 | 0.97353
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1000 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.264 | 11.4646 | 22.5813 | 6.712 | 20.6242 | 8.7575 | 1.7081 | 1.3091
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1000 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.9696 | 4.8387 | 22.5813 | 6.712 | 20.6242 | 8.7575 | 0.7209 | 0.55252
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1000 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.1793 | 8.3323 | 22.5813 | 6.712 | 20.6242 | 8.7575 | 1.2414 | 0.95145
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1050 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.2401 | 11.5496 | 22.4257 | 6.9068 | 20.2185 | 9.0145 | 1.6722 | 1.2812
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1050 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.948 | 4.8682 | 22.4257 | 6.9068 | 20.2185 | 9.0145 | 0.70484 | 0.54004
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1050 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.1668 | 8.412 | 22.4257 | 6.9068 | 20.2185 | 9.0145 | 1.2179 | 0.93317
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1100 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.2173 | 11.6312 | 22.2619 | 7.0964 | 19.7855 | 9.2415 | 1.639 | 1.2586
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1100 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.9274 | 4.8965 | 22.2619 | 7.0964 | 19.7855 | 9.2415 | 0.69 | 0.52984
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1100 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.1548 | 8.4887 | 22.2619 | 7.0964 | 19.7855 | 9.2415 | 1.1962 | 0.91855
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1150 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.1955 | 11.7097 | 22.0892 | 7.2801 | 19.324 | 9.4363 | 1.6085 | 1.2409
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1150 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.9078 | 4.9237 | 22.0892 | 7.2801 | 19.324 | 9.4363 | 0.67632 | 0.52178
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1150 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.1434 | 8.5627 | 22.0892 | 7.2801 | 19.324 | 9.4363 | 1.1762 | 0.90743
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1200 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.1746 | 11.7855 | 21.9075 | 7.4578 | 18.833 | 9.5964 | 1.5803 | 1.2281
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1200 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.889 | 4.9499 | 21.9075 | 7.4578 | 18.833 | 9.5964 | 0.66371 | 0.51581
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1200 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.1324 | 8.6342 | 21.9075 | 7.4578 | 18.833 | 9.5964 | 1.1577 | 0.89973
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1250 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.1547 | 11.8585 | 21.7171 | 7.6294 | 18.3092 | 9.7183 | 1.5543 | 1.2202
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1250 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.871 | 4.9751 | 21.7171 | 7.6294 | 18.3092 | 9.7183 | 0.6521 | 0.51193
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1250 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.122 | 8.7032 | 21.7171 | 7.6294 | 18.3092 | 9.7183 | 1.1408 | 0.89556
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1300 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.1355 | 11.9292 | 21.5154 | 7.7938 | 17.7501 | 9.7984 | 1.5306 | 1.2175
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1300 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.8538 | 4.9995 | 21.5154 | 7.7938 | 17.7501 | 9.7984 | 0.64147 | 0.51023
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1300 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.1119 | 8.7701 | 21.5154 | 7.7938 | 17.7501 | 9.7984 | 1.1253 | 0.89506
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1350 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.1171 | 11.9976 | 21.3043 | 7.9513 | 17.1522 | 9.8326 | 1.5089 | 1.2202
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1350 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.8372 | 5.0231 | 21.3043 | 7.9513 | 17.1522 | 9.8326 | 0.63173 | 0.51086
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1350 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.1022 | 8.835 | 21.3043 | 7.9513 | 17.1522 | 9.8326 | 1.1111 | 0.89854
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1400 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.0994 | 12.0639 | 21.0824 | 8.1012 | 16.5132 | 9.817 | 1.4891 | 1.2289
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1400 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.8212 | 5.0459 | 21.0824 | 8.1012 | 16.5132 | 9.817 | 0.62286 | 0.514
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1400 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.0929 | 8.8979 | 21.0824 | 8.1012 | 16.5132 | 9.817 | 1.0983 | 0.90638
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1450 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.0823 | 12.1282 | 20.848 | 8.2427 | 15.8264 | 9.7447 | 1.4714 | 1.2446
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1450 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.8058 | 5.068 | 20.848 | 8.2427 | 15.8264 | 9.7447 | 0.61485 | 0.52008
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1450 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.0839 | 8.9591 | 20.848 | 8.2427 | 15.8264 | 9.7447 | 1.0869 | 0.91938
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1500 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.0658 | 12.1906 | 20.6016 | 8.3756 | 15.0871 | 9.61 | 1.4555 | 1.2685
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1500 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.7909 | 5.0895 | 20.6016 | 8.3756 | 15.0871 | 9.61 | 0.60765 | 0.5296
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1500 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.0752 | 9.0186 | 20.6016 | 8.3756 | 15.0871 | 9.61 | 1.0768 | 0.93846
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1550 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.0498 | 12.2514 | 20.3418 | 8.4991 | 14.2863 | 9.4033 | 1.4415 | 1.3029
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1550 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.7766 | 5.1103 | 20.3418 | 8.4991 | 14.2863 | 9.4033 | 0.60128 | 0.54346
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1550 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.0668 | 9.0765 | 20.3418 | 8.4991 | 14.2863 | 9.4033 | 1.0679 | 0.96524
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1600 | HCB | 3.4628 | 1500 | 20.0344 | 12.3104 | 20.0681 | 8.6125 | 13.4154 | 9.1151 | 1.4294 | 1.3506
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1600 | VCB | 3.4628 | 1500 | 19.7626 | 5.1306 | 20.0681 | 8.6125 | 13.4154 | 9.1151 | 0.59572 | 0.56287
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1100 | 1600 | VCBB | 3.4628 | 1500 | 21.0587 | 9.1329 | 20.0681 | 8.6125 | 13.4154 | 9.1151 | 1.0604 | 1.002
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 50 | HCB | 3.4976 | 1500 | 21.791 | 6.7617 |  |  | 24.4639 | 0.4752 |  | 14.2292
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 50 | VCB | 3.4976 | 1500 | 21.3424 | 3.1117 |  |  | 24.4639 | 0.4752 |  | 6.5483
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 50 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.9651 | 4.2961 |  |  | 24.4639 | 0.4752 |  | 9.0407
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 100 | HCB | 3.4976 | 1500 | 21.4278 | 7.5044 |  |  | 24.4184 | 0.94863 |  | 7.9108
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 100 | VCB | 3.4976 | 1500 | 21.0163 | 3.3903 |  |  | 24.4184 | 0.94863 |  | 3.5739
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 100 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.7807 | 4.9199 |  |  | 24.4184 | 0.94863 |  | 5.1863
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 150 | HCB | 3.4976 | 1500 | 21.2181 | 7.9769 |  |  | 24.3567 | 1.4193 |  | 5.6201
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 150 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.8279 | 3.565 |  |  | 24.3567 | 1.4193 |  | 2.5117
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 150 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.6736 | 5.3258 |  |  | 24.3567 | 1.4193 |  | 3.7523
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 200 | HCB | 3.4976 | 1500 | 21.0705 | 8.3304 | 21.7542 | 7.9818 | 24.279 | 1.8864 | 1.0437 | 4.416
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 200 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.6953 | 3.6945 | 21.7542 | 7.9818 | 24.279 | 1.8864 | 0.46286 | 1.9584
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 200 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.5979 | 5.6338 | 21.7542 | 7.9818 | 24.279 | 1.8864 | 0.70583 | 2.9865
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 250 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.9568 | 8.6156 | 23.7506 | 4.3049 | 24.1852 | 2.3489 | 2.0014 | 3.6679
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 250 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.5931 | 3.7982 | 23.7506 | 4.3049 | 24.1852 | 2.3489 | 0.8823 | 1.617
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 250 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.5394 | 5.885 | 23.7506 | 4.3049 | 24.1852 | 2.3489 | 1.367 | 2.5054
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 300 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.8644 | 8.8559 | 23.9372 | 3.6578 | 24.0748 | 2.8058 | 2.4211 | 3.1562
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 300 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.5099 | 3.8851 | 23.9372 | 3.6578 | 24.0748 | 2.8058 | 1.0622 | 1.3847
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 300 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.4917 | 6.0984 | 23.9372 | 3.6578 | 24.0748 | 2.8058 | 1.6672 | 2.1735
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 350 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.7865 | 9.0644 | 23.9325 | 3.6515 | 23.9479 | 3.2562 | 2.4824 | 2.7837
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 350 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.4399 | 3.9603 | 23.9325 | 3.6515 | 23.9479 | 3.2562 | 1.0846 | 1.2162
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 350 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.4514 | 6.2849 | 23.9325 | 3.6515 | 23.9479 | 3.2562 | 1.7212 | 1.9301
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 400 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.7193 | 9.2491 | 23.8826 | 3.8006 | 23.804 | 3.699 | 2.4336 | 2.5004
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 400 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.3794 | 4.0265 | 23.8826 | 3.8006 | 23.804 | 3.699 | 1.0594 | 1.0885
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 400 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.4166 | 6.451 | 23.8826 | 3.8006 | 23.804 | 3.699 | 1.6974 | 1.744
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 450 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.6602 | 9.4151 | 23.8157 | 3.9952 | 23.6433 | 4.1333 | 2.3566 | 2.2778
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 450 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.3263 | 4.0859 | 23.8157 | 3.9952 | 23.6433 | 4.1333 | 1.0227 | 0.98852
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 450 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.386 | 6.6011 | 23.8157 | 3.9952 | 23.6433 | 4.1333 | 1.6523 | 1.597
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 500 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.6075 | 9.5662 | 23.7384 | 4.2045 | 23.4653 | 4.558 | 2.2752 | 2.0987
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 500 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.2788 | 4.1398 | 23.7384 | 4.2045 | 23.4653 | 4.558 | 0.98461 | 0.90823
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 500 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.3586 | 6.7384 | 23.7384 | 4.2045 | 23.4653 | 4.558 | 1.6027 | 1.4784
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 550 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.5599 | 9.705 | 23.6533 | 4.4185 | 23.2698 | 4.9721 | 2.1965 | 1.9519
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 550 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.236 | 4.1891 | 23.6533 | 4.4185 | 23.2698 | 4.9721 | 0.9481 | 0.84253
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 550 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.3339 | 6.865 | 23.6533 | 4.4185 | 23.2698 | 4.9721 | 1.5537 | 1.3807
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 600 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.5166 | 9.8335 | 23.5615 | 4.6332 | 23.0557 | 5.3742 | 2.1224 | 1.8298
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 600 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.197 | 4.2347 | 23.5615 | 4.6332 | 23.0557 | 5.3742 | 0.91399 | 0.78798
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 600 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.3113 | 6.9827 | 23.5615 | 4.6332 | 23.0557 | 5.3742 | 1.5071 | 1.2993
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 650 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.4768 | 9.9532 | 23.4629 | 4.8468 | 22.823 | 5.7633 | 2.0536 | 1.727
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 650 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.1612 | 4.2771 | 23.4629 | 4.8468 | 22.823 | 5.7633 | 0.88246 | 0.74213
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 650 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.2906 | 7.0927 | 23.4629 | 4.8468 | 22.823 | 5.7633 | 1.4634 | 1.2307
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 700 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.44 | 10.0654 | 23.358 | 5.0584 | 22.5716 | 6.1382 | 1.9899 | 1.6398
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 700 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.1281 | 4.3167 | 23.358 | 5.0584 | 22.5716 | 6.1382 | 0.85339 | 0.70325
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 700 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.2714 | 7.1961 | 23.358 | 5.0584 | 22.5716 | 6.1382 | 1.4226 | 1.1723
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 750 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.4059 | 10.171 | 23.2459 | 5.2671 | 22.3011 | 6.4979 | 1.931 | 1.5653
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 750 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.0973 | 4.354 | 23.2459 | 5.2671 | 22.3011 | 6.4979 | 0.82663 | 0.67006
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 750 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.2536 | 7.2937 | 23.2459 | 5.2671 | 22.3011 | 6.4979 | 1.3848 | 1.1225
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 800 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.374 | 10.2708 | 23.128 | 5.4728 | 22.0097 | 6.8405 | 1.8767 | 1.5015
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 800 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.0686 | 4.3891 | 23.128 | 5.4728 | 22.0097 | 6.8405 | 0.80197 | 0.64163
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 800 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.2369 | 7.3862 | 23.128 | 5.4728 | 22.0097 | 6.8405 | 1.3496 | 1.0798
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 850 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.344 | 10.3654 | 23.0021 | 5.6748 | 21.6972 | 7.1649 | 1.8266 | 1.4467
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 850 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.0416 | 4.4223 | 23.0021 | 5.6748 | 21.6972 | 7.1649 | 0.77929 | 0.61722
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 850 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.2212 | 7.4742 | 23.0021 | 5.6748 | 21.6972 | 7.1649 | 1.3171 | 1.0432
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 900 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.3159 | 10.4554 | 22.8695 | 5.8731 | 21.3628 | 7.4695 | 1.7802 | 1.3998
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 900 | VCB | 3.4976 | 1500 | 20.0162 | 4.4539 | 22.8695 | 5.8731 | 21.3628 | 7.4695 | 0.75836 | 0.59628
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 900 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.2065 | 7.5581 | 22.8695 | 5.8731 | 21.3628 | 7.4695 | 1.2869 | 1.0119
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 950 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.2892 | 10.5413 | 22.7295 | 6.0672 | 21.0059 | 7.7527 | 1.7374 | 1.3597
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 950 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.9923 | 4.484 | 22.7295 | 6.0672 | 21.0059 | 7.7527 | 0.73906 | 0.57838
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 950 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.1926 | 7.6383 | 22.7295 | 6.0672 | 21.0059 | 7.7527 | 1.2589 | 0.98524
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1000 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.264 | 10.6235 | 22.5813 | 6.2568 | 20.6242 | 8.0125 | 1.6979 | 1.3259
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1000 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.9696 | 4.5127 | 22.5813 | 6.2568 | 20.6242 | 8.0125 | 0.72126 | 0.56321
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1000 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.1793 | 7.7152 | 22.5813 | 6.2568 | 20.6242 | 8.0125 | 1.2331 | 0.96289
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1050 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.2401 | 10.7022 | 22.4257 | 6.4417 | 20.2185 | 8.2476 | 1.6614 | 1.2976
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1050 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.948 | 4.5403 | 22.4257 | 6.4417 | 20.2185 | 8.2476 | 0.70482 | 0.55049
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1050 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.1668 | 7.789 | 22.4257 | 6.4417 | 20.2185 | 8.2476 | 1.2091 | 0.94439
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1100 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.2173 | 10.7779 | 22.2619 | 6.6217 | 19.7855 | 8.4554 | 1.6277 | 1.2747
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1100 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.9274 | 4.5667 | 22.2619 | 6.6217 | 19.7855 | 8.4554 | 0.68965 | 0.54009
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1100 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.1548 | 7.8601 | 22.2619 | 6.6217 | 19.7855 | 8.4554 | 1.187 | 0.9296
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1150 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.1955 | 10.8507 | 22.0892 | 6.7963 | 19.324 | 8.6336 | 1.5965 | 1.2568
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1150 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.9078 | 4.592 | 22.0892 | 6.7963 | 19.324 | 8.6336 | 0.67566 | 0.53188
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1150 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.1434 | 7.9286 | 22.0892 | 6.7963 | 19.324 | 8.6336 | 1.1666 | 0.91834
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1200 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.1746 | 10.9208 | 21.9075 | 6.9654 | 18.833 | 8.78 | 1.5679 | 1.2438
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1200 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.889 | 4.6164 | 21.9075 | 6.9654 | 18.833 | 8.78 | 0.66277 | 0.52579
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1200 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.1324 | 7.9947 | 21.9075 | 6.9654 | 18.833 | 8.78 | 1.1478 | 0.91056
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1250 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.1547 | 10.9885 | 21.7171 | 7.1286 | 18.3092 | 8.8916 | 1.5415 | 1.2358
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1250 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.871 | 4.64 | 21.7171 | 7.1286 | 18.3092 | 8.8916 | 0.6509 | 0.52184
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1250 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.122 | 8.0587 | 21.7171 | 7.1286 | 18.3092 | 8.8916 | 1.1305 | 0.90633
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1300 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.1355 | 11.054 | 21.5154 | 7.2852 | 17.7501 | 8.9649 | 1.5173 | 1.233
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1300 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.8538 | 4.6627 | 21.5154 | 7.2852 | 17.7501 | 8.9649 | 0.64003 | 0.52011
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1300 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.1119 | 8.1206 | 21.5154 | 7.2852 | 17.7501 | 8.9649 | 1.1147 | 0.90582
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1350 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.1171 | 11.1173 | 21.3043 | 7.4353 | 17.1522 | 8.9962 | 1.4952 | 1.2358
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1350 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.8372 | 4.6847 | 21.3043 | 7.4353 | 17.1522 | 8.9962 | 0.63007 | 0.52074
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1350 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.1022 | 8.1807 | 21.3043 | 7.4353 | 17.1522 | 8.9962 | 1.1003 | 0.90935
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1400 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.0994 | 11.1788 | 21.0824 | 7.5783 | 16.5132 | 8.9819 | 1.4751 | 1.2446
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1400 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.8212 | 4.706 | 21.0824 | 7.5783 | 16.5132 | 8.9819 | 0.62099 | 0.52394
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1400 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.0929 | 8.239 | 21.0824 | 7.5783 | 16.5132 | 8.9819 | 1.0872 | 0.91729
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1450 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.0823 | 11.2383 | 20.848 | 7.7134 | 15.8264 | 8.9158 | 1.457 | 1.2605
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1450 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.8058 | 4.7266 | 20.848 | 7.7134 | 15.8264 | 8.9158 | 0.61278 | 0.53014
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1450 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.0839 | 8.2956 | 20.848 | 7.7134 | 15.8264 | 8.9158 | 1.0755 | 0.93044
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1500 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.0658 | 11.2962 | 20.6016 | 7.8404 | 15.0871 | 8.7925 | 1.4408 | 1.2848
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1500 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.7909 | 4.7466 | 20.6016 | 7.8404 | 15.0871 | 8.7925 | 0.60541 | 0.53985
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1500 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.0752 | 8.3507 | 20.6016 | 7.8404 | 15.0871 | 8.7925 | 1.0651 | 0.94975
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1550 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.0498 | 11.3525 | 20.3418 | 7.9586 | 14.2863 | 8.6034 | 1.4264 | 1.3195
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1550 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.7766 | 4.7661 | 20.3418 | 7.9586 | 14.2863 | 8.6034 | 0.59886 | 0.55398
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1550 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.0668 | 8.4043 | 20.3418 | 7.9586 | 14.2863 | 8.6034 | 1.056 | 0.97686
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1600 | HCB | 3.4976 | 1500 | 20.0344 | 11.4072 | 20.0681 | 8.0674 | 13.4154 | 8.3397 | 1.414 | 1.3678
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1600 | VCB | 3.4976 | 1500 | 19.7626 | 4.785 | 20.0681 | 8.0674 | 13.4154 | 8.3397 | 0.59313 | 0.57376
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1150 | 1600 | VCBB | 3.4976 | 1500 | 21.0587 | 8.4566 | 20.0681 | 8.0674 | 13.4154 | 8.3397 | 1.0482 | 1.014
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 50 | HCB | 3.5286 | 1500 | 21.791 | 6.2864 |  |  | 24.4639 | 0.43642 |  | 14.4045
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 50 | VCB | 3.5286 | 1500 | 21.3424 | 2.9107 |  |  | 24.4639 | 0.43642 |  | 6.6695
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 50 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.9651 | 3.9909 |  |  | 24.4639 | 0.43642 |  | 9.1446
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 100 | HCB | 3.5286 | 1500 | 21.4278 | 6.9769 |  |  | 24.4184 | 0.87122 |  | 8.0081
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 100 | VCB | 3.5286 | 1500 | 21.0163 | 3.1713 |  |  | 24.4184 | 0.87122 |  | 3.6401
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 100 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.7807 | 4.5704 |  |  | 24.4184 | 0.87122 |  | 5.2459
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 150 | HCB | 3.5286 | 1500 | 21.2181 | 7.4161 |  |  | 24.3567 | 1.3035 |  | 5.6892
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 150 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.8279 | 3.3347 |  |  | 24.3567 | 1.3035 |  | 2.5582
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 150 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.6736 | 4.9474 |  |  | 24.3567 | 1.3035 |  | 3.7954
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 200 | HCB | 3.5286 | 1500 | 21.0705 | 7.7447 | 21.7542 | 7.3249 | 24.279 | 1.7325 | 1.0573 | 4.4702
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 200 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.6953 | 3.4558 | 21.7542 | 7.3249 | 24.279 | 1.7325 | 0.47179 | 1.9947
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 200 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.5979 | 5.2336 | 21.7542 | 7.3249 | 24.279 | 1.7325 | 0.71449 | 3.0209
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 250 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.9568 | 8.0097 | 23.7506 | 3.9619 | 24.1852 | 2.1573 | 2.0217 | 3.7129
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 250 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.5931 | 3.5529 | 23.7506 | 3.9619 | 24.1852 | 2.1573 | 0.89675 | 1.6469
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 250 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.5394 | 5.4669 | 23.7506 | 3.9619 | 24.1852 | 2.1573 | 1.3799 | 2.5342
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 300 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.8644 | 8.2331 | 23.9372 | 3.374 | 24.0748 | 2.5769 | 2.4401 | 3.195
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 300 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.5099 | 3.6342 | 23.9372 | 3.374 | 24.0748 | 2.5769 | 1.0771 | 1.4103
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 300 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.4917 | 5.6652 | 23.9372 | 3.374 | 24.0748 | 2.5769 | 1.6791 | 2.1985
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 350 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.7865 | 8.4269 | 23.9325 | 3.3745 | 23.9479 | 2.9905 | 2.4972 | 2.8179
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 350 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.4399 | 3.7045 | 23.9325 | 3.3745 | 23.9479 | 2.9905 | 1.0978 | 1.2387
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 350 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.4514 | 5.8384 | 23.9325 | 3.3745 | 23.9479 | 2.9905 | 1.7302 | 1.9523
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 400 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.7193 | 8.5985 | 23.8826 | 3.5179 | 23.804 | 3.3972 | 2.4442 | 2.5311
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 400 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.3794 | 3.7664 | 23.8826 | 3.5179 | 23.804 | 3.3972 | 1.0706 | 1.1087
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 400 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.4166 | 5.9928 | 23.8826 | 3.5179 | 23.804 | 3.3972 | 1.7035 | 1.764
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 450 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.6602 | 8.7529 | 23.8157 | 3.7031 | 23.6433 | 3.7961 | 2.3637 | 2.3058
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 450 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.3263 | 3.822 | 23.8157 | 3.7031 | 23.6433 | 3.7961 | 1.0321 | 1.0068
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 450 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.386 | 6.1323 | 23.8157 | 3.7031 | 23.6433 | 3.7961 | 1.656 | 1.6154
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 500 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.6075 | 8.8933 | 23.7384 | 3.9018 | 23.4653 | 4.1861 | 2.2793 | 2.1245
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 500 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.2788 | 3.8724 | 23.7384 | 3.9018 | 23.4653 | 4.1861 | 0.99246 | 0.92505
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 500 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.3586 | 6.2598 | 23.7384 | 3.9018 | 23.4653 | 4.1861 | 1.6043 | 1.4954
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 550 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.5599 | 9.0223 | 23.6533 | 4.1048 | 23.2698 | 4.5664 | 2.198 | 1.9758
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 550 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.236 | 3.9186 | 23.6533 | 4.1048 | 23.2698 | 4.5664 | 0.95463 | 0.85813
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 550 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.3339 | 6.3774 | 23.6533 | 4.1048 | 23.2698 | 4.5664 | 1.5537 | 1.3966
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 600 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.5166 | 9.1418 | 23.5615 | 4.3084 | 23.0557 | 4.9356 | 2.1218 | 1.8522
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 600 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.197 | 3.9612 | 23.5615 | 4.3084 | 23.0557 | 4.9356 | 0.9194 | 0.80257
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 600 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.3113 | 6.4867 | 23.5615 | 4.3084 | 23.0557 | 4.9356 | 1.5056 | 1.3143
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 650 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.4768 | 9.2531 | 23.4629 | 4.511 | 22.823 | 5.293 | 2.0512 | 1.7482
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 650 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.1612 | 4.0008 | 23.4629 | 4.511 | 22.823 | 5.293 | 0.8869 | 0.75587
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 650 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.2906 | 6.5889 | 23.4629 | 4.511 | 22.823 | 5.293 | 1.4606 | 1.2448
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 700 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.44 | 9.3573 | 23.358 | 4.7117 | 22.5716 | 5.6374 | 1.986 | 1.6599
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 700 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.1281 | 4.0379 | 23.358 | 4.7117 | 22.5716 | 5.6374 | 0.85699 | 0.71627
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 700 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.2714 | 6.685 | 23.358 | 4.7117 | 22.5716 | 5.6374 | 1.4188 | 1.1858
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 750 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.4059 | 9.4555 | 23.2459 | 4.9098 | 22.3011 | 5.9677 | 1.9259 | 1.5845
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 750 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.0973 | 4.0727 | 23.2459 | 4.9098 | 22.3011 | 5.9677 | 0.82952 | 0.68247
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 750 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.2536 | 6.7757 | 23.2459 | 4.9098 | 22.3011 | 5.9677 | 1.38 | 1.1354
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 800 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.374 | 9.5482 | 23.128 | 5.1051 | 22.0097 | 6.2823 | 1.8703 | 1.5199
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 800 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.0686 | 4.1056 | 23.128 | 5.1051 | 22.0097 | 6.2823 | 0.80422 | 0.65351
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 800 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.2369 | 6.8616 | 23.128 | 5.1051 | 22.0097 | 6.2823 | 1.3441 | 1.0922
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 850 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.344 | 9.6362 | 23.0021 | 5.2969 | 21.6972 | 6.5802 | 1.8192 | 1.4644
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 850 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.0416 | 4.1367 | 23.0021 | 5.2969 | 21.6972 | 6.5802 | 0.78097 | 0.62865
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 850 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.2212 | 6.9433 | 23.0021 | 5.2969 | 21.6972 | 6.5802 | 1.3108 | 1.0552
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 900 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.3159 | 9.7199 | 22.8695 | 5.4852 | 21.3628 | 6.86 | 1.772 | 1.4169
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 900 | VCB | 3.5286 | 1500 | 20.0162 | 4.1662 | 22.8695 | 5.4852 | 21.3628 | 6.86 | 0.75954 | 0.60733
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 900 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.2065 | 7.0213 | 22.8695 | 5.4852 | 21.3628 | 6.86 | 1.28 | 1.0235
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 950 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.2892 | 9.7998 | 22.7295 | 5.6696 | 21.0059 | 7.1201 | 1.7285 | 1.3763
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 950 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.9923 | 4.1944 | 22.7295 | 5.6696 | 21.0059 | 7.1201 | 0.7398 | 0.58909
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 950 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.1926 | 7.0958 | 22.7295 | 5.6696 | 21.0059 | 7.1201 | 1.2515 | 0.99658
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1000 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.264 | 9.8761 | 22.5813 | 5.8499 | 20.6242 | 7.3587 | 1.6883 | 1.3421
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1000 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.9696 | 4.2213 | 22.5813 | 5.8499 | 20.6242 | 7.3587 | 0.7216 | 0.57364
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1000 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.1793 | 7.1672 | 22.5813 | 5.8499 | 20.6242 | 7.3587 | 1.2252 | 0.97398
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1050 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.2401 | 9.9493 | 22.4257 | 6.0258 | 20.2185 | 7.5747 | 1.6511 | 1.3135
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1050 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.948 | 4.247 | 22.4257 | 6.0258 | 20.2185 | 7.5747 | 0.7048 | 0.56069
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1050 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.1668 | 7.2358 | 22.4257 | 6.0258 | 20.2185 | 7.5747 | 1.2008 | 0.95527
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1100 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.2173 | 10.0196 | 22.2619 | 6.1971 | 19.7855 | 7.7654 | 1.6168 | 1.2903
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1100 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.9274 | 4.2717 | 22.2619 | 6.1971 | 19.7855 | 7.7654 | 0.68931 | 0.55009
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1100 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.1548 | 7.3018 | 22.2619 | 6.1971 | 19.7855 | 7.7654 | 1.1783 | 0.9403
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1150 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.1955 | 10.0873 | 22.0892 | 6.3633 | 19.324 | 7.9291 | 1.5852 | 1.2722
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1150 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.9078 | 4.2954 | 22.0892 | 6.3633 | 19.324 | 7.9291 | 0.67502 | 0.54173
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1150 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.1434 | 7.3655 | 22.0892 | 6.3633 | 19.324 | 7.9291 | 1.1575 | 0.92892
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1200 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.1746 | 10.1525 | 21.9075 | 6.5244 | 18.833 | 8.0636 | 1.5561 | 1.259
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1200 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.889 | 4.3183 | 21.9075 | 6.5244 | 18.833 | 8.0636 | 0.66187 | 0.53552
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1200 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.1324 | 7.427 | 21.9075 | 6.5244 | 18.833 | 8.0636 | 1.1383 | 0.92105
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1250 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.1547 | 10.2154 | 21.7171 | 6.68 | 18.3092 | 8.166 | 1.5293 | 1.251
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1250 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.871 | 4.3403 | 21.7171 | 6.68 | 18.3092 | 8.166 | 0.64975 | 0.5315
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1250 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.122 | 7.4864 | 21.7171 | 6.68 | 18.3092 | 8.166 | 1.1207 | 0.91677
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1300 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.1355 | 10.2763 | 21.5154 | 6.8293 | 17.7501 | 8.2334 | 1.5047 | 1.2481
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1300 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.8538 | 4.3616 | 21.5154 | 6.8293 | 17.7501 | 8.2334 | 0.63865 | 0.52974
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1300 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.1119 | 7.5439 | 21.5154 | 6.8293 | 17.7501 | 8.2334 | 1.1046 | 0.91626
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1350 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.1171 | 10.3352 | 21.3043 | 6.9726 | 17.1522 | 8.2621 | 1.4823 | 1.2509
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1350 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.8372 | 4.3821 | 21.3043 | 6.9726 | 17.1522 | 8.2621 | 0.62848 | 0.53039
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1350 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.1022 | 7.5997 | 21.3043 | 6.9726 | 17.1522 | 8.2621 | 1.0899 | 0.91983
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1400 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.0994 | 10.3922 | 21.0824 | 7.1092 | 16.5132 | 8.249 | 1.4618 | 1.2598
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1400 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.8212 | 4.402 | 21.0824 | 7.1092 | 16.5132 | 8.249 | 0.6192 | 0.53364
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1400 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.0929 | 7.6539 | 21.0824 | 7.1092 | 16.5132 | 8.249 | 1.0766 | 0.92785
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1450 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.0823 | 10.4476 | 20.848 | 7.2384 | 15.8264 | 8.1883 | 1.4434 | 1.2759
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1450 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.8058 | 4.4213 | 20.848 | 7.2384 | 15.8264 | 8.1883 | 0.61081 | 0.53996
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1450 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.0839 | 7.7065 | 20.848 | 7.2384 | 15.8264 | 8.1883 | 1.0647 | 0.94116
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1500 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.0658 | 10.5014 | 20.6016 | 7.36 | 15.0871 | 8.075 | 1.4268 | 1.3005
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1500 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.7909 | 4.4401 | 20.6016 | 7.36 | 15.0871 | 8.075 | 0.60327 | 0.54985
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1500 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.0752 | 7.7576 | 20.6016 | 7.36 | 15.0871 | 8.075 | 1.054 | 0.96069
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1550 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.0498 | 10.5537 | 20.3418 | 7.4733 | 14.2863 | 7.9014 | 1.4122 | 1.3357
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1550 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.7766 | 4.4583 | 20.3418 | 7.4733 | 14.2863 | 7.9014 | 0.59656 | 0.56423
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1550 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.0668 | 7.8075 | 20.3418 | 7.4733 | 14.2863 | 7.9014 | 1.0447 | 0.98811
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1600 | HCB | 3.5286 | 1500 | 20.0344 | 10.6046 | 20.0681 | 7.5778 | 13.4154 | 7.6592 | 1.3994 | 1.3846
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1600 | VCB | 3.5286 | 1500 | 19.7626 | 4.4759 | 20.0681 | 7.5778 | 13.4154 | 7.6592 | 0.59067 | 0.58439
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1200 | 1600 | VCBB | 3.5286 | 1500 | 21.0587 | 7.856 | 20.0681 | 7.5778 | 13.4154 | 7.6592 | 1.0367 | 1.0257
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 50 | HCB | 3.5565 | 1500 | 21.791 | 5.862 |  |  | 24.4639 | 0.40221 |  | 14.5746
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 50 | VCB | 3.5565 | 1500 | 21.3424 | 2.7302 |  |  | 24.4639 | 0.40221 |  | 6.788
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 50 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.9651 | 3.7185 |  |  | 24.4639 | 0.40221 |  | 9.2453
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 100 | HCB | 3.5565 | 1500 | 21.4278 | 6.5057 |  |  | 24.4184 | 0.80292 |  | 8.1026
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 100 | VCB | 3.5565 | 1500 | 21.0163 | 2.9746 |  |  | 24.4184 | 0.80292 |  | 3.7047
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 100 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.7807 | 4.2585 |  |  | 24.4184 | 0.80292 |  | 5.3037
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 150 | HCB | 3.5565 | 1500 | 21.2181 | 6.9152 |  |  | 24.3567 | 1.2013 |  | 5.7563
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 150 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.8279 | 3.1279 |  |  | 24.3567 | 1.2013 |  | 2.6036
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 150 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.6736 | 4.6098 |  |  | 24.3567 | 1.2013 |  | 3.8372
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 200 | HCB | 3.5565 | 1500 | 21.0705 | 7.2216 | 21.7542 | 6.7457 | 24.279 | 1.5967 | 1.0705 | 4.5229
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 200 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.6953 | 3.2415 | 21.7542 | 6.7457 | 24.279 | 1.5967 | 0.48052 | 2.0301
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 200 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.5979 | 4.8765 | 21.7542 | 6.7457 | 24.279 | 1.5967 | 0.7229 | 3.0542
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 250 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.9568 | 7.4687 | 23.7506 | 3.6587 | 24.1852 | 1.9881 | 2.0414 | 3.7566
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 250 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.5931 | 3.3325 | 23.7506 | 3.6587 | 24.1852 | 1.9881 | 0.91084 | 1.6762
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 250 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.5394 | 5.0939 | 23.7506 | 3.6587 | 24.1852 | 1.9881 | 1.3923 | 2.5622
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 300 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.8644 | 7.6769 | 23.9372 | 3.1226 | 24.0748 | 2.3749 | 2.4585 | 3.2326
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 300 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.5099 | 3.4088 | 23.9372 | 3.1226 | 24.0748 | 2.3749 | 1.0917 | 1.4353
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 300 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.4917 | 5.2787 | 23.9372 | 3.1226 | 24.0748 | 2.3749 | 1.6905 | 2.2227
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 350 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.7865 | 7.8576 | 23.9325 | 3.1286 | 23.9479 | 2.7561 | 2.5115 | 2.851
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 350 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.4399 | 3.4747 | 23.9325 | 3.1286 | 23.9479 | 2.7561 | 1.1106 | 1.2607
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 350 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.4514 | 5.4401 | 23.9325 | 3.1286 | 23.9479 | 2.7561 | 1.7388 | 1.9739
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 400 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.7193 | 8.0176 | 23.8826 | 3.2665 | 23.804 | 3.1309 | 2.4545 | 2.5608
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 400 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.3794 | 3.5328 | 23.8826 | 3.2665 | 23.804 | 3.1309 | 1.0815 | 1.1284
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 400 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.4166 | 5.5839 | 23.8826 | 3.2665 | 23.804 | 3.1309 | 1.7094 | 1.7835
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 450 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.6602 | 8.1615 | 23.8157 | 3.443 | 23.6433 | 3.4985 | 2.3705 | 2.3329
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 450 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.3263 | 3.5849 | 23.8157 | 3.443 | 23.6433 | 3.4985 | 1.0412 | 1.0247
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 450 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.386 | 5.7139 | 23.8157 | 3.443 | 23.6433 | 3.4985 | 1.6596 | 1.6333
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 500 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.6075 | 8.2925 | 23.7384 | 3.632 | 23.4653 | 3.8579 | 2.2832 | 2.1495
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 500 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.2788 | 3.6322 | 23.7384 | 3.632 | 23.4653 | 3.8579 | 1.0001 | 0.94148
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 500 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.3586 | 5.8327 | 23.7384 | 3.632 | 23.4653 | 3.8579 | 1.6059 | 1.5119
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 550 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.5599 | 8.4127 | 23.6533 | 3.8248 | 23.2698 | 4.2084 | 2.1995 | 1.9991
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 550 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.236 | 3.6755 | 23.6533 | 3.8248 | 23.2698 | 4.2084 | 0.96095 | 0.87337
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 550 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.3339 | 5.9423 | 23.6533 | 3.8248 | 23.2698 | 4.2084 | 1.5536 | 1.412
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 600 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.5166 | 8.5241 | 23.5615 | 4.0183 | 23.0557 | 4.5487 | 2.1213 | 1.874
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 600 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.197 | 3.7155 | 23.5615 | 4.0183 | 23.0557 | 4.5487 | 0.92462 | 0.81682
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 600 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.3113 | 6.0442 | 23.5615 | 4.0183 | 23.0557 | 4.5487 | 1.5041 | 1.3288
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 650 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.4768 | 8.6279 | 23.4629 | 4.2108 | 22.823 | 4.878 | 2.049 | 1.7687
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 650 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.1612 | 3.7526 | 23.4629 | 4.2108 | 22.823 | 4.878 | 0.89119 | 0.76929
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 650 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.2906 | 6.1394 | 23.4629 | 4.2108 | 22.823 | 4.878 | 1.458 | 1.2586
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 700 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.44 | 8.7251 | 23.358 | 4.4016 | 22.5716 | 5.1954 | 1.9823 | 1.6794
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 700 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.1281 | 3.7874 | 23.358 | 4.4016 | 22.5716 | 5.1954 | 0.86047 | 0.72899
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 700 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.2714 | 6.2289 | 23.358 | 4.4016 | 22.5716 | 5.1954 | 1.4152 | 1.1989
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 750 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.4059 | 8.8166 | 23.2459 | 4.5898 | 22.3011 | 5.4998 | 1.9209 | 1.6031
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 750 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.0973 | 3.8201 | 23.2459 | 4.5898 | 22.3011 | 5.4998 | 0.83229 | 0.69458
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 750 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.2536 | 6.3134 | 23.2459 | 4.5898 | 22.3011 | 5.4998 | 1.3755 | 1.1479
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 800 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.374 | 8.903 | 23.128 | 4.7755 | 22.0097 | 5.7898 | 1.8643 | 1.5377
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 800 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.0686 | 3.8509 | 23.128 | 4.7755 | 22.0097 | 5.7898 | 0.80638 | 0.66511
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 800 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.2369 | 6.3935 | 23.128 | 4.7755 | 22.0097 | 5.7898 | 1.3388 | 1.1043
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 850 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.344 | 8.9851 | 23.0021 | 4.958 | 21.6972 | 6.0644 | 1.8122 | 1.4816
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 850 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.0416 | 3.8801 | 23.0021 | 4.958 | 21.6972 | 6.0644 | 0.78259 | 0.63982
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 850 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.2212 | 6.4696 | 23.0021 | 4.958 | 21.6972 | 6.0644 | 1.3049 | 1.0668
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 900 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.3159 | 9.0631 | 22.8695 | 5.1372 | 21.3628 | 6.3221 | 1.7642 | 1.4335
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 900 | VCB | 3.5565 | 1500 | 20.0162 | 3.9078 | 22.8695 | 5.1372 | 21.3628 | 6.3221 | 0.76068 | 0.61811
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 900 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.2065 | 6.5423 | 22.8695 | 5.1372 | 21.3628 | 6.3221 | 1.2735 | 1.0348
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 950 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.2892 | 9.1375 | 22.7295 | 5.3128 | 21.0059 | 6.5619 | 1.7199 | 1.3925
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 950 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.9923 | 3.9342 | 22.7295 | 5.3128 | 21.0059 | 6.5619 | 0.74051 | 0.59955
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 950 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.1926 | 6.6117 | 22.7295 | 5.3128 | 21.0059 | 6.5619 | 1.2445 | 1.0076
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1000 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.264 | 9.2087 | 22.5813 | 5.4845 | 20.6242 | 6.7818 | 1.6791 | 1.3579
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1000 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.9696 | 3.9594 | 22.5813 | 5.4845 | 20.6242 | 6.7818 | 0.72193 | 0.58383
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1000 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.1793 | 6.6783 | 22.5813 | 5.4845 | 20.6242 | 6.7818 | 1.2177 | 0.98474
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1050 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.2401 | 9.277 | 22.4257 | 5.6521 | 20.2185 | 6.9808 | 1.6413 | 1.3289
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1050 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.948 | 3.9835 | 22.4257 | 5.6521 | 20.2185 | 6.9808 | 0.70479 | 0.57064
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1050 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.1668 | 6.7422 | 22.4257 | 5.6521 | 20.2185 | 6.9808 | 1.1929 | 0.96582
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1100 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.2173 | 9.3425 | 22.2619 | 5.8154 | 19.7855 | 7.1566 | 1.6065 | 1.3054
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1100 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.9274 | 4.0067 | 22.2619 | 5.8154 | 19.7855 | 7.1566 | 0.68898 | 0.55986
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1100 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.1548 | 6.8037 | 22.2619 | 5.8154 | 19.7855 | 7.1566 | 1.1699 | 0.95069
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1150 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.1955 | 9.4056 | 22.0892 | 5.974 | 19.324 | 7.3075 | 1.5744 | 1.2871
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1150 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.9078 | 4.0289 | 22.0892 | 5.974 | 19.324 | 7.3075 | 0.67442 | 0.55135
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1150 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.1434 | 6.863 | 22.0892 | 5.974 | 19.324 | 7.3075 | 1.1488 | 0.93918
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1200 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.1746 | 9.4664 | 21.9075 | 6.1276 | 18.833 | 7.4314 | 1.5449 | 1.2738
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1200 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.889 | 4.0504 | 21.9075 | 6.1276 | 18.833 | 7.4314 | 0.661 | 0.54503
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1200 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.1324 | 6.9203 | 21.9075 | 6.1276 | 18.833 | 7.4314 | 1.1294 | 0.93122
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1250 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.1547 | 9.525 | 21.7171 | 6.2762 | 18.3092 | 7.5258 | 1.5176 | 1.2656
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1250 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.871 | 4.071 | 21.7171 | 6.2762 | 18.3092 | 7.5258 | 0.64864 | 0.54094
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1250 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.122 | 6.9757 | 21.7171 | 6.2762 | 18.3092 | 7.5258 | 1.1114 | 0.9269
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1300 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.1355 | 9.5818 | 21.5154 | 6.4189 | 17.7501 | 7.5879 | 1.4927 | 1.2628
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1300 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.8538 | 4.091 | 21.5154 | 6.4189 | 17.7501 | 7.5879 | 0.63733 | 0.53914
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1300 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.1119 | 7.0293 | 21.5154 | 6.4189 | 17.7501 | 7.5879 | 1.0951 | 0.92638
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1350 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.1171 | 9.6367 | 21.3043 | 6.5559 | 17.1522 | 7.6144 | 1.4699 | 1.2656
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1350 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.8372 | 4.1103 | 21.3043 | 6.5559 | 17.1522 | 7.6144 | 0.62696 | 0.5398
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1350 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.1022 | 7.0813 | 21.3043 | 6.5559 | 17.1522 | 7.6144 | 1.0801 | 0.92999
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1400 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.0994 | 9.6899 | 21.0824 | 6.6866 | 16.5132 | 7.6023 | 1.4491 | 1.2746
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1400 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.8212 | 4.1289 | 21.0824 | 6.6866 | 16.5132 | 7.6023 | 0.61749 | 0.54312
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1400 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.0929 | 7.1317 | 21.0824 | 6.6866 | 16.5132 | 7.6023 | 1.0666 | 0.9381
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1450 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.0823 | 9.7415 | 20.848 | 6.8104 | 15.8264 | 7.5463 | 1.4304 | 1.2909
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1450 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.8058 | 4.147 | 20.848 | 6.8104 | 15.8264 | 7.5463 | 0.60893 | 0.54955
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1450 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.0839 | 7.1807 | 20.848 | 6.8104 | 15.8264 | 7.5463 | 1.0544 | 0.95156
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1500 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.0658 | 9.7917 | 20.6016 | 6.927 | 15.0871 | 7.442 | 1.4136 | 1.3157
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1500 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.7909 | 4.1646 | 20.6016 | 6.927 | 15.0871 | 7.442 | 0.60122 | 0.55961
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1500 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.0752 | 7.2284 | 20.6016 | 6.927 | 15.0871 | 7.442 | 1.0435 | 0.97131
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1550 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.0498 | 9.8404 | 20.3418 | 7.0357 | 14.2863 | 7.2819 | 1.3986 | 1.3513
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1550 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.7766 | 4.1817 | 20.3418 | 7.0357 | 14.2863 | 7.2819 | 0.59435 | 0.57425
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1550 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.0668 | 7.2749 | 20.3418 | 7.0357 | 14.2863 | 7.2819 | 1.034 | 0.99903
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1600 | HCB | 3.5565 | 1500 | 20.0344 | 9.8878 | 20.0681 | 7.1361 | 13.4154 | 7.0587 | 1.3856 | 1.4008
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1600 | VCB | 3.5565 | 1500 | 19.7626 | 4.1983 | 20.0681 | 7.1361 | 13.4154 | 7.0587 | 0.58831 | 0.59476
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1250 | 1600 | VCBB | 3.5565 | 1500 | 21.0587 | 7.3201 | 20.0681 | 7.1361 | 13.4154 | 7.0587 | 1.0258 | 1.037
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 50 | HCB | 3.5816 | 1500 | 21.791 | 5.4813 |  |  | 24.4639 | 0.37186 |  | 14.74
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 50 | VCB | 3.5816 | 1500 | 21.3424 | 2.5672 |  |  | 24.4639 | 0.37186 |  | 6.9037
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 50 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.9651 | 3.4744 |  |  | 24.4639 | 0.37186 |  | 9.3431
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 100 | HCB | 3.5816 | 1500 | 21.4278 | 6.0831 |  |  | 24.4184 | 0.74234 |  | 8.1944
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 100 | VCB | 3.5816 | 1500 | 21.0163 | 2.7971 |  |  | 24.4184 | 0.74234 |  | 3.7679
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 100 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.7807 | 3.9789 |  |  | 24.4184 | 0.74234 |  | 5.3599
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 150 | HCB | 3.5816 | 1500 | 21.2181 | 6.4659 |  |  | 24.3567 | 1.1107 |  | 5.8214
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 150 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.8279 | 2.9412 |  |  | 24.3567 | 1.1107 |  | 2.648
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 150 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.6736 | 4.3072 |  |  | 24.3567 | 1.1107 |  | 3.8779
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 200 | HCB | 3.5816 | 1500 | 21.0705 | 6.7523 | 21.7542 | 6.2324 | 24.279 | 1.4762 | 1.0834 | 4.5741
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 200 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.6953 | 3.048 | 21.7542 | 6.2324 | 24.279 | 1.4762 | 0.48906 | 2.0648
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 200 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.5979 | 4.5564 | 21.7542 | 6.2324 | 24.279 | 1.4762 | 0.73107 | 3.0865
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 250 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.9568 | 6.9833 | 23.7506 | 3.3892 | 24.1852 | 1.8381 | 2.0604 | 3.7991
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 250 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.5931 | 3.1336 | 23.7506 | 3.3892 | 24.1852 | 1.8381 | 0.92458 | 1.7048
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 250 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.5394 | 4.7595 | 23.7506 | 3.3892 | 24.1852 | 1.8381 | 1.4043 | 2.5893
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 300 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.8644 | 7.178 | 23.9372 | 2.8986 | 24.0748 | 2.1957 | 2.4763 | 3.2691
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 300 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.5099 | 3.2053 | 23.9372 | 2.8986 | 24.0748 | 2.1957 | 1.1058 | 1.4598
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 300 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.4917 | 4.9321 | 23.9372 | 2.8986 | 24.0748 | 2.1957 | 1.7015 | 2.2463
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 350 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.7865 | 7.3469 | 23.9325 | 2.9093 | 23.9479 | 2.5481 | 2.5253 | 2.8832
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 350 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.4399 | 3.2673 | 23.9325 | 2.9093 | 23.9479 | 2.5481 | 1.1231 | 1.2822
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 350 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.4514 | 5.083 | 23.9325 | 2.9093 | 23.9479 | 2.5481 | 1.7472 | 1.9948
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 400 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.7193 | 7.4965 | 23.8826 | 3.042 | 23.804 | 2.8947 | 2.4644 | 2.5898
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 400 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.3794 | 3.322 | 23.8826 | 3.042 | 23.804 | 2.8947 | 1.092 | 1.1476
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 400 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.4166 | 5.2173 | 23.8826 | 3.042 | 23.804 | 2.8947 | 1.7151 | 1.8024
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 450 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.6602 | 7.631 | 23.8157 | 3.2103 | 23.6433 | 3.2345 | 2.377 | 2.3593
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 450 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.3263 | 3.3709 | 23.8157 | 3.2103 | 23.6433 | 3.2345 | 1.05 | 1.0422
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 450 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.386 | 5.3388 | 23.8157 | 3.2103 | 23.6433 | 3.2345 | 1.663 | 1.6506
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 500 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.6075 | 7.7534 | 23.7384 | 3.3903 | 23.4653 | 3.5669 | 2.287 | 2.1737
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 500 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.2788 | 3.4154 | 23.7384 | 3.3903 | 23.4653 | 3.5669 | 1.0074 | 0.95753
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 500 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.3586 | 5.4498 | 23.7384 | 3.3903 | 23.4653 | 3.5669 | 1.6075 | 1.5279
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 550 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.5599 | 7.8659 | 23.6533 | 3.5739 | 23.2698 | 3.8909 | 2.2009 | 2.0216
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 550 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.236 | 3.4561 | 23.6533 | 3.5739 | 23.2698 | 3.8909 | 0.96705 | 0.88826
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 550 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.3339 | 5.5522 | 23.6533 | 3.5739 | 23.2698 | 3.8909 | 1.5536 | 1.427
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 600 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.5166 | 7.97 | 23.5615 | 3.758 | 23.0557 | 4.2055 | 2.1208 | 1.8951
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 600 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.197 | 3.4937 | 23.5615 | 3.758 | 23.0557 | 4.2055 | 0.92967 | 0.83075
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 600 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.3113 | 5.6474 | 23.5615 | 3.758 | 23.0557 | 4.2055 | 1.5028 | 1.3429
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 650 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.4768 | 8.067 | 23.4629 | 3.9413 | 22.823 | 4.51 | 2.0468 | 1.7887
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 650 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.1612 | 3.5287 | 23.4629 | 3.9413 | 22.823 | 4.51 | 0.89532 | 0.78241
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 650 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.2906 | 5.7364 | 23.4629 | 3.9413 | 22.823 | 4.51 | 1.4555 | 1.2719
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 700 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.44 | 8.1579 | 23.358 | 4.1228 | 22.5716 | 4.8034 | 1.9787 | 1.6983
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 700 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.1281 | 3.5614 | 23.358 | 4.1228 | 22.5716 | 4.8034 | 0.86382 | 0.74142
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 700 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.2714 | 5.8201 | 23.358 | 4.1228 | 22.5716 | 4.8034 | 1.4117 | 1.2116
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 750 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.4059 | 8.2434 | 23.2459 | 4.3021 | 22.3011 | 5.0849 | 1.9161 | 1.6212
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 750 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.0973 | 3.5921 | 23.2459 | 4.3021 | 22.3011 | 5.0849 | 0.83496 | 0.70643
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 750 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.2536 | 5.899 | 23.2459 | 4.3021 | 22.3011 | 5.0849 | 1.3712 | 1.1601
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 800 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.374 | 8.3243 | 23.128 | 4.479 | 22.0097 | 5.353 | 1.8585 | 1.5551
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 800 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.0686 | 3.6211 | 23.128 | 4.479 | 22.0097 | 5.353 | 0.80845 | 0.67646
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 800 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.2369 | 5.9738 | 23.128 | 4.479 | 22.0097 | 5.353 | 1.3337 | 1.116
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 850 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.344 | 8.4009 | 23.0021 | 4.6529 | 21.6972 | 5.6068 | 1.8055 | 1.4983
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 850 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.0416 | 3.6485 | 23.0021 | 4.6529 | 21.6972 | 5.6068 | 0.78414 | 0.65073
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 850 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.2212 | 6.045 | 23.0021 | 4.6529 | 21.6972 | 5.6068 | 1.2992 | 1.0781
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 900 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.3159 | 8.4739 | 22.8695 | 4.8237 | 21.3628 | 5.8452 | 1.7567 | 1.4497
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 900 | VCB | 3.5816 | 1500 | 20.0162 | 3.6746 | 22.8695 | 4.8237 | 21.3628 | 5.8452 | 0.76177 | 0.62865
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 900 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.2065 | 6.1129 | 22.8695 | 4.8237 | 21.3628 | 5.8452 | 1.2673 | 1.0458
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 950 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.2892 | 8.5435 | 22.7295 | 4.9912 | 21.0059 | 6.0668 | 1.7117 | 1.4082
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 950 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.9923 | 3.6994 | 22.7295 | 4.9912 | 21.0059 | 6.0668 | 0.74119 | 0.60977
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 950 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.1926 | 6.1777 | 22.7295 | 4.9912 | 21.0059 | 6.0668 | 1.2377 | 1.0183
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1000 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.264 | 8.61 | 22.5813 | 5.1549 | 20.6242 | 6.2701 | 1.6703 | 1.3732
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1000 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.9696 | 3.7231 | 22.5813 | 5.1549 | 20.6242 | 6.2701 | 0.72224 | 0.59379
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1000 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.1793 | 6.2399 | 22.5813 | 5.1549 | 20.6242 | 6.2701 | 1.2105 | 0.99518
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1050 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.2401 | 8.6738 | 22.4257 | 5.3149 | 20.2185 | 6.4541 | 1.632 | 1.3439
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1050 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.948 | 3.7458 | 22.4257 | 5.3149 | 20.2185 | 6.4541 | 0.70477 | 0.58037
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1050 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.1668 | 6.2997 | 22.4257 | 5.3149 | 20.2185 | 6.4541 | 1.1853 | 0.97606
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1100 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.2173 | 8.7351 | 22.2619 | 5.4708 | 19.7855 | 6.6167 | 1.5967 | 1.3202
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1100 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.9274 | 3.7676 | 22.2619 | 5.4708 | 19.7855 | 6.6167 | 0.68867 | 0.56941
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1100 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.1548 | 6.3572 | 22.2619 | 5.4708 | 19.7855 | 6.6167 | 1.162 | 0.96078
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1150 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.1955 | 8.794 | 22.0892 | 5.6223 | 19.324 | 6.7561 | 1.5641 | 1.3016
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1150 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.9078 | 3.7885 | 22.0892 | 5.6223 | 19.324 | 6.7561 | 0.67383 | 0.56075
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1150 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.1434 | 6.4126 | 22.0892 | 5.6223 | 19.324 | 6.7561 | 1.1406 | 0.94915
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1200 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.1746 | 8.8509 | 21.9075 | 5.7692 | 18.833 | 6.8708 | 1.5342 | 1.2882
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1200 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.889 | 3.8087 | 21.9075 | 5.7692 | 18.833 | 6.8708 | 0.66017 | 0.55433
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1200 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.1324 | 6.4661 | 21.9075 | 5.7692 | 18.833 | 6.8708 | 1.1208 | 0.9411
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1250 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.1547 | 8.9057 | 21.7171 | 5.9113 | 18.3092 | 6.958 | 1.5066 | 1.2799
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1250 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.871 | 3.8281 | 21.7171 | 5.9113 | 18.3092 | 6.958 | 0.64759 | 0.55017
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1250 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.122 | 6.5178 | 21.7171 | 5.9113 | 18.3092 | 6.958 | 1.1026 | 0.93673
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1300 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.1355 | 8.9588 | 21.5154 | 6.0478 | 17.7501 | 7.0154 | 1.4813 | 1.277
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1300 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.8538 | 3.8468 | 21.5154 | 6.0478 | 17.7501 | 7.0154 | 0.63607 | 0.54834
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1300 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.1119 | 6.5679 | 21.5154 | 6.0478 | 17.7501 | 7.0154 | 1.086 | 0.93621
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1350 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.1171 | 9.0101 | 21.3043 | 6.179 | 17.1522 | 7.0399 | 1.4582 | 1.2799
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1350 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.8372 | 3.865 | 21.3043 | 6.179 | 17.1522 | 7.0399 | 0.6255 | 0.54901
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1350 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.1022 | 6.6165 | 21.3043 | 6.179 | 17.1522 | 7.0399 | 1.0708 | 0.93986
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1400 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.0994 | 9.0598 | 21.0824 | 6.3043 | 16.5132 | 7.0287 | 1.4371 | 1.289
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1400 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.8212 | 3.8825 | 21.0824 | 6.3043 | 16.5132 | 7.0287 | 0.61586 | 0.55238
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1400 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.0929 | 6.6637 | 21.0824 | 6.3043 | 16.5132 | 7.0287 | 1.057 | 0.94806
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1450 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.0823 | 9.1081 | 20.848 | 6.423 | 15.8264 | 6.977 | 1.4181 | 1.3054
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1450 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.8058 | 3.8996 | 20.848 | 6.423 | 15.8264 | 6.977 | 0.60713 | 0.55892
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1450 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.0839 | 6.7095 | 20.848 | 6.423 | 15.8264 | 6.977 | 1.0446 | 0.96165
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1500 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.0658 | 9.155 | 20.6016 | 6.5349 | 15.0871 | 6.8805 | 1.4009 | 1.3306
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1500 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.7909 | 3.9161 | 20.6016 | 6.5349 | 15.0871 | 6.8805 | 0.59926 | 0.56916
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1500 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.0752 | 6.754 | 20.6016 | 6.5349 | 15.0871 | 6.8805 | 1.0335 | 0.98162
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1550 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.0498 | 9.2006 | 20.3418 | 6.6394 | 14.2863 | 6.7326 | 1.3858 | 1.3666
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1550 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.7766 | 3.9321 | 20.3418 | 6.6394 | 14.2863 | 6.7326 | 0.59224 | 0.58405
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1550 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.0668 | 6.7974 | 20.3418 | 6.6394 | 14.2863 | 6.7326 | 1.0238 | 1.0096
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1600 | HCB | 3.5816 | 1500 | 20.0344 | 9.2449 | 20.0681 | 6.736 | 13.4154 | 6.5262 | 1.3725 | 1.4166
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1600 | VCB | 3.5816 | 1500 | 19.7626 | 3.9477 | 20.0681 | 6.736 | 13.4154 | 6.5262 | 0.58606 | 0.6049
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1300 | 1600 | VCBB | 3.5816 | 1500 | 21.0587 | 6.8397 | 20.0681 | 6.736 | 13.4154 | 6.5262 | 1.0154 | 1.048
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 50 | HCB | 3.6043 | 1500 | 21.791 | 5.1383 |  |  | 24.4639 | 0.34483 |  | 14.9009
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 50 | VCB | 3.6043 | 1500 | 21.3424 | 2.4196 |  |  | 24.4639 | 0.34483 |  | 7.017
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 50 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.9651 | 3.2546 |  |  | 24.4639 | 0.34483 |  | 9.4382
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 100 | HCB | 3.6043 | 1500 | 21.4278 | 5.7023 |  |  | 24.4184 | 0.68837 |  | 8.2838
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 100 | VCB | 3.6043 | 1500 | 21.0163 | 2.6363 |  |  | 24.4184 | 0.68837 |  | 3.8297
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 100 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.7807 | 3.7272 |  |  | 24.4184 | 0.68837 |  | 5.4145
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 150 | HCB | 3.6043 | 1500 | 21.2181 | 6.0611 |  |  | 24.3567 | 1.03 |  | 5.8848
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 150 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.8279 | 2.7721 |  |  | 24.3567 | 1.03 |  | 2.6915
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 150 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.6736 | 4.0347 |  |  | 24.3567 | 1.03 |  | 3.9174
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 200 | HCB | 3.6043 | 1500 | 21.0705 | 6.3295 | 21.7542 | 5.7754 | 24.279 | 1.3689 | 1.0959 | 4.6239
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 200 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.6953 | 2.8728 | 21.7542 | 5.7754 | 24.279 | 1.3689 | 0.49742 | 2.0986
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 200 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.5979 | 4.2682 | 21.7542 | 5.7754 | 24.279 | 1.3689 | 0.73902 | 3.118
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 250 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.9568 | 6.5461 | 23.7506 | 3.1487 | 24.1852 | 1.7045 | 2.079 | 3.8405
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 250 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.5931 | 2.9534 | 23.7506 | 3.1487 | 24.1852 | 1.7045 | 0.93799 | 1.7327
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 250 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.5394 | 4.4585 | 23.7506 | 3.1487 | 24.1852 | 1.7045 | 1.416 | 2.6157
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 300 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.8644 | 6.7286 | 23.9372 | 2.6983 | 24.0748 | 2.0361 | 2.4936 | 3.3047
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 300 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.5099 | 3.0211 | 23.9372 | 2.6983 | 24.0748 | 2.0361 | 1.1196 | 1.4838
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 300 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.4917 | 4.6202 | 23.9372 | 2.6983 | 24.0748 | 2.0361 | 1.7122 | 2.2692
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 350 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.7865 | 6.8869 | 23.9325 | 2.7127 | 23.9479 | 2.3629 | 2.5387 | 2.9146
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 350 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.4399 | 3.0795 | 23.9325 | 2.7127 | 23.9479 | 2.3629 | 1.1352 | 1.3033
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 350 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.4514 | 4.7615 | 23.9325 | 2.7127 | 23.9479 | 2.3629 | 1.7552 | 2.0151
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 400 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.7193 | 7.0271 | 23.8826 | 2.8404 | 23.804 | 2.6842 | 2.4739 | 2.6179
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 400 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.3794 | 3.131 | 23.8826 | 2.8404 | 23.804 | 2.6842 | 1.1023 | 1.1664
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 400 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.4166 | 4.8874 | 23.8826 | 2.8404 | 23.804 | 2.6842 | 1.7206 | 1.8208
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 450 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.6602 | 7.1532 | 23.8157 | 3.0013 | 23.6433 | 2.9994 | 2.3833 | 2.3849
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 450 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.3263 | 3.1772 | 23.8157 | 3.0013 | 23.6433 | 2.9994 | 1.0586 | 1.0593
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 450 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.386 | 5.0011 | 23.8157 | 3.0013 | 23.6433 | 2.9994 | 1.6663 | 1.6674
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 500 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.6075 | 7.2679 | 23.7384 | 3.173 | 23.4653 | 3.3075 | 2.2906 | 2.1974
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 500 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.2788 | 3.219 | 23.7384 | 3.173 | 23.4653 | 3.3075 | 1.0145 | 0.97324
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 500 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.3586 | 5.1052 | 23.7384 | 3.173 | 23.4653 | 3.3075 | 1.609 | 1.5435
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 550 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.5599 | 7.3733 | 23.6533 | 3.348 | 23.2698 | 3.608 | 2.2023 | 2.0436
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 550 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.236 | 3.2574 | 23.6533 | 3.348 | 23.2698 | 3.608 | 0.97296 | 0.90284
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 550 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.3339 | 5.2011 | 23.6533 | 3.348 | 23.2698 | 3.608 | 1.5535 | 1.4416
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 600 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.5166 | 7.4708 | 23.5615 | 3.5235 | 23.0557 | 3.8998 | 2.1203 | 1.9157
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 600 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.197 | 3.2929 | 23.5615 | 3.5235 | 23.0557 | 3.8998 | 0.93455 | 0.84438
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 600 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.3113 | 5.2903 | 23.5615 | 3.5235 | 23.0557 | 3.8998 | 1.5014 | 1.3566
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 650 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.4768 | 7.5618 | 23.4629 | 3.6982 | 22.823 | 4.1821 | 2.0447 | 1.8081
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 650 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.1612 | 3.3258 | 23.4629 | 3.6982 | 22.823 | 4.1821 | 0.89932 | 0.79525
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 650 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.2906 | 5.3736 | 23.4629 | 3.6982 | 22.823 | 4.1821 | 1.4531 | 1.2849
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 700 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.44 | 7.6469 | 23.358 | 3.8713 | 22.5716 | 4.4542 | 1.9753 | 1.7168
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 700 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.1281 | 3.3566 | 23.358 | 3.8713 | 22.5716 | 4.4542 | 0.86706 | 0.75359
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 700 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.2714 | 5.452 | 23.358 | 3.8713 | 22.5716 | 4.4542 | 1.4083 | 1.224
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 750 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.4059 | 7.7271 | 23.2459 | 4.0423 | 22.3011 | 4.7152 | 1.9116 | 1.6388
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 750 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.0973 | 3.3856 | 23.2459 | 4.0423 | 22.3011 | 4.7152 | 0.83754 | 0.71802
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 750 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.2536 | 5.526 | 23.2459 | 4.0423 | 22.3011 | 4.7152 | 1.367 | 1.1719
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 800 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.374 | 7.8029 | 23.128 | 4.2111 | 22.0097 | 4.9638 | 1.8529 | 1.5719
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 800 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.0686 | 3.4129 | 23.128 | 4.2111 | 22.0097 | 4.9638 | 0.81046 | 0.68755
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 800 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.2369 | 5.5961 | 23.128 | 4.2111 | 22.0097 | 4.9638 | 1.3289 | 1.1274
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 850 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.344 | 7.8747 | 23.0021 | 4.377 | 21.6972 | 5.1992 | 1.7991 | 1.5146
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 850 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.0416 | 3.4388 | 23.0021 | 4.377 | 21.6972 | 5.1992 | 0.78564 | 0.6614
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 850 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.2212 | 5.6627 | 23.0021 | 4.377 | 21.6972 | 5.1992 | 1.2937 | 1.0892
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 900 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.3159 | 7.9431 | 22.8695 | 4.5401 | 21.3628 | 5.4202 | 1.7495 | 1.4655
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 900 | VCB | 3.6043 | 1500 | 20.0162 | 3.4633 | 22.8695 | 4.5401 | 21.3628 | 5.4202 | 0.76283 | 0.63896
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 900 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.2065 | 5.7263 | 22.8695 | 4.5401 | 21.3628 | 5.4202 | 1.2613 | 1.0565
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 950 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.2892 | 8.0083 | 22.7295 | 4.7001 | 21.0059 | 5.6258 | 1.7039 | 1.4235
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 950 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.9923 | 3.4867 | 22.7295 | 4.7001 | 21.0059 | 5.6258 | 0.74185 | 0.61978
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 950 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.1926 | 5.7871 | 22.7295 | 4.7001 | 21.0059 | 5.6258 | 1.2313 | 1.0287
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1000 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.264 | 8.0707 | 22.5813 | 4.8565 | 20.6242 | 5.8143 | 1.6618 | 1.3881
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1000 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.9696 | 3.5091 | 22.5813 | 4.8565 | 20.6242 | 5.8143 | 0.72255 | 0.60353
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1000 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.1793 | 5.8453 | 22.5813 | 4.8565 | 20.6242 | 5.8143 | 1.2036 | 1.0053
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1050 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.2401 | 8.1305 | 22.4257 | 5.0095 | 20.2185 | 5.9849 | 1.623 | 1.3585
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1050 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.948 | 3.5305 | 22.4257 | 5.0095 | 20.2185 | 5.9849 | 0.70476 | 0.58989
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1050 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.1668 | 5.9013 | 22.4257 | 5.0095 | 20.2185 | 5.9849 | 1.178 | 0.98603
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1100 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.2173 | 8.1879 | 22.2619 | 5.1586 | 19.7855 | 6.1356 | 1.5872 | 1.3345
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1100 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.9274 | 3.551 | 22.2619 | 5.1586 | 19.7855 | 6.1356 | 0.68837 | 0.57875
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1100 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.1548 | 5.9552 | 22.2619 | 5.1586 | 19.7855 | 6.1356 | 1.1544 | 0.97058
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1150 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.1955 | 8.2432 | 22.0892 | 5.3035 | 19.324 | 6.265 | 1.5543 | 1.3158
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1150 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.9078 | 3.5707 | 22.0892 | 5.3035 | 19.324 | 6.265 | 0.67327 | 0.56995
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1150 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.1434 | 6.0071 | 22.0892 | 5.3035 | 19.324 | 6.265 | 1.1327 | 0.95884
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1200 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.1746 | 8.2964 | 21.9075 | 5.4441 | 18.833 | 6.3712 | 1.5239 | 1.3022
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1200 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.889 | 3.5897 | 21.9075 | 5.4441 | 18.833 | 6.3712 | 0.65937 | 0.56342
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1200 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.1324 | 6.0572 | 21.9075 | 5.4441 | 18.833 | 6.3712 | 1.1126 | 0.95071
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1250 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.1547 | 8.3479 | 21.7171 | 5.5802 | 18.3092 | 6.4522 | 1.496 | 1.2938
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1250 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.871 | 3.608 | 21.7171 | 5.5802 | 18.3092 | 6.4522 | 0.64657 | 0.55919
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1250 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.122 | 6.1057 | 21.7171 | 5.5802 | 18.3092 | 6.4522 | 1.0942 | 0.9463
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1300 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.1355 | 8.3976 | 21.5154 | 5.711 | 17.7501 | 6.5054 | 1.4704 | 1.2909
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1300 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.8538 | 3.6257 | 21.5154 | 5.711 | 17.7501 | 6.5054 | 0.63485 | 0.55733
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1300 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.1119 | 6.1526 | 21.5154 | 5.711 | 17.7501 | 6.5054 | 1.0773 | 0.94577
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1350 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.1171 | 8.4457 | 21.3043 | 5.8368 | 17.1522 | 6.5281 | 1.447 | 1.2937
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1350 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.8372 | 3.6428 | 21.3043 | 5.8368 | 17.1522 | 6.5281 | 0.6241 | 0.55802
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1350 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.1022 | 6.1981 | 21.3043 | 5.8368 | 17.1522 | 6.5281 | 1.0619 | 0.94945
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1400 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.0994 | 8.4923 | 21.0824 | 5.957 | 16.5132 | 6.5177 | 1.4256 | 1.303
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1400 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.8212 | 3.6593 | 21.0824 | 5.957 | 16.5132 | 6.5177 | 0.61429 | 0.56144
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1400 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.0929 | 6.2423 | 21.0824 | 5.957 | 16.5132 | 6.5177 | 1.0479 | 0.95774
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1450 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.0823 | 8.5375 | 20.848 | 6.071 | 15.8264 | 6.4698 | 1.4063 | 1.3196
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1450 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.8058 | 3.6754 | 20.848 | 6.071 | 15.8264 | 6.4698 | 0.6054 | 0.56809
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1450 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.0839 | 6.2852 | 20.848 | 6.071 | 15.8264 | 6.4698 | 1.0353 | 0.97147
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1500 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.0658 | 8.5815 | 20.6016 | 6.1786 | 15.0871 | 6.3803 | 1.3889 | 1.345
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1500 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.7909 | 3.6909 | 20.6016 | 6.1786 | 15.0871 | 6.3803 | 0.59738 | 0.57849
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1500 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.0752 | 6.3269 | 20.6016 | 6.1786 | 15.0871 | 6.3803 | 1.024 | 0.99164
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1550 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.0498 | 8.6242 | 20.3418 | 6.2791 | 14.2863 | 6.2431 | 1.3735 | 1.3814
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1550 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.7766 | 3.7061 | 20.3418 | 6.2791 | 14.2863 | 6.2431 | 0.59022 | 0.59363
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1550 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.0668 | 6.3676 | 20.3418 | 6.2791 | 14.2863 | 6.2431 | 1.0141 | 1.0199
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1600 | HCB | 3.6043 | 1500 | 20.0344 | 8.6657 | 20.0681 | 6.3722 | 13.4154 | 6.0517 | 1.3599 | 1.4319
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1600 | VCB | 3.6043 | 1500 | 19.7626 | 3.7208 | 20.0681 | 6.3722 | 13.4154 | 6.0517 | 0.5839 | 0.61483
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1350 | 1600 | VCBB | 3.6043 | 1500 | 21.0587 | 6.4072 | 20.0681 | 6.3722 | 13.4154 | 6.0517 | 1.0055 | 1.0587
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 50 | HCB | 3.6248 | 1500 | 21.791 | 4.8281 |  |  | 24.4639 | 0.32064 |  | 15.0577
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 50 | VCB | 3.6248 | 1500 | 21.3424 | 2.2855 |  |  | 24.4639 | 0.32064 |  | 7.1279
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 50 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.9651 | 3.0559 |  |  | 24.4639 | 0.32064 |  | 9.5308
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 100 | HCB | 3.6248 | 1500 | 21.4278 | 5.358 |  |  | 24.4184 | 0.64008 |  | 8.3708
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 100 | VCB | 3.6248 | 1500 | 21.0163 | 2.4901 |  |  | 24.4184 | 0.64008 |  | 3.8903
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 100 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.7807 | 3.4997 |  |  | 24.4184 | 0.64008 |  | 5.4676
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 150 | HCB | 3.6248 | 1500 | 21.2181 | 5.6951 |  |  | 24.3567 | 0.9577 |  | 5.9466
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 150 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.8279 | 2.6184 |  |  | 24.3567 | 0.9577 |  | 2.734
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 150 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.6736 | 3.7885 |  |  | 24.3567 | 0.9577 |  | 3.9559
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 200 | HCB | 3.6248 | 1500 | 21.0705 | 5.9472 | 21.7542 | 5.3668 | 24.279 | 1.2729 | 1.1082 | 4.6724
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 200 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.6953 | 2.7135 | 21.7542 | 5.3668 | 24.279 | 1.2729 | 0.50561 | 2.1318
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 200 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.5979 | 4.0077 | 21.7542 | 5.3668 | 24.279 | 1.2729 | 0.74677 | 3.1486
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 250 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.9568 | 6.1507 | 23.7506 | 2.933 | 24.1852 | 1.5849 | 2.097 | 3.8807
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 250 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.5931 | 2.7896 | 23.7506 | 2.933 | 24.1852 | 1.5849 | 0.95111 | 1.7601
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 250 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.5394 | 4.1864 | 23.7506 | 2.933 | 24.1852 | 1.5849 | 1.4273 | 2.6414
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 300 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.8644 | 6.3221 | 23.9372 | 2.5184 | 24.0748 | 1.8932 | 2.5103 | 3.3393
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 300 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.5099 | 2.8535 | 23.9372 | 2.5184 | 24.0748 | 1.8932 | 1.1331 | 1.5072
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 300 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.4917 | 4.3383 | 23.9372 | 2.5184 | 24.0748 | 1.8932 | 1.7226 | 2.2915
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 350 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.7865 | 6.4708 | 23.9325 | 2.5359 | 23.9479 | 2.1971 | 2.5517 | 2.9451
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 350 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.4399 | 2.9087 | 23.9325 | 2.5359 | 23.9479 | 2.1971 | 1.147 | 1.3239
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 350 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.4514 | 4.471 | 23.9325 | 2.5359 | 23.9479 | 2.1971 | 1.763 | 2.0349
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 400 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.7193 | 6.6026 | 23.8826 | 2.6589 | 23.804 | 2.4959 | 2.4832 | 2.6453
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 400 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.3794 | 2.9573 | 23.8826 | 2.6589 | 23.804 | 2.4959 | 1.1122 | 1.1849
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 400 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.4166 | 4.5892 | 23.8826 | 2.6589 | 23.804 | 2.4959 | 1.726 | 1.8387
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 450 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.6602 | 6.721 | 23.8157 | 2.8128 | 23.6433 | 2.7889 | 2.3894 | 2.4099
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 450 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.3263 | 3.0009 | 23.8157 | 2.8128 | 23.6433 | 2.7889 | 1.0669 | 1.076
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 450 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.386 | 4.696 | 23.8157 | 2.8128 | 23.6433 | 2.7889 | 1.6695 | 1.6838
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 500 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.6075 | 6.8288 | 23.7384 | 2.9767 | 23.4653 | 3.0755 | 2.2941 | 2.2204
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 500 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.2788 | 3.0405 | 23.7384 | 2.9767 | 23.4653 | 3.0755 | 1.0214 | 0.98862
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 500 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.3586 | 4.7937 | 23.7384 | 2.9767 | 23.4653 | 3.0755 | 1.6104 | 1.5587
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 550 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.5599 | 6.9278 | 23.6533 | 3.1438 | 23.2698 | 3.3549 | 2.2037 | 2.065
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 550 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.236 | 3.0768 | 23.6533 | 3.1438 | 23.2698 | 3.3549 | 0.97869 | 0.9171
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 550 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.3339 | 4.8838 | 23.6533 | 3.1438 | 23.2698 | 3.3549 | 1.5535 | 1.4557
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 600 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.5166 | 7.0195 | 23.5615 | 3.3113 | 23.0557 | 3.6262 | 2.1198 | 1.9358
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 600 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.197 | 3.1103 | 23.5615 | 3.3113 | 23.0557 | 3.6262 | 0.93927 | 0.85772
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 600 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.3113 | 4.9675 | 23.5615 | 3.3113 | 23.0557 | 3.6262 | 1.5002 | 1.3699
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 650 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.4768 | 7.1049 | 23.4629 | 3.4781 | 22.823 | 3.8887 | 2.0427 | 1.827
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 650 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.1612 | 3.1414 | 23.4629 | 3.4781 | 22.823 | 3.8887 | 0.90319 | 0.80781
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 650 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.2906 | 5.0458 | 23.4629 | 3.4781 | 22.823 | 3.8887 | 1.4507 | 1.2975
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 700 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.44 | 7.1849 | 23.358 | 3.6434 | 22.5716 | 4.1417 | 1.972 | 1.7347
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 700 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.1281 | 3.1705 | 23.358 | 3.6434 | 22.5716 | 4.1417 | 0.87019 | 0.7655
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 700 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.2714 | 5.1194 | 23.358 | 3.6434 | 22.5716 | 4.1417 | 1.4051 | 1.236
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 750 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.4059 | 7.2602 | 23.2459 | 3.8068 | 22.3011 | 4.3844 | 1.9072 | 1.6559
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 750 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.0973 | 3.1978 | 23.2459 | 3.8068 | 22.3011 | 4.3844 | 0.84004 | 0.72936
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 750 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.2536 | 5.1888 | 23.2459 | 3.8068 | 22.3011 | 4.3844 | 1.3631 | 1.1835
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 800 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.374 | 7.3314 | 23.128 | 3.968 | 22.0097 | 4.6156 | 1.8476 | 1.5884
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 800 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.0686 | 3.2236 | 23.128 | 3.968 | 22.0097 | 4.6156 | 0.8124 | 0.69842
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 800 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.2369 | 5.2547 | 23.128 | 3.968 | 22.0097 | 4.6156 | 1.3242 | 1.1385
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 850 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.344 | 7.3989 | 23.0021 | 4.1266 | 21.6972 | 4.8345 | 1.793 | 1.5304
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 850 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.0416 | 3.2481 | 23.0021 | 4.1266 | 21.6972 | 4.8345 | 0.78709 | 0.67185
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 850 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.2212 | 5.3172 | 23.0021 | 4.1266 | 21.6972 | 4.8345 | 1.2885 | 1.0999
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 900 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.3159 | 7.4631 | 22.8695 | 4.2826 | 21.3628 | 5.04 | 1.7427 | 1.4808
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 900 | VCB | 3.6248 | 1500 | 20.0162 | 3.2713 | 22.8695 | 4.2826 | 21.3628 | 5.04 | 0.76385 | 0.64906
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 900 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.2065 | 5.3769 | 22.8695 | 4.2826 | 21.3628 | 5.04 | 1.2555 | 1.0669
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 950 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.2892 | 7.5244 | 22.7295 | 4.4356 | 21.0059 | 5.2311 | 1.6964 | 1.4384
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 950 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.9923 | 3.2934 | 22.7295 | 4.4356 | 21.0059 | 5.2311 | 0.74248 | 0.62957
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 950 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.1926 | 5.434 | 22.7295 | 4.4356 | 21.0059 | 5.2311 | 1.2251 | 1.0388
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1000 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.264 | 7.583 | 22.5813 | 4.5853 | 20.6242 | 5.4064 | 1.6538 | 1.4026
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1000 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.9696 | 3.3145 | 22.5813 | 4.5853 | 20.6242 | 5.4064 | 0.72284 | 0.61306
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1000 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.1793 | 5.4887 | 22.5813 | 4.5853 | 20.6242 | 5.4064 | 1.197 | 1.0152
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1050 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.2401 | 7.6392 | 22.4257 | 4.7317 | 20.2185 | 5.5651 | 1.6145 | 1.3727
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1050 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.948 | 3.3347 | 22.4257 | 4.7317 | 20.2185 | 5.5651 | 0.70474 | 0.59922
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1050 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.1668 | 5.5413 | 22.4257 | 4.7317 | 20.2185 | 5.5651 | 1.1711 | 0.99573
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1100 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.2173 | 7.6931 | 22.2619 | 4.8745 | 19.7855 | 5.7052 | 1.5782 | 1.3484
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1100 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.9274 | 3.3541 | 22.2619 | 4.8745 | 19.7855 | 5.7052 | 0.68808 | 0.58789
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1100 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.1548 | 5.5918 | 22.2619 | 4.8745 | 19.7855 | 5.7052 | 1.1472 | 0.98013
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1150 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.1955 | 7.745 | 22.0892 | 5.0134 | 19.324 | 5.8255 | 1.5449 | 1.3295
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1150 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.9078 | 3.3727 | 22.0892 | 5.0134 | 19.324 | 5.8255 | 0.67273 | 0.57896
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1150 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.1434 | 5.6406 | 22.0892 | 5.0134 | 19.324 | 5.8255 | 1.1251 | 0.96827
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1200 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.1746 | 7.7951 | 21.9075 | 5.1482 | 18.833 | 5.9243 | 1.5141 | 1.3158
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1200 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.889 | 3.3906 | 21.9075 | 5.1482 | 18.833 | 5.9243 | 0.6586 | 0.57232
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1200 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.1324 | 5.6877 | 21.9075 | 5.1482 | 18.833 | 5.9243 | 1.1048 | 0.96006
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1250 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.1547 | 7.8434 | 21.7171 | 5.2787 | 18.3092 | 5.9995 | 1.4859 | 1.3073
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1250 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.871 | 3.4079 | 21.7171 | 5.2787 | 18.3092 | 5.9995 | 0.6456 | 0.56803
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1250 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.122 | 5.7332 | 21.7171 | 5.2787 | 18.3092 | 5.9995 | 1.0861 | 0.95561
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1300 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.1355 | 7.8901 | 21.5154 | 5.4043 | 17.7501 | 6.049 | 1.46 | 1.3044
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1300 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.8538 | 3.4246 | 21.5154 | 5.4043 | 17.7501 | 6.049 | 0.63369 | 0.56614
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1300 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.1119 | 5.7773 | 21.5154 | 5.4043 | 17.7501 | 6.049 | 1.069 | 0.95507
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1350 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.1171 | 7.9353 | 21.3043 | 5.525 | 17.1522 | 6.0701 | 1.4362 | 1.3073
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1350 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.8372 | 3.4408 | 21.3043 | 5.525 | 17.1522 | 6.0701 | 0.62276 | 0.56683
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1350 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.1022 | 5.82 | 21.3043 | 5.525 | 17.1522 | 6.0701 | 1.0534 | 0.95879
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1400 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.0994 | 7.9791 | 21.0824 | 5.6405 | 16.5132 | 6.0605 | 1.4146 | 1.3166
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1400 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.8212 | 3.4564 | 21.0824 | 5.6405 | 16.5132 | 6.0605 | 0.61278 | 0.57032
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1400 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.0929 | 5.8615 | 21.0824 | 5.6405 | 16.5132 | 6.0605 | 1.0392 | 0.96716
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1450 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.0823 | 8.0216 | 20.848 | 5.7501 | 15.8264 | 6.0159 | 1.395 | 1.3334
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1450 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.8058 | 3.4715 | 20.848 | 5.7501 | 15.8264 | 6.0159 | 0.60373 | 0.57706
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1450 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.0839 | 5.9018 | 20.848 | 5.7501 | 15.8264 | 6.0159 | 1.0264 | 0.98103
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1500 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.0658 | 8.0628 | 20.6016 | 5.8536 | 15.0871 | 5.9327 | 1.3774 | 1.3591
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1500 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.7909 | 3.4863 | 20.6016 | 5.8536 | 15.0871 | 5.9327 | 0.59557 | 0.58763
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1500 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.0752 | 5.941 | 20.6016 | 5.8536 | 15.0871 | 5.9327 | 1.0149 | 1.0014
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1550 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.0498 | 8.103 | 20.3418 | 5.9505 | 14.2863 | 5.8051 | 1.3617 | 1.3958
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1550 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.7766 | 3.5005 | 20.3418 | 5.9505 | 14.2863 | 5.8051 | 0.58828 | 0.60301
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1550 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.0668 | 5.9791 | 20.3418 | 5.9505 | 14.2863 | 5.8051 | 1.0048 | 1.03
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1600 | HCB | 3.6248 | 1500 | 20.0344 | 8.142 | 20.0681 | 6.0403 | 13.4154 | 5.6272 | 1.3479 | 1.4469
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1600 | VCB | 3.6248 | 1500 | 19.7626 | 3.5144 | 20.0681 | 6.0403 | 13.4154 | 5.6272 | 0.58183 | 0.62454
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1400 | 1600 | VCBB | 3.6248 | 1500 | 21.0587 | 6.0163 | 20.0681 | 6.0403 | 13.4154 | 5.6272 | 0.99603 | 1.0692
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 50 | HCB | 3.6434 | 1500 | 21.791 | 4.5465 |  |  | 24.4639 | 0.29891 |  | 15.2105
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 50 | VCB | 3.6434 | 1500 | 21.3424 | 2.163 |  |  | 24.4639 | 0.29891 |  | 7.2365
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 50 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.9651 | 2.8758 |  |  | 24.4639 | 0.29891 |  | 9.621
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 100 | HCB | 3.6434 | 1500 | 21.4278 | 5.0455 |  |  | 24.4184 | 0.5967 |  | 8.4556
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 100 | VCB | 3.6434 | 1500 | 21.0163 | 2.3567 |  |  | 24.4184 | 0.5967 |  | 3.9496
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 100 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.7807 | 3.2934 |  |  | 24.4184 | 0.5967 |  | 5.5194
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 150 | HCB | 3.6434 | 1500 | 21.2181 | 5.3628 |  |  | 24.3567 | 0.89279 |  | 6.0068
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 150 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.8279 | 2.4781 |  |  | 24.3567 | 0.89279 |  | 2.7757
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 150 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.6736 | 3.5652 |  |  | 24.3567 | 0.89279 |  | 3.9933
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 200 | HCB | 3.6434 | 1500 | 21.0705 | 5.6003 | 21.7542 | 4.9999 | 24.279 | 1.1866 | 1.1201 | 4.7197
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 200 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.6953 | 2.5681 | 21.7542 | 4.9999 | 24.279 | 1.1866 | 0.51364 | 2.1643
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 200 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.5979 | 3.7715 | 21.7542 | 4.9999 | 24.279 | 1.1866 | 0.75432 | 3.1784
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 250 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.9568 | 5.7918 | 23.7506 | 2.739 | 24.1852 | 1.4775 | 2.1146 | 3.92
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 250 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.5931 | 2.6402 | 23.7506 | 2.739 | 24.1852 | 1.4775 | 0.96393 | 1.7869
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 250 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.5394 | 3.9396 | 23.7506 | 2.739 | 24.1852 | 1.4775 | 1.4384 | 2.6664
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 300 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.8644 | 5.9532 | 23.9372 | 2.3562 | 24.0748 | 1.7649 | 2.5266 | 3.3731
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 300 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.5099 | 2.7007 | 23.9372 | 2.3562 | 24.0748 | 1.7649 | 1.1462 | 1.5302
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 300 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.4917 | 4.0826 | 23.9372 | 2.3562 | 24.0748 | 1.7649 | 1.7327 | 2.3132
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 350 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.7865 | 6.0933 | 23.9325 | 2.3763 | 23.9479 | 2.0482 | 2.5642 | 2.9749
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 350 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.4399 | 2.7529 | 23.9325 | 2.3763 | 23.9479 | 2.0482 | 1.1585 | 1.344
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 350 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.4514 | 4.2074 | 23.9325 | 2.3763 | 23.9479 | 2.0482 | 1.7706 | 2.0542
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 400 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.7193 | 6.2173 | 23.8826 | 2.4947 | 23.804 | 2.3267 | 2.4922 | 2.6721
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 400 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.3794 | 2.7989 | 23.8826 | 2.4947 | 23.804 | 2.3267 | 1.1219 | 1.2029
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 400 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.4166 | 4.3187 | 23.8826 | 2.4947 | 23.804 | 2.3267 | 1.7311 | 1.8561
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 450 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.6602 | 6.3288 | 23.8157 | 2.6421 | 23.6433 | 2.5999 | 2.3954 | 2.4342
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 450 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.3263 | 2.8402 | 23.8157 | 2.6421 | 23.6433 | 2.5999 | 1.075 | 1.0924
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 450 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.386 | 4.4192 | 23.8157 | 2.6421 | 23.6433 | 2.5999 | 1.6726 | 1.6998
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 500 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.6075 | 6.4303 | 23.7384 | 2.7989 | 23.4653 | 2.8671 | 2.2975 | 2.2428
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 500 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.2788 | 2.8777 | 23.7384 | 2.7989 | 23.4653 | 2.8671 | 1.0282 | 1.0037
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 500 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.3586 | 4.5112 | 23.7384 | 2.7989 | 23.4653 | 2.8671 | 1.6118 | 1.5734
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 550 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.5599 | 6.5235 | 23.6533 | 2.9586 | 23.2698 | 3.1275 | 2.2049 | 2.0858
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 550 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.236 | 2.912 | 23.6533 | 2.9586 | 23.2698 | 3.1275 | 0.98425 | 0.93108
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 550 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.3339 | 4.596 | 23.6533 | 2.9586 | 23.2698 | 3.1275 | 1.5534 | 1.4695
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 600 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.5166 | 6.6098 | 23.5615 | 3.1187 | 23.0557 | 3.3804 | 2.1194 | 1.9553
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 600 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.197 | 2.9437 | 23.5615 | 3.1187 | 23.0557 | 3.3804 | 0.94386 | 0.87079
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 600 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.3113 | 4.6747 | 23.5615 | 3.1187 | 23.0557 | 3.3804 | 1.4989 | 1.3829
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 650 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.4768 | 6.6902 | 23.4629 | 3.2782 | 22.823 | 3.6252 | 2.0408 | 1.8455
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 650 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.1612 | 2.9731 | 23.4629 | 3.2782 | 22.823 | 3.6252 | 0.90694 | 0.82013
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 650 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.2906 | 4.7484 | 23.4629 | 3.2782 | 22.823 | 3.6252 | 1.4485 | 1.3098
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 700 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.44 | 6.7655 | 23.358 | 3.4363 | 22.5716 | 3.861 | 1.9689 | 1.7523
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 700 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.1281 | 3.0007 | 23.358 | 3.4363 | 22.5716 | 3.861 | 0.87323 | 0.77717
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 700 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.2714 | 4.8177 | 23.358 | 3.4363 | 22.5716 | 3.861 | 1.402 | 1.2478
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 750 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.4059 | 6.8365 | 23.2459 | 3.5925 | 22.3011 | 4.0872 | 1.903 | 1.6726
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 750 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.0973 | 3.0265 | 23.2459 | 3.5925 | 22.3011 | 4.0872 | 0.84245 | 0.74048
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 750 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.2536 | 4.883 | 23.2459 | 3.5925 | 22.3011 | 4.0872 | 1.3592 | 1.1947
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 800 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.374 | 6.9035 | 23.128 | 3.7468 | 22.0097 | 4.3028 | 1.8425 | 1.6044
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 800 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.0686 | 3.051 | 23.128 | 3.7468 | 22.0097 | 4.3028 | 0.81427 | 0.70907
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 800 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.2369 | 4.945 | 23.128 | 3.7468 | 22.0097 | 4.3028 | 1.3198 | 1.1493
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 850 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.344 | 6.967 | 23.0021 | 3.8987 | 21.6972 | 4.5068 | 1.787 | 1.5459
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 850 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.0416 | 3.0741 | 23.0021 | 3.8987 | 21.6972 | 4.5068 | 0.78849 | 0.68209
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 850 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.2212 | 5.0039 | 23.0021 | 3.8987 | 21.6972 | 4.5068 | 1.2835 | 1.1103
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 900 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.3159 | 7.0275 | 22.8695 | 4.048 | 21.3628 | 4.6984 | 1.736 | 1.4957
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 900 | VCB | 3.6434 | 1500 | 20.0162 | 3.096 | 22.8695 | 4.048 | 21.3628 | 4.6984 | 0.76483 | 0.65896
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 900 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.2065 | 5.0601 | 22.8695 | 4.048 | 21.3628 | 4.6984 | 1.25 | 1.077
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 950 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.2892 | 7.0852 | 22.7295 | 4.1945 | 21.0059 | 4.8766 | 1.6891 | 1.4529
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 950 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.9923 | 3.1169 | 22.7295 | 4.1945 | 21.0059 | 4.8766 | 0.74309 | 0.63917
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 950 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.1926 | 5.1138 | 22.7295 | 4.1945 | 21.0059 | 4.8766 | 1.2192 | 1.0486
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1000 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.264 | 7.1404 | 22.5813 | 4.338 | 20.6242 | 5.04 | 1.646 | 1.4167
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1000 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.9696 | 3.1369 | 22.5813 | 4.338 | 20.6242 | 5.04 | 0.72312 | 0.62241
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.1793 | 5.1653 | 22.5813 | 4.338 | 20.6242 | 5.04 | 1.1907 | 1.0249
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1050 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.2401 | 7.1933 | 22.4257 | 4.4784 | 20.2185 | 5.1879 | 1.6062 | 1.3866
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1050 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.948 | 3.156 | 22.4257 | 4.4784 | 20.2185 | 5.1879 | 0.70473 | 0.60835
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.1668 | 5.2147 | 22.4257 | 4.4784 | 20.2185 | 5.1879 | 1.1644 | 1.0052
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1100 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.2173 | 7.244 | 22.2619 | 4.6153 | 19.7855 | 5.3185 | 1.5696 | 1.362
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1100 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.9274 | 3.1744 | 22.2619 | 4.6153 | 19.7855 | 5.3185 | 0.6878 | 0.59685
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.1548 | 5.2623 | 22.2619 | 4.6153 | 19.7855 | 5.3185 | 1.1402 | 0.98943
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1150 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.1955 | 7.2929 | 22.0892 | 4.7485 | 19.324 | 5.4306 | 1.5358 | 1.3429
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1150 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.9078 | 3.192 | 22.0892 | 4.7485 | 19.324 | 5.4306 | 0.67221 | 0.58778
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.1434 | 5.3082 | 22.0892 | 4.7485 | 19.324 | 5.4306 | 1.1179 | 0.97746
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1200 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.1746 | 7.34 | 21.9075 | 4.8779 | 18.833 | 5.5228 | 1.5048 | 1.3291
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1200 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.889 | 3.209 | 21.9075 | 4.8779 | 18.833 | 5.5228 | 0.65786 | 0.58105
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.1324 | 5.3525 | 21.9075 | 4.8779 | 18.833 | 5.5228 | 1.0973 | 0.96917
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1250 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.1547 | 7.3855 | 21.7171 | 5.0032 | 18.3092 | 5.5929 | 1.4761 | 1.3205
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1250 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.871 | 3.2254 | 21.7171 | 5.0032 | 18.3092 | 5.5929 | 0.64466 | 0.57669
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.122 | 5.3953 | 21.7171 | 5.0032 | 18.3092 | 5.5929 | 1.0784 | 0.96468
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1300 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.1355 | 7.4295 | 21.5154 | 5.1239 | 17.7501 | 5.639 | 1.45 | 1.3175
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1300 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.8538 | 3.2412 | 21.5154 | 5.1239 | 17.7501 | 5.639 | 0.63256 | 0.57477
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.1119 | 5.4368 | 21.5154 | 5.1239 | 17.7501 | 5.639 | 1.0611 | 0.96414
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1350 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.1171 | 7.472 | 21.3043 | 5.24 | 17.1522 | 5.6587 | 1.426 | 1.3204
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1350 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.8372 | 3.2565 | 21.3043 | 5.24 | 17.1522 | 5.6587 | 0.62146 | 0.57548
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.1022 | 5.477 | 21.3043 | 5.24 | 17.1522 | 5.6587 | 1.0452 | 0.9679
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1400 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.0994 | 7.5133 | 21.0824 | 5.3511 | 16.5132 | 5.6497 | 1.4041 | 1.3298
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1400 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.8212 | 3.2712 | 21.0824 | 5.3511 | 16.5132 | 5.6497 | 0.61133 | 0.57901
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.0929 | 5.5161 | 21.0824 | 5.3511 | 16.5132 | 5.6497 | 1.0308 | 0.97634
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1450 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.0823 | 7.5533 | 20.848 | 5.4566 | 15.8264 | 5.6082 | 1.3843 | 1.3468
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1450 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.8058 | 3.2856 | 20.848 | 5.4566 | 15.8264 | 5.6082 | 0.60213 | 0.58586
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.0839 | 5.554 | 20.848 | 5.4566 | 15.8264 | 5.6082 | 1.0179 | 0.99034
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1500 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.0658 | 7.5921 | 20.6016 | 5.5563 | 15.0871 | 5.5306 | 1.3664 | 1.3728
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1500 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.7909 | 3.2995 | 20.6016 | 5.5563 | 15.0871 | 5.5306 | 0.59383 | 0.59659
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.0752 | 5.5909 | 20.6016 | 5.5563 | 15.0871 | 5.5306 | 1.0062 | 1.0109
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1550 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.0498 | 7.6299 | 20.3418 | 5.6497 | 14.2863 | 5.4117 | 1.3505 | 1.4099
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1550 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.7766 | 3.313 | 20.3418 | 5.6497 | 14.2863 | 5.4117 | 0.58641 | 0.6122
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.0668 | 5.6268 | 20.3418 | 5.6497 | 14.2863 | 5.4117 | 0.99594 | 1.0398
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1600 | HCB | 3.6434 | 1500 | 20.0344 | 7.6667 | 20.0681 | 5.7364 | 13.4154 | 5.2458 | 1.3365 | 1.4615
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1600 | VCB | 3.6434 | 1500 | 19.7626 | 3.3262 | 20.0681 | 5.7364 | 13.4154 | 5.2458 | 0.57984 | 0.63406
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6434 | 1500 | 21.0587 | 5.6618 | 20.0681 | 5.7364 | 13.4154 | 5.2458 | 0.98699 | 1.0793
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 50 | HCB | 3.6604 | 1500 | 21.791 | 4.2901 |  |  | 24.4639 | 0.27931 |  | 15.3597
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 50 | VCB | 3.6604 | 1500 | 21.3424 | 2.051 |  |  | 24.4639 | 0.27931 |  | 7.3431
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 50 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.9651 | 2.7118 |  |  | 24.4639 | 0.27931 |  | 9.7089
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 100 | HCB | 3.6604 | 1500 | 21.4278 | 4.7609 |  |  | 24.4184 | 0.55758 |  | 8.5384
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 100 | VCB | 3.6604 | 1500 | 21.0163 | 2.2346 |  |  | 24.4184 | 0.55758 |  | 4.0077
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 100 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.7807 | 3.1057 |  |  | 24.4184 | 0.55758 |  | 5.5699
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 150 | HCB | 3.6604 | 1500 | 21.2181 | 5.0603 |  |  | 24.3567 | 0.83426 |  | 6.0656
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 150 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.8279 | 2.3498 |  |  | 24.3567 | 0.83426 |  | 2.8166
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 150 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.6736 | 3.362 |  |  | 24.3567 | 0.83426 |  | 4.0299
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 200 | HCB | 3.6604 | 1500 | 21.0705 | 5.2843 | 21.7542 | 4.6693 | 24.279 | 1.1088 | 1.1317 | 4.7658
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 200 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.6953 | 2.4351 | 21.7542 | 4.6693 | 24.279 | 1.1088 | 0.52151 | 2.1962
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 200 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.5979 | 3.5565 | 21.7542 | 4.6693 | 24.279 | 1.1088 | 0.76168 | 3.2075
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 250 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.9568 | 5.465 | 23.7506 | 2.5637 | 24.1852 | 1.3806 | 2.1317 | 3.9583
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 250 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.5931 | 2.5035 | 23.7506 | 2.5637 | 24.1852 | 1.3806 | 0.97649 | 1.8133
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 250 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.5394 | 3.7151 | 23.7506 | 2.5637 | 24.1852 | 1.3806 | 1.4491 | 2.6908
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 300 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.8644 | 5.6173 | 23.9372 | 2.2094 | 24.0748 | 1.6492 | 2.5424 | 3.406
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 300 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.5099 | 2.5608 | 23.9372 | 2.2094 | 24.0748 | 1.6492 | 1.159 | 1.5527
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 300 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.4917 | 3.8499 | 23.9372 | 2.2094 | 24.0748 | 1.6492 | 1.7425 | 2.3344
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 350 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.7865 | 5.7494 | 23.9325 | 2.2315 | 23.9479 | 1.9139 | 2.5764 | 3.004
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 350 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.4399 | 2.6103 | 23.9325 | 2.2315 | 23.9479 | 1.9139 | 1.1697 | 1.3638
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 350 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.4514 | 3.9676 | 23.9325 | 2.2315 | 23.9479 | 1.9139 | 1.778 | 2.073
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 400 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.7193 | 5.8664 | 23.8826 | 2.3458 | 23.804 | 2.1742 | 2.5009 | 2.6982
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 400 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.3794 | 2.6539 | 23.8826 | 2.3458 | 23.804 | 2.1742 | 1.1314 | 1.2206
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 400 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.4166 | 4.0725 | 23.8826 | 2.3458 | 23.804 | 2.1742 | 1.7361 | 1.8731
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 450 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.6602 | 5.9716 | 23.8157 | 2.4871 | 23.6433 | 2.4295 | 2.4011 | 2.458
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 450 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.3263 | 2.6931 | 23.8157 | 2.4871 | 23.6433 | 2.4295 | 1.0828 | 1.1085
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 450 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.386 | 4.1674 | 23.8157 | 2.4871 | 23.6433 | 2.4295 | 1.6756 | 1.7153
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 500 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.6075 | 6.0674 | 23.7384 | 2.6371 | 23.4653 | 2.6791 | 2.3007 | 2.2647
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 500 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.2788 | 2.7286 | 23.7384 | 2.6371 | 23.4653 | 2.6791 | 1.0347 | 1.0185
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 500 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.3586 | 4.254 | 23.7384 | 2.6371 | 23.4653 | 2.6791 | 1.6131 | 1.5879
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 550 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.5599 | 6.1553 | 23.6533 | 2.79 | 23.2698 | 2.9225 | 2.2062 | 2.1062
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 550 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.236 | 2.7611 | 23.6533 | 2.79 | 23.2698 | 2.9225 | 0.98965 | 0.94479
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 550 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.3339 | 4.334 | 23.6533 | 2.79 | 23.2698 | 2.9225 | 1.5534 | 1.483
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 600 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.5166 | 6.2367 | 23.5615 | 2.9433 | 23.0557 | 3.1588 | 2.1189 | 1.9744
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 600 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.197 | 2.7912 | 23.5615 | 2.9433 | 23.0557 | 3.1588 | 0.94831 | 0.88362
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 600 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.3113 | 4.4083 | 23.5615 | 2.9433 | 23.0557 | 3.1588 | 1.4977 | 1.3956
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 650 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.4768 | 6.3126 | 23.4629 | 3.096 | 22.823 | 3.3875 | 2.039 | 1.8635
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 650 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.1612 | 2.8191 | 23.4629 | 3.096 | 22.823 | 3.3875 | 0.91058 | 0.8322
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 650 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.2906 | 4.4778 | 23.4629 | 3.096 | 22.823 | 3.3875 | 1.4463 | 1.3218
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 700 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.44 | 6.3837 | 23.358 | 3.2474 | 22.5716 | 3.6079 | 1.9658 | 1.7694
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 700 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.1281 | 2.8452 | 23.358 | 3.2474 | 22.5716 | 3.6079 | 0.87617 | 0.78861
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 700 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.2714 | 4.5431 | 23.358 | 3.2474 | 22.5716 | 3.6079 | 1.399 | 1.2592
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 750 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.4059 | 6.4506 | 23.2459 | 3.397 | 22.3011 | 3.8193 | 1.8989 | 1.6889
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 750 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.0973 | 2.8698 | 23.2459 | 3.397 | 22.3011 | 3.8193 | 0.84479 | 0.75139
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 750 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.2536 | 4.6047 | 23.2459 | 3.397 | 22.3011 | 3.8193 | 1.3555 | 1.2056
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 800 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.374 | 6.5138 | 23.128 | 3.5449 | 22.0097 | 4.0207 | 1.8375 | 1.6201
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 800 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.0686 | 2.8929 | 23.128 | 3.5449 | 22.0097 | 4.0207 | 0.81609 | 0.71951
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 800 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.2369 | 4.6632 | 23.128 | 3.5449 | 22.0097 | 4.0207 | 1.3155 | 1.1598
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 850 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.344 | 6.5738 | 23.0021 | 3.6904 | 21.6972 | 4.2114 | 1.7813 | 1.561
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 850 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.0416 | 2.9148 | 23.0021 | 3.6904 | 21.6972 | 4.2114 | 0.78985 | 0.69214
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 850 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.2212 | 4.7187 | 23.0021 | 3.6904 | 21.6972 | 4.2114 | 1.2787 | 1.1205
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 900 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.3159 | 6.6308 | 22.8695 | 3.8336 | 21.3628 | 4.3904 | 1.7297 | 1.5103
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 900 | VCB | 3.6604 | 1500 | 20.0162 | 2.9357 | 22.8695 | 3.8336 | 21.3628 | 4.3904 | 0.76578 | 0.66866
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 900 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.2065 | 4.7717 | 22.8695 | 3.8336 | 21.3628 | 4.3904 | 1.2447 | 1.0869
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 950 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.2892 | 6.6852 | 22.7295 | 3.9741 | 21.0059 | 4.5569 | 1.6822 | 1.4671
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 950 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.9923 | 2.9555 | 22.7295 | 3.9741 | 21.0059 | 4.5569 | 0.74369 | 0.64858
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 950 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.1926 | 4.8224 | 22.7295 | 3.9741 | 21.0059 | 4.5569 | 1.2134 | 1.0583
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1000 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.264 | 6.7373 | 22.5813 | 4.1118 | 20.6242 | 4.7096 | 1.6385 | 1.4306
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1000 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.9696 | 2.9744 | 22.5813 | 4.1118 | 20.6242 | 4.7096 | 0.7234 | 0.63157
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1000 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.1793 | 4.8709 | 22.5813 | 4.1118 | 20.6242 | 4.7096 | 1.1846 | 1.0343
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1050 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.2401 | 6.7872 | 22.4257 | 4.2465 | 20.2185 | 4.8478 | 1.5983 | 1.4001
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1050 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.948 | 2.9926 | 22.4257 | 4.2465 | 20.2185 | 4.8478 | 0.70472 | 0.61731
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1050 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.1668 | 4.9175 | 22.4257 | 4.2465 | 20.2185 | 4.8478 | 1.158 | 1.0144
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1100 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.2173 | 6.8351 | 22.2619 | 4.378 | 19.7855 | 4.9699 | 1.5613 | 1.3753
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1100 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.9274 | 3.01 | 22.2619 | 4.378 | 19.7855 | 4.9699 | 0.68753 | 0.60564
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1100 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.1548 | 4.9624 | 22.2619 | 4.378 | 19.7855 | 4.9699 | 1.1335 | 0.9985
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1150 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.1955 | 6.8812 | 22.0892 | 4.506 | 19.324 | 5.0746 | 1.5271 | 1.356
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1150 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.9078 | 3.0267 | 22.0892 | 4.506 | 19.324 | 5.0746 | 0.67171 | 0.59644
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1150 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.1434 | 5.0057 | 22.0892 | 4.506 | 19.324 | 5.0746 | 1.1109 | 0.98642
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1200 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.1746 | 6.9257 | 21.9075 | 4.6303 | 18.833 | 5.1607 | 1.4957 | 1.342
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1200 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.889 | 3.0428 | 21.9075 | 4.6303 | 18.833 | 5.1607 | 0.65715 | 0.5896
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1200 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.1324 | 5.0475 | 21.9075 | 4.6303 | 18.833 | 5.1607 | 1.0901 | 0.97806
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1250 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.1547 | 6.9686 | 21.7171 | 4.7508 | 18.3092 | 5.2263 | 1.4668 | 1.3334
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1250 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.871 | 3.0583 | 21.7171 | 4.7508 | 18.3092 | 5.2263 | 0.64375 | 0.58518
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1250 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.122 | 5.0879 | 21.7171 | 4.7508 | 18.3092 | 5.2263 | 1.071 | 0.97352
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1300 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.1355 | 7.0101 | 21.5154 | 4.8668 | 17.7501 | 5.2694 | 1.4404 | 1.3303
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1300 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.8538 | 3.0733 | 21.5154 | 4.8668 | 17.7501 | 5.2694 | 0.63148 | 0.58323
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1300 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.1119 | 5.127 | 21.5154 | 4.8668 | 17.7501 | 5.2694 | 1.0535 | 0.97298
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1350 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.1171 | 7.0502 | 21.3043 | 4.9786 | 17.1522 | 5.2878 | 1.4161 | 1.3333
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1350 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.8372 | 3.0878 | 21.3043 | 4.9786 | 17.1522 | 5.2878 | 0.62021 | 0.58395
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1350 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.1022 | 5.1649 | 21.3043 | 4.9786 | 17.1522 | 5.2878 | 1.0374 | 0.97677
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1400 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.0994 | 7.0891 | 21.0824 | 5.0855 | 16.5132 | 5.2794 | 1.394 | 1.3428
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1400 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.8212 | 3.1018 | 21.0824 | 5.0855 | 16.5132 | 5.2794 | 0.60993 | 0.58754
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1400 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.0929 | 5.2017 | 21.0824 | 5.0855 | 16.5132 | 5.2794 | 1.0228 | 0.9853
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1450 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.0823 | 7.1269 | 20.848 | 5.1872 | 15.8264 | 5.2405 | 1.3739 | 1.36
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1450 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.8058 | 3.1154 | 20.848 | 5.1872 | 15.8264 | 5.2405 | 0.60059 | 0.59449
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1450 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.0839 | 5.2375 | 20.848 | 5.1872 | 15.8264 | 5.2405 | 1.0097 | 0.99943
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1500 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.0658 | 7.1635 | 20.6016 | 5.2834 | 15.0871 | 5.168 | 1.3559 | 1.3861
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1500 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.7909 | 3.1286 | 20.6016 | 5.2834 | 15.0871 | 5.168 | 0.59216 | 0.60538
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1500 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.0752 | 5.2723 | 20.6016 | 5.2834 | 15.0871 | 5.168 | 0.99789 | 1.0202
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1550 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.0498 | 7.1992 | 20.3418 | 5.3736 | 14.2863 | 5.0569 | 1.3397 | 1.4236
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1550 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.7766 | 3.1414 | 20.3418 | 5.3736 | 14.2863 | 5.0569 | 0.58461 | 0.62121
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1550 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.0668 | 5.3061 | 20.3418 | 5.3736 | 14.2863 | 5.0569 | 0.98745 | 1.0493
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1600 | HCB | 3.6604 | 1500 | 20.0344 | 7.2339 | 20.0681 | 5.4573 | 13.4154 | 4.9019 | 1.3255 | 1.4757
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1600 | VCB | 3.6604 | 1500 | 19.7626 | 3.1539 | 20.0681 | 5.4573 | 13.4154 | 4.9019 | 0.57792 | 0.6434
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1500 | 1600 | VCBB | 3.6604 | 1500 | 21.0587 | 5.3391 | 20.0681 | 5.4573 | 13.4154 | 4.9019 | 0.97834 | 1.0892
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 50 | HCB | 3.6759 | 1500 | 21.791 | 4.0559 |  |  | 24.4639 | 0.26158 |  | 15.5053
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 50 | VCB | 3.6759 | 1500 | 21.3424 | 1.9482 |  |  | 24.4639 | 0.26158 |  | 7.4476
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 50 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.9651 | 2.5621 |  |  | 24.4639 | 0.26158 |  | 9.7948
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 100 | HCB | 3.6759 | 1500 | 21.4278 | 4.5009 |  |  | 24.4184 | 0.52219 |  | 8.6192
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 100 | VCB | 3.6759 | 1500 | 21.0163 | 2.1226 |  |  | 24.4184 | 0.52219 |  | 4.0648
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 100 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.7807 | 2.9343 |  |  | 24.4184 | 0.52219 |  | 5.6192
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 150 | HCB | 3.6759 | 1500 | 21.2181 | 4.7839 |  |  | 24.3567 | 0.78131 |  | 6.123
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 150 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.8279 | 2.2319 |  |  | 24.3567 | 0.78131 |  | 2.8567
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 150 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.6736 | 3.1764 |  |  | 24.3567 | 0.78131 |  | 4.0655
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 200 | HCB | 3.6759 | 1500 | 21.0705 | 4.9957 | 21.7542 | 4.3703 | 24.279 | 1.0384 | 1.1431 | 4.8109
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 200 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.6953 | 2.313 | 21.7542 | 4.3703 | 24.279 | 1.0384 | 0.52925 | 2.2274
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 200 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.5979 | 3.3602 | 21.7542 | 4.3703 | 24.279 | 1.0384 | 0.76888 | 3.2359
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 250 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.9568 | 5.1665 | 23.7506 | 2.4049 | 24.1852 | 1.293 | 2.1483 | 3.9957
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 250 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.5931 | 2.3779 | 23.7506 | 2.4049 | 24.1852 | 1.293 | 0.98879 | 1.8391
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 250 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.5394 | 3.5101 | 23.7506 | 2.4049 | 24.1852 | 1.293 | 1.4596 | 2.7147
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 300 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.8644 | 5.3104 | 23.9372 | 2.0762 | 24.0748 | 1.5445 | 2.5578 | 3.4382
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 300 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.5099 | 2.4324 | 23.9372 | 2.0762 | 24.0748 | 1.5445 | 1.1716 | 1.5748
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 300 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.4917 | 3.6374 | 23.9372 | 2.0762 | 24.0748 | 1.5445 | 1.752 | 2.355
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 350 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.7865 | 5.4353 | 23.9325 | 2.1 | 23.9479 | 1.7925 | 2.5883 | 3.0323
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 350 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.4399 | 2.4794 | 23.9325 | 2.1 | 23.9479 | 1.7925 | 1.1807 | 1.3832
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 350 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.4514 | 3.7487 | 23.9325 | 2.1 | 23.9479 | 1.7925 | 1.7851 | 2.0914
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 400 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.7193 | 5.5459 | 23.8826 | 2.2102 | 23.804 | 2.0362 | 2.5093 | 2.7236
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 400 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.3794 | 2.5209 | 23.8826 | 2.2102 | 23.804 | 2.0362 | 1.1406 | 1.238
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 400 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.4166 | 3.8478 | 23.8826 | 2.2102 | 23.804 | 2.0362 | 1.741 | 1.8897
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 450 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.6602 | 5.6454 | 23.8157 | 2.3458 | 23.6433 | 2.2753 | 2.4066 | 2.4812
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 450 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.3263 | 2.5581 | 23.8157 | 2.3458 | 23.6433 | 2.2753 | 1.0905 | 1.1243
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 450 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.386 | 3.9374 | 23.8157 | 2.3458 | 23.6433 | 2.2753 | 1.6785 | 1.7305
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 500 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.6075 | 5.7359 | 23.7384 | 2.4896 | 23.4653 | 2.5091 | 2.3039 | 2.2861
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 500 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.2788 | 2.5918 | 23.7384 | 2.4896 | 23.4653 | 2.5091 | 1.041 | 1.033
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 500 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.3586 | 4.0193 | 23.7384 | 2.4896 | 23.4653 | 2.5091 | 1.6144 | 1.6019
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 550 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.5599 | 5.819 | 23.6533 | 2.6361 | 23.2698 | 2.737 | 2.2074 | 2.1261
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 550 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.236 | 2.6227 | 23.6533 | 2.6361 | 23.2698 | 2.737 | 0.9949 | 0.95824
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 550 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.3339 | 4.0949 | 23.6533 | 2.6361 | 23.2698 | 2.737 | 1.5534 | 1.4961
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 600 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.5166 | 5.896 | 23.5615 | 2.7831 | 23.0557 | 2.9583 | 2.1185 | 1.993
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 600 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.197 | 2.6512 | 23.5615 | 2.7831 | 23.0557 | 2.9583 | 0.95263 | 0.8962
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 600 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.3113 | 4.1651 | 23.5615 | 2.7831 | 23.0557 | 2.9583 | 1.4966 | 1.4079
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 650 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.4768 | 5.9677 | 23.4629 | 2.9294 | 22.823 | 3.1725 | 2.0372 | 1.8811
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 650 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.1612 | 2.6778 | 23.4629 | 2.9294 | 22.823 | 3.1725 | 0.91411 | 0.84405
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 650 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.2906 | 4.2307 | 23.4629 | 2.9294 | 22.823 | 3.1725 | 1.4442 | 1.3336
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 700 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.44 | 6.0349 | 23.358 | 3.0745 | 22.5716 | 3.3789 | 1.9629 | 1.786
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 700 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.1281 | 2.7026 | 23.358 | 3.0745 | 22.5716 | 3.3789 | 0.87902 | 0.79984
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 700 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.2714 | 4.2924 | 23.358 | 3.0745 | 22.5716 | 3.3789 | 1.3961 | 1.2704
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 750 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.4059 | 6.0981 | 23.2459 | 3.2181 | 22.3011 | 3.5769 | 1.895 | 1.7049
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 750 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.0973 | 2.7259 | 23.2459 | 3.2181 | 22.3011 | 3.5769 | 0.84706 | 0.76208
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 750 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.2536 | 4.3507 | 23.2459 | 3.2181 | 22.3011 | 3.5769 | 1.352 | 1.2163
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 800 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.374 | 6.1579 | 23.128 | 3.3599 | 22.0097 | 3.7655 | 1.8328 | 1.6353
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 800 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.0686 | 2.7479 | 23.128 | 3.3599 | 22.0097 | 3.7655 | 0.81784 | 0.72975
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 800 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.2369 | 4.4059 | 23.128 | 3.3599 | 22.0097 | 3.7655 | 1.3113 | 1.1701
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 850 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.344 | 6.2145 | 23.0021 | 3.4995 | 21.6972 | 3.944 | 1.7758 | 1.5757
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 850 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.0416 | 2.7687 | 23.0021 | 3.4995 | 21.6972 | 3.944 | 0.79116 | 0.70199
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 850 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.2212 | 4.4584 | 23.0021 | 3.4995 | 21.6972 | 3.944 | 1.274 | 1.1304
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 900 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.3159 | 6.2685 | 22.8695 | 3.637 | 21.3628 | 4.1117 | 1.7235 | 1.5245
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 900 | VCB | 3.6759 | 1500 | 20.0162 | 2.7885 | 22.8695 | 3.637 | 21.3628 | 4.1117 | 0.7667 | 0.67818
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 900 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.2065 | 4.5084 | 22.8695 | 3.637 | 21.3628 | 4.1117 | 1.2396 | 1.0965
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 950 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.2892 | 6.3199 | 22.7295 | 3.7719 | 21.0059 | 4.2676 | 1.6755 | 1.4809
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 950 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.9923 | 2.8073 | 22.7295 | 3.7719 | 21.0059 | 4.2676 | 0.74426 | 0.65781
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 950 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.1926 | 4.5563 | 22.7295 | 3.7719 | 21.0059 | 4.2676 | 1.2079 | 1.0676
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1000 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.264 | 6.3691 | 22.5813 | 3.9042 | 20.6242 | 4.4106 | 1.6314 | 1.444
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1000 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.9696 | 2.8253 | 22.5813 | 3.9042 | 20.6242 | 4.4106 | 0.72366 | 0.64057
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1000 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.1793 | 4.6022 | 22.5813 | 3.9042 | 20.6242 | 4.4106 | 1.1788 | 1.0434
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1050 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.2401 | 6.4163 | 22.4257 | 4.0336 | 20.2185 | 4.5401 | 1.5907 | 1.4133
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1050 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.948 | 2.8425 | 22.4257 | 4.0336 | 20.2185 | 4.5401 | 0.70471 | 0.6261
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1050 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.1668 | 4.6462 | 22.4257 | 4.0336 | 20.2185 | 4.5401 | 1.1519 | 1.0234
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1100 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.2173 | 6.4616 | 22.2619 | 4.16 | 19.7855 | 4.6544 | 1.5533 | 1.3883
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1100 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.9274 | 2.859 | 22.2619 | 4.16 | 19.7855 | 4.6544 | 0.68726 | 0.61427
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1100 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.1548 | 4.6886 | 22.2619 | 4.16 | 19.7855 | 4.6544 | 1.1271 | 1.0074
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1150 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.1955 | 6.5052 | 22.0892 | 4.2831 | 19.324 | 4.7525 | 1.5188 | 1.3688
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1150 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.9078 | 2.8749 | 22.0892 | 4.2831 | 19.324 | 4.7525 | 0.67122 | 0.60493
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1150 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.1434 | 4.7295 | 22.0892 | 4.2831 | 19.324 | 4.7525 | 1.1042 | 0.99516
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1200 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.1746 | 6.5472 | 21.9075 | 4.4027 | 18.833 | 4.8331 | 1.4871 | 1.3546
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1200 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.889 | 2.8902 | 21.9075 | 4.4027 | 18.833 | 4.8331 | 0.65646 | 0.598
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1200 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.1324 | 4.769 | 21.9075 | 4.4027 | 18.833 | 4.8331 | 1.0832 | 0.98673
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1250 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.1547 | 6.5877 | 21.7171 | 4.5187 | 18.3092 | 4.8945 | 1.4579 | 1.3459
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1250 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.871 | 2.9049 | 21.7171 | 4.5187 | 18.3092 | 4.8945 | 0.64287 | 0.59351
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1250 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.122 | 4.8072 | 21.7171 | 4.5187 | 18.3092 | 4.8945 | 1.0638 | 0.98215
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1300 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.1355 | 6.6269 | 21.5154 | 4.6305 | 17.7501 | 4.9349 | 1.4312 | 1.3429
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1300 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.8538 | 2.9192 | 21.5154 | 4.6305 | 17.7501 | 4.9349 | 0.63043 | 0.59154
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1300 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.1119 | 4.8441 | 21.5154 | 4.6305 | 17.7501 | 4.9349 | 1.0461 | 0.98161
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1350 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.1171 | 6.6649 | 21.3043 | 4.7381 | 17.1522 | 4.9521 | 1.4066 | 1.3459
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1350 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.8372 | 2.9329 | 21.3043 | 4.7381 | 17.1522 | 4.9521 | 0.61901 | 0.59226
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1350 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.1022 | 4.88 | 21.3043 | 4.7381 | 17.1522 | 4.9521 | 1.0299 | 0.98543
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1400 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.0994 | 6.7017 | 21.0824 | 4.8413 | 16.5132 | 4.9442 | 1.3843 | 1.3554
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1400 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.8212 | 2.9463 | 21.0824 | 4.8413 | 16.5132 | 4.9442 | 0.60857 | 0.5959
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1400 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.0929 | 4.9147 | 21.0824 | 4.8413 | 16.5132 | 4.9442 | 1.0152 | 0.99403
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1450 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.0823 | 6.7373 | 20.848 | 4.9394 | 15.8264 | 4.9079 | 1.364 | 1.3728
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1450 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.8058 | 2.9592 | 20.848 | 4.9394 | 15.8264 | 4.9079 | 0.59911 | 0.60295
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1450 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.0839 | 4.9485 | 20.848 | 4.9394 | 15.8264 | 4.9079 | 1.0019 | 1.0083
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1500 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.0658 | 6.772 | 20.6016 | 5.0322 | 15.0871 | 4.84 | 1.3457 | 1.3992
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1500 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.7909 | 2.9717 | 20.6016 | 5.0322 | 15.0871 | 4.84 | 0.59054 | 0.614
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1500 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.0752 | 4.9814 | 20.6016 | 5.0322 | 15.0871 | 4.84 | 0.9899 | 1.0292
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1550 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.0498 | 6.8057 | 20.3418 | 5.1193 | 14.2863 | 4.7359 | 1.3294 | 1.437
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1550 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.7766 | 2.9839 | 20.3418 | 5.1193 | 14.2863 | 4.7359 | 0.58287 | 0.63006
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1550 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.0668 | 5.0134 | 20.3418 | 5.1193 | 14.2863 | 4.7359 | 0.97931 | 1.0586
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1600 | HCB | 3.6759 | 1500 | 20.0344 | 6.8385 | 20.0681 | 5.2003 | 13.4154 | 4.5907 | 1.315 | 1.4896
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1600 | VCB | 3.6759 | 1500 | 19.7626 | 2.9957 | 20.0681 | 5.2003 | 13.4154 | 4.5907 | 0.57607 | 0.65256
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1550 | 1600 | VCBB | 3.6759 | 1500 | 21.0587 | 5.0446 | 20.0681 | 5.2003 | 13.4154 | 4.5907 | 0.97005 | 1.0989
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 50 | HCB | 3.6901 | 1500 | 21.791 | 3.8413 |  |  | 24.4639 | 0.24549 |  | 15.6477
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 50 | VCB | 3.6901 | 1500 | 21.3424 | 1.8535 |  |  | 24.4639 | 0.24549 |  | 7.5502
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 50 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.9651 | 2.4251 |  |  | 24.4639 | 0.24549 |  | 9.8786
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 100 | HCB | 3.6901 | 1500 | 21.4278 | 4.2627 |  |  | 24.4184 | 0.49006 |  | 8.6982
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 100 | VCB | 3.6901 | 1500 | 21.0163 | 2.0194 |  |  | 24.4184 | 0.49006 |  | 4.1208
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 100 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.7807 | 2.7773 |  |  | 24.4184 | 0.49006 |  | 5.6673
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 150 | HCB | 3.6901 | 1500 | 21.2181 | 4.5307 |  |  | 24.3567 | 0.73324 |  | 6.1791
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 150 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.8279 | 2.1235 |  |  | 24.3567 | 0.73324 |  | 2.896
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 150 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.6736 | 3.0065 |  |  | 24.3567 | 0.73324 |  | 4.1004
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 200 | HCB | 3.6901 | 1500 | 21.0705 | 4.7312 | 21.7542 | 4.0991 | 24.279 | 0.97453 | 1.1542 | 4.8549
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 200 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.6953 | 2.2006 | 21.7542 | 4.0991 | 24.279 | 0.97453 | 0.53685 | 2.2581
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 200 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.5979 | 3.1805 | 21.7542 | 4.0991 | 24.279 | 0.97453 | 0.77591 | 3.2637
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 250 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.9568 | 4.893 | 23.7506 | 2.2605 | 24.1852 | 1.2135 | 2.1646 | 4.0323
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 250 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.5931 | 2.2624 | 23.7506 | 2.2605 | 24.1852 | 1.2135 | 1.0008 | 1.8644
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 250 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.5394 | 3.3224 | 23.7506 | 2.2605 | 24.1852 | 1.2135 | 1.4698 | 2.7379
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 300 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.8644 | 5.0293 | 23.9372 | 1.9548 | 24.0748 | 1.4495 | 2.5728 | 3.4697
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 300 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.5099 | 2.3142 | 23.9372 | 1.9548 | 24.0748 | 1.4495 | 1.1838 | 1.5965
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 300 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.4917 | 3.4429 | 23.9372 | 1.9548 | 24.0748 | 1.4495 | 1.7613 | 2.3752
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 350 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.7865 | 5.1476 | 23.9325 | 1.98 | 23.9479 | 1.6822 | 2.5998 | 3.0601
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 350 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.4399 | 2.3589 | 23.9325 | 1.98 | 23.9479 | 1.6822 | 1.1914 | 1.4023
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 350 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.4514 | 3.5482 | 23.9325 | 1.98 | 23.9479 | 1.6822 | 1.7921 | 2.1093
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 400 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.7193 | 5.2523 | 23.8826 | 2.0863 | 23.804 | 1.9109 | 2.5175 | 2.7485
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 400 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.3794 | 2.3984 | 23.8826 | 2.0863 | 23.804 | 1.9109 | 1.1496 | 1.2551
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 400 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.4166 | 3.642 | 23.8826 | 2.0863 | 23.804 | 1.9109 | 1.7457 | 1.9059
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 450 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.6602 | 5.3465 | 23.8157 | 2.2166 | 23.6433 | 2.1353 | 2.412 | 2.5039
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 450 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.3263 | 2.4338 | 23.8157 | 2.2166 | 23.6433 | 2.1353 | 1.098 | 1.1398
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 450 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.386 | 3.7269 | 23.8157 | 2.2166 | 23.6433 | 2.1353 | 1.6813 | 1.7454
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 500 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.6075 | 5.4322 | 23.7384 | 2.3547 | 23.4653 | 2.3547 | 2.307 | 2.307
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 500 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.2788 | 2.4658 | 23.7384 | 2.3547 | 23.4653 | 2.3547 | 1.0472 | 1.0472
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 500 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.3586 | 3.8044 | 23.7384 | 2.3547 | 23.4653 | 2.3547 | 1.6157 | 1.6157
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 550 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.5599 | 5.5109 | 23.6533 | 2.4952 | 23.2698 | 2.5686 | 2.2086 | 2.1455
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 550 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.236 | 2.4953 | 23.6533 | 2.4952 | 23.2698 | 2.5686 | 1 | 0.97145
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 550 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.3339 | 3.8759 | 23.6533 | 2.4952 | 23.2698 | 2.5686 | 1.5533 | 1.509
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 600 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.5166 | 5.5838 | 23.5615 | 2.6362 | 23.0557 | 2.7763 | 2.1181 | 2.0112
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 600 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.197 | 2.5224 | 23.5615 | 2.6362 | 23.0557 | 2.7763 | 0.95683 | 0.90855
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 600 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.3113 | 3.9424 | 23.5615 | 2.6362 | 23.0557 | 2.7763 | 1.4955 | 1.42
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 650 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.4768 | 5.6517 | 23.4629 | 2.7766 | 22.823 | 2.9773 | 2.0355 | 1.8982
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 650 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.1612 | 2.5476 | 23.4629 | 2.7766 | 22.823 | 2.9773 | 0.91754 | 0.85569
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 650 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.2906 | 4.0045 | 23.4629 | 2.7766 | 22.823 | 2.9773 | 1.4422 | 1.345
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 700 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.44 | 5.7153 | 23.358 | 2.9159 | 22.5716 | 3.171 | 1.96 | 1.8023
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 700 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.1281 | 2.5713 | 23.358 | 2.9159 | 22.5716 | 3.171 | 0.88179 | 0.81086
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 700 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.2714 | 4.0629 | 23.358 | 2.9159 | 22.5716 | 3.171 | 1.3933 | 1.2813
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 750 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.4059 | 5.7752 | 23.2459 | 3.0538 | 22.3011 | 3.3568 | 1.8912 | 1.7204
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 750 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.0973 | 2.5934 | 23.2459 | 3.0538 | 22.3011 | 3.3568 | 0.84926 | 0.77259
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 750 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.2536 | 4.118 | 23.2459 | 3.0538 | 22.3011 | 3.3568 | 1.3485 | 1.2268
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 800 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.374 | 5.8318 | 23.128 | 3.19 | 22.0097 | 3.5338 | 1.8282 | 1.6503
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 800 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.0686 | 2.6143 | 23.128 | 3.19 | 22.0097 | 3.5338 | 0.81955 | 0.73981
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 800 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.2369 | 4.1703 | 23.128 | 3.19 | 22.0097 | 3.5338 | 1.3073 | 1.1801
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 850 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.344 | 5.8854 | 23.0021 | 3.3241 | 21.6972 | 3.7014 | 1.7705 | 1.5901
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 850 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.0416 | 2.6342 | 23.0021 | 3.3241 | 21.6972 | 3.7014 | 0.79243 | 0.71167
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 850 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.2212 | 4.22 | 23.0021 | 3.3241 | 21.6972 | 3.7014 | 1.2695 | 1.1401
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 900 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.3159 | 5.9365 | 22.8695 | 3.4562 | 21.3628 | 3.8587 | 1.7176 | 1.5385
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 900 | VCB | 3.6901 | 1500 | 20.0162 | 2.653 | 22.8695 | 3.4562 | 21.3628 | 3.8587 | 0.76759 | 0.68752
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 900 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.2065 | 4.2674 | 22.8695 | 3.4562 | 21.3628 | 3.8587 | 1.2347 | 1.1059
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 950 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.2892 | 5.9852 | 22.7295 | 3.586 | 21.0059 | 4.0051 | 1.6691 | 1.4944
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 950 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.9923 | 2.6709 | 22.7295 | 3.586 | 21.0059 | 4.0051 | 0.74482 | 0.66688
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 950 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.1926 | 4.3127 | 22.7295 | 3.586 | 21.0059 | 4.0051 | 1.2026 | 1.0768
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1000 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.264 | 6.0318 | 22.5813 | 3.7132 | 20.6242 | 4.1393 | 1.6244 | 1.4572
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1000 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.9696 | 2.688 | 22.5813 | 3.7132 | 20.6242 | 4.1393 | 0.72392 | 0.64939
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1000 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.1793 | 4.3561 | 22.5813 | 3.7132 | 20.6242 | 4.1393 | 1.1732 | 1.0524
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1050 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.2401 | 6.0765 | 22.4257 | 3.8377 | 20.2185 | 4.2607 | 1.5834 | 1.4262
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1050 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.948 | 2.7044 | 22.4257 | 3.8377 | 20.2185 | 4.2607 | 0.70469 | 0.63472
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1050 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.1668 | 4.3978 | 22.4257 | 3.8377 | 20.2185 | 4.2607 | 1.146 | 1.0322
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1100 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.2173 | 6.1194 | 22.2619 | 3.9594 | 19.7855 | 4.368 | 1.5455 | 1.4009
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1100 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.9274 | 2.7201 | 22.2619 | 3.9594 | 19.7855 | 4.368 | 0.68701 | 0.62273
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1100 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.1548 | 4.438 | 22.2619 | 3.9594 | 19.7855 | 4.368 | 1.1209 | 1.016
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1150 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.1955 | 6.1606 | 22.0892 | 4.0779 | 19.324 | 4.4601 | 1.5108 | 1.3813
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1150 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.9078 | 2.7352 | 22.0892 | 4.0779 | 19.324 | 4.4601 | 0.67075 | 0.61326
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1150 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.1434 | 4.4766 | 22.0892 | 4.0779 | 19.324 | 4.4601 | 1.0978 | 1.0037
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1200 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.1746 | 6.2004 | 21.9075 | 4.1931 | 18.833 | 4.5358 | 1.4787 | 1.367
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1200 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.889 | 2.7498 | 21.9075 | 4.1931 | 18.833 | 4.5358 | 0.65579 | 0.60624
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1200 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.1324 | 4.514 | 21.9075 | 4.1931 | 18.833 | 4.5358 | 1.0765 | 0.9952
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1250 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.1547 | 6.2388 | 21.7171 | 4.3048 | 18.3092 | 4.5934 | 1.4493 | 1.3582
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1250 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.871 | 2.7638 | 21.7171 | 4.3048 | 18.3092 | 4.5934 | 0.64202 | 0.60169
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1250 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.122 | 4.5501 | 21.7171 | 4.3048 | 18.3092 | 4.5934 | 1.057 | 0.99058
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1300 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.1355 | 6.276 | 21.5154 | 4.4126 | 17.7501 | 4.6313 | 1.4223 | 1.3551
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1300 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.8538 | 2.7773 | 21.5154 | 4.4126 | 17.7501 | 4.6313 | 0.62942 | 0.59969
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1300 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.1119 | 4.5851 | 21.5154 | 4.4126 | 17.7501 | 4.6313 | 1.0391 | 0.99003
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1350 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.1171 | 6.3119 | 21.3043 | 4.5164 | 17.1522 | 4.6474 | 1.3975 | 1.3581
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1350 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.8372 | 2.7904 | 21.3043 | 4.5164 | 17.1522 | 4.6474 | 0.61784 | 0.60043
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1350 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.1022 | 4.6191 | 21.3043 | 4.5164 | 17.1522 | 4.6474 | 1.0227 | 0.99389
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1400 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.0994 | 6.3467 | 21.0824 | 4.6159 | 16.5132 | 4.6401 | 1.375 | 1.3678
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1400 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.8212 | 2.8031 | 21.0824 | 4.6159 | 16.5132 | 4.6401 | 0.60727 | 0.60411
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1400 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.0929 | 4.652 | 21.0824 | 4.6159 | 16.5132 | 4.6401 | 1.0078 | 1.0026
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1450 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.0823 | 6.3805 | 20.848 | 4.7107 | 15.8264 | 4.6059 | 1.3545 | 1.3853
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1450 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.8058 | 2.8154 | 20.848 | 4.7107 | 15.8264 | 4.6059 | 0.59767 | 0.61126
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1450 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.0839 | 4.684 | 20.848 | 4.7107 | 15.8264 | 4.6059 | 0.99433 | 1.0169
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1500 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.0658 | 6.4133 | 20.6016 | 4.8004 | 15.0871 | 4.5422 | 1.336 | 1.4119
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1500 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.7909 | 2.8273 | 20.6016 | 4.8004 | 15.0871 | 4.5422 | 0.58898 | 0.62246
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1500 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.0752 | 4.7151 | 20.6016 | 4.8004 | 15.0871 | 4.5422 | 0.98223 | 1.0381
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1550 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.0498 | 6.4452 | 20.3418 | 4.8846 | 14.2863 | 4.4445 | 1.3195 | 1.4501
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1550 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.7766 | 2.8389 | 20.3418 | 4.8846 | 14.2863 | 4.4445 | 0.58119 | 0.63874
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1550 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.0668 | 4.7454 | 20.3418 | 4.8846 | 14.2863 | 4.4445 | 0.97149 | 1.0677
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1600 | HCB | 3.6901 | 1500 | 20.0344 | 6.4763 | 20.0681 | 4.963 | 13.4154 | 4.3083 | 1.3049 | 1.5032
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1600 | VCB | 3.6901 | 1500 | 19.7626 | 2.8502 | 20.0681 | 4.963 | 13.4154 | 4.3083 | 0.57428 | 0.66155
7 | 4.16 | 24.49 | Trifásica | 1600 | 1600 | VCBB | 3.6901 | 1500 | 21.0587 | 4.7749 | 20.0681 | 4.963 | 13.4154 | 4.3083 | 0.96209 | 1.1083