## Hoja1
Caso de estudio | Tensión nominal (V) [kV] | Corriente de cortocircuito (Ibf) [kA] | Distancia de Trabajo (D) [mm] | Gap (G) [mm] | Configuración de electrodos (EC) | Coeficiente de encerramiento (Cenc) | IEEE 1584 - 2018 Iarc [kA] | IEEE 1584 - 2018 Earc [cal/cm^2]
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 50 | VCBB | 0.22186 | 5.484 | 20.7168
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 50 | VCB | 0.22186 | 5.3493 | 12.4465
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 50 | HCB | 0.22186 | 5.205 | 29.6695
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 100 | VCBB | 0.22186 | 5.4453 | 24.0616
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 100 | VCB | 0.22186 | 5.3045 | 13.5653
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 100 | HCB | 0.22186 | 5.1317 | 31.7713
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 150 | VCBB | 0.22186 | 5.4227 | 26.2627
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 150 | VCB | 0.22186 | 5.2784 | 14.2652
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 150 | HCB | 0.22186 | 5.0893 | 33.0731
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 200 | VCBB | 0.22186 | 5.4068 | 27.9452
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 200 | VCB | 0.22186 | 5.26 | 14.7832
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 200 | HCB | 0.22186 | 5.0595 | 34.0308
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 250 | VCBB | 0.22186 | 5.3945 | 29.3239
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 250 | VCB | 0.22186 | 5.2458 | 15.1978
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 250 | HCB | 0.22186 | 5.0365 | 34.7939
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 300 | VCBB | 0.22186 | 5.3844 | 30.5007
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 300 | VCB | 0.22186 | 5.2342 | 15.545
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 300 | HCB | 0.22186 | 5.0177 | 35.4307
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 350 | VCBB | 0.22186 | 5.376 | 31.5323
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 350 | VCB | 0.22186 | 5.2244 | 15.8446
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 350 | HCB | 0.22186 | 5.0019 | 35.9788
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 400 | VCBB | 0.22186 | 5.3686 | 32.4541
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 400 | VCB | 0.22186 | 5.216 | 16.1088
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 400 | HCB | 0.22186 | 4.9883 | 36.4608
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 450 | VCBB | 0.22186 | 5.3622 | 33.2894
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 450 | VCB | 0.22186 | 5.2085 | 16.3454
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 450 | HCB | 0.22186 | 4.9763 | 36.8916
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 500 | VCBB | 0.22186 | 5.3564 | 34.0548
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 500 | VCB | 0.22186 | 5.2019 | 16.5599
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 500 | HCB | 0.22186 | 4.9656 | 37.2815
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 550 | VCBB | 0.22186 | 5.3512 | 34.7623
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 550 | VCB | 0.22186 | 5.1959 | 16.7564
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 550 | HCB | 0.22186 | 4.9559 | 37.638
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 600 | VCBB | 0.22186 | 5.3464 | 35.4211
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 600 | VCB | 0.22186 | 5.1904 | 16.9378
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 600 | HCB | 0.22186 | 4.9471 | 37.9666
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 650 | VCBB | 0.22186 | 5.342 | 36.038
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 650 | VCB | 0.22186 | 5.1854 | 17.1064
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 650 | HCB | 0.22186 | 4.939 | 38.2715
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 700 | VCBB | 0.22186 | 5.338 | 36.6188
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 700 | VCB | 0.22186 | 5.1807 | 17.2639
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 700 | HCB | 0.22186 | 4.9315 | 38.5562
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 750 | VCBB | 0.22186 | 5.3342 | 37.1678
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 750 | VCB | 0.22186 | 5.1764 | 17.4119
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 750 | HCB | 0.22186 | 4.9246 | 38.8232
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 800 | VCBB | 0.22186 | 5.3307 | 37.6889
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 800 | VCB | 0.22186 | 5.1723 | 17.5514
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 800 | HCB | 0.22186 | 4.9181 | 39.0747
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 850 | VCBB | 0.22186 | 5.3274 | 38.185
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 850 | VCB | 0.22186 | 5.1685 | 17.6835
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 850 | HCB | 0.22186 | 4.912 | 39.3126
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 900 | VCBB | 0.22186 | 5.3243 | 38.6587
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 900 | VCB | 0.22186 | 5.165 | 17.8089
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 900 | HCB | 0.22186 | 4.9062 | 39.5383
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 950 | VCBB | 0.22186 | 5.3214 | 39.1121
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 950 | VCB | 0.22186 | 5.1616 | 17.9283
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 950 | HCB | 0.22186 | 4.9008 | 39.753
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1000 | VCBB | 0.22186 | 5.3186 | 39.5472
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1000 | VCB | 0.22186 | 5.1584 | 18.0424
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1000 | HCB | 0.22186 | 4.8957 | 39.9578
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1050 | VCBB | 0.22186 | 5.3159 | 39.9656
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1050 | VCB | 0.22186 | 5.1553 | 18.1515
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1050 | HCB | 0.22186 | 4.8908 | 40.1537
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1100 | VCBB | 0.22186 | 5.3134 | 40.3686
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1100 | VCB | 0.22186 | 5.1524 | 18.2562
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1100 | HCB | 0.22186 | 4.8862 | 40.3414
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1150 | VCBB | 0.22186 | 5.311 | 40.7575
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1150 | VCB | 0.22186 | 5.1496 | 18.3568
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1150 | HCB | 0.22186 | 4.8817 | 40.5216
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1200 | VCBB | 0.22186 | 5.3087 | 41.1333
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1200 | VCB | 0.22186 | 5.147 | 18.4536
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1200 | HCB | 0.22186 | 4.8775 | 40.695
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1250 | VCBB | 0.22186 | 5.3065 | 41.497
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1250 | VCB | 0.22186 | 5.1445 | 18.5469
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1250 | HCB | 0.22186 | 4.8734 | 40.862
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1300 | VCBB | 0.22186 | 5.3043 | 41.8495
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1300 | VCB | 0.22186 | 5.142 | 18.637
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1300 | HCB | 0.22186 | 4.8695 | 41.0231
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1350 | VCBB | 0.22186 | 5.3023 | 42.1915
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1350 | VCB | 0.22186 | 5.1397 | 18.7241
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1350 | HCB | 0.22186 | 4.8657 | 41.1788
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1400 | VCBB | 0.22186 | 5.3003 | 42.5237
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1400 | VCB | 0.22186 | 5.1374 | 18.8084
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1400 | HCB | 0.22186 | 4.8621 | 41.3294
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1450 | VCBB | 0.22186 | 5.2984 | 42.8468
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1450 | VCB | 0.22186 | 5.1352 | 18.8901
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1450 | HCB | 0.22186 | 4.8586 | 41.4753
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1500 | VCBB | 0.22186 | 5.2966 | 43.1612
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1500 | VCB | 0.22186 | 5.1331 | 18.9694
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1500 | HCB | 0.22186 | 4.8553 | 41.6168
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1550 | VCBB | 0.22186 | 5.2948 | 43.4674
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1550 | VCB | 0.22186 | 5.1311 | 19.0464
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1550 | HCB | 0.22186 | 4.852 | 41.7541
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1600 | VCBB | 0.22186 | 5.2931 | 43.7661
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1600 | VCB | 0.22186 | 5.1291 | 19.1213
1 | 13.2 | 5.65 | 200 | 1600 | HCB | 0.22186 | 4.8489 | 41.8875
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 50 | VCBB | 0.33858 | 5.484 | 14.2335
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 50 | VCB | 0.33858 | 5.3493 | 8.7717
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 50 | HCB | 0.33858 | 5.205 | 20.4814
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 100 | VCBB | 0.33858 | 5.4453 | 16.5319
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 100 | VCB | 0.33858 | 5.3045 | 9.5602
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 100 | HCB | 0.33858 | 5.1317 | 21.9311
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 150 | VCBB | 0.33858 | 5.4227 | 18.0444
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 150 | VCB | 0.33858 | 5.2784 | 10.0534
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 150 | HCB | 0.33858 | 5.0893 | 22.8289
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 200 | VCBB | 0.33858 | 5.4068 | 19.2005
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 200 | VCB | 0.33858 | 5.26 | 10.4185
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 200 | HCB | 0.33858 | 5.0595 | 23.4895
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 250 | VCBB | 0.33858 | 5.3945 | 20.148
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 250 | VCB | 0.33858 | 5.2458 | 10.7107
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 250 | HCB | 0.33858 | 5.0365 | 24.0157
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 300 | VCBB | 0.33858 | 5.3844 | 20.9566
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 300 | VCB | 0.33858 | 5.2342 | 10.9554
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 300 | HCB | 0.33858 | 5.0177 | 24.4549
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 350 | VCBB | 0.33858 | 5.376 | 21.6655
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 350 | VCB | 0.33858 | 5.2244 | 11.1665
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 350 | HCB | 0.33858 | 5.0019 | 24.8328
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 400 | VCBB | 0.33858 | 5.3686 | 22.2989
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 400 | VCB | 0.33858 | 5.216 | 11.3527
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 400 | HCB | 0.33858 | 4.9883 | 25.1652
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 450 | VCBB | 0.33858 | 5.3622 | 22.873
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 450 | VCB | 0.33858 | 5.2085 | 11.5195
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 450 | HCB | 0.33858 | 4.9763 | 25.4622
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 500 | VCBB | 0.33858 | 5.3564 | 23.3989
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 500 | VCB | 0.33858 | 5.2019 | 11.6707
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 500 | HCB | 0.33858 | 4.9656 | 25.7311
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 550 | VCBB | 0.33858 | 5.3512 | 23.8851
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 550 | VCB | 0.33858 | 5.1959 | 11.8091
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 550 | HCB | 0.33858 | 4.9559 | 25.9769
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 600 | VCBB | 0.33858 | 5.3464 | 24.3378
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 600 | VCB | 0.33858 | 5.1904 | 11.937
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 600 | HCB | 0.33858 | 4.9471 | 26.2035
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 650 | VCBB | 0.33858 | 5.342 | 24.7617
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 650 | VCB | 0.33858 | 5.1854 | 12.0558
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 650 | HCB | 0.33858 | 4.939 | 26.4138
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 700 | VCBB | 0.33858 | 5.338 | 25.1608
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 700 | VCB | 0.33858 | 5.1807 | 12.1668
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 700 | HCB | 0.33858 | 4.9315 | 26.6101
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 750 | VCBB | 0.33858 | 5.3342 | 25.5381
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 750 | VCB | 0.33858 | 5.1764 | 12.2711
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 750 | HCB | 0.33858 | 4.9246 | 26.7942
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 800 | VCBB | 0.33858 | 5.3307 | 25.8962
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 800 | VCB | 0.33858 | 5.1723 | 12.3694
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 800 | HCB | 0.33858 | 4.9181 | 26.9676
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 850 | VCBB | 0.33858 | 5.3274 | 26.2371
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 850 | VCB | 0.33858 | 5.1685 | 12.4625
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 850 | HCB | 0.33858 | 4.912 | 27.1316
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 900 | VCBB | 0.33858 | 5.3243 | 26.5626
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 900 | VCB | 0.33858 | 5.165 | 12.5509
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 900 | HCB | 0.33858 | 4.9062 | 27.2872
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 950 | VCBB | 0.33858 | 5.3214 | 26.8742
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 950 | VCB | 0.33858 | 5.1616 | 12.635
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 950 | HCB | 0.33858 | 4.9008 | 27.4353
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1000 | VCBB | 0.33858 | 5.3186 | 27.1732
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1000 | VCB | 0.33858 | 5.1584 | 12.7154
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1000 | HCB | 0.33858 | 4.8957 | 27.5765
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1050 | VCBB | 0.33858 | 5.3159 | 27.4607
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1050 | VCB | 0.33858 | 5.1553 | 12.7923
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1050 | HCB | 0.33858 | 4.8908 | 27.7116
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1100 | VCBB | 0.33858 | 5.3134 | 27.7377
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1100 | VCB | 0.33858 | 5.1524 | 12.8661
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1100 | HCB | 0.33858 | 4.8862 | 27.841
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1150 | VCBB | 0.33858 | 5.311 | 28.0049
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1150 | VCB | 0.33858 | 5.1496 | 12.937
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1150 | HCB | 0.33858 | 4.8817 | 27.9652
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1200 | VCBB | 0.33858 | 5.3087 | 28.2632
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1200 | VCB | 0.33858 | 5.147 | 13.0052
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1200 | HCB | 0.33858 | 4.8775 | 28.0848
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1250 | VCBB | 0.33858 | 5.3065 | 28.5131
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1250 | VCB | 0.33858 | 5.1445 | 13.071
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1250 | HCB | 0.33858 | 4.8734 | 28.1999
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1300 | VCBB | 0.33858 | 5.3043 | 28.7554
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1300 | VCB | 0.33858 | 5.142 | 13.1345
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1300 | HCB | 0.33858 | 4.8695 | 28.311
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1350 | VCBB | 0.33858 | 5.3023 | 28.9904
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1350 | VCB | 0.33858 | 5.1397 | 13.1959
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1350 | HCB | 0.33858 | 4.8657 | 28.4184
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1400 | VCBB | 0.33858 | 5.3003 | 29.2187
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1400 | VCB | 0.33858 | 5.1374 | 13.2553
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1400 | HCB | 0.33858 | 4.8621 | 28.5222
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1450 | VCBB | 0.33858 | 5.2984 | 29.4407
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1450 | VCB | 0.33858 | 5.1352 | 13.3129
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1450 | HCB | 0.33858 | 4.8586 | 28.6228
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1500 | VCBB | 0.33858 | 5.2966 | 29.6567
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1500 | VCB | 0.33858 | 5.1331 | 13.3688
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1500 | HCB | 0.33858 | 4.8553 | 28.7203
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1550 | VCBB | 0.33858 | 5.2948 | 29.8672
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1550 | VCB | 0.33858 | 5.1311 | 13.423
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1550 | HCB | 0.33858 | 4.852 | 28.815
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1600 | VCBB | 0.33858 | 5.2931 | 30.0724
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1600 | VCB | 0.33858 | 5.1291 | 13.4758
1 | 13.2 | 5.65 | 250 | 1600 | HCB | 0.33858 | 4.8489 | 28.907
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 50 | VCBB | 0.47404 | 5.484 | 10.4744
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 50 | VCB | 0.47404 | 5.3493 | 6.5905
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 50 | HCB | 0.47404 | 5.205 | 15.1308
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 100 | VCBB | 0.47404 | 5.4453 | 12.1659
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 100 | VCB | 0.47404 | 5.3045 | 7.183
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 100 | HCB | 0.47404 | 5.1317 | 16.201
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 150 | VCBB | 0.47404 | 5.4227 | 13.2791
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 150 | VCB | 0.47404 | 5.2784 | 7.5536
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 150 | HCB | 0.47404 | 5.0893 | 16.8638
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 200 | VCBB | 0.47404 | 5.4068 | 14.13
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 200 | VCB | 0.47404 | 5.26 | 7.8279
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 200 | HCB | 0.47404 | 5.0595 | 17.3513
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 250 | VCBB | 0.47404 | 5.3945 | 14.8273
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 250 | VCB | 0.47404 | 5.2458 | 8.0474
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 250 | HCB | 0.47404 | 5.0365 | 17.7398
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 300 | VCBB | 0.47404 | 5.3844 | 15.4225
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 300 | VCB | 0.47404 | 5.2342 | 8.2312
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 300 | HCB | 0.47404 | 5.0177 | 18.0639
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 350 | VCBB | 0.47404 | 5.376 | 15.9442
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 350 | VCB | 0.47404 | 5.2244 | 8.3899
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 350 | HCB | 0.47404 | 5.0019 | 18.3429
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 400 | VCBB | 0.47404 | 5.3686 | 16.4104
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 400 | VCB | 0.47404 | 5.216 | 8.5297
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 400 | HCB | 0.47404 | 4.9883 | 18.5882
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 450 | VCBB | 0.47404 | 5.3622 | 16.8329
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 450 | VCB | 0.47404 | 5.2085 | 8.655
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 450 | HCB | 0.47404 | 4.9763 | 18.8075
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 500 | VCBB | 0.47404 | 5.3564 | 17.22
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 500 | VCB | 0.47404 | 5.2019 | 8.7686
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 500 | HCB | 0.47404 | 4.9656 | 19.006
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 550 | VCBB | 0.47404 | 5.3512 | 17.5779
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 550 | VCB | 0.47404 | 5.1959 | 8.8727
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 550 | HCB | 0.47404 | 4.9559 | 19.1874
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 600 | VCBB | 0.47404 | 5.3464 | 17.911
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 600 | VCB | 0.47404 | 5.1904 | 8.9687
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 600 | HCB | 0.47404 | 4.9471 | 19.3546
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 650 | VCBB | 0.47404 | 5.342 | 18.2231
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 650 | VCB | 0.47404 | 5.1854 | 9.058
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 650 | HCB | 0.47404 | 4.939 | 19.5098
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 700 | VCBB | 0.47404 | 5.338 | 18.5168
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 700 | VCB | 0.47404 | 5.1807 | 9.1414
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 700 | HCB | 0.47404 | 4.9315 | 19.6547
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 750 | VCBB | 0.47404 | 5.3342 | 18.7945
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 750 | VCB | 0.47404 | 5.1764 | 9.2197
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 750 | HCB | 0.47404 | 4.9246 | 19.7906
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 800 | VCBB | 0.47404 | 5.3307 | 19.058
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 800 | VCB | 0.47404 | 5.1723 | 9.2936
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 800 | HCB | 0.47404 | 4.9181 | 19.9186
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 850 | VCBB | 0.47404 | 5.3274 | 19.3089
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 850 | VCB | 0.47404 | 5.1685 | 9.3636
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 850 | HCB | 0.47404 | 4.912 | 20.0397
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 900 | VCBB | 0.47404 | 5.3243 | 19.5485
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 900 | VCB | 0.47404 | 5.165 | 9.43
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 900 | HCB | 0.47404 | 4.9062 | 20.1545
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 950 | VCBB | 0.47404 | 5.3214 | 19.7779
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 950 | VCB | 0.47404 | 5.1616 | 9.4932
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 950 | HCB | 0.47404 | 4.9008 | 20.2638
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1000 | VCBB | 0.47404 | 5.3186 | 19.998
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1000 | VCB | 0.47404 | 5.1584 | 9.5536
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1000 | HCB | 0.47404 | 4.8957 | 20.368
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1050 | VCBB | 0.47404 | 5.3159 | 20.2096
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1050 | VCB | 0.47404 | 5.1553 | 9.6114
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1050 | HCB | 0.47404 | 4.8908 | 20.4677
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1100 | VCBB | 0.47404 | 5.3134 | 20.4134
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1100 | VCB | 0.47404 | 5.1524 | 9.6668
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1100 | HCB | 0.47404 | 4.8862 | 20.5632
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1150 | VCBB | 0.47404 | 5.311 | 20.6101
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1150 | VCB | 0.47404 | 5.1496 | 9.7201
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1150 | HCB | 0.47404 | 4.8817 | 20.6549
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1200 | VCBB | 0.47404 | 5.3087 | 20.8002
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1200 | VCB | 0.47404 | 5.147 | 9.7713
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1200 | HCB | 0.47404 | 4.8775 | 20.7431
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1250 | VCBB | 0.47404 | 5.3065 | 20.9841
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1250 | VCB | 0.47404 | 5.1445 | 9.8208
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1250 | HCB | 0.47404 | 4.8734 | 20.8281
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1300 | VCBB | 0.47404 | 5.3043 | 21.1624
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1300 | VCB | 0.47404 | 5.142 | 9.8685
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1300 | HCB | 0.47404 | 4.8695 | 20.9101
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1350 | VCBB | 0.47404 | 5.3023 | 21.3354
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1350 | VCB | 0.47404 | 5.1397 | 9.9146
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1350 | HCB | 0.47404 | 4.8657 | 20.9893
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1400 | VCBB | 0.47404 | 5.3003 | 21.5034
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1400 | VCB | 0.47404 | 5.1374 | 9.9592
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1400 | HCB | 0.47404 | 4.8621 | 21.066
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1450 | VCBB | 0.47404 | 5.2984 | 21.6668
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1450 | VCB | 0.47404 | 5.1352 | 10.0025
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1450 | HCB | 0.47404 | 4.8586 | 21.1402
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1500 | VCBB | 0.47404 | 5.2966 | 21.8258
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1500 | VCB | 0.47404 | 5.1331 | 10.0445
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1500 | HCB | 0.47404 | 4.8553 | 21.2122
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1550 | VCBB | 0.47404 | 5.2948 | 21.9807
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1550 | VCB | 0.47404 | 5.1311 | 10.0853
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1550 | HCB | 0.47404 | 4.852 | 21.282
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1600 | VCBB | 0.47404 | 5.2931 | 22.1318
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1600 | VCB | 0.47404 | 5.1291 | 10.1249
1 | 13.2 | 5.65 | 300 | 1600 | HCB | 0.47404 | 4.8489 | 21.3499
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 50 | VCBB | 0.62476 | 5.484 | 8.0821
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 50 | VCB | 0.62476 | 5.3493 | 5.1754
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 50 | HCB | 0.62476 | 5.205 | 11.7134
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 100 | VCBB | 0.62476 | 5.4453 | 9.3875
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 100 | VCB | 0.62476 | 5.3045 | 5.6406
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 100 | HCB | 0.62476 | 5.1317 | 12.5414
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 150 | VCBB | 0.62476 | 5.4227 | 10.2465
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 150 | VCB | 0.62476 | 5.2784 | 5.9316
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 150 | HCB | 0.62476 | 5.0893 | 13.0542
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 200 | VCBB | 0.62476 | 5.4068 | 10.9031
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 200 | VCB | 0.62476 | 5.26 | 6.147
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 200 | HCB | 0.62476 | 5.0595 | 13.4314
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 250 | VCBB | 0.62476 | 5.3945 | 11.4413
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 250 | VCB | 0.62476 | 5.2458 | 6.3194
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 250 | HCB | 0.62476 | 5.0365 | 13.7319
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 300 | VCBB | 0.62476 | 5.3844 | 11.9005
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 300 | VCB | 0.62476 | 5.2342 | 6.4638
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 300 | HCB | 0.62476 | 5.0177 | 13.9827
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 350 | VCBB | 0.62476 | 5.376 | 12.3032
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 350 | VCB | 0.62476 | 5.2244 | 6.5884
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 350 | HCB | 0.62476 | 5.0019 | 14.1985
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 400 | VCBB | 0.62476 | 5.3686 | 12.6629
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 400 | VCB | 0.62476 | 5.216 | 6.6982
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 400 | HCB | 0.62476 | 4.9883 | 14.3883
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 450 | VCBB | 0.62476 | 5.3622 | 12.989
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 450 | VCB | 0.62476 | 5.2085 | 6.7966
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 450 | HCB | 0.62476 | 4.9763 | 14.5579
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 500 | VCBB | 0.62476 | 5.3564 | 13.2877
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 500 | VCB | 0.62476 | 5.2019 | 6.8858
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 500 | HCB | 0.62476 | 4.9656 | 14.7114
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 550 | VCBB | 0.62476 | 5.3512 | 13.5639
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 550 | VCB | 0.62476 | 5.1959 | 6.9675
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 550 | HCB | 0.62476 | 4.9559 | 14.8518
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 600 | VCBB | 0.62476 | 5.3464 | 13.821
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 600 | VCB | 0.62476 | 5.1904 | 7.0429
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 600 | HCB | 0.62476 | 4.9471 | 14.9812
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 650 | VCBB | 0.62476 | 5.342 | 14.0618
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 650 | VCB | 0.62476 | 5.1854 | 7.113
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 650 | HCB | 0.62476 | 4.939 | 15.1012
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 700 | VCBB | 0.62476 | 5.338 | 14.2884
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 700 | VCB | 0.62476 | 5.1807 | 7.1785
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 700 | HCB | 0.62476 | 4.9315 | 15.2133
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 750 | VCBB | 0.62476 | 5.3342 | 14.5027
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 750 | VCB | 0.62476 | 5.1764 | 7.24
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 750 | HCB | 0.62476 | 4.9246 | 15.3184
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 800 | VCBB | 0.62476 | 5.3307 | 14.7061
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 800 | VCB | 0.62476 | 5.1723 | 7.2981
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 800 | HCB | 0.62476 | 4.9181 | 15.4174
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 850 | VCBB | 0.62476 | 5.3274 | 14.8997
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 850 | VCB | 0.62476 | 5.1685 | 7.353
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 850 | HCB | 0.62476 | 4.912 | 15.511
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 900 | VCBB | 0.62476 | 5.3243 | 15.0846
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 900 | VCB | 0.62476 | 5.165 | 7.4051
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 900 | HCB | 0.62476 | 4.9062 | 15.5999
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 950 | VCBB | 0.62476 | 5.3214 | 15.2616
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 950 | VCB | 0.62476 | 5.1616 | 7.4548
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 950 | HCB | 0.62476 | 4.9008 | 15.6844
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1000 | VCBB | 0.62476 | 5.3186 | 15.4315
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1000 | VCB | 0.62476 | 5.1584 | 7.5022
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1000 | HCB | 0.62476 | 4.8957 | 15.765
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1050 | VCBB | 0.62476 | 5.3159 | 15.5948
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1050 | VCB | 0.62476 | 5.1553 | 7.5476
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1050 | HCB | 0.62476 | 4.8908 | 15.8421
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1100 | VCBB | 0.62476 | 5.3134 | 15.7521
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1100 | VCB | 0.62476 | 5.1524 | 7.5911
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1100 | HCB | 0.62476 | 4.8862 | 15.916
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1150 | VCBB | 0.62476 | 5.311 | 15.9039
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1150 | VCB | 0.62476 | 5.1496 | 7.6329
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1150 | HCB | 0.62476 | 4.8817 | 15.9869
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1200 | VCBB | 0.62476 | 5.3087 | 16.0506
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1200 | VCB | 0.62476 | 5.147 | 7.6732
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1200 | HCB | 0.62476 | 4.8775 | 16.0552
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1250 | VCBB | 0.62476 | 5.3065 | 16.1925
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1250 | VCB | 0.62476 | 5.1445 | 7.712
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1250 | HCB | 0.62476 | 4.8734 | 16.1209
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1300 | VCBB | 0.62476 | 5.3043 | 16.3301
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1300 | VCB | 0.62476 | 5.142 | 7.7495
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1300 | HCB | 0.62476 | 4.8695 | 16.1843
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1350 | VCBB | 0.62476 | 5.3023 | 16.4636
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1350 | VCB | 0.62476 | 5.1397 | 7.7857
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1350 | HCB | 0.62476 | 4.8657 | 16.2456
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1400 | VCBB | 0.62476 | 5.3003 | 16.5933
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1400 | VCB | 0.62476 | 5.1374 | 7.8207
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1400 | HCB | 0.62476 | 4.8621 | 16.3049
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1450 | VCBB | 0.62476 | 5.2984 | 16.7194
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1450 | VCB | 0.62476 | 5.1352 | 7.8547
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1450 | HCB | 0.62476 | 4.8586 | 16.3623
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1500 | VCBB | 0.62476 | 5.2966 | 16.8421
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1500 | VCB | 0.62476 | 5.1331 | 7.8877
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1500 | HCB | 0.62476 | 4.8553 | 16.418
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1550 | VCBB | 0.62476 | 5.2948 | 16.9616
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1550 | VCB | 0.62476 | 5.1311 | 7.9197
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1550 | HCB | 0.62476 | 4.852 | 16.472
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1600 | VCBB | 0.62476 | 5.2931 | 17.0782
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1600 | VCB | 0.62476 | 5.1291 | 7.9508
1 | 13.2 | 5.65 | 350 | 1600 | HCB | 0.62476 | 4.8489 | 16.5245
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 50 | VCBB | 0.78722 | 5.484 | 6.4564
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 50 | VCB | 0.78722 | 5.3493 | 4.1977
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 50 | HCB | 0.78722 | 5.205 | 9.3839
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 100 | VCBB | 0.78722 | 5.4453 | 7.4992
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 100 | VCB | 0.78722 | 5.3045 | 4.575
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 100 | HCB | 0.78722 | 5.1317 | 10.0468
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 150 | VCBB | 0.78722 | 5.4227 | 8.1855
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 150 | VCB | 0.78722 | 5.2784 | 4.811
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 150 | HCB | 0.78722 | 5.0893 | 10.4574
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 200 | VCBB | 0.78722 | 5.4068 | 8.7101
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 200 | VCB | 0.78722 | 5.26 | 4.9857
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 200 | HCB | 0.78722 | 5.0595 | 10.7594
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 250 | VCBB | 0.78722 | 5.3945 | 9.14
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 250 | VCB | 0.78722 | 5.2458 | 5.1255
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 250 | HCB | 0.78722 | 5.0365 | 11
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 300 | VCBB | 0.78722 | 5.3844 | 9.5069
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 300 | VCB | 0.78722 | 5.2342 | 5.2426
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 300 | HCB | 0.78722 | 5.0177 | 11.2008
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 350 | VCBB | 0.78722 | 5.376 | 9.8286
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 350 | VCB | 0.78722 | 5.2244 | 5.3437
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 350 | HCB | 0.78722 | 5.0019 | 11.3736
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 400 | VCBB | 0.78722 | 5.3686 | 10.116
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 400 | VCB | 0.78722 | 5.216 | 5.4328
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 400 | HCB | 0.78722 | 4.9883 | 11.5255
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 450 | VCBB | 0.78722 | 5.3622 | 10.3765
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 450 | VCB | 0.78722 | 5.2085 | 5.5126
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 450 | HCB | 0.78722 | 4.9763 | 11.6614
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 500 | VCBB | 0.78722 | 5.3564 | 10.6152
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 500 | VCB | 0.78722 | 5.2019 | 5.5849
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 500 | HCB | 0.78722 | 4.9656 | 11.7843
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 550 | VCBB | 0.78722 | 5.3512 | 10.8358
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 550 | VCB | 0.78722 | 5.1959 | 5.6512
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 550 | HCB | 0.78722 | 4.9559 | 11.8966
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 600 | VCBB | 0.78722 | 5.3464 | 11.0412
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 600 | VCB | 0.78722 | 5.1904 | 5.7124
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 600 | HCB | 0.78722 | 4.9471 | 12.0002
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 650 | VCBB | 0.78722 | 5.342 | 11.2336
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 650 | VCB | 0.78722 | 5.1854 | 5.7692
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 650 | HCB | 0.78722 | 4.939 | 12.0963
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 700 | VCBB | 0.78722 | 5.338 | 11.4147
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 700 | VCB | 0.78722 | 5.1807 | 5.8223
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 700 | HCB | 0.78722 | 4.9315 | 12.186
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 750 | VCBB | 0.78722 | 5.3342 | 11.5859
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 750 | VCB | 0.78722 | 5.1764 | 5.8722
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 750 | HCB | 0.78722 | 4.9246 | 12.2702
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 800 | VCBB | 0.78722 | 5.3307 | 11.7484
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 800 | VCB | 0.78722 | 5.1723 | 5.9193
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 800 | HCB | 0.78722 | 4.9181 | 12.3495
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 850 | VCBB | 0.78722 | 5.3274 | 11.9031
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 850 | VCB | 0.78722 | 5.1685 | 5.9638
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 850 | HCB | 0.78722 | 4.912 | 12.4244
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 900 | VCBB | 0.78722 | 5.3243 | 12.0508
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 900 | VCB | 0.78722 | 5.165 | 6.0061
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 900 | HCB | 0.78722 | 4.9062 | 12.4955
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 950 | VCBB | 0.78722 | 5.3214 | 12.1922
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 950 | VCB | 0.78722 | 5.1616 | 6.0464
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 950 | HCB | 0.78722 | 4.9008 | 12.5632
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1000 | VCBB | 0.78722 | 5.3186 | 12.3279
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1000 | VCB | 0.78722 | 5.1584 | 6.0849
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1000 | HCB | 0.78722 | 4.8957 | 12.6277
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1050 | VCBB | 0.78722 | 5.3159 | 12.4584
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1050 | VCB | 0.78722 | 5.1553 | 6.1217
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1050 | HCB | 0.78722 | 4.8908 | 12.6895
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1100 | VCBB | 0.78722 | 5.3134 | 12.5841
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1100 | VCB | 0.78722 | 5.1524 | 6.157
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1100 | HCB | 0.78722 | 4.8862 | 12.7486
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1150 | VCBB | 0.78722 | 5.311 | 12.7053
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1150 | VCB | 0.78722 | 5.1496 | 6.1909
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1150 | HCB | 0.78722 | 4.8817 | 12.8054
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1200 | VCBB | 0.78722 | 5.3087 | 12.8225
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1200 | VCB | 0.78722 | 5.147 | 6.2236
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1200 | HCB | 0.78722 | 4.8775 | 12.86
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1250 | VCBB | 0.78722 | 5.3065 | 12.936
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1250 | VCB | 0.78722 | 5.1445 | 6.255
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1250 | HCB | 0.78722 | 4.8734 | 12.9127
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1300 | VCBB | 0.78722 | 5.3043 | 13.0459
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1300 | VCB | 0.78722 | 5.142 | 6.2854
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1300 | HCB | 0.78722 | 4.8695 | 12.9634
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1350 | VCBB | 0.78722 | 5.3023 | 13.1525
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1350 | VCB | 0.78722 | 5.1397 | 6.3148
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1350 | HCB | 0.78722 | 4.8657 | 13.0125
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1400 | VCBB | 0.78722 | 5.3003 | 13.2561
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1400 | VCB | 0.78722 | 5.1374 | 6.3432
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1400 | HCB | 0.78722 | 4.8621 | 13.0599
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1450 | VCBB | 0.78722 | 5.2984 | 13.3569
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1450 | VCB | 0.78722 | 5.1352 | 6.3708
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1450 | HCB | 0.78722 | 4.8586 | 13.1059
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1500 | VCBB | 0.78722 | 5.2966 | 13.4549
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1500 | VCB | 0.78722 | 5.1331 | 6.3975
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1500 | HCB | 0.78722 | 4.8553 | 13.1505
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1550 | VCBB | 0.78722 | 5.2948 | 13.5504
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1550 | VCB | 0.78722 | 5.1311 | 6.4235
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1550 | HCB | 0.78722 | 4.852 | 13.1937
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1600 | VCBB | 0.78722 | 5.2931 | 13.6435
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1600 | VCB | 0.78722 | 5.1291 | 6.4488
1 | 13.2 | 5.65 | 400 | 1600 | HCB | 0.78722 | 4.8489 | 13.2358
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 50 | VCBB | 0.958 | 5.484 | 5.2961
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 50 | VCB | 0.958 | 5.3493 | 3.4898
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 50 | HCB | 0.958 | 5.205 | 7.7168
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 100 | VCBB | 0.958 | 5.4453 | 6.1516
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 100 | VCB | 0.958 | 5.3045 | 3.8035
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 100 | HCB | 0.958 | 5.1317 | 8.2618
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 150 | VCBB | 0.958 | 5.4227 | 6.7146
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 150 | VCB | 0.958 | 5.2784 | 3.9997
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 150 | HCB | 0.958 | 5.0893 | 8.5993
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 200 | VCBB | 0.958 | 5.4068 | 7.1449
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 200 | VCB | 0.958 | 5.26 | 4.1449
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 200 | HCB | 0.958 | 5.0595 | 8.8475
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 250 | VCBB | 0.958 | 5.3945 | 7.4976
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 250 | VCB | 0.958 | 5.2458 | 4.2612
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 250 | HCB | 0.958 | 5.0365 | 9.0453
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 300 | VCBB | 0.958 | 5.3844 | 7.7986
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 300 | VCB | 0.958 | 5.2342 | 4.3585
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 300 | HCB | 0.958 | 5.0177 | 9.2103
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 350 | VCBB | 0.958 | 5.376 | 8.0625
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 350 | VCB | 0.958 | 5.2244 | 4.4425
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 350 | HCB | 0.958 | 5.0019 | 9.3523
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 400 | VCBB | 0.958 | 5.3686 | 8.2983
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 400 | VCB | 0.958 | 5.216 | 4.5166
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 400 | HCB | 0.958 | 4.9883 | 9.4772
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 450 | VCBB | 0.958 | 5.3622 | 8.512
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 450 | VCB | 0.958 | 5.2085 | 4.5829
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 450 | HCB | 0.958 | 4.9763 | 9.5888
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 500 | VCBB | 0.958 | 5.3564 | 8.7078
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 500 | VCB | 0.958 | 5.2019 | 4.6431
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 500 | HCB | 0.958 | 4.9656 | 9.6898
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 550 | VCBB | 0.958 | 5.3512 | 8.8888
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 550 | VCB | 0.958 | 5.1959 | 4.6982
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 550 | HCB | 0.958 | 4.9559 | 9.7822
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 600 | VCBB | 0.958 | 5.3464 | 9.0573
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 600 | VCB | 0.958 | 5.1904 | 4.749
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 600 | HCB | 0.958 | 4.9471 | 9.8673
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 650 | VCBB | 0.958 | 5.342 | 9.2151
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 650 | VCB | 0.958 | 5.1854 | 4.7963
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 650 | HCB | 0.958 | 4.939 | 9.9463
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 700 | VCBB | 0.958 | 5.338 | 9.3637
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 700 | VCB | 0.958 | 5.1807 | 4.8405
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 700 | HCB | 0.958 | 4.9315 | 10.02
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 750 | VCBB | 0.958 | 5.3342 | 9.5042
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 750 | VCB | 0.958 | 5.1764 | 4.8819
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 750 | HCB | 0.958 | 4.9246 | 10.0892
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 800 | VCBB | 0.958 | 5.3307 | 9.6375
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 800 | VCB | 0.958 | 5.1723 | 4.9211
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 800 | HCB | 0.958 | 4.9181 | 10.1543
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 850 | VCBB | 0.958 | 5.3274 | 9.7644
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 850 | VCB | 0.958 | 5.1685 | 4.9581
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 850 | HCB | 0.958 | 4.912 | 10.2159
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 900 | VCBB | 0.958 | 5.3243 | 9.8856
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 900 | VCB | 0.958 | 5.165 | 4.9933
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 900 | HCB | 0.958 | 4.9062 | 10.2744
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 950 | VCBB | 0.958 | 5.3214 | 10.0016
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 950 | VCB | 0.958 | 5.1616 | 5.0268
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 950 | HCB | 0.958 | 4.9008 | 10.33
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1000 | VCBB | 0.958 | 5.3186 | 10.1129
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1000 | VCB | 0.958 | 5.1584 | 5.0587
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1000 | HCB | 0.958 | 4.8957 | 10.383
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1050 | VCBB | 0.958 | 5.3159 | 10.2199
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1050 | VCB | 0.958 | 5.1553 | 5.0893
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1050 | HCB | 0.958 | 4.8908 | 10.4338
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1100 | VCBB | 0.958 | 5.3134 | 10.323
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1100 | VCB | 0.958 | 5.1524 | 5.1187
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1100 | HCB | 0.958 | 4.8862 | 10.4824
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1150 | VCBB | 0.958 | 5.311 | 10.4225
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1150 | VCB | 0.958 | 5.1496 | 5.1469
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1150 | HCB | 0.958 | 4.8817 | 10.5291
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1200 | VCBB | 0.958 | 5.3087 | 10.5186
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1200 | VCB | 0.958 | 5.147 | 5.174
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1200 | HCB | 0.958 | 4.8775 | 10.574
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1250 | VCBB | 0.958 | 5.3065 | 10.6117
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1250 | VCB | 0.958 | 5.1445 | 5.2002
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1250 | HCB | 0.958 | 4.8734 | 10.6172
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1300 | VCBB | 0.958 | 5.3043 | 10.7019
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1300 | VCB | 0.958 | 5.142 | 5.2254
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1300 | HCB | 0.958 | 4.8695 | 10.6589
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1350 | VCBB | 0.958 | 5.3023 | 10.7894
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1350 | VCB | 0.958 | 5.1397 | 5.2499
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1350 | HCB | 0.958 | 4.8657 | 10.6992
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1400 | VCBB | 0.958 | 5.3003 | 10.8744
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1400 | VCB | 0.958 | 5.1374 | 5.2735
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1400 | HCB | 0.958 | 4.8621 | 10.7383
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1450 | VCBB | 0.958 | 5.2984 | 10.957
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1450 | VCB | 0.958 | 5.1352 | 5.2964
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1450 | HCB | 0.958 | 4.8586 | 10.776
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1500 | VCBB | 0.958 | 5.2966 | 11.0374
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1500 | VCB | 0.958 | 5.1331 | 5.3187
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1500 | HCB | 0.958 | 4.8553 | 10.8127
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1550 | VCBB | 0.958 | 5.2948 | 11.1158
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1550 | VCB | 0.958 | 5.1311 | 5.3402
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1550 | HCB | 0.958 | 4.852 | 10.8482
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1600 | VCBB | 0.958 | 5.2931 | 11.1922
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1600 | VCB | 0.958 | 5.1291 | 5.3612
1 | 13.2 | 5.65 | 450 | 1600 | HCB | 0.958 | 4.8489 | 10.8828
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 50 | VCBB | 1.134 | 5.484 | 4.4361
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 50 | VCB | 1.134 | 5.3493 | 2.9583
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 50 | HCB | 1.134 | 5.205 | 6.4782
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 100 | VCBB | 1.134 | 5.4453 | 5.1527
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 100 | VCB | 1.134 | 5.3045 | 3.2242
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 100 | HCB | 1.134 | 5.1317 | 6.9355
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 150 | VCBB | 1.134 | 5.4227 | 5.6243
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 150 | VCB | 1.134 | 5.2784 | 3.3906
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 150 | HCB | 1.134 | 5.0893 | 7.2187
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 200 | VCBB | 1.134 | 5.4068 | 5.9848
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 200 | VCB | 1.134 | 5.26 | 3.5137
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 200 | HCB | 1.134 | 5.0595 | 7.427
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 250 | VCBB | 1.134 | 5.3945 | 6.2802
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 250 | VCB | 1.134 | 5.2458 | 3.6122
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 250 | HCB | 1.134 | 5.0365 | 7.593
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 300 | VCBB | 1.134 | 5.3844 | 6.5324
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 300 | VCB | 1.134 | 5.2342 | 3.6948
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 300 | HCB | 1.134 | 5.0177 | 7.7315
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 350 | VCBB | 1.134 | 5.376 | 6.7534
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 350 | VCB | 1.134 | 5.2244 | 3.766
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 350 | HCB | 1.134 | 5.0019 | 7.8506
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 400 | VCBB | 1.134 | 5.3686 | 6.951
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 400 | VCB | 1.134 | 5.216 | 3.8288
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 400 | HCB | 1.134 | 4.9883 | 7.9554
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 450 | VCBB | 1.134 | 5.3622 | 7.13
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 450 | VCB | 1.134 | 5.2085 | 3.885
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 450 | HCB | 1.134 | 4.9763 | 8.0491
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 500 | VCBB | 1.134 | 5.3564 | 7.294
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 500 | VCB | 1.134 | 5.2019 | 3.936
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 500 | HCB | 1.134 | 4.9656 | 8.1338
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 550 | VCBB | 1.134 | 5.3512 | 7.4456
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 550 | VCB | 1.134 | 5.1959 | 3.9827
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 550 | HCB | 1.134 | 4.9559 | 8.2113
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 600 | VCBB | 1.134 | 5.3464 | 7.5867
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 600 | VCB | 1.134 | 5.1904 | 4.0258
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 600 | HCB | 1.134 | 4.9471 | 8.2827
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 650 | VCBB | 1.134 | 5.342 | 7.7189
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 650 | VCB | 1.134 | 5.1854 | 4.0659
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 650 | HCB | 1.134 | 4.939 | 8.349
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 700 | VCBB | 1.134 | 5.338 | 7.8434
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 700 | VCB | 1.134 | 5.1807 | 4.1033
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 700 | HCB | 1.134 | 4.9315 | 8.4109
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 750 | VCBB | 1.134 | 5.3342 | 7.9611
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 750 | VCB | 1.134 | 5.1764 | 4.1385
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 750 | HCB | 1.134 | 4.9246 | 8.4689
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 800 | VCBB | 1.134 | 5.3307 | 8.0727
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 800 | VCB | 1.134 | 5.1723 | 4.1716
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 800 | HCB | 1.134 | 4.9181 | 8.5236
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 850 | VCBB | 1.134 | 5.3274 | 8.179
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 850 | VCB | 1.134 | 5.1685 | 4.203
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 850 | HCB | 1.134 | 4.912 | 8.5753
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 900 | VCBB | 1.134 | 5.3243 | 8.2806
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 900 | VCB | 1.134 | 5.165 | 4.2328
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 900 | HCB | 1.134 | 4.9062 | 8.6243
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 950 | VCBB | 1.134 | 5.3214 | 8.3777
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 950 | VCB | 1.134 | 5.1616 | 4.2612
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 950 | HCB | 1.134 | 4.9008 | 8.671
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1000 | VCBB | 1.134 | 5.3186 | 8.471
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1000 | VCB | 1.134 | 5.1584 | 4.2883
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1000 | HCB | 1.134 | 4.8957 | 8.7155
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1050 | VCBB | 1.134 | 5.3159 | 8.5606
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1050 | VCB | 1.134 | 5.1553 | 4.3143
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1050 | HCB | 1.134 | 4.8908 | 8.758
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1100 | VCBB | 1.134 | 5.3134 | 8.647
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1100 | VCB | 1.134 | 5.1524 | 4.3392
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1100 | HCB | 1.134 | 4.8862 | 8.7988
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1150 | VCBB | 1.134 | 5.311 | 8.7303
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1150 | VCB | 1.134 | 5.1496 | 4.3631
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1150 | HCB | 1.134 | 4.8817 | 8.838
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1200 | VCBB | 1.134 | 5.3087 | 8.8109
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1200 | VCB | 1.134 | 5.147 | 4.3861
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1200 | HCB | 1.134 | 4.8775 | 8.8757
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1250 | VCBB | 1.134 | 5.3065 | 8.8888
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1250 | VCB | 1.134 | 5.1445 | 4.4083
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1250 | HCB | 1.134 | 4.8734 | 8.9119
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1300 | VCBB | 1.134 | 5.3043 | 8.9644
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1300 | VCB | 1.134 | 5.142 | 4.4297
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1300 | HCB | 1.134 | 4.8695 | 8.947
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1350 | VCBB | 1.134 | 5.3023 | 9.0377
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1350 | VCB | 1.134 | 5.1397 | 4.4504
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1350 | HCB | 1.134 | 4.8657 | 8.9808
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1400 | VCBB | 1.134 | 5.3003 | 9.1089
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1400 | VCB | 1.134 | 5.1374 | 4.4704
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1400 | HCB | 1.134 | 4.8621 | 9.0135
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1450 | VCBB | 1.134 | 5.2984 | 9.1781
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1450 | VCB | 1.134 | 5.1352 | 4.4898
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1450 | HCB | 1.134 | 4.8586 | 9.0452
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1500 | VCBB | 1.134 | 5.2966 | 9.2455
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1500 | VCB | 1.134 | 5.1331 | 4.5087
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1500 | HCB | 1.134 | 4.8553 | 9.0759
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1550 | VCBB | 1.134 | 5.2948 | 9.3111
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1550 | VCB | 1.134 | 5.1311 | 4.527
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1550 | HCB | 1.134 | 4.852 | 9.1058
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1600 | VCBB | 1.134 | 5.2931 | 9.3751
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1600 | VCB | 1.134 | 5.1291 | 4.5448
1 | 13.2 | 5.65 | 500 | 1600 | HCB | 1.134 | 4.8489 | 9.1347
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 50 | VCBB | 1.3123 | 5.484 | 3.7791
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 50 | VCB | 1.3123 | 5.3493 | 2.5476
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 50 | HCB | 1.3123 | 5.205 | 5.53
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 100 | VCBB | 1.3123 | 5.4453 | 4.3896
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 100 | VCB | 1.3123 | 5.3045 | 2.7766
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 100 | HCB | 1.3123 | 5.1317 | 5.9202
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 150 | VCBB | 1.3123 | 5.4227 | 4.7914
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 150 | VCB | 1.3123 | 5.2784 | 2.9199
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 150 | HCB | 1.3123 | 5.0893 | 6.1619
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 200 | VCBB | 1.3123 | 5.4068 | 5.0985
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 200 | VCB | 1.3123 | 5.26 | 3.0259
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 200 | HCB | 1.3123 | 5.0595 | 6.3396
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 250 | VCBB | 1.3123 | 5.3945 | 5.3502
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 250 | VCB | 1.3123 | 5.2458 | 3.1108
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 250 | HCB | 1.3123 | 5.0365 | 6.4812
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 300 | VCBB | 1.3123 | 5.3844 | 5.565
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 300 | VCB | 1.3123 | 5.2342 | 3.1818
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 300 | HCB | 1.3123 | 5.0177 | 6.5994
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 350 | VCBB | 1.3123 | 5.376 | 5.7533
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 350 | VCB | 1.3123 | 5.2244 | 3.2432
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 350 | HCB | 1.3123 | 5.0019 | 6.701
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 400 | VCBB | 1.3123 | 5.3686 | 5.9216
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 400 | VCB | 1.3123 | 5.216 | 3.2972
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 400 | HCB | 1.3123 | 4.9883 | 6.7904
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 450 | VCBB | 1.3123 | 5.3622 | 6.0741
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 450 | VCB | 1.3123 | 5.2085 | 3.3457
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 450 | HCB | 1.3123 | 4.9763 | 6.8703
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 500 | VCBB | 1.3123 | 5.3564 | 6.2138
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 500 | VCB | 1.3123 | 5.2019 | 3.3896
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 500 | HCB | 1.3123 | 4.9656 | 6.9427
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 550 | VCBB | 1.3123 | 5.3512 | 6.343
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 550 | VCB | 1.3123 | 5.1959 | 3.4298
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 550 | HCB | 1.3123 | 4.9559 | 7.0088
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 600 | VCBB | 1.3123 | 5.3464 | 6.4633
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 600 | VCB | 1.3123 | 5.1904 | 3.4669
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 600 | HCB | 1.3123 | 4.9471 | 7.0697
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 650 | VCBB | 1.3123 | 5.342 | 6.5759
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 650 | VCB | 1.3123 | 5.1854 | 3.5014
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 650 | HCB | 1.3123 | 4.939 | 7.1263
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 700 | VCBB | 1.3123 | 5.338 | 6.6819
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 700 | VCB | 1.3123 | 5.1807 | 3.5337
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 700 | HCB | 1.3123 | 4.9315 | 7.1791
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 750 | VCBB | 1.3123 | 5.3342 | 6.7822
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 750 | VCB | 1.3123 | 5.1764 | 3.564
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 750 | HCB | 1.3123 | 4.9246 | 7.2286
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 800 | VCBB | 1.3123 | 5.3307 | 6.8773
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 800 | VCB | 1.3123 | 5.1723 | 3.5925
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 800 | HCB | 1.3123 | 4.9181 | 7.2752
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 850 | VCBB | 1.3123 | 5.3274 | 6.9679
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 850 | VCB | 1.3123 | 5.1685 | 3.6196
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 850 | HCB | 1.3123 | 4.912 | 7.3193
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 900 | VCBB | 1.3123 | 5.3243 | 7.0544
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 900 | VCB | 1.3123 | 5.165 | 3.6452
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 900 | HCB | 1.3123 | 4.9062 | 7.3612
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 950 | VCBB | 1.3123 | 5.3214 | 7.1372
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 950 | VCB | 1.3123 | 5.1616 | 3.6697
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 950 | HCB | 1.3123 | 4.9008 | 7.401
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1000 | VCBB | 1.3123 | 5.3186 | 7.2166
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1000 | VCB | 1.3123 | 5.1584 | 3.693
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1000 | HCB | 1.3123 | 4.8957 | 7.439
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1050 | VCBB | 1.3123 | 5.3159 | 7.293
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1050 | VCB | 1.3123 | 5.1553 | 3.7154
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1050 | HCB | 1.3123 | 4.8908 | 7.4753
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1100 | VCBB | 1.3123 | 5.3134 | 7.3666
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1100 | VCB | 1.3123 | 5.1524 | 3.7368
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1100 | HCB | 1.3123 | 4.8862 | 7.5101
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1150 | VCBB | 1.3123 | 5.311 | 7.4376
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1150 | VCB | 1.3123 | 5.1496 | 3.7574
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1150 | HCB | 1.3123 | 4.8817 | 7.5435
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1200 | VCBB | 1.3123 | 5.3087 | 7.5062
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1200 | VCB | 1.3123 | 5.147 | 3.7772
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1200 | HCB | 1.3123 | 4.8775 | 7.5756
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1250 | VCBB | 1.3123 | 5.3065 | 7.5726
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1250 | VCB | 1.3123 | 5.1445 | 3.7963
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1250 | HCB | 1.3123 | 4.8734 | 7.6066
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1300 | VCBB | 1.3123 | 5.3043 | 7.637
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1300 | VCB | 1.3123 | 5.142 | 3.8147
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1300 | HCB | 1.3123 | 4.8695 | 7.6365
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1350 | VCBB | 1.3123 | 5.3023 | 7.6994
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1350 | VCB | 1.3123 | 5.1397 | 3.8326
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1350 | HCB | 1.3123 | 4.8657 | 7.6653
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1400 | VCBB | 1.3123 | 5.3003 | 7.7601
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1400 | VCB | 1.3123 | 5.1374 | 3.8498
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1400 | HCB | 1.3123 | 4.8621 | 7.6932
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1450 | VCBB | 1.3123 | 5.2984 | 7.819
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1450 | VCB | 1.3123 | 5.1352 | 3.8666
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1450 | HCB | 1.3123 | 4.8586 | 7.7203
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1500 | VCBB | 1.3123 | 5.2966 | 7.8764
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1500 | VCB | 1.3123 | 5.1331 | 3.8828
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1500 | HCB | 1.3123 | 4.8553 | 7.7465
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1550 | VCBB | 1.3123 | 5.2948 | 7.9324
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1550 | VCB | 1.3123 | 5.1311 | 3.8985
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1550 | HCB | 1.3123 | 4.852 | 7.7719
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1600 | VCBB | 1.3123 | 5.2931 | 7.9869
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1600 | VCB | 1.3123 | 5.1291 | 3.9139
1 | 13.2 | 5.65 | 550 | 1600 | HCB | 1.3123 | 4.8489 | 7.7967
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 50 | VCBB | 1.4906 | 5.484 | 3.2646
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 50 | VCB | 1.4906 | 5.3493 | 2.2227
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 50 | HCB | 1.4906 | 5.205 | 4.786
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 100 | VCBB | 1.4906 | 5.4453 | 3.792
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 100 | VCB | 1.4906 | 5.3045 | 2.4225
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 100 | HCB | 1.4906 | 5.1317 | 5.1237
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 150 | VCBB | 1.4906 | 5.4227 | 4.1391
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 150 | VCB | 1.4906 | 5.2784 | 2.5475
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 150 | HCB | 1.4906 | 5.0893 | 5.3327
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 200 | VCBB | 1.4906 | 5.4068 | 4.4045
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 200 | VCB | 1.4906 | 5.26 | 2.64
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 200 | HCB | 1.4906 | 5.0595 | 5.4865
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 250 | VCBB | 1.4906 | 5.3945 | 4.6219
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 250 | VCB | 1.4906 | 5.2458 | 2.714
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 250 | HCB | 1.4906 | 5.0365 | 5.609
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 300 | VCBB | 1.4906 | 5.3844 | 4.8075
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 300 | VCB | 1.4906 | 5.2342 | 2.776
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 300 | HCB | 1.4906 | 5.0177 | 5.7112
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 350 | VCBB | 1.4906 | 5.376 | 4.9702
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 350 | VCB | 1.4906 | 5.2244 | 2.8295
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 350 | HCB | 1.4906 | 5.0019 | 5.7992
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 400 | VCBB | 1.4906 | 5.3686 | 5.1156
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 400 | VCB | 1.4906 | 5.216 | 2.8767
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 400 | HCB | 1.4906 | 4.9883 | 5.8765
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 450 | VCBB | 1.4906 | 5.3622 | 5.2473
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 450 | VCB | 1.4906 | 5.2085 | 2.919
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 450 | HCB | 1.4906 | 4.9763 | 5.9457
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 500 | VCBB | 1.4906 | 5.3564 | 5.3681
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 500 | VCB | 1.4906 | 5.2019 | 2.9573
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 500 | HCB | 1.4906 | 4.9656 | 6.0082
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 550 | VCBB | 1.4906 | 5.3512 | 5.4797
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 550 | VCB | 1.4906 | 5.1959 | 2.9924
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 550 | HCB | 1.4906 | 4.9559 | 6.0654
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 600 | VCBB | 1.4906 | 5.3464 | 5.5835
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 600 | VCB | 1.4906 | 5.1904 | 3.0248
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 600 | HCB | 1.4906 | 4.9471 | 6.1182
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 650 | VCBB | 1.4906 | 5.342 | 5.6809
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 650 | VCB | 1.4906 | 5.1854 | 3.0549
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 650 | HCB | 1.4906 | 4.939 | 6.1671
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 700 | VCBB | 1.4906 | 5.338 | 5.7725
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 700 | VCB | 1.4906 | 5.1807 | 3.083
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 700 | HCB | 1.4906 | 4.9315 | 6.2128
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 750 | VCBB | 1.4906 | 5.3342 | 5.8591
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 750 | VCB | 1.4906 | 5.1764 | 3.1094
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 750 | HCB | 1.4906 | 4.9246 | 6.2556
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 800 | VCBB | 1.4906 | 5.3307 | 5.9412
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 800 | VCB | 1.4906 | 5.1723 | 3.1343
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 800 | HCB | 1.4906 | 4.9181 | 6.2959
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 850 | VCBB | 1.4906 | 5.3274 | 6.0195
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 850 | VCB | 1.4906 | 5.1685 | 3.1579
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 850 | HCB | 1.4906 | 4.912 | 6.3341
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 900 | VCBB | 1.4906 | 5.3243 | 6.0942
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 900 | VCB | 1.4906 | 5.165 | 3.1803
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 900 | HCB | 1.4906 | 4.9062 | 6.3703
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 950 | VCBB | 1.4906 | 5.3214 | 6.1657
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 950 | VCB | 1.4906 | 5.1616 | 3.2016
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 950 | HCB | 1.4906 | 4.9008 | 6.4047
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1000 | VCBB | 1.4906 | 5.3186 | 6.2344
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1000 | VCB | 1.4906 | 5.1584 | 3.222
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1000 | HCB | 1.4906 | 4.8957 | 6.4376
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1050 | VCBB | 1.4906 | 5.3159 | 6.3004
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1050 | VCB | 1.4906 | 5.1553 | 3.2415
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1050 | HCB | 1.4906 | 4.8908 | 6.469
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1100 | VCBB | 1.4906 | 5.3134 | 6.3639
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1100 | VCB | 1.4906 | 5.1524 | 3.2602
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1100 | HCB | 1.4906 | 4.8862 | 6.4991
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1150 | VCBB | 1.4906 | 5.311 | 6.4253
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1150 | VCB | 1.4906 | 5.1496 | 3.2782
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1150 | HCB | 1.4906 | 4.8817 | 6.528
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1200 | VCBB | 1.4906 | 5.3087 | 6.4846
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1200 | VCB | 1.4906 | 5.147 | 3.2954
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1200 | HCB | 1.4906 | 4.8775 | 6.5558
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1250 | VCBB | 1.4906 | 5.3065 | 6.5419
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1250 | VCB | 1.4906 | 5.1445 | 3.3121
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1250 | HCB | 1.4906 | 4.8734 | 6.5826
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1300 | VCBB | 1.4906 | 5.3043 | 6.5975
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1300 | VCB | 1.4906 | 5.142 | 3.3282
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1300 | HCB | 1.4906 | 4.8695 | 6.6084
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1350 | VCBB | 1.4906 | 5.3023 | 6.6515
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1350 | VCB | 1.4906 | 5.1397 | 3.3438
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1350 | HCB | 1.4906 | 4.8657 | 6.6334
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1400 | VCBB | 1.4906 | 5.3003 | 6.7039
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1400 | VCB | 1.4906 | 5.1374 | 3.3588
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1400 | HCB | 1.4906 | 4.8621 | 6.6576
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1450 | VCBB | 1.4906 | 5.2984 | 6.7548
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1450 | VCB | 1.4906 | 5.1352 | 3.3734
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1450 | HCB | 1.4906 | 4.8586 | 6.6809
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1500 | VCBB | 1.4906 | 5.2966 | 6.8044
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1500 | VCB | 1.4906 | 5.1331 | 3.3876
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1500 | HCB | 1.4906 | 4.8553 | 6.7036
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1550 | VCBB | 1.4906 | 5.2948 | 6.8527
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1550 | VCB | 1.4906 | 5.1311 | 3.4013
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1550 | HCB | 1.4906 | 4.852 | 6.7256
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1600 | VCBB | 1.4906 | 5.2931 | 6.8999
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1600 | VCB | 1.4906 | 5.1291 | 3.4147
1 | 13.2 | 5.65 | 600 | 1600 | HCB | 1.4906 | 4.8489 | 6.747
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 50 | VCBB | 1.6669 | 5.484 | 2.8534
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 50 | VCB | 1.6669 | 5.3493 | 1.9605
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 50 | HCB | 1.6669 | 5.205 | 4.1904
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 100 | VCBB | 1.6669 | 5.4453 | 3.3145
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 100 | VCB | 1.6669 | 5.3045 | 2.1367
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 100 | HCB | 1.6669 | 5.1317 | 4.4859
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 150 | VCBB | 1.6669 | 5.4227 | 3.6179
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 150 | VCB | 1.6669 | 5.2784 | 2.247
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 150 | HCB | 1.6669 | 5.0893 | 4.6689
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 200 | VCBB | 1.6669 | 5.4068 | 3.8498
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 200 | VCB | 1.6669 | 5.26 | 2.3286
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 200 | HCB | 1.6669 | 5.0595 | 4.8035
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 250 | VCBB | 1.6669 | 5.3945 | 4.0399
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 250 | VCB | 1.6669 | 5.2458 | 2.3939
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 250 | HCB | 1.6669 | 5.0365 | 4.9107
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 300 | VCBB | 1.6669 | 5.3844 | 4.2021
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 300 | VCB | 1.6669 | 5.2342 | 2.4486
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 300 | HCB | 1.6669 | 5.0177 | 5.0002
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 350 | VCBB | 1.6669 | 5.376 | 4.3443
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 350 | VCB | 1.6669 | 5.2244 | 2.4958
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 350 | HCB | 1.6669 | 5.0019 | 5.0772
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 400 | VCBB | 1.6669 | 5.3686 | 4.4714
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 400 | VCB | 1.6669 | 5.216 | 2.5374
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 400 | HCB | 1.6669 | 4.9883 | 5.1449
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 450 | VCBB | 1.6669 | 5.3622 | 4.5866
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 450 | VCB | 1.6669 | 5.2085 | 2.5747
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 450 | HCB | 1.6669 | 4.9763 | 5.2054
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 500 | VCBB | 1.6669 | 5.3564 | 4.6921
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 500 | VCB | 1.6669 | 5.2019 | 2.6084
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 500 | HCB | 1.6669 | 4.9656 | 5.2602
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 550 | VCBB | 1.6669 | 5.3512 | 4.7896
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 550 | VCB | 1.6669 | 5.1959 | 2.6394
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 550 | HCB | 1.6669 | 4.9559 | 5.3102
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 600 | VCBB | 1.6669 | 5.3464 | 4.8804
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 600 | VCB | 1.6669 | 5.1904 | 2.668
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 600 | HCB | 1.6669 | 4.9471 | 5.3564
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 650 | VCBB | 1.6669 | 5.342 | 4.9655
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 650 | VCB | 1.6669 | 5.1854 | 2.6945
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 650 | HCB | 1.6669 | 4.939 | 5.3992
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 700 | VCBB | 1.6669 | 5.338 | 5.0456
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 700 | VCB | 1.6669 | 5.1807 | 2.7193
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 700 | HCB | 1.6669 | 4.9315 | 5.4391
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 750 | VCBB | 1.6669 | 5.3342 | 5.1213
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 750 | VCB | 1.6669 | 5.1764 | 2.7426
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 750 | HCB | 1.6669 | 4.9246 | 5.4766
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 800 | VCBB | 1.6669 | 5.3307 | 5.1931
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 800 | VCB | 1.6669 | 5.1723 | 2.7646
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 800 | HCB | 1.6669 | 4.9181 | 5.5119
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 850 | VCBB | 1.6669 | 5.3274 | 5.2615
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 850 | VCB | 1.6669 | 5.1685 | 2.7854
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 850 | HCB | 1.6669 | 4.912 | 5.5453
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 900 | VCBB | 1.6669 | 5.3243 | 5.3268
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 900 | VCB | 1.6669 | 5.165 | 2.8052
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 900 | HCB | 1.6669 | 4.9062 | 5.577
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 950 | VCBB | 1.6669 | 5.3214 | 5.3893
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 950 | VCB | 1.6669 | 5.1616 | 2.824
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 950 | HCB | 1.6669 | 4.9008 | 5.6072
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1000 | VCBB | 1.6669 | 5.3186 | 5.4493
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1000 | VCB | 1.6669 | 5.1584 | 2.842
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1000 | HCB | 1.6669 | 4.8957 | 5.6359
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1050 | VCBB | 1.6669 | 5.3159 | 5.507
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1050 | VCB | 1.6669 | 5.1553 | 2.8591
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1050 | HCB | 1.6669 | 4.8908 | 5.6634
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1100 | VCBB | 1.6669 | 5.3134 | 5.5626
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1100 | VCB | 1.6669 | 5.1524 | 2.8756
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1100 | HCB | 1.6669 | 4.8862 | 5.6897
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1150 | VCBB | 1.6669 | 5.311 | 5.6162
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1150 | VCB | 1.6669 | 5.1496 | 2.8915
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1150 | HCB | 1.6669 | 4.8817 | 5.715
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1200 | VCBB | 1.6669 | 5.3087 | 5.668
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1200 | VCB | 1.6669 | 5.147 | 2.9067
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1200 | HCB | 1.6669 | 4.8775 | 5.7394
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1250 | VCBB | 1.6669 | 5.3065 | 5.7182
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1250 | VCB | 1.6669 | 5.1445 | 2.9214
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1250 | HCB | 1.6669 | 4.8734 | 5.7628
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1300 | VCBB | 1.6669 | 5.3043 | 5.7668
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1300 | VCB | 1.6669 | 5.142 | 2.9356
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1300 | HCB | 1.6669 | 4.8695 | 5.7854
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1350 | VCBB | 1.6669 | 5.3023 | 5.8139
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1350 | VCB | 1.6669 | 5.1397 | 2.9493
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1350 | HCB | 1.6669 | 4.8657 | 5.8073
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1400 | VCBB | 1.6669 | 5.3003 | 5.8597
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1400 | VCB | 1.6669 | 5.1374 | 2.9626
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1400 | HCB | 1.6669 | 4.8621 | 5.8284
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1450 | VCBB | 1.6669 | 5.2984 | 5.9043
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1450 | VCB | 1.6669 | 5.1352 | 2.9755
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1450 | HCB | 1.6669 | 4.8586 | 5.8489
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1500 | VCBB | 1.6669 | 5.2966 | 5.9476
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1500 | VCB | 1.6669 | 5.1331 | 2.988
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1500 | HCB | 1.6669 | 4.8553 | 5.8687
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1550 | VCBB | 1.6669 | 5.2948 | 5.9899
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1550 | VCB | 1.6669 | 5.1311 | 3.0001
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1550 | HCB | 1.6669 | 4.852 | 5.888
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1600 | VCBB | 1.6669 | 5.2931 | 6.031
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1600 | VCB | 1.6669 | 5.1291 | 3.0119
1 | 13.2 | 5.65 | 650 | 1600 | HCB | 1.6669 | 4.8489 | 5.9067
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 50 | VCBB | 1.8395 | 5.484 | 2.5191
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 50 | VCB | 1.8395 | 5.3493 | 1.7454
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 50 | HCB | 1.8395 | 5.205 | 3.7052
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 100 | VCBB | 1.8395 | 5.4453 | 2.9261
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 100 | VCB | 1.8395 | 5.3045 | 1.9023
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 100 | HCB | 1.8395 | 5.1317 | 3.9665
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 150 | VCBB | 1.8395 | 5.4227 | 3.194
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 150 | VCB | 1.8395 | 5.2784 | 2.0005
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 150 | HCB | 1.8395 | 5.0893 | 4.1282
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 200 | VCBB | 1.8395 | 5.4068 | 3.3987
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 200 | VCB | 1.8395 | 5.26 | 2.0731
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 200 | HCB | 1.8395 | 5.0595 | 4.2472
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 250 | VCBB | 1.8395 | 5.3945 | 3.5665
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 250 | VCB | 1.8395 | 5.2458 | 2.1312
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 250 | HCB | 1.8395 | 5.0365 | 4.342
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 300 | VCBB | 1.8395 | 5.3844 | 3.7098
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 300 | VCB | 1.8395 | 5.2342 | 2.1799
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 300 | HCB | 1.8395 | 5.0177 | 4.4211
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 350 | VCBB | 1.8395 | 5.376 | 3.8353
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 350 | VCB | 1.8395 | 5.2244 | 2.222
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 350 | HCB | 1.8395 | 5.0019 | 4.4891
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 400 | VCBB | 1.8395 | 5.3686 | 3.9475
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 400 | VCB | 1.8395 | 5.216 | 2.259
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 400 | HCB | 1.8395 | 4.9883 | 4.549
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 450 | VCBB | 1.8395 | 5.3622 | 4.0492
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 450 | VCB | 1.8395 | 5.2085 | 2.2922
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 450 | HCB | 1.8395 | 4.9763 | 4.6024
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 500 | VCBB | 1.8395 | 5.3564 | 4.1423
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 500 | VCB | 1.8395 | 5.2019 | 2.3223
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 500 | HCB | 1.8395 | 4.9656 | 4.6508
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 550 | VCBB | 1.8395 | 5.3512 | 4.2285
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 550 | VCB | 1.8395 | 5.1959 | 2.3498
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 550 | HCB | 1.8395 | 4.9559 | 4.6951
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 600 | VCBB | 1.8395 | 5.3464 | 4.3086
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 600 | VCB | 1.8395 | 5.1904 | 2.3753
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 600 | HCB | 1.8395 | 4.9471 | 4.7359
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 650 | VCBB | 1.8395 | 5.342 | 4.3837
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 650 | VCB | 1.8395 | 5.1854 | 2.3989
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 650 | HCB | 1.8395 | 4.939 | 4.7737
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 700 | VCBB | 1.8395 | 5.338 | 4.4544
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 700 | VCB | 1.8395 | 5.1807 | 2.421
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 700 | HCB | 1.8395 | 4.9315 | 4.809
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 750 | VCBB | 1.8395 | 5.3342 | 4.5213
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 750 | VCB | 1.8395 | 5.1764 | 2.4417
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 750 | HCB | 1.8395 | 4.9246 | 4.8422
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 800 | VCBB | 1.8395 | 5.3307 | 4.5847
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 800 | VCB | 1.8395 | 5.1723 | 2.4613
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 800 | HCB | 1.8395 | 4.9181 | 4.8734
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 850 | VCBB | 1.8395 | 5.3274 | 4.6451
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 850 | VCB | 1.8395 | 5.1685 | 2.4798
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 850 | HCB | 1.8395 | 4.912 | 4.9029
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 900 | VCBB | 1.8395 | 5.3243 | 4.7027
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 900 | VCB | 1.8395 | 5.165 | 2.4974
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 900 | HCB | 1.8395 | 4.9062 | 4.9309
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 950 | VCBB | 1.8395 | 5.3214 | 4.7579
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 950 | VCB | 1.8395 | 5.1616 | 2.5142
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 950 | HCB | 1.8395 | 4.9008 | 4.9576
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1000 | VCBB | 1.8395 | 5.3186 | 4.8109
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1000 | VCB | 1.8395 | 5.1584 | 2.5302
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1000 | HCB | 1.8395 | 4.8957 | 4.983
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1050 | VCBB | 1.8395 | 5.3159 | 4.8618
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1050 | VCB | 1.8395 | 5.1553 | 2.5455
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1050 | HCB | 1.8395 | 4.8908 | 5.0073
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1100 | VCBB | 1.8395 | 5.3134 | 4.9109
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1100 | VCB | 1.8395 | 5.1524 | 2.5601
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1100 | HCB | 1.8395 | 4.8862 | 5.0306
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1150 | VCBB | 1.8395 | 5.311 | 4.9582
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1150 | VCB | 1.8395 | 5.1496 | 2.5743
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1150 | HCB | 1.8395 | 4.8817 | 5.0529
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1200 | VCBB | 1.8395 | 5.3087 | 5.004
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1200 | VCB | 1.8395 | 5.147 | 2.5878
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1200 | HCB | 1.8395 | 4.8775 | 5.0744
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1250 | VCBB | 1.8395 | 5.3065 | 5.0483
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1250 | VCB | 1.8395 | 5.1445 | 2.6009
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1250 | HCB | 1.8395 | 4.8734 | 5.0951
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1300 | VCBB | 1.8395 | 5.3043 | 5.0912
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1300 | VCB | 1.8395 | 5.142 | 2.6136
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1300 | HCB | 1.8395 | 4.8695 | 5.1151
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1350 | VCBB | 1.8395 | 5.3023 | 5.1328
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1350 | VCB | 1.8395 | 5.1397 | 2.6258
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1350 | HCB | 1.8395 | 4.8657 | 5.1344
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1400 | VCBB | 1.8395 | 5.3003 | 5.1733
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1400 | VCB | 1.8395 | 5.1374 | 2.6376
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1400 | HCB | 1.8395 | 4.8621 | 5.1531
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1450 | VCBB | 1.8395 | 5.2984 | 5.2126
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1450 | VCB | 1.8395 | 5.1352 | 2.6491
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1450 | HCB | 1.8395 | 4.8586 | 5.1712
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1500 | VCBB | 1.8395 | 5.2966 | 5.2508
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1500 | VCB | 1.8395 | 5.1331 | 2.6602
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1500 | HCB | 1.8395 | 4.8553 | 5.1888
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1550 | VCBB | 1.8395 | 5.2948 | 5.2881
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1550 | VCB | 1.8395 | 5.1311 | 2.671
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1550 | HCB | 1.8395 | 4.852 | 5.2058
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1600 | VCBB | 1.8395 | 5.2931 | 5.3245
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1600 | VCB | 1.8395 | 5.1291 | 2.6815
1 | 13.2 | 5.65 | 700 | 1600 | HCB | 1.8395 | 4.8489 | 5.2223
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 50 | VCBB | 2.0072 | 5.484 | 2.2431
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 50 | VCB | 2.0072 | 5.3493 | 1.5665
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 50 | HCB | 2.0072 | 5.205 | 3.3042
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 100 | VCBB | 2.0072 | 5.4453 | 2.6056
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 100 | VCB | 2.0072 | 5.3045 | 1.7073
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 100 | HCB | 2.0072 | 5.1317 | 3.5371
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 150 | VCBB | 2.0072 | 5.4227 | 2.8441
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 150 | VCB | 2.0072 | 5.2784 | 1.7953
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 150 | HCB | 2.0072 | 5.0893 | 3.6813
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 200 | VCBB | 2.0072 | 5.4068 | 3.0264
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 200 | VCB | 2.0072 | 5.26 | 1.8605
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 200 | HCB | 2.0072 | 5.0595 | 3.7874
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 250 | VCBB | 2.0072 | 5.3945 | 3.1759
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 250 | VCB | 2.0072 | 5.2458 | 1.9127
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 250 | HCB | 2.0072 | 5.0365 | 3.8719
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 300 | VCBB | 2.0072 | 5.3844 | 3.3034
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 300 | VCB | 2.0072 | 5.2342 | 1.9564
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 300 | HCB | 2.0072 | 5.0177 | 3.9424
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 350 | VCBB | 2.0072 | 5.376 | 3.4152
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 350 | VCB | 2.0072 | 5.2244 | 1.9941
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 350 | HCB | 2.0072 | 5.0019 | 4.003
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 400 | VCBB | 2.0072 | 5.3686 | 3.5151
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 400 | VCB | 2.0072 | 5.216 | 2.0274
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 400 | HCB | 2.0072 | 4.9883 | 4.0564
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 450 | VCBB | 2.0072 | 5.3622 | 3.6057
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 450 | VCB | 2.0072 | 5.2085 | 2.0571
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 450 | HCB | 2.0072 | 4.9763 | 4.1041
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 500 | VCBB | 2.0072 | 5.3564 | 3.6886
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 500 | VCB | 2.0072 | 5.2019 | 2.0841
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 500 | HCB | 2.0072 | 4.9656 | 4.1472
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 550 | VCBB | 2.0072 | 5.3512 | 3.7653
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 550 | VCB | 2.0072 | 5.1959 | 2.1089
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 550 | HCB | 2.0072 | 4.9559 | 4.1867
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 600 | VCBB | 2.0072 | 5.3464 | 3.8367
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 600 | VCB | 2.0072 | 5.1904 | 2.1317
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 600 | HCB | 2.0072 | 4.9471 | 4.223
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 650 | VCBB | 2.0072 | 5.342 | 3.9036
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 650 | VCB | 2.0072 | 5.1854 | 2.1529
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 650 | HCB | 2.0072 | 4.939 | 4.2568
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 700 | VCBB | 2.0072 | 5.338 | 3.9665
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 700 | VCB | 2.0072 | 5.1807 | 2.1727
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 700 | HCB | 2.0072 | 4.9315 | 4.2882
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 750 | VCBB | 2.0072 | 5.3342 | 4.0261
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 750 | VCB | 2.0072 | 5.1764 | 2.1914
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 750 | HCB | 2.0072 | 4.9246 | 4.3178
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 800 | VCBB | 2.0072 | 5.3307 | 4.0825
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 800 | VCB | 2.0072 | 5.1723 | 2.2089
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 800 | HCB | 2.0072 | 4.9181 | 4.3456
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 850 | VCBB | 2.0072 | 5.3274 | 4.1363
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 850 | VCB | 2.0072 | 5.1685 | 2.2255
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 850 | HCB | 2.0072 | 4.912 | 4.3719
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 900 | VCBB | 2.0072 | 5.3243 | 4.1877
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 900 | VCB | 2.0072 | 5.165 | 2.2413
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 900 | HCB | 2.0072 | 4.9062 | 4.3969
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 950 | VCBB | 2.0072 | 5.3214 | 4.2368
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 950 | VCB | 2.0072 | 5.1616 | 2.2564
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 950 | HCB | 2.0072 | 4.9008 | 4.4206
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1000 | VCBB | 2.0072 | 5.3186 | 4.284
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1000 | VCB | 2.0072 | 5.1584 | 2.2707
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1000 | HCB | 2.0072 | 4.8957 | 4.4433
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1050 | VCBB | 2.0072 | 5.3159 | 4.3293
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1050 | VCB | 2.0072 | 5.1553 | 2.2845
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1050 | HCB | 2.0072 | 4.8908 | 4.465
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1100 | VCBB | 2.0072 | 5.3134 | 4.373
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1100 | VCB | 2.0072 | 5.1524 | 2.2976
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1100 | HCB | 2.0072 | 4.8862 | 4.4857
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1150 | VCBB | 2.0072 | 5.311 | 4.4152
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1150 | VCB | 2.0072 | 5.1496 | 2.3103
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1150 | HCB | 2.0072 | 4.8817 | 4.5056
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1200 | VCBB | 2.0072 | 5.3087 | 4.4559
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1200 | VCB | 2.0072 | 5.147 | 2.3225
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1200 | HCB | 2.0072 | 4.8775 | 4.5248
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1250 | VCBB | 2.0072 | 5.3065 | 4.4953
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1250 | VCB | 2.0072 | 5.1445 | 2.3342
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1250 | HCB | 2.0072 | 4.8734 | 4.5433
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1300 | VCBB | 2.0072 | 5.3043 | 4.5336
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1300 | VCB | 2.0072 | 5.142 | 2.3456
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1300 | HCB | 2.0072 | 4.8695 | 4.5611
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1350 | VCBB | 2.0072 | 5.3023 | 4.5706
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1350 | VCB | 2.0072 | 5.1397 | 2.3565
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1350 | HCB | 2.0072 | 4.8657 | 4.5783
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1400 | VCBB | 2.0072 | 5.3003 | 4.6066
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1400 | VCB | 2.0072 | 5.1374 | 2.3671
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1400 | HCB | 2.0072 | 4.8621 | 4.595
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1450 | VCBB | 2.0072 | 5.2984 | 4.6417
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1450 | VCB | 2.0072 | 5.1352 | 2.3774
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1450 | HCB | 2.0072 | 4.8586 | 4.6111
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1500 | VCBB | 2.0072 | 5.2966 | 4.6757
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1500 | VCB | 2.0072 | 5.1331 | 2.3874
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1500 | HCB | 2.0072 | 4.8553 | 4.6267
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1550 | VCBB | 2.0072 | 5.2948 | 4.7089
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1550 | VCB | 2.0072 | 5.1311 | 2.3971
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1550 | HCB | 2.0072 | 4.852 | 4.6419
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1600 | VCBB | 2.0072 | 5.2931 | 4.7413
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1600 | VCB | 2.0072 | 5.1291 | 2.4065
1 | 13.2 | 5.65 | 750 | 1600 | HCB | 2.0072 | 4.8489 | 4.6567
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 50 | VCBB | 2.169 | 5.484 | 2.0124
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 50 | VCB | 2.169 | 5.3493 | 1.4157
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 50 | HCB | 2.169 | 5.205 | 2.9684
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 100 | VCBB | 2.169 | 5.4453 | 2.3376
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 100 | VCB | 2.169 | 5.3045 | 1.5429
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 100 | HCB | 2.169 | 5.1317 | 3.1776
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 150 | VCBB | 2.169 | 5.4227 | 2.5516
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 150 | VCB | 2.169 | 5.2784 | 1.6225
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 150 | HCB | 2.169 | 5.0893 | 3.3071
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 200 | VCBB | 2.169 | 5.4068 | 2.7152
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 200 | VCB | 2.169 | 5.26 | 1.6815
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 200 | HCB | 2.169 | 5.0595 | 3.4024
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 250 | VCBB | 2.169 | 5.3945 | 2.8493
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 250 | VCB | 2.169 | 5.2458 | 1.7286
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 250 | HCB | 2.169 | 5.0365 | 3.4783
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 300 | VCBB | 2.169 | 5.3844 | 2.9637
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 300 | VCB | 2.169 | 5.2342 | 1.7681
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 300 | HCB | 2.169 | 5.0177 | 3.5416
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 350 | VCBB | 2.169 | 5.376 | 3.064
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 350 | VCB | 2.169 | 5.2244 | 1.8022
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 350 | HCB | 2.169 | 5.0019 | 3.5961
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 400 | VCBB | 2.169 | 5.3686 | 3.1536
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 400 | VCB | 2.169 | 5.216 | 1.8322
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 400 | HCB | 2.169 | 4.9883 | 3.644
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 450 | VCBB | 2.169 | 5.3622 | 3.2349
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 450 | VCB | 2.169 | 5.2085 | 1.8591
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 450 | HCB | 2.169 | 4.9763 | 3.6868
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 500 | VCBB | 2.169 | 5.3564 | 3.3093
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 500 | VCB | 2.169 | 5.2019 | 1.8836
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 500 | HCB | 2.169 | 4.9656 | 3.7256
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 550 | VCBB | 2.169 | 5.3512 | 3.3781
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 550 | VCB | 2.169 | 5.1959 | 1.9059
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 550 | HCB | 2.169 | 4.9559 | 3.761
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 600 | VCBB | 2.169 | 5.3464 | 3.4422
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 600 | VCB | 2.169 | 5.1904 | 1.9265
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 600 | HCB | 2.169 | 4.9471 | 3.7937
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 650 | VCBB | 2.169 | 5.342 | 3.5022
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 650 | VCB | 2.169 | 5.1854 | 1.9457
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 650 | HCB | 2.169 | 4.939 | 3.824
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 700 | VCBB | 2.169 | 5.338 | 3.5586
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 700 | VCB | 2.169 | 5.1807 | 1.9636
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 700 | HCB | 2.169 | 4.9315 | 3.8522
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 750 | VCBB | 2.169 | 5.3342 | 3.612
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 750 | VCB | 2.169 | 5.1764 | 1.9804
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 750 | HCB | 2.169 | 4.9246 | 3.8788
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 800 | VCBB | 2.169 | 5.3307 | 3.6627
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 800 | VCB | 2.169 | 5.1723 | 1.9963
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 800 | HCB | 2.169 | 4.9181 | 3.9038
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 850 | VCBB | 2.169 | 5.3274 | 3.711
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 850 | VCB | 2.169 | 5.1685 | 2.0113
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 850 | HCB | 2.169 | 4.912 | 3.9274
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 900 | VCBB | 2.169 | 5.3243 | 3.757
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 900 | VCB | 2.169 | 5.165 | 2.0256
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 900 | HCB | 2.169 | 4.9062 | 3.9498
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 950 | VCBB | 2.169 | 5.3214 | 3.8011
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 950 | VCB | 2.169 | 5.1616 | 2.0392
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 950 | HCB | 2.169 | 4.9008 | 3.9711
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1000 | VCBB | 2.169 | 5.3186 | 3.8434
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1000 | VCB | 2.169 | 5.1584 | 2.0522
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1000 | HCB | 2.169 | 4.8957 | 3.9915
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1050 | VCBB | 2.169 | 5.3159 | 3.8841
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1050 | VCB | 2.169 | 5.1553 | 2.0646
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1050 | HCB | 2.169 | 4.8908 | 4.011
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1100 | VCBB | 2.169 | 5.3134 | 3.9233
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1100 | VCB | 2.169 | 5.1524 | 2.0765
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1100 | HCB | 2.169 | 4.8862 | 4.0296
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1150 | VCBB | 2.169 | 5.311 | 3.9612
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1150 | VCB | 2.169 | 5.1496 | 2.0879
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1150 | HCB | 2.169 | 4.8817 | 4.0475
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1200 | VCBB | 2.169 | 5.3087 | 3.9977
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1200 | VCB | 2.169 | 5.147 | 2.0989
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1200 | HCB | 2.169 | 4.8775 | 4.0647
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1250 | VCBB | 2.169 | 5.3065 | 4.0331
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1250 | VCB | 2.169 | 5.1445 | 2.1095
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1250 | HCB | 2.169 | 4.8734 | 4.0813
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1300 | VCBB | 2.169 | 5.3043 | 4.0674
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1300 | VCB | 2.169 | 5.142 | 2.1198
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1300 | HCB | 2.169 | 4.8695 | 4.0973
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1350 | VCBB | 2.169 | 5.3023 | 4.1006
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1350 | VCB | 2.169 | 5.1397 | 2.1297
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1350 | HCB | 2.169 | 4.8657 | 4.1128
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1400 | VCBB | 2.169 | 5.3003 | 4.1329
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1400 | VCB | 2.169 | 5.1374 | 2.1393
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1400 | HCB | 2.169 | 4.8621 | 4.1277
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1450 | VCBB | 2.169 | 5.2984 | 4.1644
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1450 | VCB | 2.169 | 5.1352 | 2.1486
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1450 | HCB | 2.169 | 4.8586 | 4.1422
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1500 | VCBB | 2.169 | 5.2966 | 4.1949
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1500 | VCB | 2.169 | 5.1331 | 2.1576
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1500 | HCB | 2.169 | 4.8553 | 4.1563
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1550 | VCBB | 2.169 | 5.2948 | 4.2247
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1550 | VCB | 2.169 | 5.1311 | 2.1664
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1550 | HCB | 2.169 | 4.852 | 4.1699
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1600 | VCBB | 2.169 | 5.2931 | 4.2538
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1600 | VCB | 2.169 | 5.1291 | 2.1749
1 | 13.2 | 5.65 | 800 | 1600 | HCB | 2.169 | 4.8489 | 4.1831
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 50 | VCBB | 2.3243 | 5.484 | 1.8174
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 50 | VCB | 2.3243 | 5.3493 | 1.2873
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 50 | HCB | 2.3243 | 5.205 | 2.6842
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 100 | VCBB | 2.3243 | 5.4453 | 2.111
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 100 | VCB | 2.3243 | 5.3045 | 1.403
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 100 | HCB | 2.3243 | 5.1317 | 2.8733
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 150 | VCBB | 2.3243 | 5.4227 | 2.3043
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 150 | VCB | 2.3243 | 5.2784 | 1.4754
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 150 | HCB | 2.3243 | 5.0893 | 2.9904
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 200 | VCBB | 2.3243 | 5.4068 | 2.452
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 200 | VCB | 2.3243 | 5.26 | 1.529
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 200 | HCB | 2.3243 | 5.0595 | 3.0765
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 250 | VCBB | 2.3243 | 5.3945 | 2.5731
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 250 | VCB | 2.3243 | 5.2458 | 1.5719
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 250 | HCB | 2.3243 | 5.0365 | 3.1451
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 300 | VCBB | 2.3243 | 5.3844 | 2.6765
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 300 | VCB | 2.3243 | 5.2342 | 1.6078
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 300 | HCB | 2.3243 | 5.0177 | 3.2023
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 350 | VCBB | 2.3243 | 5.376 | 2.767
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 350 | VCB | 2.3243 | 5.2244 | 1.6388
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 350 | HCB | 2.3243 | 5.0019 | 3.2516
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 400 | VCBB | 2.3243 | 5.3686 | 2.848
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 400 | VCB | 2.3243 | 5.216 | 1.6661
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 400 | HCB | 2.3243 | 4.9883 | 3.2949
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 450 | VCBB | 2.3243 | 5.3622 | 2.9214
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 450 | VCB | 2.3243 | 5.2085 | 1.6905
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 450 | HCB | 2.3243 | 4.9763 | 3.3336
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 500 | VCBB | 2.3243 | 5.3564 | 2.9886
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 500 | VCB | 2.3243 | 5.2019 | 1.7127
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 500 | HCB | 2.3243 | 4.9656 | 3.3687
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 550 | VCBB | 2.3243 | 5.3512 | 3.0507
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 550 | VCB | 2.3243 | 5.1959 | 1.7331
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 550 | HCB | 2.3243 | 4.9559 | 3.4007
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 600 | VCBB | 2.3243 | 5.3464 | 3.1086
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 600 | VCB | 2.3243 | 5.1904 | 1.7518
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 600 | HCB | 2.3243 | 4.9471 | 3.4302
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 650 | VCBB | 2.3243 | 5.342 | 3.1628
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 650 | VCB | 2.3243 | 5.1854 | 1.7693
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 650 | HCB | 2.3243 | 4.939 | 3.4576
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 700 | VCBB | 2.3243 | 5.338 | 3.2138
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 700 | VCB | 2.3243 | 5.1807 | 1.7855
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 700 | HCB | 2.3243 | 4.9315 | 3.4832
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 750 | VCBB | 2.3243 | 5.3342 | 3.262
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 750 | VCB | 2.3243 | 5.1764 | 1.8009
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 750 | HCB | 2.3243 | 4.9246 | 3.5071
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 800 | VCBB | 2.3243 | 5.3307 | 3.3078
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 800 | VCB | 2.3243 | 5.1723 | 1.8153
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 800 | HCB | 2.3243 | 4.9181 | 3.5297
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 850 | VCBB | 2.3243 | 5.3274 | 3.3513
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 850 | VCB | 2.3243 | 5.1685 | 1.8289
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 850 | HCB | 2.3243 | 4.912 | 3.5511
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 900 | VCBB | 2.3243 | 5.3243 | 3.3929
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 900 | VCB | 2.3243 | 5.165 | 1.8419
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 900 | HCB | 2.3243 | 4.9062 | 3.5714
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 950 | VCBB | 2.3243 | 5.3214 | 3.4328
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 950 | VCB | 2.3243 | 5.1616 | 1.8543
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 950 | HCB | 2.3243 | 4.9008 | 3.5906
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1000 | VCBB | 2.3243 | 5.3186 | 3.471
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1000 | VCB | 2.3243 | 5.1584 | 1.8661
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1000 | HCB | 2.3243 | 4.8957 | 3.609
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1050 | VCBB | 2.3243 | 5.3159 | 3.5077
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1050 | VCB | 2.3243 | 5.1553 | 1.8774
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1050 | HCB | 2.3243 | 4.8908 | 3.6266
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1100 | VCBB | 2.3243 | 5.3134 | 3.5431
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1100 | VCB | 2.3243 | 5.1524 | 1.8882
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1100 | HCB | 2.3243 | 4.8862 | 3.6435
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1150 | VCBB | 2.3243 | 5.311 | 3.5773
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1150 | VCB | 2.3243 | 5.1496 | 1.8986
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1150 | HCB | 2.3243 | 4.8817 | 3.6597
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1200 | VCBB | 2.3243 | 5.3087 | 3.6103
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1200 | VCB | 2.3243 | 5.147 | 1.9086
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1200 | HCB | 2.3243 | 4.8775 | 3.6752
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1250 | VCBB | 2.3243 | 5.3065 | 3.6422
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1250 | VCB | 2.3243 | 5.1445 | 1.9182
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1250 | HCB | 2.3243 | 4.8734 | 3.6902
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1300 | VCBB | 2.3243 | 5.3043 | 3.6732
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1300 | VCB | 2.3243 | 5.142 | 1.9276
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1300 | HCB | 2.3243 | 4.8695 | 3.7047
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1350 | VCBB | 2.3243 | 5.3023 | 3.7033
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1350 | VCB | 2.3243 | 5.1397 | 1.9366
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1350 | HCB | 2.3243 | 4.8657 | 3.7187
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1400 | VCBB | 2.3243 | 5.3003 | 3.7324
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1400 | VCB | 2.3243 | 5.1374 | 1.9453
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1400 | HCB | 2.3243 | 4.8621 | 3.7322
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1450 | VCBB | 2.3243 | 5.2984 | 3.7608
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1450 | VCB | 2.3243 | 5.1352 | 1.9537
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1450 | HCB | 2.3243 | 4.8586 | 3.7453
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1500 | VCBB | 2.3243 | 5.2966 | 3.7884
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1500 | VCB | 2.3243 | 5.1331 | 1.9619
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1500 | HCB | 2.3243 | 4.8553 | 3.758
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1550 | VCBB | 2.3243 | 5.2948 | 3.8153
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1550 | VCB | 2.3243 | 5.1311 | 1.9699
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1550 | HCB | 2.3243 | 4.852 | 3.7703
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1600 | VCBB | 2.3243 | 5.2931 | 3.8416
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1600 | VCB | 2.3243 | 5.1291 | 1.9776
1 | 13.2 | 5.65 | 850 | 1600 | HCB | 2.3243 | 4.8489 | 3.7823
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 50 | VCBB | 2.4726 | 5.484 | 1.6508
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 50 | VCB | 2.4726 | 5.3493 | 1.1769
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 50 | HCB | 2.4726 | 5.205 | 2.4411
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 100 | VCBB | 2.4726 | 5.4453 | 1.9176
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 100 | VCB | 2.4726 | 5.3045 | 1.2827
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 100 | HCB | 2.4726 | 5.1317 | 2.6131
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 150 | VCBB | 2.4726 | 5.4227 | 2.0931
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 150 | VCB | 2.4726 | 5.2784 | 1.3489
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 150 | HCB | 2.4726 | 5.0893 | 2.7196
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 200 | VCBB | 2.4726 | 5.4068 | 2.2273
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 200 | VCB | 2.4726 | 5.26 | 1.3979
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 200 | HCB | 2.4726 | 5.0595 | 2.7979
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 250 | VCBB | 2.4726 | 5.3945 | 2.3373
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 250 | VCB | 2.4726 | 5.2458 | 1.4371
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 250 | HCB | 2.4726 | 5.0365 | 2.8603
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 300 | VCBB | 2.4726 | 5.3844 | 2.4312
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 300 | VCB | 2.4726 | 5.2342 | 1.4699
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 300 | HCB | 2.4726 | 5.0177 | 2.9123
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 350 | VCBB | 2.4726 | 5.376 | 2.5135
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 350 | VCB | 2.4726 | 5.2244 | 1.4983
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 350 | HCB | 2.4726 | 5.0019 | 2.9571
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 400 | VCBB | 2.4726 | 5.3686 | 2.587
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 400 | VCB | 2.4726 | 5.216 | 1.5232
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 400 | HCB | 2.4726 | 4.9883 | 2.9965
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 450 | VCBB | 2.4726 | 5.3622 | 2.6537
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 450 | VCB | 2.4726 | 5.2085 | 1.5456
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 450 | HCB | 2.4726 | 4.9763 | 3.0317
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 500 | VCBB | 2.4726 | 5.3564 | 2.7147
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 500 | VCB | 2.4726 | 5.2019 | 1.5659
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 500 | HCB | 2.4726 | 4.9656 | 3.0635
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 550 | VCBB | 2.4726 | 5.3512 | 2.7712
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 550 | VCB | 2.4726 | 5.1959 | 1.5845
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 550 | HCB | 2.4726 | 4.9559 | 3.0926
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 600 | VCBB | 2.4726 | 5.3464 | 2.8237
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 600 | VCB | 2.4726 | 5.1904 | 1.6016
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 600 | HCB | 2.4726 | 4.9471 | 3.1195
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 650 | VCBB | 2.4726 | 5.342 | 2.8729
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 650 | VCB | 2.4726 | 5.1854 | 1.6176
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 650 | HCB | 2.4726 | 4.939 | 3.1444
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 700 | VCBB | 2.4726 | 5.338 | 2.9193
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 700 | VCB | 2.4726 | 5.1807 | 1.6325
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 700 | HCB | 2.4726 | 4.9315 | 3.1676
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 750 | VCBB | 2.4726 | 5.3342 | 2.9631
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 750 | VCB | 2.4726 | 5.1764 | 1.6465
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 750 | HCB | 2.4726 | 4.9246 | 3.1894
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 800 | VCBB | 2.4726 | 5.3307 | 3.0047
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 800 | VCB | 2.4726 | 5.1723 | 1.6597
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 800 | HCB | 2.4726 | 4.9181 | 3.21
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 850 | VCBB | 2.4726 | 5.3274 | 3.0442
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 850 | VCB | 2.4726 | 5.1685 | 1.6721
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 850 | HCB | 2.4726 | 4.912 | 3.2294
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 900 | VCBB | 2.4726 | 5.3243 | 3.082
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 900 | VCB | 2.4726 | 5.165 | 1.684
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 900 | HCB | 2.4726 | 4.9062 | 3.2478
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 950 | VCBB | 2.4726 | 5.3214 | 3.1182
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 950 | VCB | 2.4726 | 5.1616 | 1.6953
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 950 | HCB | 2.4726 | 4.9008 | 3.2654
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1000 | VCBB | 2.4726 | 5.3186 | 3.1529
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1000 | VCB | 2.4726 | 5.1584 | 1.7061
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1000 | HCB | 2.4726 | 4.8957 | 3.2821
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1050 | VCBB | 2.4726 | 5.3159 | 3.1863
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1050 | VCB | 2.4726 | 5.1553 | 1.7164
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1050 | HCB | 2.4726 | 4.8908 | 3.2981
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1100 | VCBB | 2.4726 | 5.3134 | 3.2185
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1100 | VCB | 2.4726 | 5.1524 | 1.7263
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1100 | HCB | 2.4726 | 4.8862 | 3.3134
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1150 | VCBB | 2.4726 | 5.311 | 3.2495
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1150 | VCB | 2.4726 | 5.1496 | 1.7358
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1150 | HCB | 2.4726 | 4.8817 | 3.3281
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1200 | VCBB | 2.4726 | 5.3087 | 3.2795
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1200 | VCB | 2.4726 | 5.147 | 1.745
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1200 | HCB | 2.4726 | 4.8775 | 3.3423
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1250 | VCBB | 2.4726 | 5.3065 | 3.3085
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1250 | VCB | 2.4726 | 5.1445 | 1.7538
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1250 | HCB | 2.4726 | 4.8734 | 3.3559
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1300 | VCBB | 2.4726 | 5.3043 | 3.3366
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1300 | VCB | 2.4726 | 5.142 | 1.7623
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1300 | HCB | 2.4726 | 4.8695 | 3.369
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1350 | VCBB | 2.4726 | 5.3023 | 3.3639
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1350 | VCB | 2.4726 | 5.1397 | 1.7705
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1350 | HCB | 2.4726 | 4.8657 | 3.3818
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1400 | VCBB | 2.4726 | 5.3003 | 3.3904
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1400 | VCB | 2.4726 | 5.1374 | 1.7785
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1400 | HCB | 2.4726 | 4.8621 | 3.394
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1450 | VCBB | 2.4726 | 5.2984 | 3.4162
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1450 | VCB | 2.4726 | 5.1352 | 1.7863
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1450 | HCB | 2.4726 | 4.8586 | 3.406
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1500 | VCBB | 2.4726 | 5.2966 | 3.4413
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1500 | VCB | 2.4726 | 5.1331 | 1.7937
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1500 | HCB | 2.4726 | 4.8553 | 3.4175
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1550 | VCBB | 2.4726 | 5.2948 | 3.4657
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1550 | VCB | 2.4726 | 5.1311 | 1.801
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1550 | HCB | 2.4726 | 4.852 | 3.4287
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1600 | VCBB | 2.4726 | 5.2931 | 3.4896
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1600 | VCB | 2.4726 | 5.1291 | 1.8081
1 | 13.2 | 5.65 | 900 | 1600 | HCB | 2.4726 | 4.8489 | 3.4396
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 50 | VCBB | 2.6138 | 5.484 | 1.5073
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 50 | VCB | 2.6138 | 5.3493 | 1.0813
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 50 | HCB | 2.6138 | 5.205 | 2.2316
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 100 | VCBB | 2.6138 | 5.4453 | 1.7509
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 100 | VCB | 2.6138 | 5.3045 | 1.1785
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 100 | HCB | 2.6138 | 5.1317 | 2.3887
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 150 | VCBB | 2.6138 | 5.4227 | 1.9112
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 150 | VCB | 2.6138 | 5.2784 | 1.2393
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 150 | HCB | 2.6138 | 5.0893 | 2.486
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 200 | VCBB | 2.6138 | 5.4068 | 2.0338
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 200 | VCB | 2.6138 | 5.26 | 1.2843
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 200 | HCB | 2.6138 | 5.0595 | 2.5576
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 250 | VCBB | 2.6138 | 5.3945 | 2.1342
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 250 | VCB | 2.6138 | 5.2458 | 1.3203
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 250 | HCB | 2.6138 | 5.0365 | 2.6146
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 300 | VCBB | 2.6138 | 5.3844 | 2.2199
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 300 | VCB | 2.6138 | 5.2342 | 1.3504
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 300 | HCB | 2.6138 | 5.0177 | 2.6622
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 350 | VCBB | 2.6138 | 5.376 | 2.2951
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 350 | VCB | 2.6138 | 5.2244 | 1.3765
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 350 | HCB | 2.6138 | 5.0019 | 2.7031
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 400 | VCBB | 2.6138 | 5.3686 | 2.3622
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 400 | VCB | 2.6138 | 5.216 | 1.3994
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 400 | HCB | 2.6138 | 4.9883 | 2.7391
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 450 | VCBB | 2.6138 | 5.3622 | 2.4231
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 450 | VCB | 2.6138 | 5.2085 | 1.42
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 450 | HCB | 2.6138 | 4.9763 | 2.7713
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 500 | VCBB | 2.6138 | 5.3564 | 2.4788
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 500 | VCB | 2.6138 | 5.2019 | 1.4386
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 500 | HCB | 2.6138 | 4.9656 | 2.8004
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 550 | VCBB | 2.6138 | 5.3512 | 2.5304
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 550 | VCB | 2.6138 | 5.1959 | 1.4557
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 550 | HCB | 2.6138 | 4.9559 | 2.827
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 600 | VCBB | 2.6138 | 5.3464 | 2.5784
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 600 | VCB | 2.6138 | 5.1904 | 1.4714
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 600 | HCB | 2.6138 | 4.9471 | 2.8515
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 650 | VCBB | 2.6138 | 5.342 | 2.6233
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 650 | VCB | 2.6138 | 5.1854 | 1.4861
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 650 | HCB | 2.6138 | 4.939 | 2.8743
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 700 | VCBB | 2.6138 | 5.338 | 2.6656
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 700 | VCB | 2.6138 | 5.1807 | 1.4998
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 700 | HCB | 2.6138 | 4.9315 | 2.8955
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 750 | VCBB | 2.6138 | 5.3342 | 2.7056
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 750 | VCB | 2.6138 | 5.1764 | 1.5126
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 750 | HCB | 2.6138 | 4.9246 | 2.9154
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 800 | VCBB | 2.6138 | 5.3307 | 2.7436
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 800 | VCB | 2.6138 | 5.1723 | 1.5247
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 800 | HCB | 2.6138 | 4.9181 | 2.9342
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 850 | VCBB | 2.6138 | 5.3274 | 2.7797
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 850 | VCB | 2.6138 | 5.1685 | 1.5362
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 850 | HCB | 2.6138 | 4.912 | 2.952
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 900 | VCBB | 2.6138 | 5.3243 | 2.8142
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 900 | VCB | 2.6138 | 5.165 | 1.5471
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 900 | HCB | 2.6138 | 4.9062 | 2.9688
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 950 | VCBB | 2.6138 | 5.3214 | 2.8473
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 950 | VCB | 2.6138 | 5.1616 | 1.5575
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 950 | HCB | 2.6138 | 4.9008 | 2.9848
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1000 | VCBB | 2.6138 | 5.3186 | 2.879
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1000 | VCB | 2.6138 | 5.1584 | 1.5674
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1000 | HCB | 2.6138 | 4.8957 | 3.0001
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1050 | VCBB | 2.6138 | 5.3159 | 2.9094
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1050 | VCB | 2.6138 | 5.1553 | 1.5769
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1050 | HCB | 2.6138 | 4.8908 | 3.0147
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1100 | VCBB | 2.6138 | 5.3134 | 2.9388
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1100 | VCB | 2.6138 | 5.1524 | 1.586
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1100 | HCB | 2.6138 | 4.8862 | 3.0287
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1150 | VCBB | 2.6138 | 5.311 | 2.9671
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1150 | VCB | 2.6138 | 5.1496 | 1.5947
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1150 | HCB | 2.6138 | 4.8817 | 3.0422
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1200 | VCBB | 2.6138 | 5.3087 | 2.9945
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1200 | VCB | 2.6138 | 5.147 | 1.6031
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1200 | HCB | 2.6138 | 4.8775 | 3.0551
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1250 | VCBB | 2.6138 | 5.3065 | 3.021
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1250 | VCB | 2.6138 | 5.1445 | 1.6112
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1250 | HCB | 2.6138 | 4.8734 | 3.0676
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1300 | VCBB | 2.6138 | 5.3043 | 3.0467
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1300 | VCB | 2.6138 | 5.142 | 1.6191
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1300 | HCB | 2.6138 | 4.8695 | 3.0796
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1350 | VCBB | 2.6138 | 5.3023 | 3.0716
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1350 | VCB | 2.6138 | 5.1397 | 1.6266
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1350 | HCB | 2.6138 | 4.8657 | 3.0912
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1400 | VCBB | 2.6138 | 5.3003 | 3.0958
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1400 | VCB | 2.6138 | 5.1374 | 1.634
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1400 | HCB | 2.6138 | 4.8621 | 3.1024
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1450 | VCBB | 2.6138 | 5.2984 | 3.1194
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1450 | VCB | 2.6138 | 5.1352 | 1.6411
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1450 | HCB | 2.6138 | 4.8586 | 3.1133
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1500 | VCBB | 2.6138 | 5.2966 | 3.1423
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1500 | VCB | 2.6138 | 5.1331 | 1.6479
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1500 | HCB | 2.6138 | 4.8553 | 3.1239
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1550 | VCBB | 2.6138 | 5.2948 | 3.1646
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1550 | VCB | 2.6138 | 5.1311 | 1.6546
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1550 | HCB | 2.6138 | 4.852 | 3.1341
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1600 | VCBB | 2.6138 | 5.2931 | 3.1863
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1600 | VCB | 2.6138 | 5.1291 | 1.6611
1 | 13.2 | 5.65 | 950 | 1600 | HCB | 2.6138 | 4.8489 | 3.1441
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 50 | VCBB | 2.7478 | 5.484 | 1.3828
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 50 | VCB | 2.7478 | 5.3493 | 0.99771
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 50 | HCB | 2.7478 | 5.205 | 2.0494
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 100 | VCBB | 2.7478 | 5.4453 | 1.6062
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 100 | VCB | 2.7478 | 5.3045 | 1.0874
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 100 | HCB | 2.7478 | 5.1317 | 2.1937
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 150 | VCBB | 2.7478 | 5.4227 | 1.7533
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 150 | VCB | 2.7478 | 5.2784 | 1.1435
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 150 | HCB | 2.7478 | 5.0893 | 2.283
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 200 | VCBB | 2.7478 | 5.4068 | 1.8657
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 200 | VCB | 2.7478 | 5.26 | 1.185
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 200 | HCB | 2.7478 | 5.0595 | 2.3487
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 250 | VCBB | 2.7478 | 5.3945 | 1.9578
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 250 | VCB | 2.7478 | 5.2458 | 1.2182
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 250 | HCB | 2.7478 | 5.0365 | 2.4011
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 300 | VCBB | 2.7478 | 5.3844 | 2.0365
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 300 | VCB | 2.7478 | 5.2342 | 1.2461
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 300 | HCB | 2.7478 | 5.0177 | 2.4448
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 350 | VCBB | 2.7478 | 5.376 | 2.1054
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 350 | VCB | 2.7478 | 5.2244 | 1.2701
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 350 | HCB | 2.7478 | 5.0019 | 2.4823
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 400 | VCBB | 2.7478 | 5.3686 | 2.167
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 400 | VCB | 2.7478 | 5.216 | 1.2913
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 400 | HCB | 2.7478 | 4.9883 | 2.5154
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 450 | VCBB | 2.7478 | 5.3622 | 2.2228
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 450 | VCB | 2.7478 | 5.2085 | 1.3102
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 450 | HCB | 2.7478 | 4.9763 | 2.5449
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 500 | VCBB | 2.7478 | 5.3564 | 2.274
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 500 | VCB | 2.7478 | 5.2019 | 1.3274
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 500 | HCB | 2.7478 | 4.9656 | 2.5717
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 550 | VCBB | 2.7478 | 5.3512 | 2.3213
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 550 | VCB | 2.7478 | 5.1959 | 1.3432
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 550 | HCB | 2.7478 | 4.9559 | 2.5961
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 600 | VCBB | 2.7478 | 5.3464 | 2.3653
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 600 | VCB | 2.7478 | 5.1904 | 1.3577
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 600 | HCB | 2.7478 | 4.9471 | 2.6186
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 650 | VCBB | 2.7478 | 5.342 | 2.4065
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 650 | VCB | 2.7478 | 5.1854 | 1.3712
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 650 | HCB | 2.7478 | 4.939 | 2.6395
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 700 | VCBB | 2.7478 | 5.338 | 2.4454
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 700 | VCB | 2.7478 | 5.1807 | 1.3839
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 700 | HCB | 2.7478 | 4.9315 | 2.659
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 750 | VCBB | 2.7478 | 5.3342 | 2.4821
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 750 | VCB | 2.7478 | 5.1764 | 1.3957
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 750 | HCB | 2.7478 | 4.9246 | 2.6773
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 800 | VCBB | 2.7478 | 5.3307 | 2.5169
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 800 | VCB | 2.7478 | 5.1723 | 1.4069
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 800 | HCB | 2.7478 | 4.9181 | 2.6945
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 850 | VCBB | 2.7478 | 5.3274 | 2.55
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 850 | VCB | 2.7478 | 5.1685 | 1.4175
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 850 | HCB | 2.7478 | 4.912 | 2.7108
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 900 | VCBB | 2.7478 | 5.3243 | 2.5817
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 900 | VCB | 2.7478 | 5.165 | 1.4276
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 900 | HCB | 2.7478 | 4.9062 | 2.7263
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 950 | VCBB | 2.7478 | 5.3214 | 2.612
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 950 | VCB | 2.7478 | 5.1616 | 1.4371
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 950 | HCB | 2.7478 | 4.9008 | 2.741
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1000 | VCBB | 2.7478 | 5.3186 | 2.6411
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1000 | VCB | 2.7478 | 5.1584 | 1.4463
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1000 | HCB | 2.7478 | 4.8957 | 2.755
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1050 | VCBB | 2.7478 | 5.3159 | 2.669
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1050 | VCB | 2.7478 | 5.1553 | 1.455
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1050 | HCB | 2.7478 | 4.8908 | 2.7685
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1100 | VCBB | 2.7478 | 5.3134 | 2.696
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1100 | VCB | 2.7478 | 5.1524 | 1.4634
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1100 | HCB | 2.7478 | 4.8862 | 2.7813
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1150 | VCBB | 2.7478 | 5.311 | 2.722
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1150 | VCB | 2.7478 | 5.1496 | 1.4715
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1150 | HCB | 2.7478 | 4.8817 | 2.7937
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1200 | VCBB | 2.7478 | 5.3087 | 2.7471
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1200 | VCB | 2.7478 | 5.147 | 1.4792
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1200 | HCB | 2.7478 | 4.8775 | 2.8055
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1250 | VCBB | 2.7478 | 5.3065 | 2.7714
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1250 | VCB | 2.7478 | 5.1445 | 1.4867
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1250 | HCB | 2.7478 | 4.8734 | 2.817
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1300 | VCBB | 2.7478 | 5.3043 | 2.795
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1300 | VCB | 2.7478 | 5.142 | 1.4939
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1300 | HCB | 2.7478 | 4.8695 | 2.828
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1350 | VCBB | 2.7478 | 5.3023 | 2.8178
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1350 | VCB | 2.7478 | 5.1397 | 1.5009
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1350 | HCB | 2.7478 | 4.8657 | 2.8387
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1400 | VCBB | 2.7478 | 5.3003 | 2.84
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1400 | VCB | 2.7478 | 5.1374 | 1.5077
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1400 | HCB | 2.7478 | 4.8621 | 2.849
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1450 | VCBB | 2.7478 | 5.2984 | 2.8616
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1450 | VCB | 2.7478 | 5.1352 | 1.5142
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1450 | HCB | 2.7478 | 4.8586 | 2.859
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1500 | VCBB | 2.7478 | 5.2966 | 2.8826
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1500 | VCB | 2.7478 | 5.1331 | 1.5206
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1500 | HCB | 2.7478 | 4.8553 | 2.8687
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1550 | VCBB | 2.7478 | 5.2948 | 2.9031
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1550 | VCB | 2.7478 | 5.1311 | 1.5268
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1550 | HCB | 2.7478 | 4.852 | 2.8781
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1600 | VCBB | 2.7478 | 5.2931 | 2.9231
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1600 | VCB | 2.7478 | 5.1291 | 1.5328
1 | 13.2 | 5.65 | 1000 | 1600 | HCB | 2.7478 | 4.8489 | 2.8872
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 50 | VCBB | 2.8745 | 5.484 | 1.2738
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 50 | VCB | 2.8745 | 5.3493 | 0.92422
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 50 | HCB | 2.8745 | 5.205 | 1.8899
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 100 | VCBB | 2.8745 | 5.4453 | 1.4797
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 100 | VCB | 2.8745 | 5.3045 | 1.0073
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 100 | HCB | 2.8745 | 5.1317 | 2.023
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 150 | VCBB | 2.8745 | 5.4227 | 1.6152
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 150 | VCB | 2.8745 | 5.2784 | 1.0593
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 150 | HCB | 2.8745 | 5.0893 | 2.1053
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 200 | VCBB | 2.8745 | 5.4068 | 1.7188
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 200 | VCB | 2.8745 | 5.26 | 1.0977
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 200 | HCB | 2.8745 | 5.0595 | 2.1659
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 250 | VCBB | 2.8745 | 5.3945 | 1.8036
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 250 | VCB | 2.8745 | 5.2458 | 1.1285
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 250 | HCB | 2.8745 | 5.0365 | 2.2142
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 300 | VCBB | 2.8745 | 5.3844 | 1.8761
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 300 | VCB | 2.8745 | 5.2342 | 1.1543
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 300 | HCB | 2.8745 | 5.0177 | 2.2545
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 350 | VCBB | 2.8745 | 5.376 | 1.9396
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 350 | VCB | 2.8745 | 5.2244 | 1.1765
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 350 | HCB | 2.8745 | 5.0019 | 2.2891
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 400 | VCBB | 2.8745 | 5.3686 | 1.9963
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 400 | VCB | 2.8745 | 5.216 | 1.1962
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 400 | HCB | 2.8745 | 4.9883 | 2.3196
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 450 | VCBB | 2.8745 | 5.3622 | 2.0478
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 450 | VCB | 2.8745 | 5.2085 | 1.2137
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 450 | HCB | 2.8745 | 4.9763 | 2.3468
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 500 | VCBB | 2.8745 | 5.3564 | 2.0949
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 500 | VCB | 2.8745 | 5.2019 | 1.2297
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 500 | HCB | 2.8745 | 4.9656 | 2.3715
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 550 | VCBB | 2.8745 | 5.3512 | 2.1385
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 550 | VCB | 2.8745 | 5.1959 | 1.2443
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 550 | HCB | 2.8745 | 4.9559 | 2.394
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 600 | VCBB | 2.8745 | 5.3464 | 2.179
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 600 | VCB | 2.8745 | 5.1904 | 1.2577
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 600 | HCB | 2.8745 | 4.9471 | 2.4147
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 650 | VCBB | 2.8745 | 5.342 | 2.217
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 650 | VCB | 2.8745 | 5.1854 | 1.2702
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 650 | HCB | 2.8745 | 4.939 | 2.434
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 700 | VCBB | 2.8745 | 5.338 | 2.2528
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 700 | VCB | 2.8745 | 5.1807 | 1.2819
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 700 | HCB | 2.8745 | 4.9315 | 2.452
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 750 | VCBB | 2.8745 | 5.3342 | 2.2866
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 750 | VCB | 2.8745 | 5.1764 | 1.2929
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 750 | HCB | 2.8745 | 4.9246 | 2.4689
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 800 | VCBB | 2.8745 | 5.3307 | 2.3187
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 800 | VCB | 2.8745 | 5.1723 | 1.3033
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 800 | HCB | 2.8745 | 4.9181 | 2.4848
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 850 | VCBB | 2.8745 | 5.3274 | 2.3492
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 850 | VCB | 2.8745 | 5.1685 | 1.3131
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 850 | HCB | 2.8745 | 4.912 | 2.4998
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 900 | VCBB | 2.8745 | 5.3243 | 2.3784
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 900 | VCB | 2.8745 | 5.165 | 1.3224
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 900 | HCB | 2.8745 | 4.9062 | 2.514
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 950 | VCBB | 2.8745 | 5.3214 | 2.4063
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 950 | VCB | 2.8745 | 5.1616 | 1.3313
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 950 | HCB | 2.8745 | 4.9008 | 2.5276
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1000 | VCBB | 2.8745 | 5.3186 | 2.4331
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1000 | VCB | 2.8745 | 5.1584 | 1.3397
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1000 | HCB | 2.8745 | 4.8957 | 2.5405
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1050 | VCBB | 2.8745 | 5.3159 | 2.4588
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1050 | VCB | 2.8745 | 5.1553 | 1.3479
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1050 | HCB | 2.8745 | 4.8908 | 2.5529
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1100 | VCBB | 2.8745 | 5.3134 | 2.4837
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1100 | VCB | 2.8745 | 5.1524 | 1.3556
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1100 | HCB | 2.8745 | 4.8862 | 2.5648
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1150 | VCBB | 2.8745 | 5.311 | 2.5076
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1150 | VCB | 2.8745 | 5.1496 | 1.3631
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1150 | HCB | 2.8745 | 4.8817 | 2.5761
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1200 | VCBB | 2.8745 | 5.3087 | 2.5308
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1200 | VCB | 2.8745 | 5.147 | 1.3703
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1200 | HCB | 2.8745 | 4.8775 | 2.5871
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1250 | VCBB | 2.8745 | 5.3065 | 2.5531
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1250 | VCB | 2.8745 | 5.1445 | 1.3772
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1250 | HCB | 2.8745 | 4.8734 | 2.5976
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1300 | VCBB | 2.8745 | 5.3043 | 2.5749
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1300 | VCB | 2.8745 | 5.142 | 1.3839
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1300 | HCB | 2.8745 | 4.8695 | 2.6078
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1350 | VCBB | 2.8745 | 5.3023 | 2.5959
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1350 | VCB | 2.8745 | 5.1397 | 1.3904
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1350 | HCB | 2.8745 | 4.8657 | 2.6176
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1400 | VCBB | 2.8745 | 5.3003 | 2.6164
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1400 | VCB | 2.8745 | 5.1374 | 1.3966
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1400 | HCB | 2.8745 | 4.8621 | 2.6271
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1450 | VCBB | 2.8745 | 5.2984 | 2.6363
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1450 | VCB | 2.8745 | 5.1352 | 1.4027
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1450 | HCB | 2.8745 | 4.8586 | 2.6364
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1500 | VCBB | 2.8745 | 5.2966 | 2.6556
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1500 | VCB | 2.8745 | 5.1331 | 1.4086
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1500 | HCB | 2.8745 | 4.8553 | 2.6453
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1550 | VCBB | 2.8745 | 5.2948 | 2.6745
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1550 | VCB | 2.8745 | 5.1311 | 1.4143
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1550 | HCB | 2.8745 | 4.852 | 2.654
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1600 | VCBB | 2.8745 | 5.2931 | 2.6929
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1600 | VCB | 2.8745 | 5.1291 | 1.4199
1 | 13.2 | 5.65 | 1050 | 1600 | HCB | 2.8745 | 4.8489 | 2.6624
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 50 | VCBB | 2.9943 | 5.484 | 1.178
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 50 | VCB | 2.9943 | 5.3493 | 0.8592
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 50 | HCB | 2.9943 | 5.205 | 1.7494
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 100 | VCBB | 2.9943 | 5.4453 | 1.3684
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 100 | VCB | 2.9943 | 5.3045 | 0.93644
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 100 | HCB | 2.9943 | 5.1317 | 1.8726
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 150 | VCBB | 2.9943 | 5.4227 | 1.4937
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 150 | VCB | 2.9943 | 5.2784 | 0.98475
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 150 | HCB | 2.9943 | 5.0893 | 1.9488
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 200 | VCBB | 2.9943 | 5.4068 | 1.5894
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 200 | VCB | 2.9943 | 5.26 | 1.0205
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 200 | HCB | 2.9943 | 5.0595 | 2.0049
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 250 | VCBB | 2.9943 | 5.3945 | 1.6679
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 250 | VCB | 2.9943 | 5.2458 | 1.0491
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 250 | HCB | 2.9943 | 5.0365 | 2.0496
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 300 | VCBB | 2.9943 | 5.3844 | 1.7349
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 300 | VCB | 2.9943 | 5.2342 | 1.0731
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 300 | HCB | 2.9943 | 5.0177 | 2.0868
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 350 | VCBB | 2.9943 | 5.376 | 1.7937
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 350 | VCB | 2.9943 | 5.2244 | 1.0938
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 350 | HCB | 2.9943 | 5.0019 | 2.1189
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 400 | VCBB | 2.9943 | 5.3686 | 1.8461
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 400 | VCB | 2.9943 | 5.216 | 1.112
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 400 | HCB | 2.9943 | 4.9883 | 2.1471
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 450 | VCBB | 2.9943 | 5.3622 | 1.8937
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 450 | VCB | 2.9943 | 5.2085 | 1.1283
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 450 | HCB | 2.9943 | 4.9763 | 2.1723
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 500 | VCBB | 2.9943 | 5.3564 | 1.9373
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 500 | VCB | 2.9943 | 5.2019 | 1.1432
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 500 | HCB | 2.9943 | 4.9656 | 2.1951
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 550 | VCBB | 2.9943 | 5.3512 | 1.9776
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 550 | VCB | 2.9943 | 5.1959 | 1.1567
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 550 | HCB | 2.9943 | 4.9559 | 2.216
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 600 | VCBB | 2.9943 | 5.3464 | 2.0151
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 600 | VCB | 2.9943 | 5.1904 | 1.1692
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 600 | HCB | 2.9943 | 4.9471 | 2.2352
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 650 | VCBB | 2.9943 | 5.342 | 2.0502
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 650 | VCB | 2.9943 | 5.1854 | 1.1809
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 650 | HCB | 2.9943 | 4.939 | 2.253
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 700 | VCBB | 2.9943 | 5.338 | 2.0833
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 700 | VCB | 2.9943 | 5.1807 | 1.1918
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 700 | HCB | 2.9943 | 4.9315 | 2.2696
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 750 | VCBB | 2.9943 | 5.3342 | 2.1145
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 750 | VCB | 2.9943 | 5.1764 | 1.202
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 750 | HCB | 2.9943 | 4.9246 | 2.2853
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 800 | VCBB | 2.9943 | 5.3307 | 2.1442
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 800 | VCB | 2.9943 | 5.1723 | 1.2116
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 800 | HCB | 2.9943 | 4.9181 | 2.3
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 850 | VCBB | 2.9943 | 5.3274 | 2.1725
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 850 | VCB | 2.9943 | 5.1685 | 1.2207
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 850 | HCB | 2.9943 | 4.912 | 2.3139
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 900 | VCBB | 2.9943 | 5.3243 | 2.1994
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 900 | VCB | 2.9943 | 5.165 | 1.2294
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 900 | HCB | 2.9943 | 4.9062 | 2.3271
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 950 | VCBB | 2.9943 | 5.3214 | 2.2253
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 950 | VCB | 2.9943 | 5.1616 | 1.2376
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 950 | HCB | 2.9943 | 4.9008 | 2.3396
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1000 | VCBB | 2.9943 | 5.3186 | 2.25
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1000 | VCB | 2.9943 | 5.1584 | 1.2455
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1000 | HCB | 2.9943 | 4.8957 | 2.3516
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1050 | VCBB | 2.9943 | 5.3159 | 2.2739
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1050 | VCB | 2.9943 | 5.1553 | 1.253
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1050 | HCB | 2.9943 | 4.8908 | 2.363
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1100 | VCBB | 2.9943 | 5.3134 | 2.2968
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1100 | VCB | 2.9943 | 5.1524 | 1.2603
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1100 | HCB | 2.9943 | 4.8862 | 2.374
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1150 | VCBB | 2.9943 | 5.311 | 2.319
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1150 | VCB | 2.9943 | 5.1496 | 1.2672
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1150 | HCB | 2.9943 | 4.8817 | 2.3845
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1200 | VCBB | 2.9943 | 5.3087 | 2.3404
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1200 | VCB | 2.9943 | 5.147 | 1.2739
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1200 | HCB | 2.9943 | 4.8775 | 2.3947
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1250 | VCBB | 2.9943 | 5.3065 | 2.3611
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1250 | VCB | 2.9943 | 5.1445 | 1.2803
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1250 | HCB | 2.9943 | 4.8734 | 2.4044
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1300 | VCBB | 2.9943 | 5.3043 | 2.3811
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1300 | VCB | 2.9943 | 5.142 | 1.2865
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1300 | HCB | 2.9943 | 4.8695 | 2.4138
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1350 | VCBB | 2.9943 | 5.3023 | 2.4006
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1350 | VCB | 2.9943 | 5.1397 | 1.2926
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1350 | HCB | 2.9943 | 4.8657 | 2.4229
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1400 | VCBB | 2.9943 | 5.3003 | 2.4195
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1400 | VCB | 2.9943 | 5.1374 | 1.2984
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1400 | HCB | 2.9943 | 4.8621 | 2.4317
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1450 | VCBB | 2.9943 | 5.2984 | 2.4379
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1450 | VCB | 2.9943 | 5.1352 | 1.304
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1450 | HCB | 2.9943 | 4.8586 | 2.4403
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1500 | VCBB | 2.9943 | 5.2966 | 2.4558
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1500 | VCB | 2.9943 | 5.1331 | 1.3095
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1500 | HCB | 2.9943 | 4.8553 | 2.4485
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1550 | VCBB | 2.9943 | 5.2948 | 2.4733
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1550 | VCB | 2.9943 | 5.1311 | 1.3148
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1550 | HCB | 2.9943 | 4.852 | 2.4566
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1600 | VCBB | 2.9943 | 5.2931 | 2.4903
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1600 | VCB | 2.9943 | 5.1291 | 1.32
1 | 13.2 | 5.65 | 1100 | 1600 | HCB | 2.9943 | 4.8489 | 2.4643
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 50 | VCBB | 3.1072 | 5.484 | 1.0931
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 50 | VCB | 3.1072 | 5.3493 | 0.80135
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 50 | HCB | 3.1072 | 5.205 | 1.625
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 100 | VCBB | 3.1072 | 5.4453 | 1.2698
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 100 | VCB | 3.1072 | 5.3045 | 0.87339
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 100 | HCB | 3.1072 | 5.1317 | 1.7393
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 150 | VCBB | 3.1072 | 5.4227 | 1.3861
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 150 | VCB | 3.1072 | 5.2784 | 0.91845
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 150 | HCB | 3.1072 | 5.0893 | 1.8102
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 200 | VCBB | 3.1072 | 5.4068 | 1.475
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 200 | VCB | 3.1072 | 5.26 | 0.9518
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 200 | HCB | 3.1072 | 5.0595 | 1.8622
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 250 | VCBB | 3.1072 | 5.3945 | 1.5478
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 250 | VCB | 3.1072 | 5.2458 | 0.97849
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 250 | HCB | 3.1072 | 5.0365 | 1.9037
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 300 | VCBB | 3.1072 | 5.3844 | 1.61
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 300 | VCB | 3.1072 | 5.2342 | 1.0008
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 300 | HCB | 3.1072 | 5.0177 | 1.9383
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 350 | VCBB | 3.1072 | 5.376 | 1.6645
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 350 | VCB | 3.1072 | 5.2244 | 1.0201
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 350 | HCB | 3.1072 | 5.0019 | 1.9681
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 400 | VCBB | 3.1072 | 5.3686 | 1.7132
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 400 | VCB | 3.1072 | 5.216 | 1.0371
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 400 | HCB | 3.1072 | 4.9883 | 1.9943
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 450 | VCBB | 3.1072 | 5.3622 | 1.7573
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 450 | VCB | 3.1072 | 5.2085 | 1.0524
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 450 | HCB | 3.1072 | 4.9763 | 2.0177
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 500 | VCBB | 3.1072 | 5.3564 | 1.7978
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 500 | VCB | 3.1072 | 5.2019 | 1.0662
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 500 | HCB | 3.1072 | 4.9656 | 2.0389
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 550 | VCBB | 3.1072 | 5.3512 | 1.8352
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 550 | VCB | 3.1072 | 5.1959 | 1.0788
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 550 | HCB | 3.1072 | 4.9559 | 2.0582
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 600 | VCBB | 3.1072 | 5.3464 | 1.87
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 600 | VCB | 3.1072 | 5.1904 | 1.0905
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 600 | HCB | 3.1072 | 4.9471 | 2.0761
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 650 | VCBB | 3.1072 | 5.342 | 1.9026
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 650 | VCB | 3.1072 | 5.1854 | 1.1014
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 650 | HCB | 3.1072 | 4.939 | 2.0926
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 700 | VCBB | 3.1072 | 5.338 | 1.9333
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 700 | VCB | 3.1072 | 5.1807 | 1.1115
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 700 | HCB | 3.1072 | 4.9315 | 2.1081
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 750 | VCBB | 3.1072 | 5.3342 | 1.9623
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 750 | VCB | 3.1072 | 5.1764 | 1.121
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 750 | HCB | 3.1072 | 4.9246 | 2.1226
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 800 | VCBB | 3.1072 | 5.3307 | 1.9898
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 800 | VCB | 3.1072 | 5.1723 | 1.13
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 800 | HCB | 3.1072 | 4.9181 | 2.1362
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 850 | VCBB | 3.1072 | 5.3274 | 2.016
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 850 | VCB | 3.1072 | 5.1685 | 1.1385
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 850 | HCB | 3.1072 | 4.912 | 2.1492
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 900 | VCBB | 3.1072 | 5.3243 | 2.0411
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 900 | VCB | 3.1072 | 5.165 | 1.1466
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 900 | HCB | 3.1072 | 4.9062 | 2.1614
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 950 | VCBB | 3.1072 | 5.3214 | 2.065
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 950 | VCB | 3.1072 | 5.1616 | 1.1543
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 950 | HCB | 3.1072 | 4.9008 | 2.1731
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1000 | VCBB | 3.1072 | 5.3186 | 2.088
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1000 | VCB | 3.1072 | 5.1584 | 1.1616
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1000 | HCB | 3.1072 | 4.8957 | 2.1842
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1050 | VCBB | 3.1072 | 5.3159 | 2.1101
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1050 | VCB | 3.1072 | 5.1553 | 1.1687
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1050 | HCB | 3.1072 | 4.8908 | 2.1948
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1100 | VCBB | 3.1072 | 5.3134 | 2.1314
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1100 | VCB | 3.1072 | 5.1524 | 1.1754
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1100 | HCB | 3.1072 | 4.8862 | 2.205
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1150 | VCBB | 3.1072 | 5.311 | 2.152
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1150 | VCB | 3.1072 | 5.1496 | 1.1819
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1150 | HCB | 3.1072 | 4.8817 | 2.2148
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1200 | VCBB | 3.1072 | 5.3087 | 2.1718
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1200 | VCB | 3.1072 | 5.147 | 1.1881
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1200 | HCB | 3.1072 | 4.8775 | 2.2242
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1250 | VCBB | 3.1072 | 5.3065 | 2.191
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1250 | VCB | 3.1072 | 5.1445 | 1.1941
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1250 | HCB | 3.1072 | 4.8734 | 2.2333
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1300 | VCBB | 3.1072 | 5.3043 | 2.2097
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1300 | VCB | 3.1072 | 5.142 | 1.1999
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1300 | HCB | 3.1072 | 4.8695 | 2.242
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1350 | VCBB | 3.1072 | 5.3023 | 2.2278
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1350 | VCB | 3.1072 | 5.1397 | 1.2055
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1350 | HCB | 3.1072 | 4.8657 | 2.2504
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1400 | VCBB | 3.1072 | 5.3003 | 2.2453
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1400 | VCB | 3.1072 | 5.1374 | 1.211
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1400 | HCB | 3.1072 | 4.8621 | 2.2586
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1450 | VCBB | 3.1072 | 5.2984 | 2.2624
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1450 | VCB | 3.1072 | 5.1352 | 1.2162
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1450 | HCB | 3.1072 | 4.8586 | 2.2665
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1500 | VCBB | 3.1072 | 5.2966 | 2.279
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1500 | VCB | 3.1072 | 5.1331 | 1.2213
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1500 | HCB | 3.1072 | 4.8553 | 2.2742
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1550 | VCBB | 3.1072 | 5.2948 | 2.2952
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1550 | VCB | 3.1072 | 5.1311 | 1.2263
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1550 | HCB | 3.1072 | 4.852 | 2.2817
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1600 | VCBB | 3.1072 | 5.2931 | 2.311
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1600 | VCB | 3.1072 | 5.1291 | 1.2311
1 | 13.2 | 5.65 | 1150 | 1600 | HCB | 3.1072 | 4.8489 | 2.2889
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 50 | VCBB | 3.2136 | 5.484 | 1.0176
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 50 | VCB | 3.2136 | 5.3493 | 0.74962
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 50 | HCB | 3.2136 | 5.205 | 1.5141
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 100 | VCBB | 3.2136 | 5.4453 | 1.1821
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 100 | VCB | 3.2136 | 5.3045 | 0.817
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 100 | HCB | 3.2136 | 5.1317 | 1.6207
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 150 | VCBB | 3.2136 | 5.4227 | 1.2904
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 150 | VCB | 3.2136 | 5.2784 | 0.85915
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 150 | HCB | 3.2136 | 5.0893 | 1.6866
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 200 | VCBB | 3.2136 | 5.4068 | 1.3731
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 200 | VCB | 3.2136 | 5.26 | 0.89035
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 200 | HCB | 3.2136 | 5.0595 | 1.7351
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 250 | VCBB | 3.2136 | 5.3945 | 1.4409
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 250 | VCB | 3.2136 | 5.2458 | 0.91532
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 250 | HCB | 3.2136 | 5.0365 | 1.7738
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 300 | VCBB | 3.2136 | 5.3844 | 1.4988
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 300 | VCB | 3.2136 | 5.2342 | 0.93623
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 300 | HCB | 3.2136 | 5.0177 | 1.806
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 350 | VCBB | 3.2136 | 5.376 | 1.5495
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 350 | VCB | 3.2136 | 5.2244 | 0.95428
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 350 | HCB | 3.2136 | 5.0019 | 1.8338
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 400 | VCBB | 3.2136 | 5.3686 | 1.5949
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 400 | VCB | 3.2136 | 5.216 | 0.97019
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 400 | HCB | 3.2136 | 4.9883 | 1.8582
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 450 | VCBB | 3.2136 | 5.3622 | 1.636
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 450 | VCB | 3.2136 | 5.2085 | 0.98444
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 450 | HCB | 3.2136 | 4.9763 | 1.88
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 500 | VCBB | 3.2136 | 5.3564 | 1.6736
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 500 | VCB | 3.2136 | 5.2019 | 0.99736
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 500 | HCB | 3.2136 | 4.9656 | 1.8997
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 550 | VCBB | 3.2136 | 5.3512 | 1.7084
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 550 | VCB | 3.2136 | 5.1959 | 1.0092
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 550 | HCB | 3.2136 | 4.9559 | 1.9177
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 600 | VCBB | 3.2136 | 5.3464 | 1.7408
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 600 | VCB | 3.2136 | 5.1904 | 1.0201
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 600 | HCB | 3.2136 | 4.9471 | 1.9344
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 650 | VCBB | 3.2136 | 5.342 | 1.7712
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 650 | VCB | 3.2136 | 5.1854 | 1.0303
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 650 | HCB | 3.2136 | 4.939 | 1.9498
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 700 | VCBB | 3.2136 | 5.338 | 1.7998
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 700 | VCB | 3.2136 | 5.1807 | 1.0398
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 700 | HCB | 3.2136 | 4.9315 | 1.9642
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 750 | VCBB | 3.2136 | 5.3342 | 1.8268
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 750 | VCB | 3.2136 | 5.1764 | 1.0487
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 750 | HCB | 3.2136 | 4.9246 | 1.9777
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 800 | VCBB | 3.2136 | 5.3307 | 1.8524
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 800 | VCB | 3.2136 | 5.1723 | 1.0571
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 800 | HCB | 3.2136 | 4.9181 | 1.9904
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 850 | VCBB | 3.2136 | 5.3274 | 1.8768
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 850 | VCB | 3.2136 | 5.1685 | 1.065
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 850 | HCB | 3.2136 | 4.912 | 2.0025
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 900 | VCBB | 3.2136 | 5.3243 | 1.9001
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 900 | VCB | 3.2136 | 5.165 | 1.0726
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 900 | HCB | 3.2136 | 4.9062 | 2.0139
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 950 | VCBB | 3.2136 | 5.3214 | 1.9224
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 950 | VCB | 3.2136 | 5.1616 | 1.0798
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 950 | HCB | 3.2136 | 4.9008 | 2.0247
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1000 | VCBB | 3.2136 | 5.3186 | 1.9438
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1000 | VCB | 3.2136 | 5.1584 | 1.0866
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1000 | HCB | 3.2136 | 4.8957 | 2.0351
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1050 | VCBB | 3.2136 | 5.3159 | 1.9644
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1050 | VCB | 3.2136 | 5.1553 | 1.0932
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1050 | HCB | 3.2136 | 4.8908 | 2.045
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1100 | VCBB | 3.2136 | 5.3134 | 1.9842
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1100 | VCB | 3.2136 | 5.1524 | 1.0995
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1100 | HCB | 3.2136 | 4.8862 | 2.0545
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1150 | VCBB | 3.2136 | 5.311 | 2.0034
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1150 | VCB | 3.2136 | 5.1496 | 1.1056
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1150 | HCB | 3.2136 | 4.8817 | 2.0636
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1200 | VCBB | 3.2136 | 5.3087 | 2.0219
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1200 | VCB | 3.2136 | 5.147 | 1.1114
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1200 | HCB | 3.2136 | 4.8775 | 2.0724
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1250 | VCBB | 3.2136 | 5.3065 | 2.0398
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1250 | VCB | 3.2136 | 5.1445 | 1.117
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1250 | HCB | 3.2136 | 4.8734 | 2.0808
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1300 | VCBB | 3.2136 | 5.3043 | 2.0571
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1300 | VCB | 3.2136 | 5.142 | 1.1225
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1300 | HCB | 3.2136 | 4.8695 | 2.0889
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1350 | VCBB | 3.2136 | 5.3023 | 2.0739
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1350 | VCB | 3.2136 | 5.1397 | 1.1277
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1350 | HCB | 3.2136 | 4.8657 | 2.0968
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1400 | VCBB | 3.2136 | 5.3003 | 2.0903
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1400 | VCB | 3.2136 | 5.1374 | 1.1328
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1400 | HCB | 3.2136 | 4.8621 | 2.1044
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1450 | VCBB | 3.2136 | 5.2984 | 2.1062
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1450 | VCB | 3.2136 | 5.1352 | 1.1377
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1450 | HCB | 3.2136 | 4.8586 | 2.1118
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1500 | VCBB | 3.2136 | 5.2966 | 2.1216
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1500 | VCB | 3.2136 | 5.1331 | 1.1425
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1500 | HCB | 3.2136 | 4.8553 | 2.119
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1550 | VCBB | 3.2136 | 5.2948 | 2.1367
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1550 | VCB | 3.2136 | 5.1311 | 1.1471
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1550 | HCB | 3.2136 | 4.852 | 2.1259
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1600 | VCBB | 3.2136 | 5.2931 | 2.1514
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1600 | VCB | 3.2136 | 5.1291 | 1.1516
1 | 13.2 | 5.65 | 1200 | 1600 | HCB | 3.2136 | 4.8489 | 2.1326
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 50 | VCBB | 3.3136 | 5.484 | 0.95013
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 50 | VCB | 3.3136 | 5.3493 | 0.70314
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 50 | HCB | 3.3136 | 5.205 | 1.4149
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 100 | VCBB | 3.3136 | 5.4453 | 1.1037
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 100 | VCB | 3.3136 | 5.3045 | 0.76634
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 100 | HCB | 3.3136 | 5.1317 | 1.5145
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 150 | VCBB | 3.3136 | 5.4227 | 1.2048
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 150 | VCB | 3.3136 | 5.2784 | 0.80588
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 150 | HCB | 3.3136 | 5.0893 | 1.5761
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 200 | VCBB | 3.3136 | 5.4068 | 1.282
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 200 | VCB | 3.3136 | 5.26 | 0.83514
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 200 | HCB | 3.3136 | 5.0595 | 1.6214
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 250 | VCBB | 3.3136 | 5.3945 | 1.3453
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 250 | VCB | 3.3136 | 5.2458 | 0.85856
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 250 | HCB | 3.3136 | 5.0365 | 1.6575
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 300 | VCBB | 3.3136 | 5.3844 | 1.3994
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 300 | VCB | 3.3136 | 5.2342 | 0.87818
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 300 | HCB | 3.3136 | 5.0177 | 1.6876
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 350 | VCBB | 3.3136 | 5.376 | 1.4468
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 350 | VCB | 3.3136 | 5.2244 | 0.8951
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 350 | HCB | 3.3136 | 5.0019 | 1.7136
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 400 | VCBB | 3.3136 | 5.3686 | 1.4891
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 400 | VCB | 3.3136 | 5.216 | 0.91003
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 400 | HCB | 3.3136 | 4.9883 | 1.7364
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 450 | VCBB | 3.3136 | 5.3622 | 1.5275
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 450 | VCB | 3.3136 | 5.2085 | 0.92339
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 450 | HCB | 3.3136 | 4.9763 | 1.7567
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 500 | VCBB | 3.3136 | 5.3564 | 1.5626
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 500 | VCB | 3.3136 | 5.2019 | 0.93552
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 500 | HCB | 3.3136 | 4.9656 | 1.7752
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 550 | VCBB | 3.3136 | 5.3512 | 1.5951
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 550 | VCB | 3.3136 | 5.1959 | 0.94662
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 550 | HCB | 3.3136 | 4.9559 | 1.792
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 600 | VCBB | 3.3136 | 5.3464 | 1.6254
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 600 | VCB | 3.3136 | 5.1904 | 0.95686
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 600 | HCB | 3.3136 | 4.9471 | 1.8075
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 650 | VCBB | 3.3136 | 5.342 | 1.6537
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 650 | VCB | 3.3136 | 5.1854 | 0.96638
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 650 | HCB | 3.3136 | 4.939 | 1.822
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 700 | VCBB | 3.3136 | 5.338 | 1.6804
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 700 | VCB | 3.3136 | 5.1807 | 0.97528
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 700 | HCB | 3.3136 | 4.9315 | 1.8354
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 750 | VCBB | 3.3136 | 5.3342 | 1.7056
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 750 | VCB | 3.3136 | 5.1764 | 0.98364
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 750 | HCB | 3.3136 | 4.9246 | 1.848
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 800 | VCBB | 3.3136 | 5.3307 | 1.7295
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 800 | VCB | 3.3136 | 5.1723 | 0.99153
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 800 | HCB | 3.3136 | 4.9181 | 1.8599
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 850 | VCBB | 3.3136 | 5.3274 | 1.7523
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 850 | VCB | 3.3136 | 5.1685 | 0.99899
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 850 | HCB | 3.3136 | 4.912 | 1.8712
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 900 | VCBB | 3.3136 | 5.3243 | 1.7741
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 900 | VCB | 3.3136 | 5.165 | 1.0061
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 900 | HCB | 3.3136 | 4.9062 | 1.8818
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 950 | VCBB | 3.3136 | 5.3214 | 1.7949
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 950 | VCB | 3.3136 | 5.1616 | 1.0128
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 950 | HCB | 3.3136 | 4.9008 | 1.892
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1000 | VCBB | 3.3136 | 5.3186 | 1.8149
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1000 | VCB | 3.3136 | 5.1584 | 1.0193
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1000 | HCB | 3.3136 | 4.8957 | 1.9016
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1050 | VCBB | 3.3136 | 5.3159 | 1.8341
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1050 | VCB | 3.3136 | 5.1553 | 1.0254
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1050 | HCB | 3.3136 | 4.8908 | 1.9109
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1100 | VCBB | 3.3136 | 5.3134 | 1.8526
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1100 | VCB | 3.3136 | 5.1524 | 1.0313
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1100 | HCB | 3.3136 | 4.8862 | 1.9198
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1150 | VCBB | 3.3136 | 5.311 | 1.8705
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1150 | VCB | 3.3136 | 5.1496 | 1.037
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1150 | HCB | 3.3136 | 4.8817 | 1.9283
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1200 | VCBB | 3.3136 | 5.3087 | 1.8877
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1200 | VCB | 3.3136 | 5.147 | 1.0425
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1200 | HCB | 3.3136 | 4.8775 | 1.9365
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1250 | VCBB | 3.3136 | 5.3065 | 1.9045
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1250 | VCB | 3.3136 | 5.1445 | 1.0478
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1250 | HCB | 3.3136 | 4.8734 | 1.9444
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1300 | VCBB | 3.3136 | 5.3043 | 1.9206
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1300 | VCB | 3.3136 | 5.142 | 1.0529
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1300 | HCB | 3.3136 | 4.8695 | 1.952
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1350 | VCBB | 3.3136 | 5.3023 | 1.9364
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1350 | VCB | 3.3136 | 5.1397 | 1.0578
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1350 | HCB | 3.3136 | 4.8657 | 1.9593
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1400 | VCBB | 3.3136 | 5.3003 | 1.9516
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1400 | VCB | 3.3136 | 5.1374 | 1.0625
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1400 | HCB | 3.3136 | 4.8621 | 1.9664
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1450 | VCBB | 3.3136 | 5.2984 | 1.9665
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1450 | VCB | 3.3136 | 5.1352 | 1.0672
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1450 | HCB | 3.3136 | 4.8586 | 1.9733
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1500 | VCBB | 3.3136 | 5.2966 | 1.9809
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1500 | VCB | 3.3136 | 5.1331 | 1.0716
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1500 | HCB | 3.3136 | 4.8553 | 1.98
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1550 | VCBB | 3.3136 | 5.2948 | 1.995
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1550 | VCB | 3.3136 | 5.1311 | 1.076
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1550 | HCB | 3.3136 | 4.852 | 1.9865
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1600 | VCBB | 3.3136 | 5.2931 | 2.0087
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1600 | VCB | 3.3136 | 5.1291 | 1.0802
1 | 13.2 | 5.65 | 1250 | 1600 | HCB | 3.3136 | 4.8489 | 1.9928
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 50 | VCBB | 3.4078 | 5.484 | 0.88948
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 50 | VCB | 3.4078 | 5.3493 | 0.6612
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 50 | HCB | 3.4078 | 5.205 | 1.3257
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 100 | VCBB | 3.4078 | 5.4453 | 1.0333
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 100 | VCB | 3.4078 | 5.3045 | 0.72063
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 100 | HCB | 3.4078 | 5.1317 | 1.419
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 150 | VCBB | 3.4078 | 5.4227 | 1.1279
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 150 | VCB | 3.4078 | 5.2784 | 0.75781
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 150 | HCB | 3.4078 | 5.0893 | 1.4767
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 200 | VCBB | 3.4078 | 5.4068 | 1.2002
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 200 | VCB | 3.4078 | 5.26 | 0.78533
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 200 | HCB | 3.4078 | 5.0595 | 1.5192
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 250 | VCBB | 3.4078 | 5.3945 | 1.2595
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 250 | VCB | 3.4078 | 5.2458 | 0.80735
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 250 | HCB | 3.4078 | 5.0365 | 1.553
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 300 | VCBB | 3.4078 | 5.3844 | 1.3101
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 300 | VCB | 3.4078 | 5.2342 | 0.82579
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 300 | HCB | 3.4078 | 5.0177 | 1.5812
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 350 | VCBB | 3.4078 | 5.376 | 1.3544
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 350 | VCB | 3.4078 | 5.2244 | 0.84171
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 350 | HCB | 3.4078 | 5.0019 | 1.6055
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 400 | VCBB | 3.4078 | 5.3686 | 1.3941
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 400 | VCB | 3.4078 | 5.216 | 0.85575
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 400 | HCB | 3.4078 | 4.9883 | 1.6269
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 450 | VCBB | 3.4078 | 5.3622 | 1.43
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 450 | VCB | 3.4078 | 5.2085 | 0.86832
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 450 | HCB | 3.4078 | 4.9763 | 1.6459
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 500 | VCBB | 3.4078 | 5.3564 | 1.4629
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 500 | VCB | 3.4078 | 5.2019 | 0.87971
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 500 | HCB | 3.4078 | 4.9656 | 1.6632
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 550 | VCBB | 3.4078 | 5.3512 | 1.4933
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 550 | VCB | 3.4078 | 5.1959 | 0.89015
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 550 | HCB | 3.4078 | 4.9559 | 1.679
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 600 | VCBB | 3.4078 | 5.3464 | 1.5216
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 600 | VCB | 3.4078 | 5.1904 | 0.89979
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 600 | HCB | 3.4078 | 4.9471 | 1.6935
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 650 | VCBB | 3.4078 | 5.342 | 1.5482
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 650 | VCB | 3.4078 | 5.1854 | 0.90874
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 650 | HCB | 3.4078 | 4.939 | 1.707
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 700 | VCBB | 3.4078 | 5.338 | 1.5731
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 700 | VCB | 3.4078 | 5.1807 | 0.91711
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 700 | HCB | 3.4078 | 4.9315 | 1.7196
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 750 | VCBB | 3.4078 | 5.3342 | 1.5968
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 750 | VCB | 3.4078 | 5.1764 | 0.92497
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 750 | HCB | 3.4078 | 4.9246 | 1.7315
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 800 | VCBB | 3.4078 | 5.3307 | 1.6192
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 800 | VCB | 3.4078 | 5.1723 | 0.93238
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 800 | HCB | 3.4078 | 4.9181 | 1.7426
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 850 | VCBB | 3.4078 | 5.3274 | 1.6405
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 850 | VCB | 3.4078 | 5.1685 | 0.9394
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 850 | HCB | 3.4078 | 4.912 | 1.7531
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 900 | VCBB | 3.4078 | 5.3243 | 1.6609
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 900 | VCB | 3.4078 | 5.165 | 0.94606
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 900 | HCB | 3.4078 | 4.9062 | 1.7631
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 950 | VCBB | 3.4078 | 5.3214 | 1.6804
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 950 | VCB | 3.4078 | 5.1616 | 0.95241
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 950 | HCB | 3.4078 | 4.9008 | 1.7726
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1000 | VCBB | 3.4078 | 5.3186 | 1.6991
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1000 | VCB | 3.4078 | 5.1584 | 0.95846
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1000 | HCB | 3.4078 | 4.8957 | 1.7817
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1050 | VCBB | 3.4078 | 5.3159 | 1.7171
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1050 | VCB | 3.4078 | 5.1553 | 0.96426
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1050 | HCB | 3.4078 | 4.8908 | 1.7904
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1100 | VCBB | 3.4078 | 5.3134 | 1.7344
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1100 | VCB | 3.4078 | 5.1524 | 0.96982
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1100 | HCB | 3.4078 | 4.8862 | 1.7987
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1150 | VCBB | 3.4078 | 5.311 | 1.7511
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1150 | VCB | 3.4078 | 5.1496 | 0.97517
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1150 | HCB | 3.4078 | 4.8817 | 1.8066
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1200 | VCBB | 3.4078 | 5.3087 | 1.7673
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1200 | VCB | 3.4078 | 5.147 | 0.98031
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1200 | HCB | 3.4078 | 4.8775 | 1.8143
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1250 | VCBB | 3.4078 | 5.3065 | 1.7829
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1250 | VCB | 3.4078 | 5.1445 | 0.98527
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1250 | HCB | 3.4078 | 4.8734 | 1.8217
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1300 | VCBB | 3.4078 | 5.3043 | 1.7981
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1300 | VCB | 3.4078 | 5.142 | 0.99005
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1300 | HCB | 3.4078 | 4.8695 | 1.8288
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1350 | VCBB | 3.4078 | 5.3023 | 1.8128
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1350 | VCB | 3.4078 | 5.1397 | 0.99468
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1350 | HCB | 3.4078 | 4.8657 | 1.8357
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1400 | VCBB | 3.4078 | 5.3003 | 1.8271
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1400 | VCB | 3.4078 | 5.1374 | 0.99916
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1400 | HCB | 3.4078 | 4.8621 | 1.8424
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1450 | VCBB | 3.4078 | 5.2984 | 1.841
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1450 | VCB | 3.4078 | 5.1352 | 1.0035
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1450 | HCB | 3.4078 | 4.8586 | 1.8488
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1500 | VCBB | 3.4078 | 5.2966 | 1.8545
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1500 | VCB | 3.4078 | 5.1331 | 1.0077
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1500 | HCB | 3.4078 | 4.8553 | 1.8551
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1550 | VCBB | 3.4078 | 5.2948 | 1.8677
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1550 | VCB | 3.4078 | 5.1311 | 1.0118
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1550 | HCB | 3.4078 | 4.852 | 1.8612
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1600 | VCBB | 3.4078 | 5.2931 | 1.8805
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1600 | VCB | 3.4078 | 5.1291 | 1.0158
1 | 13.2 | 5.65 | 1300 | 1600 | HCB | 3.4078 | 4.8489 | 1.8671
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 50 | VCBB | 3.4963 | 5.484 | 0.83479
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 50 | VCB | 3.4963 | 5.3493 | 0.6232
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 50 | HCB | 3.4963 | 5.205 | 1.2452
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 100 | VCBB | 3.4963 | 5.4453 | 0.96972
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 100 | VCB | 3.4963 | 5.3045 | 0.67922
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 100 | HCB | 3.4963 | 5.1317 | 1.3328
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 150 | VCBB | 3.4963 | 5.4227 | 1.0585
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 150 | VCB | 3.4963 | 5.2784 | 0.71426
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 150 | HCB | 3.4963 | 5.0893 | 1.387
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 200 | VCBB | 3.4963 | 5.4068 | 1.1264
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 200 | VCB | 3.4963 | 5.26 | 0.7402
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 200 | HCB | 3.4963 | 5.0595 | 1.4269
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 250 | VCBB | 3.4963 | 5.3945 | 1.182
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 250 | VCB | 3.4963 | 5.2458 | 0.76096
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 250 | HCB | 3.4963 | 5.0365 | 1.4586
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 300 | VCBB | 3.4963 | 5.3844 | 1.2295
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 300 | VCB | 3.4963 | 5.2342 | 0.77834
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 300 | HCB | 3.4963 | 5.0177 | 1.4851
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 350 | VCBB | 3.4963 | 5.376 | 1.2712
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 350 | VCB | 3.4963 | 5.2244 | 0.79335
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 350 | HCB | 3.4963 | 5.0019 | 1.508
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 400 | VCBB | 3.4963 | 5.3686 | 1.3084
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 400 | VCB | 3.4963 | 5.216 | 0.80657
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 400 | HCB | 3.4963 | 4.9883 | 1.528
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 450 | VCBB | 3.4963 | 5.3622 | 1.3421
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 450 | VCB | 3.4963 | 5.2085 | 0.81842
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 450 | HCB | 3.4963 | 4.9763 | 1.5459
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 500 | VCBB | 3.4963 | 5.3564 | 1.3729
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 500 | VCB | 3.4963 | 5.2019 | 0.82916
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 500 | HCB | 3.4963 | 4.9656 | 1.5621
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 550 | VCBB | 3.4963 | 5.3512 | 1.4015
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 550 | VCB | 3.4963 | 5.1959 | 0.839
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 550 | HCB | 3.4963 | 4.9559 | 1.577
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 600 | VCBB | 3.4963 | 5.3464 | 1.4281
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 600 | VCB | 3.4963 | 5.1904 | 0.84808
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 600 | HCB | 3.4963 | 4.9471 | 1.5906
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 650 | VCBB | 3.4963 | 5.342 | 1.453
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 650 | VCB | 3.4963 | 5.1854 | 0.85652
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 650 | HCB | 3.4963 | 4.939 | 1.6033
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 700 | VCBB | 3.4963 | 5.338 | 1.4764
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 700 | VCB | 3.4963 | 5.1807 | 0.86441
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 700 | HCB | 3.4963 | 4.9315 | 1.6152
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 750 | VCBB | 3.4963 | 5.3342 | 1.4986
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 750 | VCB | 3.4963 | 5.1764 | 0.87182
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 750 | HCB | 3.4963 | 4.9246 | 1.6263
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 800 | VCBB | 3.4963 | 5.3307 | 1.5196
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 800 | VCB | 3.4963 | 5.1723 | 0.8788
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 800 | HCB | 3.4963 | 4.9181 | 1.6367
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 850 | VCBB | 3.4963 | 5.3274 | 1.5396
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 850 | VCB | 3.4963 | 5.1685 | 0.88542
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 850 | HCB | 3.4963 | 4.912 | 1.6466
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 900 | VCBB | 3.4963 | 5.3243 | 1.5588
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 900 | VCB | 3.4963 | 5.165 | 0.8917
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 900 | HCB | 3.4963 | 4.9062 | 1.656
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 950 | VCBB | 3.4963 | 5.3214 | 1.5771
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 950 | VCB | 3.4963 | 5.1616 | 0.89768
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 950 | HCB | 3.4963 | 4.9008 | 1.6649
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1000 | VCBB | 3.4963 | 5.3186 | 1.5946
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1000 | VCB | 3.4963 | 5.1584 | 0.90339
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1000 | HCB | 3.4963 | 4.8957 | 1.6734
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1050 | VCBB | 3.4963 | 5.3159 | 1.6115
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1050 | VCB | 3.4963 | 5.1553 | 0.90885
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1050 | HCB | 3.4963 | 4.8908 | 1.6816
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1100 | VCBB | 3.4963 | 5.3134 | 1.6278
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1100 | VCB | 3.4963 | 5.1524 | 0.91409
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1100 | HCB | 3.4963 | 4.8862 | 1.6894
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1150 | VCBB | 3.4963 | 5.311 | 1.6435
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1150 | VCB | 3.4963 | 5.1496 | 0.91913
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1150 | HCB | 3.4963 | 4.8817 | 1.6968
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1200 | VCBB | 3.4963 | 5.3087 | 1.6586
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1200 | VCB | 3.4963 | 5.147 | 0.92398
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1200 | HCB | 3.4963 | 4.8775 | 1.704
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1250 | VCBB | 3.4963 | 5.3065 | 1.6733
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1250 | VCB | 3.4963 | 5.1445 | 0.92865
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1250 | HCB | 3.4963 | 4.8734 | 1.711
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1300 | VCBB | 3.4963 | 5.3043 | 1.6875
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1300 | VCB | 3.4963 | 5.142 | 0.93316
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1300 | HCB | 3.4963 | 4.8695 | 1.7177
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1350 | VCBB | 3.4963 | 5.3023 | 1.7014
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1350 | VCB | 3.4963 | 5.1397 | 0.93752
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1350 | HCB | 3.4963 | 4.8657 | 1.7242
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1400 | VCBB | 3.4963 | 5.3003 | 1.7148
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1400 | VCB | 3.4963 | 5.1374 | 0.94175
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1400 | HCB | 3.4963 | 4.8621 | 1.7304
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1450 | VCBB | 3.4963 | 5.2984 | 1.7278
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1450 | VCB | 3.4963 | 5.1352 | 0.94584
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1450 | HCB | 3.4963 | 4.8586 | 1.7365
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1500 | VCBB | 3.4963 | 5.2966 | 1.7405
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1500 | VCB | 3.4963 | 5.1331 | 0.94981
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1500 | HCB | 3.4963 | 4.8553 | 1.7423
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1550 | VCBB | 3.4963 | 5.2948 | 1.7529
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1550 | VCB | 3.4963 | 5.1311 | 0.95366
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1550 | HCB | 3.4963 | 4.852 | 1.7481
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1600 | VCBB | 3.4963 | 5.2931 | 1.7649
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1600 | VCB | 3.4963 | 5.1291 | 0.95741
1 | 13.2 | 5.65 | 1350 | 1600 | HCB | 3.4963 | 4.8489 | 1.7536
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 50 | VCBB | 3.5794 | 5.484 | 0.78527
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 50 | VCB | 3.5794 | 5.3493 | 0.58866
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 50 | HCB | 3.5794 | 5.205 | 1.1722
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 100 | VCBB | 3.5794 | 5.4453 | 0.9122
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 100 | VCB | 3.5794 | 5.3045 | 0.64157
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 100 | HCB | 3.5794 | 5.1317 | 1.2547
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 150 | VCBB | 3.5794 | 5.4227 | 0.99573
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 150 | VCB | 3.5794 | 5.2784 | 0.67467
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 150 | HCB | 3.5794 | 5.0893 | 1.3057
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 200 | VCBB | 3.5794 | 5.4068 | 1.0596
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 200 | VCB | 3.5794 | 5.26 | 0.69917
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 200 | HCB | 3.5794 | 5.0595 | 1.3433
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 250 | VCBB | 3.5794 | 5.3945 | 1.1119
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 250 | VCB | 3.5794 | 5.2458 | 0.71878
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 250 | HCB | 3.5794 | 5.0365 | 1.3732
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 300 | VCBB | 3.5794 | 5.3844 | 1.1566
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 300 | VCB | 3.5794 | 5.2342 | 0.7352
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 300 | HCB | 3.5794 | 5.0177 | 1.3981
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 350 | VCBB | 3.5794 | 5.376 | 1.1958
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 350 | VCB | 3.5794 | 5.2244 | 0.74937
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 350 | HCB | 3.5794 | 5.0019 | 1.4196
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 400 | VCBB | 3.5794 | 5.3686 | 1.2307
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 400 | VCB | 3.5794 | 5.216 | 0.76186
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 400 | HCB | 3.5794 | 4.9883 | 1.4384
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 450 | VCBB | 3.5794 | 5.3622 | 1.2625
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 450 | VCB | 3.5794 | 5.2085 | 0.77305
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 450 | HCB | 3.5794 | 4.9763 | 1.4553
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 500 | VCBB | 3.5794 | 5.3564 | 1.2915
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 500 | VCB | 3.5794 | 5.2019 | 0.7832
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 500 | HCB | 3.5794 | 4.9656 | 1.4706
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 550 | VCBB | 3.5794 | 5.3512 | 1.3184
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 550 | VCB | 3.5794 | 5.1959 | 0.79249
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 550 | HCB | 3.5794 | 4.9559 | 1.4845
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 600 | VCBB | 3.5794 | 5.3464 | 1.3434
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 600 | VCB | 3.5794 | 5.1904 | 0.80107
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 600 | HCB | 3.5794 | 4.9471 | 1.4974
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 650 | VCBB | 3.5794 | 5.342 | 1.3668
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 650 | VCB | 3.5794 | 5.1854 | 0.80904
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 650 | HCB | 3.5794 | 4.939 | 1.5093
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 700 | VCBB | 3.5794 | 5.338 | 1.3889
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 700 | VCB | 3.5794 | 5.1807 | 0.81649
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 700 | HCB | 3.5794 | 4.9315 | 1.5205
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 750 | VCBB | 3.5794 | 5.3342 | 1.4097
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 750 | VCB | 3.5794 | 5.1764 | 0.82349
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 750 | HCB | 3.5794 | 4.9246 | 1.5309
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 800 | VCBB | 3.5794 | 5.3307 | 1.4295
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 800 | VCB | 3.5794 | 5.1723 | 0.83009
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 800 | HCB | 3.5794 | 4.9181 | 1.5408
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 850 | VCBB | 3.5794 | 5.3274 | 1.4483
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 850 | VCB | 3.5794 | 5.1685 | 0.83634
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 850 | HCB | 3.5794 | 4.912 | 1.5501
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 900 | VCBB | 3.5794 | 5.3243 | 1.4663
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 900 | VCB | 3.5794 | 5.165 | 0.84227
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 900 | HCB | 3.5794 | 4.9062 | 1.5589
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 950 | VCBB | 3.5794 | 5.3214 | 1.4835
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 950 | VCB | 3.5794 | 5.1616 | 0.84792
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 950 | HCB | 3.5794 | 4.9008 | 1.5673
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1000 | VCBB | 3.5794 | 5.3186 | 1.5
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1000 | VCB | 3.5794 | 5.1584 | 0.85331
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1000 | HCB | 3.5794 | 4.8957 | 1.5753
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1050 | VCBB | 3.5794 | 5.3159 | 1.5159
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1050 | VCB | 3.5794 | 5.1553 | 0.85847
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1050 | HCB | 3.5794 | 4.8908 | 1.583
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1100 | VCBB | 3.5794 | 5.3134 | 1.5312
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1100 | VCB | 3.5794 | 5.1524 | 0.86342
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1100 | HCB | 3.5794 | 4.8862 | 1.5903
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1150 | VCBB | 3.5794 | 5.311 | 1.546
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1150 | VCB | 3.5794 | 5.1496 | 0.86818
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1150 | HCB | 3.5794 | 4.8817 | 1.5974
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1200 | VCBB | 3.5794 | 5.3087 | 1.5603
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1200 | VCB | 3.5794 | 5.147 | 0.87276
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1200 | HCB | 3.5794 | 4.8775 | 1.6041
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1250 | VCBB | 3.5794 | 5.3065 | 1.5741
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1250 | VCB | 3.5794 | 5.1445 | 0.87717
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1250 | HCB | 3.5794 | 4.8734 | 1.6107
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1300 | VCBB | 3.5794 | 5.3043 | 1.5875
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1300 | VCB | 3.5794 | 5.142 | 0.88143
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1300 | HCB | 3.5794 | 4.8695 | 1.617
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1350 | VCBB | 3.5794 | 5.3023 | 1.6004
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1350 | VCB | 3.5794 | 5.1397 | 0.88555
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1350 | HCB | 3.5794 | 4.8657 | 1.6231
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1400 | VCBB | 3.5794 | 5.3003 | 1.6131
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1400 | VCB | 3.5794 | 5.1374 | 0.88954
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1400 | HCB | 3.5794 | 4.8621 | 1.629
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1450 | VCBB | 3.5794 | 5.2984 | 1.6253
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1450 | VCB | 3.5794 | 5.1352 | 0.89341
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1450 | HCB | 3.5794 | 4.8586 | 1.6347
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1500 | VCBB | 3.5794 | 5.2966 | 1.6373
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1500 | VCB | 3.5794 | 5.1331 | 0.89716
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1500 | HCB | 3.5794 | 4.8553 | 1.6402
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1550 | VCBB | 3.5794 | 5.2948 | 1.6489
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1550 | VCB | 3.5794 | 5.1311 | 0.9008
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1550 | HCB | 3.5794 | 4.852 | 1.6456
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1600 | VCBB | 3.5794 | 5.2931 | 1.6602
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1600 | VCB | 3.5794 | 5.1291 | 0.90434
1 | 13.2 | 5.65 | 1400 | 1600 | HCB | 3.5794 | 4.8489 | 1.6508
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 50 | VCBB | 3.6576 | 5.484 | 0.74027
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 50 | VCB | 3.6576 | 5.3493 | 0.55714
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 50 | HCB | 3.6576 | 5.205 | 1.1059
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 100 | VCBB | 3.6576 | 5.4453 | 0.85993
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 100 | VCB | 3.6576 | 5.3045 | 0.60722
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 100 | HCB | 3.6576 | 5.1317 | 1.1837
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 150 | VCBB | 3.6576 | 5.4227 | 0.93868
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 150 | VCB | 3.6576 | 5.2784 | 0.63855
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 150 | HCB | 3.6576 | 5.0893 | 1.2318
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 200 | VCBB | 3.6576 | 5.4068 | 0.99888
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 200 | VCB | 3.6576 | 5.26 | 0.66174
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 200 | HCB | 3.6576 | 5.0595 | 1.2672
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 250 | VCBB | 3.6576 | 5.3945 | 1.0482
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 250 | VCB | 3.6576 | 5.2458 | 0.68029
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 250 | HCB | 3.6576 | 5.0365 | 1.2954
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 300 | VCBB | 3.6576 | 5.3844 | 1.0903
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 300 | VCB | 3.6576 | 5.2342 | 0.69583
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 300 | HCB | 3.6576 | 5.0177 | 1.319
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 350 | VCBB | 3.6576 | 5.376 | 1.1272
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 350 | VCB | 3.6576 | 5.2244 | 0.70925
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 350 | HCB | 3.6576 | 5.0019 | 1.3392
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 400 | VCBB | 3.6576 | 5.3686 | 1.1602
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 400 | VCB | 3.6576 | 5.216 | 0.72107
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 400 | HCB | 3.6576 | 4.9883 | 1.357
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 450 | VCBB | 3.6576 | 5.3622 | 1.1901
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 450 | VCB | 3.6576 | 5.2085 | 0.73166
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 450 | HCB | 3.6576 | 4.9763 | 1.3729
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 500 | VCBB | 3.6576 | 5.3564 | 1.2175
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 500 | VCB | 3.6576 | 5.2019 | 0.74127
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 500 | HCB | 3.6576 | 4.9656 | 1.3873
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 550 | VCBB | 3.6576 | 5.3512 | 1.2428
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 550 | VCB | 3.6576 | 5.1959 | 0.75006
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 550 | HCB | 3.6576 | 4.9559 | 1.4005
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 600 | VCBB | 3.6576 | 5.3464 | 1.2664
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 600 | VCB | 3.6576 | 5.1904 | 0.75818
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 600 | HCB | 3.6576 | 4.9471 | 1.4126
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 650 | VCBB | 3.6576 | 5.342 | 1.2885
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 650 | VCB | 3.6576 | 5.1854 | 0.76573
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 650 | HCB | 3.6576 | 4.939 | 1.4239
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 700 | VCBB | 3.6576 | 5.338 | 1.3093
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 700 | VCB | 3.6576 | 5.1807 | 0.77278
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 700 | HCB | 3.6576 | 4.9315 | 1.4344
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 750 | VCBB | 3.6576 | 5.3342 | 1.3289
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 750 | VCB | 3.6576 | 5.1764 | 0.7794
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 750 | HCB | 3.6576 | 4.9246 | 1.4442
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 800 | VCBB | 3.6576 | 5.3307 | 1.3476
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 800 | VCB | 3.6576 | 5.1723 | 0.78565
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 800 | HCB | 3.6576 | 4.9181 | 1.4535
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 850 | VCBB | 3.6576 | 5.3274 | 1.3653
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 850 | VCB | 3.6576 | 5.1685 | 0.79156
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 850 | HCB | 3.6576 | 4.912 | 1.4623
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 900 | VCBB | 3.6576 | 5.3243 | 1.3823
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 900 | VCB | 3.6576 | 5.165 | 0.79717
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 900 | HCB | 3.6576 | 4.9062 | 1.4706
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 950 | VCBB | 3.6576 | 5.3214 | 1.3985
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 950 | VCB | 3.6576 | 5.1616 | 0.80252
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 950 | HCB | 3.6576 | 4.9008 | 1.4785
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6576 | 5.3186 | 1.4141
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1000 | VCB | 3.6576 | 5.1584 | 0.80763
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1000 | HCB | 3.6576 | 4.8957 | 1.4861
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6576 | 5.3159 | 1.4291
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1050 | VCB | 3.6576 | 5.1553 | 0.81251
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1050 | HCB | 3.6576 | 4.8908 | 1.4933
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6576 | 5.3134 | 1.4435
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1100 | VCB | 3.6576 | 5.1524 | 0.8172
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1100 | HCB | 3.6576 | 4.8862 | 1.5003
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6576 | 5.311 | 1.4574
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1150 | VCB | 3.6576 | 5.1496 | 0.8217
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1150 | HCB | 3.6576 | 4.8817 | 1.5069
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6576 | 5.3087 | 1.4709
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1200 | VCB | 3.6576 | 5.147 | 0.82603
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1200 | HCB | 3.6576 | 4.8775 | 1.5133
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6576 | 5.3065 | 1.4839
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1250 | VCB | 3.6576 | 5.1445 | 0.83021
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1250 | HCB | 3.6576 | 4.8734 | 1.5195
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6576 | 5.3043 | 1.4965
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1300 | VCB | 3.6576 | 5.142 | 0.83424
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1300 | HCB | 3.6576 | 4.8695 | 1.5254
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6576 | 5.3023 | 1.5088
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1350 | VCB | 3.6576 | 5.1397 | 0.83814
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1350 | HCB | 3.6576 | 4.8657 | 1.5311
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6576 | 5.3003 | 1.5206
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1400 | VCB | 3.6576 | 5.1374 | 0.84192
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1400 | HCB | 3.6576 | 4.8621 | 1.5367
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6576 | 5.2984 | 1.5322
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1450 | VCB | 3.6576 | 5.1352 | 0.84557
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1450 | HCB | 3.6576 | 4.8586 | 1.5421
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6576 | 5.2966 | 1.5435
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1500 | VCB | 3.6576 | 5.1331 | 0.84912
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1500 | HCB | 3.6576 | 4.8553 | 1.5473
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6576 | 5.2948 | 1.5544
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1550 | VCB | 3.6576 | 5.1311 | 0.85257
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1550 | HCB | 3.6576 | 4.852 | 1.5524
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6576 | 5.2931 | 1.5651
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1600 | VCB | 3.6576 | 5.1291 | 0.85592
1 | 13.2 | 5.65 | 1450 | 1600 | HCB | 3.6576 | 4.8489 | 1.5573
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 50 | VCBB | 3.731 | 5.484 | 0.69925
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 50 | VCB | 3.731 | 5.3493 | 0.5283
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 50 | HCB | 3.731 | 5.205 | 1.0454
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 100 | VCBB | 3.731 | 5.4453 | 0.81228
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 100 | VCB | 3.731 | 5.3045 | 0.57578
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 100 | HCB | 3.731 | 5.1317 | 1.1189
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 150 | VCBB | 3.731 | 5.4227 | 0.88667
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 150 | VCB | 3.731 | 5.2784 | 0.60549
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 150 | HCB | 3.731 | 5.0893 | 1.1644
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 200 | VCBB | 3.731 | 5.4068 | 0.94354
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 200 | VCB | 3.731 | 5.26 | 0.62748
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 200 | HCB | 3.731 | 5.0595 | 1.1978
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 250 | VCBB | 3.731 | 5.3945 | 0.99014
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 250 | VCB | 3.731 | 5.2458 | 0.64507
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 250 | HCB | 3.731 | 5.0365 | 1.2245
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 300 | VCBB | 3.731 | 5.3844 | 1.0299
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 300 | VCB | 3.731 | 5.2342 | 0.65981
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 300 | HCB | 3.731 | 5.0177 | 1.2467
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 350 | VCBB | 3.731 | 5.376 | 1.0648
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 350 | VCB | 3.731 | 5.2244 | 0.67253
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 350 | HCB | 3.731 | 5.0019 | 1.2659
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 400 | VCBB | 3.731 | 5.3686 | 1.096
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 400 | VCB | 3.731 | 5.216 | 0.68374
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 400 | HCB | 3.731 | 4.9883 | 1.2827
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 450 | VCBB | 3.731 | 5.3622 | 1.1242
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 450 | VCB | 3.731 | 5.2085 | 0.69378
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 450 | HCB | 3.731 | 4.9763 | 1.2977
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 500 | VCBB | 3.731 | 5.3564 | 1.1501
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 500 | VCB | 3.731 | 5.2019 | 0.70289
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 500 | HCB | 3.731 | 4.9656 | 1.3114
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 550 | VCBB | 3.731 | 5.3512 | 1.174
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 550 | VCB | 3.731 | 5.1959 | 0.71123
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 550 | HCB | 3.731 | 4.9559 | 1.3238
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 600 | VCBB | 3.731 | 5.3464 | 1.1963
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 600 | VCB | 3.731 | 5.1904 | 0.71893
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 600 | HCB | 3.731 | 4.9471 | 1.3353
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 650 | VCBB | 3.731 | 5.342 | 1.2171
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 650 | VCB | 3.731 | 5.1854 | 0.72608
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 650 | HCB | 3.731 | 4.939 | 1.3459
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 700 | VCBB | 3.731 | 5.338 | 1.2367
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 700 | VCB | 3.731 | 5.1807 | 0.73277
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 700 | HCB | 3.731 | 4.9315 | 1.3558
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 750 | VCBB | 3.731 | 5.3342 | 1.2553
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 750 | VCB | 3.731 | 5.1764 | 0.73905
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 750 | HCB | 3.731 | 4.9246 | 1.3651
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 800 | VCBB | 3.731 | 5.3307 | 1.2729
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 800 | VCB | 3.731 | 5.1723 | 0.74497
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 800 | HCB | 3.731 | 4.9181 | 1.3739
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 850 | VCBB | 3.731 | 5.3274 | 1.2897
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 850 | VCB | 3.731 | 5.1685 | 0.75058
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 850 | HCB | 3.731 | 4.912 | 1.3822
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 900 | VCBB | 3.731 | 5.3243 | 1.3057
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 900 | VCB | 3.731 | 5.165 | 0.7559
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 900 | HCB | 3.731 | 4.9062 | 1.3901
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 950 | VCBB | 3.731 | 5.3214 | 1.321
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 950 | VCB | 3.731 | 5.1616 | 0.76097
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 950 | HCB | 3.731 | 4.9008 | 1.3976
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1000 | VCBB | 3.731 | 5.3186 | 1.3358
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1000 | VCB | 3.731 | 5.1584 | 0.76581
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1000 | HCB | 3.731 | 4.8957 | 1.4047
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1050 | VCBB | 3.731 | 5.3159 | 1.3499
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1050 | VCB | 3.731 | 5.1553 | 0.77045
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1050 | HCB | 3.731 | 4.8908 | 1.4116
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1100 | VCBB | 3.731 | 5.3134 | 1.3635
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1100 | VCB | 3.731 | 5.1524 | 0.77489
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1100 | HCB | 3.731 | 4.8862 | 1.4181
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1150 | VCBB | 3.731 | 5.311 | 1.3767
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1150 | VCB | 3.731 | 5.1496 | 0.77916
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1150 | HCB | 3.731 | 4.8817 | 1.4244
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1200 | VCBB | 3.731 | 5.3087 | 1.3894
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1200 | VCB | 3.731 | 5.147 | 0.78327
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1200 | HCB | 3.731 | 4.8775 | 1.4304
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1250 | VCBB | 3.731 | 5.3065 | 1.4017
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1250 | VCB | 3.731 | 5.1445 | 0.78723
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1250 | HCB | 3.731 | 4.8734 | 1.4362
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1300 | VCBB | 3.731 | 5.3043 | 1.4136
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1300 | VCB | 3.731 | 5.142 | 0.79105
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1300 | HCB | 3.731 | 4.8695 | 1.4419
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1350 | VCBB | 3.731 | 5.3023 | 1.4252
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1350 | VCB | 3.731 | 5.1397 | 0.79475
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1350 | HCB | 3.731 | 4.8657 | 1.4473
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1400 | VCBB | 3.731 | 5.3003 | 1.4364
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1400 | VCB | 3.731 | 5.1374 | 0.79833
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1400 | HCB | 3.731 | 4.8621 | 1.4525
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1450 | VCBB | 3.731 | 5.2984 | 1.4473
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1450 | VCB | 3.731 | 5.1352 | 0.8018
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1450 | HCB | 3.731 | 4.8586 | 1.4576
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1500 | VCBB | 3.731 | 5.2966 | 1.458
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1500 | VCB | 3.731 | 5.1331 | 0.80516
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1500 | HCB | 3.731 | 4.8553 | 1.4626
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1550 | VCBB | 3.731 | 5.2948 | 1.4683
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1550 | VCB | 3.731 | 5.1311 | 0.80843
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1550 | HCB | 3.731 | 4.852 | 1.4673
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1600 | VCBB | 3.731 | 5.2931 | 1.4784
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1600 | VCB | 3.731 | 5.1291 | 0.81161
1 | 13.2 | 5.65 | 1500 | 1600 | HCB | 3.731 | 4.8489 | 1.472
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 50 | VCBB | 3.8001 | 5.484 | 0.66174
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 50 | VCB | 3.8001 | 5.3493 | 0.50182
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 50 | HCB | 3.8001 | 5.205 | 0.98999
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 100 | VCBB | 3.8001 | 5.4453 | 0.76871
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 100 | VCB | 3.8001 | 5.3045 | 0.54693
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 100 | HCB | 3.8001 | 5.1317 | 1.0596
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 150 | VCBB | 3.8001 | 5.4227 | 0.83911
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 150 | VCB | 3.8001 | 5.2784 | 0.57514
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 150 | HCB | 3.8001 | 5.0893 | 1.1027
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 200 | VCBB | 3.8001 | 5.4068 | 0.89293
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 200 | VCB | 3.8001 | 5.26 | 0.59603
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 200 | HCB | 3.8001 | 5.0595 | 1.1344
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 250 | VCBB | 3.8001 | 5.3945 | 0.93703
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 250 | VCB | 3.8001 | 5.2458 | 0.61274
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 250 | HCB | 3.8001 | 5.0365 | 1.1596
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 300 | VCBB | 3.8001 | 5.3844 | 0.97468
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 300 | VCB | 3.8001 | 5.2342 | 0.62674
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 300 | HCB | 3.8001 | 5.0177 | 1.1807
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 350 | VCBB | 3.8001 | 5.376 | 1.0077
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 350 | VCB | 3.8001 | 5.2244 | 0.63882
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 350 | HCB | 3.8001 | 5.0019 | 1.1988
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 400 | VCBB | 3.8001 | 5.3686 | 1.0372
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 400 | VCB | 3.8001 | 5.216 | 0.64947
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 400 | HCB | 3.8001 | 4.9883 | 1.2147
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 450 | VCBB | 3.8001 | 5.3622 | 1.0639
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 450 | VCB | 3.8001 | 5.2085 | 0.65901
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 450 | HCB | 3.8001 | 4.9763 | 1.229
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 500 | VCBB | 3.8001 | 5.3564 | 1.0884
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 500 | VCB | 3.8001 | 5.2019 | 0.66766
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 500 | HCB | 3.8001 | 4.9656 | 1.2418
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 550 | VCBB | 3.8001 | 5.3512 | 1.111
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 550 | VCB | 3.8001 | 5.1959 | 0.67559
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 550 | HCB | 3.8001 | 4.9559 | 1.2536
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 600 | VCBB | 3.8001 | 5.3464 | 1.1321
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 600 | VCB | 3.8001 | 5.1904 | 0.6829
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 600 | HCB | 3.8001 | 4.9471 | 1.2645
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 650 | VCBB | 3.8001 | 5.342 | 1.1518
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 650 | VCB | 3.8001 | 5.1854 | 0.68969
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 650 | HCB | 3.8001 | 4.939 | 1.2746
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 700 | VCBB | 3.8001 | 5.338 | 1.1704
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 700 | VCB | 3.8001 | 5.1807 | 0.69605
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 700 | HCB | 3.8001 | 4.9315 | 1.284
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 750 | VCBB | 3.8001 | 5.3342 | 1.188
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 750 | VCB | 3.8001 | 5.1764 | 0.70201
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 750 | HCB | 3.8001 | 4.9246 | 1.2928
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 800 | VCBB | 3.8001 | 5.3307 | 1.2047
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 800 | VCB | 3.8001 | 5.1723 | 0.70764
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 800 | HCB | 3.8001 | 4.9181 | 1.3011
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 850 | VCBB | 3.8001 | 5.3274 | 1.2205
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 850 | VCB | 3.8001 | 5.1685 | 0.71296
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 850 | HCB | 3.8001 | 4.912 | 1.3089
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 900 | VCBB | 3.8001 | 5.3243 | 1.2357
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 900 | VCB | 3.8001 | 5.165 | 0.71802
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 900 | HCB | 3.8001 | 4.9062 | 1.3164
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 950 | VCBB | 3.8001 | 5.3214 | 1.2502
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 950 | VCB | 3.8001 | 5.1616 | 0.72283
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 950 | HCB | 3.8001 | 4.9008 | 1.3235
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1000 | VCBB | 3.8001 | 5.3186 | 1.2641
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1000 | VCB | 3.8001 | 5.1584 | 0.72743
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1000 | HCB | 3.8001 | 4.8957 | 1.3303
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1050 | VCBB | 3.8001 | 5.3159 | 1.2775
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1050 | VCB | 3.8001 | 5.1553 | 0.73183
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1050 | HCB | 3.8001 | 4.8908 | 1.3367
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1100 | VCBB | 3.8001 | 5.3134 | 1.2904
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1100 | VCB | 3.8001 | 5.1524 | 0.73605
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1100 | HCB | 3.8001 | 4.8862 | 1.3429
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1150 | VCBB | 3.8001 | 5.311 | 1.3028
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1150 | VCB | 3.8001 | 5.1496 | 0.74011
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1150 | HCB | 3.8001 | 4.8817 | 1.3489
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1200 | VCBB | 3.8001 | 5.3087 | 1.3149
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1200 | VCB | 3.8001 | 5.147 | 0.74401
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1200 | HCB | 3.8001 | 4.8775 | 1.3546
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1250 | VCBB | 3.8001 | 5.3065 | 1.3265
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1250 | VCB | 3.8001 | 5.1445 | 0.74777
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1250 | HCB | 3.8001 | 4.8734 | 1.3601
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1300 | VCBB | 3.8001 | 5.3043 | 1.3378
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1300 | VCB | 3.8001 | 5.142 | 0.75141
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1300 | HCB | 3.8001 | 4.8695 | 1.3654
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1350 | VCBB | 3.8001 | 5.3023 | 1.3487
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1350 | VCB | 3.8001 | 5.1397 | 0.75492
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1350 | HCB | 3.8001 | 4.8657 | 1.3706
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1400 | VCBB | 3.8001 | 5.3003 | 1.3594
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1400 | VCB | 3.8001 | 5.1374 | 0.75832
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1400 | HCB | 3.8001 | 4.8621 | 1.3755
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1450 | VCBB | 3.8001 | 5.2984 | 1.3697
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1450 | VCB | 3.8001 | 5.1352 | 0.76161
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1450 | HCB | 3.8001 | 4.8586 | 1.3803
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1500 | VCBB | 3.8001 | 5.2966 | 1.3798
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1500 | VCB | 3.8001 | 5.1331 | 0.76481
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1500 | HCB | 3.8001 | 4.8553 | 1.385
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1550 | VCBB | 3.8001 | 5.2948 | 1.3896
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1550 | VCB | 3.8001 | 5.1311 | 0.76791
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1550 | HCB | 3.8001 | 4.852 | 1.3895
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1600 | VCBB | 3.8001 | 5.2931 | 1.3991
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1600 | VCB | 3.8001 | 5.1291 | 0.77093
1 | 13.2 | 5.65 | 1550 | 1600 | HCB | 3.8001 | 4.8489 | 1.394
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 50 | VCBB | 3.865 | 5.484 | 0.62734
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 50 | VCB | 3.865 | 5.3493 | 0.47745
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 50 | HCB | 3.865 | 5.205 | 0.93916
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 100 | VCBB | 3.865 | 5.4453 | 0.72875
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 100 | VCB | 3.865 | 5.3045 | 0.52037
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 100 | HCB | 3.865 | 5.1317 | 1.0052
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 150 | VCBB | 3.865 | 5.4227 | 0.79549
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 150 | VCB | 3.865 | 5.2784 | 0.54721
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 150 | HCB | 3.865 | 5.0893 | 1.0461
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 200 | VCBB | 3.865 | 5.4068 | 0.84651
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 200 | VCB | 3.865 | 5.26 | 0.56708
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 200 | HCB | 3.865 | 5.0595 | 1.0761
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 250 | VCBB | 3.865 | 5.3945 | 0.88832
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 250 | VCB | 3.865 | 5.2458 | 0.58299
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 250 | HCB | 3.865 | 5.0365 | 1.1
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 300 | VCBB | 3.865 | 5.3844 | 0.92401
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 300 | VCB | 3.865 | 5.2342 | 0.5963
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 300 | HCB | 3.865 | 5.0177 | 1.12
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 350 | VCBB | 3.865 | 5.376 | 0.9553
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 350 | VCB | 3.865 | 5.2244 | 0.6078
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 350 | HCB | 3.865 | 5.0019 | 1.1372
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 400 | VCBB | 3.865 | 5.3686 | 0.98326
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 400 | VCB | 3.865 | 5.216 | 0.61793
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 400 | HCB | 3.865 | 4.9883 | 1.1523
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 450 | VCBB | 3.865 | 5.3622 | 1.0086
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 450 | VCB | 3.865 | 5.2085 | 0.62701
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 450 | HCB | 3.865 | 4.9763 | 1.1658
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 500 | VCBB | 3.865 | 5.3564 | 1.0318
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 500 | VCB | 3.865 | 5.2019 | 0.63524
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 500 | HCB | 3.865 | 4.9656 | 1.1781
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 550 | VCBB | 3.865 | 5.3512 | 1.0533
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 550 | VCB | 3.865 | 5.1959 | 0.64278
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 550 | HCB | 3.865 | 4.9559 | 1.1892
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 600 | VCBB | 3.865 | 5.3464 | 1.0732
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 600 | VCB | 3.865 | 5.1904 | 0.64973
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 600 | HCB | 3.865 | 4.9471 | 1.1995
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 650 | VCBB | 3.865 | 5.342 | 1.092
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 650 | VCB | 3.865 | 5.1854 | 0.6562
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 650 | HCB | 3.865 | 4.939 | 1.2091
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 700 | VCBB | 3.865 | 5.338 | 1.1096
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 700 | VCB | 3.865 | 5.1807 | 0.66224
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 700 | HCB | 3.865 | 4.9315 | 1.218
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 750 | VCBB | 3.865 | 5.3342 | 1.1262
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 750 | VCB | 3.865 | 5.1764 | 0.66792
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 750 | HCB | 3.865 | 4.9246 | 1.2264
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 800 | VCBB | 3.865 | 5.3307 | 1.142
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 800 | VCB | 3.865 | 5.1723 | 0.67327
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 800 | HCB | 3.865 | 4.9181 | 1.2342
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 850 | VCBB | 3.865 | 5.3274 | 1.1571
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 850 | VCB | 3.865 | 5.1685 | 0.67834
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 850 | HCB | 3.865 | 4.912 | 1.2417
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 900 | VCBB | 3.865 | 5.3243 | 1.1715
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 900 | VCB | 3.865 | 5.165 | 0.68315
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 900 | HCB | 3.865 | 4.9062 | 1.2488
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 950 | VCBB | 3.865 | 5.3214 | 1.1852
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 950 | VCB | 3.865 | 5.1616 | 0.68773
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 950 | HCB | 3.865 | 4.9008 | 1.2555
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1000 | VCBB | 3.865 | 5.3186 | 1.1984
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1000 | VCB | 3.865 | 5.1584 | 0.6921
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1000 | HCB | 3.865 | 4.8957 | 1.2619
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1050 | VCBB | 3.865 | 5.3159 | 1.2111
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1050 | VCB | 3.865 | 5.1553 | 0.69629
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1050 | HCB | 3.865 | 4.8908 | 1.268
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1100 | VCBB | 3.865 | 5.3134 | 1.2233
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1100 | VCB | 3.865 | 5.1524 | 0.70031
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1100 | HCB | 3.865 | 4.8862 | 1.2739
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1150 | VCBB | 3.865 | 5.311 | 1.2351
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1150 | VCB | 3.865 | 5.1496 | 0.70416
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1150 | HCB | 3.865 | 4.8817 | 1.2796
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1200 | VCBB | 3.865 | 5.3087 | 1.2465
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1200 | VCB | 3.865 | 5.147 | 0.70788
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1200 | HCB | 3.865 | 4.8775 | 1.285
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1250 | VCBB | 3.865 | 5.3065 | 1.2576
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1250 | VCB | 3.865 | 5.1445 | 0.71146
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1250 | HCB | 3.865 | 4.8734 | 1.2902
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1300 | VCBB | 3.865 | 5.3043 | 1.2683
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1300 | VCB | 3.865 | 5.142 | 0.71491
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1300 | HCB | 3.865 | 4.8695 | 1.2953
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1350 | VCBB | 3.865 | 5.3023 | 1.2786
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1350 | VCB | 3.865 | 5.1397 | 0.71826
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1350 | HCB | 3.865 | 4.8657 | 1.3001
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1400 | VCBB | 3.865 | 5.3003 | 1.2887
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1400 | VCB | 3.865 | 5.1374 | 0.72149
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1400 | HCB | 3.865 | 4.8621 | 1.3049
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1450 | VCBB | 3.865 | 5.2984 | 1.2985
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1450 | VCB | 3.865 | 5.1352 | 0.72462
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1450 | HCB | 3.865 | 4.8586 | 1.3094
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1500 | VCBB | 3.865 | 5.2966 | 1.3081
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1500 | VCB | 3.865 | 5.1331 | 0.72767
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1500 | HCB | 3.865 | 4.8553 | 1.3139
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1550 | VCBB | 3.865 | 5.2948 | 1.3173
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1550 | VCB | 3.865 | 5.1311 | 0.73062
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1550 | HCB | 3.865 | 4.852 | 1.3182
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1600 | VCBB | 3.865 | 5.2931 | 1.3264
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1600 | VCB | 3.865 | 5.1291 | 0.73349
1 | 13.2 | 5.65 | 1600 | 1600 | HCB | 3.865 | 4.8489 | 1.3223
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 50 | VCBB | 0.22186 | 20.1344 | 81.2163
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 50 | VCB | 0.22186 | 19.69 | 43.3219
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 50 | HCB | 0.22186 | 19.3953 | 123.37
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 100 | VCBB | 0.22186 | 19.9923 | 94.3332
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 100 | VCB | 0.22186 | 19.5251 | 47.231
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 100 | HCB | 0.22186 | 19.1224 | 132.1
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 150 | VCBB | 0.22186 | 19.9096 | 102.9653
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 150 | VCB | 0.22186 | 19.4294 | 49.6768
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 150 | HCB | 0.22186 | 18.9645 | 137.5068
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 200 | VCBB | 0.22186 | 19.8512 | 109.5637
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 200 | VCB | 0.22186 | 19.3618 | 51.4874
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 200 | HCB | 0.22186 | 18.8533 | 141.4843
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 250 | VCBB | 0.22186 | 19.806 | 114.971
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 250 | VCB | 0.22186 | 19.3095 | 52.9365
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 250 | HCB | 0.22186 | 18.7675 | 144.6531
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 300 | VCBB | 0.22186 | 19.7691 | 119.5863
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 300 | VCB | 0.22186 | 19.2669 | 54.1503
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 300 | HCB | 0.22186 | 18.6977 | 147.2978
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 350 | VCBB | 0.22186 | 19.738 | 123.6324
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 350 | VCB | 0.22186 | 19.231 | 55.1979
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 350 | HCB | 0.22186 | 18.6389 | 149.5736
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 400 | VCBB | 0.22186 | 19.7111 | 127.2476
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 400 | VCB | 0.22186 | 19.1999 | 56.1216
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 400 | HCB | 0.22186 | 18.5881 | 151.5751
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 450 | VCBB | 0.22186 | 19.6874 | 130.5238
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 450 | VCB | 0.22186 | 19.1726 | 56.9489
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 450 | HCB | 0.22186 | 18.5434 | 153.364
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 500 | VCBB | 0.22186 | 19.6662 | 133.5258
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 500 | VCB | 0.22186 | 19.1482 | 57.6991
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 500 | HCB | 0.22186 | 18.5035 | 154.9831
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 550 | VCBB | 0.22186 | 19.647 | 136.3007
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 550 | VCB | 0.22186 | 19.1261 | 58.3862
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 550 | HCB | 0.22186 | 18.4675 | 156.4633
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 600 | VCBB | 0.22186 | 19.6296 | 138.8843
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 600 | VCB | 0.22186 | 19.1059 | 59.0205
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 600 | HCB | 0.22186 | 18.4346 | 157.8276
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 650 | VCBB | 0.22186 | 19.6135 | 141.3041
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 650 | VCB | 0.22186 | 19.0875 | 59.61
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 650 | HCB | 0.22186 | 18.4045 | 159.0938
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 700 | VCBB | 0.22186 | 19.5987 | 143.5819
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 700 | VCB | 0.22186 | 19.0703 | 60.1609
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 700 | HCB | 0.22186 | 18.3766 | 160.2757
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 750 | VCBB | 0.22186 | 19.5849 | 145.7355
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 750 | VCB | 0.22186 | 19.0544 | 60.6784
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 750 | HCB | 0.22186 | 18.3507 | 161.3843
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 800 | VCBB | 0.22186 | 19.572 | 147.7792
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 800 | VCB | 0.22186 | 19.0396 | 61.1664
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 800 | HCB | 0.22186 | 18.3266 | 162.4287
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 850 | VCBB | 0.22186 | 19.5598 | 149.725
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 850 | VCB | 0.22186 | 19.0256 | 61.6283
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 850 | HCB | 0.22186 | 18.3039 | 163.4163
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 900 | VCBB | 0.22186 | 19.5484 | 151.5829
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 900 | VCB | 0.22186 | 19.0125 | 62.067
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 900 | HCB | 0.22186 | 18.2825 | 164.3531
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 950 | VCBB | 0.22186 | 19.5376 | 153.3616
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 950 | VCB | 0.22186 | 19 | 62.4848
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 950 | HCB | 0.22186 | 18.2623 | 165.2446
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1000 | VCBB | 0.22186 | 19.5274 | 155.0682
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1000 | VCB | 0.22186 | 18.9882 | 62.8837
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1000 | HCB | 0.22186 | 18.2432 | 166.095
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1050 | VCBB | 0.22186 | 19.5177 | 156.7092
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1050 | VCB | 0.22186 | 18.977 | 63.2654
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1050 | HCB | 0.22186 | 18.225 | 166.9083
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1100 | VCBB | 0.22186 | 19.5084 | 158.2899
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1100 | VCB | 0.22186 | 18.9664 | 63.6316
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1100 | HCB | 0.22186 | 18.2076 | 167.6876
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1150 | VCBB | 0.22186 | 19.4995 | 159.8152
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1150 | VCB | 0.22186 | 18.9562 | 63.9834
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1150 | HCB | 0.22186 | 18.1911 | 168.4358
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1200 | VCBB | 0.22186 | 19.491 | 161.2894
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1200 | VCB | 0.22186 | 18.9464 | 64.322
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1200 | HCB | 0.22186 | 18.1753 | 169.1555
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1250 | VCBB | 0.22186 | 19.4829 | 162.7161
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1250 | VCB | 0.22186 | 18.9371 | 64.6485
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1250 | HCB | 0.22186 | 18.1601 | 169.8489
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1300 | VCBB | 0.22186 | 19.4751 | 164.0987
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1300 | VCB | 0.22186 | 18.9281 | 64.9637
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1300 | HCB | 0.22186 | 18.1456 | 170.5179
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1350 | VCBB | 0.22186 | 19.4676 | 165.4402
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1350 | VCB | 0.22186 | 18.9195 | 65.2684
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1350 | HCB | 0.22186 | 18.1316 | 171.1643
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1400 | VCBB | 0.22186 | 19.4604 | 166.7432
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1400 | VCB | 0.22186 | 18.9111 | 65.5634
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1400 | HCB | 0.22186 | 18.1181 | 171.7896
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1450 | VCBB | 0.22186 | 19.4534 | 168.0103
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1450 | VCB | 0.22186 | 18.9031 | 65.8492
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1450 | HCB | 0.22186 | 18.1051 | 172.3952
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1500 | VCBB | 0.22186 | 19.4467 | 169.2435
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1500 | VCB | 0.22186 | 18.8954 | 66.1266
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1500 | HCB | 0.22186 | 18.0926 | 172.9825
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1550 | VCBB | 0.22186 | 19.4401 | 170.4448
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1550 | VCB | 0.22186 | 18.8879 | 66.3959
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1550 | HCB | 0.22186 | 18.0805 | 173.5525
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1600 | VCBB | 0.22186 | 19.4338 | 171.6161
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1600 | VCB | 0.22186 | 18.8806 | 66.6578
2 | 13.2 | 20.98 | 200 | 1600 | HCB | 0.22186 | 18.0687 | 174.1063
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 50 | VCBB | 0.33858 | 20.1344 | 55.7971
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 50 | VCB | 0.33858 | 19.69 | 30.5312
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 50 | HCB | 0.33858 | 19.3953 | 85.167
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 100 | VCBB | 0.33858 | 19.9923 | 64.81
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 100 | VCB | 0.33858 | 19.5251 | 33.2862
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 100 | HCB | 0.33858 | 19.1224 | 91.1886
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 150 | VCBB | 0.33858 | 19.9096 | 70.7413
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 150 | VCB | 0.33858 | 19.4294 | 35.0099
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 150 | HCB | 0.33858 | 18.9645 | 94.9177
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 200 | VCBB | 0.33858 | 19.8512 | 75.2753
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 200 | VCB | 0.33858 | 19.3618 | 36.2859
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 200 | HCB | 0.33858 | 18.8533 | 97.6609
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 250 | VCBB | 0.33858 | 19.806 | 78.9909
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 250 | VCB | 0.33858 | 19.3095 | 37.3072
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 250 | HCB | 0.33858 | 18.7675 | 99.8463
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 300 | VCBB | 0.33858 | 19.7691 | 82.1623
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 300 | VCB | 0.33858 | 19.2669 | 38.1626
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 300 | HCB | 0.33858 | 18.6977 | 101.6702
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 350 | VCBB | 0.33858 | 19.738 | 84.9425
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 350 | VCB | 0.33858 | 19.231 | 38.9009
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 350 | HCB | 0.33858 | 18.6389 | 103.2397
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 400 | VCBB | 0.33858 | 19.7111 | 87.4267
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 400 | VCB | 0.33858 | 19.1999 | 39.5518
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 400 | HCB | 0.33858 | 18.5881 | 104.6199
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 450 | VCBB | 0.33858 | 19.6874 | 89.6779
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 450 | VCB | 0.33858 | 19.1726 | 40.1349
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 450 | HCB | 0.33858 | 18.5434 | 105.8535
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 500 | VCBB | 0.33858 | 19.6662 | 91.7408
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 500 | VCB | 0.33858 | 19.1482 | 40.6636
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 500 | HCB | 0.33858 | 18.5035 | 106.9701
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 550 | VCBB | 0.33858 | 19.647 | 93.6476
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 550 | VCB | 0.33858 | 19.1261 | 41.1478
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 550 | HCB | 0.33858 | 18.4675 | 107.9908
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 600 | VCBB | 0.33858 | 19.6296 | 95.4229
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 600 | VCB | 0.33858 | 19.1059 | 41.5949
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 600 | HCB | 0.33858 | 18.4346 | 108.9316
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 650 | VCBB | 0.33858 | 19.6135 | 97.0856
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 650 | VCB | 0.33858 | 19.0875 | 42.0103
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 650 | HCB | 0.33858 | 18.4045 | 109.8047
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 700 | VCBB | 0.33858 | 19.5987 | 98.6509
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 700 | VCB | 0.33858 | 19.0703 | 42.3986
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 700 | HCB | 0.33858 | 18.3766 | 110.6197
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 750 | VCBB | 0.33858 | 19.5849 | 100.1307
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 750 | VCB | 0.33858 | 19.0544 | 42.7632
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 750 | HCB | 0.33858 | 18.3507 | 111.3842
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 800 | VCBB | 0.33858 | 19.572 | 101.5351
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 800 | VCB | 0.33858 | 19.0396 | 43.1072
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 800 | HCB | 0.33858 | 18.3266 | 112.1043
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 850 | VCBB | 0.33858 | 19.5598 | 102.8721
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 850 | VCB | 0.33858 | 19.0256 | 43.4327
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 850 | HCB | 0.33858 | 18.3039 | 112.7853
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 900 | VCBB | 0.33858 | 19.5484 | 104.1489
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 900 | VCB | 0.33858 | 19.0125 | 43.7419
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 900 | HCB | 0.33858 | 18.2825 | 113.4313
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 950 | VCBB | 0.33858 | 19.5376 | 105.3711
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 950 | VCB | 0.33858 | 19 | 44.0363
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 950 | HCB | 0.33858 | 18.2623 | 114.046
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1000 | VCBB | 0.33858 | 19.5274 | 106.5438
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1000 | VCB | 0.33858 | 18.9882 | 44.3174
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1000 | HCB | 0.33858 | 18.2432 | 114.6324
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1050 | VCBB | 0.33858 | 19.5177 | 107.6715
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1050 | VCB | 0.33858 | 18.977 | 44.5865
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1050 | HCB | 0.33858 | 18.225 | 115.1932
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1100 | VCBB | 0.33858 | 19.5084 | 108.7577
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1100 | VCB | 0.33858 | 18.9664 | 44.8445
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1100 | HCB | 0.33858 | 18.2076 | 115.7305
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1150 | VCBB | 0.33858 | 19.4995 | 109.8058
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1150 | VCB | 0.33858 | 18.9562 | 45.0925
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1150 | HCB | 0.33858 | 18.1911 | 116.2464
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1200 | VCBB | 0.33858 | 19.491 | 110.8188
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1200 | VCB | 0.33858 | 18.9464 | 45.3311
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1200 | HCB | 0.33858 | 18.1753 | 116.7427
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1250 | VCBB | 0.33858 | 19.4829 | 111.7992
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1250 | VCB | 0.33858 | 18.9371 | 45.5612
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1250 | HCB | 0.33858 | 18.1601 | 117.2208
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1300 | VCBB | 0.33858 | 19.4751 | 112.7493
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1300 | VCB | 0.33858 | 18.9281 | 45.7833
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1300 | HCB | 0.33858 | 18.1456 | 117.6821
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1350 | VCBB | 0.33858 | 19.4676 | 113.6711
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1350 | VCB | 0.33858 | 18.9195 | 45.9981
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1350 | HCB | 0.33858 | 18.1316 | 118.1277
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1400 | VCBB | 0.33858 | 19.4604 | 114.5665
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1400 | VCB | 0.33858 | 18.9111 | 46.206
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1400 | HCB | 0.33858 | 18.1181 | 118.5589
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1450 | VCBB | 0.33858 | 19.4534 | 115.4372
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1450 | VCB | 0.33858 | 18.9031 | 46.4074
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1450 | HCB | 0.33858 | 18.1051 | 118.9765
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1500 | VCBB | 0.33858 | 19.4467 | 116.2846
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1500 | VCB | 0.33858 | 18.8954 | 46.6029
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1500 | HCB | 0.33858 | 18.0926 | 119.3814
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1550 | VCBB | 0.33858 | 19.4401 | 117.1101
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1550 | VCB | 0.33858 | 18.8879 | 46.7927
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1550 | HCB | 0.33858 | 18.0805 | 119.7744
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1600 | VCBB | 0.33858 | 19.4338 | 117.915
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1600 | VCB | 0.33858 | 18.8806 | 46.9772
2 | 13.2 | 20.98 | 250 | 1600 | HCB | 0.33858 | 18.0687 | 120.1563
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 50 | VCBB | 0.47404 | 20.1344 | 41.0592
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 50 | VCB | 0.47404 | 19.69 | 22.9394
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 50 | HCB | 0.47404 | 19.3953 | 62.9189
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 100 | VCBB | 0.47404 | 19.9923 | 47.6923
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 100 | VCB | 0.47404 | 19.5251 | 25.0093
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 100 | HCB | 0.47404 | 19.1224 | 67.3644
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 150 | VCBB | 0.47404 | 19.9096 | 52.0575
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 150 | VCB | 0.47404 | 19.4294 | 26.3043
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 150 | HCB | 0.47404 | 18.9645 | 70.1174
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 200 | VCBB | 0.47404 | 19.8512 | 55.3943
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 200 | VCB | 0.47404 | 19.3618 | 27.2631
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 200 | HCB | 0.47404 | 18.8533 | 72.1424
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 250 | VCBB | 0.47404 | 19.806 | 58.1289
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 250 | VCB | 0.47404 | 19.3095 | 28.0304
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 250 | HCB | 0.47404 | 18.7675 | 73.7556
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 300 | VCBB | 0.47404 | 19.7691 | 60.4629
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 300 | VCB | 0.47404 | 19.2669 | 28.6731
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 300 | HCB | 0.47404 | 18.6977 | 75.102
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 350 | VCBB | 0.47404 | 19.738 | 62.5091
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 350 | VCB | 0.47404 | 19.231 | 29.2278
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 350 | HCB | 0.47404 | 18.6389 | 76.2605
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 400 | VCBB | 0.47404 | 19.7111 | 64.3374
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 400 | VCB | 0.47404 | 19.1999 | 29.7169
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 400 | HCB | 0.47404 | 18.5881 | 77.2793
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 450 | VCBB | 0.47404 | 19.6874 | 65.9943
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 450 | VCB | 0.47404 | 19.1726 | 30.155
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 450 | HCB | 0.47404 | 18.5434 | 78.1899
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 500 | VCBB | 0.47404 | 19.6662 | 67.5125
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 500 | VCB | 0.47404 | 19.1482 | 30.5522
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 500 | HCB | 0.47404 | 18.5035 | 79.014
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 550 | VCBB | 0.47404 | 19.647 | 68.9159
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 550 | VCB | 0.47404 | 19.1261 | 30.916
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 550 | HCB | 0.47404 | 18.4675 | 79.7674
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 600 | VCBB | 0.47404 | 19.6296 | 70.2225
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 600 | VCB | 0.47404 | 19.1059 | 31.2519
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 600 | HCB | 0.47404 | 18.4346 | 80.4619
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 650 | VCBB | 0.47404 | 19.6135 | 71.4462
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 650 | VCB | 0.47404 | 19.0875 | 31.5641
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 650 | HCB | 0.47404 | 18.4045 | 81.1063
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 700 | VCBB | 0.47404 | 19.5987 | 72.5982
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 700 | VCB | 0.47404 | 19.0703 | 31.8558
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 700 | HCB | 0.47404 | 18.3766 | 81.7079
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 750 | VCBB | 0.47404 | 19.5849 | 73.6874
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 750 | VCB | 0.47404 | 19.0544 | 32.1298
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 750 | HCB | 0.47404 | 18.3507 | 82.2721
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 800 | VCBB | 0.47404 | 19.572 | 74.721
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 800 | VCB | 0.47404 | 19.0396 | 32.3882
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 800 | HCB | 0.47404 | 18.3266 | 82.8036
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 850 | VCBB | 0.47404 | 19.5598 | 75.705
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 850 | VCB | 0.47404 | 19.0256 | 32.6328
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 850 | HCB | 0.47404 | 18.3039 | 83.3063
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 900 | VCBB | 0.47404 | 19.5484 | 76.6447
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 900 | VCB | 0.47404 | 19.0125 | 32.8651
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 900 | HCB | 0.47404 | 18.2825 | 83.7831
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 950 | VCBB | 0.47404 | 19.5376 | 77.5442
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 950 | VCB | 0.47404 | 19 | 33.0863
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 950 | HCB | 0.47404 | 18.2623 | 84.2368
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1000 | VCBB | 0.47404 | 19.5274 | 78.4074
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1000 | VCB | 0.47404 | 18.9882 | 33.2975
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1000 | HCB | 0.47404 | 18.2432 | 84.6696
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1050 | VCBB | 0.47404 | 19.5177 | 79.2373
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1050 | VCB | 0.47404 | 18.977 | 33.4996
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1050 | HCB | 0.47404 | 18.225 | 85.0834
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1100 | VCBB | 0.47404 | 19.5084 | 80.0367
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1100 | VCB | 0.47404 | 18.9664 | 33.6935
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1100 | HCB | 0.47404 | 18.2076 | 85.48
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1150 | VCBB | 0.47404 | 19.4995 | 80.8082
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1150 | VCB | 0.47404 | 18.9562 | 33.8798
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1150 | HCB | 0.47404 | 18.1911 | 85.8608
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1200 | VCBB | 0.47404 | 19.491 | 81.5537
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1200 | VCB | 0.47404 | 18.9464 | 34.0591
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1200 | HCB | 0.47404 | 18.1753 | 86.2271
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1250 | VCBB | 0.47404 | 19.4829 | 82.2753
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1250 | VCB | 0.47404 | 18.9371 | 34.232
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1250 | HCB | 0.47404 | 18.1601 | 86.5799
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1300 | VCBB | 0.47404 | 19.4751 | 82.9745
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1300 | VCB | 0.47404 | 18.9281 | 34.3989
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1300 | HCB | 0.47404 | 18.1456 | 86.9204
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1350 | VCBB | 0.47404 | 19.4676 | 83.653
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1350 | VCB | 0.47404 | 18.9195 | 34.5602
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1350 | HCB | 0.47404 | 18.1316 | 87.2493
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1400 | VCBB | 0.47404 | 19.4604 | 84.312
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1400 | VCB | 0.47404 | 18.9111 | 34.7164
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1400 | HCB | 0.47404 | 18.1181 | 87.5675
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1450 | VCBB | 0.47404 | 19.4534 | 84.9528
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1450 | VCB | 0.47404 | 18.9031 | 34.8678
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1450 | HCB | 0.47404 | 18.1051 | 87.8757
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1500 | VCBB | 0.47404 | 19.4467 | 85.5765
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1500 | VCB | 0.47404 | 18.8954 | 35.0147
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1500 | HCB | 0.47404 | 18.0926 | 88.1746
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1550 | VCBB | 0.47404 | 19.4401 | 86.1841
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1550 | VCB | 0.47404 | 18.8879 | 35.1573
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1550 | HCB | 0.47404 | 18.0805 | 88.4647
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1600 | VCBB | 0.47404 | 19.4338 | 86.7765
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1600 | VCB | 0.47404 | 18.8806 | 35.2959
2 | 13.2 | 20.98 | 300 | 1600 | HCB | 0.47404 | 18.0687 | 88.7465
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 50 | VCBB | 0.62476 | 20.1344 | 31.6807
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 50 | VCB | 0.62476 | 19.69 | 18.0137
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 50 | HCB | 0.62476 | 19.3953 | 48.7093
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 100 | VCBB | 0.62476 | 19.9923 | 36.7991
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 100 | VCB | 0.62476 | 19.5251 | 19.6392
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 100 | HCB | 0.62476 | 19.1224 | 52.1488
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 150 | VCBB | 0.62476 | 19.9096 | 40.1676
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 150 | VCB | 0.62476 | 19.4294 | 20.6561
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 150 | HCB | 0.62476 | 18.9645 | 54.2787
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 200 | VCBB | 0.62476 | 19.8512 | 42.7426
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 200 | VCB | 0.62476 | 19.3618 | 21.409
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 200 | HCB | 0.62476 | 18.8533 | 55.8454
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 250 | VCBB | 0.62476 | 19.806 | 44.8528
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 250 | VCB | 0.62476 | 19.3095 | 22.0116
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 250 | HCB | 0.62476 | 18.7675 | 57.0935
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 300 | VCBB | 0.62476 | 19.7691 | 46.6539
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 300 | VCB | 0.62476 | 19.2669 | 22.5163
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 300 | HCB | 0.62476 | 18.6977 | 58.1351
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 350 | VCBB | 0.62476 | 19.738 | 48.2329
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 350 | VCB | 0.62476 | 19.231 | 22.9519
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 350 | HCB | 0.62476 | 18.6389 | 59.0313
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 400 | VCBB | 0.62476 | 19.7111 | 49.6437
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 400 | VCB | 0.62476 | 19.1999 | 23.3359
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 400 | HCB | 0.62476 | 18.5881 | 59.8195
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 450 | VCBB | 0.62476 | 19.6874 | 50.9223
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 450 | VCB | 0.62476 | 19.1726 | 23.6799
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 450 | HCB | 0.62476 | 18.5434 | 60.5239
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 500 | VCBB | 0.62476 | 19.6662 | 52.0939
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 500 | VCB | 0.62476 | 19.1482 | 23.9919
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 500 | HCB | 0.62476 | 18.5035 | 61.1615
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 550 | VCBB | 0.62476 | 19.647 | 53.1769
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 550 | VCB | 0.62476 | 19.1261 | 24.2776
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 550 | HCB | 0.62476 | 18.4675 | 61.7443
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 600 | VCBB | 0.62476 | 19.6296 | 54.1852
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 600 | VCB | 0.62476 | 19.1059 | 24.5413
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 600 | HCB | 0.62476 | 18.4346 | 62.2815
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 650 | VCBB | 0.62476 | 19.6135 | 55.1295
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 650 | VCB | 0.62476 | 19.0875 | 24.7865
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 650 | HCB | 0.62476 | 18.4045 | 62.78
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 700 | VCBB | 0.62476 | 19.5987 | 56.0185
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 700 | VCB | 0.62476 | 19.0703 | 25.0155
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 700 | HCB | 0.62476 | 18.3766 | 63.2454
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 750 | VCBB | 0.62476 | 19.5849 | 56.859
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 750 | VCB | 0.62476 | 19.0544 | 25.2307
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 750 | HCB | 0.62476 | 18.3507 | 63.6818
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 800 | VCBB | 0.62476 | 19.572 | 57.6566
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 800 | VCB | 0.62476 | 19.0396 | 25.4336
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 800 | HCB | 0.62476 | 18.3266 | 64.093
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 850 | VCBB | 0.62476 | 19.5598 | 58.416
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 850 | VCB | 0.62476 | 19.0256 | 25.6257
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 850 | HCB | 0.62476 | 18.3039 | 64.4818
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 900 | VCBB | 0.62476 | 19.5484 | 59.1411
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 900 | VCB | 0.62476 | 19.0125 | 25.8081
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 900 | HCB | 0.62476 | 18.2825 | 64.8507
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 950 | VCBB | 0.62476 | 19.5376 | 59.8353
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 950 | VCB | 0.62476 | 19 | 25.9818
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 950 | HCB | 0.62476 | 18.2623 | 65.2016
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1000 | VCBB | 0.62476 | 19.5274 | 60.5014
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1000 | VCB | 0.62476 | 18.9882 | 26.1477
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1000 | HCB | 0.62476 | 18.2432 | 65.5364
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1050 | VCBB | 0.62476 | 19.5177 | 61.1418
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1050 | VCB | 0.62476 | 18.977 | 26.3064
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1050 | HCB | 0.62476 | 18.225 | 65.8565
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1100 | VCBB | 0.62476 | 19.5084 | 61.7588
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1100 | VCB | 0.62476 | 18.9664 | 26.4587
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1100 | HCB | 0.62476 | 18.2076 | 66.1633
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1150 | VCBB | 0.62476 | 19.4995 | 62.3541
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1150 | VCB | 0.62476 | 18.9562 | 26.605
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1150 | HCB | 0.62476 | 18.1911 | 66.4579
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1200 | VCBB | 0.62476 | 19.491 | 62.9294
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1200 | VCB | 0.62476 | 18.9464 | 26.7458
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1200 | HCB | 0.62476 | 18.1753 | 66.7412
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1250 | VCBB | 0.62476 | 19.4829 | 63.4862
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1250 | VCB | 0.62476 | 18.9371 | 26.8815
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1250 | HCB | 0.62476 | 18.1601 | 67.0141
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1300 | VCBB | 0.62476 | 19.4751 | 64.0259
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1300 | VCB | 0.62476 | 18.9281 | 27.0126
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1300 | HCB | 0.62476 | 18.1456 | 67.2775
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1350 | VCBB | 0.62476 | 19.4676 | 64.5494
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1350 | VCB | 0.62476 | 18.9195 | 27.1393
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1350 | HCB | 0.62476 | 18.1316 | 67.5319
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1400 | VCBB | 0.62476 | 19.4604 | 65.058
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1400 | VCB | 0.62476 | 18.9111 | 27.2619
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1400 | HCB | 0.62476 | 18.1181 | 67.7781
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1450 | VCBB | 0.62476 | 19.4534 | 65.5525
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1450 | VCB | 0.62476 | 18.9031 | 27.3808
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1450 | HCB | 0.62476 | 18.1051 | 68.0165
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1500 | VCBB | 0.62476 | 19.4467 | 66.0338
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1500 | VCB | 0.62476 | 18.8954 | 27.4961
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1500 | HCB | 0.62476 | 18.0926 | 68.2476
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1550 | VCBB | 0.62476 | 19.4401 | 66.5027
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1550 | VCB | 0.62476 | 18.8879 | 27.6081
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1550 | HCB | 0.62476 | 18.0805 | 68.472
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1600 | VCBB | 0.62476 | 19.4338 | 66.9599
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1600 | VCB | 0.62476 | 18.8806 | 27.717
2 | 13.2 | 20.98 | 350 | 1600 | HCB | 0.62476 | 18.0687 | 68.69
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 50 | VCBB | 0.78722 | 20.1344 | 25.3072
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 50 | VCB | 0.78722 | 19.69 | 14.6105
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 50 | HCB | 0.78722 | 19.3953 | 39.0225
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 100 | VCBB | 0.78722 | 19.9923 | 29.3963
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 100 | VCB | 0.78722 | 19.5251 | 15.9289
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 100 | HCB | 0.78722 | 19.1224 | 41.7767
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 150 | VCBB | 0.78722 | 19.9096 | 32.0873
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 150 | VCB | 0.78722 | 19.4294 | 16.7538
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 150 | HCB | 0.78722 | 18.9645 | 43.4821
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 200 | VCBB | 0.78722 | 19.8512 | 34.1445
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 200 | VCB | 0.78722 | 19.3618 | 17.3644
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 200 | HCB | 0.78722 | 18.8533 | 44.7366
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 250 | VCBB | 0.78722 | 19.806 | 35.8303
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 250 | VCB | 0.78722 | 19.3095 | 17.8531
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 250 | HCB | 0.78722 | 18.7675 | 45.7358
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 300 | VCBB | 0.78722 | 19.7691 | 37.2692
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 300 | VCB | 0.78722 | 19.2669 | 18.2625
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 300 | HCB | 0.78722 | 18.6977 | 46.5698
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 350 | VCBB | 0.78722 | 19.738 | 38.5307
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 350 | VCB | 0.78722 | 19.231 | 18.6158
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 350 | HCB | 0.78722 | 18.6389 | 47.2874
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 400 | VCBB | 0.78722 | 19.7111 | 39.6579
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 400 | VCB | 0.78722 | 19.1999 | 18.9273
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 400 | HCB | 0.78722 | 18.5881 | 47.9184
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 450 | VCBB | 0.78722 | 19.6874 | 40.6793
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 450 | VCB | 0.78722 | 19.1726 | 19.2063
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 450 | HCB | 0.78722 | 18.5434 | 48.4824
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 500 | VCBB | 0.78722 | 19.6662 | 41.6153
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 500 | VCB | 0.78722 | 19.1482 | 19.4593
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 500 | HCB | 0.78722 | 18.5035 | 48.9928
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 550 | VCBB | 0.78722 | 19.647 | 42.4805
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 550 | VCB | 0.78722 | 19.1261 | 19.6911
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 550 | HCB | 0.78722 | 18.4675 | 49.4595
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 600 | VCBB | 0.78722 | 19.6296 | 43.286
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 600 | VCB | 0.78722 | 19.1059 | 19.905
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 600 | HCB | 0.78722 | 18.4346 | 49.8895
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 650 | VCBB | 0.78722 | 19.6135 | 44.0405
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 650 | VCB | 0.78722 | 19.0875 | 20.1038
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 650 | HCB | 0.78722 | 18.4045 | 50.2887
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 700 | VCBB | 0.78722 | 19.5987 | 44.7507
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 700 | VCB | 0.78722 | 19.0703 | 20.2896
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 700 | HCB | 0.78722 | 18.3766 | 50.6612
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 750 | VCBB | 0.78722 | 19.5849 | 45.4222
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 750 | VCB | 0.78722 | 19.0544 | 20.4641
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 750 | HCB | 0.78722 | 18.3507 | 51.0107
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 800 | VCBB | 0.78722 | 19.572 | 46.0594
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 800 | VCB | 0.78722 | 19.0396 | 20.6287
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 800 | HCB | 0.78722 | 18.3266 | 51.3399
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 850 | VCBB | 0.78722 | 19.5598 | 46.6661
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 850 | VCB | 0.78722 | 19.0256 | 20.7845
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 850 | HCB | 0.78722 | 18.3039 | 51.6511
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 900 | VCBB | 0.78722 | 19.5484 | 47.2455
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 900 | VCB | 0.78722 | 19.0125 | 20.9324
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 900 | HCB | 0.78722 | 18.2825 | 51.9464
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 950 | VCBB | 0.78722 | 19.5376 | 47.8001
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 950 | VCB | 0.78722 | 19 | 21.0733
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 950 | HCB | 0.78722 | 18.2623 | 52.2274
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1000 | VCBB | 0.78722 | 19.5274 | 48.3322
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1000 | VCB | 0.78722 | 18.9882 | 21.2079
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1000 | HCB | 0.78722 | 18.2432 | 52.4954
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1050 | VCBB | 0.78722 | 19.5177 | 48.8439
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1050 | VCB | 0.78722 | 18.977 | 21.3366
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1050 | HCB | 0.78722 | 18.225 | 52.7517
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1100 | VCBB | 0.78722 | 19.5084 | 49.3367
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1100 | VCB | 0.78722 | 18.9664 | 21.4601
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1100 | HCB | 0.78722 | 18.2076 | 52.9973
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1150 | VCBB | 0.78722 | 19.4995 | 49.8123
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1150 | VCB | 0.78722 | 18.9562 | 21.5787
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1150 | HCB | 0.78722 | 18.1911 | 53.2331
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1200 | VCBB | 0.78722 | 19.491 | 50.272
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1200 | VCB | 0.78722 | 18.9464 | 21.6929
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1200 | HCB | 0.78722 | 18.1753 | 53.46
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1250 | VCBB | 0.78722 | 19.4829 | 50.7169
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1250 | VCB | 0.78722 | 18.9371 | 21.8031
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1250 | HCB | 0.78722 | 18.1601 | 53.6785
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1300 | VCBB | 0.78722 | 19.4751 | 51.148
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1300 | VCB | 0.78722 | 18.9281 | 21.9094
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1300 | HCB | 0.78722 | 18.1456 | 53.8893
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1350 | VCBB | 0.78722 | 19.4676 | 51.5663
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1350 | VCB | 0.78722 | 18.9195 | 22.0121
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1350 | HCB | 0.78722 | 18.1316 | 54.093
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1400 | VCBB | 0.78722 | 19.4604 | 51.9726
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1400 | VCB | 0.78722 | 18.9111 | 22.1116
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1400 | HCB | 0.78722 | 18.1181 | 54.29
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1450 | VCBB | 0.78722 | 19.4534 | 52.3676
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1450 | VCB | 0.78722 | 18.9031 | 22.208
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1450 | HCB | 0.78722 | 18.1051 | 54.4809
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1500 | VCBB | 0.78722 | 19.4467 | 52.7522
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1500 | VCB | 0.78722 | 18.8954 | 22.3016
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1500 | HCB | 0.78722 | 18.0926 | 54.666
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1550 | VCBB | 0.78722 | 19.4401 | 53.1268
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1550 | VCB | 0.78722 | 18.8879 | 22.3924
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1550 | HCB | 0.78722 | 18.0805 | 54.8456
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1600 | VCBB | 0.78722 | 19.4338 | 53.492
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1600 | VCB | 0.78722 | 18.8806 | 22.4807
2 | 13.2 | 20.98 | 400 | 1600 | HCB | 0.78722 | 18.0687 | 55.0201
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 50 | VCBB | 0.958 | 20.1344 | 20.7587
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 50 | VCB | 0.958 | 19.69 | 12.1466
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 50 | HCB | 0.958 | 19.3953 | 32.0906
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 100 | VCBB | 0.958 | 19.9923 | 24.1131
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 100 | VCB | 0.958 | 19.5251 | 13.2426
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 100 | HCB | 0.958 | 19.1224 | 34.3546
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 150 | VCBB | 0.958 | 19.9096 | 26.3207
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 150 | VCB | 0.958 | 19.4294 | 13.9284
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 150 | HCB | 0.958 | 18.9645 | 35.7564
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 200 | VCBB | 0.958 | 19.8512 | 28.0082
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 200 | VCB | 0.958 | 19.3618 | 14.4361
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 200 | HCB | 0.958 | 18.8533 | 36.7875
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 250 | VCBB | 0.958 | 19.806 | 29.3912
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 250 | VCB | 0.958 | 19.3095 | 14.8424
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 250 | HCB | 0.958 | 18.7675 | 37.6088
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 300 | VCBB | 0.958 | 19.7691 | 30.5716
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 300 | VCB | 0.958 | 19.2669 | 15.1827
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 300 | HCB | 0.958 | 18.6977 | 38.2943
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 350 | VCBB | 0.958 | 19.738 | 31.6065
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 350 | VCB | 0.958 | 19.231 | 15.4764
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 350 | HCB | 0.958 | 18.6389 | 38.8841
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 400 | VCBB | 0.958 | 19.7111 | 32.5311
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 400 | VCB | 0.958 | 19.1999 | 15.7354
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 400 | HCB | 0.958 | 18.5881 | 39.4027
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 450 | VCBB | 0.958 | 19.6874 | 33.3691
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 450 | VCB | 0.958 | 19.1726 | 15.9673
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 450 | HCB | 0.958 | 18.5434 | 39.8663
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 500 | VCBB | 0.958 | 19.6662 | 34.1369
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 500 | VCB | 0.958 | 19.1482 | 16.1777
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 500 | HCB | 0.958 | 18.5035 | 40.2858
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 550 | VCBB | 0.958 | 19.647 | 34.8467
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 550 | VCB | 0.958 | 19.1261 | 16.3703
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 550 | HCB | 0.958 | 18.4675 | 40.6694
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 600 | VCBB | 0.958 | 19.6296 | 35.5075
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 600 | VCB | 0.958 | 19.1059 | 16.5482
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 600 | HCB | 0.958 | 18.4346 | 41.0229
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 650 | VCBB | 0.958 | 19.6135 | 36.1264
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 650 | VCB | 0.958 | 19.0875 | 16.7135
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 650 | HCB | 0.958 | 18.4045 | 41.3509
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 700 | VCBB | 0.958 | 19.5987 | 36.7091
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 700 | VCB | 0.958 | 19.0703 | 16.8679
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 700 | HCB | 0.958 | 18.3766 | 41.6571
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 750 | VCBB | 0.958 | 19.5849 | 37.2599
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 750 | VCB | 0.958 | 19.0544 | 17.013
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 750 | HCB | 0.958 | 18.3507 | 41.9443
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 800 | VCBB | 0.958 | 19.572 | 37.7827
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 800 | VCB | 0.958 | 19.0396 | 17.1498
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 800 | HCB | 0.958 | 18.3266 | 42.2148
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 850 | VCBB | 0.958 | 19.5598 | 38.2804
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 850 | VCB | 0.958 | 19.0256 | 17.2794
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 850 | HCB | 0.958 | 18.3039 | 42.4707
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 900 | VCBB | 0.958 | 19.5484 | 38.7556
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 900 | VCB | 0.958 | 19.0125 | 17.4024
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 900 | HCB | 0.958 | 18.2825 | 42.7134
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 950 | VCBB | 0.958 | 19.5376 | 39.2106
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 950 | VCB | 0.958 | 19 | 17.5195
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 950 | HCB | 0.958 | 18.2623 | 42.9443
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1000 | VCBB | 0.958 | 19.5274 | 39.6471
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1000 | VCB | 0.958 | 18.9882 | 17.6313
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1000 | HCB | 0.958 | 18.2432 | 43.1646
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1050 | VCBB | 0.958 | 19.5177 | 40.0669
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1050 | VCB | 0.958 | 18.977 | 17.7384
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1050 | HCB | 0.958 | 18.225 | 43.3752
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1100 | VCBB | 0.958 | 19.5084 | 40.4712
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1100 | VCB | 0.958 | 18.9664 | 17.841
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1100 | HCB | 0.958 | 18.2076 | 43.5771
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1150 | VCBB | 0.958 | 19.4995 | 40.8614
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1150 | VCB | 0.958 | 18.9562 | 17.9397
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1150 | HCB | 0.958 | 18.1911 | 43.7709
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1200 | VCBB | 0.958 | 19.491 | 41.2385
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1200 | VCB | 0.958 | 18.9464 | 18.0346
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1200 | HCB | 0.958 | 18.1753 | 43.9573
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1250 | VCBB | 0.958 | 19.4829 | 41.6034
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1250 | VCB | 0.958 | 18.9371 | 18.1262
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1250 | HCB | 0.958 | 18.1601 | 44.1369
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1300 | VCBB | 0.958 | 19.4751 | 41.9571
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1300 | VCB | 0.958 | 18.9281 | 18.2145
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1300 | HCB | 0.958 | 18.1456 | 44.3101
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1350 | VCBB | 0.958 | 19.4676 | 42.3002
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1350 | VCB | 0.958 | 18.9195 | 18.3
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1350 | HCB | 0.958 | 18.1316 | 44.4776
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1400 | VCBB | 0.958 | 19.4604 | 42.6336
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1400 | VCB | 0.958 | 18.9111 | 18.3827
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1400 | HCB | 0.958 | 18.1181 | 44.6395
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1450 | VCBB | 0.958 | 19.4534 | 42.9577
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1450 | VCB | 0.958 | 18.9031 | 18.4628
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1450 | HCB | 0.958 | 18.1051 | 44.7964
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1500 | VCBB | 0.958 | 19.4467 | 43.2731
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1500 | VCB | 0.958 | 18.8954 | 18.5406
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1500 | HCB | 0.958 | 18.0926 | 44.9484
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1550 | VCBB | 0.958 | 19.4401 | 43.5804
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1550 | VCB | 0.958 | 18.8879 | 18.6161
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1550 | HCB | 0.958 | 18.0805 | 45.0961
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1600 | VCBB | 0.958 | 19.4338 | 43.88
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1600 | VCB | 0.958 | 18.8806 | 18.6895
2 | 13.2 | 20.98 | 450 | 1600 | HCB | 0.958 | 18.0687 | 45.2395
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 50 | VCBB | 1.134 | 20.1344 | 17.3874
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 50 | VCB | 1.134 | 19.69 | 10.2968
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 50 | HCB | 1.134 | 19.3953 | 26.9402
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 100 | VCBB | 1.134 | 19.9923 | 20.1971
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 100 | VCB | 1.134 | 19.5251 | 11.226
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 100 | HCB | 1.134 | 19.1224 | 28.8401
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 150 | VCBB | 1.134 | 19.9096 | 22.0463
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 150 | VCB | 1.134 | 19.4294 | 11.8073
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 150 | HCB | 1.134 | 18.9645 | 30.0164
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 200 | VCBB | 1.134 | 19.8512 | 23.4599
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 200 | VCB | 1.134 | 19.3618 | 12.2376
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 200 | HCB | 1.134 | 18.8533 | 30.8816
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 250 | VCBB | 1.134 | 19.806 | 24.6184
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 250 | VCB | 1.134 | 19.3095 | 12.582
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 250 | HCB | 1.134 | 18.7675 | 31.5709
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 300 | VCBB | 1.134 | 19.7691 | 25.6072
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 300 | VCB | 1.134 | 19.2669 | 12.8705
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 300 | HCB | 1.134 | 18.6977 | 32.146
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 350 | VCBB | 1.134 | 19.738 | 26.474
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 350 | VCB | 1.134 | 19.231 | 13.1195
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 350 | HCB | 1.134 | 18.6389 | 32.6409
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 400 | VCBB | 1.134 | 19.7111 | 27.2486
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 400 | VCB | 1.134 | 19.1999 | 13.3391
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 400 | HCB | 1.134 | 18.5881 | 33.0762
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 450 | VCBB | 1.134 | 19.6874 | 27.9505
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 450 | VCB | 1.134 | 19.1726 | 13.5357
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 450 | HCB | 1.134 | 18.5434 | 33.4651
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 500 | VCBB | 1.134 | 19.6662 | 28.5937
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 500 | VCB | 1.134 | 19.1482 | 13.714
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 500 | HCB | 1.134 | 18.5035 | 33.8171
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 550 | VCBB | 1.134 | 19.647 | 29.1882
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 550 | VCB | 1.134 | 19.1261 | 13.8773
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 550 | HCB | 1.134 | 18.4675 | 34.139
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 600 | VCBB | 1.134 | 19.6296 | 29.7418
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 600 | VCB | 1.134 | 19.1059 | 14.0281
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 600 | HCB | 1.134 | 18.4346 | 34.4356
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 650 | VCBB | 1.134 | 19.6135 | 30.2602
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 650 | VCB | 1.134 | 19.0875 | 14.1682
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 650 | HCB | 1.134 | 18.4045 | 34.7108
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 700 | VCBB | 1.134 | 19.5987 | 30.7483
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 700 | VCB | 1.134 | 19.0703 | 14.2992
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 700 | HCB | 1.134 | 18.3766 | 34.9677
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 750 | VCBB | 1.134 | 19.5849 | 31.2097
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 750 | VCB | 1.134 | 19.0544 | 14.4221
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 750 | HCB | 1.134 | 18.3507 | 35.2087
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 800 | VCBB | 1.134 | 19.572 | 31.6476
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 800 | VCB | 1.134 | 19.0396 | 14.5381
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 800 | HCB | 1.134 | 18.3266 | 35.4357
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 850 | VCBB | 1.134 | 19.5598 | 32.0645
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 850 | VCB | 1.134 | 19.0256 | 14.6479
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 850 | HCB | 1.134 | 18.3039 | 35.6504
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 900 | VCBB | 1.134 | 19.5484 | 32.4626
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 900 | VCB | 1.134 | 19.0125 | 14.7522
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 900 | HCB | 1.134 | 18.2825 | 35.854
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 950 | VCBB | 1.134 | 19.5376 | 32.8438
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 950 | VCB | 1.134 | 19 | 14.8515
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 950 | HCB | 1.134 | 18.2623 | 36.0478
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1000 | VCBB | 1.134 | 19.5274 | 33.2094
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1000 | VCB | 1.134 | 18.9882 | 14.9463
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1000 | HCB | 1.134 | 18.2432 | 36.2326
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1050 | VCBB | 1.134 | 19.5177 | 33.561
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1050 | VCB | 1.134 | 18.977 | 15.037
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1050 | HCB | 1.134 | 18.225 | 36.4094
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1100 | VCBB | 1.134 | 19.5084 | 33.8998
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1100 | VCB | 1.134 | 18.9664 | 15.1241
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1100 | HCB | 1.134 | 18.2076 | 36.5787
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1150 | VCBB | 1.134 | 19.4995 | 34.2266
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1150 | VCB | 1.134 | 18.9562 | 15.2077
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1150 | HCB | 1.134 | 18.1911 | 36.7414
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1200 | VCBB | 1.134 | 19.491 | 34.5425
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1200 | VCB | 1.134 | 18.9464 | 15.2882
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1200 | HCB | 1.134 | 18.1753 | 36.8978
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1250 | VCBB | 1.134 | 19.4829 | 34.8482
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1250 | VCB | 1.134 | 18.9371 | 15.3658
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1250 | HCB | 1.134 | 18.1601 | 37.0484
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1300 | VCBB | 1.134 | 19.4751 | 35.1444
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1300 | VCB | 1.134 | 18.9281 | 15.4407
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1300 | HCB | 1.134 | 18.1456 | 37.1938
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1350 | VCBB | 1.134 | 19.4676 | 35.4319
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1350 | VCB | 1.134 | 18.9195 | 15.5131
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1350 | HCB | 1.134 | 18.1316 | 37.3343
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1400 | VCBB | 1.134 | 19.4604 | 35.7111
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1400 | VCB | 1.134 | 18.9111 | 15.5832
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1400 | HCB | 1.134 | 18.1181 | 37.4702
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1450 | VCBB | 1.134 | 19.4534 | 35.9826
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1450 | VCB | 1.134 | 18.9031 | 15.6512
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1450 | HCB | 1.134 | 18.1051 | 37.6018
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1500 | VCBB | 1.134 | 19.4467 | 36.2468
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1500 | VCB | 1.134 | 18.8954 | 15.7171
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1500 | HCB | 1.134 | 18.0926 | 37.7294
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1550 | VCBB | 1.134 | 19.4401 | 36.5043
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1550 | VCB | 1.134 | 18.8879 | 15.7811
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1550 | HCB | 1.134 | 18.0805 | 37.8532
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1600 | VCBB | 1.134 | 19.4338 | 36.7552
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1600 | VCB | 1.134 | 18.8806 | 15.8433
2 | 13.2 | 20.98 | 500 | 1600 | HCB | 1.134 | 18.0687 | 37.9736
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 50 | VCBB | 1.3123 | 20.1344 | 14.8119
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 50 | VCB | 1.3123 | 19.69 | 8.8674
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 50 | HCB | 1.3123 | 19.3953 | 22.9971
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 100 | VCBB | 1.3123 | 19.9923 | 17.2056
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 100 | VCB | 1.3123 | 19.5251 | 9.6675
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 100 | HCB | 1.3123 | 19.1224 | 24.6183
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 150 | VCBB | 1.3123 | 19.9096 | 18.781
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 150 | VCB | 1.3123 | 19.4294 | 10.1682
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 150 | HCB | 1.3123 | 18.9645 | 25.6221
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 200 | VCBB | 1.3123 | 19.8512 | 19.9853
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 200 | VCB | 1.3123 | 19.3618 | 10.5388
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 200 | HCB | 1.3123 | 18.8533 | 26.3604
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 250 | VCBB | 1.3123 | 19.806 | 20.9722
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 250 | VCB | 1.3123 | 19.3095 | 10.8354
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 250 | HCB | 1.3123 | 18.7675 | 26.9485
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 300 | VCBB | 1.3123 | 19.7691 | 21.8146
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 300 | VCB | 1.3123 | 19.2669 | 11.0838
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 300 | HCB | 1.3123 | 18.6977 | 27.4393
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 350 | VCBB | 1.3123 | 19.738 | 22.5531
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 350 | VCB | 1.3123 | 19.231 | 11.2983
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 350 | HCB | 1.3123 | 18.6389 | 27.8616
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 400 | VCBB | 1.3123 | 19.7111 | 23.2129
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 400 | VCB | 1.3123 | 19.1999 | 11.4873
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 400 | HCB | 1.3123 | 18.5881 | 28.2329
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 450 | VCBB | 1.3123 | 19.6874 | 23.811
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 450 | VCB | 1.3123 | 19.1726 | 11.6566
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 450 | HCB | 1.3123 | 18.5434 | 28.5648
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 500 | VCBB | 1.3123 | 19.6662 | 24.3589
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 500 | VCB | 1.3123 | 19.1482 | 11.8102
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 500 | HCB | 1.3123 | 18.5035 | 28.8652
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 550 | VCBB | 1.3123 | 19.647 | 24.8654
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 550 | VCB | 1.3123 | 19.1261 | 11.9508
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 550 | HCB | 1.3123 | 18.4675 | 29.1398
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 600 | VCBB | 1.3123 | 19.6296 | 25.337
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 600 | VCB | 1.3123 | 19.1059 | 12.0807
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 600 | HCB | 1.3123 | 18.4346 | 29.3929
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 650 | VCBB | 1.3123 | 19.6135 | 25.7787
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 650 | VCB | 1.3123 | 19.0875 | 12.2013
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 650 | HCB | 1.3123 | 18.4045 | 29.6277
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 700 | VCBB | 1.3123 | 19.5987 | 26.1945
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 700 | VCB | 1.3123 | 19.0703 | 12.3141
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 700 | HCB | 1.3123 | 18.3766 | 29.8469
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 750 | VCBB | 1.3123 | 19.5849 | 26.5876
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 750 | VCB | 1.3123 | 19.0544 | 12.42
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 750 | HCB | 1.3123 | 18.3507 | 30.0526
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 800 | VCBB | 1.3123 | 19.572 | 26.9607
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 800 | VCB | 1.3123 | 19.0396 | 12.5199
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 800 | HCB | 1.3123 | 18.3266 | 30.2462
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 850 | VCBB | 1.3123 | 19.5598 | 27.3159
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 850 | VCB | 1.3123 | 19.0256 | 12.6145
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 850 | HCB | 1.3123 | 18.3039 | 30.4294
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 900 | VCBB | 1.3123 | 19.5484 | 27.6551
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 900 | VCB | 1.3123 | 19.0125 | 12.7043
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 900 | HCB | 1.3123 | 18.2825 | 30.6031
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 950 | VCBB | 1.3123 | 19.5376 | 27.9797
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 950 | VCB | 1.3123 | 19 | 12.7898
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 950 | HCB | 1.3123 | 18.2623 | 30.7685
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1000 | VCBB | 1.3123 | 19.5274 | 28.2913
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1000 | VCB | 1.3123 | 18.9882 | 12.8714
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1000 | HCB | 1.3123 | 18.2432 | 30.9262
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1050 | VCBB | 1.3123 | 19.5177 | 28.5908
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1050 | VCB | 1.3123 | 18.977 | 12.9496
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1050 | HCB | 1.3123 | 18.225 | 31.077
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1100 | VCBB | 1.3123 | 19.5084 | 28.8794
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1100 | VCB | 1.3123 | 18.9664 | 13.0245
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1100 | HCB | 1.3123 | 18.2076 | 31.2215
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1150 | VCBB | 1.3123 | 19.4995 | 29.1578
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1150 | VCB | 1.3123 | 18.9562 | 13.0965
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1150 | HCB | 1.3123 | 18.1911 | 31.3602
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1200 | VCBB | 1.3123 | 19.491 | 29.427
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1200 | VCB | 1.3123 | 18.9464 | 13.1658
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1200 | HCB | 1.3123 | 18.1753 | 31.4937
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1250 | VCBB | 1.3123 | 19.4829 | 29.6874
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1250 | VCB | 1.3123 | 18.9371 | 13.2326
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1250 | HCB | 1.3123 | 18.1601 | 31.6222
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1300 | VCBB | 1.3123 | 19.4751 | 29.9398
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1300 | VCB | 1.3123 | 18.9281 | 13.2972
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1300 | HCB | 1.3123 | 18.1456 | 31.7463
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1350 | VCBB | 1.3123 | 19.4676 | 30.1847
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1350 | VCB | 1.3123 | 18.9195 | 13.3595
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1350 | HCB | 1.3123 | 18.1316 | 31.8661
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1400 | VCBB | 1.3123 | 19.4604 | 30.4226
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1400 | VCB | 1.3123 | 18.9111 | 13.4199
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1400 | HCB | 1.3123 | 18.1181 | 31.9821
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1450 | VCBB | 1.3123 | 19.4534 | 30.6539
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1450 | VCB | 1.3123 | 18.9031 | 13.4784
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1450 | HCB | 1.3123 | 18.1051 | 32.0943
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1500 | VCBB | 1.3123 | 19.4467 | 30.879
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1500 | VCB | 1.3123 | 18.8954 | 13.5352
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1500 | HCB | 1.3123 | 18.0926 | 32.2032
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1550 | VCBB | 1.3123 | 19.4401 | 31.0983
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1550 | VCB | 1.3123 | 18.8879 | 13.5903
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1550 | HCB | 1.3123 | 18.0805 | 32.3089
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1600 | VCBB | 1.3123 | 19.4338 | 31.3121
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1600 | VCB | 1.3123 | 18.8806 | 13.6439
2 | 13.2 | 20.98 | 550 | 1600 | HCB | 1.3123 | 18.0687 | 32.4116
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 50 | VCBB | 1.4906 | 20.1344 | 12.7953
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 50 | VCB | 1.4906 | 19.69 | 7.7364
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 50 | HCB | 1.4906 | 19.3953 | 19.9035
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 100 | VCBB | 1.4906 | 19.9923 | 14.8632
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 100 | VCB | 1.4906 | 19.5251 | 8.4345
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 100 | HCB | 1.4906 | 19.1224 | 21.3062
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 150 | VCBB | 1.4906 | 19.9096 | 16.2242
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 150 | VCB | 1.4906 | 19.4294 | 8.8713
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 150 | HCB | 1.4906 | 18.9645 | 22.1747
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 200 | VCBB | 1.4906 | 19.8512 | 17.2646
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 200 | VCB | 1.4906 | 19.3618 | 9.1946
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 200 | HCB | 1.4906 | 18.8533 | 22.8134
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 250 | VCBB | 1.4906 | 19.806 | 18.1172
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 250 | VCB | 1.4906 | 19.3095 | 9.4534
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 250 | HCB | 1.4906 | 18.7675 | 23.3222
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 300 | VCBB | 1.4906 | 19.7691 | 18.8449
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 300 | VCB | 1.4906 | 19.2669 | 9.6702
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 300 | HCB | 1.4906 | 18.6977 | 23.7468
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 350 | VCBB | 1.4906 | 19.738 | 19.4829
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 350 | VCB | 1.4906 | 19.231 | 9.8572
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 350 | HCB | 1.4906 | 18.6389 | 24.1122
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 400 | VCBB | 1.4906 | 19.7111 | 20.053
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 400 | VCB | 1.4906 | 19.1999 | 10.0222
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 400 | HCB | 1.4906 | 18.5881 | 24.4335
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 450 | VCBB | 1.4906 | 19.6874 | 20.5696
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 450 | VCB | 1.4906 | 19.1726 | 10.1699
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 450 | HCB | 1.4906 | 18.5434 | 24.7206
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 500 | VCBB | 1.4906 | 19.6662 | 21.043
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 500 | VCB | 1.4906 | 19.1482 | 10.3039
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 500 | HCB | 1.4906 | 18.5035 | 24.9805
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 550 | VCBB | 1.4906 | 19.647 | 21.4806
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 550 | VCB | 1.4906 | 19.1261 | 10.4266
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 550 | HCB | 1.4906 | 18.4675 | 25.218
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 600 | VCBB | 1.4906 | 19.6296 | 21.888
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 600 | VCB | 1.4906 | 19.1059 | 10.5399
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 600 | HCB | 1.4906 | 18.4346 | 25.437
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 650 | VCBB | 1.4906 | 19.6135 | 22.2696
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 650 | VCB | 1.4906 | 19.0875 | 10.6451
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 650 | HCB | 1.4906 | 18.4045 | 25.6401
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 700 | VCBB | 1.4906 | 19.5987 | 22.6288
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 700 | VCB | 1.4906 | 19.0703 | 10.7435
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 700 | HCB | 1.4906 | 18.3766 | 25.8298
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 750 | VCBB | 1.4906 | 19.5849 | 22.9684
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 750 | VCB | 1.4906 | 19.0544 | 10.8359
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 750 | HCB | 1.4906 | 18.3507 | 26.0077
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 800 | VCBB | 1.4906 | 19.572 | 23.2907
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 800 | VCB | 1.4906 | 19.0396 | 10.9231
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 800 | HCB | 1.4906 | 18.3266 | 26.1752
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 850 | VCBB | 1.4906 | 19.5598 | 23.5976
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 850 | VCB | 1.4906 | 19.0256 | 11.0056
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 850 | HCB | 1.4906 | 18.3039 | 26.3337
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 900 | VCBB | 1.4906 | 19.5484 | 23.8906
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 900 | VCB | 1.4906 | 19.0125 | 11.0839
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 900 | HCB | 1.4906 | 18.2825 | 26.484
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 950 | VCBB | 1.4906 | 19.5376 | 24.1711
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 950 | VCB | 1.4906 | 19 | 11.1585
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 950 | HCB | 1.4906 | 18.2623 | 26.627
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1000 | VCBB | 1.4906 | 19.5274 | 24.4403
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1000 | VCB | 1.4906 | 18.9882 | 11.2298
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1000 | HCB | 1.4906 | 18.2432 | 26.7634
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1050 | VCBB | 1.4906 | 19.5177 | 24.699
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1050 | VCB | 1.4906 | 18.977 | 11.2979
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1050 | HCB | 1.4906 | 18.225 | 26.8939
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1100 | VCBB | 1.4906 | 19.5084 | 24.9483
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1100 | VCB | 1.4906 | 18.9664 | 11.3633
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1100 | HCB | 1.4906 | 18.2076 | 27.0189
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1150 | VCBB | 1.4906 | 19.4995 | 25.1889
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1150 | VCB | 1.4906 | 18.9562 | 11.4261
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1150 | HCB | 1.4906 | 18.1911 | 27.1389
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1200 | VCBB | 1.4906 | 19.491 | 25.4214
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1200 | VCB | 1.4906 | 18.9464 | 11.4866
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1200 | HCB | 1.4906 | 18.1753 | 27.2544
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1250 | VCBB | 1.4906 | 19.4829 | 25.6464
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1250 | VCB | 1.4906 | 18.9371 | 11.5449
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1250 | HCB | 1.4906 | 18.1601 | 27.3656
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1300 | VCBB | 1.4906 | 19.4751 | 25.8644
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1300 | VCB | 1.4906 | 18.9281 | 11.6012
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1300 | HCB | 1.4906 | 18.1456 | 27.4729
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1350 | VCBB | 1.4906 | 19.4676 | 26.076
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1350 | VCB | 1.4906 | 18.9195 | 11.6556
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1350 | HCB | 1.4906 | 18.1316 | 27.5766
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1400 | VCBB | 1.4906 | 19.4604 | 26.2815
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1400 | VCB | 1.4906 | 18.9111 | 11.7083
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1400 | HCB | 1.4906 | 18.1181 | 27.6769
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1450 | VCBB | 1.4906 | 19.4534 | 26.4813
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1450 | VCB | 1.4906 | 18.9031 | 11.7594
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1450 | HCB | 1.4906 | 18.1051 | 27.774
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1500 | VCBB | 1.4906 | 19.4467 | 26.6758
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1500 | VCB | 1.4906 | 18.8954 | 11.8089
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1500 | HCB | 1.4906 | 18.0926 | 27.8682
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1550 | VCBB | 1.4906 | 19.4401 | 26.8653
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1550 | VCB | 1.4906 | 18.8879 | 11.857
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1550 | HCB | 1.4906 | 18.0805 | 27.9596
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1600 | VCBB | 1.4906 | 19.4338 | 27.05
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1600 | VCB | 1.4906 | 18.8806 | 11.9037
2 | 13.2 | 20.98 | 600 | 1600 | HCB | 1.4906 | 18.0687 | 28.0485
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 50 | VCBB | 1.6669 | 20.1344 | 11.1836
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 50 | VCB | 1.6669 | 19.69 | 6.8239
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 50 | HCB | 1.6669 | 19.3953 | 17.4266
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 100 | VCBB | 1.6669 | 19.9923 | 12.9911
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 100 | VCB | 1.6669 | 19.5251 | 7.4396
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 100 | HCB | 1.6669 | 19.1224 | 18.6544
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 150 | VCBB | 1.6669 | 19.9096 | 14.1807
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 150 | VCB | 1.6669 | 19.4294 | 7.8249
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 150 | HCB | 1.6669 | 18.9645 | 19.4145
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 200 | VCBB | 1.6669 | 19.8512 | 15.0901
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 200 | VCB | 1.6669 | 19.3618 | 8.1101
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 200 | HCB | 1.6669 | 18.8533 | 19.9736
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 250 | VCBB | 1.6669 | 19.806 | 15.8354
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 250 | VCB | 1.6669 | 19.3095 | 8.3383
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 250 | HCB | 1.6669 | 18.7675 | 20.419
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 300 | VCBB | 1.6669 | 19.7691 | 16.4715
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 300 | VCB | 1.6669 | 19.2669 | 8.5295
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 300 | HCB | 1.6669 | 18.6977 | 20.7906
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 350 | VCBB | 1.6669 | 19.738 | 17.0292
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 350 | VCB | 1.6669 | 19.231 | 8.6945
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 350 | HCB | 1.6669 | 18.6389 | 21.1104
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 400 | VCBB | 1.6669 | 19.7111 | 17.5275
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 400 | VCB | 1.6669 | 19.1999 | 8.84
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 400 | HCB | 1.6669 | 18.5881 | 21.3916
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 450 | VCBB | 1.6669 | 19.6874 | 17.979
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 450 | VCB | 1.6669 | 19.1726 | 8.9703
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 450 | HCB | 1.6669 | 18.5434 | 21.6429
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 500 | VCBB | 1.6669 | 19.6662 | 18.3928
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 500 | VCB | 1.6669 | 19.1482 | 9.0885
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 500 | HCB | 1.6669 | 18.5035 | 21.8703
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 550 | VCBB | 1.6669 | 19.647 | 18.7753
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 550 | VCB | 1.6669 | 19.1261 | 9.1967
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 550 | HCB | 1.6669 | 18.4675 | 22.0782
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 600 | VCBB | 1.6669 | 19.6296 | 19.1314
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 600 | VCB | 1.6669 | 19.1059 | 9.2966
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 600 | HCB | 1.6669 | 18.4346 | 22.2699
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 650 | VCBB | 1.6669 | 19.6135 | 19.465
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 650 | VCB | 1.6669 | 19.0875 | 9.3895
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 650 | HCB | 1.6669 | 18.4045 | 22.4477
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 700 | VCBB | 1.6669 | 19.5987 | 19.779
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 700 | VCB | 1.6669 | 19.0703 | 9.4763
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 700 | HCB | 1.6669 | 18.3766 | 22.6137
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 750 | VCBB | 1.6669 | 19.5849 | 20.0758
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 750 | VCB | 1.6669 | 19.0544 | 9.5578
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 750 | HCB | 1.6669 | 18.3507 | 22.7694
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 800 | VCBB | 1.6669 | 19.572 | 20.3576
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 800 | VCB | 1.6669 | 19.0396 | 9.6346
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 800 | HCB | 1.6669 | 18.3266 | 22.916
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 850 | VCBB | 1.6669 | 19.5598 | 20.6258
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 850 | VCB | 1.6669 | 19.0256 | 9.7074
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 850 | HCB | 1.6669 | 18.3039 | 23.0547
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 900 | VCBB | 1.6669 | 19.5484 | 20.8819
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 900 | VCB | 1.6669 | 19.0125 | 9.7765
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 900 | HCB | 1.6669 | 18.2825 | 23.1862
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 950 | VCBB | 1.6669 | 19.5376 | 21.1271
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 950 | VCB | 1.6669 | 19 | 9.8423
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 950 | HCB | 1.6669 | 18.2623 | 23.3114
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1000 | VCBB | 1.6669 | 19.5274 | 21.3624
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1000 | VCB | 1.6669 | 18.9882 | 9.9051
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1000 | HCB | 1.6669 | 18.2432 | 23.4308
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1050 | VCBB | 1.6669 | 19.5177 | 21.5886
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1050 | VCB | 1.6669 | 18.977 | 9.9653
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1050 | HCB | 1.6669 | 18.225 | 23.545
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1100 | VCBB | 1.6669 | 19.5084 | 21.8065
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1100 | VCB | 1.6669 | 18.9664 | 10.0229
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1100 | HCB | 1.6669 | 18.2076 | 23.6544
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1150 | VCBB | 1.6669 | 19.4995 | 22.0167
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1150 | VCB | 1.6669 | 18.9562 | 10.0784
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1150 | HCB | 1.6669 | 18.1911 | 23.7595
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1200 | VCBB | 1.6669 | 19.491 | 22.22
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1200 | VCB | 1.6669 | 18.9464 | 10.1317
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1200 | HCB | 1.6669 | 18.1753 | 23.8605
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1250 | VCBB | 1.6669 | 19.4829 | 22.4166
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1250 | VCB | 1.6669 | 18.9371 | 10.1831
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1250 | HCB | 1.6669 | 18.1601 | 23.9578
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1300 | VCBB | 1.6669 | 19.4751 | 22.6072
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1300 | VCB | 1.6669 | 18.9281 | 10.2328
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1300 | HCB | 1.6669 | 18.1456 | 24.0517
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1350 | VCBB | 1.6669 | 19.4676 | 22.7922
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1350 | VCB | 1.6669 | 18.9195 | 10.2808
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1350 | HCB | 1.6669 | 18.1316 | 24.1425
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1400 | VCBB | 1.6669 | 19.4604 | 22.9718
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1400 | VCB | 1.6669 | 18.9111 | 10.3272
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1400 | HCB | 1.6669 | 18.1181 | 24.2303
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1450 | VCBB | 1.6669 | 19.4534 | 23.1465
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1450 | VCB | 1.6669 | 18.9031 | 10.3723
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1450 | HCB | 1.6669 | 18.1051 | 24.3153
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1500 | VCBB | 1.6669 | 19.4467 | 23.3165
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1500 | VCB | 1.6669 | 18.8954 | 10.416
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1500 | HCB | 1.6669 | 18.0926 | 24.3977
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1550 | VCBB | 1.6669 | 19.4401 | 23.4821
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1550 | VCB | 1.6669 | 18.8879 | 10.4584
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1550 | HCB | 1.6669 | 18.0805 | 24.4777
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1600 | VCBB | 1.6669 | 19.4338 | 23.6436
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1600 | VCB | 1.6669 | 18.8806 | 10.4996
2 | 13.2 | 20.98 | 650 | 1600 | HCB | 1.6669 | 18.0687 | 24.5554
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 50 | VCBB | 1.8395 | 20.1344 | 9.8729
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 50 | VCB | 1.8395 | 19.69 | 6.0752
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 50 | HCB | 1.8395 | 19.3953 | 15.409
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 100 | VCBB | 1.8395 | 19.9923 | 11.4687
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 100 | VCB | 1.8395 | 19.5251 | 6.6234
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 100 | HCB | 1.8395 | 19.1224 | 16.4944
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 150 | VCBB | 1.8395 | 19.9096 | 12.519
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 150 | VCB | 1.8395 | 19.4294 | 6.9664
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 150 | HCB | 1.8395 | 18.9645 | 17.1664
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 200 | VCBB | 1.8395 | 19.8512 | 13.3218
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 200 | VCB | 1.8395 | 19.3618 | 7.2203
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 200 | HCB | 1.8395 | 18.8533 | 17.6606
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 250 | VCBB | 1.8395 | 19.806 | 13.9798
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 250 | VCB | 1.8395 | 19.3095 | 7.4235
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 250 | HCB | 1.8395 | 18.7675 | 18.0542
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 300 | VCBB | 1.8395 | 19.7691 | 14.5414
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 300 | VCB | 1.8395 | 19.2669 | 7.5937
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 300 | HCB | 1.8395 | 18.6977 | 18.3827
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 350 | VCBB | 1.8395 | 19.738 | 15.0338
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 350 | VCB | 1.8395 | 19.231 | 7.7406
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 350 | HCB | 1.8395 | 18.6389 | 18.6654
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 400 | VCBB | 1.8395 | 19.7111 | 15.4737
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 400 | VCB | 1.8395 | 19.1999 | 7.8702
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 400 | HCB | 1.8395 | 18.5881 | 18.914
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 450 | VCBB | 1.8395 | 19.6874 | 15.8724
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 450 | VCB | 1.8395 | 19.1726 | 7.9862
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 450 | HCB | 1.8395 | 18.5434 | 19.1361
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 500 | VCBB | 1.8395 | 19.6662 | 16.2377
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 500 | VCB | 1.8395 | 19.1482 | 8.0914
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 500 | HCB | 1.8395 | 18.5035 | 19.3371
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 550 | VCBB | 1.8395 | 19.647 | 16.5754
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 550 | VCB | 1.8395 | 19.1261 | 8.1878
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 550 | HCB | 1.8395 | 18.4675 | 19.5209
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 600 | VCBB | 1.8395 | 19.6296 | 16.8898
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 600 | VCB | 1.8395 | 19.1059 | 8.2767
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 600 | HCB | 1.8395 | 18.4346 | 19.6903
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 650 | VCBB | 1.8395 | 19.6135 | 17.1843
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 650 | VCB | 1.8395 | 19.0875 | 8.3594
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 650 | HCB | 1.8395 | 18.4045 | 19.8475
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 700 | VCBB | 1.8395 | 19.5987 | 17.4615
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 700 | VCB | 1.8395 | 19.0703 | 8.4366
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 700 | HCB | 1.8395 | 18.3766 | 19.9942
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 750 | VCBB | 1.8395 | 19.5849 | 17.7236
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 750 | VCB | 1.8395 | 19.0544 | 8.5092
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 750 | HCB | 1.8395 | 18.3507 | 20.1318
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 800 | VCBB | 1.8395 | 19.572 | 17.9723
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 800 | VCB | 1.8395 | 19.0396 | 8.5776
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 800 | HCB | 1.8395 | 18.3266 | 20.2614
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 850 | VCBB | 1.8395 | 19.5598 | 18.2091
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 850 | VCB | 1.8395 | 19.0256 | 8.6424
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 850 | HCB | 1.8395 | 18.3039 | 20.384
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 900 | VCBB | 1.8395 | 19.5484 | 18.4352
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 900 | VCB | 1.8395 | 19.0125 | 8.7039
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 900 | HCB | 1.8395 | 18.2825 | 20.5003
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 950 | VCBB | 1.8395 | 19.5376 | 18.6517
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 950 | VCB | 1.8395 | 19 | 8.7625
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 950 | HCB | 1.8395 | 18.2623 | 20.6109
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1000 | VCBB | 1.8395 | 19.5274 | 18.8594
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1000 | VCB | 1.8395 | 18.9882 | 8.8185
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1000 | HCB | 1.8395 | 18.2432 | 20.7165
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1050 | VCBB | 1.8395 | 19.5177 | 19.0591
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1050 | VCB | 1.8395 | 18.977 | 8.872
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1050 | HCB | 1.8395 | 18.225 | 20.8174
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1100 | VCBB | 1.8395 | 19.5084 | 19.2515
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1100 | VCB | 1.8395 | 18.9664 | 8.9233
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1100 | HCB | 1.8395 | 18.2076 | 20.9141
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1150 | VCBB | 1.8395 | 19.4995 | 19.4371
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1150 | VCB | 1.8395 | 18.9562 | 8.9727
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1150 | HCB | 1.8395 | 18.1911 | 21.007
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1200 | VCBB | 1.8395 | 19.491 | 19.6165
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1200 | VCB | 1.8395 | 18.9464 | 9.0202
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1200 | HCB | 1.8395 | 18.1753 | 21.0963
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1250 | VCBB | 1.8395 | 19.4829 | 19.7902
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1250 | VCB | 1.8395 | 18.9371 | 9.0659
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1250 | HCB | 1.8395 | 18.1601 | 21.1823
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1300 | VCBB | 1.8395 | 19.4751 | 19.9584
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1300 | VCB | 1.8395 | 18.9281 | 9.1101
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1300 | HCB | 1.8395 | 18.1456 | 21.2653
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1350 | VCBB | 1.8395 | 19.4676 | 20.1217
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1350 | VCB | 1.8395 | 18.9195 | 9.1529
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1350 | HCB | 1.8395 | 18.1316 | 21.3455
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1400 | VCBB | 1.8395 | 19.4604 | 20.2803
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1400 | VCB | 1.8395 | 18.9111 | 9.1942
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1400 | HCB | 1.8395 | 18.1181 | 21.4231
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1450 | VCBB | 1.8395 | 19.4534 | 20.4345
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1450 | VCB | 1.8395 | 18.9031 | 9.2343
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1450 | HCB | 1.8395 | 18.1051 | 21.4982
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1500 | VCBB | 1.8395 | 19.4467 | 20.5846
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1500 | VCB | 1.8395 | 18.8954 | 9.2732
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1500 | HCB | 1.8395 | 18.0926 | 21.5711
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1550 | VCBB | 1.8395 | 19.4401 | 20.7308
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1550 | VCB | 1.8395 | 18.8879 | 9.311
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1550 | HCB | 1.8395 | 18.0805 | 21.6418
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1600 | VCBB | 1.8395 | 19.4338 | 20.8734
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1600 | VCB | 1.8395 | 18.8806 | 9.3477
2 | 13.2 | 20.98 | 700 | 1600 | HCB | 1.8395 | 18.0687 | 21.7105
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 50 | VCBB | 2.0072 | 20.1344 | 8.7912
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 50 | VCB | 2.0072 | 19.69 | 5.4523
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 50 | HCB | 2.0072 | 19.3953 | 13.7413
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 100 | VCBB | 2.0072 | 19.9923 | 10.2123
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 100 | VCB | 2.0072 | 19.5251 | 5.9442
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 100 | HCB | 2.0072 | 19.1224 | 14.709
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 150 | VCBB | 2.0072 | 19.9096 | 11.1475
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 150 | VCB | 2.0072 | 19.4294 | 6.2521
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 150 | HCB | 2.0072 | 18.9645 | 15.308
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 200 | VCBB | 2.0072 | 19.8512 | 11.8624
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 200 | VCB | 2.0072 | 19.3618 | 6.4799
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 200 | HCB | 2.0072 | 18.8533 | 15.7486
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 250 | VCBB | 2.0072 | 19.806 | 12.4483
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 250 | VCB | 2.0072 | 19.3095 | 6.6623
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 250 | HCB | 2.0072 | 18.7675 | 16.0996
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 300 | VCBB | 2.0072 | 19.7691 | 12.9484
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 300 | VCB | 2.0072 | 19.2669 | 6.8151
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 300 | HCB | 2.0072 | 18.6977 | 16.3924
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 350 | VCBB | 2.0072 | 19.738 | 13.3868
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 350 | VCB | 2.0072 | 19.231 | 6.9469
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 350 | HCB | 2.0072 | 18.6389 | 16.6444
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 400 | VCBB | 2.0072 | 19.7111 | 13.7786
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 400 | VCB | 2.0072 | 19.1999 | 7.0632
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 400 | HCB | 2.0072 | 18.5881 | 16.866
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 450 | VCBB | 2.0072 | 19.6874 | 14.1336
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 450 | VCB | 2.0072 | 19.1726 | 7.1673
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 450 | HCB | 2.0072 | 18.5434 | 17.0641
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 500 | VCBB | 2.0072 | 19.6662 | 14.4589
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 500 | VCB | 2.0072 | 19.1482 | 7.2617
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 500 | HCB | 2.0072 | 18.5035 | 17.2433
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 550 | VCBB | 2.0072 | 19.647 | 14.7596
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 550 | VCB | 2.0072 | 19.1261 | 7.3482
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 550 | HCB | 2.0072 | 18.4675 | 17.4071
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 600 | VCBB | 2.0072 | 19.6296 | 15.0396
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 600 | VCB | 2.0072 | 19.1059 | 7.428
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 600 | HCB | 2.0072 | 18.4346 | 17.5581
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 650 | VCBB | 2.0072 | 19.6135 | 15.3018
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 650 | VCB | 2.0072 | 19.0875 | 7.5022
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 650 | HCB | 2.0072 | 18.4045 | 17.6983
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 700 | VCBB | 2.0072 | 19.5987 | 15.5487
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 700 | VCB | 2.0072 | 19.0703 | 7.5715
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 700 | HCB | 2.0072 | 18.3766 | 17.829
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 750 | VCBB | 2.0072 | 19.5849 | 15.7821
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 750 | VCB | 2.0072 | 19.0544 | 7.6367
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 750 | HCB | 2.0072 | 18.3507 | 17.9517
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 800 | VCBB | 2.0072 | 19.572 | 16.0036
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 800 | VCB | 2.0072 | 19.0396 | 7.6981
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 800 | HCB | 2.0072 | 18.3266 | 18.0673
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 850 | VCBB | 2.0072 | 19.5598 | 16.2144
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 850 | VCB | 2.0072 | 19.0256 | 7.7562
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 850 | HCB | 2.0072 | 18.3039 | 18.1766
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 900 | VCBB | 2.0072 | 19.5484 | 16.4158
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 900 | VCB | 2.0072 | 19.0125 | 7.8114
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 900 | HCB | 2.0072 | 18.2825 | 18.2802
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 950 | VCBB | 2.0072 | 19.5376 | 16.6086
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 950 | VCB | 2.0072 | 19 | 7.864
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 950 | HCB | 2.0072 | 18.2623 | 18.3789
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1000 | VCBB | 2.0072 | 19.5274 | 16.7935
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1000 | VCB | 2.0072 | 18.9882 | 7.9142
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1000 | HCB | 2.0072 | 18.2432 | 18.4729
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1050 | VCBB | 2.0072 | 19.5177 | 16.9714
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1050 | VCB | 2.0072 | 18.977 | 7.9623
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1050 | HCB | 2.0072 | 18.225 | 18.5629
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1100 | VCBB | 2.0072 | 19.5084 | 17.1427
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1100 | VCB | 2.0072 | 18.9664 | 8.0083
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1100 | HCB | 2.0072 | 18.2076 | 18.6491
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1150 | VCBB | 2.0072 | 19.4995 | 17.308
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1150 | VCB | 2.0072 | 18.9562 | 8.0526
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1150 | HCB | 2.0072 | 18.1911 | 18.7319
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1200 | VCBB | 2.0072 | 19.491 | 17.4678
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1200 | VCB | 2.0072 | 18.9464 | 8.0952
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1200 | HCB | 2.0072 | 18.1753 | 18.8115
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1250 | VCBB | 2.0072 | 19.4829 | 17.6224
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1250 | VCB | 2.0072 | 18.9371 | 8.1363
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1250 | HCB | 2.0072 | 18.1601 | 18.8882
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1300 | VCBB | 2.0072 | 19.4751 | 17.7722
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1300 | VCB | 2.0072 | 18.9281 | 8.176
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1300 | HCB | 2.0072 | 18.1456 | 18.9622
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1350 | VCBB | 2.0072 | 19.4676 | 17.9176
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1350 | VCB | 2.0072 | 18.9195 | 8.2143
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1350 | HCB | 2.0072 | 18.1316 | 19.0337
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1400 | VCBB | 2.0072 | 19.4604 | 18.0589
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1400 | VCB | 2.0072 | 18.9111 | 8.2515
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1400 | HCB | 2.0072 | 18.1181 | 19.1029
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1450 | VCBB | 2.0072 | 19.4534 | 18.1962
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1450 | VCB | 2.0072 | 18.9031 | 8.2874
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1450 | HCB | 2.0072 | 18.1051 | 19.1699
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1500 | VCBB | 2.0072 | 19.4467 | 18.3298
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1500 | VCB | 2.0072 | 18.8954 | 8.3223
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1500 | HCB | 2.0072 | 18.0926 | 19.2348
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1550 | VCBB | 2.0072 | 19.4401 | 18.46
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1550 | VCB | 2.0072 | 18.8879 | 8.3562
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1550 | HCB | 2.0072 | 18.0805 | 19.2978
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1600 | VCBB | 2.0072 | 19.4338 | 18.587
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1600 | VCB | 2.0072 | 18.8806 | 8.3892
2 | 13.2 | 20.98 | 750 | 1600 | HCB | 2.0072 | 18.0687 | 19.3591
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 50 | VCBB | 2.169 | 20.1344 | 7.8869
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 50 | VCB | 2.169 | 19.69 | 4.9275
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 50 | HCB | 2.169 | 19.3953 | 12.3451
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 100 | VCBB | 2.169 | 19.9923 | 9.1618
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 100 | VCB | 2.169 | 19.5251 | 5.3721
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 100 | HCB | 2.169 | 19.1224 | 13.2142
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 150 | VCBB | 2.169 | 19.9096 | 10.0009
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 150 | VCB | 2.169 | 19.4294 | 5.6503
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 150 | HCB | 2.169 | 18.9645 | 13.7522
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 200 | VCBB | 2.169 | 19.8512 | 10.6423
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 200 | VCB | 2.169 | 19.3618 | 5.8562
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 200 | HCB | 2.169 | 18.8533 | 14.148
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 250 | VCBB | 2.169 | 19.806 | 11.168
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 250 | VCB | 2.169 | 19.3095 | 6.0211
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 250 | HCB | 2.169 | 18.7675 | 14.4632
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 300 | VCBB | 2.169 | 19.7691 | 11.6166
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 300 | VCB | 2.169 | 19.2669 | 6.1591
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 300 | HCB | 2.169 | 18.6977 | 14.7262
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 350 | VCBB | 2.169 | 19.738 | 12.01
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 350 | VCB | 2.169 | 19.231 | 6.2783
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 350 | HCB | 2.169 | 18.6389 | 14.9525
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 400 | VCBB | 2.169 | 19.7111 | 12.3615
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 400 | VCB | 2.169 | 19.1999 | 6.3833
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 400 | HCB | 2.169 | 18.5881 | 15.1516
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 450 | VCBB | 2.169 | 19.6874 | 12.68
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 450 | VCB | 2.169 | 19.1726 | 6.4774
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 450 | HCB | 2.169 | 18.5434 | 15.3294
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 500 | VCBB | 2.169 | 19.6662 | 12.9719
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 500 | VCB | 2.169 | 19.1482 | 6.5628
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 500 | HCB | 2.169 | 18.5035 | 15.4904
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 550 | VCBB | 2.169 | 19.647 | 13.2416
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 550 | VCB | 2.169 | 19.1261 | 6.6409
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 550 | HCB | 2.169 | 18.4675 | 15.6375
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 600 | VCBB | 2.169 | 19.6296 | 13.4928
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 600 | VCB | 2.169 | 19.1059 | 6.7131
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 600 | HCB | 2.169 | 18.4346 | 15.7731
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 650 | VCBB | 2.169 | 19.6135 | 13.7281
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 650 | VCB | 2.169 | 19.0875 | 6.7801
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 650 | HCB | 2.169 | 18.4045 | 15.899
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 700 | VCBB | 2.169 | 19.5987 | 13.9496
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 700 | VCB | 2.169 | 19.0703 | 6.8428
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 700 | HCB | 2.169 | 18.3766 | 16.0165
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 750 | VCBB | 2.169 | 19.5849 | 14.159
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 750 | VCB | 2.169 | 19.0544 | 6.9016
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 750 | HCB | 2.169 | 18.3507 | 16.1266
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 800 | VCBB | 2.169 | 19.572 | 14.3577
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 800 | VCB | 2.169 | 19.0396 | 6.9571
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 800 | HCB | 2.169 | 18.3266 | 16.2304
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 850 | VCBB | 2.169 | 19.5598 | 14.5469
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 850 | VCB | 2.169 | 19.0256 | 7.0097
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 850 | HCB | 2.169 | 18.3039 | 16.3286
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 900 | VCBB | 2.169 | 19.5484 | 14.7275
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 900 | VCB | 2.169 | 19.0125 | 7.0596
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 900 | HCB | 2.169 | 18.2825 | 16.4217
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 950 | VCBB | 2.169 | 19.5376 | 14.9005
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 950 | VCB | 2.169 | 19 | 7.1071
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 950 | HCB | 2.169 | 18.2623 | 16.5103
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1000 | VCBB | 2.169 | 19.5274 | 15.0664
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1000 | VCB | 2.169 | 18.9882 | 7.1525
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1000 | HCB | 2.169 | 18.2432 | 16.5948
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1050 | VCBB | 2.169 | 19.5177 | 15.226
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1050 | VCB | 2.169 | 18.977 | 7.1959
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1050 | HCB | 2.169 | 18.225 | 16.6756
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1100 | VCBB | 2.169 | 19.5084 | 15.3797
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1100 | VCB | 2.169 | 18.9664 | 7.2375
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1100 | HCB | 2.169 | 18.2076 | 16.753
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1150 | VCBB | 2.169 | 19.4995 | 15.528
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1150 | VCB | 2.169 | 18.9562 | 7.2776
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1150 | HCB | 2.169 | 18.1911 | 16.8273
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1200 | VCBB | 2.169 | 19.491 | 15.6713
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1200 | VCB | 2.169 | 18.9464 | 7.3161
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1200 | HCB | 2.169 | 18.1753 | 16.8988
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1250 | VCBB | 2.169 | 19.4829 | 15.8101
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1250 | VCB | 2.169 | 18.9371 | 7.3532
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1250 | HCB | 2.169 | 18.1601 | 16.9677
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1300 | VCBB | 2.169 | 19.4751 | 15.9445
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1300 | VCB | 2.169 | 18.9281 | 7.389
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1300 | HCB | 2.169 | 18.1456 | 17.0342
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1350 | VCBB | 2.169 | 19.4676 | 16.0749
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1350 | VCB | 2.169 | 18.9195 | 7.4237
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1350 | HCB | 2.169 | 18.1316 | 17.0984
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1400 | VCBB | 2.169 | 19.4604 | 16.2017
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1400 | VCB | 2.169 | 18.9111 | 7.4573
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1400 | HCB | 2.169 | 18.1181 | 17.1605
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1450 | VCBB | 2.169 | 19.4534 | 16.3249
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1450 | VCB | 2.169 | 18.9031 | 7.4898
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1450 | HCB | 2.169 | 18.1051 | 17.2207
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1500 | VCBB | 2.169 | 19.4467 | 16.4448
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1500 | VCB | 2.169 | 18.8954 | 7.5213
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1500 | HCB | 2.169 | 18.0926 | 17.279
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1550 | VCBB | 2.169 | 19.4401 | 16.5616
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1550 | VCB | 2.169 | 18.8879 | 7.552
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1550 | HCB | 2.169 | 18.0805 | 17.3356
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1600 | VCBB | 2.169 | 19.4338 | 16.6755
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1600 | VCB | 2.169 | 18.8806 | 7.5817
2 | 13.2 | 20.98 | 800 | 1600 | HCB | 2.169 | 18.0687 | 17.3906
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 50 | VCBB | 2.3243 | 20.1344 | 7.1224
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 50 | VCB | 2.3243 | 19.69 | 4.4806
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 50 | HCB | 2.3243 | 19.3953 | 11.163
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 100 | VCBB | 2.3243 | 19.9923 | 8.2737
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 100 | VCB | 2.3243 | 19.5251 | 4.8849
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 100 | HCB | 2.3243 | 19.1224 | 11.9487
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 150 | VCBB | 2.3243 | 19.9096 | 9.0315
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 150 | VCB | 2.3243 | 19.4294 | 5.1379
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 150 | HCB | 2.3243 | 18.9645 | 12.4352
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 200 | VCBB | 2.3243 | 19.8512 | 9.6108
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 200 | VCB | 2.3243 | 19.3618 | 5.3252
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 200 | HCB | 2.3243 | 18.8533 | 12.7929
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 250 | VCBB | 2.3243 | 19.806 | 10.0855
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 250 | VCB | 2.3243 | 19.3095 | 5.475
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 250 | HCB | 2.3243 | 18.7675 | 13.0779
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 300 | VCBB | 2.3243 | 19.7691 | 10.4907
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 300 | VCB | 2.3243 | 19.2669 | 5.6006
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 300 | HCB | 2.3243 | 18.6977 | 13.3156
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 350 | VCBB | 2.3243 | 19.738 | 10.8459
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 350 | VCB | 2.3243 | 19.231 | 5.7089
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 350 | HCB | 2.3243 | 18.6389 | 13.5202
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 400 | VCBB | 2.3243 | 19.7111 | 11.1633
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 400 | VCB | 2.3243 | 19.1999 | 5.8045
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 400 | HCB | 2.3243 | 18.5881 | 13.7002
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 450 | VCBB | 2.3243 | 19.6874 | 11.451
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 450 | VCB | 2.3243 | 19.1726 | 5.89
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 450 | HCB | 2.3243 | 18.5434 | 13.8609
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 500 | VCBB | 2.3243 | 19.6662 | 11.7146
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 500 | VCB | 2.3243 | 19.1482 | 5.9676
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 500 | HCB | 2.3243 | 18.5035 | 14.0065
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 550 | VCBB | 2.3243 | 19.647 | 11.9582
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 550 | VCB | 2.3243 | 19.1261 | 6.0387
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 550 | HCB | 2.3243 | 18.4675 | 14.1395
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 600 | VCBB | 2.3243 | 19.6296 | 12.1851
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 600 | VCB | 2.3243 | 19.1059 | 6.1043
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 600 | HCB | 2.3243 | 18.4346 | 14.2621
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 650 | VCBB | 2.3243 | 19.6135 | 12.3976
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 650 | VCB | 2.3243 | 19.0875 | 6.1653
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 650 | HCB | 2.3243 | 18.4045 | 14.3758
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 700 | VCBB | 2.3243 | 19.5987 | 12.5976
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 700 | VCB | 2.3243 | 19.0703 | 6.2222
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 700 | HCB | 2.3243 | 18.3766 | 14.482
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 750 | VCBB | 2.3243 | 19.5849 | 12.7867
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 750 | VCB | 2.3243 | 19.0544 | 6.2758
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 750 | HCB | 2.3243 | 18.3507 | 14.5816
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 800 | VCBB | 2.3243 | 19.572 | 12.9661
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 800 | VCB | 2.3243 | 19.0396 | 6.3262
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 800 | HCB | 2.3243 | 18.3266 | 14.6755
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 850 | VCBB | 2.3243 | 19.5598 | 13.137
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 850 | VCB | 2.3243 | 19.0256 | 6.374
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 850 | HCB | 2.3243 | 18.3039 | 14.7642
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 900 | VCBB | 2.3243 | 19.5484 | 13.3001
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 900 | VCB | 2.3243 | 19.0125 | 6.4194
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 900 | HCB | 2.3243 | 18.2825 | 14.8483
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 950 | VCBB | 2.3243 | 19.5376 | 13.4563
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 950 | VCB | 2.3243 | 19 | 6.4626
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 950 | HCB | 2.3243 | 18.2623 | 14.9284
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1000 | VCBB | 2.3243 | 19.5274 | 13.6062
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1000 | VCB | 2.3243 | 18.9882 | 6.5038
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1000 | HCB | 2.3243 | 18.2432 | 15.0048
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1050 | VCBB | 2.3243 | 19.5177 | 13.7503
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1050 | VCB | 2.3243 | 18.977 | 6.5433
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1050 | HCB | 2.3243 | 18.225 | 15.0778
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1100 | VCBB | 2.3243 | 19.5084 | 13.8891
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1100 | VCB | 2.3243 | 18.9664 | 6.5812
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1100 | HCB | 2.3243 | 18.2076 | 15.1478
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1150 | VCBB | 2.3243 | 19.4995 | 14.023
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1150 | VCB | 2.3243 | 18.9562 | 6.6176
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1150 | HCB | 2.3243 | 18.1911 | 15.215
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1200 | VCBB | 2.3243 | 19.491 | 14.1525
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1200 | VCB | 2.3243 | 18.9464 | 6.6526
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1200 | HCB | 2.3243 | 18.1753 | 15.2797
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1250 | VCBB | 2.3243 | 19.4829 | 14.2778
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1250 | VCB | 2.3243 | 18.9371 | 6.6864
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1250 | HCB | 2.3243 | 18.1601 | 15.3419
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1300 | VCBB | 2.3243 | 19.4751 | 14.3992
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1300 | VCB | 2.3243 | 18.9281 | 6.719
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1300 | HCB | 2.3243 | 18.1456 | 15.402
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1350 | VCBB | 2.3243 | 19.4676 | 14.517
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1350 | VCB | 2.3243 | 18.9195 | 6.7505
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1350 | HCB | 2.3243 | 18.1316 | 15.4601
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1400 | VCBB | 2.3243 | 19.4604 | 14.6314
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1400 | VCB | 2.3243 | 18.9111 | 6.781
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1400 | HCB | 2.3243 | 18.1181 | 15.5162
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1450 | VCBB | 2.3243 | 19.4534 | 14.7427
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1450 | VCB | 2.3243 | 18.9031 | 6.8106
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1450 | HCB | 2.3243 | 18.1051 | 15.5706
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1500 | VCBB | 2.3243 | 19.4467 | 14.851
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1500 | VCB | 2.3243 | 18.8954 | 6.8392
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1500 | HCB | 2.3243 | 18.0926 | 15.6233
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1550 | VCBB | 2.3243 | 19.4401 | 14.9565
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1550 | VCB | 2.3243 | 18.8879 | 6.8671
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1550 | HCB | 2.3243 | 18.0805 | 15.6745
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1600 | VCBB | 2.3243 | 19.4338 | 15.0594
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1600 | VCB | 2.3243 | 18.8806 | 6.8942
2 | 13.2 | 20.98 | 850 | 1600 | HCB | 2.3243 | 18.0687 | 15.7242
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 50 | VCBB | 2.4726 | 20.1344 | 6.4696
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 50 | VCB | 2.4726 | 19.69 | 4.0965
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 50 | HCB | 2.4726 | 19.3953 | 10.1524
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 100 | VCBB | 2.4726 | 19.9923 | 7.5154
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 100 | VCB | 2.4726 | 19.5251 | 4.4662
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 100 | HCB | 2.4726 | 19.1224 | 10.8668
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 150 | VCBB | 2.4726 | 19.9096 | 8.2038
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 150 | VCB | 2.4726 | 19.4294 | 4.6974
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 150 | HCB | 2.4726 | 18.9645 | 11.3091
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 200 | VCBB | 2.4726 | 19.8512 | 8.7299
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 200 | VCB | 2.4726 | 19.3618 | 4.8686
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 200 | HCB | 2.4726 | 18.8533 | 11.6344
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 250 | VCBB | 2.4726 | 19.806 | 9.1612
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 250 | VCB | 2.4726 | 19.3095 | 5.0057
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 250 | HCB | 2.4726 | 18.7675 | 11.8935
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 300 | VCBB | 2.4726 | 19.7691 | 9.5293
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 300 | VCB | 2.4726 | 19.2669 | 5.1204
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 300 | HCB | 2.4726 | 18.6977 | 12.1097
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 350 | VCBB | 2.4726 | 19.738 | 9.8519
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 350 | VCB | 2.4726 | 19.231 | 5.2195
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 350 | HCB | 2.4726 | 18.6389 | 12.2958
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 400 | VCBB | 2.4726 | 19.7111 | 10.1403
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 400 | VCB | 2.4726 | 19.1999 | 5.3068
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 400 | HCB | 2.4726 | 18.5881 | 12.4593
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 450 | VCBB | 2.4726 | 19.6874 | 10.4016
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 450 | VCB | 2.4726 | 19.1726 | 5.3851
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 450 | HCB | 2.4726 | 18.5434 | 12.6055
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 500 | VCBB | 2.4726 | 19.6662 | 10.641
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 500 | VCB | 2.4726 | 19.1482 | 5.456
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 500 | HCB | 2.4726 | 18.5035 | 12.7378
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 550 | VCBB | 2.4726 | 19.647 | 10.8623
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 550 | VCB | 2.4726 | 19.1261 | 5.521
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 550 | HCB | 2.4726 | 18.4675 | 12.8588
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 600 | VCBB | 2.4726 | 19.6296 | 11.0684
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 600 | VCB | 2.4726 | 19.1059 | 5.581
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 600 | HCB | 2.4726 | 18.4346 | 12.9702
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 650 | VCBB | 2.4726 | 19.6135 | 11.2614
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 650 | VCB | 2.4726 | 19.0875 | 5.6367
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 650 | HCB | 2.4726 | 18.4045 | 13.0737
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 700 | VCBB | 2.4726 | 19.5987 | 11.4431
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 700 | VCB | 2.4726 | 19.0703 | 5.6888
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 700 | HCB | 2.4726 | 18.3766 | 13.1702
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 750 | VCBB | 2.4726 | 19.5849 | 11.6149
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 750 | VCB | 2.4726 | 19.0544 | 5.7377
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 750 | HCB | 2.4726 | 18.3507 | 13.2608
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 800 | VCBB | 2.4726 | 19.572 | 11.7779
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 800 | VCB | 2.4726 | 19.0396 | 5.7839
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 800 | HCB | 2.4726 | 18.3266 | 13.3461
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 850 | VCBB | 2.4726 | 19.5598 | 11.9331
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 850 | VCB | 2.4726 | 19.0256 | 5.8276
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 850 | HCB | 2.4726 | 18.3039 | 13.4268
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 900 | VCBB | 2.4726 | 19.5484 | 12.0813
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 900 | VCB | 2.4726 | 19.0125 | 5.869
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 900 | HCB | 2.4726 | 18.2825 | 13.5033
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 950 | VCBB | 2.4726 | 19.5376 | 12.2232
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 950 | VCB | 2.4726 | 19 | 5.9085
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 950 | HCB | 2.4726 | 18.2623 | 13.5761
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1000 | VCBB | 2.4726 | 19.5274 | 12.3593
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1000 | VCB | 2.4726 | 18.9882 | 5.9463
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1000 | HCB | 2.4726 | 18.2432 | 13.6455
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1050 | VCBB | 2.4726 | 19.5177 | 12.4902
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1050 | VCB | 2.4726 | 18.977 | 5.9824
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1050 | HCB | 2.4726 | 18.225 | 13.712
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1100 | VCBB | 2.4726 | 19.5084 | 12.6163
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1100 | VCB | 2.4726 | 18.9664 | 6.017
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1100 | HCB | 2.4726 | 18.2076 | 13.7756
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1150 | VCBB | 2.4726 | 19.4995 | 12.738
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1150 | VCB | 2.4726 | 18.9562 | 6.0503
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1150 | HCB | 2.4726 | 18.1911 | 13.8367
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1200 | VCBB | 2.4726 | 19.491 | 12.8556
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1200 | VCB | 2.4726 | 18.9464 | 6.0823
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1200 | HCB | 2.4726 | 18.1753 | 13.8955
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1250 | VCBB | 2.4726 | 19.4829 | 12.9694
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1250 | VCB | 2.4726 | 18.9371 | 6.1131
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1250 | HCB | 2.4726 | 18.1601 | 13.9521
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1300 | VCBB | 2.4726 | 19.4751 | 13.0797
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1300 | VCB | 2.4726 | 18.9281 | 6.143
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1300 | HCB | 2.4726 | 18.1456 | 14.0067
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1350 | VCBB | 2.4726 | 19.4676 | 13.1867
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1350 | VCB | 2.4726 | 18.9195 | 6.1718
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1350 | HCB | 2.4726 | 18.1316 | 14.0595
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1400 | VCBB | 2.4726 | 19.4604 | 13.2907
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1400 | VCB | 2.4726 | 18.9111 | 6.1997
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1400 | HCB | 2.4726 | 18.1181 | 14.1105
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1450 | VCBB | 2.4726 | 19.4534 | 13.3917
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1450 | VCB | 2.4726 | 18.9031 | 6.2267
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1450 | HCB | 2.4726 | 18.1051 | 14.16
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1500 | VCBB | 2.4726 | 19.4467 | 13.4901
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1500 | VCB | 2.4726 | 18.8954 | 6.2529
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1500 | HCB | 2.4726 | 18.0926 | 14.2079
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1550 | VCBB | 2.4726 | 19.4401 | 13.5859
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1550 | VCB | 2.4726 | 18.8879 | 6.2784
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1550 | HCB | 2.4726 | 18.0805 | 14.2544
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1600 | VCBB | 2.4726 | 19.4338 | 13.6794
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1600 | VCB | 2.4726 | 18.8806 | 6.3031
2 | 13.2 | 20.98 | 900 | 1600 | HCB | 2.4726 | 18.0687 | 14.2997
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 50 | VCBB | 2.6138 | 20.1344 | 5.9072
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 50 | VCB | 2.6138 | 19.69 | 3.7635
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 50 | HCB | 2.6138 | 19.3953 | 9.2808
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 100 | VCBB | 2.6138 | 19.9923 | 6.8622
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 100 | VCB | 2.6138 | 19.5251 | 4.1031
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 100 | HCB | 2.6138 | 19.1224 | 9.9338
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 150 | VCBB | 2.6138 | 19.9096 | 7.4907
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 150 | VCB | 2.6138 | 19.4294 | 4.3156
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 150 | HCB | 2.6138 | 18.9645 | 10.338
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 200 | VCBB | 2.6138 | 19.8512 | 7.9712
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 200 | VCB | 2.6138 | 19.3618 | 4.4729
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 200 | HCB | 2.6138 | 18.8533 | 10.6353
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 250 | VCBB | 2.6138 | 19.806 | 8.365
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 250 | VCB | 2.6138 | 19.3095 | 4.5988
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 250 | HCB | 2.6138 | 18.7675 | 10.8721
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 300 | VCBB | 2.6138 | 19.7691 | 8.7011
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 300 | VCB | 2.6138 | 19.2669 | 4.7042
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 300 | HCB | 2.6138 | 18.6977 | 11.0697
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 350 | VCBB | 2.6138 | 19.738 | 8.9957
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 350 | VCB | 2.6138 | 19.231 | 4.7952
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 350 | HCB | 2.6138 | 18.6389 | 11.2397
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 400 | VCBB | 2.6138 | 19.7111 | 9.259
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 400 | VCB | 2.6138 | 19.1999 | 4.8755
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 400 | HCB | 2.6138 | 18.5881 | 11.3892
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 450 | VCBB | 2.6138 | 19.6874 | 9.4976
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 450 | VCB | 2.6138 | 19.1726 | 4.9473
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 450 | HCB | 2.6138 | 18.5434 | 11.5228
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 500 | VCBB | 2.6138 | 19.6662 | 9.7162
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 500 | VCB | 2.6138 | 19.1482 | 5.0125
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 500 | HCB | 2.6138 | 18.5035 | 11.6438
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 550 | VCBB | 2.6138 | 19.647 | 9.9183
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 550 | VCB | 2.6138 | 19.1261 | 5.0722
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 550 | HCB | 2.6138 | 18.4675 | 11.7543
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 600 | VCBB | 2.6138 | 19.6296 | 10.1065
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 600 | VCB | 2.6138 | 19.1059 | 5.1273
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 600 | HCB | 2.6138 | 18.4346 | 11.8562
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 650 | VCBB | 2.6138 | 19.6135 | 10.2827
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 650 | VCB | 2.6138 | 19.0875 | 5.1785
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 650 | HCB | 2.6138 | 18.4045 | 11.9507
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 700 | VCBB | 2.6138 | 19.5987 | 10.4486
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 700 | VCB | 2.6138 | 19.0703 | 5.2264
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 700 | HCB | 2.6138 | 18.3766 | 12.0389
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 750 | VCBB | 2.6138 | 19.5849 | 10.6055
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 750 | VCB | 2.6138 | 19.0544 | 5.2713
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 750 | HCB | 2.6138 | 18.3507 | 12.1217
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 800 | VCBB | 2.6138 | 19.572 | 10.7543
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 800 | VCB | 2.6138 | 19.0396 | 5.3137
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 800 | HCB | 2.6138 | 18.3266 | 12.1997
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 850 | VCBB | 2.6138 | 19.5598 | 10.8961
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 850 | VCB | 2.6138 | 19.0256 | 5.3539
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 850 | HCB | 2.6138 | 18.3039 | 12.2734
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 900 | VCBB | 2.6138 | 19.5484 | 11.0314
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 900 | VCB | 2.6138 | 19.0125 | 5.392
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 900 | HCB | 2.6138 | 18.2825 | 12.3433
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 950 | VCBB | 2.6138 | 19.5376 | 11.1609
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 950 | VCB | 2.6138 | 19 | 5.4283
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 950 | HCB | 2.6138 | 18.2623 | 12.4099
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1000 | VCBB | 2.6138 | 19.5274 | 11.2853
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1000 | VCB | 2.6138 | 18.9882 | 5.4629
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1000 | HCB | 2.6138 | 18.2432 | 12.4733
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1050 | VCBB | 2.6138 | 19.5177 | 11.4048
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1050 | VCB | 2.6138 | 18.977 | 5.4961
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1050 | HCB | 2.6138 | 18.225 | 12.534
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1100 | VCBB | 2.6138 | 19.5084 | 11.5199
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1100 | VCB | 2.6138 | 18.9664 | 5.5279
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1100 | HCB | 2.6138 | 18.2076 | 12.5922
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1150 | VCBB | 2.6138 | 19.4995 | 11.631
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1150 | VCB | 2.6138 | 18.9562 | 5.5584
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1150 | HCB | 2.6138 | 18.1911 | 12.648
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1200 | VCBB | 2.6138 | 19.491 | 11.7384
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1200 | VCB | 2.6138 | 18.9464 | 5.5879
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1200 | HCB | 2.6138 | 18.1753 | 12.7017
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1250 | VCBB | 2.6138 | 19.4829 | 11.8423
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1250 | VCB | 2.6138 | 18.9371 | 5.6162
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1250 | HCB | 2.6138 | 18.1601 | 12.7535
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1300 | VCBB | 2.6138 | 19.4751 | 11.943
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1300 | VCB | 2.6138 | 18.9281 | 5.6436
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1300 | HCB | 2.6138 | 18.1456 | 12.8034
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1350 | VCBB | 2.6138 | 19.4676 | 12.0408
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1350 | VCB | 2.6138 | 18.9195 | 5.6701
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1350 | HCB | 2.6138 | 18.1316 | 12.8516
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1400 | VCBB | 2.6138 | 19.4604 | 12.1357
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1400 | VCB | 2.6138 | 18.9111 | 5.6957
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1400 | HCB | 2.6138 | 18.1181 | 12.8983
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1450 | VCBB | 2.6138 | 19.4534 | 12.228
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1450 | VCB | 2.6138 | 18.9031 | 5.7205
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1450 | HCB | 2.6138 | 18.1051 | 12.9435
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1500 | VCBB | 2.6138 | 19.4467 | 12.3178
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1500 | VCB | 2.6138 | 18.8954 | 5.7446
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1500 | HCB | 2.6138 | 18.0926 | 12.9873
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1550 | VCBB | 2.6138 | 19.4401 | 12.4053
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1550 | VCB | 2.6138 | 18.8879 | 5.768
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1550 | HCB | 2.6138 | 18.0805 | 13.0298
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1600 | VCBB | 2.6138 | 19.4338 | 12.4906
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1600 | VCB | 2.6138 | 18.8806 | 5.7908
2 | 13.2 | 20.98 | 950 | 1600 | HCB | 2.6138 | 18.0687 | 13.0711
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 50 | VCBB | 2.7478 | 20.1344 | 5.419
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 50 | VCB | 2.7478 | 19.69 | 3.4727
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 50 | HCB | 2.7478 | 19.3953 | 8.5232
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 100 | VCBB | 2.7478 | 19.9923 | 6.2951
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 100 | VCB | 2.7478 | 19.5251 | 3.786
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 100 | HCB | 2.7478 | 19.1224 | 9.1227
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 150 | VCBB | 2.7478 | 19.9096 | 6.8716
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 150 | VCB | 2.7478 | 19.4294 | 3.9821
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 150 | HCB | 2.7478 | 18.9645 | 9.4939
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 200 | VCBB | 2.7478 | 19.8512 | 7.3124
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 200 | VCB | 2.7478 | 19.3618 | 4.1272
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 200 | HCB | 2.7478 | 18.8533 | 9.7669
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 250 | VCBB | 2.7478 | 19.806 | 7.6737
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 250 | VCB | 2.7478 | 19.3095 | 4.2434
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 250 | HCB | 2.7478 | 18.7675 | 9.9843
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 300 | VCBB | 2.7478 | 19.7691 | 7.982
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 300 | VCB | 2.7478 | 19.2669 | 4.3407
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 300 | HCB | 2.7478 | 18.6977 | 10.1657
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 350 | VCBB | 2.7478 | 19.738 | 8.2523
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 350 | VCB | 2.7478 | 19.231 | 4.4246
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 350 | HCB | 2.7478 | 18.6389 | 10.3219
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 400 | VCBB | 2.7478 | 19.7111 | 8.4938
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 400 | VCB | 2.7478 | 19.1999 | 4.4987
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 400 | HCB | 2.7478 | 18.5881 | 10.4591
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 450 | VCBB | 2.7478 | 19.6874 | 8.7127
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 450 | VCB | 2.7478 | 19.1726 | 4.565
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 450 | HCB | 2.7478 | 18.5434 | 10.5818
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 500 | VCBB | 2.7478 | 19.6662 | 8.9133
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 500 | VCB | 2.7478 | 19.1482 | 4.6251
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 500 | HCB | 2.7478 | 18.5035 | 10.6928
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 550 | VCBB | 2.7478 | 19.647 | 9.0987
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 550 | VCB | 2.7478 | 19.1261 | 4.6802
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 550 | HCB | 2.7478 | 18.4675 | 10.7943
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 600 | VCBB | 2.7478 | 19.6296 | 9.2713
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 600 | VCB | 2.7478 | 19.1059 | 4.7311
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 600 | HCB | 2.7478 | 18.4346 | 10.8878
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 650 | VCBB | 2.7478 | 19.6135 | 9.433
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 650 | VCB | 2.7478 | 19.0875 | 4.7783
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 650 | HCB | 2.7478 | 18.4045 | 10.9746
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 700 | VCBB | 2.7478 | 19.5987 | 9.5852
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 700 | VCB | 2.7478 | 19.0703 | 4.8225
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 700 | HCB | 2.7478 | 18.3766 | 11.0557
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 750 | VCBB | 2.7478 | 19.5849 | 9.7291
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 750 | VCB | 2.7478 | 19.0544 | 4.8639
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 750 | HCB | 2.7478 | 18.3507 | 11.1317
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 800 | VCBB | 2.7478 | 19.572 | 9.8656
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 800 | VCB | 2.7478 | 19.0396 | 4.9031
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 800 | HCB | 2.7478 | 18.3266 | 11.2032
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 850 | VCBB | 2.7478 | 19.5598 | 9.9957
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 850 | VCB | 2.7478 | 19.0256 | 4.9401
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 850 | HCB | 2.7478 | 18.3039 | 11.2709
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 900 | VCBB | 2.7478 | 19.5484 | 10.1198
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 900 | VCB | 2.7478 | 19.0125 | 4.9753
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 900 | HCB | 2.7478 | 18.2825 | 11.3351
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 950 | VCBB | 2.7478 | 19.5376 | 10.2387
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 950 | VCB | 2.7478 | 19 | 5.0087
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 950 | HCB | 2.7478 | 18.2623 | 11.3962
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1000 | VCBB | 2.7478 | 19.5274 | 10.3527
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1000 | VCB | 2.7478 | 18.9882 | 5.0407
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1000 | HCB | 2.7478 | 18.2432 | 11.4545
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1050 | VCBB | 2.7478 | 19.5177 | 10.4623
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1050 | VCB | 2.7478 | 18.977 | 5.0713
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1050 | HCB | 2.7478 | 18.225 | 11.5102
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1100 | VCBB | 2.7478 | 19.5084 | 10.568
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1100 | VCB | 2.7478 | 18.9664 | 5.1007
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1100 | HCB | 2.7478 | 18.2076 | 11.5636
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1150 | VCBB | 2.7478 | 19.4995 | 10.6699
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1150 | VCB | 2.7478 | 18.9562 | 5.1289
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1150 | HCB | 2.7478 | 18.1911 | 11.6149
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1200 | VCBB | 2.7478 | 19.491 | 10.7684
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1200 | VCB | 2.7478 | 18.9464 | 5.156
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1200 | HCB | 2.7478 | 18.1753 | 11.6642
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1250 | VCBB | 2.7478 | 19.4829 | 10.8637
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1250 | VCB | 2.7478 | 18.9371 | 5.1822
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1250 | HCB | 2.7478 | 18.1601 | 11.7117
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1300 | VCBB | 2.7478 | 19.4751 | 10.9561
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1300 | VCB | 2.7478 | 18.9281 | 5.2075
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1300 | HCB | 2.7478 | 18.1456 | 11.7575
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1350 | VCBB | 2.7478 | 19.4676 | 11.0458
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1350 | VCB | 2.7478 | 18.9195 | 5.2319
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1350 | HCB | 2.7478 | 18.1316 | 11.8018
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1400 | VCBB | 2.7478 | 19.4604 | 11.1329
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1400 | VCB | 2.7478 | 18.9111 | 5.2555
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1400 | HCB | 2.7478 | 18.1181 | 11.8446
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1450 | VCBB | 2.7478 | 19.4534 | 11.2175
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1450 | VCB | 2.7478 | 18.9031 | 5.2784
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1450 | HCB | 2.7478 | 18.1051 | 11.8861
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1500 | VCBB | 2.7478 | 19.4467 | 11.2999
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1500 | VCB | 2.7478 | 18.8954 | 5.3007
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1500 | HCB | 2.7478 | 18.0926 | 11.9264
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1550 | VCBB | 2.7478 | 19.4401 | 11.3802
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1550 | VCB | 2.7478 | 18.8879 | 5.3223
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1550 | HCB | 2.7478 | 18.0805 | 11.9654
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1600 | VCBB | 2.7478 | 19.4338 | 11.4585
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1600 | VCB | 2.7478 | 18.8806 | 5.3433
2 | 13.2 | 20.98 | 1000 | 1600 | HCB | 2.7478 | 18.0687 | 12.0033
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 50 | VCBB | 2.8745 | 20.1344 | 4.9921
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 50 | VCB | 2.8745 | 19.69 | 3.2169
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 50 | HCB | 2.8745 | 19.3953 | 7.86
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 100 | VCBB | 2.8745 | 19.9923 | 5.7992
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 100 | VCB | 2.8745 | 19.5251 | 3.5072
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 100 | HCB | 2.8745 | 19.1224 | 8.4128
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 150 | VCBB | 2.8745 | 19.9096 | 6.3303
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 150 | VCB | 2.8745 | 19.4294 | 3.6888
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 150 | HCB | 2.8745 | 18.9645 | 8.7551
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 200 | VCBB | 2.8745 | 19.8512 | 6.7364
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 200 | VCB | 2.8745 | 19.3618 | 3.8232
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 200 | HCB | 2.8745 | 18.8533 | 9.0068
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 250 | VCBB | 2.8745 | 19.806 | 7.0692
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 250 | VCB | 2.8745 | 19.3095 | 3.9308
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 250 | HCB | 2.8745 | 18.7675 | 9.2072
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 300 | VCBB | 2.8745 | 19.7691 | 7.3532
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 300 | VCB | 2.8745 | 19.2669 | 4.021
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 300 | HCB | 2.8745 | 18.6977 | 9.3745
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 350 | VCBB | 2.8745 | 19.738 | 7.6023
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 350 | VCB | 2.8745 | 19.231 | 4.0987
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 350 | HCB | 2.8745 | 18.6389 | 9.5184
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 400 | VCBB | 2.8745 | 19.7111 | 7.8248
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 400 | VCB | 2.8745 | 19.1999 | 4.1673
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 400 | HCB | 2.8745 | 18.5881 | 9.645
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 450 | VCBB | 2.8745 | 19.6874 | 8.0264
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 450 | VCB | 2.8745 | 19.1726 | 4.2288
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 450 | HCB | 2.8745 | 18.5434 | 9.7581
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 500 | VCBB | 2.8745 | 19.6662 | 8.2112
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 500 | VCB | 2.8745 | 19.1482 | 4.2845
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 500 | HCB | 2.8745 | 18.5035 | 9.8605
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 550 | VCBB | 2.8745 | 19.647 | 8.382
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 550 | VCB | 2.8745 | 19.1261 | 4.3355
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 550 | HCB | 2.8745 | 18.4675 | 9.954
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 600 | VCBB | 2.8745 | 19.6296 | 8.541
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 600 | VCB | 2.8745 | 19.1059 | 4.3826
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 600 | HCB | 2.8745 | 18.4346 | 10.0403
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 650 | VCBB | 2.8745 | 19.6135 | 8.69
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 650 | VCB | 2.8745 | 19.0875 | 4.4264
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 650 | HCB | 2.8745 | 18.4045 | 10.1203
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 700 | VCBB | 2.8745 | 19.5987 | 8.8302
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 700 | VCB | 2.8745 | 19.0703 | 4.4673
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 700 | HCB | 2.8745 | 18.3766 | 10.195
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 750 | VCBB | 2.8745 | 19.5849 | 8.9628
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 750 | VCB | 2.8745 | 19.0544 | 4.5057
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 750 | HCB | 2.8745 | 18.3507 | 10.2651
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 800 | VCBB | 2.8745 | 19.572 | 9.0886
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 800 | VCB | 2.8745 | 19.0396 | 4.5419
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 800 | HCB | 2.8745 | 18.3266 | 10.3311
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 850 | VCBB | 2.8745 | 19.5598 | 9.2083
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 850 | VCB | 2.8745 | 19.0256 | 4.5762
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 850 | HCB | 2.8745 | 18.3039 | 10.3935
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 900 | VCBB | 2.8745 | 19.5484 | 9.3227
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 900 | VCB | 2.8745 | 19.0125 | 4.6088
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 900 | HCB | 2.8745 | 18.2825 | 10.4527
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 950 | VCBB | 2.8745 | 19.5376 | 9.4322
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 950 | VCB | 2.8745 | 19 | 4.6398
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 950 | HCB | 2.8745 | 18.2623 | 10.509
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1000 | VCBB | 2.8745 | 19.5274 | 9.5373
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1000 | VCB | 2.8745 | 18.9882 | 4.6695
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1000 | HCB | 2.8745 | 18.2432 | 10.5627
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1050 | VCBB | 2.8745 | 19.5177 | 9.6383
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1050 | VCB | 2.8745 | 18.977 | 4.6978
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1050 | HCB | 2.8745 | 18.225 | 10.6141
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1100 | VCBB | 2.8745 | 19.5084 | 9.7356
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1100 | VCB | 2.8745 | 18.9664 | 4.725
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1100 | HCB | 2.8745 | 18.2076 | 10.6633
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1150 | VCBB | 2.8745 | 19.4995 | 9.8295
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1150 | VCB | 2.8745 | 18.9562 | 4.7511
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1150 | HCB | 2.8745 | 18.1911 | 10.7106
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1200 | VCBB | 2.8745 | 19.491 | 9.9202
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1200 | VCB | 2.8745 | 18.9464 | 4.7763
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1200 | HCB | 2.8745 | 18.1753 | 10.7561
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1250 | VCBB | 2.8745 | 19.4829 | 10.0081
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1250 | VCB | 2.8745 | 18.9371 | 4.8005
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1250 | HCB | 2.8745 | 18.1601 | 10.7998
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1300 | VCBB | 2.8745 | 19.4751 | 10.0932
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1300 | VCB | 2.8745 | 18.9281 | 4.8239
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1300 | HCB | 2.8745 | 18.1456 | 10.8421
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1350 | VCBB | 2.8745 | 19.4676 | 10.1758
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1350 | VCB | 2.8745 | 18.9195 | 4.8465
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1350 | HCB | 2.8745 | 18.1316 | 10.8829
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1400 | VCBB | 2.8745 | 19.4604 | 10.256
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1400 | VCB | 2.8745 | 18.9111 | 4.8684
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1400 | HCB | 2.8745 | 18.1181 | 10.9224
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1450 | VCBB | 2.8745 | 19.4534 | 10.334
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1450 | VCB | 2.8745 | 18.9031 | 4.8897
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1450 | HCB | 2.8745 | 18.1051 | 10.9607
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1500 | VCBB | 2.8745 | 19.4467 | 10.4099
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1500 | VCB | 2.8745 | 18.8954 | 4.9103
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1500 | HCB | 2.8745 | 18.0926 | 10.9978
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1550 | VCBB | 2.8745 | 19.4401 | 10.4839
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1550 | VCB | 2.8745 | 18.8879 | 4.9303
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1550 | HCB | 2.8745 | 18.0805 | 11.0338
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1600 | VCBB | 2.8745 | 19.4338 | 10.556
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1600 | VCB | 2.8745 | 18.8806 | 4.9497
2 | 13.2 | 20.98 | 1050 | 1600 | HCB | 2.8745 | 18.0687 | 11.0687
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 50 | VCBB | 2.9943 | 20.1344 | 4.6164
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 50 | VCB | 2.9943 | 19.69 | 2.9906
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 50 | HCB | 2.9943 | 19.3953 | 7.2758
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 100 | VCBB | 2.9943 | 19.9923 | 5.3628
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 100 | VCB | 2.9943 | 19.5251 | 3.2604
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 100 | HCB | 2.9943 | 19.1224 | 7.7875
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 150 | VCBB | 2.9943 | 19.9096 | 5.854
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 150 | VCB | 2.9943 | 19.4294 | 3.4293
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 150 | HCB | 2.9943 | 18.9645 | 8.1042
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 200 | VCBB | 2.9943 | 19.8512 | 6.2295
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 200 | VCB | 2.9943 | 19.3618 | 3.5543
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 200 | HCB | 2.9943 | 18.8533 | 8.3372
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 250 | VCBB | 2.9943 | 19.806 | 6.5372
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 250 | VCB | 2.9943 | 19.3095 | 3.6543
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 250 | HCB | 2.9943 | 18.7675 | 8.5227
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 300 | VCBB | 2.9943 | 19.7691 | 6.7999
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 300 | VCB | 2.9943 | 19.2669 | 3.7381
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 300 | HCB | 2.9943 | 18.6977 | 8.6775
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 350 | VCBB | 2.9943 | 19.738 | 7.0302
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 350 | VCB | 2.9943 | 19.231 | 3.8104
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 350 | HCB | 2.9943 | 18.6389 | 8.8107
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 400 | VCBB | 2.9943 | 19.7111 | 7.236
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 400 | VCB | 2.9943 | 19.1999 | 3.8742
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 400 | HCB | 2.9943 | 18.5881 | 8.9278
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 450 | VCBB | 2.9943 | 19.6874 | 7.4225
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 450 | VCB | 2.9943 | 19.1726 | 3.9313
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 450 | HCB | 2.9943 | 18.5434 | 9.0325
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 500 | VCBB | 2.9943 | 19.6662 | 7.5934
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 500 | VCB | 2.9943 | 19.1482 | 3.9831
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 500 | HCB | 2.9943 | 18.5035 | 9.1273
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 550 | VCBB | 2.9943 | 19.647 | 7.7513
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 550 | VCB | 2.9943 | 19.1261 | 4.0305
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 550 | HCB | 2.9943 | 18.4675 | 9.2139
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 600 | VCBB | 2.9943 | 19.6296 | 7.8984
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 600 | VCB | 2.9943 | 19.1059 | 4.0743
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 600 | HCB | 2.9943 | 18.4346 | 9.2937
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 650 | VCBB | 2.9943 | 19.6135 | 8.0361
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 650 | VCB | 2.9943 | 19.0875 | 4.115
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 650 | HCB | 2.9943 | 18.4045 | 9.3677
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 700 | VCBB | 2.9943 | 19.5987 | 8.1658
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 700 | VCB | 2.9943 | 19.0703 | 4.153
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 700 | HCB | 2.9943 | 18.3766 | 9.4369
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 750 | VCBB | 2.9943 | 19.5849 | 8.2884
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 750 | VCB | 2.9943 | 19.0544 | 4.1887
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 750 | HCB | 2.9943 | 18.3507 | 9.5017
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 800 | VCBB | 2.9943 | 19.572 | 8.4047
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 800 | VCB | 2.9943 | 19.0396 | 4.2224
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 800 | HCB | 2.9943 | 18.3266 | 9.5628
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 850 | VCBB | 2.9943 | 19.5598 | 8.5155
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 850 | VCB | 2.9943 | 19.0256 | 4.2543
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 850 | HCB | 2.9943 | 18.3039 | 9.6205
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 900 | VCBB | 2.9943 | 19.5484 | 8.6213
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 900 | VCB | 2.9943 | 19.0125 | 4.2846
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 900 | HCB | 2.9943 | 18.2825 | 9.6753
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 950 | VCBB | 2.9943 | 19.5376 | 8.7225
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 950 | VCB | 2.9943 | 19 | 4.3134
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 950 | HCB | 2.9943 | 18.2623 | 9.7274
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1000 | VCBB | 2.9943 | 19.5274 | 8.8197
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1000 | VCB | 2.9943 | 18.9882 | 4.341
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1000 | HCB | 2.9943 | 18.2432 | 9.7772
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1050 | VCBB | 2.9943 | 19.5177 | 8.9131
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1050 | VCB | 2.9943 | 18.977 | 4.3673
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1050 | HCB | 2.9943 | 18.225 | 9.8247
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1100 | VCBB | 2.9943 | 19.5084 | 9.0031
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1100 | VCB | 2.9943 | 18.9664 | 4.3926
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1100 | HCB | 2.9943 | 18.2076 | 9.8703
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1150 | VCBB | 2.9943 | 19.4995 | 9.0899
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1150 | VCB | 2.9943 | 18.9562 | 4.4169
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1150 | HCB | 2.9943 | 18.1911 | 9.914
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1200 | VCBB | 2.9943 | 19.491 | 9.1738
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1200 | VCB | 2.9943 | 18.9464 | 4.4402
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1200 | HCB | 2.9943 | 18.1753 | 9.9561
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1250 | VCBB | 2.9943 | 19.4829 | 9.2551
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1250 | VCB | 2.9943 | 18.9371 | 4.4628
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1250 | HCB | 2.9943 | 18.1601 | 9.9966
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1300 | VCBB | 2.9943 | 19.4751 | 9.3338
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1300 | VCB | 2.9943 | 18.9281 | 4.4845
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1300 | HCB | 2.9943 | 18.1456 | 10.0357
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1350 | VCBB | 2.9943 | 19.4676 | 9.4102
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1350 | VCB | 2.9943 | 18.9195 | 4.5056
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1350 | HCB | 2.9943 | 18.1316 | 10.0735
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1400 | VCBB | 2.9943 | 19.4604 | 9.4843
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1400 | VCB | 2.9943 | 18.9111 | 4.5259
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1400 | HCB | 2.9943 | 18.1181 | 10.1101
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1450 | VCBB | 2.9943 | 19.4534 | 9.5565
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1450 | VCB | 2.9943 | 18.9031 | 4.5457
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1450 | HCB | 2.9943 | 18.1051 | 10.1455
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1500 | VCBB | 2.9943 | 19.4467 | 9.6267
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1500 | VCB | 2.9943 | 18.8954 | 4.5648
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1500 | HCB | 2.9943 | 18.0926 | 10.1798
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1550 | VCBB | 2.9943 | 19.4401 | 9.6951
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1550 | VCB | 2.9943 | 18.8879 | 4.5834
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1550 | HCB | 2.9943 | 18.0805 | 10.2131
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1600 | VCBB | 2.9943 | 19.4338 | 9.7618
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1600 | VCB | 2.9943 | 18.8806 | 4.6015
2 | 13.2 | 20.98 | 1100 | 1600 | HCB | 2.9943 | 18.0687 | 10.2455
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 50 | VCBB | 3.1072 | 20.1344 | 4.2839
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 50 | VCB | 3.1072 | 19.69 | 2.7892
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 50 | HCB | 3.1072 | 19.3953 | 6.7582
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 100 | VCBB | 3.1072 | 19.9923 | 4.9765
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 100 | VCB | 3.1072 | 19.5251 | 3.0409
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 100 | HCB | 3.1072 | 19.1224 | 7.2334
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 150 | VCBB | 3.1072 | 19.9096 | 5.4323
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 150 | VCB | 3.1072 | 19.4294 | 3.1984
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 150 | HCB | 3.1072 | 18.9645 | 7.5276
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 200 | VCBB | 3.1072 | 19.8512 | 5.7808
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 200 | VCB | 3.1072 | 19.3618 | 3.3149
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 200 | HCB | 3.1072 | 18.8533 | 7.7439
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 250 | VCBB | 3.1072 | 19.806 | 6.0664
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 250 | VCB | 3.1072 | 19.3095 | 3.4082
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 250 | HCB | 3.1072 | 18.7675 | 7.9162
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 300 | VCBB | 3.1072 | 19.7691 | 6.3102
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 300 | VCB | 3.1072 | 19.2669 | 3.4864
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 300 | HCB | 3.1072 | 18.6977 | 8.06
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 350 | VCBB | 3.1072 | 19.738 | 6.5239
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 350 | VCB | 3.1072 | 19.231 | 3.5538
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 350 | HCB | 3.1072 | 18.6389 | 8.1837
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 400 | VCBB | 3.1072 | 19.7111 | 6.7148
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 400 | VCB | 3.1072 | 19.1999 | 3.6133
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 400 | HCB | 3.1072 | 18.5881 | 8.2925
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 450 | VCBB | 3.1072 | 19.6874 | 6.8879
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 450 | VCB | 3.1072 | 19.1726 | 3.6666
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 450 | HCB | 3.1072 | 18.5434 | 8.3897
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 500 | VCBB | 3.1072 | 19.6662 | 7.0465
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 500 | VCB | 3.1072 | 19.1482 | 3.7149
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 500 | HCB | 3.1072 | 18.5035 | 8.4777
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 550 | VCBB | 3.1072 | 19.647 | 7.1931
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 550 | VCB | 3.1072 | 19.1261 | 3.7591
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 550 | HCB | 3.1072 | 18.4675 | 8.5581
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 600 | VCBB | 3.1072 | 19.6296 | 7.3295
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 600 | VCB | 3.1072 | 19.1059 | 3.8
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 600 | HCB | 3.1072 | 18.4346 | 8.6322
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 650 | VCBB | 3.1072 | 19.6135 | 7.4574
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 650 | VCB | 3.1072 | 19.0875 | 3.8379
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 650 | HCB | 3.1072 | 18.4045 | 8.701
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 700 | VCBB | 3.1072 | 19.5987 | 7.5777
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 700 | VCB | 3.1072 | 19.0703 | 3.8734
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 700 | HCB | 3.1072 | 18.3766 | 8.7652
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 750 | VCBB | 3.1072 | 19.5849 | 7.6915
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 750 | VCB | 3.1072 | 19.0544 | 3.9067
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 750 | HCB | 3.1072 | 18.3507 | 8.8254
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 800 | VCBB | 3.1072 | 19.572 | 7.7994
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 800 | VCB | 3.1072 | 19.0396 | 3.9381
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 800 | HCB | 3.1072 | 18.3266 | 8.8821
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 850 | VCBB | 3.1072 | 19.5598 | 7.9022
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 850 | VCB | 3.1072 | 19.0256 | 3.9679
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 850 | HCB | 3.1072 | 18.3039 | 8.9357
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 900 | VCBB | 3.1072 | 19.5484 | 8.0004
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 900 | VCB | 3.1072 | 19.0125 | 3.9961
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 900 | HCB | 3.1072 | 18.2825 | 8.9866
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 950 | VCBB | 3.1072 | 19.5376 | 8.0943
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 950 | VCB | 3.1072 | 19 | 4.023
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 950 | HCB | 3.1072 | 18.2623 | 9.035
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1000 | VCBB | 3.1072 | 19.5274 | 8.1845
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1000 | VCB | 3.1072 | 18.9882 | 4.0487
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1000 | HCB | 3.1072 | 18.2432 | 9.0812
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1050 | VCBB | 3.1072 | 19.5177 | 8.2712
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1050 | VCB | 3.1072 | 18.977 | 4.0733
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1050 | HCB | 3.1072 | 18.225 | 9.1254
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1100 | VCBB | 3.1072 | 19.5084 | 8.3547
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1100 | VCB | 3.1072 | 18.9664 | 4.0968
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1100 | HCB | 3.1072 | 18.2076 | 9.1677
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1150 | VCBB | 3.1072 | 19.4995 | 8.4353
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1150 | VCB | 3.1072 | 18.9562 | 4.1195
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1150 | HCB | 3.1072 | 18.1911 | 9.2083
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1200 | VCBB | 3.1072 | 19.491 | 8.5132
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1200 | VCB | 3.1072 | 18.9464 | 4.1413
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1200 | HCB | 3.1072 | 18.1753 | 9.2474
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1250 | VCBB | 3.1072 | 19.4829 | 8.5885
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1250 | VCB | 3.1072 | 18.9371 | 4.1623
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1250 | HCB | 3.1072 | 18.1601 | 9.285
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1300 | VCBB | 3.1072 | 19.4751 | 8.6616
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1300 | VCB | 3.1072 | 18.9281 | 4.1826
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1300 | HCB | 3.1072 | 18.1456 | 9.3213
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1350 | VCBB | 3.1072 | 19.4676 | 8.7325
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1350 | VCB | 3.1072 | 18.9195 | 4.2022
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1350 | HCB | 3.1072 | 18.1316 | 9.3564
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1400 | VCBB | 3.1072 | 19.4604 | 8.8013
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1400 | VCB | 3.1072 | 18.9111 | 4.2212
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1400 | HCB | 3.1072 | 18.1181 | 9.3904
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1450 | VCBB | 3.1072 | 19.4534 | 8.8683
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1450 | VCB | 3.1072 | 18.9031 | 4.2396
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1450 | HCB | 3.1072 | 18.1051 | 9.4232
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1500 | VCBB | 3.1072 | 19.4467 | 8.9334
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1500 | VCB | 3.1072 | 18.8954 | 4.2575
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1500 | HCB | 3.1072 | 18.0926 | 9.4551
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1550 | VCBB | 3.1072 | 19.4401 | 8.9969
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1550 | VCB | 3.1072 | 18.8879 | 4.2748
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1550 | HCB | 3.1072 | 18.0805 | 9.486
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1600 | VCBB | 3.1072 | 19.4338 | 9.0588
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1600 | VCB | 3.1072 | 18.8806 | 4.2917
2 | 13.2 | 20.98 | 1150 | 1600 | HCB | 3.1072 | 18.0687 | 9.5161
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 50 | VCBB | 3.2136 | 20.1344 | 3.988
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 50 | VCB | 3.2136 | 19.69 | 2.6092
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 50 | HCB | 3.2136 | 19.3953 | 6.2972
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 100 | VCBB | 3.2136 | 19.9923 | 4.6327
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 100 | VCB | 3.2136 | 19.5251 | 2.8446
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 100 | HCB | 3.2136 | 19.1224 | 6.7399
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 150 | VCBB | 3.2136 | 19.9096 | 5.0571
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 150 | VCB | 3.2136 | 19.4294 | 2.9919
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 150 | HCB | 3.2136 | 18.9645 | 7.014
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 200 | VCBB | 3.2136 | 19.8512 | 5.3815
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 200 | VCB | 3.2136 | 19.3618 | 3.1009
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 200 | HCB | 3.2136 | 18.8533 | 7.2155
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 250 | VCBB | 3.2136 | 19.806 | 5.6474
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 250 | VCB | 3.2136 | 19.3095 | 3.1882
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 250 | HCB | 3.2136 | 18.7675 | 7.376
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 300 | VCBB | 3.2136 | 19.7691 | 5.8743
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 300 | VCB | 3.2136 | 19.2669 | 3.2613
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 300 | HCB | 3.2136 | 18.6977 | 7.51
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 350 | VCBB | 3.2136 | 19.738 | 6.0733
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 350 | VCB | 3.2136 | 19.231 | 3.3244
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 350 | HCB | 3.2136 | 18.6389 | 7.6252
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 400 | VCBB | 3.2136 | 19.7111 | 6.2511
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 400 | VCB | 3.2136 | 19.1999 | 3.38
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 400 | HCB | 3.2136 | 18.5881 | 7.7266
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 450 | VCBB | 3.2136 | 19.6874 | 6.4122
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 450 | VCB | 3.2136 | 19.1726 | 3.4299
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 450 | HCB | 3.2136 | 18.5434 | 7.8171
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 500 | VCBB | 3.2136 | 19.6662 | 6.5598
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 500 | VCB | 3.2136 | 19.1482 | 3.4751
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 500 | HCB | 3.2136 | 18.5035 | 7.8991
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 550 | VCBB | 3.2136 | 19.647 | 6.6963
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 550 | VCB | 3.2136 | 19.1261 | 3.5164
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 550 | HCB | 3.2136 | 18.4675 | 7.974
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 600 | VCBB | 3.2136 | 19.6296 | 6.8233
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 600 | VCB | 3.2136 | 19.1059 | 3.5546
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 600 | HCB | 3.2136 | 18.4346 | 8.043
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 650 | VCBB | 3.2136 | 19.6135 | 6.9423
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 650 | VCB | 3.2136 | 19.0875 | 3.5901
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 650 | HCB | 3.2136 | 18.4045 | 8.1071
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 700 | VCBB | 3.2136 | 19.5987 | 7.0543
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 700 | VCB | 3.2136 | 19.0703 | 3.6233
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 700 | HCB | 3.2136 | 18.3766 | 8.1669
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 750 | VCBB | 3.2136 | 19.5849 | 7.1603
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 750 | VCB | 3.2136 | 19.0544 | 3.6545
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 750 | HCB | 3.2136 | 18.3507 | 8.223
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 800 | VCBB | 3.2136 | 19.572 | 7.2608
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 800 | VCB | 3.2136 | 19.0396 | 3.6839
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 800 | HCB | 3.2136 | 18.3266 | 8.2759
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 850 | VCBB | 3.2136 | 19.5598 | 7.3565
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 850 | VCB | 3.2136 | 19.0256 | 3.7117
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 850 | HCB | 3.2136 | 18.3039 | 8.3258
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 900 | VCBB | 3.2136 | 19.5484 | 7.4478
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 900 | VCB | 3.2136 | 19.0125 | 3.7381
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 900 | HCB | 3.2136 | 18.2825 | 8.3732
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 950 | VCBB | 3.2136 | 19.5376 | 7.5353
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 950 | VCB | 3.2136 | 19 | 3.7633
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 950 | HCB | 3.2136 | 18.2623 | 8.4183
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1000 | VCBB | 3.2136 | 19.5274 | 7.6193
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1000 | VCB | 3.2136 | 18.9882 | 3.7873
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1000 | HCB | 3.2136 | 18.2432 | 8.4613
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1050 | VCBB | 3.2136 | 19.5177 | 7.7
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1050 | VCB | 3.2136 | 18.977 | 3.8103
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1050 | HCB | 3.2136 | 18.225 | 8.5025
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1100 | VCBB | 3.2136 | 19.5084 | 7.7777
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1100 | VCB | 3.2136 | 18.9664 | 3.8323
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1100 | HCB | 3.2136 | 18.2076 | 8.5419
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1150 | VCBB | 3.2136 | 19.4995 | 7.8527
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1150 | VCB | 3.2136 | 18.9562 | 3.8535
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1150 | HCB | 3.2136 | 18.1911 | 8.5797
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1200 | VCBB | 3.2136 | 19.491 | 7.9252
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1200 | VCB | 3.2136 | 18.9464 | 3.8739
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1200 | HCB | 3.2136 | 18.1753 | 8.6161
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1250 | VCBB | 3.2136 | 19.4829 | 7.9954
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1250 | VCB | 3.2136 | 18.9371 | 3.8936
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1250 | HCB | 3.2136 | 18.1601 | 8.6512
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1300 | VCBB | 3.2136 | 19.4751 | 8.0634
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1300 | VCB | 3.2136 | 18.9281 | 3.9126
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1300 | HCB | 3.2136 | 18.1456 | 8.685
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1350 | VCBB | 3.2136 | 19.4676 | 8.1294
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1350 | VCB | 3.2136 | 18.9195 | 3.9309
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1350 | HCB | 3.2136 | 18.1316 | 8.7177
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1400 | VCBB | 3.2136 | 19.4604 | 8.1935
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1400 | VCB | 3.2136 | 18.9111 | 3.9487
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1400 | HCB | 3.2136 | 18.1181 | 8.7493
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1450 | VCBB | 3.2136 | 19.4534 | 8.2558
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1450 | VCB | 3.2136 | 18.9031 | 3.9659
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1450 | HCB | 3.2136 | 18.1051 | 8.78
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1500 | VCBB | 3.2136 | 19.4467 | 8.3165
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1500 | VCB | 3.2136 | 18.8954 | 3.9826
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1500 | HCB | 3.2136 | 18.0926 | 8.8097
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1550 | VCBB | 3.2136 | 19.4401 | 8.3756
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1550 | VCB | 3.2136 | 18.8879 | 3.9988
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1550 | HCB | 3.2136 | 18.0805 | 8.8385
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1600 | VCBB | 3.2136 | 19.4338 | 8.4332
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1600 | VCB | 3.2136 | 18.8806 | 4.0146
2 | 13.2 | 20.98 | 1200 | 1600 | HCB | 3.2136 | 18.0687 | 8.8665
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 50 | VCBB | 3.3136 | 20.1344 | 3.7234
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 50 | VCB | 3.3136 | 19.69 | 2.4474
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 50 | HCB | 3.3136 | 19.3953 | 5.8846
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 100 | VCBB | 3.3136 | 19.9923 | 4.3254
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 100 | VCB | 3.3136 | 19.5251 | 2.6682
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 100 | HCB | 3.3136 | 19.1224 | 6.2982
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 150 | VCBB | 3.3136 | 19.9096 | 4.7216
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 150 | VCB | 3.3136 | 19.4294 | 2.8064
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 150 | HCB | 3.3136 | 18.9645 | 6.5543
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 200 | VCBB | 3.3136 | 19.8512 | 5.0245
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 200 | VCB | 3.3136 | 19.3618 | 2.9087
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 200 | HCB | 3.3136 | 18.8533 | 6.7426
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 250 | VCBB | 3.3136 | 19.806 | 5.2727
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 250 | VCB | 3.3136 | 19.3095 | 2.9905
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 250 | HCB | 3.3136 | 18.7675 | 6.8926
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 300 | VCBB | 3.3136 | 19.7691 | 5.4846
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 300 | VCB | 3.3136 | 19.2669 | 3.0591
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 300 | HCB | 3.3136 | 18.6977 | 7.0177
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 350 | VCBB | 3.3136 | 19.738 | 5.6704
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 350 | VCB | 3.3136 | 19.231 | 3.1183
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 350 | HCB | 3.3136 | 18.6389 | 7.1254
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 400 | VCBB | 3.3136 | 19.7111 | 5.8364
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 400 | VCB | 3.3136 | 19.1999 | 3.1705
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 400 | HCB | 3.3136 | 18.5881 | 7.2201
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 450 | VCBB | 3.3136 | 19.6874 | 5.9868
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 450 | VCB | 3.3136 | 19.1726 | 3.2172
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 450 | HCB | 3.3136 | 18.5434 | 7.3047
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 500 | VCBB | 3.3136 | 19.6662 | 6.1246
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 500 | VCB | 3.3136 | 19.1482 | 3.2596
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 500 | HCB | 3.3136 | 18.5035 | 7.3813
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 550 | VCBB | 3.3136 | 19.647 | 6.252
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 550 | VCB | 3.3136 | 19.1261 | 3.2984
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 550 | HCB | 3.3136 | 18.4675 | 7.4513
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 600 | VCBB | 3.3136 | 19.6296 | 6.3707
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 600 | VCB | 3.3136 | 19.1059 | 3.3342
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 600 | HCB | 3.3136 | 18.4346 | 7.5158
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 650 | VCBB | 3.3136 | 19.6135 | 6.4818
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 650 | VCB | 3.3136 | 19.0875 | 3.3675
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 650 | HCB | 3.3136 | 18.4045 | 7.5756
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 700 | VCBB | 3.3136 | 19.5987 | 6.5864
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 700 | VCB | 3.3136 | 19.0703 | 3.3986
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 700 | HCB | 3.3136 | 18.3766 | 7.6315
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 750 | VCBB | 3.3136 | 19.5849 | 6.6853
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 750 | VCB | 3.3136 | 19.0544 | 3.4279
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 750 | HCB | 3.3136 | 18.3507 | 7.6839
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 800 | VCBB | 3.3136 | 19.572 | 6.7791
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 800 | VCB | 3.3136 | 19.0396 | 3.4554
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 800 | HCB | 3.3136 | 18.3266 | 7.7333
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 850 | VCBB | 3.3136 | 19.5598 | 6.8685
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 850 | VCB | 3.3136 | 19.0256 | 3.4815
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 850 | HCB | 3.3136 | 18.3039 | 7.78
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 900 | VCBB | 3.3136 | 19.5484 | 6.9538
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 900 | VCB | 3.3136 | 19.0125 | 3.5063
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 900 | HCB | 3.3136 | 18.2825 | 7.8243
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 950 | VCBB | 3.3136 | 19.5376 | 7.0355
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 950 | VCB | 3.3136 | 19 | 3.5299
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 950 | HCB | 3.3136 | 18.2623 | 7.8664
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1000 | VCBB | 3.3136 | 19.5274 | 7.1138
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1000 | VCB | 3.3136 | 18.9882 | 3.5525
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1000 | HCB | 3.3136 | 18.2432 | 7.9066
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1050 | VCBB | 3.3136 | 19.5177 | 7.1892
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1050 | VCB | 3.3136 | 18.977 | 3.574
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1050 | HCB | 3.3136 | 18.225 | 7.945
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1100 | VCBB | 3.3136 | 19.5084 | 7.2618
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1100 | VCB | 3.3136 | 18.9664 | 3.5947
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1100 | HCB | 3.3136 | 18.2076 | 7.9818
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1150 | VCBB | 3.3136 | 19.4995 | 7.3318
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1150 | VCB | 3.3136 | 18.9562 | 3.6146
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1150 | HCB | 3.3136 | 18.1911 | 8.0172
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1200 | VCBB | 3.3136 | 19.491 | 7.3995
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1200 | VCB | 3.3136 | 18.9464 | 3.6337
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1200 | HCB | 3.3136 | 18.1753 | 8.0512
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1250 | VCBB | 3.3136 | 19.4829 | 7.465
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1250 | VCB | 3.3136 | 18.9371 | 3.6522
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1250 | HCB | 3.3136 | 18.1601 | 8.084
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1300 | VCBB | 3.3136 | 19.4751 | 7.5285
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1300 | VCB | 3.3136 | 18.9281 | 3.67
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1300 | HCB | 3.3136 | 18.1456 | 8.1156
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1350 | VCBB | 3.3136 | 19.4676 | 7.5901
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1350 | VCB | 3.3136 | 18.9195 | 3.6872
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1350 | HCB | 3.3136 | 18.1316 | 8.1461
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1400 | VCBB | 3.3136 | 19.4604 | 7.65
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1400 | VCB | 3.3136 | 18.9111 | 3.7038
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1400 | HCB | 3.3136 | 18.1181 | 8.1757
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1450 | VCBB | 3.3136 | 19.4534 | 7.7082
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1450 | VCB | 3.3136 | 18.9031 | 3.72
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1450 | HCB | 3.3136 | 18.1051 | 8.2043
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1500 | VCBB | 3.3136 | 19.4467 | 7.7648
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1500 | VCB | 3.3136 | 18.8954 | 3.7357
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1500 | HCB | 3.3136 | 18.0926 | 8.232
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1550 | VCBB | 3.3136 | 19.4401 | 7.82
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1550 | VCB | 3.3136 | 18.8879 | 3.7509
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1550 | HCB | 3.3136 | 18.0805 | 8.2589
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1600 | VCBB | 3.3136 | 19.4338 | 7.8738
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1600 | VCB | 3.3136 | 18.8806 | 3.7657
2 | 13.2 | 20.98 | 1250 | 1600 | HCB | 3.3136 | 18.0687 | 8.2851
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 50 | VCBB | 3.4078 | 20.1344 | 3.4857
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 50 | VCB | 3.4078 | 19.69 | 2.3014
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 50 | HCB | 3.4078 | 19.3953 | 5.5136
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 100 | VCBB | 3.4078 | 19.9923 | 4.0493
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 100 | VCB | 3.4078 | 19.5251 | 2.509
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 100 | HCB | 3.4078 | 19.1224 | 5.9012
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 150 | VCBB | 3.4078 | 19.9096 | 4.4202
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 150 | VCB | 3.4078 | 19.4294 | 2.639
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 150 | HCB | 3.4078 | 18.9645 | 6.141
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 200 | VCBB | 3.4078 | 19.8512 | 4.7038
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 200 | VCB | 3.4078 | 19.3618 | 2.7352
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 200 | HCB | 3.4078 | 18.8533 | 6.3174
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 250 | VCBB | 3.4078 | 19.806 | 4.9362
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 250 | VCB | 3.4078 | 19.3095 | 2.8121
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 250 | HCB | 3.4078 | 18.7675 | 6.4579
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 300 | VCBB | 3.4078 | 19.7691 | 5.1346
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 300 | VCB | 3.4078 | 19.2669 | 2.8766
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 300 | HCB | 3.4078 | 18.6977 | 6.5752
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 350 | VCBB | 3.4078 | 19.738 | 5.3085
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 350 | VCB | 3.4078 | 19.231 | 2.9323
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 350 | HCB | 3.4078 | 18.6389 | 6.6761
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 400 | VCBB | 3.4078 | 19.7111 | 5.4639
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 400 | VCB | 3.4078 | 19.1999 | 2.9813
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 400 | HCB | 3.4078 | 18.5881 | 6.7648
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 450 | VCBB | 3.4078 | 19.6874 | 5.6047
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 450 | VCB | 3.4078 | 19.1726 | 3.0253
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 450 | HCB | 3.4078 | 18.5434 | 6.844
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 500 | VCBB | 3.4078 | 19.6662 | 5.7337
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 500 | VCB | 3.4078 | 19.1482 | 3.0651
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 500 | HCB | 3.4078 | 18.5035 | 6.9158
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 550 | VCBB | 3.4078 | 19.647 | 5.853
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 550 | VCB | 3.4078 | 19.1261 | 3.1016
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 550 | HCB | 3.4078 | 18.4675 | 6.9813
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 600 | VCBB | 3.4078 | 19.6296 | 5.9641
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 600 | VCB | 3.4078 | 19.1059 | 3.1353
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 600 | HCB | 3.4078 | 18.4346 | 7.0418
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 650 | VCBB | 3.4078 | 19.6135 | 6.0681
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 650 | VCB | 3.4078 | 19.0875 | 3.1667
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 650 | HCB | 3.4078 | 18.4045 | 7.0979
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 700 | VCBB | 3.4078 | 19.5987 | 6.166
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 700 | VCB | 3.4078 | 19.0703 | 3.1959
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 700 | HCB | 3.4078 | 18.3766 | 7.1502
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 750 | VCBB | 3.4078 | 19.5849 | 6.2586
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 750 | VCB | 3.4078 | 19.0544 | 3.2234
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 750 | HCB | 3.4078 | 18.3507 | 7.1993
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 800 | VCBB | 3.4078 | 19.572 | 6.3465
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 800 | VCB | 3.4078 | 19.0396 | 3.2493
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 800 | HCB | 3.4078 | 18.3266 | 7.2455
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 850 | VCBB | 3.4078 | 19.5598 | 6.4301
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 850 | VCB | 3.4078 | 19.0256 | 3.2739
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 850 | HCB | 3.4078 | 18.3039 | 7.2893
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 900 | VCBB | 3.4078 | 19.5484 | 6.51
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 900 | VCB | 3.4078 | 19.0125 | 3.2972
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 900 | HCB | 3.4078 | 18.2825 | 7.3308
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 950 | VCBB | 3.4078 | 19.5376 | 6.5865
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 950 | VCB | 3.4078 | 19 | 3.3194
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 950 | HCB | 3.4078 | 18.2623 | 7.3702
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1000 | VCBB | 3.4078 | 19.5274 | 6.6598
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1000 | VCB | 3.4078 | 18.9882 | 3.3406
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1000 | HCB | 3.4078 | 18.2432 | 7.4079
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1050 | VCBB | 3.4078 | 19.5177 | 6.7304
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1050 | VCB | 3.4078 | 18.977 | 3.3608
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1050 | HCB | 3.4078 | 18.225 | 7.4439
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1100 | VCBB | 3.4078 | 19.5084 | 6.7983
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1100 | VCB | 3.4078 | 18.9664 | 3.3803
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1100 | HCB | 3.4078 | 18.2076 | 7.4784
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1150 | VCBB | 3.4078 | 19.4995 | 6.8639
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1150 | VCB | 3.4078 | 18.9562 | 3.399
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1150 | HCB | 3.4078 | 18.1911 | 7.5115
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1200 | VCBB | 3.4078 | 19.491 | 6.9273
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1200 | VCB | 3.4078 | 18.9464 | 3.417
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1200 | HCB | 3.4078 | 18.1753 | 7.5434
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1250 | VCBB | 3.4078 | 19.4829 | 6.9886
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1250 | VCB | 3.4078 | 18.9371 | 3.4343
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1250 | HCB | 3.4078 | 18.1601 | 7.5741
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1300 | VCBB | 3.4078 | 19.4751 | 7.0481
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1300 | VCB | 3.4078 | 18.9281 | 3.4511
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1300 | HCB | 3.4078 | 18.1456 | 7.6037
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1350 | VCBB | 3.4078 | 19.4676 | 7.1057
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1350 | VCB | 3.4078 | 18.9195 | 3.4672
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1350 | HCB | 3.4078 | 18.1316 | 7.6323
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1400 | VCBB | 3.4078 | 19.4604 | 7.1618
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1400 | VCB | 3.4078 | 18.9111 | 3.4829
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1400 | HCB | 3.4078 | 18.1181 | 7.6599
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1450 | VCBB | 3.4078 | 19.4534 | 7.2162
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1450 | VCB | 3.4078 | 18.9031 | 3.4981
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1450 | HCB | 3.4078 | 18.1051 | 7.6868
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1500 | VCBB | 3.4078 | 19.4467 | 7.2693
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1500 | VCB | 3.4078 | 18.8954 | 3.5128
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1500 | HCB | 3.4078 | 18.0926 | 7.7127
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1550 | VCBB | 3.4078 | 19.4401 | 7.3209
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1550 | VCB | 3.4078 | 18.8879 | 3.5271
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1550 | HCB | 3.4078 | 18.0805 | 7.738
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1600 | VCBB | 3.4078 | 19.4338 | 7.3713
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1600 | VCB | 3.4078 | 18.8806 | 3.5411
2 | 13.2 | 20.98 | 1300 | 1600 | HCB | 3.4078 | 18.0687 | 7.7625
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 50 | VCBB | 3.4963 | 20.1344 | 3.2713
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 50 | VCB | 3.4963 | 19.69 | 2.1691
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 50 | HCB | 3.4963 | 19.3953 | 5.1788
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 100 | VCBB | 3.4963 | 19.9923 | 3.8003
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 100 | VCB | 3.4963 | 19.5251 | 2.3649
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 100 | HCB | 3.4963 | 19.1224 | 5.5427
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 150 | VCBB | 3.4963 | 19.9096 | 4.1484
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 150 | VCB | 3.4963 | 19.4294 | 2.4873
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 150 | HCB | 3.4963 | 18.9645 | 5.768
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 200 | VCBB | 3.4963 | 19.8512 | 4.4146
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 200 | VCB | 3.4963 | 19.3618 | 2.578
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 200 | HCB | 3.4963 | 18.8533 | 5.9337
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 250 | VCBB | 3.4963 | 19.806 | 4.6327
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 250 | VCB | 3.4963 | 19.3095 | 2.6505
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 250 | HCB | 3.4963 | 18.7675 | 6.0656
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 300 | VCBB | 3.4963 | 19.7691 | 4.8188
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 300 | VCB | 3.4963 | 19.2669 | 2.7113
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 300 | HCB | 3.4963 | 18.6977 | 6.1757
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 350 | VCBB | 3.4963 | 19.738 | 4.9821
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 350 | VCB | 3.4963 | 19.231 | 2.7638
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 350 | HCB | 3.4963 | 18.6389 | 6.2705
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 400 | VCBB | 3.4963 | 19.7111 | 5.1279
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 400 | VCB | 3.4963 | 19.1999 | 2.81
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 400 | HCB | 3.4963 | 18.5881 | 6.3538
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 450 | VCBB | 3.4963 | 19.6874 | 5.2601
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 450 | VCB | 3.4963 | 19.1726 | 2.8514
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 450 | HCB | 3.4963 | 18.5434 | 6.4282
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 500 | VCBB | 3.4963 | 19.6662 | 5.3812
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 500 | VCB | 3.4963 | 19.1482 | 2.889
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 500 | HCB | 3.4963 | 18.5035 | 6.4956
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 550 | VCBB | 3.4963 | 19.647 | 5.4931
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 550 | VCB | 3.4963 | 19.1261 | 2.9234
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 550 | HCB | 3.4963 | 18.4675 | 6.5572
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 600 | VCBB | 3.4963 | 19.6296 | 5.5974
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 600 | VCB | 3.4963 | 19.1059 | 2.9552
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 600 | HCB | 3.4963 | 18.4346 | 6.6139
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 650 | VCBB | 3.4963 | 19.6135 | 5.695
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 650 | VCB | 3.4963 | 19.0875 | 2.9847
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 650 | HCB | 3.4963 | 18.4045 | 6.6666
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 700 | VCBB | 3.4963 | 19.5987 | 5.7869
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 700 | VCB | 3.4963 | 19.0703 | 3.0123
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 700 | HCB | 3.4963 | 18.3766 | 6.7157
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 750 | VCBB | 3.4963 | 19.5849 | 5.8738
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 750 | VCB | 3.4963 | 19.0544 | 3.0382
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 750 | HCB | 3.4963 | 18.3507 | 6.7618
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 800 | VCBB | 3.4963 | 19.572 | 5.9562
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 800 | VCB | 3.4963 | 19.0396 | 3.0626
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 800 | HCB | 3.4963 | 18.3266 | 6.8053
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 850 | VCBB | 3.4963 | 19.5598 | 6.0347
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 850 | VCB | 3.4963 | 19.0256 | 3.0857
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 850 | HCB | 3.4963 | 18.3039 | 6.8463
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 900 | VCBB | 3.4963 | 19.5484 | 6.1097
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 900 | VCB | 3.4963 | 19.0125 | 3.1077
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 900 | HCB | 3.4963 | 18.2825 | 6.8853
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 950 | VCBB | 3.4963 | 19.5376 | 6.1815
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 950 | VCB | 3.4963 | 19 | 3.1286
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 950 | HCB | 3.4963 | 18.2623 | 6.9224
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1000 | VCBB | 3.4963 | 19.5274 | 6.2503
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1000 | VCB | 3.4963 | 18.9882 | 3.1486
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1000 | HCB | 3.4963 | 18.2432 | 6.9577
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1050 | VCBB | 3.4963 | 19.5177 | 6.3166
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1050 | VCB | 3.4963 | 18.977 | 3.1677
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1050 | HCB | 3.4963 | 18.225 | 6.9915
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1100 | VCBB | 3.4963 | 19.5084 | 6.3803
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1100 | VCB | 3.4963 | 18.9664 | 3.1861
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1100 | HCB | 3.4963 | 18.2076 | 7.0239
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1150 | VCBB | 3.4963 | 19.4995 | 6.4419
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1150 | VCB | 3.4963 | 18.9562 | 3.2037
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1150 | HCB | 3.4963 | 18.1911 | 7.055
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1200 | VCBB | 3.4963 | 19.491 | 6.5014
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1200 | VCB | 3.4963 | 18.9464 | 3.2206
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1200 | HCB | 3.4963 | 18.1753 | 7.085
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1250 | VCBB | 3.4963 | 19.4829 | 6.5589
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1250 | VCB | 3.4963 | 18.9371 | 3.237
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1250 | HCB | 3.4963 | 18.1601 | 7.1138
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1300 | VCBB | 3.4963 | 19.4751 | 6.6147
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1300 | VCB | 3.4963 | 18.9281 | 3.2528
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1300 | HCB | 3.4963 | 18.1456 | 7.1416
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1350 | VCBB | 3.4963 | 19.4676 | 6.6689
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1350 | VCB | 3.4963 | 18.9195 | 3.268
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1350 | HCB | 3.4963 | 18.1316 | 7.1685
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1400 | VCBB | 3.4963 | 19.4604 | 6.7214
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1400 | VCB | 3.4963 | 18.9111 | 3.2828
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1400 | HCB | 3.4963 | 18.1181 | 7.1944
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1450 | VCBB | 3.4963 | 19.4534 | 6.7726
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1450 | VCB | 3.4963 | 18.9031 | 3.2971
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1450 | HCB | 3.4963 | 18.1051 | 7.2196
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1500 | VCBB | 3.4963 | 19.4467 | 6.8223
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1500 | VCB | 3.4963 | 18.8954 | 3.311
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1500 | HCB | 3.4963 | 18.0926 | 7.244
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1550 | VCBB | 3.4963 | 19.4401 | 6.8708
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1550 | VCB | 3.4963 | 18.8879 | 3.3245
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1550 | HCB | 3.4963 | 18.0805 | 7.2677
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1600 | VCBB | 3.4963 | 19.4338 | 6.9181
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1600 | VCB | 3.4963 | 18.8806 | 3.3376
2 | 13.2 | 20.98 | 1350 | 1600 | HCB | 3.4963 | 18.0687 | 7.2907
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 50 | VCBB | 3.5794 | 20.1344 | 3.0772
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 50 | VCB | 3.5794 | 19.69 | 2.0489
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 50 | HCB | 3.5794 | 19.3953 | 4.8754
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 100 | VCBB | 3.5794 | 19.9923 | 3.5748
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 100 | VCB | 3.5794 | 19.5251 | 2.2338
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 100 | HCB | 3.5794 | 19.1224 | 5.218
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 150 | VCBB | 3.5794 | 19.9096 | 3.9023
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 150 | VCB | 3.5794 | 19.4294 | 2.3495
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 150 | HCB | 3.5794 | 18.9645 | 5.43
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 200 | VCBB | 3.5794 | 19.8512 | 4.1527
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 200 | VCB | 3.5794 | 19.3618 | 2.4351
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 200 | HCB | 3.5794 | 18.8533 | 5.5859
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 250 | VCBB | 3.5794 | 19.806 | 4.3579
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 250 | VCB | 3.5794 | 19.3095 | 2.5036
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 250 | HCB | 3.5794 | 18.7675 | 5.7101
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 300 | VCBB | 3.5794 | 19.7691 | 4.533
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 300 | VCB | 3.5794 | 19.2669 | 2.561
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 300 | HCB | 3.5794 | 18.6977 | 5.8138
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 350 | VCBB | 3.5794 | 19.738 | 4.6865
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 350 | VCB | 3.5794 | 19.231 | 2.6106
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 350 | HCB | 3.5794 | 18.6389 | 5.903
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 400 | VCBB | 3.5794 | 19.7111 | 4.8237
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 400 | VCB | 3.5794 | 19.1999 | 2.6543
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 400 | HCB | 3.5794 | 18.5881 | 5.9814
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 450 | VCBB | 3.5794 | 19.6874 | 4.9481
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 450 | VCB | 3.5794 | 19.1726 | 2.6934
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 450 | HCB | 3.5794 | 18.5434 | 6.0514
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 500 | VCBB | 3.5794 | 19.6662 | 5.062
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 500 | VCB | 3.5794 | 19.1482 | 2.7289
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 500 | HCB | 3.5794 | 18.5035 | 6.1148
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 550 | VCBB | 3.5794 | 19.647 | 5.1673
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 550 | VCB | 3.5794 | 19.1261 | 2.7614
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 550 | HCB | 3.5794 | 18.4675 | 6.1728
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 600 | VCBB | 3.5794 | 19.6296 | 5.2653
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 600 | VCB | 3.5794 | 19.1059 | 2.7914
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 600 | HCB | 3.5794 | 18.4346 | 6.2262
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 650 | VCBB | 3.5794 | 19.6135 | 5.3572
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 650 | VCB | 3.5794 | 19.0875 | 2.8192
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 650 | HCB | 3.5794 | 18.4045 | 6.2758
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 700 | VCBB | 3.5794 | 19.5987 | 5.4436
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 700 | VCB | 3.5794 | 19.0703 | 2.8453
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 700 | HCB | 3.5794 | 18.3766 | 6.3221
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 750 | VCBB | 3.5794 | 19.5849 | 5.5254
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 750 | VCB | 3.5794 | 19.0544 | 2.8698
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 750 | HCB | 3.5794 | 18.3507 | 6.3655
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 800 | VCBB | 3.5794 | 19.572 | 5.6029
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 800 | VCB | 3.5794 | 19.0396 | 2.8929
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 800 | HCB | 3.5794 | 18.3266 | 6.4064
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 850 | VCBB | 3.5794 | 19.5598 | 5.6768
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 850 | VCB | 3.5794 | 19.0256 | 2.9147
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 850 | HCB | 3.5794 | 18.3039 | 6.445
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 900 | VCBB | 3.5794 | 19.5484 | 5.7473
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 900 | VCB | 3.5794 | 19.0125 | 2.9354
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 900 | HCB | 3.5794 | 18.2825 | 6.4817
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 950 | VCBB | 3.5794 | 19.5376 | 5.8148
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 950 | VCB | 3.5794 | 19 | 2.9552
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 950 | HCB | 3.5794 | 18.2623 | 6.5166
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1000 | VCBB | 3.5794 | 19.5274 | 5.8796
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1000 | VCB | 3.5794 | 18.9882 | 2.9741
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1000 | HCB | 3.5794 | 18.2432 | 6.5499
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1050 | VCBB | 3.5794 | 19.5177 | 5.9419
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1050 | VCB | 3.5794 | 18.977 | 2.9921
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1050 | HCB | 3.5794 | 18.225 | 6.5817
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1100 | VCBB | 3.5794 | 19.5084 | 6.0019
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1100 | VCB | 3.5794 | 18.9664 | 3.0094
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1100 | HCB | 3.5794 | 18.2076 | 6.6122
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1150 | VCBB | 3.5794 | 19.4995 | 6.0598
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1150 | VCB | 3.5794 | 18.9562 | 3.0261
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1150 | HCB | 3.5794 | 18.1911 | 6.6414
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1200 | VCBB | 3.5794 | 19.491 | 6.1157
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1200 | VCB | 3.5794 | 18.9464 | 3.0421
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1200 | HCB | 3.5794 | 18.1753 | 6.6696
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1250 | VCBB | 3.5794 | 19.4829 | 6.1699
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1250 | VCB | 3.5794 | 18.9371 | 3.0575
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1250 | HCB | 3.5794 | 18.1601 | 6.6967
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1300 | VCBB | 3.5794 | 19.4751 | 6.2224
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1300 | VCB | 3.5794 | 18.9281 | 3.0724
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1300 | HCB | 3.5794 | 18.1456 | 6.7229
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1350 | VCBB | 3.5794 | 19.4676 | 6.2733
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1350 | VCB | 3.5794 | 18.9195 | 3.0869
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1350 | HCB | 3.5794 | 18.1316 | 6.7482
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1400 | VCBB | 3.5794 | 19.4604 | 6.3227
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1400 | VCB | 3.5794 | 18.9111 | 3.1008
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1400 | HCB | 3.5794 | 18.1181 | 6.7727
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1450 | VCBB | 3.5794 | 19.4534 | 6.3708
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1450 | VCB | 3.5794 | 18.9031 | 3.1143
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1450 | HCB | 3.5794 | 18.1051 | 6.7963
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1500 | VCBB | 3.5794 | 19.4467 | 6.4177
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1500 | VCB | 3.5794 | 18.8954 | 3.1274
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1500 | HCB | 3.5794 | 18.0926 | 6.8193
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1550 | VCBB | 3.5794 | 19.4401 | 6.4633
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1550 | VCB | 3.5794 | 18.8879 | 3.1402
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1550 | HCB | 3.5794 | 18.0805 | 6.8416
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1600 | VCBB | 3.5794 | 19.4338 | 6.5077
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1600 | VCB | 3.5794 | 18.8806 | 3.1526
2 | 13.2 | 20.98 | 1400 | 1600 | HCB | 3.5794 | 18.0687 | 6.8633
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 50 | VCBB | 3.6576 | 20.1344 | 2.9009
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 50 | VCB | 3.6576 | 19.69 | 1.9392
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 50 | HCB | 3.6576 | 19.3953 | 4.5995
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 100 | VCBB | 3.6576 | 19.9923 | 3.37
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 100 | VCB | 3.6576 | 19.5251 | 2.1142
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 100 | HCB | 3.6576 | 19.1224 | 4.9226
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 150 | VCBB | 3.6576 | 19.9096 | 3.6787
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 150 | VCB | 3.6576 | 19.4294 | 2.2237
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 150 | HCB | 3.6576 | 18.9645 | 5.1227
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 200 | VCBB | 3.6576 | 19.8512 | 3.9147
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 200 | VCB | 3.6576 | 19.3618 | 2.3047
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 200 | HCB | 3.6576 | 18.8533 | 5.2698
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 250 | VCBB | 3.6576 | 19.806 | 4.1082
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 250 | VCB | 3.6576 | 19.3095 | 2.3696
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 250 | HCB | 3.6576 | 18.7675 | 5.3869
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 300 | VCBB | 3.6576 | 19.7691 | 4.2732
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 300 | VCB | 3.6576 | 19.2669 | 2.4239
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 300 | HCB | 3.6576 | 18.6977 | 5.4847
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 350 | VCBB | 3.6576 | 19.738 | 4.418
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 350 | VCB | 3.6576 | 19.231 | 2.4708
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 350 | HCB | 3.6576 | 18.6389 | 5.5688
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 400 | VCBB | 3.6576 | 19.7111 | 4.5473
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 400 | VCB | 3.6576 | 19.1999 | 2.5122
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 400 | HCB | 3.6576 | 18.5881 | 5.6427
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 450 | VCBB | 3.6576 | 19.6874 | 4.6645
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 450 | VCB | 3.6576 | 19.1726 | 2.5492
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 450 | HCB | 3.6576 | 18.5434 | 5.7088
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 500 | VCBB | 3.6576 | 19.6662 | 4.7719
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 500 | VCB | 3.6576 | 19.1482 | 2.5828
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 500 | HCB | 3.6576 | 18.5035 | 5.7686
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 550 | VCBB | 3.6576 | 19.647 | 4.8712
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 550 | VCB | 3.6576 | 19.1261 | 2.6135
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 550 | HCB | 3.6576 | 18.4675 | 5.8233
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 600 | VCBB | 3.6576 | 19.6296 | 4.9636
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 600 | VCB | 3.6576 | 19.1059 | 2.6419
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 600 | HCB | 3.6576 | 18.4346 | 5.8737
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 650 | VCBB | 3.6576 | 19.6135 | 5.0502
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 650 | VCB | 3.6576 | 19.0875 | 2.6683
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 650 | HCB | 3.6576 | 18.4045 | 5.9205
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 700 | VCBB | 3.6576 | 19.5987 | 5.1317
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 700 | VCB | 3.6576 | 19.0703 | 2.693
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 700 | HCB | 3.6576 | 18.3766 | 5.9641
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 750 | VCBB | 3.6576 | 19.5849 | 5.2088
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 750 | VCB | 3.6576 | 19.0544 | 2.7161
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 750 | HCB | 3.6576 | 18.3507 | 6.0051
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 800 | VCBB | 3.6576 | 19.572 | 5.2819
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 800 | VCB | 3.6576 | 19.0396 | 2.738
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 800 | HCB | 3.6576 | 18.3266 | 6.0436
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 850 | VCBB | 3.6576 | 19.5598 | 5.3515
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 850 | VCB | 3.6576 | 19.0256 | 2.7586
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 850 | HCB | 3.6576 | 18.3039 | 6.0801
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 900 | VCBB | 3.6576 | 19.5484 | 5.418
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 900 | VCB | 3.6576 | 19.0125 | 2.7783
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 900 | HCB | 3.6576 | 18.2825 | 6.1147
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 950 | VCBB | 3.6576 | 19.5376 | 5.4817
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 950 | VCB | 3.6576 | 19 | 2.797
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 950 | HCB | 3.6576 | 18.2623 | 6.1476
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6576 | 19.5274 | 5.5427
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1000 | VCB | 3.6576 | 18.9882 | 2.8148
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1000 | HCB | 3.6576 | 18.2432 | 6.179
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6576 | 19.5177 | 5.6014
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1050 | VCB | 3.6576 | 18.977 | 2.8319
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1050 | HCB | 3.6576 | 18.225 | 6.209
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6576 | 19.5084 | 5.658
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1100 | VCB | 3.6576 | 18.9664 | 2.8483
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1100 | HCB | 3.6576 | 18.2076 | 6.2378
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6576 | 19.4995 | 5.7126
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1150 | VCB | 3.6576 | 18.9562 | 2.8641
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1150 | HCB | 3.6576 | 18.1911 | 6.2654
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6576 | 19.491 | 5.7653
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1200 | VCB | 3.6576 | 18.9464 | 2.8792
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1200 | HCB | 3.6576 | 18.1753 | 6.2919
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6576 | 19.4829 | 5.8164
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1250 | VCB | 3.6576 | 18.9371 | 2.8938
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1250 | HCB | 3.6576 | 18.1601 | 6.3175
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6576 | 19.4751 | 5.8659
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1300 | VCB | 3.6576 | 18.9281 | 2.9079
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1300 | HCB | 3.6576 | 18.1456 | 6.3422
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6576 | 19.4676 | 5.9139
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1350 | VCB | 3.6576 | 18.9195 | 2.9216
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1350 | HCB | 3.6576 | 18.1316 | 6.3661
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6576 | 19.4604 | 5.9605
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1400 | VCB | 3.6576 | 18.9111 | 2.9348
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1400 | HCB | 3.6576 | 18.1181 | 6.3891
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6576 | 19.4534 | 6.0058
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1450 | VCB | 3.6576 | 18.9031 | 2.9476
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1450 | HCB | 3.6576 | 18.1051 | 6.4115
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6576 | 19.4467 | 6.05
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1500 | VCB | 3.6576 | 18.8954 | 2.96
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1500 | HCB | 3.6576 | 18.0926 | 6.4331
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6576 | 19.4401 | 6.093
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1550 | VCB | 3.6576 | 18.8879 | 2.9721
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1550 | HCB | 3.6576 | 18.0805 | 6.4542
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6576 | 19.4338 | 6.1349
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1600 | VCB | 3.6576 | 18.8806 | 2.9838
2 | 13.2 | 20.98 | 1450 | 1600 | HCB | 3.6576 | 18.0687 | 6.4746
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 50 | VCBB | 3.731 | 20.1344 | 2.7401
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 50 | VCB | 3.731 | 19.69 | 1.8388
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 50 | HCB | 3.731 | 19.3953 | 4.3478
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 100 | VCBB | 3.731 | 19.9923 | 3.1832
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 100 | VCB | 3.731 | 19.5251 | 2.0047
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 100 | HCB | 3.731 | 19.1224 | 4.6532
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 150 | VCBB | 3.731 | 19.9096 | 3.4749
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 150 | VCB | 3.731 | 19.4294 | 2.1085
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 150 | HCB | 3.731 | 18.9645 | 4.8423
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 200 | VCBB | 3.731 | 19.8512 | 3.6978
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 200 | VCB | 3.731 | 19.3618 | 2.1854
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 200 | HCB | 3.731 | 18.8533 | 4.9813
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 250 | VCBB | 3.731 | 19.806 | 3.8805
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 250 | VCB | 3.731 | 19.3095 | 2.2469
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 250 | HCB | 3.731 | 18.7675 | 5.092
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 300 | VCBB | 3.731 | 19.7691 | 4.0365
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 300 | VCB | 3.731 | 19.2669 | 2.2984
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 300 | HCB | 3.731 | 18.6977 | 5.1844
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 350 | VCBB | 3.731 | 19.738 | 4.1732
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 350 | VCB | 3.731 | 19.231 | 2.3429
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 350 | HCB | 3.731 | 18.6389 | 5.2639
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 400 | VCBB | 3.731 | 19.7111 | 4.2954
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 400 | VCB | 3.731 | 19.1999 | 2.3821
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 400 | HCB | 3.731 | 18.5881 | 5.3338
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 450 | VCBB | 3.731 | 19.6874 | 4.4061
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 450 | VCB | 3.731 | 19.1726 | 2.4172
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 450 | HCB | 3.731 | 18.5434 | 5.3963
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 500 | VCBB | 3.731 | 19.6662 | 4.5075
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 500 | VCB | 3.731 | 19.1482 | 2.4491
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 500 | HCB | 3.731 | 18.5035 | 5.4528
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 550 | VCBB | 3.731 | 19.647 | 4.6013
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 550 | VCB | 3.731 | 19.1261 | 2.4782
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 550 | HCB | 3.731 | 18.4675 | 5.5045
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 600 | VCBB | 3.731 | 19.6296 | 4.6886
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 600 | VCB | 3.731 | 19.1059 | 2.5051
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 600 | HCB | 3.731 | 18.4346 | 5.5521
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 650 | VCBB | 3.731 | 19.6135 | 4.7704
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 650 | VCB | 3.731 | 19.0875 | 2.5302
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 650 | HCB | 3.731 | 18.4045 | 5.5963
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 700 | VCBB | 3.731 | 19.5987 | 4.8474
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 700 | VCB | 3.731 | 19.0703 | 2.5535
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 700 | HCB | 3.731 | 18.3766 | 5.6376
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 750 | VCBB | 3.731 | 19.5849 | 4.9202
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 750 | VCB | 3.731 | 19.0544 | 2.5755
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 750 | HCB | 3.731 | 18.3507 | 5.6763
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 800 | VCBB | 3.731 | 19.572 | 4.9892
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 800 | VCB | 3.731 | 19.0396 | 2.5962
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 800 | HCB | 3.731 | 18.3266 | 5.7127
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 850 | VCBB | 3.731 | 19.5598 | 5.055
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 850 | VCB | 3.731 | 19.0256 | 2.6158
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 850 | HCB | 3.731 | 18.3039 | 5.7472
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 900 | VCBB | 3.731 | 19.5484 | 5.1178
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 900 | VCB | 3.731 | 19.0125 | 2.6344
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 900 | HCB | 3.731 | 18.2825 | 5.7799
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 950 | VCBB | 3.731 | 19.5376 | 5.1779
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 950 | VCB | 3.731 | 19 | 2.6522
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 950 | HCB | 3.731 | 18.2623 | 5.811
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1000 | VCBB | 3.731 | 19.5274 | 5.2356
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1000 | VCB | 3.731 | 18.9882 | 2.6691
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1000 | HCB | 3.731 | 18.2432 | 5.8406
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1050 | VCBB | 3.731 | 19.5177 | 5.2911
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1050 | VCB | 3.731 | 18.977 | 2.6853
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1050 | HCB | 3.731 | 18.225 | 5.869
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1100 | VCBB | 3.731 | 19.5084 | 5.3445
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1100 | VCB | 3.731 | 18.9664 | 2.7009
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1100 | HCB | 3.731 | 18.2076 | 5.8962
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1150 | VCBB | 3.731 | 19.4995 | 5.3961
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1150 | VCB | 3.731 | 18.9562 | 2.7158
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1150 | HCB | 3.731 | 18.1911 | 5.9223
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1200 | VCBB | 3.731 | 19.491 | 5.4459
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1200 | VCB | 3.731 | 18.9464 | 2.7302
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1200 | HCB | 3.731 | 18.1753 | 5.9474
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1250 | VCBB | 3.731 | 19.4829 | 5.4941
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1250 | VCB | 3.731 | 18.9371 | 2.744
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1250 | HCB | 3.731 | 18.1601 | 5.9716
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1300 | VCBB | 3.731 | 19.4751 | 5.5409
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1300 | VCB | 3.731 | 18.9281 | 2.7574
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1300 | HCB | 3.731 | 18.1456 | 5.9949
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1350 | VCBB | 3.731 | 19.4676 | 5.5862
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1350 | VCB | 3.731 | 18.9195 | 2.7703
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1350 | HCB | 3.731 | 18.1316 | 6.0174
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1400 | VCBB | 3.731 | 19.4604 | 5.6302
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1400 | VCB | 3.731 | 18.9111 | 2.7829
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1400 | HCB | 3.731 | 18.1181 | 6.0393
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1450 | VCBB | 3.731 | 19.4534 | 5.6731
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1450 | VCB | 3.731 | 18.9031 | 2.795
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1450 | HCB | 3.731 | 18.1051 | 6.0604
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1500 | VCBB | 3.731 | 19.4467 | 5.7148
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1500 | VCB | 3.731 | 18.8954 | 2.8068
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1500 | HCB | 3.731 | 18.0926 | 6.0809
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1550 | VCBB | 3.731 | 19.4401 | 5.7554
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1550 | VCB | 3.731 | 18.8879 | 2.8182
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1550 | HCB | 3.731 | 18.0805 | 6.1007
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1600 | VCBB | 3.731 | 19.4338 | 5.795
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1600 | VCB | 3.731 | 18.8806 | 2.8293
2 | 13.2 | 20.98 | 1500 | 1600 | HCB | 3.731 | 18.0687 | 6.12
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 50 | VCBB | 3.8001 | 20.1344 | 2.5931
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 50 | VCB | 3.8001 | 19.69 | 1.7466
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 50 | HCB | 3.8001 | 19.3953 | 4.1175
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 100 | VCBB | 3.8001 | 19.9923 | 3.0124
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 100 | VCB | 3.8001 | 19.5251 | 1.9043
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 100 | HCB | 3.8001 | 19.1224 | 4.4067
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 150 | VCBB | 3.8001 | 19.9096 | 3.2884
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 150 | VCB | 3.8001 | 19.4294 | 2.0029
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 150 | HCB | 3.8001 | 18.9645 | 4.5857
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 200 | VCBB | 3.8001 | 19.8512 | 3.4994
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 200 | VCB | 3.8001 | 19.3618 | 2.0759
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 200 | HCB | 3.8001 | 18.8533 | 4.7173
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 250 | VCBB | 3.8001 | 19.806 | 3.6723
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 250 | VCB | 3.8001 | 19.3095 | 2.1343
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 250 | HCB | 3.8001 | 18.7675 | 4.8222
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 300 | VCBB | 3.8001 | 19.7691 | 3.8199
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 300 | VCB | 3.8001 | 19.2669 | 2.1832
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 300 | HCB | 3.8001 | 18.6977 | 4.9097
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 350 | VCBB | 3.8001 | 19.738 | 3.9493
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 350 | VCB | 3.8001 | 19.231 | 2.2255
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 350 | HCB | 3.8001 | 18.6389 | 4.9849
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 400 | VCBB | 3.8001 | 19.7111 | 4.0649
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 400 | VCB | 3.8001 | 19.1999 | 2.2627
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 400 | HCB | 3.8001 | 18.5881 | 5.0511
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 450 | VCBB | 3.8001 | 19.6874 | 4.1697
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 450 | VCB | 3.8001 | 19.1726 | 2.2961
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 450 | HCB | 3.8001 | 18.5434 | 5.1103
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 500 | VCBB | 3.8001 | 19.6662 | 4.2657
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 500 | VCB | 3.8001 | 19.1482 | 2.3263
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 500 | HCB | 3.8001 | 18.5035 | 5.1638
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 550 | VCBB | 3.8001 | 19.647 | 4.3545
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 550 | VCB | 3.8001 | 19.1261 | 2.354
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 550 | HCB | 3.8001 | 18.4675 | 5.2127
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 600 | VCBB | 3.8001 | 19.6296 | 4.4371
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 600 | VCB | 3.8001 | 19.1059 | 2.3796
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 600 | HCB | 3.8001 | 18.4346 | 5.2578
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 650 | VCBB | 3.8001 | 19.6135 | 4.5145
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 650 | VCB | 3.8001 | 19.0875 | 2.4034
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 650 | HCB | 3.8001 | 18.4045 | 5.2997
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 700 | VCBB | 3.8001 | 19.5987 | 4.5874
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 700 | VCB | 3.8001 | 19.0703 | 2.4256
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 700 | HCB | 3.8001 | 18.3766 | 5.3387
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 750 | VCBB | 3.8001 | 19.5849 | 4.6562
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 750 | VCB | 3.8001 | 19.0544 | 2.4464
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 750 | HCB | 3.8001 | 18.3507 | 5.3754
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 800 | VCBB | 3.8001 | 19.572 | 4.7216
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 800 | VCB | 3.8001 | 19.0396 | 2.4661
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 800 | HCB | 3.8001 | 18.3266 | 5.4099
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 850 | VCBB | 3.8001 | 19.5598 | 4.7839
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 850 | VCB | 3.8001 | 19.0256 | 2.4847
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 850 | HCB | 3.8001 | 18.3039 | 5.4425
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 900 | VCBB | 3.8001 | 19.5484 | 4.8433
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 900 | VCB | 3.8001 | 19.0125 | 2.5024
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 900 | HCB | 3.8001 | 18.2825 | 5.4735
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 950 | VCBB | 3.8001 | 19.5376 | 4.9002
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 950 | VCB | 3.8001 | 19 | 2.5193
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 950 | HCB | 3.8001 | 18.2623 | 5.5029
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1000 | VCBB | 3.8001 | 19.5274 | 4.9548
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1000 | VCB | 3.8001 | 18.9882 | 2.5353
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1000 | HCB | 3.8001 | 18.2432 | 5.531
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1050 | VCBB | 3.8001 | 19.5177 | 5.0073
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1050 | VCB | 3.8001 | 18.977 | 2.5507
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1050 | HCB | 3.8001 | 18.225 | 5.5579
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1100 | VCBB | 3.8001 | 19.5084 | 5.0578
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1100 | VCB | 3.8001 | 18.9664 | 2.5655
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1100 | HCB | 3.8001 | 18.2076 | 5.5836
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1150 | VCBB | 3.8001 | 19.4995 | 5.1066
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1150 | VCB | 3.8001 | 18.9562 | 2.5797
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1150 | HCB | 3.8001 | 18.1911 | 5.6083
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1200 | VCBB | 3.8001 | 19.491 | 5.1538
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1200 | VCB | 3.8001 | 18.9464 | 2.5933
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1200 | HCB | 3.8001 | 18.1753 | 5.6321
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1250 | VCBB | 3.8001 | 19.4829 | 5.1994
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1250 | VCB | 3.8001 | 18.9371 | 2.6065
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1250 | HCB | 3.8001 | 18.1601 | 5.655
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1300 | VCBB | 3.8001 | 19.4751 | 5.2436
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1300 | VCB | 3.8001 | 18.9281 | 2.6192
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1300 | HCB | 3.8001 | 18.1456 | 5.6771
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1350 | VCBB | 3.8001 | 19.4676 | 5.2866
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1350 | VCB | 3.8001 | 18.9195 | 2.6315
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1350 | HCB | 3.8001 | 18.1316 | 5.6984
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1400 | VCBB | 3.8001 | 19.4604 | 5.3282
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1400 | VCB | 3.8001 | 18.9111 | 2.6434
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1400 | HCB | 3.8001 | 18.1181 | 5.7191
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1450 | VCBB | 3.8001 | 19.4534 | 5.3688
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1450 | VCB | 3.8001 | 18.9031 | 2.6549
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1450 | HCB | 3.8001 | 18.1051 | 5.7391
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1500 | VCBB | 3.8001 | 19.4467 | 5.4082
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1500 | VCB | 3.8001 | 18.8954 | 2.6661
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1500 | HCB | 3.8001 | 18.0926 | 5.7585
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1550 | VCBB | 3.8001 | 19.4401 | 5.4467
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1550 | VCB | 3.8001 | 18.8879 | 2.6769
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1550 | HCB | 3.8001 | 18.0805 | 5.7773
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1600 | VCBB | 3.8001 | 19.4338 | 5.4841
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1600 | VCB | 3.8001 | 18.8806 | 2.6875
2 | 13.2 | 20.98 | 1550 | 1600 | HCB | 3.8001 | 18.0687 | 5.7956
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 50 | VCBB | 3.865 | 20.1344 | 2.4583
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 50 | VCB | 3.865 | 19.69 | 1.6618
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 50 | HCB | 3.865 | 19.3953 | 3.9061
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 100 | VCBB | 3.865 | 19.9923 | 2.8558
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 100 | VCB | 3.865 | 19.5251 | 1.8118
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 100 | HCB | 3.865 | 19.1224 | 4.1804
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 150 | VCBB | 3.865 | 19.9096 | 3.1175
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 150 | VCB | 3.865 | 19.4294 | 1.9056
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 150 | HCB | 3.865 | 18.9645 | 4.3502
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 200 | VCBB | 3.865 | 19.8512 | 3.3175
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 200 | VCB | 3.865 | 19.3618 | 1.9751
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 200 | HCB | 3.865 | 18.8533 | 4.4751
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 250 | VCBB | 3.865 | 19.806 | 3.4814
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 250 | VCB | 3.865 | 19.3095 | 2.0306
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 250 | HCB | 3.865 | 18.7675 | 4.5745
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 300 | VCBB | 3.865 | 19.7691 | 3.6213
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 300 | VCB | 3.865 | 19.2669 | 2.0772
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 300 | HCB | 3.865 | 18.6977 | 4.6575
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 350 | VCBB | 3.865 | 19.738 | 3.744
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 350 | VCB | 3.865 | 19.231 | 2.1174
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 350 | HCB | 3.865 | 18.6389 | 4.7289
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 400 | VCBB | 3.865 | 19.7111 | 3.8536
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 400 | VCB | 3.865 | 19.1999 | 2.1528
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 400 | HCB | 3.865 | 18.5881 | 4.7917
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 450 | VCBB | 3.865 | 19.6874 | 3.953
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 450 | VCB | 3.865 | 19.1726 | 2.1846
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 450 | HCB | 3.865 | 18.5434 | 4.8478
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 500 | VCBB | 3.865 | 19.6662 | 4.044
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 500 | VCB | 3.865 | 19.1482 | 2.2133
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 500 | HCB | 3.865 | 18.5035 | 4.8986
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 550 | VCBB | 3.865 | 19.647 | 4.1281
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 550 | VCB | 3.865 | 19.1261 | 2.2397
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 550 | HCB | 3.865 | 18.4675 | 4.945
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 600 | VCBB | 3.865 | 19.6296 | 4.2065
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 600 | VCB | 3.865 | 19.1059 | 2.264
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 600 | HCB | 3.865 | 18.4346 | 4.9878
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 650 | VCBB | 3.865 | 19.6135 | 4.2798
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 650 | VCB | 3.865 | 19.0875 | 2.2866
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 650 | HCB | 3.865 | 18.4045 | 5.0275
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 700 | VCBB | 3.865 | 19.5987 | 4.3489
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 700 | VCB | 3.865 | 19.0703 | 2.3078
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 700 | HCB | 3.865 | 18.3766 | 5.0645
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 750 | VCBB | 3.865 | 19.5849 | 4.4142
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 750 | VCB | 3.865 | 19.0544 | 2.3276
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 750 | HCB | 3.865 | 18.3507 | 5.0993
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 800 | VCBB | 3.865 | 19.572 | 4.4762
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 800 | VCB | 3.865 | 19.0396 | 2.3463
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 800 | HCB | 3.865 | 18.3266 | 5.132
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 850 | VCBB | 3.865 | 19.5598 | 4.5352
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 850 | VCB | 3.865 | 19.0256 | 2.3641
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 850 | HCB | 3.865 | 18.3039 | 5.1629
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 900 | VCBB | 3.865 | 19.5484 | 4.5915
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 900 | VCB | 3.865 | 19.0125 | 2.3809
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 900 | HCB | 3.865 | 18.2825 | 5.1923
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 950 | VCBB | 3.865 | 19.5376 | 4.6455
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 950 | VCB | 3.865 | 19 | 2.3969
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 950 | HCB | 3.865 | 18.2623 | 5.2202
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1000 | VCBB | 3.865 | 19.5274 | 4.6972
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1000 | VCB | 3.865 | 18.9882 | 2.4122
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1000 | HCB | 3.865 | 18.2432 | 5.2469
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1050 | VCBB | 3.865 | 19.5177 | 4.747
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1050 | VCB | 3.865 | 18.977 | 2.4269
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1050 | HCB | 3.865 | 18.225 | 5.2724
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1100 | VCBB | 3.865 | 19.5084 | 4.7949
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1100 | VCB | 3.865 | 18.9664 | 2.4409
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1100 | HCB | 3.865 | 18.2076 | 5.2968
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1150 | VCBB | 3.865 | 19.4995 | 4.8412
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1150 | VCB | 3.865 | 18.9562 | 2.4544
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1150 | HCB | 3.865 | 18.1911 | 5.3202
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1200 | VCBB | 3.865 | 19.491 | 4.8859
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1200 | VCB | 3.865 | 18.9464 | 2.4674
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1200 | HCB | 3.865 | 18.1753 | 5.3428
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1250 | VCBB | 3.865 | 19.4829 | 4.9291
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1250 | VCB | 3.865 | 18.9371 | 2.4799
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1250 | HCB | 3.865 | 18.1601 | 5.3645
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1300 | VCBB | 3.865 | 19.4751 | 4.9711
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1300 | VCB | 3.865 | 18.9281 | 2.492
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1300 | HCB | 3.865 | 18.1456 | 5.3854
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1350 | VCBB | 3.865 | 19.4676 | 5.0118
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1350 | VCB | 3.865 | 18.9195 | 2.5037
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1350 | HCB | 3.865 | 18.1316 | 5.4057
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1400 | VCBB | 3.865 | 19.4604 | 5.0513
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1400 | VCB | 3.865 | 18.9111 | 2.515
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1400 | HCB | 3.865 | 18.1181 | 5.4253
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1450 | VCBB | 3.865 | 19.4534 | 5.0897
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1450 | VCB | 3.865 | 18.9031 | 2.526
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1450 | HCB | 3.865 | 18.1051 | 5.4442
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1500 | VCBB | 3.865 | 19.4467 | 5.1271
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1500 | VCB | 3.865 | 18.8954 | 2.5366
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1500 | HCB | 3.865 | 18.0926 | 5.4626
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1550 | VCBB | 3.865 | 19.4401 | 5.1635
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1550 | VCB | 3.865 | 18.8879 | 2.5469
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1550 | HCB | 3.865 | 18.0805 | 5.4805
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1600 | VCBB | 3.865 | 19.4338 | 5.1991
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1600 | VCB | 3.865 | 18.8806 | 2.557
2 | 13.2 | 20.98 | 1600 | 1600 | HCB | 3.865 | 18.0687 | 5.4978
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 50 | VCBB | 0.22186 | 11.3827 | 44.6135
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 50 | VCB | 0.22186 | 11.1302 | 25.0991
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 50 | HCB | 0.22186 | 10.8735 | 65.9031
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 100 | VCBB | 0.22186 | 11.3023 | 51.8179
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 100 | VCB | 0.22186 | 11.037 | 27.3601
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 100 | HCB | 0.22186 | 10.7204 | 70.5705
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 150 | VCBB | 0.22186 | 11.2556 | 56.5588
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 150 | VCB | 0.22186 | 10.9828 | 28.7746
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 150 | HCB | 0.22186 | 10.6319 | 73.4613
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 200 | VCBB | 0.22186 | 11.2225 | 60.1829
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 200 | VCB | 0.22186 | 10.9446 | 29.8217
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 200 | HCB | 0.22186 | 10.5695 | 75.5881
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 250 | VCBB | 0.22186 | 11.197 | 63.1527
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 250 | VCB | 0.22186 | 10.915 | 30.6596
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 250 | HCB | 0.22186 | 10.5214 | 77.2824
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 300 | VCBB | 0.22186 | 11.1761 | 65.6875
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 300 | VCB | 0.22186 | 10.8909 | 31.3615
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 300 | HCB | 0.22186 | 10.4823 | 78.6966
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 350 | VCBB | 0.22186 | 11.1585 | 67.9097
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 350 | VCB | 0.22186 | 10.8706 | 31.9673
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 350 | HCB | 0.22186 | 10.4493 | 79.9136
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 400 | VCBB | 0.22186 | 11.1433 | 69.8952
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 400 | VCB | 0.22186 | 10.853 | 32.5013
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 400 | HCB | 0.22186 | 10.4208 | 80.9838
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 450 | VCBB | 0.22186 | 11.1299 | 71.6945
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 450 | VCB | 0.22186 | 10.8375 | 32.9797
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 450 | HCB | 0.22186 | 10.3957 | 81.9404
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 500 | VCBB | 0.22186 | 11.1179 | 73.3432
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 500 | VCB | 0.22186 | 10.8237 | 33.4135
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 500 | HCB | 0.22186 | 10.3733 | 82.8062
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 550 | VCBB | 0.22186 | 11.1071 | 74.8672
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 550 | VCB | 0.22186 | 10.8112 | 33.8107
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 550 | HCB | 0.22186 | 10.3531 | 83.5978
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 600 | VCBB | 0.22186 | 11.0972 | 76.2861
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 600 | VCB | 0.22186 | 10.7999 | 34.1774
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 600 | HCB | 0.22186 | 10.3347 | 84.3274
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 650 | VCBB | 0.22186 | 11.0881 | 77.6151
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 650 | VCB | 0.22186 | 10.7894 | 34.5183
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 650 | HCB | 0.22186 | 10.3178 | 85.0045
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 700 | VCBB | 0.22186 | 11.0797 | 78.8661
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 700 | VCB | 0.22186 | 10.7797 | 34.8368
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 700 | HCB | 0.22186 | 10.3022 | 85.6366
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 750 | VCBB | 0.22186 | 11.0719 | 80.0488
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 750 | VCB | 0.22186 | 10.7707 | 35.1359
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 750 | HCB | 0.22186 | 10.2877 | 86.2295
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 800 | VCBB | 0.22186 | 11.0646 | 81.1712
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 800 | VCB | 0.22186 | 10.7623 | 35.4181
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 800 | HCB | 0.22186 | 10.2741 | 86.788
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 850 | VCBB | 0.22186 | 11.0578 | 82.2398
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 850 | VCB | 0.22186 | 10.7544 | 35.6851
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 850 | HCB | 0.22186 | 10.2614 | 87.3161
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 900 | VCBB | 0.22186 | 11.0513 | 83.2602
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 900 | VCB | 0.22186 | 10.747 | 35.9387
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 900 | HCB | 0.22186 | 10.2494 | 87.8172
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 950 | VCBB | 0.22186 | 11.0452 | 84.2371
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 950 | VCB | 0.22186 | 10.7399 | 36.1803
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 950 | HCB | 0.22186 | 10.2381 | 88.2939
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1000 | VCBB | 0.22186 | 11.0394 | 85.1744
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1000 | VCB | 0.22186 | 10.7333 | 36.4109
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1000 | HCB | 0.22186 | 10.2274 | 88.7488
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1050 | VCBB | 0.22186 | 11.0339 | 86.0756
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1050 | VCB | 0.22186 | 10.7269 | 36.6316
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1050 | HCB | 0.22186 | 10.2172 | 89.1837
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1100 | VCBB | 0.22186 | 11.0287 | 86.9437
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1100 | VCB | 0.22186 | 10.7209 | 36.8432
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1100 | HCB | 0.22186 | 10.2074 | 89.6005
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1150 | VCBB | 0.22186 | 11.0237 | 87.7814
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1150 | VCB | 0.22186 | 10.7151 | 37.0466
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1150 | HCB | 0.22186 | 10.1982 | 90.0006
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1200 | VCBB | 0.22186 | 11.0189 | 88.591
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1200 | VCB | 0.22186 | 10.7096 | 37.2424
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1200 | HCB | 0.22186 | 10.1893 | 90.3855
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1250 | VCBB | 0.22186 | 11.0143 | 89.3745
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1250 | VCB | 0.22186 | 10.7043 | 37.4311
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1250 | HCB | 0.22186 | 10.1808 | 90.7564
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1300 | VCBB | 0.22186 | 11.0099 | 90.1338
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1300 | VCB | 0.22186 | 10.6993 | 37.6133
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1300 | HCB | 0.22186 | 10.1726 | 91.1142
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1350 | VCBB | 0.22186 | 11.0056 | 90.8706
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1350 | VCB | 0.22186 | 10.6944 | 37.7895
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1350 | HCB | 0.22186 | 10.1648 | 91.4599
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1400 | VCBB | 0.22186 | 11.0015 | 91.5862
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1400 | VCB | 0.22186 | 10.6897 | 37.96
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1400 | HCB | 0.22186 | 10.1572 | 91.7943
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1450 | VCBB | 0.22186 | 10.9976 | 92.282
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1450 | VCB | 0.22186 | 10.6851 | 38.1253
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1450 | HCB | 0.22186 | 10.15 | 92.1182
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1500 | VCBB | 0.22186 | 10.9938 | 92.9593
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1500 | VCB | 0.22186 | 10.6807 | 38.2856
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1500 | HCB | 0.22186 | 10.1429 | 92.4323
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1550 | VCBB | 0.22186 | 10.9901 | 93.619
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1550 | VCB | 0.22186 | 10.6765 | 38.4413
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1550 | HCB | 0.22186 | 10.1361 | 92.7372
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1600 | VCBB | 0.22186 | 10.9865 | 94.2623
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1600 | VCB | 0.22186 | 10.6724 | 38.5926
3 | 13.2 | 11.8 | 200 | 1600 | HCB | 0.22186 | 10.1295 | 93.0334
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 50 | VCBB | 0.33858 | 11.3827 | 30.651
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 50 | VCB | 0.33858 | 11.1302 | 17.6887
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 50 | HCB | 0.33858 | 10.8735 | 45.4946
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 100 | VCBB | 0.33858 | 11.3023 | 35.6013
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 100 | VCB | 0.33858 | 11.037 | 19.2821
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 100 | HCB | 0.33858 | 10.7204 | 48.7138
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 150 | VCBB | 0.33858 | 11.2556 | 38.859
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 150 | VCB | 0.33858 | 10.9828 | 20.279
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 150 | HCB | 0.33858 | 10.6319 | 50.7076
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 200 | VCBB | 0.33858 | 11.2225 | 41.3493
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 200 | VCB | 0.33858 | 10.9446 | 21.0169
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 200 | HCB | 0.33858 | 10.5695 | 52.1743
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 250 | VCBB | 0.33858 | 11.197 | 43.39
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 250 | VCB | 0.33858 | 10.915 | 21.6075
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 250 | HCB | 0.33858 | 10.5214 | 53.3428
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 300 | VCBB | 0.33858 | 11.1761 | 45.1318
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 300 | VCB | 0.33858 | 10.8909 | 22.1021
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 300 | HCB | 0.33858 | 10.4823 | 54.3181
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 350 | VCBB | 0.33858 | 11.1585 | 46.6588
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 350 | VCB | 0.33858 | 10.8706 | 22.529
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 350 | HCB | 0.33858 | 10.4493 | 55.1573
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 400 | VCBB | 0.33858 | 11.1433 | 48.0231
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 400 | VCB | 0.33858 | 10.853 | 22.9054
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 400 | HCB | 0.33858 | 10.4208 | 55.8954
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 450 | VCBB | 0.33858 | 11.1299 | 49.2596
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 450 | VCB | 0.33858 | 10.8375 | 23.2425
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 450 | HCB | 0.33858 | 10.3957 | 56.555
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 500 | VCBB | 0.33858 | 11.1179 | 50.3925
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 500 | VCB | 0.33858 | 10.8237 | 23.5482
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 500 | HCB | 0.33858 | 10.3733 | 57.1521
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 550 | VCBB | 0.33858 | 11.1071 | 51.4398
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 550 | VCB | 0.33858 | 10.8112 | 23.8282
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 550 | HCB | 0.33858 | 10.3531 | 57.6979
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 600 | VCBB | 0.33858 | 11.0972 | 52.4148
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 600 | VCB | 0.33858 | 10.7999 | 24.0866
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 600 | HCB | 0.33858 | 10.3347 | 58.201
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 650 | VCBB | 0.33858 | 11.0881 | 53.328
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 650 | VCB | 0.33858 | 10.7894 | 24.3268
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 650 | HCB | 0.33858 | 10.3178 | 58.6679
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 700 | VCBB | 0.33858 | 11.0797 | 54.1877
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 700 | VCB | 0.33858 | 10.7797 | 24.5513
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 700 | HCB | 0.33858 | 10.3022 | 59.1037
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 750 | VCBB | 0.33858 | 11.0719 | 55.0004
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 750 | VCB | 0.33858 | 10.7707 | 24.7622
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 750 | HCB | 0.33858 | 10.2877 | 59.5125
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 800 | VCBB | 0.33858 | 11.0646 | 55.7717
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 800 | VCB | 0.33858 | 10.7623 | 24.961
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 800 | HCB | 0.33858 | 10.2741 | 59.8977
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 850 | VCBB | 0.33858 | 11.0578 | 56.506
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 850 | VCB | 0.33858 | 10.7544 | 25.1492
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 850 | HCB | 0.33858 | 10.2614 | 60.2618
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 900 | VCBB | 0.33858 | 11.0513 | 57.2072
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 900 | VCB | 0.33858 | 10.747 | 25.3279
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 900 | HCB | 0.33858 | 10.2494 | 60.6073
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 950 | VCBB | 0.33858 | 11.0452 | 57.8784
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 950 | VCB | 0.33858 | 10.7399 | 25.4981
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 950 | HCB | 0.33858 | 10.2381 | 60.936
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1000 | VCBB | 0.33858 | 11.0394 | 58.5225
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1000 | VCB | 0.33858 | 10.7333 | 25.6607
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1000 | HCB | 0.33858 | 10.2274 | 61.2496
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1050 | VCBB | 0.33858 | 11.0339 | 59.1418
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1050 | VCB | 0.33858 | 10.7269 | 25.8162
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1050 | HCB | 0.33858 | 10.2172 | 61.5495
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1100 | VCBB | 0.33858 | 11.0287 | 59.7384
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1100 | VCB | 0.33858 | 10.7209 | 25.9654
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1100 | HCB | 0.33858 | 10.2074 | 61.8369
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1150 | VCBB | 0.33858 | 11.0237 | 60.314
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1150 | VCB | 0.33858 | 10.7151 | 26.1087
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1150 | HCB | 0.33858 | 10.1982 | 62.1128
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1200 | VCBB | 0.33858 | 11.0189 | 60.8704
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1200 | VCB | 0.33858 | 10.7096 | 26.2467
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1200 | HCB | 0.33858 | 10.1893 | 62.3782
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1250 | VCBB | 0.33858 | 11.0143 | 61.4088
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1250 | VCB | 0.33858 | 10.7043 | 26.3797
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1250 | HCB | 0.33858 | 10.1808 | 62.6339
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1300 | VCBB | 0.33858 | 11.0099 | 61.9306
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1300 | VCB | 0.33858 | 10.6993 | 26.5081
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1300 | HCB | 0.33858 | 10.1726 | 62.8806
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1350 | VCBB | 0.33858 | 11.0056 | 62.4368
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1350 | VCB | 0.33858 | 10.6944 | 26.6322
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1350 | HCB | 0.33858 | 10.1648 | 63.1189
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1400 | VCBB | 0.33858 | 11.0015 | 62.9286
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1400 | VCB | 0.33858 | 10.6897 | 26.7524
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1400 | HCB | 0.33858 | 10.1572 | 63.3495
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1450 | VCBB | 0.33858 | 10.9976 | 63.4068
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1450 | VCB | 0.33858 | 10.6851 | 26.8689
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1450 | HCB | 0.33858 | 10.15 | 63.5729
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1500 | VCBB | 0.33858 | 10.9938 | 63.8722
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1500 | VCB | 0.33858 | 10.6807 | 26.9819
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1500 | HCB | 0.33858 | 10.1429 | 63.7894
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1550 | VCBB | 0.33858 | 10.9901 | 64.3255
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1550 | VCB | 0.33858 | 10.6765 | 27.0916
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1550 | HCB | 0.33858 | 10.1361 | 63.9996
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1600 | VCBB | 0.33858 | 10.9865 | 64.7676
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1600 | VCB | 0.33858 | 10.6724 | 27.1983
3 | 13.2 | 11.8 | 250 | 1600 | HCB | 0.33858 | 10.1295 | 64.2038
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 50 | VCBB | 0.47404 | 11.3827 | 22.5554
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 50 | VCB | 0.47404 | 11.1302 | 13.2902
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 50 | HCB | 0.47404 | 10.8735 | 33.6096
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 100 | VCBB | 0.47404 | 11.3023 | 26.1987
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 100 | VCB | 0.47404 | 11.037 | 14.4874
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 100 | HCB | 0.47404 | 10.7204 | 35.9862
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 150 | VCBB | 0.47404 | 11.2556 | 28.5963
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 150 | VCB | 0.47404 | 10.9828 | 15.2364
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 150 | HCB | 0.47404 | 10.6319 | 37.458
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 200 | VCBB | 0.47404 | 11.2225 | 30.429
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 200 | VCB | 0.47404 | 10.9446 | 15.7909
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 200 | HCB | 0.47404 | 10.5695 | 38.5407
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 250 | VCBB | 0.47404 | 11.197 | 31.931
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 250 | VCB | 0.47404 | 10.915 | 16.2346
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 250 | HCB | 0.47404 | 10.5214 | 39.4033
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 300 | VCBB | 0.47404 | 11.1761 | 33.2129
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 300 | VCB | 0.47404 | 10.8909 | 16.6062
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 300 | HCB | 0.47404 | 10.4823 | 40.1231
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 350 | VCBB | 0.47404 | 11.1585 | 34.3367
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 350 | VCB | 0.47404 | 10.8706 | 16.927
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 350 | HCB | 0.47404 | 10.4493 | 40.7426
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 400 | VCBB | 0.47404 | 11.1433 | 35.3409
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 400 | VCB | 0.47404 | 10.853 | 17.2098
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 400 | HCB | 0.47404 | 10.4208 | 41.2874
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 450 | VCBB | 0.47404 | 11.1299 | 36.2509
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 450 | VCB | 0.47404 | 10.8375 | 17.4631
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 450 | HCB | 0.47404 | 10.3957 | 41.7743
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 500 | VCBB | 0.47404 | 11.1179 | 37.0847
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 500 | VCB | 0.47404 | 10.8237 | 17.6927
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 500 | HCB | 0.47404 | 10.3733 | 42.215
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 550 | VCBB | 0.47404 | 11.1071 | 37.8555
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 550 | VCB | 0.47404 | 10.8112 | 17.9031
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 550 | HCB | 0.47404 | 10.3531 | 42.6178
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 600 | VCBB | 0.47404 | 11.0972 | 38.5731
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 600 | VCB | 0.47404 | 10.7999 | 18.0973
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 600 | HCB | 0.47404 | 10.3347 | 42.9892
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 650 | VCBB | 0.47404 | 11.0881 | 39.2452
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 650 | VCB | 0.47404 | 10.7894 | 18.2777
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 650 | HCB | 0.47404 | 10.3178 | 43.3338
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 700 | VCBB | 0.47404 | 11.0797 | 39.8779
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 700 | VCB | 0.47404 | 10.7797 | 18.4464
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 700 | HCB | 0.47404 | 10.3022 | 43.6555
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 750 | VCBB | 0.47404 | 11.0719 | 40.4761
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 750 | VCB | 0.47404 | 10.7707 | 18.6048
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 750 | HCB | 0.47404 | 10.2877 | 43.9572
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 800 | VCBB | 0.47404 | 11.0646 | 41.0438
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 800 | VCB | 0.47404 | 10.7623 | 18.7542
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 800 | HCB | 0.47404 | 10.2741 | 44.2414
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 850 | VCBB | 0.47404 | 11.0578 | 41.5842
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 850 | VCB | 0.47404 | 10.7544 | 18.8956
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 850 | HCB | 0.47404 | 10.2614 | 44.5102
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 900 | VCBB | 0.47404 | 11.0513 | 42.1003
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 900 | VCB | 0.47404 | 10.747 | 19.0299
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 900 | HCB | 0.47404 | 10.2494 | 44.7652
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 950 | VCBB | 0.47404 | 11.0452 | 42.5943
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 950 | VCB | 0.47404 | 10.7399 | 19.1578
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 950 | HCB | 0.47404 | 10.2381 | 45.0078
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1000 | VCBB | 0.47404 | 11.0394 | 43.0684
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1000 | VCB | 0.47404 | 10.7333 | 19.2799
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1000 | HCB | 0.47404 | 10.2274 | 45.2393
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1050 | VCBB | 0.47404 | 11.0339 | 43.5242
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1050 | VCB | 0.47404 | 10.7269 | 19.3968
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1050 | HCB | 0.47404 | 10.2172 | 45.4606
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1100 | VCBB | 0.47404 | 11.0287 | 43.9633
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1100 | VCB | 0.47404 | 10.7209 | 19.5089
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1100 | HCB | 0.47404 | 10.2074 | 45.6727
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1150 | VCBB | 0.47404 | 11.0237 | 44.3869
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1150 | VCB | 0.47404 | 10.7151 | 19.6165
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1150 | HCB | 0.47404 | 10.1982 | 45.8763
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1200 | VCBB | 0.47404 | 11.0189 | 44.7964
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1200 | VCB | 0.47404 | 10.7096 | 19.7202
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1200 | HCB | 0.47404 | 10.1893 | 46.0722
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1250 | VCBB | 0.47404 | 11.0143 | 45.1927
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1250 | VCB | 0.47404 | 10.7043 | 19.8201
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1250 | HCB | 0.47404 | 10.1808 | 46.2609
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1300 | VCBB | 0.47404 | 11.0099 | 45.5767
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1300 | VCB | 0.47404 | 10.6993 | 19.9166
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1300 | HCB | 0.47404 | 10.1726 | 46.443
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1350 | VCBB | 0.47404 | 11.0056 | 45.9493
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1350 | VCB | 0.47404 | 10.6944 | 20.0099
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1350 | HCB | 0.47404 | 10.1648 | 46.6189
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1400 | VCBB | 0.47404 | 11.0015 | 46.3113
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1400 | VCB | 0.47404 | 10.6897 | 20.1002
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1400 | HCB | 0.47404 | 10.1572 | 46.7891
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1450 | VCBB | 0.47404 | 10.9976 | 46.6632
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1450 | VCB | 0.47404 | 10.6851 | 20.1877
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1450 | HCB | 0.47404 | 10.15 | 46.9539
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1500 | VCBB | 0.47404 | 10.9938 | 47.0058
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1500 | VCB | 0.47404 | 10.6807 | 20.2726
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1500 | HCB | 0.47404 | 10.1429 | 47.1137
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1550 | VCBB | 0.47404 | 10.9901 | 47.3394
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1550 | VCB | 0.47404 | 10.6765 | 20.355
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1550 | HCB | 0.47404 | 10.1361 | 47.2689
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1600 | VCBB | 0.47404 | 10.9865 | 47.6648
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1600 | VCB | 0.47404 | 10.6724 | 20.4352
3 | 13.2 | 11.8 | 300 | 1600 | HCB | 0.47404 | 10.1295 | 47.4196
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 50 | VCBB | 0.62476 | 11.3827 | 17.4037
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 50 | VCB | 0.62476 | 11.1302 | 10.4365
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 50 | HCB | 0.62476 | 10.8735 | 26.0189
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 100 | VCBB | 0.62476 | 11.3023 | 20.2151
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 100 | VCB | 0.62476 | 11.037 | 11.3766
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 100 | HCB | 0.62476 | 10.7204 | 27.8576
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 150 | VCBB | 0.62476 | 11.2556 | 22.0652
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 150 | VCB | 0.62476 | 10.9828 | 11.9648
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 150 | HCB | 0.62476 | 10.6319 | 28.9963
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 200 | VCBB | 0.62476 | 11.2225 | 23.4795
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 200 | VCB | 0.62476 | 10.9446 | 12.4002
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 200 | HCB | 0.62476 | 10.5695 | 29.834
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 250 | VCBB | 0.62476 | 11.197 | 24.6386
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 250 | VCB | 0.62476 | 10.915 | 12.7486
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 250 | HCB | 0.62476 | 10.5214 | 30.5012
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 300 | VCBB | 0.62476 | 11.1761 | 25.6278
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 300 | VCB | 0.62476 | 10.8909 | 13.0404
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 300 | HCB | 0.62476 | 10.4823 | 31.0581
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 350 | VCBB | 0.62476 | 11.1585 | 26.4951
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 350 | VCB | 0.62476 | 10.8706 | 13.2923
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 350 | HCB | 0.62476 | 10.4493 | 31.5374
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 400 | VCBB | 0.62476 | 11.1433 | 27.2699
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 400 | VCB | 0.62476 | 10.853 | 13.5144
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 400 | HCB | 0.62476 | 10.4208 | 31.9588
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 450 | VCBB | 0.62476 | 11.1299 | 27.9722
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 450 | VCB | 0.62476 | 10.8375 | 13.7133
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 450 | HCB | 0.62476 | 10.3957 | 32.3355
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 500 | VCBB | 0.62476 | 11.1179 | 28.6157
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 500 | VCB | 0.62476 | 10.8237 | 13.8937
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 500 | HCB | 0.62476 | 10.3733 | 32.6764
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 550 | VCBB | 0.62476 | 11.1071 | 29.2105
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 550 | VCB | 0.62476 | 10.8112 | 14.0589
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 550 | HCB | 0.62476 | 10.3531 | 32.988
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 600 | VCBB | 0.62476 | 11.0972 | 29.7642
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 600 | VCB | 0.62476 | 10.7999 | 14.2113
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 600 | HCB | 0.62476 | 10.3347 | 33.2753
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 650 | VCBB | 0.62476 | 11.0881 | 30.2829
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 650 | VCB | 0.62476 | 10.7894 | 14.3531
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 650 | HCB | 0.62476 | 10.3178 | 33.5419
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 700 | VCBB | 0.62476 | 11.0797 | 30.7712
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 700 | VCB | 0.62476 | 10.7797 | 14.4855
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 700 | HCB | 0.62476 | 10.3022 | 33.7907
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 750 | VCBB | 0.62476 | 11.0719 | 31.2328
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 750 | VCB | 0.62476 | 10.7707 | 14.6099
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 750 | HCB | 0.62476 | 10.2877 | 34.0241
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 800 | VCBB | 0.62476 | 11.0646 | 31.6708
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 800 | VCB | 0.62476 | 10.7623 | 14.7272
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 800 | HCB | 0.62476 | 10.2741 | 34.244
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 850 | VCBB | 0.62476 | 11.0578 | 32.0879
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 850 | VCB | 0.62476 | 10.7544 | 14.8383
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 850 | HCB | 0.62476 | 10.2614 | 34.4519
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 900 | VCBB | 0.62476 | 11.0513 | 32.4862
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 900 | VCB | 0.62476 | 10.747 | 14.9437
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 900 | HCB | 0.62476 | 10.2494 | 34.6491
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 950 | VCBB | 0.62476 | 11.0452 | 32.8674
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 950 | VCB | 0.62476 | 10.7399 | 15.0441
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 950 | HCB | 0.62476 | 10.2381 | 34.8368
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1000 | VCBB | 0.62476 | 11.0394 | 33.2333
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1000 | VCB | 0.62476 | 10.7333 | 15.14
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1000 | HCB | 0.62476 | 10.2274 | 35.0158
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1050 | VCBB | 0.62476 | 11.0339 | 33.585
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1050 | VCB | 0.62476 | 10.7269 | 15.2318
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1050 | HCB | 0.62476 | 10.2172 | 35.187
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1100 | VCBB | 0.62476 | 11.0287 | 33.9238
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1100 | VCB | 0.62476 | 10.7209 | 15.3198
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1100 | HCB | 0.62476 | 10.2074 | 35.3511
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1150 | VCBB | 0.62476 | 11.0237 | 34.2508
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1150 | VCB | 0.62476 | 10.7151 | 15.4044
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1150 | HCB | 0.62476 | 10.1982 | 35.5086
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1200 | VCBB | 0.62476 | 11.0189 | 34.5668
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1200 | VCB | 0.62476 | 10.7096 | 15.4858
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1200 | HCB | 0.62476 | 10.1893 | 35.6601
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1250 | VCBB | 0.62476 | 11.0143 | 34.8726
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1250 | VCB | 0.62476 | 10.7043 | 15.5642
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1250 | HCB | 0.62476 | 10.1808 | 35.8061
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1300 | VCBB | 0.62476 | 11.0099 | 35.169
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1300 | VCB | 0.62476 | 10.6993 | 15.64
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1300 | HCB | 0.62476 | 10.1726 | 35.9469
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1350 | VCBB | 0.62476 | 11.0056 | 35.4565
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1350 | VCB | 0.62476 | 10.6944 | 15.7133
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1350 | HCB | 0.62476 | 10.1648 | 36.083
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1400 | VCBB | 0.62476 | 11.0015 | 35.7358
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1400 | VCB | 0.62476 | 10.6897 | 15.7842
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1400 | HCB | 0.62476 | 10.1572 | 36.2146
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1450 | VCBB | 0.62476 | 10.9976 | 36.0074
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1450 | VCB | 0.62476 | 10.6851 | 15.8529
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1450 | HCB | 0.62476 | 10.15 | 36.3421
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1500 | VCBB | 0.62476 | 10.9938 | 36.2717
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1500 | VCB | 0.62476 | 10.6807 | 15.9195
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1500 | HCB | 0.62476 | 10.1429 | 36.4657
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1550 | VCBB | 0.62476 | 10.9901 | 36.5293
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1550 | VCB | 0.62476 | 10.6765 | 15.9843
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1550 | HCB | 0.62476 | 10.1361 | 36.5857
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1600 | VCBB | 0.62476 | 10.9865 | 36.7803
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1600 | VCB | 0.62476 | 10.6724 | 16.0472
3 | 13.2 | 11.8 | 350 | 1600 | HCB | 0.62476 | 10.1295 | 36.7023
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 50 | VCBB | 0.78722 | 11.3827 | 13.9026
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 50 | VCB | 0.78722 | 11.1302 | 8.4648
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 50 | HCB | 0.78722 | 10.8735 | 20.8443
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 100 | VCBB | 0.78722 | 11.3023 | 16.1486
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 100 | VCB | 0.78722 | 11.037 | 9.2274
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 100 | HCB | 0.78722 | 10.7204 | 22.3166
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 150 | VCBB | 0.78722 | 11.2556 | 17.6267
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 150 | VCB | 0.78722 | 10.9828 | 9.7044
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 150 | HCB | 0.78722 | 10.6319 | 23.2284
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 200 | VCBB | 0.78722 | 11.2225 | 18.7566
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 200 | VCB | 0.78722 | 10.9446 | 10.0575
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 200 | HCB | 0.78722 | 10.5695 | 23.899
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 250 | VCBB | 0.78722 | 11.197 | 19.6826
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 250 | VCB | 0.78722 | 10.915 | 10.3401
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 250 | HCB | 0.78722 | 10.5214 | 24.4333
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 300 | VCBB | 0.78722 | 11.1761 | 20.4729
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 300 | VCB | 0.78722 | 10.8909 | 10.5768
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 300 | HCB | 0.78722 | 10.4823 | 24.8792
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 350 | VCBB | 0.78722 | 11.1585 | 21.1658
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 350 | VCB | 0.78722 | 10.8706 | 10.7811
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 350 | HCB | 0.78722 | 10.4493 | 25.2629
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 400 | VCBB | 0.78722 | 11.1433 | 21.7848
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 400 | VCB | 0.78722 | 10.853 | 10.9613
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 400 | HCB | 0.78722 | 10.4208 | 25.6003
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 450 | VCBB | 0.78722 | 11.1299 | 22.3459
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 450 | VCB | 0.78722 | 10.8375 | 11.1226
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 450 | HCB | 0.78722 | 10.3957 | 25.9018
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 500 | VCBB | 0.78722 | 11.1179 | 22.8599
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 500 | VCB | 0.78722 | 10.8237 | 11.2689
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 500 | HCB | 0.78722 | 10.3733 | 26.1748
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 550 | VCBB | 0.78722 | 11.1071 | 23.3351
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 550 | VCB | 0.78722 | 10.8112 | 11.4029
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 550 | HCB | 0.78722 | 10.3531 | 26.4243
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 600 | VCBB | 0.78722 | 11.0972 | 23.7776
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 600 | VCB | 0.78722 | 10.7999 | 11.5265
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 600 | HCB | 0.78722 | 10.3347 | 26.6543
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 650 | VCBB | 0.78722 | 11.0881 | 24.1919
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 650 | VCB | 0.78722 | 10.7894 | 11.6415
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 650 | HCB | 0.78722 | 10.3178 | 26.8677
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 700 | VCBB | 0.78722 | 11.0797 | 24.582
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 700 | VCB | 0.78722 | 10.7797 | 11.7489
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 700 | HCB | 0.78722 | 10.3022 | 27.0669
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 750 | VCBB | 0.78722 | 11.0719 | 24.9508
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 750 | VCB | 0.78722 | 10.7707 | 11.8498
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 750 | HCB | 0.78722 | 10.2877 | 27.2538
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 800 | VCBB | 0.78722 | 11.0646 | 25.3008
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 800 | VCB | 0.78722 | 10.7623 | 11.9449
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 800 | HCB | 0.78722 | 10.2741 | 27.4298
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 850 | VCBB | 0.78722 | 11.0578 | 25.634
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 850 | VCB | 0.78722 | 10.7544 | 12.035
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 850 | HCB | 0.78722 | 10.2614 | 27.5962
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 900 | VCBB | 0.78722 | 11.0513 | 25.9522
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 900 | VCB | 0.78722 | 10.747 | 12.1205
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 900 | HCB | 0.78722 | 10.2494 | 27.7542
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 950 | VCBB | 0.78722 | 11.0452 | 26.2568
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 950 | VCB | 0.78722 | 10.7399 | 12.202
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 950 | HCB | 0.78722 | 10.2381 | 27.9044
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1000 | VCBB | 0.78722 | 11.0394 | 26.5491
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1000 | VCB | 0.78722 | 10.7333 | 12.2798
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1000 | HCB | 0.78722 | 10.2274 | 28.0477
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1050 | VCBB | 0.78722 | 11.0339 | 26.8301
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1050 | VCB | 0.78722 | 10.7269 | 12.3542
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1050 | HCB | 0.78722 | 10.2172 | 28.1848
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1100 | VCBB | 0.78722 | 11.0287 | 27.1008
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1100 | VCB | 0.78722 | 10.7209 | 12.4256
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1100 | HCB | 0.78722 | 10.2074 | 28.3161
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1150 | VCBB | 0.78722 | 11.0237 | 27.362
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1150 | VCB | 0.78722 | 10.7151 | 12.4942
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1150 | HCB | 0.78722 | 10.1982 | 28.4422
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1200 | VCBB | 0.78722 | 11.0189 | 27.6144
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1200 | VCB | 0.78722 | 10.7096 | 12.5602
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1200 | HCB | 0.78722 | 10.1893 | 28.5635
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1250 | VCBB | 0.78722 | 11.0143 | 27.8588
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1250 | VCB | 0.78722 | 10.7043 | 12.6239
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1250 | HCB | 0.78722 | 10.1808 | 28.6804
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1300 | VCBB | 0.78722 | 11.0099 | 28.0955
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1300 | VCB | 0.78722 | 10.6993 | 12.6853
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1300 | HCB | 0.78722 | 10.1726 | 28.7931
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1350 | VCBB | 0.78722 | 11.0056 | 28.3253
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1350 | VCB | 0.78722 | 10.6944 | 12.7447
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1350 | HCB | 0.78722 | 10.1648 | 28.9021
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1400 | VCBB | 0.78722 | 11.0015 | 28.5484
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1400 | VCB | 0.78722 | 10.6897 | 12.8022
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1400 | HCB | 0.78722 | 10.1572 | 29.0074
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1450 | VCBB | 0.78722 | 10.9976 | 28.7654
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1450 | VCB | 0.78722 | 10.6851 | 12.858
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1450 | HCB | 0.78722 | 10.15 | 29.1095
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1500 | VCBB | 0.78722 | 10.9938 | 28.9766
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1500 | VCB | 0.78722 | 10.6807 | 12.912
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1500 | HCB | 0.78722 | 10.1429 | 29.2085
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1550 | VCBB | 0.78722 | 10.9901 | 29.1823
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1550 | VCB | 0.78722 | 10.6765 | 12.9645
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1550 | HCB | 0.78722 | 10.1361 | 29.3045
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1600 | VCBB | 0.78722 | 10.9865 | 29.3829
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1600 | VCB | 0.78722 | 10.6724 | 13.0156
3 | 13.2 | 11.8 | 400 | 1600 | HCB | 0.78722 | 10.1295 | 29.3979
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 50 | VCBB | 0.958 | 11.3827 | 11.404
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 50 | VCB | 0.958 | 11.1302 | 7.0373
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 50 | HCB | 0.958 | 10.8735 | 17.1414
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 100 | VCBB | 0.958 | 11.3023 | 13.2465
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 100 | VCB | 0.958 | 11.037 | 7.6712
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 100 | HCB | 0.958 | 10.7204 | 18.3516
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 150 | VCBB | 0.958 | 11.2556 | 14.459
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 150 | VCB | 0.958 | 10.9828 | 8.0678
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 150 | HCB | 0.958 | 10.6319 | 19.1011
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 200 | VCBB | 0.958 | 11.2225 | 15.386
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 200 | VCB | 0.958 | 10.9446 | 8.3614
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 200 | HCB | 0.958 | 10.5695 | 19.6523
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 250 | VCBB | 0.958 | 11.197 | 16.1456
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 250 | VCB | 0.958 | 10.915 | 8.5964
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 250 | HCB | 0.958 | 10.5214 | 20.0914
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 300 | VCBB | 0.958 | 11.1761 | 16.7939
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 300 | VCB | 0.958 | 10.8909 | 8.7932
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 300 | HCB | 0.958 | 10.4823 | 20.4579
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 350 | VCBB | 0.958 | 11.1585 | 17.3623
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 350 | VCB | 0.958 | 10.8706 | 8.963
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 350 | HCB | 0.958 | 10.4493 | 20.7733
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 400 | VCBB | 0.958 | 11.1433 | 17.8702
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 400 | VCB | 0.958 | 10.853 | 9.1127
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 400 | HCB | 0.958 | 10.4208 | 21.0506
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 450 | VCBB | 0.958 | 11.1299 | 18.3304
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 450 | VCB | 0.958 | 10.8375 | 9.2469
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 450 | HCB | 0.958 | 10.3957 | 21.2985
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 500 | VCBB | 0.958 | 11.1179 | 18.7521
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 500 | VCB | 0.958 | 10.8237 | 9.3685
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 500 | HCB | 0.958 | 10.3733 | 21.5228
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 550 | VCBB | 0.958 | 11.1071 | 19.142
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 550 | VCB | 0.958 | 10.8112 | 9.4799
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 550 | HCB | 0.958 | 10.3531 | 21.7278
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 600 | VCBB | 0.958 | 11.0972 | 19.5049
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 600 | VCB | 0.958 | 10.7999 | 9.5827
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 600 | HCB | 0.958 | 10.3347 | 21.9169
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 650 | VCBB | 0.958 | 11.0881 | 19.8449
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 650 | VCB | 0.958 | 10.7894 | 9.6782
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 650 | HCB | 0.958 | 10.3178 | 22.0923
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 700 | VCBB | 0.958 | 11.0797 | 20.1649
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 700 | VCB | 0.958 | 10.7797 | 9.7676
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 700 | HCB | 0.958 | 10.3022 | 22.256
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 750 | VCBB | 0.958 | 11.0719 | 20.4674
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 750 | VCB | 0.958 | 10.7707 | 9.8514
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 750 | HCB | 0.958 | 10.2877 | 22.4096
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 800 | VCBB | 0.958 | 11.0646 | 20.7545
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 800 | VCB | 0.958 | 10.7623 | 9.9305
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 800 | HCB | 0.958 | 10.2741 | 22.5543
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 850 | VCBB | 0.958 | 11.0578 | 21.0279
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 850 | VCB | 0.958 | 10.7544 | 10.0054
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 850 | HCB | 0.958 | 10.2614 | 22.691
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 900 | VCBB | 0.958 | 11.0513 | 21.2889
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 900 | VCB | 0.958 | 10.747 | 10.0765
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 900 | HCB | 0.958 | 10.2494 | 22.8208
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 950 | VCBB | 0.958 | 11.0452 | 21.5388
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 950 | VCB | 0.958 | 10.7399 | 10.1442
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 950 | HCB | 0.958 | 10.2381 | 22.9443
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1000 | VCBB | 0.958 | 11.0394 | 21.7785
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1000 | VCB | 0.958 | 10.7333 | 10.2089
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1000 | HCB | 0.958 | 10.2274 | 23.0621
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1050 | VCBB | 0.958 | 11.0339 | 22.0091
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1050 | VCB | 0.958 | 10.7269 | 10.2708
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1050 | HCB | 0.958 | 10.2172 | 23.1747
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1100 | VCBB | 0.958 | 11.0287 | 22.2312
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1100 | VCB | 0.958 | 10.7209 | 10.3301
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1100 | HCB | 0.958 | 10.2074 | 23.2827
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1150 | VCBB | 0.958 | 11.0237 | 22.4454
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1150 | VCB | 0.958 | 10.7151 | 10.3871
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1150 | HCB | 0.958 | 10.1982 | 23.3863
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1200 | VCBB | 0.958 | 11.0189 | 22.6525
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1200 | VCB | 0.958 | 10.7096 | 10.442
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1200 | HCB | 0.958 | 10.1893 | 23.486
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1250 | VCBB | 0.958 | 11.0143 | 22.853
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1250 | VCB | 0.958 | 10.7043 | 10.4949
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1250 | HCB | 0.958 | 10.1808 | 23.582
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1300 | VCBB | 0.958 | 11.0099 | 23.0472
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1300 | VCB | 0.958 | 10.6993 | 10.546
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1300 | HCB | 0.958 | 10.1726 | 23.6747
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1350 | VCBB | 0.958 | 11.0056 | 23.2357
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1350 | VCB | 0.958 | 10.6944 | 10.5954
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1350 | HCB | 0.958 | 10.1648 | 23.7642
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1400 | VCBB | 0.958 | 11.0015 | 23.4188
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1400 | VCB | 0.958 | 10.6897 | 10.6432
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1400 | HCB | 0.958 | 10.1572 | 23.8508
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1450 | VCBB | 0.958 | 10.9976 | 23.5968
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1450 | VCB | 0.958 | 10.6851 | 10.6896
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1450 | HCB | 0.958 | 10.15 | 23.9347
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1500 | VCBB | 0.958 | 10.9938 | 23.77
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1500 | VCB | 0.958 | 10.6807 | 10.7345
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1500 | HCB | 0.958 | 10.1429 | 24.016
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1550 | VCBB | 0.958 | 10.9901 | 23.9388
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1550 | VCB | 0.958 | 10.6765 | 10.7782
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1550 | HCB | 0.958 | 10.1361 | 24.095
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1600 | VCBB | 0.958 | 10.9865 | 24.1034
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1600 | VCB | 0.958 | 10.6724 | 10.8206
3 | 13.2 | 11.8 | 450 | 1600 | HCB | 0.958 | 10.1295 | 24.1717
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 50 | VCBB | 1.134 | 11.3827 | 9.552
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 50 | VCB | 1.134 | 11.1302 | 5.9656
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 50 | HCB | 1.134 | 10.8735 | 14.3901
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 100 | VCBB | 1.134 | 11.3023 | 11.0954
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 100 | VCB | 1.134 | 11.037 | 6.503
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 100 | HCB | 1.134 | 10.7204 | 15.4057
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 150 | VCBB | 1.134 | 11.2556 | 12.1111
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 150 | VCB | 1.134 | 10.9828 | 6.8392
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 150 | HCB | 1.134 | 10.6319 | 16.0346
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 200 | VCBB | 1.134 | 11.2225 | 12.8875
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 200 | VCB | 1.134 | 10.9446 | 7.0881
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 200 | HCB | 1.134 | 10.5695 | 16.4972
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 250 | VCBB | 1.134 | 11.197 | 13.5238
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 250 | VCB | 1.134 | 10.915 | 7.2872
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 250 | HCB | 1.134 | 10.5214 | 16.8657
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 300 | VCBB | 1.134 | 11.1761 | 14.0669
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 300 | VCB | 1.134 | 10.8909 | 7.4541
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 300 | HCB | 1.134 | 10.4823 | 17.1732
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 350 | VCBB | 1.134 | 11.1585 | 14.543
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 350 | VCB | 1.134 | 10.8706 | 7.598
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 350 | HCB | 1.134 | 10.4493 | 17.4378
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 400 | VCBB | 1.134 | 11.1433 | 14.9685
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 400 | VCB | 1.134 | 10.853 | 7.725
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 400 | HCB | 1.134 | 10.4208 | 17.6705
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 450 | VCBB | 1.134 | 11.1299 | 15.354
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 450 | VCB | 1.134 | 10.8375 | 7.8387
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 450 | HCB | 1.134 | 10.3957 | 17.8785
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 500 | VCBB | 1.134 | 11.1179 | 15.7073
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 500 | VCB | 1.134 | 10.8237 | 7.9418
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 500 | HCB | 1.134 | 10.3733 | 18.0667
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 550 | VCBB | 1.134 | 11.1071 | 16.0338
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 550 | VCB | 1.134 | 10.8112 | 8.0362
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 550 | HCB | 1.134 | 10.3531 | 18.2388
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 600 | VCBB | 1.134 | 11.0972 | 16.3379
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 600 | VCB | 1.134 | 10.7999 | 8.1234
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 600 | HCB | 1.134 | 10.3347 | 18.3974
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 650 | VCBB | 1.134 | 11.0881 | 16.6226
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 650 | VCB | 1.134 | 10.7894 | 8.2044
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 650 | HCB | 1.134 | 10.3178 | 18.5445
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 700 | VCBB | 1.134 | 11.0797 | 16.8907
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 700 | VCB | 1.134 | 10.7797 | 8.2801
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 700 | HCB | 1.134 | 10.3022 | 18.6819
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 750 | VCBB | 1.134 | 11.0719 | 17.1441
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 750 | VCB | 1.134 | 10.7707 | 8.3512
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 750 | HCB | 1.134 | 10.2877 | 18.8108
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 800 | VCBB | 1.134 | 11.0646 | 17.3846
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 800 | VCB | 1.134 | 10.7623 | 8.4182
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 800 | HCB | 1.134 | 10.2741 | 18.9322
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 850 | VCBB | 1.134 | 11.0578 | 17.6136
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 850 | VCB | 1.134 | 10.7544 | 8.4817
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 850 | HCB | 1.134 | 10.2614 | 19.047
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 900 | VCBB | 1.134 | 11.0513 | 17.8323
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 900 | VCB | 1.134 | 10.747 | 8.542
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 900 | HCB | 1.134 | 10.2494 | 19.1558
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 950 | VCBB | 1.134 | 11.0452 | 18.0416
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 950 | VCB | 1.134 | 10.7399 | 8.5994
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 950 | HCB | 1.134 | 10.2381 | 19.2595
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1000 | VCBB | 1.134 | 11.0394 | 18.2424
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1000 | VCB | 1.134 | 10.7333 | 8.6542
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1000 | HCB | 1.134 | 10.2274 | 19.3583
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1050 | VCBB | 1.134 | 11.0339 | 18.4355
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1050 | VCB | 1.134 | 10.7269 | 8.7067
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1050 | HCB | 1.134 | 10.2172 | 19.4528
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1100 | VCBB | 1.134 | 11.0287 | 18.6216
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1100 | VCB | 1.134 | 10.7209 | 8.757
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1100 | HCB | 1.134 | 10.2074 | 19.5434
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1150 | VCBB | 1.134 | 11.0237 | 18.8011
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1150 | VCB | 1.134 | 10.7151 | 8.8053
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1150 | HCB | 1.134 | 10.1982 | 19.6303
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1200 | VCBB | 1.134 | 11.0189 | 18.9746
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1200 | VCB | 1.134 | 10.7096 | 8.8518
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1200 | HCB | 1.134 | 10.1893 | 19.714
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1250 | VCBB | 1.134 | 11.0143 | 19.1425
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1250 | VCB | 1.134 | 10.7043 | 8.8967
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1250 | HCB | 1.134 | 10.1808 | 19.7945
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1300 | VCBB | 1.134 | 11.0099 | 19.3052
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1300 | VCB | 1.134 | 10.6993 | 8.94
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1300 | HCB | 1.134 | 10.1726 | 19.8723
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1350 | VCBB | 1.134 | 11.0056 | 19.4631
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1350 | VCB | 1.134 | 10.6944 | 8.9819
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1350 | HCB | 1.134 | 10.1648 | 19.9474
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1400 | VCBB | 1.134 | 11.0015 | 19.6164
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1400 | VCB | 1.134 | 10.6897 | 9.0224
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1400 | HCB | 1.134 | 10.1572 | 20.0201
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1450 | VCBB | 1.134 | 10.9976 | 19.7655
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1450 | VCB | 1.134 | 10.6851 | 9.0617
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1450 | HCB | 1.134 | 10.15 | 20.0904
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1500 | VCBB | 1.134 | 10.9938 | 19.9106
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1500 | VCB | 1.134 | 10.6807 | 9.0998
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1500 | HCB | 1.134 | 10.1429 | 20.1587
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1550 | VCBB | 1.134 | 10.9901 | 20.052
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1550 | VCB | 1.134 | 10.6765 | 9.1368
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1550 | HCB | 1.134 | 10.1361 | 20.2249
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1600 | VCBB | 1.134 | 10.9865 | 20.1899
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1600 | VCB | 1.134 | 10.6724 | 9.1728
3 | 13.2 | 11.8 | 500 | 1600 | HCB | 1.134 | 10.1295 | 20.2893
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 50 | VCBB | 1.3123 | 11.3827 | 8.1372
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 50 | VCB | 1.3123 | 11.1302 | 5.1374
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 50 | HCB | 1.3123 | 10.8735 | 12.2838
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 100 | VCBB | 1.3123 | 11.3023 | 9.452
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 100 | VCB | 1.3123 | 11.037 | 5.6002
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 100 | HCB | 1.3123 | 10.7204 | 13.1505
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 150 | VCBB | 1.3123 | 11.2556 | 10.3174
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 150 | VCB | 1.3123 | 10.9828 | 5.8898
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 150 | HCB | 1.3123 | 10.6319 | 13.6871
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 200 | VCBB | 1.3123 | 11.2225 | 10.9788
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 200 | VCB | 1.3123 | 10.9446 | 6.1041
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 200 | HCB | 1.3123 | 10.5695 | 14.0818
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 250 | VCBB | 1.3123 | 11.197 | 11.5209
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 250 | VCB | 1.3123 | 10.915 | 6.2756
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 250 | HCB | 1.3123 | 10.5214 | 14.3962
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 300 | VCBB | 1.3123 | 11.1761 | 11.9836
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 300 | VCB | 1.3123 | 10.8909 | 6.4193
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 300 | HCB | 1.3123 | 10.4823 | 14.6586
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 350 | VCBB | 1.3123 | 11.1585 | 12.3892
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 350 | VCB | 1.3123 | 10.8706 | 6.5433
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 350 | HCB | 1.3123 | 10.4493 | 14.8844
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 400 | VCBB | 1.3123 | 11.1433 | 12.7517
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 400 | VCB | 1.3123 | 10.853 | 6.6526
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 400 | HCB | 1.3123 | 10.4208 | 15.0829
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 450 | VCBB | 1.3123 | 11.1299 | 13.0801
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 450 | VCB | 1.3123 | 10.8375 | 6.7505
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 450 | HCB | 1.3123 | 10.3957 | 15.2604
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 500 | VCBB | 1.3123 | 11.1179 | 13.3811
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 500 | VCB | 1.3123 | 10.8237 | 6.8393
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 500 | HCB | 1.3123 | 10.3733 | 15.421
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 550 | VCBB | 1.3123 | 11.1071 | 13.6593
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 550 | VCB | 1.3123 | 10.8112 | 6.9206
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 550 | HCB | 1.3123 | 10.3531 | 15.5678
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 600 | VCBB | 1.3123 | 11.0972 | 13.9183
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 600 | VCB | 1.3123 | 10.7999 | 6.9957
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 600 | HCB | 1.3123 | 10.3347 | 15.7031
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 650 | VCBB | 1.3123 | 11.0881 | 14.1609
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 650 | VCB | 1.3123 | 10.7894 | 7.0654
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 650 | HCB | 1.3123 | 10.3178 | 15.8287
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 700 | VCBB | 1.3123 | 11.0797 | 14.3893
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 700 | VCB | 1.3123 | 10.7797 | 7.1306
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 700 | HCB | 1.3123 | 10.3022 | 15.9459
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 750 | VCBB | 1.3123 | 11.0719 | 14.6052
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 750 | VCB | 1.3123 | 10.7707 | 7.1918
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 750 | HCB | 1.3123 | 10.2877 | 16.0559
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 800 | VCBB | 1.3123 | 11.0646 | 14.8101
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 800 | VCB | 1.3123 | 10.7623 | 7.2496
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 800 | HCB | 1.3123 | 10.2741 | 16.1594
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 850 | VCBB | 1.3123 | 11.0578 | 15.0052
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 850 | VCB | 1.3123 | 10.7544 | 7.3043
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 850 | HCB | 1.3123 | 10.2614 | 16.2574
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 900 | VCBB | 1.3123 | 11.0513 | 15.1915
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 900 | VCB | 1.3123 | 10.747 | 7.3562
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 900 | HCB | 1.3123 | 10.2494 | 16.3503
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 950 | VCBB | 1.3123 | 11.0452 | 15.3698
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 950 | VCB | 1.3123 | 10.7399 | 7.4056
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 950 | HCB | 1.3123 | 10.2381 | 16.4387
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1000 | VCBB | 1.3123 | 11.0394 | 15.5409
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1000 | VCB | 1.3123 | 10.7333 | 7.4528
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1000 | HCB | 1.3123 | 10.2274 | 16.523
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1050 | VCBB | 1.3123 | 11.0339 | 15.7055
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1050 | VCB | 1.3123 | 10.7269 | 7.498
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1050 | HCB | 1.3123 | 10.2172 | 16.6037
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1100 | VCBB | 1.3123 | 11.0287 | 15.864
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1100 | VCB | 1.3123 | 10.7209 | 7.5413
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1100 | HCB | 1.3123 | 10.2074 | 16.6809
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1150 | VCBB | 1.3123 | 11.0237 | 16.0169
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1150 | VCB | 1.3123 | 10.7151 | 7.5829
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1150 | HCB | 1.3123 | 10.1982 | 16.7551
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1200 | VCBB | 1.3123 | 11.0189 | 16.1647
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1200 | VCB | 1.3123 | 10.7096 | 7.623
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1200 | HCB | 1.3123 | 10.1893 | 16.8265
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1250 | VCBB | 1.3123 | 11.0143 | 16.3077
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1250 | VCB | 1.3123 | 10.7043 | 7.6616
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1250 | HCB | 1.3123 | 10.1808 | 16.8952
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1300 | VCBB | 1.3123 | 11.0099 | 16.4464
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1300 | VCB | 1.3123 | 10.6993 | 7.6989
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1300 | HCB | 1.3123 | 10.1726 | 16.9616
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1350 | VCBB | 1.3123 | 11.0056 | 16.5809
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1350 | VCB | 1.3123 | 10.6944 | 7.735
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1350 | HCB | 1.3123 | 10.1648 | 17.0256
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1400 | VCBB | 1.3123 | 11.0015 | 16.7115
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1400 | VCB | 1.3123 | 10.6897 | 7.7699
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1400 | HCB | 1.3123 | 10.1572 | 17.0876
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1450 | VCBB | 1.3123 | 10.9976 | 16.8385
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1450 | VCB | 1.3123 | 10.6851 | 7.8037
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1450 | HCB | 1.3123 | 10.15 | 17.1477
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1500 | VCBB | 1.3123 | 10.9938 | 16.9622
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1500 | VCB | 1.3123 | 10.6807 | 7.8365
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1500 | HCB | 1.3123 | 10.1429 | 17.2059
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1550 | VCBB | 1.3123 | 10.9901 | 17.0826
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1550 | VCB | 1.3123 | 10.6765 | 7.8684
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1550 | HCB | 1.3123 | 10.1361 | 17.2624
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1600 | VCBB | 1.3123 | 10.9865 | 17.2001
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1600 | VCB | 1.3123 | 10.6724 | 7.8994
3 | 13.2 | 11.8 | 550 | 1600 | HCB | 1.3123 | 10.1295 | 17.3173
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 50 | VCBB | 1.4906 | 11.3827 | 7.0294
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 50 | VCB | 1.4906 | 11.1302 | 4.4822
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 50 | HCB | 1.4906 | 10.8735 | 10.6313
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 100 | VCBB | 1.4906 | 11.3023 | 8.1653
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 100 | VCB | 1.4906 | 11.037 | 4.886
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 100 | HCB | 1.4906 | 10.7204 | 11.3811
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 150 | VCBB | 1.4906 | 11.2556 | 8.9128
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 150 | VCB | 1.4906 | 10.9828 | 5.1386
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 150 | HCB | 1.4906 | 10.6319 | 11.8454
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 200 | VCBB | 1.4906 | 11.2225 | 9.4843
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 200 | VCB | 1.4906 | 10.9446 | 5.3256
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 200 | HCB | 1.4906 | 10.5695 | 12.1869
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 250 | VCBB | 1.4906 | 11.197 | 9.9526
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 250 | VCB | 1.4906 | 10.915 | 5.4752
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 250 | HCB | 1.4906 | 10.5214 | 12.4589
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 300 | VCBB | 1.4906 | 11.1761 | 10.3523
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 300 | VCB | 1.4906 | 10.8909 | 5.6005
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 300 | HCB | 1.4906 | 10.4823 | 12.6859
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 350 | VCBB | 1.4906 | 11.1585 | 10.7028
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 350 | VCB | 1.4906 | 10.8706 | 5.7087
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 350 | HCB | 1.4906 | 10.4493 | 12.8813
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 400 | VCBB | 1.4906 | 11.1433 | 11.0159
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 400 | VCB | 1.4906 | 10.853 | 5.8041
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 400 | HCB | 1.4906 | 10.4208 | 13.053
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 450 | VCBB | 1.4906 | 11.1299 | 11.2997
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 450 | VCB | 1.4906 | 10.8375 | 5.8895
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 450 | HCB | 1.4906 | 10.3957 | 13.2066
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 500 | VCBB | 1.4906 | 11.1179 | 11.5597
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 500 | VCB | 1.4906 | 10.8237 | 5.967
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 500 | HCB | 1.4906 | 10.3733 | 13.3455
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 550 | VCBB | 1.4906 | 11.1071 | 11.8
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 550 | VCB | 1.4906 | 10.8112 | 6.0379
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 550 | HCB | 1.4906 | 10.3531 | 13.4725
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 600 | VCBB | 1.4906 | 11.0972 | 12.0238
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 600 | VCB | 1.4906 | 10.7999 | 6.1034
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 600 | HCB | 1.4906 | 10.3347 | 13.5896
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 650 | VCBB | 1.4906 | 11.0881 | 12.2334
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 650 | VCB | 1.4906 | 10.7894 | 6.1643
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 650 | HCB | 1.4906 | 10.3178 | 13.6982
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 700 | VCBB | 1.4906 | 11.0797 | 12.4307
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 700 | VCB | 1.4906 | 10.7797 | 6.2212
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 700 | HCB | 1.4906 | 10.3022 | 13.7996
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 750 | VCBB | 1.4906 | 11.0719 | 12.6172
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 750 | VCB | 1.4906 | 10.7707 | 6.2746
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 750 | HCB | 1.4906 | 10.2877 | 13.8947
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 800 | VCBB | 1.4906 | 11.0646 | 12.7942
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 800 | VCB | 1.4906 | 10.7623 | 6.325
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 800 | HCB | 1.4906 | 10.2741 | 13.9843
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 850 | VCBB | 1.4906 | 11.0578 | 12.9628
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 850 | VCB | 1.4906 | 10.7544 | 6.3727
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 850 | HCB | 1.4906 | 10.2614 | 14.0691
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 900 | VCBB | 1.4906 | 11.0513 | 13.1237
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 900 | VCB | 1.4906 | 10.747 | 6.4179
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 900 | HCB | 1.4906 | 10.2494 | 14.1494
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 950 | VCBB | 1.4906 | 11.0452 | 13.2778
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 950 | VCB | 1.4906 | 10.7399 | 6.4611
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 950 | HCB | 1.4906 | 10.2381 | 14.2259
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1000 | VCBB | 1.4906 | 11.0394 | 13.4256
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1000 | VCB | 1.4906 | 10.7333 | 6.5023
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1000 | HCB | 1.4906 | 10.2274 | 14.2989
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1050 | VCBB | 1.4906 | 11.0339 | 13.5677
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1050 | VCB | 1.4906 | 10.7269 | 6.5417
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1050 | HCB | 1.4906 | 10.2172 | 14.3686
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1100 | VCBB | 1.4906 | 11.0287 | 13.7047
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1100 | VCB | 1.4906 | 10.7209 | 6.5795
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1100 | HCB | 1.4906 | 10.2074 | 14.4355
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1150 | VCBB | 1.4906 | 11.0237 | 13.8368
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1150 | VCB | 1.4906 | 10.7151 | 6.6158
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1150 | HCB | 1.4906 | 10.1982 | 14.4997
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1200 | VCBB | 1.4906 | 11.0189 | 13.9645
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1200 | VCB | 1.4906 | 10.7096 | 6.6507
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1200 | HCB | 1.4906 | 10.1893 | 14.5614
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1250 | VCBB | 1.4906 | 11.0143 | 14.088
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1250 | VCB | 1.4906 | 10.7043 | 6.6844
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1250 | HCB | 1.4906 | 10.1808 | 14.6209
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1300 | VCBB | 1.4906 | 11.0099 | 14.2078
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1300 | VCB | 1.4906 | 10.6993 | 6.717
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1300 | HCB | 1.4906 | 10.1726 | 14.6782
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1350 | VCBB | 1.4906 | 11.0056 | 14.324
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1350 | VCB | 1.4906 | 10.6944 | 6.7484
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1350 | HCB | 1.4906 | 10.1648 | 14.7337
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1400 | VCBB | 1.4906 | 11.0015 | 14.4369
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1400 | VCB | 1.4906 | 10.6897 | 6.7789
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1400 | HCB | 1.4906 | 10.1572 | 14.7873
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1450 | VCBB | 1.4906 | 10.9976 | 14.5466
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1450 | VCB | 1.4906 | 10.6851 | 6.8084
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1450 | HCB | 1.4906 | 10.15 | 14.8393
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1500 | VCBB | 1.4906 | 10.9938 | 14.6535
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1500 | VCB | 1.4906 | 10.6807 | 6.837
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1500 | HCB | 1.4906 | 10.1429 | 14.8896
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1550 | VCBB | 1.4906 | 10.9901 | 14.7575
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1550 | VCB | 1.4906 | 10.6765 | 6.8648
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1550 | HCB | 1.4906 | 10.1361 | 14.9385
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1600 | VCBB | 1.4906 | 10.9865 | 14.859
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1600 | VCB | 1.4906 | 10.6724 | 6.8919
3 | 13.2 | 11.8 | 600 | 1600 | HCB | 1.4906 | 10.1295 | 14.986
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 50 | VCBB | 1.6669 | 11.3827 | 6.144
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 50 | VCB | 1.6669 | 11.1302 | 3.9535
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 50 | HCB | 1.6669 | 10.8735 | 9.3082
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 100 | VCBB | 1.6669 | 11.3023 | 7.1369
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 100 | VCB | 1.6669 | 11.037 | 4.3096
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 100 | HCB | 1.6669 | 10.7204 | 9.9645
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 150 | VCBB | 1.6669 | 11.2556 | 7.7903
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 150 | VCB | 1.6669 | 10.9828 | 4.5324
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 150 | HCB | 1.6669 | 10.6319 | 10.3709
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 200 | VCBB | 1.6669 | 11.2225 | 8.2898
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 200 | VCB | 1.6669 | 10.9446 | 4.6974
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 200 | HCB | 1.6669 | 10.5695 | 10.6698
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 250 | VCBB | 1.6669 | 11.197 | 8.6992
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 250 | VCB | 1.6669 | 10.915 | 4.8294
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 250 | HCB | 1.6669 | 10.5214 | 10.9079
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 300 | VCBB | 1.6669 | 11.1761 | 9.0486
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 300 | VCB | 1.6669 | 10.8909 | 4.9399
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 300 | HCB | 1.6669 | 10.4823 | 11.1066
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 350 | VCBB | 1.6669 | 11.1585 | 9.3549
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 350 | VCB | 1.6669 | 10.8706 | 5.0353
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 350 | HCB | 1.6669 | 10.4493 | 11.2776
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 400 | VCBB | 1.6669 | 11.1433 | 9.6286
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 400 | VCB | 1.6669 | 10.853 | 5.1195
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 400 | HCB | 1.6669 | 10.4208 | 11.4279
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 450 | VCBB | 1.6669 | 11.1299 | 9.8766
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 450 | VCB | 1.6669 | 10.8375 | 5.1948
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 450 | HCB | 1.6669 | 10.3957 | 11.5623
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 500 | VCBB | 1.6669 | 11.1179 | 10.1039
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 500 | VCB | 1.6669 | 10.8237 | 5.2631
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 500 | HCB | 1.6669 | 10.3733 | 11.6839
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 550 | VCBB | 1.6669 | 11.1071 | 10.314
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 550 | VCB | 1.6669 | 10.8112 | 5.3257
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 550 | HCB | 1.6669 | 10.3531 | 11.795
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 600 | VCBB | 1.6669 | 11.0972 | 10.5096
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 600 | VCB | 1.6669 | 10.7999 | 5.3835
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 600 | HCB | 1.6669 | 10.3347 | 11.8975
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 650 | VCBB | 1.6669 | 11.0881 | 10.6928
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 650 | VCB | 1.6669 | 10.7894 | 5.4372
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 650 | HCB | 1.6669 | 10.3178 | 11.9926
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 700 | VCBB | 1.6669 | 11.0797 | 10.8652
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 700 | VCB | 1.6669 | 10.7797 | 5.4873
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 700 | HCB | 1.6669 | 10.3022 | 12.0813
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 750 | VCBB | 1.6669 | 11.0719 | 11.0283
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 750 | VCB | 1.6669 | 10.7707 | 5.5345
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 750 | HCB | 1.6669 | 10.2877 | 12.1646
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 800 | VCBB | 1.6669 | 11.0646 | 11.183
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 800 | VCB | 1.6669 | 10.7623 | 5.5789
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 800 | HCB | 1.6669 | 10.2741 | 12.243
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 850 | VCBB | 1.6669 | 11.0578 | 11.3304
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 850 | VCB | 1.6669 | 10.7544 | 5.621
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 850 | HCB | 1.6669 | 10.2614 | 12.3171
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 900 | VCBB | 1.6669 | 11.0513 | 11.471
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 900 | VCB | 1.6669 | 10.747 | 5.6609
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 900 | HCB | 1.6669 | 10.2494 | 12.3875
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 950 | VCBB | 1.6669 | 11.0452 | 11.6057
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 950 | VCB | 1.6669 | 10.7399 | 5.6989
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 950 | HCB | 1.6669 | 10.2381 | 12.4544
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1000 | VCBB | 1.6669 | 11.0394 | 11.7349
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1000 | VCB | 1.6669 | 10.7333 | 5.7353
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1000 | HCB | 1.6669 | 10.2274 | 12.5183
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1050 | VCBB | 1.6669 | 11.0339 | 11.8592
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1050 | VCB | 1.6669 | 10.7269 | 5.77
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1050 | HCB | 1.6669 | 10.2172 | 12.5793
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1100 | VCBB | 1.6669 | 11.0287 | 11.9788
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1100 | VCB | 1.6669 | 10.7209 | 5.8034
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1100 | HCB | 1.6669 | 10.2074 | 12.6378
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1150 | VCBB | 1.6669 | 11.0237 | 12.0943
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1150 | VCB | 1.6669 | 10.7151 | 5.8354
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1150 | HCB | 1.6669 | 10.1982 | 12.694
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1200 | VCBB | 1.6669 | 11.0189 | 12.2059
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1200 | VCB | 1.6669 | 10.7096 | 5.8662
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1200 | HCB | 1.6669 | 10.1893 | 12.748
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1250 | VCBB | 1.6669 | 11.0143 | 12.314
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1250 | VCB | 1.6669 | 10.7043 | 5.896
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1250 | HCB | 1.6669 | 10.1808 | 12.8001
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1300 | VCBB | 1.6669 | 11.0099 | 12.4187
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1300 | VCB | 1.6669 | 10.6993 | 5.9247
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1300 | HCB | 1.6669 | 10.1726 | 12.8503
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1350 | VCBB | 1.6669 | 11.0056 | 12.5202
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1350 | VCB | 1.6669 | 10.6944 | 5.9524
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1350 | HCB | 1.6669 | 10.1648 | 12.8988
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1400 | VCBB | 1.6669 | 11.0015 | 12.6189
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1400 | VCB | 1.6669 | 10.6897 | 5.9793
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1400 | HCB | 1.6669 | 10.1572 | 12.9457
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1450 | VCBB | 1.6669 | 10.9976 | 12.7148
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1450 | VCB | 1.6669 | 10.6851 | 6.0053
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1450 | HCB | 1.6669 | 10.15 | 12.9912
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1500 | VCBB | 1.6669 | 10.9938 | 12.8082
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1500 | VCB | 1.6669 | 10.6807 | 6.0306
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1500 | HCB | 1.6669 | 10.1429 | 13.0353
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1550 | VCBB | 1.6669 | 10.9901 | 12.8992
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1550 | VCB | 1.6669 | 10.6765 | 6.0551
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1550 | HCB | 1.6669 | 10.1361 | 13.0781
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1600 | VCBB | 1.6669 | 10.9865 | 12.9878
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1600 | VCB | 1.6669 | 10.6724 | 6.0789
3 | 13.2 | 11.8 | 650 | 1600 | HCB | 1.6669 | 10.1295 | 13.1196
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 50 | VCBB | 1.8395 | 11.3827 | 5.424
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 50 | VCB | 1.8395 | 11.1302 | 3.5198
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 50 | HCB | 1.8395 | 10.8735 | 8.2305
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 100 | VCBB | 1.8395 | 11.3023 | 6.3006
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 100 | VCB | 1.8395 | 11.037 | 3.8368
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 100 | HCB | 1.8395 | 10.7204 | 8.8107
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 150 | VCBB | 1.8395 | 11.2556 | 6.8775
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 150 | VCB | 1.8395 | 10.9828 | 4.0352
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 150 | HCB | 1.8395 | 10.6319 | 9.1699
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 200 | VCBB | 1.8395 | 11.2225 | 7.3185
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 200 | VCB | 1.8395 | 10.9446 | 4.182
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 200 | HCB | 1.8395 | 10.5695 | 9.4341
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 250 | VCBB | 1.8395 | 11.197 | 7.6799
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 250 | VCB | 1.8395 | 10.915 | 4.2995
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 250 | HCB | 1.8395 | 10.5214 | 9.6446
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 300 | VCBB | 1.8395 | 11.1761 | 7.9883
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 300 | VCB | 1.8395 | 10.8909 | 4.398
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 300 | HCB | 1.8395 | 10.4823 | 9.8202
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 350 | VCBB | 1.8395 | 11.1585 | 8.2588
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 350 | VCB | 1.8395 | 10.8706 | 4.4829
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 350 | HCB | 1.8395 | 10.4493 | 9.9713
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 400 | VCBB | 1.8395 | 11.1433 | 8.5004
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 400 | VCB | 1.8395 | 10.853 | 4.5578
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 400 | HCB | 1.8395 | 10.4208 | 10.1042
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 450 | VCBB | 1.8395 | 11.1299 | 8.7194
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 450 | VCB | 1.8395 | 10.8375 | 4.6249
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 450 | HCB | 1.8395 | 10.3957 | 10.223
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 500 | VCBB | 1.8395 | 11.1179 | 8.9201
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 500 | VCB | 1.8395 | 10.8237 | 4.6857
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 500 | HCB | 1.8395 | 10.3733 | 10.3305
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 550 | VCBB | 1.8395 | 11.1071 | 9.1055
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 550 | VCB | 1.8395 | 10.8112 | 4.7414
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 550 | HCB | 1.8395 | 10.3531 | 10.4287
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 600 | VCBB | 1.8395 | 11.0972 | 9.2782
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 600 | VCB | 1.8395 | 10.7999 | 4.7929
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 600 | HCB | 1.8395 | 10.3347 | 10.5193
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 650 | VCBB | 1.8395 | 11.0881 | 9.44
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 650 | VCB | 1.8395 | 10.7894 | 4.8406
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 650 | HCB | 1.8395 | 10.3178 | 10.6034
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 700 | VCBB | 1.8395 | 11.0797 | 9.5922
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 700 | VCB | 1.8395 | 10.7797 | 4.8853
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 700 | HCB | 1.8395 | 10.3022 | 10.6818
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 750 | VCBB | 1.8395 | 11.0719 | 9.7362
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 750 | VCB | 1.8395 | 10.7707 | 4.9273
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 750 | HCB | 1.8395 | 10.2877 | 10.7554
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 800 | VCBB | 1.8395 | 11.0646 | 9.8728
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 800 | VCB | 1.8395 | 10.7623 | 4.9668
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 800 | HCB | 1.8395 | 10.2741 | 10.8247
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 850 | VCBB | 1.8395 | 11.0578 | 10.0029
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 850 | VCB | 1.8395 | 10.7544 | 5.0043
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 850 | HCB | 1.8395 | 10.2614 | 10.8902
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 900 | VCBB | 1.8395 | 11.0513 | 10.127
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 900 | VCB | 1.8395 | 10.747 | 5.0398
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 900 | HCB | 1.8395 | 10.2494 | 10.9524
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 950 | VCBB | 1.8395 | 11.0452 | 10.2459
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 950 | VCB | 1.8395 | 10.7399 | 5.0737
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 950 | HCB | 1.8395 | 10.2381 | 11.0116
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1000 | VCBB | 1.8395 | 11.0394 | 10.36
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1000 | VCB | 1.8395 | 10.7333 | 5.1061
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1000 | HCB | 1.8395 | 10.2274 | 11.068
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1050 | VCBB | 1.8395 | 11.0339 | 10.4697
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1050 | VCB | 1.8395 | 10.7269 | 5.137
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1050 | HCB | 1.8395 | 10.2172 | 11.122
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1100 | VCBB | 1.8395 | 11.0287 | 10.5754
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1100 | VCB | 1.8395 | 10.7209 | 5.1667
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1100 | HCB | 1.8395 | 10.2074 | 11.1737
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1150 | VCBB | 1.8395 | 11.0237 | 10.6773
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1150 | VCB | 1.8395 | 10.7151 | 5.1952
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1150 | HCB | 1.8395 | 10.1982 | 11.2233
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1200 | VCBB | 1.8395 | 11.0189 | 10.7759
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1200 | VCB | 1.8395 | 10.7096 | 5.2227
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1200 | HCB | 1.8395 | 10.1893 | 11.2711
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1250 | VCBB | 1.8395 | 11.0143 | 10.8713
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1250 | VCB | 1.8395 | 10.7043 | 5.2491
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1250 | HCB | 1.8395 | 10.1808 | 11.3171
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1300 | VCBB | 1.8395 | 11.0099 | 10.9637
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1300 | VCB | 1.8395 | 10.6993 | 5.2747
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1300 | HCB | 1.8395 | 10.1726 | 11.3615
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1350 | VCBB | 1.8395 | 11.0056 | 11.0534
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1350 | VCB | 1.8395 | 10.6944 | 5.2994
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1350 | HCB | 1.8395 | 10.1648 | 11.4044
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1400 | VCBB | 1.8395 | 11.0015 | 11.1405
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1400 | VCB | 1.8395 | 10.6897 | 5.3233
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1400 | HCB | 1.8395 | 10.1572 | 11.4459
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1450 | VCBB | 1.8395 | 10.9976 | 11.2252
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1450 | VCB | 1.8395 | 10.6851 | 5.3465
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1450 | HCB | 1.8395 | 10.15 | 11.486
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1500 | VCBB | 1.8395 | 10.9938 | 11.3076
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1500 | VCB | 1.8395 | 10.6807 | 5.369
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1500 | HCB | 1.8395 | 10.1429 | 11.525
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1550 | VCBB | 1.8395 | 10.9901 | 11.3879
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1550 | VCB | 1.8395 | 10.6765 | 5.3908
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1550 | HCB | 1.8395 | 10.1361 | 11.5628
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1600 | VCBB | 1.8395 | 10.9865 | 11.4662
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1600 | VCB | 1.8395 | 10.6724 | 5.412
3 | 13.2 | 11.8 | 700 | 1600 | HCB | 1.8395 | 10.1295 | 11.5996
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 50 | VCBB | 2.0072 | 11.3827 | 4.8298
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 50 | VCB | 2.0072 | 11.1302 | 3.1588
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 50 | HCB | 2.0072 | 10.8735 | 7.3397
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 100 | VCBB | 2.0072 | 11.3023 | 5.6104
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 100 | VCB | 2.0072 | 11.037 | 3.4434
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 100 | HCB | 2.0072 | 10.7204 | 7.8569
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 150 | VCBB | 2.0072 | 11.2556 | 6.1241
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 150 | VCB | 2.0072 | 10.9828 | 3.6214
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 150 | HCB | 2.0072 | 10.6319 | 8.1772
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 200 | VCBB | 2.0072 | 11.2225 | 6.5168
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 200 | VCB | 2.0072 | 10.9446 | 3.7532
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 200 | HCB | 2.0072 | 10.5695 | 8.4127
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 250 | VCBB | 2.0072 | 11.197 | 6.8386
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 250 | VCB | 2.0072 | 10.915 | 3.8587
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 250 | HCB | 2.0072 | 10.5214 | 8.6004
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 300 | VCBB | 2.0072 | 11.1761 | 7.1133
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 300 | VCB | 2.0072 | 10.8909 | 3.947
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 300 | HCB | 2.0072 | 10.4823 | 8.7569
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 350 | VCBB | 2.0072 | 11.1585 | 7.3541
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 350 | VCB | 2.0072 | 10.8706 | 4.0232
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 350 | HCB | 2.0072 | 10.4493 | 8.8917
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 400 | VCBB | 2.0072 | 11.1433 | 7.5693
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 400 | VCB | 2.0072 | 10.853 | 4.0904
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 400 | HCB | 2.0072 | 10.4208 | 9.0101
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 450 | VCBB | 2.0072 | 11.1299 | 7.7643
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 450 | VCB | 2.0072 | 10.8375 | 4.1507
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 450 | HCB | 2.0072 | 10.3957 | 9.116
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 500 | VCBB | 2.0072 | 11.1179 | 7.943
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 500 | VCB | 2.0072 | 10.8237 | 4.2052
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 500 | HCB | 2.0072 | 10.3733 | 9.2118
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 550 | VCBB | 2.0072 | 11.1071 | 8.1081
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 550 | VCB | 2.0072 | 10.8112 | 4.2552
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 550 | HCB | 2.0072 | 10.3531 | 9.2994
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 600 | VCBB | 2.0072 | 11.0972 | 8.2619
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 600 | VCB | 2.0072 | 10.7999 | 4.3014
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 600 | HCB | 2.0072 | 10.3347 | 9.3802
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 650 | VCBB | 2.0072 | 11.0881 | 8.4059
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 650 | VCB | 2.0072 | 10.7894 | 4.3443
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 650 | HCB | 2.0072 | 10.3178 | 9.4551
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 700 | VCBB | 2.0072 | 11.0797 | 8.5415
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 700 | VCB | 2.0072 | 10.7797 | 4.3844
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 700 | HCB | 2.0072 | 10.3022 | 9.525
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 750 | VCBB | 2.0072 | 11.0719 | 8.6697
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 750 | VCB | 2.0072 | 10.7707 | 4.422
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 750 | HCB | 2.0072 | 10.2877 | 9.5906
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 800 | VCBB | 2.0072 | 11.0646 | 8.7914
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 800 | VCB | 2.0072 | 10.7623 | 4.4575
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 800 | HCB | 2.0072 | 10.2741 | 9.6524
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 850 | VCBB | 2.0072 | 11.0578 | 8.9072
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 850 | VCB | 2.0072 | 10.7544 | 4.4911
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 850 | HCB | 2.0072 | 10.2614 | 9.7108
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 900 | VCBB | 2.0072 | 11.0513 | 9.0178
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 900 | VCB | 2.0072 | 10.747 | 4.5231
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 900 | HCB | 2.0072 | 10.2494 | 9.7663
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 950 | VCBB | 2.0072 | 11.0452 | 9.1237
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 950 | VCB | 2.0072 | 10.7399 | 4.5535
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 950 | HCB | 2.0072 | 10.2381 | 9.819
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1000 | VCBB | 2.0072 | 11.0394 | 9.2252
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1000 | VCB | 2.0072 | 10.7333 | 4.5825
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1000 | HCB | 2.0072 | 10.2274 | 9.8693
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1050 | VCBB | 2.0072 | 11.0339 | 9.3229
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1050 | VCB | 2.0072 | 10.7269 | 4.6103
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1050 | HCB | 2.0072 | 10.2172 | 9.9174
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1100 | VCBB | 2.0072 | 11.0287 | 9.417
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1100 | VCB | 2.0072 | 10.7209 | 4.6369
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1100 | HCB | 2.0072 | 10.2074 | 9.9635
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1150 | VCBB | 2.0072 | 11.0237 | 9.5078
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1150 | VCB | 2.0072 | 10.7151 | 4.6625
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1150 | HCB | 2.0072 | 10.1982 | 10.0078
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1200 | VCBB | 2.0072 | 11.0189 | 9.5956
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1200 | VCB | 2.0072 | 10.7096 | 4.6871
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1200 | HCB | 2.0072 | 10.1893 | 10.0503
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1250 | VCBB | 2.0072 | 11.0143 | 9.6805
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1250 | VCB | 2.0072 | 10.7043 | 4.7109
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1250 | HCB | 2.0072 | 10.1808 | 10.0914
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1300 | VCBB | 2.0072 | 11.0099 | 9.7628
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1300 | VCB | 2.0072 | 10.6993 | 4.7338
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1300 | HCB | 2.0072 | 10.1726 | 10.1309
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1350 | VCBB | 2.0072 | 11.0056 | 9.8427
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1350 | VCB | 2.0072 | 10.6944 | 4.756
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1350 | HCB | 2.0072 | 10.1648 | 10.1692
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1400 | VCBB | 2.0072 | 11.0015 | 9.9202
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1400 | VCB | 2.0072 | 10.6897 | 4.7774
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1400 | HCB | 2.0072 | 10.1572 | 10.2061
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1450 | VCBB | 2.0072 | 10.9976 | 9.9956
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1450 | VCB | 2.0072 | 10.6851 | 4.7982
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1450 | HCB | 2.0072 | 10.15 | 10.242
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1500 | VCBB | 2.0072 | 10.9938 | 10.0691
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1500 | VCB | 2.0072 | 10.6807 | 4.8184
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1500 | HCB | 2.0072 | 10.1429 | 10.2767
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1550 | VCBB | 2.0072 | 10.9901 | 10.1406
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1550 | VCB | 2.0072 | 10.6765 | 4.838
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1550 | HCB | 2.0072 | 10.1361 | 10.3104
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1600 | VCBB | 2.0072 | 10.9865 | 10.2103
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1600 | VCB | 2.0072 | 10.6724 | 4.8571
3 | 13.2 | 11.8 | 750 | 1600 | HCB | 2.0072 | 10.1295 | 10.3432
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 50 | VCBB | 2.169 | 11.3827 | 4.333
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 50 | VCB | 2.169 | 11.1302 | 2.8548
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 50 | HCB | 2.169 | 10.8735 | 6.5939
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 100 | VCBB | 2.169 | 11.3023 | 5.0333
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 100 | VCB | 2.169 | 11.037 | 3.112
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 100 | HCB | 2.169 | 10.7204 | 7.0585
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 150 | VCBB | 2.169 | 11.2556 | 5.4942
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 150 | VCB | 2.169 | 10.9828 | 3.2729
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 150 | HCB | 2.169 | 10.6319 | 7.3461
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 200 | VCBB | 2.169 | 11.2225 | 5.8465
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 200 | VCB | 2.169 | 10.9446 | 3.392
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 200 | HCB | 2.169 | 10.5695 | 7.5576
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 250 | VCBB | 2.169 | 11.197 | 6.1353
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 250 | VCB | 2.169 | 10.915 | 3.4873
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 250 | HCB | 2.169 | 10.5214 | 7.7262
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 300 | VCBB | 2.169 | 11.1761 | 6.3817
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 300 | VCB | 2.169 | 10.8909 | 3.5671
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 300 | HCB | 2.169 | 10.4823 | 7.8668
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 350 | VCBB | 2.169 | 11.1585 | 6.5978
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 350 | VCB | 2.169 | 10.8706 | 3.636
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 350 | HCB | 2.169 | 10.4493 | 7.9878
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 400 | VCBB | 2.169 | 11.1433 | 6.7908
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 400 | VCB | 2.169 | 10.853 | 3.6967
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 400 | HCB | 2.169 | 10.4208 | 8.0942
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 450 | VCBB | 2.169 | 11.1299 | 6.9658
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 450 | VCB | 2.169 | 10.8375 | 3.7512
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 450 | HCB | 2.169 | 10.3957 | 8.1893
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 500 | VCBB | 2.169 | 11.1179 | 7.1261
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 500 | VCB | 2.169 | 10.8237 | 3.8005
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 500 | HCB | 2.169 | 10.3733 | 8.2753
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 550 | VCBB | 2.169 | 11.1071 | 7.2743
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 550 | VCB | 2.169 | 10.8112 | 3.8457
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 550 | HCB | 2.169 | 10.3531 | 8.354
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 600 | VCBB | 2.169 | 11.0972 | 7.4122
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 600 | VCB | 2.169 | 10.7999 | 3.8874
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 600 | HCB | 2.169 | 10.3347 | 8.4265
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 650 | VCBB | 2.169 | 11.0881 | 7.5415
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 650 | VCB | 2.169 | 10.7894 | 3.9262
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 650 | HCB | 2.169 | 10.3178 | 8.4938
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 700 | VCBB | 2.169 | 11.0797 | 7.6631
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 700 | VCB | 2.169 | 10.7797 | 3.9624
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 700 | HCB | 2.169 | 10.3022 | 8.5566
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 750 | VCBB | 2.169 | 11.0719 | 7.7781
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 750 | VCB | 2.169 | 10.7707 | 3.9964
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 750 | HCB | 2.169 | 10.2877 | 8.6155
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 800 | VCBB | 2.169 | 11.0646 | 7.8872
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 800 | VCB | 2.169 | 10.7623 | 4.0285
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 800 | HCB | 2.169 | 10.2741 | 8.671
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 850 | VCBB | 2.169 | 11.0578 | 7.9912
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 850 | VCB | 2.169 | 10.7544 | 4.0589
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 850 | HCB | 2.169 | 10.2614 | 8.7235
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 900 | VCBB | 2.169 | 11.0513 | 8.0904
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 900 | VCB | 2.169 | 10.747 | 4.0877
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 900 | HCB | 2.169 | 10.2494 | 8.7733
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 950 | VCBB | 2.169 | 11.0452 | 8.1854
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 950 | VCB | 2.169 | 10.7399 | 4.1152
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 950 | HCB | 2.169 | 10.2381 | 8.8206
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1000 | VCBB | 2.169 | 11.0394 | 8.2765
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1000 | VCB | 2.169 | 10.7333 | 4.1414
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1000 | HCB | 2.169 | 10.2274 | 8.8658
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1050 | VCBB | 2.169 | 11.0339 | 8.3642
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1050 | VCB | 2.169 | 10.7269 | 4.1665
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1050 | HCB | 2.169 | 10.2172 | 8.909
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1100 | VCBB | 2.169 | 11.0287 | 8.4486
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1100 | VCB | 2.169 | 10.7209 | 4.1906
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1100 | HCB | 2.169 | 10.2074 | 8.9504
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1150 | VCBB | 2.169 | 11.0237 | 8.53
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1150 | VCB | 2.169 | 10.7151 | 4.2137
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1150 | HCB | 2.169 | 10.1982 | 8.9902
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1200 | VCBB | 2.169 | 11.0189 | 8.6088
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1200 | VCB | 2.169 | 10.7096 | 4.236
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1200 | HCB | 2.169 | 10.1893 | 9.0284
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1250 | VCBB | 2.169 | 11.0143 | 8.685
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1250 | VCB | 2.169 | 10.7043 | 4.2575
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1250 | HCB | 2.169 | 10.1808 | 9.0652
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1300 | VCBB | 2.169 | 11.0099 | 8.7588
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1300 | VCB | 2.169 | 10.6993 | 4.2782
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1300 | HCB | 2.169 | 10.1726 | 9.1008
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1350 | VCBB | 2.169 | 11.0056 | 8.8305
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1350 | VCB | 2.169 | 10.6944 | 4.2982
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1350 | HCB | 2.169 | 10.1648 | 9.1351
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1400 | VCBB | 2.169 | 11.0015 | 8.9001
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1400 | VCB | 2.169 | 10.6897 | 4.3176
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1400 | HCB | 2.169 | 10.1572 | 9.1683
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1450 | VCBB | 2.169 | 10.9976 | 8.9677
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1450 | VCB | 2.169 | 10.6851 | 4.3364
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1450 | HCB | 2.169 | 10.15 | 9.2005
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1500 | VCBB | 2.169 | 10.9938 | 9.0336
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1500 | VCB | 2.169 | 10.6807 | 4.3547
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1500 | HCB | 2.169 | 10.1429 | 9.2317
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1550 | VCBB | 2.169 | 10.9901 | 9.0978
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1550 | VCB | 2.169 | 10.6765 | 4.3724
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1550 | HCB | 2.169 | 10.1361 | 9.262
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1600 | VCBB | 2.169 | 10.9865 | 9.1603
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1600 | VCB | 2.169 | 10.6724 | 4.3896
3 | 13.2 | 11.8 | 800 | 1600 | HCB | 2.169 | 10.1295 | 9.2914
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 50 | VCBB | 2.3243 | 11.3827 | 3.913
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 50 | VCB | 2.3243 | 11.1302 | 2.5959
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 50 | HCB | 2.3243 | 10.8735 | 5.9625
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 100 | VCBB | 2.3243 | 11.3023 | 4.5454
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 100 | VCB | 2.3243 | 11.037 | 2.8298
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 100 | HCB | 2.3243 | 10.7204 | 6.3825
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 150 | VCBB | 2.3243 | 11.2556 | 4.9617
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 150 | VCB | 2.3243 | 10.9828 | 2.9761
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 150 | HCB | 2.3243 | 10.6319 | 6.6425
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 200 | VCBB | 2.3243 | 11.2225 | 5.2798
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 200 | VCB | 2.3243 | 10.9446 | 3.0844
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 200 | HCB | 2.3243 | 10.5695 | 6.8338
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 250 | VCBB | 2.3243 | 11.197 | 5.5406
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 250 | VCB | 2.3243 | 10.915 | 3.171
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 250 | HCB | 2.3243 | 10.5214 | 6.9861
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 300 | VCBB | 2.3243 | 11.1761 | 5.7632
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 300 | VCB | 2.3243 | 10.8909 | 3.2436
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 300 | HCB | 2.3243 | 10.4823 | 7.1132
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 350 | VCBB | 2.3243 | 11.1585 | 5.9583
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 350 | VCB | 2.3243 | 10.8706 | 3.3063
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 350 | HCB | 2.3243 | 10.4493 | 7.2226
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 400 | VCBB | 2.3243 | 11.1433 | 6.1326
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 400 | VCB | 2.3243 | 10.853 | 3.3615
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 400 | HCB | 2.3243 | 10.4208 | 7.3188
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 450 | VCBB | 2.3243 | 11.1299 | 6.2906
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 450 | VCB | 2.3243 | 10.8375 | 3.411
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 450 | HCB | 2.3243 | 10.3957 | 7.4047
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 500 | VCBB | 2.3243 | 11.1179 | 6.4354
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 500 | VCB | 2.3243 | 10.8237 | 3.4558
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 500 | HCB | 2.3243 | 10.3733 | 7.4825
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 550 | VCBB | 2.3243 | 11.1071 | 6.5693
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 550 | VCB | 2.3243 | 10.8112 | 3.4969
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 550 | HCB | 2.3243 | 10.3531 | 7.5537
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 600 | VCBB | 2.3243 | 11.0972 | 6.6939
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 600 | VCB | 2.3243 | 10.7999 | 3.5349
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 600 | HCB | 2.3243 | 10.3347 | 7.6192
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 650 | VCBB | 2.3243 | 11.0881 | 6.8106
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 650 | VCB | 2.3243 | 10.7894 | 3.5701
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 650 | HCB | 2.3243 | 10.3178 | 7.68
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 700 | VCBB | 2.3243 | 11.0797 | 6.9204
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 700 | VCB | 2.3243 | 10.7797 | 3.6031
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 700 | HCB | 2.3243 | 10.3022 | 7.7368
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 750 | VCBB | 2.3243 | 11.0719 | 7.0243
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 750 | VCB | 2.3243 | 10.7707 | 3.634
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 750 | HCB | 2.3243 | 10.2877 | 7.7901
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 800 | VCBB | 2.3243 | 11.0646 | 7.1228
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 800 | VCB | 2.3243 | 10.7623 | 3.6632
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 800 | HCB | 2.3243 | 10.2741 | 7.8402
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 850 | VCBB | 2.3243 | 11.0578 | 7.2167
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 850 | VCB | 2.3243 | 10.7544 | 3.6908
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 850 | HCB | 2.3243 | 10.2614 | 7.8877
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 900 | VCBB | 2.3243 | 11.0513 | 7.3063
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 900 | VCB | 2.3243 | 10.747 | 3.717
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 900 | HCB | 2.3243 | 10.2494 | 7.9327
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 950 | VCBB | 2.3243 | 11.0452 | 7.3921
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 950 | VCB | 2.3243 | 10.7399 | 3.742
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 950 | HCB | 2.3243 | 10.2381 | 7.9755
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1000 | VCBB | 2.3243 | 11.0394 | 7.4744
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1000 | VCB | 2.3243 | 10.7333 | 3.7659
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1000 | HCB | 2.3243 | 10.2274 | 8.0163
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1050 | VCBB | 2.3243 | 11.0339 | 7.5536
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1050 | VCB | 2.3243 | 10.7269 | 3.7887
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1050 | HCB | 2.3243 | 10.2172 | 8.0554
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1100 | VCBB | 2.3243 | 11.0287 | 7.6298
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1100 | VCB | 2.3243 | 10.7209 | 3.8106
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1100 | HCB | 2.3243 | 10.2074 | 8.0928
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1150 | VCBB | 2.3243 | 11.0237 | 7.7034
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1150 | VCB | 2.3243 | 10.7151 | 3.8316
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1150 | HCB | 2.3243 | 10.1982 | 8.1287
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1200 | VCBB | 2.3243 | 11.0189 | 7.7745
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1200 | VCB | 2.3243 | 10.7096 | 3.8519
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1200 | HCB | 2.3243 | 10.1893 | 8.1633
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1250 | VCBB | 2.3243 | 11.0143 | 7.8433
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1250 | VCB | 2.3243 | 10.7043 | 3.8714
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1250 | HCB | 2.3243 | 10.1808 | 8.1966
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1300 | VCBB | 2.3243 | 11.0099 | 7.91
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1300 | VCB | 2.3243 | 10.6993 | 3.8902
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1300 | HCB | 2.3243 | 10.1726 | 8.2287
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1350 | VCBB | 2.3243 | 11.0056 | 7.9747
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1350 | VCB | 2.3243 | 10.6944 | 3.9084
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1350 | HCB | 2.3243 | 10.1648 | 8.2598
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1400 | VCBB | 2.3243 | 11.0015 | 8.0375
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1400 | VCB | 2.3243 | 10.6897 | 3.9261
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1400 | HCB | 2.3243 | 10.1572 | 8.2898
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1450 | VCBB | 2.3243 | 10.9976 | 8.0986
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1450 | VCB | 2.3243 | 10.6851 | 3.9432
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1450 | HCB | 2.3243 | 10.15 | 8.3189
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1500 | VCBB | 2.3243 | 10.9938 | 8.1581
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1500 | VCB | 2.3243 | 10.6807 | 3.9597
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1500 | HCB | 2.3243 | 10.1429 | 8.3471
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1550 | VCBB | 2.3243 | 10.9901 | 8.2161
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1550 | VCB | 2.3243 | 10.6765 | 3.9759
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1550 | HCB | 2.3243 | 10.1361 | 8.3744
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1600 | VCBB | 2.3243 | 10.9865 | 8.2726
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1600 | VCB | 2.3243 | 10.6724 | 3.9915
3 | 13.2 | 11.8 | 850 | 1600 | HCB | 2.3243 | 10.1295 | 8.401
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 50 | VCBB | 2.4726 | 11.3827 | 3.5544
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 50 | VCB | 2.4726 | 11.1302 | 2.3734
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 50 | HCB | 2.4726 | 10.8735 | 5.4226
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 100 | VCBB | 2.4726 | 11.3023 | 4.1288
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 100 | VCB | 2.4726 | 11.037 | 2.5872
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 100 | HCB | 2.4726 | 10.7204 | 5.8045
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 150 | VCBB | 2.4726 | 11.2556 | 4.5069
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 150 | VCB | 2.4726 | 10.9828 | 2.7209
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 150 | HCB | 2.4726 | 10.6319 | 6.041
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 200 | VCBB | 2.4726 | 11.2225 | 4.796
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 200 | VCB | 2.4726 | 10.9446 | 2.8199
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 200 | HCB | 2.4726 | 10.5695 | 6.2149
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 250 | VCBB | 2.4726 | 11.197 | 5.0328
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 250 | VCB | 2.4726 | 10.915 | 2.8992
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 250 | HCB | 2.4726 | 10.5214 | 6.3534
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 300 | VCBB | 2.4726 | 11.1761 | 5.235
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 300 | VCB | 2.4726 | 10.8909 | 2.9655
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 300 | HCB | 2.4726 | 10.4823 | 6.469
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 350 | VCBB | 2.4726 | 11.1585 | 5.4123
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 350 | VCB | 2.4726 | 10.8706 | 3.0228
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 350 | HCB | 2.4726 | 10.4493 | 6.5684
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 400 | VCBB | 2.4726 | 11.1433 | 5.5706
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 400 | VCB | 2.4726 | 10.853 | 3.0733
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 400 | HCB | 2.4726 | 10.4208 | 6.6559
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 450 | VCBB | 2.4726 | 11.1299 | 5.7142
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 450 | VCB | 2.4726 | 10.8375 | 3.1186
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 450 | HCB | 2.4726 | 10.3957 | 6.734
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 500 | VCBB | 2.4726 | 11.1179 | 5.8457
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 500 | VCB | 2.4726 | 10.8237 | 3.1596
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 500 | HCB | 2.4726 | 10.3733 | 6.8048
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 550 | VCBB | 2.4726 | 11.1071 | 5.9673
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 550 | VCB | 2.4726 | 10.8112 | 3.1971
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 550 | HCB | 2.4726 | 10.3531 | 6.8695
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 600 | VCBB | 2.4726 | 11.0972 | 6.0804
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 600 | VCB | 2.4726 | 10.7999 | 3.2318
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 600 | HCB | 2.4726 | 10.3347 | 6.929
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 650 | VCBB | 2.4726 | 11.0881 | 6.1865
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 650 | VCB | 2.4726 | 10.7894 | 3.264
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 650 | HCB | 2.4726 | 10.3178 | 6.9844
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 700 | VCBB | 2.4726 | 11.0797 | 6.2863
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 700 | VCB | 2.4726 | 10.7797 | 3.2942
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 700 | HCB | 2.4726 | 10.3022 | 7.036
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 750 | VCBB | 2.4726 | 11.0719 | 6.3806
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 750 | VCB | 2.4726 | 10.7707 | 3.3225
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 750 | HCB | 2.4726 | 10.2877 | 7.0844
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 800 | VCBB | 2.4726 | 11.0646 | 6.4701
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 800 | VCB | 2.4726 | 10.7623 | 3.3491
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 800 | HCB | 2.4726 | 10.2741 | 7.13
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 850 | VCBB | 2.4726 | 11.0578 | 6.5554
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 850 | VCB | 2.4726 | 10.7544 | 3.3744
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 850 | HCB | 2.4726 | 10.2614 | 7.1731
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 900 | VCBB | 2.4726 | 11.0513 | 6.6368
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 900 | VCB | 2.4726 | 10.747 | 3.3984
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 900 | HCB | 2.4726 | 10.2494 | 7.2141
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 950 | VCBB | 2.4726 | 11.0452 | 6.7147
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 950 | VCB | 2.4726 | 10.7399 | 3.4212
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 950 | HCB | 2.4726 | 10.2381 | 7.253
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1000 | VCBB | 2.4726 | 11.0394 | 6.7895
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1000 | VCB | 2.4726 | 10.7333 | 3.443
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1000 | HCB | 2.4726 | 10.2274 | 7.2901
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1050 | VCBB | 2.4726 | 11.0339 | 6.8614
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1050 | VCB | 2.4726 | 10.7269 | 3.4639
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1050 | HCB | 2.4726 | 10.2172 | 7.3256
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1100 | VCBB | 2.4726 | 11.0287 | 6.9306
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1100 | VCB | 2.4726 | 10.7209 | 3.4839
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1100 | HCB | 2.4726 | 10.2074 | 7.3597
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1150 | VCBB | 2.4726 | 11.0237 | 6.9975
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1150 | VCB | 2.4726 | 10.7151 | 3.5031
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1150 | HCB | 2.4726 | 10.1982 | 7.3923
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1200 | VCBB | 2.4726 | 11.0189 | 7.0621
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1200 | VCB | 2.4726 | 10.7096 | 3.5216
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1200 | HCB | 2.4726 | 10.1893 | 7.4237
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1250 | VCBB | 2.4726 | 11.0143 | 7.1246
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1250 | VCB | 2.4726 | 10.7043 | 3.5395
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1250 | HCB | 2.4726 | 10.1808 | 7.454
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1300 | VCBB | 2.4726 | 11.0099 | 7.1852
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1300 | VCB | 2.4726 | 10.6993 | 3.5567
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1300 | HCB | 2.4726 | 10.1726 | 7.4832
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1350 | VCBB | 2.4726 | 11.0056 | 7.2439
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1350 | VCB | 2.4726 | 10.6944 | 3.5734
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1350 | HCB | 2.4726 | 10.1648 | 7.5114
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1400 | VCBB | 2.4726 | 11.0015 | 7.301
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1400 | VCB | 2.4726 | 10.6897 | 3.5895
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1400 | HCB | 2.4726 | 10.1572 | 7.5387
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1450 | VCBB | 2.4726 | 10.9976 | 7.3565
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1450 | VCB | 2.4726 | 10.6851 | 3.6051
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1450 | HCB | 2.4726 | 10.15 | 7.5652
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1500 | VCBB | 2.4726 | 10.9938 | 7.4106
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1500 | VCB | 2.4726 | 10.6807 | 3.6203
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1500 | HCB | 2.4726 | 10.1429 | 7.5908
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1550 | VCBB | 2.4726 | 10.9901 | 7.4632
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1550 | VCB | 2.4726 | 10.6765 | 3.635
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1550 | HCB | 2.4726 | 10.1361 | 7.6157
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1600 | VCBB | 2.4726 | 10.9865 | 7.5145
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1600 | VCB | 2.4726 | 10.6724 | 3.6493
3 | 13.2 | 11.8 | 900 | 1600 | HCB | 2.4726 | 10.1295 | 7.6399
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 50 | VCBB | 2.6138 | 11.3827 | 3.2454
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 50 | VCB | 2.6138 | 11.1302 | 2.1804
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 50 | HCB | 2.6138 | 10.8735 | 4.9571
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 100 | VCBB | 2.6138 | 11.3023 | 3.77
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 100 | VCB | 2.6138 | 11.037 | 2.3769
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 100 | HCB | 2.6138 | 10.7204 | 5.3061
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 150 | VCBB | 2.6138 | 11.2556 | 4.1152
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 150 | VCB | 2.6138 | 10.9828 | 2.4997
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 150 | HCB | 2.6138 | 10.6319 | 5.5222
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 200 | VCBB | 2.6138 | 11.2225 | 4.3792
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 200 | VCB | 2.6138 | 10.9446 | 2.5907
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 200 | HCB | 2.6138 | 10.5695 | 5.6811
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 250 | VCBB | 2.6138 | 11.197 | 4.5955
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 250 | VCB | 2.6138 | 10.915 | 2.6635
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 250 | HCB | 2.6138 | 10.5214 | 5.8077
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 300 | VCBB | 2.6138 | 11.1761 | 4.7801
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 300 | VCB | 2.6138 | 10.8909 | 2.7245
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 300 | HCB | 2.6138 | 10.4823 | 5.9134
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 350 | VCBB | 2.6138 | 11.1585 | 4.9419
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 350 | VCB | 2.6138 | 10.8706 | 2.7771
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 350 | HCB | 2.6138 | 10.4493 | 6.0043
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 400 | VCBB | 2.6138 | 11.1433 | 5.0865
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 400 | VCB | 2.6138 | 10.853 | 2.8235
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 400 | HCB | 2.6138 | 10.4208 | 6.0842
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 450 | VCBB | 2.6138 | 11.1299 | 5.2176
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 450 | VCB | 2.6138 | 10.8375 | 2.8651
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 450 | HCB | 2.6138 | 10.3957 | 6.1556
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 500 | VCBB | 2.6138 | 11.1179 | 5.3377
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 500 | VCB | 2.6138 | 10.8237 | 2.9027
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 500 | HCB | 2.6138 | 10.3733 | 6.2203
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 550 | VCBB | 2.6138 | 11.1071 | 5.4487
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 550 | VCB | 2.6138 | 10.8112 | 2.9372
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 550 | HCB | 2.6138 | 10.3531 | 6.2794
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 600 | VCBB | 2.6138 | 11.0972 | 5.552
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 600 | VCB | 2.6138 | 10.7999 | 2.9691
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 600 | HCB | 2.6138 | 10.3347 | 6.3338
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 650 | VCBB | 2.6138 | 11.0881 | 5.6488
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 650 | VCB | 2.6138 | 10.7894 | 2.9987
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 650 | HCB | 2.6138 | 10.3178 | 6.3844
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 700 | VCBB | 2.6138 | 11.0797 | 5.74
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 700 | VCB | 2.6138 | 10.7797 | 3.0264
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 700 | HCB | 2.6138 | 10.3022 | 6.4316
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 750 | VCBB | 2.6138 | 11.0719 | 5.8261
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 750 | VCB | 2.6138 | 10.7707 | 3.0524
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 750 | HCB | 2.6138 | 10.2877 | 6.4758
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 800 | VCBB | 2.6138 | 11.0646 | 5.9079
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 800 | VCB | 2.6138 | 10.7623 | 3.0769
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 800 | HCB | 2.6138 | 10.2741 | 6.5175
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 850 | VCBB | 2.6138 | 11.0578 | 5.9857
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 850 | VCB | 2.6138 | 10.7544 | 3.1001
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 850 | HCB | 2.6138 | 10.2614 | 6.5569
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 900 | VCBB | 2.6138 | 11.0513 | 6.06
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 900 | VCB | 2.6138 | 10.747 | 3.1221
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 900 | HCB | 2.6138 | 10.2494 | 6.5943
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 950 | VCBB | 2.6138 | 11.0452 | 6.1312
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 950 | VCB | 2.6138 | 10.7399 | 3.1431
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 950 | HCB | 2.6138 | 10.2381 | 6.6299
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1000 | VCBB | 2.6138 | 11.0394 | 6.1995
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1000 | VCB | 2.6138 | 10.7333 | 3.1631
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1000 | HCB | 2.6138 | 10.2274 | 6.6638
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1050 | VCBB | 2.6138 | 11.0339 | 6.2651
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1050 | VCB | 2.6138 | 10.7269 | 3.1823
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1050 | HCB | 2.6138 | 10.2172 | 6.6963
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1100 | VCBB | 2.6138 | 11.0287 | 6.3284
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1100 | VCB | 2.6138 | 10.7209 | 3.2007
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1100 | HCB | 2.6138 | 10.2074 | 6.7274
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1150 | VCBB | 2.6138 | 11.0237 | 6.3894
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1150 | VCB | 2.6138 | 10.7151 | 3.2184
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1150 | HCB | 2.6138 | 10.1982 | 6.7572
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1200 | VCBB | 2.6138 | 11.0189 | 6.4484
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1200 | VCB | 2.6138 | 10.7096 | 3.2354
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1200 | HCB | 2.6138 | 10.1893 | 6.786
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1250 | VCBB | 2.6138 | 11.0143 | 6.5055
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1250 | VCB | 2.6138 | 10.7043 | 3.2518
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1250 | HCB | 2.6138 | 10.1808 | 6.8136
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1300 | VCBB | 2.6138 | 11.0099 | 6.5608
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1300 | VCB | 2.6138 | 10.6993 | 3.2676
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1300 | HCB | 2.6138 | 10.1726 | 6.8403
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1350 | VCBB | 2.6138 | 11.0056 | 6.6144
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1350 | VCB | 2.6138 | 10.6944 | 3.2829
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1350 | HCB | 2.6138 | 10.1648 | 6.8661
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1400 | VCBB | 2.6138 | 11.0015 | 6.6666
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1400 | VCB | 2.6138 | 10.6897 | 3.2977
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1400 | HCB | 2.6138 | 10.1572 | 6.891
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1450 | VCBB | 2.6138 | 10.9976 | 6.7173
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1450 | VCB | 2.6138 | 10.6851 | 3.3121
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1450 | HCB | 2.6138 | 10.15 | 6.9152
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1500 | VCBB | 2.6138 | 10.9938 | 6.7666
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1500 | VCB | 2.6138 | 10.6807 | 3.326
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1500 | HCB | 2.6138 | 10.1429 | 6.9386
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1550 | VCBB | 2.6138 | 10.9901 | 6.8147
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1550 | VCB | 2.6138 | 10.6765 | 3.3395
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1550 | HCB | 2.6138 | 10.1361 | 6.9614
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1600 | VCBB | 2.6138 | 10.9865 | 6.8615
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1600 | VCB | 2.6138 | 10.6724 | 3.3527
3 | 13.2 | 11.8 | 950 | 1600 | HCB | 2.6138 | 10.1295 | 6.9835
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 50 | VCBB | 2.7478 | 11.3827 | 2.9772
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 50 | VCB | 2.7478 | 11.1302 | 2.0119
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 50 | HCB | 2.7478 | 10.8735 | 4.5524
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 100 | VCBB | 2.7478 | 11.3023 | 3.4584
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 100 | VCB | 2.7478 | 11.037 | 2.1932
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 100 | HCB | 2.7478 | 10.7204 | 4.8729
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 150 | VCBB | 2.7478 | 11.2556 | 3.7752
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 150 | VCB | 2.7478 | 10.9828 | 2.3066
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 150 | HCB | 2.7478 | 10.6319 | 5.0713
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 200 | VCBB | 2.7478 | 11.2225 | 4.0173
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 200 | VCB | 2.7478 | 10.9446 | 2.3905
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 200 | HCB | 2.7478 | 10.5695 | 5.2172
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 250 | VCBB | 2.7478 | 11.197 | 4.2157
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 250 | VCB | 2.7478 | 10.915 | 2.4577
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 250 | HCB | 2.7478 | 10.5214 | 5.3335
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 300 | VCBB | 2.7478 | 11.1761 | 4.3851
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 300 | VCB | 2.7478 | 10.8909 | 2.5139
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 300 | HCB | 2.7478 | 10.4823 | 5.4305
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 350 | VCBB | 2.7478 | 11.1585 | 4.5335
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 350 | VCB | 2.7478 | 10.8706 | 2.5625
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 350 | HCB | 2.7478 | 10.4493 | 5.5139
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 400 | VCBB | 2.7478 | 11.1433 | 4.6662
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 400 | VCB | 2.7478 | 10.853 | 2.6053
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 400 | HCB | 2.7478 | 10.4208 | 5.5873
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 450 | VCBB | 2.7478 | 11.1299 | 4.7864
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 450 | VCB | 2.7478 | 10.8375 | 2.6436
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 450 | HCB | 2.7478 | 10.3957 | 5.6529
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 500 | VCBB | 2.7478 | 11.1179 | 4.8966
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 500 | VCB | 2.7478 | 10.8237 | 2.6784
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 500 | HCB | 2.7478 | 10.3733 | 5.7122
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 550 | VCBB | 2.7478 | 11.1071 | 4.9984
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 550 | VCB | 2.7478 | 10.8112 | 2.7103
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 550 | HCB | 2.7478 | 10.3531 | 5.7665
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 600 | VCBB | 2.7478 | 11.0972 | 5.0932
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 600 | VCB | 2.7478 | 10.7999 | 2.7396
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 600 | HCB | 2.7478 | 10.3347 | 5.8165
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 650 | VCBB | 2.7478 | 11.0881 | 5.1821
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 650 | VCB | 2.7478 | 10.7894 | 2.767
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 650 | HCB | 2.7478 | 10.3178 | 5.8629
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 700 | VCBB | 2.7478 | 11.0797 | 5.2657
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 700 | VCB | 2.7478 | 10.7797 | 2.7925
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 700 | HCB | 2.7478 | 10.3022 | 5.9062
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 750 | VCBB | 2.7478 | 11.0719 | 5.3447
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 750 | VCB | 2.7478 | 10.7707 | 2.8165
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 750 | HCB | 2.7478 | 10.2877 | 5.9469
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 800 | VCBB | 2.7478 | 11.0646 | 5.4197
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 800 | VCB | 2.7478 | 10.7623 | 2.8391
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 800 | HCB | 2.7478 | 10.2741 | 5.9851
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 850 | VCBB | 2.7478 | 11.0578 | 5.4911
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 850 | VCB | 2.7478 | 10.7544 | 2.8605
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 850 | HCB | 2.7478 | 10.2614 | 6.0213
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 900 | VCBB | 2.7478 | 11.0513 | 5.5593
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 900 | VCB | 2.7478 | 10.747 | 2.8808
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 900 | HCB | 2.7478 | 10.2494 | 6.0557
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 950 | VCBB | 2.7478 | 11.0452 | 5.6246
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 950 | VCB | 2.7478 | 10.7399 | 2.9002
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 950 | HCB | 2.7478 | 10.2381 | 6.0883
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1000 | VCBB | 2.7478 | 11.0394 | 5.6872
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1000 | VCB | 2.7478 | 10.7333 | 2.9187
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1000 | HCB | 2.7478 | 10.2274 | 6.1195
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1050 | VCBB | 2.7478 | 11.0339 | 5.7474
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1050 | VCB | 2.7478 | 10.7269 | 2.9364
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1050 | HCB | 2.7478 | 10.2172 | 6.1493
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1100 | VCBB | 2.7478 | 11.0287 | 5.8055
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1100 | VCB | 2.7478 | 10.7209 | 2.9533
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1100 | HCB | 2.7478 | 10.2074 | 6.1778
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1150 | VCBB | 2.7478 | 11.0237 | 5.8614
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1150 | VCB | 2.7478 | 10.7151 | 2.9696
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1150 | HCB | 2.7478 | 10.1982 | 6.2052
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1200 | VCBB | 2.7478 | 11.0189 | 5.9156
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1200 | VCB | 2.7478 | 10.7096 | 2.9853
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1200 | HCB | 2.7478 | 10.1893 | 6.2316
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1250 | VCBB | 2.7478 | 11.0143 | 5.9679
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1250 | VCB | 2.7478 | 10.7043 | 3.0005
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1250 | HCB | 2.7478 | 10.1808 | 6.257
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1300 | VCBB | 2.7478 | 11.0099 | 6.0187
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1300 | VCB | 2.7478 | 10.6993 | 3.0151
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1300 | HCB | 2.7478 | 10.1726 | 6.2815
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1350 | VCBB | 2.7478 | 11.0056 | 6.0679
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1350 | VCB | 2.7478 | 10.6944 | 3.0292
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1350 | HCB | 2.7478 | 10.1648 | 6.3052
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1400 | VCBB | 2.7478 | 11.0015 | 6.1157
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1400 | VCB | 2.7478 | 10.6897 | 3.0429
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1400 | HCB | 2.7478 | 10.1572 | 6.3281
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1450 | VCBB | 2.7478 | 10.9976 | 6.1622
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1450 | VCB | 2.7478 | 10.6851 | 3.0561
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1450 | HCB | 2.7478 | 10.15 | 6.3503
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1500 | VCBB | 2.7478 | 10.9938 | 6.2075
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1500 | VCB | 2.7478 | 10.6807 | 3.069
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1500 | HCB | 2.7478 | 10.1429 | 6.3718
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1550 | VCBB | 2.7478 | 10.9901 | 6.2516
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1550 | VCB | 2.7478 | 10.6765 | 3.0814
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1550 | HCB | 2.7478 | 10.1361 | 6.3927
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1600 | VCBB | 2.7478 | 10.9865 | 6.2946
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1600 | VCB | 2.7478 | 10.6724 | 3.0936
3 | 13.2 | 11.8 | 1000 | 1600 | HCB | 2.7478 | 10.1295 | 6.413
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 50 | VCBB | 2.8745 | 11.3827 | 2.7427
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 50 | VCB | 2.8745 | 11.1302 | 1.8637
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 50 | HCB | 2.8745 | 10.8735 | 4.1982
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 100 | VCBB | 2.8745 | 11.3023 | 3.186
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 100 | VCB | 2.8745 | 11.037 | 2.0316
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 100 | HCB | 2.8745 | 10.7204 | 4.4937
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 150 | VCBB | 2.8745 | 11.2556 | 3.4778
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 150 | VCB | 2.8745 | 10.9828 | 2.1367
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 150 | HCB | 2.8745 | 10.6319 | 4.6766
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 200 | VCBB | 2.8745 | 11.2225 | 3.7008
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 200 | VCB | 2.8745 | 10.9446 | 2.2144
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 200 | HCB | 2.8745 | 10.5695 | 4.8112
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 250 | VCBB | 2.8745 | 11.197 | 3.8836
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 250 | VCB | 2.8745 | 10.915 | 2.2766
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 250 | HCB | 2.8745 | 10.5214 | 4.9183
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 300 | VCBB | 2.8745 | 11.1761 | 4.0397
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 300 | VCB | 2.8745 | 10.8909 | 2.3288
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 300 | HCB | 2.8745 | 10.4823 | 5.0078
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 350 | VCBB | 2.8745 | 11.1585 | 4.1764
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 350 | VCB | 2.8745 | 10.8706 | 2.3737
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 350 | HCB | 2.8745 | 10.4493 | 5.0847
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 400 | VCBB | 2.8745 | 11.1433 | 4.2987
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 400 | VCB | 2.8745 | 10.853 | 2.4134
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 400 | HCB | 2.8745 | 10.4208 | 5.1524
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 450 | VCBB | 2.8745 | 11.1299 | 4.4094
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 450 | VCB | 2.8745 | 10.8375 | 2.4489
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 450 | HCB | 2.8745 | 10.3957 | 5.2128
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 500 | VCBB | 2.8745 | 11.1179 | 4.5109
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 500 | VCB | 2.8745 | 10.8237 | 2.4811
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 500 | HCB | 2.8745 | 10.3733 | 5.2676
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 550 | VCBB | 2.8745 | 11.1071 | 4.6047
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 550 | VCB | 2.8745 | 10.8112 | 2.5106
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 550 | HCB | 2.8745 | 10.3531 | 5.3176
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 600 | VCBB | 2.8745 | 11.0972 | 4.6921
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 600 | VCB | 2.8745 | 10.7999 | 2.5379
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 600 | HCB | 2.8745 | 10.3347 | 5.3637
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 650 | VCBB | 2.8745 | 11.0881 | 4.7739
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 650 | VCB | 2.8745 | 10.7894 | 2.5632
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 650 | HCB | 2.8745 | 10.3178 | 5.4065
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 700 | VCBB | 2.8745 | 11.0797 | 4.8509
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 700 | VCB | 2.8745 | 10.7797 | 2.5868
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 700 | HCB | 2.8745 | 10.3022 | 5.4464
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 750 | VCBB | 2.8745 | 11.0719 | 4.9237
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 750 | VCB | 2.8745 | 10.7707 | 2.609
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 750 | HCB | 2.8745 | 10.2877 | 5.4839
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 800 | VCBB | 2.8745 | 11.0646 | 4.9928
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 800 | VCB | 2.8745 | 10.7623 | 2.63
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 800 | HCB | 2.8745 | 10.2741 | 5.5192
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 850 | VCBB | 2.8745 | 11.0578 | 5.0586
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 850 | VCB | 2.8745 | 10.7544 | 2.6498
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 850 | HCB | 2.8745 | 10.2614 | 5.5525
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 900 | VCBB | 2.8745 | 11.0513 | 5.1214
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 900 | VCB | 2.8745 | 10.747 | 2.6686
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 900 | HCB | 2.8745 | 10.2494 | 5.5842
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 950 | VCBB | 2.8745 | 11.0452 | 5.1816
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 950 | VCB | 2.8745 | 10.7399 | 2.6866
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 950 | HCB | 2.8745 | 10.2381 | 5.6143
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1000 | VCBB | 2.8745 | 11.0394 | 5.2393
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1000 | VCB | 2.8745 | 10.7333 | 2.7037
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1000 | HCB | 2.8745 | 10.2274 | 5.643
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1050 | VCBB | 2.8745 | 11.0339 | 5.2948
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1050 | VCB | 2.8745 | 10.7269 | 2.7201
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1050 | HCB | 2.8745 | 10.2172 | 5.6705
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1100 | VCBB | 2.8745 | 11.0287 | 5.3482
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1100 | VCB | 2.8745 | 10.7209 | 2.7358
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1100 | HCB | 2.8745 | 10.2074 | 5.6968
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1150 | VCBB | 2.8745 | 11.0237 | 5.3998
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1150 | VCB | 2.8745 | 10.7151 | 2.7509
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1150 | HCB | 2.8745 | 10.1982 | 5.7221
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1200 | VCBB | 2.8745 | 11.0189 | 5.4496
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1200 | VCB | 2.8745 | 10.7096 | 2.7655
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1200 | HCB | 2.8745 | 10.1893 | 5.7464
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1250 | VCBB | 2.8745 | 11.0143 | 5.4979
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1250 | VCB | 2.8745 | 10.7043 | 2.7795
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1250 | HCB | 2.8745 | 10.1808 | 5.7698
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1300 | VCBB | 2.8745 | 11.0099 | 5.5446
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1300 | VCB | 2.8745 | 10.6993 | 2.793
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1300 | HCB | 2.8745 | 10.1726 | 5.7924
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1350 | VCBB | 2.8745 | 11.0056 | 5.59
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1350 | VCB | 2.8745 | 10.6944 | 2.8061
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1350 | HCB | 2.8745 | 10.1648 | 5.8143
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1400 | VCBB | 2.8745 | 11.0015 | 5.6341
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1400 | VCB | 2.8745 | 10.6897 | 2.8187
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1400 | HCB | 2.8745 | 10.1572 | 5.8354
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1450 | VCBB | 2.8745 | 10.9976 | 5.6769
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1450 | VCB | 2.8745 | 10.6851 | 2.831
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1450 | HCB | 2.8745 | 10.15 | 5.8558
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1500 | VCBB | 2.8745 | 10.9938 | 5.7186
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1500 | VCB | 2.8745 | 10.6807 | 2.8429
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1500 | HCB | 2.8745 | 10.1429 | 5.8757
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1550 | VCBB | 2.8745 | 10.9901 | 5.7592
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1550 | VCB | 2.8745 | 10.6765 | 2.8545
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1550 | HCB | 2.8745 | 10.1361 | 5.8949
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1600 | VCBB | 2.8745 | 10.9865 | 5.7988
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1600 | VCB | 2.8745 | 10.6724 | 2.8657
3 | 13.2 | 11.8 | 1050 | 1600 | HCB | 2.8745 | 10.1295 | 5.9136
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 50 | VCBB | 2.9943 | 11.3827 | 2.5363
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 50 | VCB | 2.9943 | 11.1302 | 1.7326
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 50 | HCB | 2.9943 | 10.8735 | 3.8861
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 100 | VCBB | 2.9943 | 11.3023 | 2.9463
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 100 | VCB | 2.9943 | 11.037 | 1.8887
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 100 | HCB | 2.9943 | 10.7204 | 4.1596
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 150 | VCBB | 2.9943 | 11.2556 | 3.2161
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 150 | VCB | 2.9943 | 10.9828 | 1.9864
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 150 | HCB | 2.9943 | 10.6319 | 4.329
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 200 | VCBB | 2.9943 | 11.2225 | 3.4224
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 200 | VCB | 2.9943 | 10.9446 | 2.0586
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 200 | HCB | 2.9943 | 10.5695 | 4.4535
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 250 | VCBB | 2.9943 | 11.197 | 3.5914
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 250 | VCB | 2.9943 | 10.915 | 2.1165
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 250 | HCB | 2.9943 | 10.5214 | 4.5527
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 300 | VCBB | 2.9943 | 11.1761 | 3.7357
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 300 | VCB | 2.9943 | 10.8909 | 2.1649
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 300 | HCB | 2.9943 | 10.4823 | 4.6354
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 350 | VCBB | 2.9943 | 11.1585 | 3.8622
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 350 | VCB | 2.9943 | 10.8706 | 2.2068
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 350 | HCB | 2.9943 | 10.4493 | 4.7066
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 400 | VCBB | 2.9943 | 11.1433 | 3.9752
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 400 | VCB | 2.9943 | 10.853 | 2.2436
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 400 | HCB | 2.9943 | 10.4208 | 4.7693
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 450 | VCBB | 2.9943 | 11.1299 | 4.0777
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 450 | VCB | 2.9943 | 10.8375 | 2.2766
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 450 | HCB | 2.9943 | 10.3957 | 4.8252
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 500 | VCBB | 2.9943 | 11.1179 | 4.1715
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 500 | VCB | 2.9943 | 10.8237 | 2.3066
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 500 | HCB | 2.9943 | 10.3733 | 4.8759
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 550 | VCBB | 2.9943 | 11.1071 | 4.2583
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 550 | VCB | 2.9943 | 10.8112 | 2.334
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 550 | HCB | 2.9943 | 10.3531 | 4.9222
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 600 | VCBB | 2.9943 | 11.0972 | 4.3391
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 600 | VCB | 2.9943 | 10.7999 | 2.3593
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 600 | HCB | 2.9943 | 10.3347 | 4.9648
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 650 | VCBB | 2.9943 | 11.0881 | 4.4147
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 650 | VCB | 2.9943 | 10.7894 | 2.3829
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 650 | HCB | 2.9943 | 10.3178 | 5.0044
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 700 | VCBB | 2.9943 | 11.0797 | 4.4859
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 700 | VCB | 2.9943 | 10.7797 | 2.4048
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 700 | HCB | 2.9943 | 10.3022 | 5.0414
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 750 | VCBB | 2.9943 | 11.0719 | 4.5533
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 750 | VCB | 2.9943 | 10.7707 | 2.4255
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 750 | HCB | 2.9943 | 10.2877 | 5.0761
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 800 | VCBB | 2.9943 | 11.0646 | 4.6172
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 800 | VCB | 2.9943 | 10.7623 | 2.445
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 800 | HCB | 2.9943 | 10.2741 | 5.1087
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 850 | VCBB | 2.9943 | 11.0578 | 4.678
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 850 | VCB | 2.9943 | 10.7544 | 2.4634
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 850 | HCB | 2.9943 | 10.2614 | 5.1396
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 900 | VCBB | 2.9943 | 11.0513 | 4.7361
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 900 | VCB | 2.9943 | 10.747 | 2.4809
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 900 | HCB | 2.9943 | 10.2494 | 5.1689
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 950 | VCBB | 2.9943 | 11.0452 | 4.7917
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 950 | VCB | 2.9943 | 10.7399 | 2.4976
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 950 | HCB | 2.9943 | 10.2381 | 5.1968
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1000 | VCBB | 2.9943 | 11.0394 | 4.8451
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1000 | VCB | 2.9943 | 10.7333 | 2.5135
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1000 | HCB | 2.9943 | 10.2274 | 5.2233
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1050 | VCBB | 2.9943 | 11.0339 | 4.8964
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1050 | VCB | 2.9943 | 10.7269 | 2.5287
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1050 | HCB | 2.9943 | 10.2172 | 5.2488
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1100 | VCBB | 2.9943 | 11.0287 | 4.9458
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1100 | VCB | 2.9943 | 10.7209 | 2.5433
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1100 | HCB | 2.9943 | 10.2074 | 5.2731
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1150 | VCBB | 2.9943 | 11.0237 | 4.9935
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1150 | VCB | 2.9943 | 10.7151 | 2.5574
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1150 | HCB | 2.9943 | 10.1982 | 5.2965
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1200 | VCBB | 2.9943 | 11.0189 | 5.0396
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1200 | VCB | 2.9943 | 10.7096 | 2.5709
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1200 | HCB | 2.9943 | 10.1893 | 5.319
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1250 | VCBB | 2.9943 | 11.0143 | 5.0842
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1250 | VCB | 2.9943 | 10.7043 | 2.5839
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1250 | HCB | 2.9943 | 10.1808 | 5.3407
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1300 | VCBB | 2.9943 | 11.0099 | 5.1275
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1300 | VCB | 2.9943 | 10.6993 | 2.5965
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1300 | HCB | 2.9943 | 10.1726 | 5.3616
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1350 | VCBB | 2.9943 | 11.0056 | 5.1694
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1350 | VCB | 2.9943 | 10.6944 | 2.6087
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1350 | HCB | 2.9943 | 10.1648 | 5.3818
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1400 | VCBB | 2.9943 | 11.0015 | 5.2102
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1400 | VCB | 2.9943 | 10.6897 | 2.6204
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1400 | HCB | 2.9943 | 10.1572 | 5.4013
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1450 | VCBB | 2.9943 | 10.9976 | 5.2498
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1450 | VCB | 2.9943 | 10.6851 | 2.6318
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1450 | HCB | 2.9943 | 10.15 | 5.4203
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1500 | VCBB | 2.9943 | 10.9938 | 5.2884
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1500 | VCB | 2.9943 | 10.6807 | 2.6429
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1500 | HCB | 2.9943 | 10.1429 | 5.4386
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1550 | VCBB | 2.9943 | 10.9901 | 5.3259
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1550 | VCB | 2.9943 | 10.6765 | 2.6537
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1550 | HCB | 2.9943 | 10.1361 | 5.4564
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1600 | VCBB | 2.9943 | 10.9865 | 5.3626
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1600 | VCB | 2.9943 | 10.6724 | 2.6641
3 | 13.2 | 11.8 | 1100 | 1600 | HCB | 2.9943 | 10.1295 | 5.4737
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 50 | VCBB | 3.1072 | 11.3827 | 2.3536
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 50 | VCB | 3.1072 | 11.1302 | 1.616
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 50 | HCB | 3.1072 | 10.8735 | 3.6097
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 100 | VCBB | 3.1072 | 11.3023 | 2.7341
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 100 | VCB | 3.1072 | 11.037 | 1.7615
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 100 | HCB | 3.1072 | 10.7204 | 3.8637
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 150 | VCBB | 3.1072 | 11.2556 | 2.9845
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 150 | VCB | 3.1072 | 10.9828 | 1.8526
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 150 | HCB | 3.1072 | 10.6319 | 4.0209
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 200 | VCBB | 3.1072 | 11.2225 | 3.1759
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 200 | VCB | 3.1072 | 10.9446 | 1.92
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 200 | HCB | 3.1072 | 10.5695 | 4.1366
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 250 | VCBB | 3.1072 | 11.197 | 3.3327
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 250 | VCB | 3.1072 | 10.915 | 1.974
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 250 | HCB | 3.1072 | 10.5214 | 4.2287
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 300 | VCBB | 3.1072 | 11.1761 | 3.4666
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 300 | VCB | 3.1072 | 10.8909 | 2.0192
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 300 | HCB | 3.1072 | 10.4823 | 4.3055
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 350 | VCBB | 3.1072 | 11.1585 | 3.584
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 350 | VCB | 3.1072 | 10.8706 | 2.0582
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 350 | HCB | 3.1072 | 10.4493 | 4.3717
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 400 | VCBB | 3.1072 | 11.1433 | 3.6889
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 400 | VCB | 3.1072 | 10.853 | 2.0926
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 400 | HCB | 3.1072 | 10.4208 | 4.4298
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 450 | VCBB | 3.1072 | 11.1299 | 3.784
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 450 | VCB | 3.1072 | 10.8375 | 2.1234
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 450 | HCB | 3.1072 | 10.3957 | 4.4818
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 500 | VCBB | 3.1072 | 11.1179 | 3.8711
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 500 | VCB | 3.1072 | 10.8237 | 2.1513
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 500 | HCB | 3.1072 | 10.3733 | 4.5288
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 550 | VCBB | 3.1072 | 11.1071 | 3.9516
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 550 | VCB | 3.1072 | 10.8112 | 2.1769
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 550 | HCB | 3.1072 | 10.3531 | 4.5718
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 600 | VCBB | 3.1072 | 11.0972 | 4.0266
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 600 | VCB | 3.1072 | 10.7999 | 2.2005
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 600 | HCB | 3.1072 | 10.3347 | 4.6114
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 650 | VCBB | 3.1072 | 11.0881 | 4.0968
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 650 | VCB | 3.1072 | 10.7894 | 2.2224
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 650 | HCB | 3.1072 | 10.3178 | 4.6482
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 700 | VCBB | 3.1072 | 11.0797 | 4.1629
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 700 | VCB | 3.1072 | 10.7797 | 2.2429
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 700 | HCB | 3.1072 | 10.3022 | 4.6825
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 750 | VCBB | 3.1072 | 11.0719 | 4.2254
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 750 | VCB | 3.1072 | 10.7707 | 2.2622
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 750 | HCB | 3.1072 | 10.2877 | 4.7147
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 800 | VCBB | 3.1072 | 11.0646 | 4.2847
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 800 | VCB | 3.1072 | 10.7623 | 2.2803
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 800 | HCB | 3.1072 | 10.2741 | 4.7451
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 850 | VCBB | 3.1072 | 11.0578 | 4.3411
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 850 | VCB | 3.1072 | 10.7544 | 2.2975
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 850 | HCB | 3.1072 | 10.2614 | 4.7737
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 900 | VCBB | 3.1072 | 11.0513 | 4.395
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 900 | VCB | 3.1072 | 10.747 | 2.3139
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 900 | HCB | 3.1072 | 10.2494 | 4.8009
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 950 | VCBB | 3.1072 | 11.0452 | 4.4467
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 950 | VCB | 3.1072 | 10.7399 | 2.3294
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 950 | HCB | 3.1072 | 10.2381 | 4.8268
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1000 | VCBB | 3.1072 | 11.0394 | 4.4962
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1000 | VCB | 3.1072 | 10.7333 | 2.3443
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1000 | HCB | 3.1072 | 10.2274 | 4.8515
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1050 | VCBB | 3.1072 | 11.0339 | 4.5438
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1050 | VCB | 3.1072 | 10.7269 | 2.3585
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1050 | HCB | 3.1072 | 10.2172 | 4.8751
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1100 | VCBB | 3.1072 | 11.0287 | 4.5897
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1100 | VCB | 3.1072 | 10.7209 | 2.3721
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1100 | HCB | 3.1072 | 10.2074 | 4.8977
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1150 | VCBB | 3.1072 | 11.0237 | 4.6339
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1150 | VCB | 3.1072 | 10.7151 | 2.3852
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1150 | HCB | 3.1072 | 10.1982 | 4.9195
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1200 | VCBB | 3.1072 | 11.0189 | 4.6767
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1200 | VCB | 3.1072 | 10.7096 | 2.3978
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1200 | HCB | 3.1072 | 10.1893 | 4.9404
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1250 | VCBB | 3.1072 | 11.0143 | 4.7181
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1250 | VCB | 3.1072 | 10.7043 | 2.41
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1250 | HCB | 3.1072 | 10.1808 | 4.9605
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1300 | VCBB | 3.1072 | 11.0099 | 4.7582
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1300 | VCB | 3.1072 | 10.6993 | 2.4217
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1300 | HCB | 3.1072 | 10.1726 | 4.9799
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1350 | VCBB | 3.1072 | 11.0056 | 4.7972
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1350 | VCB | 3.1072 | 10.6944 | 2.433
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1350 | HCB | 3.1072 | 10.1648 | 4.9987
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1400 | VCBB | 3.1072 | 11.0015 | 4.835
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1400 | VCB | 3.1072 | 10.6897 | 2.444
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1400 | HCB | 3.1072 | 10.1572 | 5.0168
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1450 | VCBB | 3.1072 | 10.9976 | 4.8717
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1450 | VCB | 3.1072 | 10.6851 | 2.4546
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1450 | HCB | 3.1072 | 10.15 | 5.0344
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1500 | VCBB | 3.1072 | 10.9938 | 4.9075
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1500 | VCB | 3.1072 | 10.6807 | 2.465
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1500 | HCB | 3.1072 | 10.1429 | 5.0514
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1550 | VCBB | 3.1072 | 10.9901 | 4.9424
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1550 | VCB | 3.1072 | 10.6765 | 2.475
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1550 | HCB | 3.1072 | 10.1361 | 5.068
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1600 | VCBB | 3.1072 | 10.9865 | 4.9764
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1600 | VCB | 3.1072 | 10.6724 | 2.4847
3 | 13.2 | 11.8 | 1150 | 1600 | HCB | 3.1072 | 10.1295 | 5.0841
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 50 | VCBB | 3.2136 | 11.3827 | 2.191
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 50 | VCB | 3.2136 | 11.1302 | 1.5116
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 50 | HCB | 3.2136 | 10.8735 | 3.3634
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 100 | VCBB | 3.2136 | 11.3023 | 2.5452
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 100 | VCB | 3.2136 | 11.037 | 1.6478
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 100 | HCB | 3.2136 | 10.7204 | 3.6001
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 150 | VCBB | 3.2136 | 11.2556 | 2.7783
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 150 | VCB | 3.2136 | 10.9828 | 1.733
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 150 | HCB | 3.2136 | 10.6319 | 3.7465
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 200 | VCBB | 3.2136 | 11.2225 | 2.9565
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 200 | VCB | 3.2136 | 10.9446 | 1.7961
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 200 | HCB | 3.2136 | 10.5695 | 3.8543
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 250 | VCBB | 3.2136 | 11.197 | 3.1026
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 250 | VCB | 3.2136 | 10.915 | 1.8465
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 250 | HCB | 3.2136 | 10.5214 | 3.9401
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 300 | VCBB | 3.2136 | 11.1761 | 3.2272
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 300 | VCB | 3.2136 | 10.8909 | 1.8888
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 300 | HCB | 3.2136 | 10.4823 | 4.0117
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 350 | VCBB | 3.2136 | 11.1585 | 3.3365
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 350 | VCB | 3.2136 | 10.8706 | 1.9253
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 350 | HCB | 3.2136 | 10.4493 | 4.0733
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 400 | VCBB | 3.2136 | 11.1433 | 3.4342
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 400 | VCB | 3.2136 | 10.853 | 1.9575
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 400 | HCB | 3.2136 | 10.4208 | 4.1275
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 450 | VCBB | 3.2136 | 11.1299 | 3.5227
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 450 | VCB | 3.2136 | 10.8375 | 1.9863
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 450 | HCB | 3.2136 | 10.3957 | 4.1759
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 500 | VCBB | 3.2136 | 11.1179 | 3.6037
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 500 | VCB | 3.2136 | 10.8237 | 2.0124
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 500 | HCB | 3.2136 | 10.3733 | 4.2197
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 550 | VCBB | 3.2136 | 11.1071 | 3.6787
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 550 | VCB | 3.2136 | 10.8112 | 2.0363
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 550 | HCB | 3.2136 | 10.3531 | 4.2598
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 600 | VCBB | 3.2136 | 11.0972 | 3.7485
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 600 | VCB | 3.2136 | 10.7999 | 2.0584
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 600 | HCB | 3.2136 | 10.3347 | 4.2967
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 650 | VCBB | 3.2136 | 11.0881 | 3.8139
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 650 | VCB | 3.2136 | 10.7894 | 2.0789
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 650 | HCB | 3.2136 | 10.3178 | 4.331
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 700 | VCBB | 3.2136 | 11.0797 | 3.8754
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 700 | VCB | 3.2136 | 10.7797 | 2.0981
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 700 | HCB | 3.2136 | 10.3022 | 4.3629
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 750 | VCBB | 3.2136 | 11.0719 | 3.9336
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 750 | VCB | 3.2136 | 10.7707 | 2.1161
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 750 | HCB | 3.2136 | 10.2877 | 4.3929
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 800 | VCBB | 3.2136 | 11.0646 | 3.9888
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 800 | VCB | 3.2136 | 10.7623 | 2.1331
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 800 | HCB | 3.2136 | 10.2741 | 4.4212
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 850 | VCBB | 3.2136 | 11.0578 | 4.0413
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 850 | VCB | 3.2136 | 10.7544 | 2.1492
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 850 | HCB | 3.2136 | 10.2614 | 4.4479
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 900 | VCBB | 3.2136 | 11.0513 | 4.0915
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 900 | VCB | 3.2136 | 10.747 | 2.1645
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 900 | HCB | 3.2136 | 10.2494 | 4.4732
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 950 | VCBB | 3.2136 | 11.0452 | 4.1396
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 950 | VCB | 3.2136 | 10.7399 | 2.179
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 950 | HCB | 3.2136 | 10.2381 | 4.4973
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1000 | VCBB | 3.2136 | 11.0394 | 4.1857
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1000 | VCB | 3.2136 | 10.7333 | 2.1929
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1000 | HCB | 3.2136 | 10.2274 | 4.5203
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1050 | VCBB | 3.2136 | 11.0339 | 4.23
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1050 | VCB | 3.2136 | 10.7269 | 2.2062
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1050 | HCB | 3.2136 | 10.2172 | 4.5423
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1100 | VCBB | 3.2136 | 11.0287 | 4.2727
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1100 | VCB | 3.2136 | 10.7209 | 2.219
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1100 | HCB | 3.2136 | 10.2074 | 4.5634
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1150 | VCBB | 3.2136 | 11.0237 | 4.3139
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1150 | VCB | 3.2136 | 10.7151 | 2.2312
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1150 | HCB | 3.2136 | 10.1982 | 4.5836
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1200 | VCBB | 3.2136 | 11.0189 | 4.3537
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1200 | VCB | 3.2136 | 10.7096 | 2.243
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1200 | HCB | 3.2136 | 10.1893 | 4.6031
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1250 | VCBB | 3.2136 | 11.0143 | 4.3923
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1250 | VCB | 3.2136 | 10.7043 | 2.2544
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1250 | HCB | 3.2136 | 10.1808 | 4.6219
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1300 | VCBB | 3.2136 | 11.0099 | 4.4296
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1300 | VCB | 3.2136 | 10.6993 | 2.2653
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1300 | HCB | 3.2136 | 10.1726 | 4.64
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1350 | VCBB | 3.2136 | 11.0056 | 4.4659
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1350 | VCB | 3.2136 | 10.6944 | 2.276
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1350 | HCB | 3.2136 | 10.1648 | 4.6574
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1400 | VCBB | 3.2136 | 11.0015 | 4.5011
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1400 | VCB | 3.2136 | 10.6897 | 2.2862
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1400 | HCB | 3.2136 | 10.1572 | 4.6743
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1450 | VCBB | 3.2136 | 10.9976 | 4.5353
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1450 | VCB | 3.2136 | 10.6851 | 2.2962
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1450 | HCB | 3.2136 | 10.15 | 4.6907
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1500 | VCBB | 3.2136 | 10.9938 | 4.5686
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1500 | VCB | 3.2136 | 10.6807 | 2.3058
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1500 | HCB | 3.2136 | 10.1429 | 4.7066
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1550 | VCBB | 3.2136 | 10.9901 | 4.6011
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1550 | VCB | 3.2136 | 10.6765 | 2.3152
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1550 | HCB | 3.2136 | 10.1361 | 4.722
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1600 | VCBB | 3.2136 | 10.9865 | 4.6327
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1600 | VCB | 3.2136 | 10.6724 | 2.3243
3 | 13.2 | 11.8 | 1200 | 1600 | HCB | 3.2136 | 10.1295 | 4.737
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 50 | VCBB | 3.3136 | 11.3827 | 2.0457
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 50 | VCB | 3.3136 | 11.1302 | 1.4179
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 50 | HCB | 3.3136 | 10.8735 | 3.143
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 100 | VCBB | 3.3136 | 11.3023 | 2.3764
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 100 | VCB | 3.3136 | 11.037 | 1.5456
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 100 | HCB | 3.3136 | 10.7204 | 3.3641
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 150 | VCBB | 3.3136 | 11.2556 | 2.594
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 150 | VCB | 3.3136 | 10.9828 | 1.6256
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 150 | HCB | 3.3136 | 10.6319 | 3.501
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 200 | VCBB | 3.3136 | 11.2225 | 2.7604
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 200 | VCB | 3.3136 | 10.9446 | 1.6847
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 200 | HCB | 3.3136 | 10.5695 | 3.6017
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 250 | VCBB | 3.3136 | 11.197 | 2.8968
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 250 | VCB | 3.3136 | 10.915 | 1.732
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 250 | HCB | 3.3136 | 10.5214 | 3.6818
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 300 | VCBB | 3.3136 | 11.1761 | 3.0131
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 300 | VCB | 3.3136 | 10.8909 | 1.7717
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 300 | HCB | 3.3136 | 10.4823 | 3.7487
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 350 | VCBB | 3.3136 | 11.1585 | 3.1152
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 350 | VCB | 3.3136 | 10.8706 | 1.8059
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 350 | HCB | 3.3136 | 10.4493 | 3.8063
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 400 | VCBB | 3.3136 | 11.1433 | 3.2063
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 400 | VCB | 3.3136 | 10.853 | 1.8361
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 400 | HCB | 3.3136 | 10.4208 | 3.8569
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 450 | VCBB | 3.3136 | 11.1299 | 3.289
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 450 | VCB | 3.3136 | 10.8375 | 1.8631
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 450 | HCB | 3.3136 | 10.3957 | 3.9022
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 500 | VCBB | 3.3136 | 11.1179 | 3.3647
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 500 | VCB | 3.3136 | 10.8237 | 1.8876
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 500 | HCB | 3.3136 | 10.3733 | 3.9431
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 550 | VCBB | 3.3136 | 11.1071 | 3.4347
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 550 | VCB | 3.3136 | 10.8112 | 1.9101
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 550 | HCB | 3.3136 | 10.3531 | 3.9805
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 600 | VCBB | 3.3136 | 11.0972 | 3.4998
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 600 | VCB | 3.3136 | 10.7999 | 1.9308
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 600 | HCB | 3.3136 | 10.3347 | 4.015
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 650 | VCBB | 3.3136 | 11.0881 | 3.5609
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 650 | VCB | 3.3136 | 10.7894 | 1.95
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 650 | HCB | 3.3136 | 10.3178 | 4.047
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 700 | VCBB | 3.3136 | 11.0797 | 3.6183
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 700 | VCB | 3.3136 | 10.7797 | 1.968
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 700 | HCB | 3.3136 | 10.3022 | 4.0769
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 750 | VCBB | 3.3136 | 11.0719 | 3.6726
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 750 | VCB | 3.3136 | 10.7707 | 1.9849
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 750 | HCB | 3.3136 | 10.2877 | 4.1049
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 800 | VCBB | 3.3136 | 11.0646 | 3.7242
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 800 | VCB | 3.3136 | 10.7623 | 2.0009
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 800 | HCB | 3.3136 | 10.2741 | 4.1313
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 850 | VCBB | 3.3136 | 11.0578 | 3.7733
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 850 | VCB | 3.3136 | 10.7544 | 2.0159
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 850 | HCB | 3.3136 | 10.2614 | 4.1563
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 900 | VCBB | 3.3136 | 11.0513 | 3.8201
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 900 | VCB | 3.3136 | 10.747 | 2.0303
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 900 | HCB | 3.3136 | 10.2494 | 4.1799
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 950 | VCBB | 3.3136 | 11.0452 | 3.865
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 950 | VCB | 3.3136 | 10.7399 | 2.0439
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 950 | HCB | 3.3136 | 10.2381 | 4.2025
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1000 | VCBB | 3.3136 | 11.0394 | 3.908
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1000 | VCB | 3.3136 | 10.7333 | 2.0569
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1000 | HCB | 3.3136 | 10.2274 | 4.224
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1050 | VCBB | 3.3136 | 11.0339 | 3.9494
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1050 | VCB | 3.3136 | 10.7269 | 2.0694
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1050 | HCB | 3.3136 | 10.2172 | 4.2445
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1100 | VCBB | 3.3136 | 11.0287 | 3.9893
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1100 | VCB | 3.3136 | 10.7209 | 2.0814
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1100 | HCB | 3.3136 | 10.2074 | 4.2642
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1150 | VCBB | 3.3136 | 11.0237 | 4.0278
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1150 | VCB | 3.3136 | 10.7151 | 2.0929
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1150 | HCB | 3.3136 | 10.1982 | 4.2831
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1200 | VCBB | 3.3136 | 11.0189 | 4.0649
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1200 | VCB | 3.3136 | 10.7096 | 2.1039
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1200 | HCB | 3.3136 | 10.1893 | 4.3013
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1250 | VCBB | 3.3136 | 11.0143 | 4.1009
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1250 | VCB | 3.3136 | 10.7043 | 2.1146
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1250 | HCB | 3.3136 | 10.1808 | 4.3188
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1300 | VCBB | 3.3136 | 11.0099 | 4.1358
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1300 | VCB | 3.3136 | 10.6993 | 2.1249
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1300 | HCB | 3.3136 | 10.1726 | 4.3357
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1350 | VCBB | 3.3136 | 11.0056 | 4.1696
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1350 | VCB | 3.3136 | 10.6944 | 2.1348
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1350 | HCB | 3.3136 | 10.1648 | 4.352
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1400 | VCBB | 3.3136 | 11.0015 | 4.2025
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1400 | VCB | 3.3136 | 10.6897 | 2.1445
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1400 | HCB | 3.3136 | 10.1572 | 4.3678
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1450 | VCBB | 3.3136 | 10.9976 | 4.2345
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1450 | VCB | 3.3136 | 10.6851 | 2.1538
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1450 | HCB | 3.3136 | 10.15 | 4.3831
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1500 | VCBB | 3.3136 | 10.9938 | 4.2656
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1500 | VCB | 3.3136 | 10.6807 | 2.1629
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1500 | HCB | 3.3136 | 10.1429 | 4.398
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1550 | VCBB | 3.3136 | 10.9901 | 4.2959
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1550 | VCB | 3.3136 | 10.6765 | 2.1716
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1550 | HCB | 3.3136 | 10.1361 | 4.4124
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1600 | VCBB | 3.3136 | 10.9865 | 4.3254
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1600 | VCB | 3.3136 | 10.6724 | 2.1802
3 | 13.2 | 11.8 | 1250 | 1600 | HCB | 3.3136 | 10.1295 | 4.4263
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 50 | VCBB | 3.4078 | 11.3827 | 1.9151
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 50 | VCB | 3.4078 | 11.1302 | 1.3333
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 50 | HCB | 3.4078 | 10.8735 | 2.9449
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 100 | VCBB | 3.4078 | 11.3023 | 2.2247
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 100 | VCB | 3.4078 | 11.037 | 1.4534
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 100 | HCB | 3.4078 | 10.7204 | 3.152
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 150 | VCBB | 3.4078 | 11.2556 | 2.4284
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 150 | VCB | 3.4078 | 10.9828 | 1.5286
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 150 | HCB | 3.4078 | 10.6319 | 3.2802
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 200 | VCBB | 3.4078 | 11.2225 | 2.5842
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 200 | VCB | 3.4078 | 10.9446 | 1.5842
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 200 | HCB | 3.4078 | 10.5695 | 3.3745
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 250 | VCBB | 3.4078 | 11.197 | 2.7119
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 250 | VCB | 3.4078 | 10.915 | 1.6287
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 250 | HCB | 3.4078 | 10.5214 | 3.4497
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 300 | VCBB | 3.4078 | 11.1761 | 2.8208
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 300 | VCB | 3.4078 | 10.8909 | 1.666
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 300 | HCB | 3.4078 | 10.4823 | 3.5123
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 350 | VCBB | 3.4078 | 11.1585 | 2.9164
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 350 | VCB | 3.4078 | 10.8706 | 1.6982
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 350 | HCB | 3.4078 | 10.4493 | 3.5663
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 400 | VCBB | 3.4078 | 11.1433 | 3.0017
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 400 | VCB | 3.4078 | 10.853 | 1.7266
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 400 | HCB | 3.4078 | 10.4208 | 3.6137
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 450 | VCBB | 3.4078 | 11.1299 | 3.0791
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 450 | VCB | 3.4078 | 10.8375 | 1.752
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 450 | HCB | 3.4078 | 10.3957 | 3.6561
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 500 | VCBB | 3.4078 | 11.1179 | 3.15
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 500 | VCB | 3.4078 | 10.8237 | 1.775
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 500 | HCB | 3.4078 | 10.3733 | 3.6944
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 550 | VCBB | 3.4078 | 11.1071 | 3.2155
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 550 | VCB | 3.4078 | 10.8112 | 1.7961
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 550 | HCB | 3.4078 | 10.3531 | 3.7295
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 600 | VCBB | 3.4078 | 11.0972 | 3.2765
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 600 | VCB | 3.4078 | 10.7999 | 1.8156
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 600 | HCB | 3.4078 | 10.3347 | 3.7618
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 650 | VCBB | 3.4078 | 11.0881 | 3.3336
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 650 | VCB | 3.4078 | 10.7894 | 1.8337
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 650 | HCB | 3.4078 | 10.3178 | 3.7918
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 700 | VCBB | 3.4078 | 11.0797 | 3.3874
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 700 | VCB | 3.4078 | 10.7797 | 1.8506
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 700 | HCB | 3.4078 | 10.3022 | 3.8197
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 750 | VCBB | 3.4078 | 11.0719 | 3.4383
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 750 | VCB | 3.4078 | 10.7707 | 1.8665
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 750 | HCB | 3.4078 | 10.2877 | 3.846
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 800 | VCBB | 3.4078 | 11.0646 | 3.4865
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 800 | VCB | 3.4078 | 10.7623 | 1.8815
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 800 | HCB | 3.4078 | 10.2741 | 3.8707
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 850 | VCBB | 3.4078 | 11.0578 | 3.5325
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 850 | VCB | 3.4078 | 10.7544 | 1.8957
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 850 | HCB | 3.4078 | 10.2614 | 3.8941
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 900 | VCBB | 3.4078 | 11.0513 | 3.5763
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 900 | VCB | 3.4078 | 10.747 | 1.9092
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 900 | HCB | 3.4078 | 10.2494 | 3.9163
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 950 | VCBB | 3.4078 | 11.0452 | 3.6183
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 950 | VCB | 3.4078 | 10.7399 | 1.922
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 950 | HCB | 3.4078 | 10.2381 | 3.9374
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1000 | VCBB | 3.4078 | 11.0394 | 3.6586
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1000 | VCB | 3.4078 | 10.7333 | 1.9343
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1000 | HCB | 3.4078 | 10.2274 | 3.9575
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1050 | VCBB | 3.4078 | 11.0339 | 3.6974
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1050 | VCB | 3.4078 | 10.7269 | 1.946
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1050 | HCB | 3.4078 | 10.2172 | 3.9768
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1100 | VCBB | 3.4078 | 11.0287 | 3.7347
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1100 | VCB | 3.4078 | 10.7209 | 1.9572
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1100 | HCB | 3.4078 | 10.2074 | 3.9952
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1150 | VCBB | 3.4078 | 11.0237 | 3.7707
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1150 | VCB | 3.4078 | 10.7151 | 1.968
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1150 | HCB | 3.4078 | 10.1982 | 4.0129
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1200 | VCBB | 3.4078 | 11.0189 | 3.8055
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1200 | VCB | 3.4078 | 10.7096 | 1.9784
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1200 | HCB | 3.4078 | 10.1893 | 4.03
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1250 | VCBB | 3.4078 | 11.0143 | 3.8392
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1250 | VCB | 3.4078 | 10.7043 | 1.9885
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1250 | HCB | 3.4078 | 10.1808 | 4.0464
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1300 | VCBB | 3.4078 | 11.0099 | 3.8719
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1300 | VCB | 3.4078 | 10.6993 | 1.9981
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1300 | HCB | 3.4078 | 10.1726 | 4.0622
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1350 | VCBB | 3.4078 | 11.0056 | 3.9036
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1350 | VCB | 3.4078 | 10.6944 | 2.0075
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1350 | HCB | 3.4078 | 10.1648 | 4.0775
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1400 | VCBB | 3.4078 | 11.0015 | 3.9343
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1400 | VCB | 3.4078 | 10.6897 | 2.0165
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1400 | HCB | 3.4078 | 10.1572 | 4.0923
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1450 | VCBB | 3.4078 | 10.9976 | 3.9643
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1450 | VCB | 3.4078 | 10.6851 | 2.0253
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1450 | HCB | 3.4078 | 10.15 | 4.1066
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1500 | VCBB | 3.4078 | 10.9938 | 3.9934
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1500 | VCB | 3.4078 | 10.6807 | 2.0338
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1500 | HCB | 3.4078 | 10.1429 | 4.1205
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1550 | VCBB | 3.4078 | 10.9901 | 4.0217
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1550 | VCB | 3.4078 | 10.6765 | 2.0421
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1550 | HCB | 3.4078 | 10.1361 | 4.134
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1600 | VCBB | 3.4078 | 10.9865 | 4.0494
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1600 | VCB | 3.4078 | 10.6724 | 2.0502
3 | 13.2 | 11.8 | 1300 | 1600 | HCB | 3.4078 | 10.1295 | 4.1471
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 50 | VCBB | 3.4963 | 11.3827 | 1.7973
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 50 | VCB | 3.4963 | 11.1302 | 1.2567
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 50 | HCB | 3.4963 | 10.8735 | 2.766
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 100 | VCBB | 3.4963 | 11.3023 | 2.0879
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 100 | VCB | 3.4963 | 11.037 | 1.3699
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 100 | HCB | 3.4963 | 10.7204 | 2.9606
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 150 | VCBB | 3.4963 | 11.2556 | 2.2791
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 150 | VCB | 3.4963 | 10.9828 | 1.4408
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 150 | HCB | 3.4963 | 10.6319 | 3.081
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 200 | VCBB | 3.4963 | 11.2225 | 2.4253
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 200 | VCB | 3.4963 | 10.9446 | 1.4932
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 200 | HCB | 3.4963 | 10.5695 | 3.1695
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 250 | VCBB | 3.4963 | 11.197 | 2.5451
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 250 | VCB | 3.4963 | 10.915 | 1.5351
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 250 | HCB | 3.4963 | 10.5214 | 3.2401
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 300 | VCBB | 3.4963 | 11.1761 | 2.6474
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 300 | VCB | 3.4963 | 10.8909 | 1.5703
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 300 | HCB | 3.4963 | 10.4823 | 3.2989
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 350 | VCBB | 3.4963 | 11.1585 | 2.737
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 350 | VCB | 3.4963 | 10.8706 | 1.6006
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 350 | HCB | 3.4963 | 10.4493 | 3.3496
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 400 | VCBB | 3.4963 | 11.1433 | 2.8172
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 400 | VCB | 3.4963 | 10.853 | 1.6274
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 400 | HCB | 3.4963 | 10.4208 | 3.3941
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 450 | VCBB | 3.4963 | 11.1299 | 2.8898
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 450 | VCB | 3.4963 | 10.8375 | 1.6513
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 450 | HCB | 3.4963 | 10.3957 | 3.4339
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 500 | VCBB | 3.4963 | 11.1179 | 2.9563
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 500 | VCB | 3.4963 | 10.8237 | 1.673
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 500 | HCB | 3.4963 | 10.3733 | 3.4699
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 550 | VCBB | 3.4963 | 11.1071 | 3.0178
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 550 | VCB | 3.4963 | 10.8112 | 1.6929
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 550 | HCB | 3.4963 | 10.3531 | 3.5029
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 600 | VCBB | 3.4963 | 11.0972 | 3.075
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 600 | VCB | 3.4963 | 10.7999 | 1.7113
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 600 | HCB | 3.4963 | 10.3347 | 3.5332
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 650 | VCBB | 3.4963 | 11.0881 | 3.1286
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 650 | VCB | 3.4963 | 10.7894 | 1.7283
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 650 | HCB | 3.4963 | 10.3178 | 3.5614
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 700 | VCBB | 3.4963 | 11.0797 | 3.1791
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 700 | VCB | 3.4963 | 10.7797 | 1.7443
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 700 | HCB | 3.4963 | 10.3022 | 3.5876
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 750 | VCBB | 3.4963 | 11.0719 | 3.2269
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 750 | VCB | 3.4963 | 10.7707 | 1.7593
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 750 | HCB | 3.4963 | 10.2877 | 3.6123
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 800 | VCBB | 3.4963 | 11.0646 | 3.2721
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 800 | VCB | 3.4963 | 10.7623 | 1.7734
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 800 | HCB | 3.4963 | 10.2741 | 3.6355
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 850 | VCBB | 3.4963 | 11.0578 | 3.3153
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 850 | VCB | 3.4963 | 10.7544 | 1.7868
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 850 | HCB | 3.4963 | 10.2614 | 3.6575
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 900 | VCBB | 3.4963 | 11.0513 | 3.3564
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 900 | VCB | 3.4963 | 10.747 | 1.7995
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 900 | HCB | 3.4963 | 10.2494 | 3.6783
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 950 | VCBB | 3.4963 | 11.0452 | 3.3959
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 950 | VCB | 3.4963 | 10.7399 | 1.8116
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 950 | HCB | 3.4963 | 10.2381 | 3.6981
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1000 | VCBB | 3.4963 | 11.0394 | 3.4337
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1000 | VCB | 3.4963 | 10.7333 | 1.8231
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1000 | HCB | 3.4963 | 10.2274 | 3.717
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1050 | VCBB | 3.4963 | 11.0339 | 3.4701
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1050 | VCB | 3.4963 | 10.7269 | 1.8342
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1050 | HCB | 3.4963 | 10.2172 | 3.7351
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1100 | VCBB | 3.4963 | 11.0287 | 3.5051
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1100 | VCB | 3.4963 | 10.7209 | 1.8448
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1100 | HCB | 3.4963 | 10.2074 | 3.7524
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1150 | VCBB | 3.4963 | 11.0237 | 3.5389
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1150 | VCB | 3.4963 | 10.7151 | 1.8549
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1150 | HCB | 3.4963 | 10.1982 | 3.7691
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1200 | VCBB | 3.4963 | 11.0189 | 3.5716
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1200 | VCB | 3.4963 | 10.7096 | 1.8647
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1200 | HCB | 3.4963 | 10.1893 | 3.785
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1250 | VCBB | 3.4963 | 11.0143 | 3.6032
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1250 | VCB | 3.4963 | 10.7043 | 1.8742
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1250 | HCB | 3.4963 | 10.1808 | 3.8005
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1300 | VCBB | 3.4963 | 11.0099 | 3.6338
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1300 | VCB | 3.4963 | 10.6993 | 1.8833
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1300 | HCB | 3.4963 | 10.1726 | 3.8153
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1350 | VCBB | 3.4963 | 11.0056 | 3.6636
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1350 | VCB | 3.4963 | 10.6944 | 1.8921
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1350 | HCB | 3.4963 | 10.1648 | 3.8297
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1400 | VCBB | 3.4963 | 11.0015 | 3.6924
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1400 | VCB | 3.4963 | 10.6897 | 1.9007
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1400 | HCB | 3.4963 | 10.1572 | 3.8436
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1450 | VCBB | 3.4963 | 10.9976 | 3.7205
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1450 | VCB | 3.4963 | 10.6851 | 1.9089
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1450 | HCB | 3.4963 | 10.15 | 3.857
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1500 | VCBB | 3.4963 | 10.9938 | 3.7479
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1500 | VCB | 3.4963 | 10.6807 | 1.917
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1500 | HCB | 3.4963 | 10.1429 | 3.8701
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1550 | VCBB | 3.4963 | 10.9901 | 3.7745
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1550 | VCB | 3.4963 | 10.6765 | 1.9248
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1550 | HCB | 3.4963 | 10.1361 | 3.8828
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1600 | VCBB | 3.4963 | 10.9865 | 3.8004
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1600 | VCB | 3.4963 | 10.6724 | 1.9323
3 | 13.2 | 11.8 | 1350 | 1600 | HCB | 3.4963 | 10.1295 | 3.8951
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 50 | VCBB | 3.5794 | 11.3827 | 1.6907
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 50 | VCB | 3.5794 | 11.1302 | 1.1871
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 50 | HCB | 3.5794 | 10.8735 | 2.604
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 100 | VCBB | 3.5794 | 11.3023 | 1.964
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 100 | VCB | 3.5794 | 11.037 | 1.294
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 100 | HCB | 3.5794 | 10.7204 | 2.7871
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 150 | VCBB | 3.5794 | 11.2556 | 2.1439
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 150 | VCB | 3.5794 | 10.9828 | 1.3609
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 150 | HCB | 3.5794 | 10.6319 | 2.9004
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 200 | VCBB | 3.5794 | 11.2225 | 2.2814
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 200 | VCB | 3.5794 | 10.9446 | 1.4104
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 200 | HCB | 3.5794 | 10.5695 | 2.9838
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 250 | VCBB | 3.5794 | 11.197 | 2.3942
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 250 | VCB | 3.5794 | 10.915 | 1.45
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 250 | HCB | 3.5794 | 10.5214 | 3.0502
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 300 | VCBB | 3.5794 | 11.1761 | 2.4904
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 300 | VCB | 3.5794 | 10.8909 | 1.4832
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 300 | HCB | 3.5794 | 10.4823 | 3.1056
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 350 | VCBB | 3.5794 | 11.1585 | 2.5747
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 350 | VCB | 3.5794 | 10.8706 | 1.5119
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 350 | HCB | 3.5794 | 10.4493 | 3.1533
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 400 | VCBB | 3.5794 | 11.1433 | 2.65
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 400 | VCB | 3.5794 | 10.853 | 1.5371
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 400 | HCB | 3.5794 | 10.4208 | 3.1952
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 450 | VCBB | 3.5794 | 11.1299 | 2.7183
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 450 | VCB | 3.5794 | 10.8375 | 1.5598
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 450 | HCB | 3.5794 | 10.3957 | 3.2326
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 500 | VCBB | 3.5794 | 11.1179 | 2.7809
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 500 | VCB | 3.5794 | 10.8237 | 1.5803
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 500 | HCB | 3.5794 | 10.3733 | 3.2665
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 550 | VCBB | 3.5794 | 11.1071 | 2.8388
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 550 | VCB | 3.5794 | 10.8112 | 1.5991
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 550 | HCB | 3.5794 | 10.3531 | 3.2975
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 600 | VCBB | 3.5794 | 11.0972 | 2.8926
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 600 | VCB | 3.5794 | 10.7999 | 1.6164
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 600 | HCB | 3.5794 | 10.3347 | 3.3261
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 650 | VCBB | 3.5794 | 11.0881 | 2.9431
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 650 | VCB | 3.5794 | 10.7894 | 1.6325
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 650 | HCB | 3.5794 | 10.3178 | 3.3526
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 700 | VCBB | 3.5794 | 11.0797 | 2.9906
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 700 | VCB | 3.5794 | 10.7797 | 1.6476
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 700 | HCB | 3.5794 | 10.3022 | 3.3773
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 750 | VCBB | 3.5794 | 11.0719 | 3.0355
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 750 | VCB | 3.5794 | 10.7707 | 1.6617
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 750 | HCB | 3.5794 | 10.2877 | 3.4005
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 800 | VCBB | 3.5794 | 11.0646 | 3.0781
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 800 | VCB | 3.5794 | 10.7623 | 1.6751
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 800 | HCB | 3.5794 | 10.2741 | 3.4224
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 850 | VCBB | 3.5794 | 11.0578 | 3.1186
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 850 | VCB | 3.5794 | 10.7544 | 1.6877
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 850 | HCB | 3.5794 | 10.2614 | 3.4431
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 900 | VCBB | 3.5794 | 11.0513 | 3.1574
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 900 | VCB | 3.5794 | 10.747 | 1.6997
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 900 | HCB | 3.5794 | 10.2494 | 3.4627
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 950 | VCBB | 3.5794 | 11.0452 | 3.1944
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 950 | VCB | 3.5794 | 10.7399 | 1.7111
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 950 | HCB | 3.5794 | 10.2381 | 3.4813
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1000 | VCBB | 3.5794 | 11.0394 | 3.23
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1000 | VCB | 3.5794 | 10.7333 | 1.722
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1000 | HCB | 3.5794 | 10.2274 | 3.4991
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1050 | VCBB | 3.5794 | 11.0339 | 3.2642
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1050 | VCB | 3.5794 | 10.7269 | 1.7325
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1050 | HCB | 3.5794 | 10.2172 | 3.5161
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1100 | VCBB | 3.5794 | 11.0287 | 3.2972
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1100 | VCB | 3.5794 | 10.7209 | 1.7425
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1100 | HCB | 3.5794 | 10.2074 | 3.5324
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1150 | VCBB | 3.5794 | 11.0237 | 3.329
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1150 | VCB | 3.5794 | 10.7151 | 1.7521
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1150 | HCB | 3.5794 | 10.1982 | 3.5481
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1200 | VCBB | 3.5794 | 11.0189 | 3.3597
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1200 | VCB | 3.5794 | 10.7096 | 1.7614
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1200 | HCB | 3.5794 | 10.1893 | 3.5631
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1250 | VCBB | 3.5794 | 11.0143 | 3.3895
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1250 | VCB | 3.5794 | 10.7043 | 1.7703
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1250 | HCB | 3.5794 | 10.1808 | 3.5776
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1300 | VCBB | 3.5794 | 11.0099 | 3.4183
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1300 | VCB | 3.5794 | 10.6993 | 1.7789
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1300 | HCB | 3.5794 | 10.1726 | 3.5916
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1350 | VCBB | 3.5794 | 11.0056 | 3.4463
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1350 | VCB | 3.5794 | 10.6944 | 1.7872
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1350 | HCB | 3.5794 | 10.1648 | 3.6052
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1400 | VCBB | 3.5794 | 11.0015 | 3.4734
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1400 | VCB | 3.5794 | 10.6897 | 1.7953
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1400 | HCB | 3.5794 | 10.1572 | 3.6182
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1450 | VCBB | 3.5794 | 10.9976 | 3.4999
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1450 | VCB | 3.5794 | 10.6851 | 1.8031
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1450 | HCB | 3.5794 | 10.15 | 3.6309
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1500 | VCBB | 3.5794 | 10.9938 | 3.5256
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1500 | VCB | 3.5794 | 10.6807 | 1.8107
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1500 | HCB | 3.5794 | 10.1429 | 3.6432
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1550 | VCBB | 3.5794 | 10.9901 | 3.5506
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1550 | VCB | 3.5794 | 10.6765 | 1.8181
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1550 | HCB | 3.5794 | 10.1361 | 3.6551
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1600 | VCBB | 3.5794 | 10.9865 | 3.575
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1600 | VCB | 3.5794 | 10.6724 | 1.8252
3 | 13.2 | 11.8 | 1400 | 1600 | HCB | 3.5794 | 10.1295 | 3.6667
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 50 | VCBB | 3.6576 | 11.3827 | 1.5938
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 50 | VCB | 3.6576 | 11.1302 | 1.1235
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 50 | HCB | 3.6576 | 10.8735 | 2.4566
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 100 | VCBB | 3.6576 | 11.3023 | 1.8515
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 100 | VCB | 3.6576 | 11.037 | 1.2247
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 100 | HCB | 3.6576 | 10.7204 | 2.6293
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 150 | VCBB | 3.6576 | 11.2556 | 2.0211
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 150 | VCB | 3.6576 | 10.9828 | 1.288
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 150 | HCB | 3.6576 | 10.6319 | 2.7363
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 200 | VCBB | 3.6576 | 11.2225 | 2.1507
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 200 | VCB | 3.6576 | 10.9446 | 1.3349
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 200 | HCB | 3.6576 | 10.5695 | 2.8149
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 250 | VCBB | 3.6576 | 11.197 | 2.257
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 250 | VCB | 3.6576 | 10.915 | 1.3724
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 250 | HCB | 3.6576 | 10.5214 | 2.8775
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 300 | VCBB | 3.6576 | 11.1761 | 2.3477
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 300 | VCB | 3.6576 | 10.8909 | 1.4038
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 300 | HCB | 3.6576 | 10.4823 | 2.9298
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 350 | VCBB | 3.6576 | 11.1585 | 2.4272
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 350 | VCB | 3.6576 | 10.8706 | 1.4309
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 350 | HCB | 3.6576 | 10.4493 | 2.9747
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 400 | VCBB | 3.6576 | 11.1433 | 2.4982
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 400 | VCB | 3.6576 | 10.853 | 1.4548
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 400 | HCB | 3.6576 | 10.4208 | 3.0143
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 450 | VCBB | 3.6576 | 11.1299 | 2.5626
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 450 | VCB | 3.6576 | 10.8375 | 1.4763
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 450 | HCB | 3.6576 | 10.3957 | 3.0496
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 500 | VCBB | 3.6576 | 11.1179 | 2.6216
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 500 | VCB | 3.6576 | 10.8237 | 1.4957
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 500 | HCB | 3.6576 | 10.3733 | 3.0816
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 550 | VCBB | 3.6576 | 11.1071 | 2.6761
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 550 | VCB | 3.6576 | 10.8112 | 1.5135
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 550 | HCB | 3.6576 | 10.3531 | 3.1108
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 600 | VCBB | 3.6576 | 11.0972 | 2.7269
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 600 | VCB | 3.6576 | 10.7999 | 1.5299
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 600 | HCB | 3.6576 | 10.3347 | 3.1378
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 650 | VCBB | 3.6576 | 11.0881 | 2.7744
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 650 | VCB | 3.6576 | 10.7894 | 1.5451
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 650 | HCB | 3.6576 | 10.3178 | 3.1628
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 700 | VCBB | 3.6576 | 11.0797 | 2.8192
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 700 | VCB | 3.6576 | 10.7797 | 1.5594
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 700 | HCB | 3.6576 | 10.3022 | 3.1861
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 750 | VCBB | 3.6576 | 11.0719 | 2.8615
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 750 | VCB | 3.6576 | 10.7707 | 1.5728
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 750 | HCB | 3.6576 | 10.2877 | 3.208
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 800 | VCBB | 3.6576 | 11.0646 | 2.9017
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 800 | VCB | 3.6576 | 10.7623 | 1.5854
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 800 | HCB | 3.6576 | 10.2741 | 3.2286
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 850 | VCBB | 3.6576 | 11.0578 | 2.9399
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 850 | VCB | 3.6576 | 10.7544 | 1.5974
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 850 | HCB | 3.6576 | 10.2614 | 3.2481
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 900 | VCBB | 3.6576 | 11.0513 | 2.9765
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 900 | VCB | 3.6576 | 10.747 | 1.6087
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 900 | HCB | 3.6576 | 10.2494 | 3.2666
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 950 | VCBB | 3.6576 | 11.0452 | 3.0114
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 950 | VCB | 3.6576 | 10.7399 | 1.6195
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 950 | HCB | 3.6576 | 10.2381 | 3.2842
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6576 | 11.0394 | 3.045
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1000 | VCB | 3.6576 | 10.7333 | 1.6298
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1000 | HCB | 3.6576 | 10.2274 | 3.301
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6576 | 11.0339 | 3.0772
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1050 | VCB | 3.6576 | 10.7269 | 1.6397
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1050 | HCB | 3.6576 | 10.2172 | 3.317
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6576 | 11.0287 | 3.1083
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1100 | VCB | 3.6576 | 10.7209 | 1.6492
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1100 | HCB | 3.6576 | 10.2074 | 3.3324
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6576 | 11.0237 | 3.1383
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1150 | VCB | 3.6576 | 10.7151 | 1.6583
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1150 | HCB | 3.6576 | 10.1982 | 3.3472
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6576 | 11.0189 | 3.1672
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1200 | VCB | 3.6576 | 10.7096 | 1.6671
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1200 | HCB | 3.6576 | 10.1893 | 3.3614
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6576 | 11.0143 | 3.1953
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1250 | VCB | 3.6576 | 10.7043 | 1.6755
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1250 | HCB | 3.6576 | 10.1808 | 3.375
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6576 | 11.0099 | 3.2225
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1300 | VCB | 3.6576 | 10.6993 | 1.6837
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1300 | HCB | 3.6576 | 10.1726 | 3.3882
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6576 | 11.0056 | 3.2488
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1350 | VCB | 3.6576 | 10.6944 | 1.6916
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1350 | HCB | 3.6576 | 10.1648 | 3.401
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6576 | 11.0015 | 3.2744
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1400 | VCB | 3.6576 | 10.6897 | 1.6992
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1400 | HCB | 3.6576 | 10.1572 | 3.4133
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6576 | 10.9976 | 3.2993
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1450 | VCB | 3.6576 | 10.6851 | 1.7066
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1450 | HCB | 3.6576 | 10.15 | 3.4253
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6576 | 10.9938 | 3.3236
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1500 | VCB | 3.6576 | 10.6807 | 1.7138
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1500 | HCB | 3.6576 | 10.1429 | 3.4369
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6576 | 10.9901 | 3.3472
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1550 | VCB | 3.6576 | 10.6765 | 1.7207
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1550 | HCB | 3.6576 | 10.1361 | 3.4481
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6576 | 10.9865 | 3.3702
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1600 | VCB | 3.6576 | 10.6724 | 1.7275
3 | 13.2 | 11.8 | 1450 | 1600 | HCB | 3.6576 | 10.1295 | 3.459
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 50 | VCBB | 3.731 | 11.3827 | 1.5055
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 50 | VCB | 3.731 | 11.1302 | 1.0653
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 50 | HCB | 3.731 | 10.8735 | 2.3222
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 100 | VCBB | 3.731 | 11.3023 | 1.7489
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 100 | VCB | 3.731 | 11.037 | 1.1613
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 100 | HCB | 3.731 | 10.7204 | 2.4854
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 150 | VCBB | 3.731 | 11.2556 | 1.9091
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 150 | VCB | 3.731 | 10.9828 | 1.2213
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 150 | HCB | 3.731 | 10.6319 | 2.5865
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 200 | VCBB | 3.731 | 11.2225 | 2.0316
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 200 | VCB | 3.731 | 10.9446 | 1.2658
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 200 | HCB | 3.731 | 10.5695 | 2.6608
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 250 | VCBB | 3.731 | 11.197 | 2.1319
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 250 | VCB | 3.731 | 10.915 | 1.3014
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 250 | HCB | 3.731 | 10.5214 | 2.72
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 300 | VCBB | 3.731 | 11.1761 | 2.2176
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 300 | VCB | 3.731 | 10.8909 | 1.3311
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 300 | HCB | 3.731 | 10.4823 | 2.7694
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 350 | VCBB | 3.731 | 11.1585 | 2.2927
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 350 | VCB | 3.731 | 10.8706 | 1.3569
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 350 | HCB | 3.731 | 10.4493 | 2.8119
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 400 | VCBB | 3.731 | 11.1433 | 2.3598
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 400 | VCB | 3.731 | 10.853 | 1.3795
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 400 | HCB | 3.731 | 10.4208 | 2.8492
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 450 | VCBB | 3.731 | 11.1299 | 2.4206
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 450 | VCB | 3.731 | 10.8375 | 1.3998
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 450 | HCB | 3.731 | 10.3957 | 2.8826
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 500 | VCBB | 3.731 | 11.1179 | 2.4763
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 500 | VCB | 3.731 | 10.8237 | 1.4182
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 500 | HCB | 3.731 | 10.3733 | 2.9129
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 550 | VCBB | 3.731 | 11.1071 | 2.5278
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 550 | VCB | 3.731 | 10.8112 | 1.4351
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 550 | HCB | 3.731 | 10.3531 | 2.9405
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 600 | VCBB | 3.731 | 11.0972 | 2.5758
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 600 | VCB | 3.731 | 10.7999 | 1.4507
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 600 | HCB | 3.731 | 10.3347 | 2.966
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 650 | VCBB | 3.731 | 11.0881 | 2.6207
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 650 | VCB | 3.731 | 10.7894 | 1.4651
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 650 | HCB | 3.731 | 10.3178 | 2.9896
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 700 | VCBB | 3.731 | 11.0797 | 2.663
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 700 | VCB | 3.731 | 10.7797 | 1.4787
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 700 | HCB | 3.731 | 10.3022 | 3.0116
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 750 | VCBB | 3.731 | 11.0719 | 2.703
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 750 | VCB | 3.731 | 10.7707 | 1.4914
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 750 | HCB | 3.731 | 10.2877 | 3.0323
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 800 | VCBB | 3.731 | 11.0646 | 2.7409
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 800 | VCB | 3.731 | 10.7623 | 1.5033
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 800 | HCB | 3.731 | 10.2741 | 3.0518
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 850 | VCBB | 3.731 | 11.0578 | 2.7771
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 850 | VCB | 3.731 | 10.7544 | 1.5147
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 850 | HCB | 3.731 | 10.2614 | 3.0702
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 900 | VCBB | 3.731 | 11.0513 | 2.8116
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 900 | VCB | 3.731 | 10.747 | 1.5254
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 900 | HCB | 3.731 | 10.2494 | 3.0877
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 950 | VCBB | 3.731 | 11.0452 | 2.8446
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 950 | VCB | 3.731 | 10.7399 | 1.5357
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 950 | HCB | 3.731 | 10.2381 | 3.1043
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1000 | VCBB | 3.731 | 11.0394 | 2.8763
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1000 | VCB | 3.731 | 10.7333 | 1.5455
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1000 | HCB | 3.731 | 10.2274 | 3.1202
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1050 | VCBB | 3.731 | 11.0339 | 2.9067
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1050 | VCB | 3.731 | 10.7269 | 1.5548
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1050 | HCB | 3.731 | 10.2172 | 3.1354
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1100 | VCBB | 3.731 | 11.0287 | 2.9361
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1100 | VCB | 3.731 | 10.7209 | 1.5638
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1100 | HCB | 3.731 | 10.2074 | 3.1499
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1150 | VCBB | 3.731 | 11.0237 | 2.9644
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1150 | VCB | 3.731 | 10.7151 | 1.5725
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1150 | HCB | 3.731 | 10.1982 | 3.1639
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1200 | VCBB | 3.731 | 11.0189 | 2.9918
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1200 | VCB | 3.731 | 10.7096 | 1.5808
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1200 | HCB | 3.731 | 10.1893 | 3.1773
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1250 | VCBB | 3.731 | 11.0143 | 3.0182
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1250 | VCB | 3.731 | 10.7043 | 1.5888
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1250 | HCB | 3.731 | 10.1808 | 3.1902
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1300 | VCBB | 3.731 | 11.0099 | 3.0439
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1300 | VCB | 3.731 | 10.6993 | 1.5965
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1300 | HCB | 3.731 | 10.1726 | 3.2027
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1350 | VCBB | 3.731 | 11.0056 | 3.0688
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1350 | VCB | 3.731 | 10.6944 | 1.604
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1350 | HCB | 3.731 | 10.1648 | 3.2147
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1400 | VCBB | 3.731 | 11.0015 | 3.093
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1400 | VCB | 3.731 | 10.6897 | 1.6112
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1400 | HCB | 3.731 | 10.1572 | 3.2264
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1450 | VCBB | 3.731 | 10.9976 | 3.1165
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1450 | VCB | 3.731 | 10.6851 | 1.6182
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1450 | HCB | 3.731 | 10.15 | 3.2377
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1500 | VCBB | 3.731 | 10.9938 | 3.1394
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1500 | VCB | 3.731 | 10.6807 | 1.625
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1500 | HCB | 3.731 | 10.1429 | 3.2486
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1550 | VCBB | 3.731 | 10.9901 | 3.1617
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1550 | VCB | 3.731 | 10.6765 | 1.6316
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1550 | HCB | 3.731 | 10.1361 | 3.2593
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1600 | VCBB | 3.731 | 10.9865 | 3.1835
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1600 | VCB | 3.731 | 10.6724 | 1.6381
3 | 13.2 | 11.8 | 1500 | 1600 | HCB | 3.731 | 10.1295 | 3.2696
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 50 | VCBB | 3.8001 | 11.3827 | 1.4247
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 50 | VCB | 3.8001 | 11.1302 | 1.0119
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 50 | HCB | 3.8001 | 10.8735 | 2.1991
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 100 | VCBB | 3.8001 | 11.3023 | 1.6551
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 100 | VCB | 3.8001 | 11.037 | 1.1031
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 100 | HCB | 3.8001 | 10.7204 | 2.3537
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 150 | VCBB | 3.8001 | 11.2556 | 1.8067
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 150 | VCB | 3.8001 | 10.9828 | 1.1601
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 150 | HCB | 3.8001 | 10.6319 | 2.4494
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 200 | VCBB | 3.8001 | 11.2225 | 1.9226
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 200 | VCB | 3.8001 | 10.9446 | 1.2023
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 200 | HCB | 3.8001 | 10.5695 | 2.5198
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 250 | VCBB | 3.8001 | 11.197 | 2.0176
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 250 | VCB | 3.8001 | 10.915 | 1.2361
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 250 | HCB | 3.8001 | 10.5214 | 2.5758
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 300 | VCBB | 3.8001 | 11.1761 | 2.0986
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 300 | VCB | 3.8001 | 10.8909 | 1.2644
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 300 | HCB | 3.8001 | 10.4823 | 2.6226
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 350 | VCBB | 3.8001 | 11.1585 | 2.1697
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 350 | VCB | 3.8001 | 10.8706 | 1.2889
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 350 | HCB | 3.8001 | 10.4493 | 2.6628
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 400 | VCBB | 3.8001 | 11.1433 | 2.2332
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 400 | VCB | 3.8001 | 10.853 | 1.3104
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 400 | HCB | 3.8001 | 10.4208 | 2.6982
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 450 | VCBB | 3.8001 | 11.1299 | 2.2908
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 450 | VCB | 3.8001 | 10.8375 | 1.3297
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 450 | HCB | 3.8001 | 10.3957 | 2.7299
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 500 | VCBB | 3.8001 | 11.1179 | 2.3435
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 500 | VCB | 3.8001 | 10.8237 | 1.3472
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 500 | HCB | 3.8001 | 10.3733 | 2.7585
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 550 | VCBB | 3.8001 | 11.1071 | 2.3923
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 550 | VCB | 3.8001 | 10.8112 | 1.3632
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 550 | HCB | 3.8001 | 10.3531 | 2.7846
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 600 | VCBB | 3.8001 | 11.0972 | 2.4376
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 600 | VCB | 3.8001 | 10.7999 | 1.378
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 600 | HCB | 3.8001 | 10.3347 | 2.8087
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 650 | VCBB | 3.8001 | 11.0881 | 2.4802
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 650 | VCB | 3.8001 | 10.7894 | 1.3917
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 650 | HCB | 3.8001 | 10.3178 | 2.8311
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 700 | VCBB | 3.8001 | 11.0797 | 2.5202
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 700 | VCB | 3.8001 | 10.7797 | 1.4045
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 700 | HCB | 3.8001 | 10.3022 | 2.852
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 750 | VCBB | 3.8001 | 11.0719 | 2.558
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 750 | VCB | 3.8001 | 10.7707 | 1.4166
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 750 | HCB | 3.8001 | 10.2877 | 2.8716
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 800 | VCBB | 3.8001 | 11.0646 | 2.5939
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 800 | VCB | 3.8001 | 10.7623 | 1.428
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 800 | HCB | 3.8001 | 10.2741 | 2.89
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 850 | VCBB | 3.8001 | 11.0578 | 2.6281
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 850 | VCB | 3.8001 | 10.7544 | 1.4388
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 850 | HCB | 3.8001 | 10.2614 | 2.9075
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 900 | VCBB | 3.8001 | 11.0513 | 2.6607
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 900 | VCB | 3.8001 | 10.747 | 1.449
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 900 | HCB | 3.8001 | 10.2494 | 2.924
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 950 | VCBB | 3.8001 | 11.0452 | 2.692
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 950 | VCB | 3.8001 | 10.7399 | 1.4587
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 950 | HCB | 3.8001 | 10.2381 | 2.9398
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1000 | VCBB | 3.8001 | 11.0394 | 2.722
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1000 | VCB | 3.8001 | 10.7333 | 1.468
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1000 | HCB | 3.8001 | 10.2274 | 2.9548
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1050 | VCBB | 3.8001 | 11.0339 | 2.7508
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1050 | VCB | 3.8001 | 10.7269 | 1.4769
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1050 | HCB | 3.8001 | 10.2172 | 2.9692
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1100 | VCBB | 3.8001 | 11.0287 | 2.7786
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1100 | VCB | 3.8001 | 10.7209 | 1.4854
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1100 | HCB | 3.8001 | 10.2074 | 2.9829
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1150 | VCBB | 3.8001 | 11.0237 | 2.8054
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1150 | VCB | 3.8001 | 10.7151 | 1.4936
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1150 | HCB | 3.8001 | 10.1982 | 2.9961
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1200 | VCBB | 3.8001 | 11.0189 | 2.8313
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1200 | VCB | 3.8001 | 10.7096 | 1.5015
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1200 | HCB | 3.8001 | 10.1893 | 3.0088
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1250 | VCBB | 3.8001 | 11.0143 | 2.8564
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1250 | VCB | 3.8001 | 10.7043 | 1.5091
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1250 | HCB | 3.8001 | 10.1808 | 3.0211
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1300 | VCBB | 3.8001 | 11.0099 | 2.8807
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1300 | VCB | 3.8001 | 10.6993 | 1.5165
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1300 | HCB | 3.8001 | 10.1726 | 3.0329
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1350 | VCBB | 3.8001 | 11.0056 | 2.9042
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1350 | VCB | 3.8001 | 10.6944 | 1.5236
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1350 | HCB | 3.8001 | 10.1648 | 3.0443
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1400 | VCBB | 3.8001 | 11.0015 | 2.9271
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1400 | VCB | 3.8001 | 10.6897 | 1.5305
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1400 | HCB | 3.8001 | 10.1572 | 3.0554
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1450 | VCBB | 3.8001 | 10.9976 | 2.9494
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1450 | VCB | 3.8001 | 10.6851 | 1.5371
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1450 | HCB | 3.8001 | 10.15 | 3.066
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1500 | VCBB | 3.8001 | 10.9938 | 2.9711
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1500 | VCB | 3.8001 | 10.6807 | 1.5436
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1500 | HCB | 3.8001 | 10.1429 | 3.0764
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1550 | VCBB | 3.8001 | 10.9901 | 2.9922
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1550 | VCB | 3.8001 | 10.6765 | 1.5499
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1550 | HCB | 3.8001 | 10.1361 | 3.0865
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1600 | VCBB | 3.8001 | 10.9865 | 3.0127
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1600 | VCB | 3.8001 | 10.6724 | 1.556
3 | 13.2 | 11.8 | 1550 | 1600 | HCB | 3.8001 | 10.1295 | 3.0963
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 50 | VCBB | 3.865 | 11.3827 | 1.3506
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 50 | VCB | 3.865 | 11.1302 | 0.9628
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 50 | HCB | 3.865 | 10.8735 | 2.0862
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 100 | VCBB | 3.865 | 11.3023 | 1.569
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 100 | VCB | 3.865 | 11.037 | 1.0495
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 100 | HCB | 3.865 | 10.7204 | 2.2329
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 150 | VCBB | 3.865 | 11.2556 | 1.7128
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 150 | VCB | 3.865 | 10.9828 | 1.1038
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 150 | HCB | 3.865 | 10.6319 | 2.3236
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 200 | VCBB | 3.865 | 11.2225 | 1.8226
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 200 | VCB | 3.865 | 10.9446 | 1.144
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 200 | HCB | 3.865 | 10.5695 | 2.3904
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 250 | VCBB | 3.865 | 11.197 | 1.9127
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 250 | VCB | 3.865 | 10.915 | 1.1761
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 250 | HCB | 3.865 | 10.5214 | 2.4435
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 300 | VCBB | 3.865 | 11.1761 | 1.9895
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 300 | VCB | 3.865 | 10.8909 | 1.203
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 300 | HCB | 3.865 | 10.4823 | 2.4879
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 350 | VCBB | 3.865 | 11.1585 | 2.0569
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 350 | VCB | 3.865 | 10.8706 | 1.2263
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 350 | HCB | 3.865 | 10.4493 | 2.5261
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 400 | VCBB | 3.865 | 11.1433 | 2.1171
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 400 | VCB | 3.865 | 10.853 | 1.2467
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 400 | HCB | 3.865 | 10.4208 | 2.5596
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 450 | VCBB | 3.865 | 11.1299 | 2.1717
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 450 | VCB | 3.865 | 10.8375 | 1.2651
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 450 | HCB | 3.865 | 10.3957 | 2.5896
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 500 | VCBB | 3.865 | 11.1179 | 2.2217
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 500 | VCB | 3.865 | 10.8237 | 1.2817
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 500 | HCB | 3.865 | 10.3733 | 2.6168
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 550 | VCBB | 3.865 | 11.1071 | 2.2679
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 550 | VCB | 3.865 | 10.8112 | 1.297
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 550 | HCB | 3.865 | 10.3531 | 2.6416
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 600 | VCBB | 3.865 | 11.0972 | 2.3109
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 600 | VCB | 3.865 | 10.7999 | 1.311
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 600 | HCB | 3.865 | 10.3347 | 2.6645
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 650 | VCBB | 3.865 | 11.0881 | 2.3512
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 650 | VCB | 3.865 | 10.7894 | 1.3241
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 650 | HCB | 3.865 | 10.3178 | 2.6857
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 700 | VCBB | 3.865 | 11.0797 | 2.3892
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 700 | VCB | 3.865 | 10.7797 | 1.3363
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 700 | HCB | 3.865 | 10.3022 | 2.7055
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 750 | VCBB | 3.865 | 11.0719 | 2.425
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 750 | VCB | 3.865 | 10.7707 | 1.3478
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 750 | HCB | 3.865 | 10.2877 | 2.7241
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 800 | VCBB | 3.865 | 11.0646 | 2.4591
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 800 | VCB | 3.865 | 10.7623 | 1.3586
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 800 | HCB | 3.865 | 10.2741 | 2.7416
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 850 | VCBB | 3.865 | 11.0578 | 2.4915
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 850 | VCB | 3.865 | 10.7544 | 1.3689
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 850 | HCB | 3.865 | 10.2614 | 2.7581
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 900 | VCBB | 3.865 | 11.0513 | 2.5224
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 900 | VCB | 3.865 | 10.747 | 1.3786
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 900 | HCB | 3.865 | 10.2494 | 2.7738
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 950 | VCBB | 3.865 | 11.0452 | 2.5521
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 950 | VCB | 3.865 | 10.7399 | 1.3879
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 950 | HCB | 3.865 | 10.2381 | 2.7888
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1000 | VCBB | 3.865 | 11.0394 | 2.5805
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1000 | VCB | 3.865 | 10.7333 | 1.3967
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1000 | HCB | 3.865 | 10.2274 | 2.803
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1050 | VCBB | 3.865 | 11.0339 | 2.6078
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1050 | VCB | 3.865 | 10.7269 | 1.4052
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1050 | HCB | 3.865 | 10.2172 | 2.8166
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1100 | VCBB | 3.865 | 11.0287 | 2.6342
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1100 | VCB | 3.865 | 10.7209 | 1.4133
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1100 | HCB | 3.865 | 10.2074 | 2.8297
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1150 | VCBB | 3.865 | 11.0237 | 2.6596
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1150 | VCB | 3.865 | 10.7151 | 1.4211
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1150 | HCB | 3.865 | 10.1982 | 2.8422
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1200 | VCBB | 3.865 | 11.0189 | 2.6841
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1200 | VCB | 3.865 | 10.7096 | 1.4286
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1200 | HCB | 3.865 | 10.1893 | 2.8543
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1250 | VCBB | 3.865 | 11.0143 | 2.7079
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1250 | VCB | 3.865 | 10.7043 | 1.4359
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1250 | HCB | 3.865 | 10.1808 | 2.8659
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1300 | VCBB | 3.865 | 11.0099 | 2.7309
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1300 | VCB | 3.865 | 10.6993 | 1.4428
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1300 | HCB | 3.865 | 10.1726 | 2.8771
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1350 | VCBB | 3.865 | 11.0056 | 2.7533
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1350 | VCB | 3.865 | 10.6944 | 1.4496
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1350 | HCB | 3.865 | 10.1648 | 2.8879
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1400 | VCBB | 3.865 | 11.0015 | 2.775
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1400 | VCB | 3.865 | 10.6897 | 1.4561
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1400 | HCB | 3.865 | 10.1572 | 2.8984
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1450 | VCBB | 3.865 | 10.9976 | 2.7961
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1450 | VCB | 3.865 | 10.6851 | 1.4625
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1450 | HCB | 3.865 | 10.15 | 2.9085
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1500 | VCBB | 3.865 | 10.9938 | 2.8166
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1500 | VCB | 3.865 | 10.6807 | 1.4686
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1500 | HCB | 3.865 | 10.1429 | 2.9184
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1550 | VCBB | 3.865 | 10.9901 | 2.8366
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1550 | VCB | 3.865 | 10.6765 | 1.4746
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1550 | HCB | 3.865 | 10.1361 | 2.9279
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1600 | VCBB | 3.865 | 10.9865 | 2.8562
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1600 | VCB | 3.865 | 10.6724 | 1.4804
3 | 13.2 | 11.8 | 1600 | 1600 | HCB | 3.865 | 10.1295 | 2.9372
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 50 | VCBB | 0.78414 | 22.1936 | 89.9227
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 50 | VCB | 0.78414 | 21.5653 | 48.8895
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 50 | HCB | 0.78414 | 22.0157 | 136.8007
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 100 | VCBB | 0.78414 | 22.0073 | 102.95
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 100 | VCB | 0.78414 | 21.2358 | 53.2668
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 100 | HCB | 0.78414 | 21.6486 | 151.934
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 150 | VCBB | 0.78414 | 21.8991 | 111.4251
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 150 | VCB | 0.78414 | 21.0454 | 56.011
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 150 | HCB | 0.78414 | 21.4368 | 161.5638
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 200 | VCBB | 0.78414 | 21.8226 | 117.8566
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 200 | VCB | 0.78414 | 20.9114 | 58.0452
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 200 | HCB | 0.78414 | 21.2878 | 168.7701
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 250 | VCBB | 0.78414 | 21.7635 | 123.0988
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 250 | VCB | 0.78414 | 20.8081 | 59.6749
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 250 | HCB | 0.78414 | 21.1729 | 174.5836
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 300 | VCBB | 0.78414 | 21.7153 | 127.5539
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 300 | VCB | 0.78414 | 20.7241 | 61.0411
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 300 | HCB | 0.78414 | 21.0795 | 179.484
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 350 | VCBB | 0.78414 | 21.6746 | 131.4458
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 350 | VCB | 0.78414 | 20.6534 | 62.2212
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 350 | HCB | 0.78414 | 21.0008 | 183.736
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 400 | VCBB | 0.78414 | 21.6395 | 134.9126
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 400 | VCB | 0.78414 | 20.5923 | 63.2621
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 400 | HCB | 0.78414 | 20.9329 | 187.5017
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 450 | VCBB | 0.78414 | 21.6085 | 138.0461
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 450 | VCB | 0.78414 | 20.5385 | 64.1951
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 450 | HCB | 0.78414 | 20.8732 | 190.8882
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 500 | VCBB | 0.78414 | 21.5808 | 140.9106
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 500 | VCB | 0.78414 | 20.4906 | 65.0416
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 500 | HCB | 0.78414 | 20.8199 | 193.97
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 550 | VCBB | 0.78414 | 21.5558 | 143.5527
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 550 | VCB | 0.78414 | 20.4473 | 65.8171
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 550 | HCB | 0.78414 | 20.7719 | 196.8013
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 600 | VCBB | 0.78414 | 21.533 | 146.0079
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 600 | VCB | 0.78414 | 20.4079 | 66.5333
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 600 | HCB | 0.78414 | 20.7281 | 199.4225
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 650 | VCBB | 0.78414 | 21.5121 | 148.3034
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 650 | VCB | 0.78414 | 20.3717 | 67.1992
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 650 | HCB | 0.78414 | 20.6879 | 201.8651
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 700 | VCBB | 0.78414 | 21.4927 | 150.4607
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 700 | VCB | 0.78414 | 20.3383 | 67.8218
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 700 | HCB | 0.78414 | 20.6508 | 204.1536
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 750 | VCBB | 0.78414 | 21.4747 | 152.4973
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 750 | VCB | 0.78414 | 20.3072 | 68.4067
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 750 | HCB | 0.78414 | 20.6163 | 206.3077
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 800 | VCBB | 0.78414 | 21.4578 | 154.4272
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 800 | VCB | 0.78414 | 20.2782 | 68.9585
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 800 | HCB | 0.78414 | 20.584 | 208.3436
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 850 | VCBB | 0.78414 | 21.442 | 156.2622
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 850 | VCB | 0.78414 | 20.2509 | 69.481
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 850 | HCB | 0.78414 | 20.5538 | 210.2745
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 900 | VCBB | 0.78414 | 21.4271 | 158.0122
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 900 | VCB | 0.78414 | 20.2253 | 69.9773
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 900 | HCB | 0.78414 | 20.5253 | 212.1117
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 950 | VCBB | 0.78414 | 21.413 | 159.6856
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 950 | VCB | 0.78414 | 20.2011 | 70.4501
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 950 | HCB | 0.78414 | 20.4984 | 213.8644
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1000 | VCBB | 0.78414 | 21.3997 | 161.2894
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1000 | VCB | 0.78414 | 20.1781 | 70.9016
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1000 | HCB | 0.78414 | 20.4729 | 215.5408
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1050 | VCBB | 0.78414 | 21.387 | 162.8298
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1050 | VCB | 0.78414 | 20.1563 | 71.3339
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1050 | HCB | 0.78414 | 20.4487 | 217.1477
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1100 | VCBB | 0.78414 | 21.3749 | 164.3123
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1100 | VCB | 0.78414 | 20.1355 | 71.7485
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1100 | HCB | 0.78414 | 20.4257 | 218.6911
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1150 | VCBB | 0.78414 | 21.3634 | 165.7414
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1150 | VCB | 0.78414 | 20.1157 | 72.147
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1150 | HCB | 0.78414 | 20.4037 | 220.1763
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1200 | VCBB | 0.78414 | 21.3523 | 167.1212
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1200 | VCB | 0.78414 | 20.0968 | 72.5307
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1200 | HCB | 0.78414 | 20.3826 | 221.6078
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1250 | VCBB | 0.78414 | 21.3417 | 168.4555
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1250 | VCB | 0.78414 | 20.0786 | 72.9006
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1250 | HCB | 0.78414 | 20.3625 | 222.9897
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1300 | VCBB | 0.78414 | 21.3315 | 169.7474
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1300 | VCB | 0.78414 | 20.0611 | 73.2579
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1300 | HCB | 0.78414 | 20.3431 | 224.3257
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1350 | VCBB | 0.78414 | 21.3218 | 170.9999
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1350 | VCB | 0.78414 | 20.0444 | 73.6033
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1350 | HCB | 0.78414 | 20.3245 | 225.6188
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1400 | VCBB | 0.78414 | 21.3123 | 172.2156
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1400 | VCB | 0.78414 | 20.0282 | 73.9378
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1400 | HCB | 0.78414 | 20.3066 | 226.8721
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1450 | VCBB | 0.78414 | 21.3032 | 173.3967
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1450 | VCB | 0.78414 | 20.0127 | 74.262
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1450 | HCB | 0.78414 | 20.2893 | 228.088
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1500 | VCBB | 0.78414 | 21.2945 | 174.5455
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1500 | VCB | 0.78414 | 19.9976 | 74.5765
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1500 | HCB | 0.78414 | 20.2727 | 229.269
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1550 | VCBB | 0.78414 | 21.286 | 175.6638
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1550 | VCB | 0.78414 | 19.9831 | 74.8821
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1550 | HCB | 0.78414 | 20.2565 | 230.4172
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1600 | VCBB | 0.78414 | 21.2778 | 176.7534
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1600 | VCB | 0.78414 | 19.9691 | 75.1791
4 | 4.16 | 24.75 | 200 | 1600 | HCB | 0.78414 | 20.241 | 231.5344
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 50 | VCBB | 1.1013 | 22.1936 | 61.089
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 50 | VCB | 1.1013 | 21.5653 | 34.4491
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 50 | HCB | 1.1013 | 22.0157 | 93.3365
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 100 | VCBB | 1.1013 | 22.0073 | 69.9415
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 100 | VCB | 1.1013 | 21.2358 | 37.5334
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 100 | HCB | 1.1013 | 21.6486 | 103.6527
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 150 | VCBB | 1.1013 | 21.8991 | 75.7008
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 150 | VCB | 1.1013 | 21.0454 | 39.4671
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 150 | HCB | 1.1013 | 21.4368 | 110.2171
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 200 | VCBB | 1.1013 | 21.8226 | 80.0713
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 200 | VCB | 1.1013 | 20.9114 | 40.9004
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 200 | HCB | 1.1013 | 21.2878 | 115.1292
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 250 | VCBB | 1.1013 | 21.7635 | 83.6338
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 250 | VCB | 1.1013 | 20.8081 | 42.0488
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 250 | HCB | 1.1013 | 21.1729 | 119.0918
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 300 | VCBB | 1.1013 | 21.7153 | 86.6614
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 300 | VCB | 1.1013 | 20.7241 | 43.0115
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 300 | HCB | 1.1013 | 21.0795 | 122.4321
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 350 | VCBB | 1.1013 | 21.6746 | 89.3063
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 350 | VCB | 1.1013 | 20.6534 | 43.8429
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 350 | HCB | 1.1013 | 21.0008 | 125.3304
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 400 | VCBB | 1.1013 | 21.6395 | 91.6624
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 400 | VCB | 1.1013 | 20.5923 | 44.5764
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 400 | HCB | 1.1013 | 20.9329 | 127.8971
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 450 | VCBB | 1.1013 | 21.6085 | 93.7919
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 450 | VCB | 1.1013 | 20.5385 | 45.2338
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 450 | HCB | 1.1013 | 20.8732 | 130.2053
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 500 | VCBB | 1.1013 | 21.5808 | 95.7385
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 500 | VCB | 1.1013 | 20.4906 | 45.8303
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 500 | HCB | 1.1013 | 20.8199 | 132.3059
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 550 | VCBB | 1.1013 | 21.5558 | 97.5342
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 550 | VCB | 1.1013 | 20.4473 | 46.3767
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 550 | HCB | 1.1013 | 20.7719 | 134.2356
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 600 | VCBB | 1.1013 | 21.533 | 99.2027
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 600 | VCB | 1.1013 | 20.4079 | 46.8814
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 600 | HCB | 1.1013 | 20.7281 | 136.0223
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 650 | VCBB | 1.1013 | 21.5121 | 100.7628
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 650 | VCB | 1.1013 | 20.3717 | 47.3506
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 650 | HCB | 1.1013 | 20.6879 | 137.6871
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 700 | VCBB | 1.1013 | 21.4927 | 102.2289
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 700 | VCB | 1.1013 | 20.3383 | 47.7893
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 700 | HCB | 1.1013 | 20.6508 | 139.2469
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 750 | VCBB | 1.1013 | 21.4747 | 103.613
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 750 | VCB | 1.1013 | 20.3072 | 48.2015
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 750 | HCB | 1.1013 | 20.6163 | 140.7151
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 800 | VCBB | 1.1013 | 21.4578 | 104.9246
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 800 | VCB | 1.1013 | 20.2782 | 48.5903
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 800 | HCB | 1.1013 | 20.584 | 142.1027
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 850 | VCBB | 1.1013 | 21.442 | 106.1718
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 850 | VCB | 1.1013 | 20.2509 | 48.9584
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 850 | HCB | 1.1013 | 20.5538 | 143.4188
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 900 | VCBB | 1.1013 | 21.4271 | 107.3611
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 900 | VCB | 1.1013 | 20.2253 | 49.3081
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 900 | HCB | 1.1013 | 20.5253 | 144.6709
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 950 | VCBB | 1.1013 | 21.413 | 108.4984
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 950 | VCB | 1.1013 | 20.2011 | 49.6413
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 950 | HCB | 1.1013 | 20.4984 | 145.8655
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1000 | VCBB | 1.1013 | 21.3997 | 109.5884
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1000 | VCB | 1.1013 | 20.1781 | 49.9595
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1000 | HCB | 1.1013 | 20.4729 | 147.0081
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1050 | VCBB | 1.1013 | 21.387 | 110.6353
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1050 | VCB | 1.1013 | 20.1563 | 50.264
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1050 | HCB | 1.1013 | 20.4487 | 148.1033
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1100 | VCBB | 1.1013 | 21.3749 | 111.6428
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1100 | VCB | 1.1013 | 20.1355 | 50.5562
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1100 | HCB | 1.1013 | 20.4257 | 149.1552
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1150 | VCBB | 1.1013 | 21.3634 | 112.6141
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1150 | VCB | 1.1013 | 20.1157 | 50.837
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1150 | HCB | 1.1013 | 20.4037 | 150.1675
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1200 | VCBB | 1.1013 | 21.3523 | 113.5519
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1200 | VCB | 1.1013 | 20.0968 | 51.1073
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1200 | HCB | 1.1013 | 20.3826 | 151.1431
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1250 | VCBB | 1.1013 | 21.3417 | 114.4587
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1250 | VCB | 1.1013 | 20.0786 | 51.368
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1250 | HCB | 1.1013 | 20.3625 | 152.085
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1300 | VCBB | 1.1013 | 21.3315 | 115.3368
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1300 | VCB | 1.1013 | 20.0611 | 51.6197
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1300 | HCB | 1.1013 | 20.3431 | 152.9955
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1350 | VCBB | 1.1013 | 21.3218 | 116.188
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1350 | VCB | 1.1013 | 20.0444 | 51.8632
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1350 | HCB | 1.1013 | 20.3245 | 153.8769
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1400 | VCBB | 1.1013 | 21.3123 | 117.0142
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1400 | VCB | 1.1013 | 20.0282 | 52.0988
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1400 | HCB | 1.1013 | 20.3066 | 154.731
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1450 | VCBB | 1.1013 | 21.3032 | 117.817
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1450 | VCB | 1.1013 | 20.0127 | 52.3273
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1450 | HCB | 1.1013 | 20.2893 | 155.5598
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1500 | VCBB | 1.1013 | 21.2945 | 118.5978
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1500 | VCB | 1.1013 | 19.9976 | 52.5489
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1500 | HCB | 1.1013 | 20.2727 | 156.3647
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1550 | VCBB | 1.1013 | 21.286 | 119.3578
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1550 | VCB | 1.1013 | 19.9831 | 52.7642
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1550 | HCB | 1.1013 | 20.2565 | 157.1472
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1600 | VCBB | 1.1013 | 21.2778 | 120.0984
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1600 | VCB | 1.1013 | 19.9691 | 52.9735
4 | 4.16 | 24.75 | 250 | 1600 | HCB | 1.1013 | 20.241 | 157.9086
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 50 | VCBB | 1.4115 | 22.1936 | 44.5433
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 50 | VCB | 1.4115 | 21.5653 | 25.8793
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 50 | HCB | 1.4115 | 22.0157 | 68.2965
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 100 | VCBB | 1.4115 | 22.0073 | 50.9995
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 100 | VCB | 1.4115 | 21.2358 | 28.1964
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 100 | HCB | 1.4115 | 21.6486 | 75.8398
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 150 | VCBB | 1.4115 | 21.8991 | 55.1999
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 150 | VCB | 1.4115 | 21.0454 | 29.649
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 150 | HCB | 1.4115 | 21.4368 | 80.6395
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 200 | VCBB | 1.4115 | 21.8226 | 58.3876
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 200 | VCB | 1.4115 | 20.9114 | 30.7258
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 200 | HCB | 1.4115 | 21.2878 | 84.231
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 250 | VCBB | 1.4115 | 21.7635 | 60.9858
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 250 | VCB | 1.4115 | 20.8081 | 31.5885
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 250 | HCB | 1.4115 | 21.1729 | 87.1283
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 300 | VCBB | 1.4115 | 21.7153 | 63.1941
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 300 | VCB | 1.4115 | 20.7241 | 32.3117
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 300 | HCB | 1.4115 | 21.0795 | 89.5706
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 350 | VCBB | 1.4115 | 21.6746 | 65.1232
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 350 | VCB | 1.4115 | 20.6534 | 32.9363
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 350 | HCB | 1.4115 | 21.0008 | 91.6895
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 400 | VCBB | 1.4115 | 21.6395 | 66.8416
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 400 | VCB | 1.4115 | 20.5923 | 33.4874
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 400 | HCB | 1.4115 | 20.9329 | 93.5662
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 450 | VCBB | 1.4115 | 21.6085 | 68.3948
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 450 | VCB | 1.4115 | 20.5385 | 33.9812
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 450 | HCB | 1.4115 | 20.8732 | 95.2538
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 500 | VCBB | 1.4115 | 21.5808 | 69.8147
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 500 | VCB | 1.4115 | 20.4906 | 34.4293
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 500 | HCB | 1.4115 | 20.8199 | 96.7895
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 550 | VCBB | 1.4115 | 21.5558 | 71.1244
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 550 | VCB | 1.4115 | 20.4473 | 34.8398
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 550 | HCB | 1.4115 | 20.7719 | 98.2004
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 600 | VCBB | 1.4115 | 21.533 | 72.3414
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 600 | VCB | 1.4115 | 20.4079 | 35.2189
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 600 | HCB | 1.4115 | 20.7281 | 99.5066
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 650 | VCBB | 1.4115 | 21.5121 | 73.4793
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 650 | VCB | 1.4115 | 20.3717 | 35.5714
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 650 | HCB | 1.4115 | 20.6879 | 100.7238
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 700 | VCBB | 1.4115 | 21.4927 | 74.5487
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 700 | VCB | 1.4115 | 20.3383 | 35.901
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 700 | HCB | 1.4115 | 20.6508 | 101.8642
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 750 | VCBB | 1.4115 | 21.4747 | 75.5582
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 750 | VCB | 1.4115 | 20.3072 | 36.2106
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 750 | HCB | 1.4115 | 20.6163 | 102.9376
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 800 | VCBB | 1.4115 | 21.4578 | 76.5149
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 800 | VCB | 1.4115 | 20.2782 | 36.5027
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 800 | HCB | 1.4115 | 20.584 | 103.952
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 850 | VCBB | 1.4115 | 21.442 | 77.4245
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 850 | VCB | 1.4115 | 20.2509 | 36.7793
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 850 | HCB | 1.4115 | 20.5538 | 104.9142
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 900 | VCBB | 1.4115 | 21.4271 | 78.292
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 900 | VCB | 1.4115 | 20.2253 | 37.042
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 900 | HCB | 1.4115 | 20.5253 | 105.8297
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 950 | VCBB | 1.4115 | 21.413 | 79.1216
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 950 | VCB | 1.4115 | 20.2011 | 37.2923
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 950 | HCB | 1.4115 | 20.4984 | 106.703
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1000 | VCBB | 1.4115 | 21.3997 | 79.9166
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1000 | VCB | 1.4115 | 20.1781 | 37.5313
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1000 | HCB | 1.4115 | 20.4729 | 107.5383
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1050 | VCBB | 1.4115 | 21.387 | 80.6803
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1050 | VCB | 1.4115 | 20.1563 | 37.7601
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1050 | HCB | 1.4115 | 20.4487 | 108.339
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1100 | VCBB | 1.4115 | 21.3749 | 81.4151
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1100 | VCB | 1.4115 | 20.1355 | 37.9796
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1100 | HCB | 1.4115 | 20.4257 | 109.1081
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1150 | VCBB | 1.4115 | 21.3634 | 82.1236
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1150 | VCB | 1.4115 | 20.1157 | 38.1905
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1150 | HCB | 1.4115 | 20.4037 | 109.8481
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1200 | VCBB | 1.4115 | 21.3523 | 82.8076
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1200 | VCB | 1.4115 | 20.0968 | 38.3936
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1200 | HCB | 1.4115 | 20.3826 | 110.5614
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1250 | VCBB | 1.4115 | 21.3417 | 83.4691
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1250 | VCB | 1.4115 | 20.0786 | 38.5894
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1250 | HCB | 1.4115 | 20.3625 | 111.25
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1300 | VCBB | 1.4115 | 21.3315 | 84.1095
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1300 | VCB | 1.4115 | 20.0611 | 38.7785
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1300 | HCB | 1.4115 | 20.3431 | 111.9157
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1350 | VCBB | 1.4115 | 21.3218 | 84.7304
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1350 | VCB | 1.4115 | 20.0444 | 38.9614
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1350 | HCB | 1.4115 | 20.3245 | 112.56
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1400 | VCBB | 1.4115 | 21.3123 | 85.3331
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1400 | VCB | 1.4115 | 20.0282 | 39.1384
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1400 | HCB | 1.4115 | 20.3066 | 113.1845
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1450 | VCBB | 1.4115 | 21.3032 | 85.9186
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1450 | VCB | 1.4115 | 20.0127 | 39.31
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1450 | HCB | 1.4115 | 20.2893 | 113.7903
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1500 | VCBB | 1.4115 | 21.2945 | 86.4881
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1500 | VCB | 1.4115 | 19.9976 | 39.4766
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1500 | HCB | 1.4115 | 20.2727 | 114.3788
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1550 | VCBB | 1.4115 | 21.286 | 87.0425
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1550 | VCB | 1.4115 | 19.9831 | 39.6383
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1550 | HCB | 1.4115 | 20.2565 | 114.9508
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1600 | VCBB | 1.4115 | 21.2778 | 87.5827
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1600 | VCB | 1.4115 | 19.9691 | 39.7955
4 | 4.16 | 24.75 | 300 | 1600 | HCB | 1.4115 | 20.241 | 115.5075
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 50 | VCBB | 1.7001 | 22.1936 | 34.1038
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 50 | VCB | 1.7001 | 21.5653 | 20.32
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 50 | HCB | 1.7001 | 22.0157 | 52.446
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 100 | VCBB | 1.7001 | 22.0073 | 39.0478
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 100 | VCB | 1.7001 | 21.2358 | 22.1393
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 100 | HCB | 1.7001 | 21.6486 | 58.235
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 150 | VCBB | 1.7001 | 21.8991 | 42.2645
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 150 | VCB | 1.7001 | 21.0454 | 23.2798
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 150 | HCB | 1.7001 | 21.4368 | 61.9185
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 200 | VCBB | 1.7001 | 21.8226 | 44.7056
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 200 | VCB | 1.7001 | 20.9114 | 24.1253
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 200 | HCB | 1.7001 | 21.2878 | 64.6746
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 250 | VCBB | 1.7001 | 21.7635 | 46.6954
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 250 | VCB | 1.7001 | 20.8081 | 24.8027
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 250 | HCB | 1.7001 | 21.1729 | 66.8981
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 300 | VCBB | 1.7001 | 21.7153 | 48.3865
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 300 | VCB | 1.7001 | 20.7241 | 25.3705
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 300 | HCB | 1.7001 | 21.0795 | 68.7722
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 350 | VCBB | 1.7001 | 21.6746 | 49.8639
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 350 | VCB | 1.7001 | 20.6534 | 25.861
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 350 | HCB | 1.7001 | 21.0008 | 70.3983
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 400 | VCBB | 1.7001 | 21.6395 | 51.1799
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 400 | VCB | 1.7001 | 20.5923 | 26.2936
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 400 | HCB | 1.7001 | 20.9329 | 71.8384
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 450 | VCBB | 1.7001 | 21.6085 | 52.3694
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 450 | VCB | 1.7001 | 20.5385 | 26.6814
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 450 | HCB | 1.7001 | 20.8732 | 73.1334
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 500 | VCBB | 1.7001 | 21.5808 | 53.4567
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 500 | VCB | 1.7001 | 20.4906 | 27.0332
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 500 | HCB | 1.7001 | 20.8199 | 74.3119
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 550 | VCBB | 1.7001 | 21.5558 | 54.4598
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 550 | VCB | 1.7001 | 20.4473 | 27.3556
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 550 | HCB | 1.7001 | 20.7719 | 75.3946
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 600 | VCBB | 1.7001 | 21.533 | 55.3918
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 600 | VCB | 1.7001 | 20.4079 | 27.6532
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 600 | HCB | 1.7001 | 20.7281 | 76.3969
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 650 | VCBB | 1.7001 | 21.5121 | 56.2632
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 650 | VCB | 1.7001 | 20.3717 | 27.93
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 650 | HCB | 1.7001 | 20.6879 | 77.331
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 700 | VCBB | 1.7001 | 21.4927 | 57.0822
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 700 | VCB | 1.7001 | 20.3383 | 28.1888
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 700 | HCB | 1.7001 | 20.6508 | 78.206
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 750 | VCBB | 1.7001 | 21.4747 | 57.8554
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 750 | VCB | 1.7001 | 20.3072 | 28.4319
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 750 | HCB | 1.7001 | 20.6163 | 79.0297
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 800 | VCBB | 1.7001 | 21.4578 | 58.5881
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 800 | VCB | 1.7001 | 20.2782 | 28.6612
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 800 | HCB | 1.7001 | 20.584 | 79.8082
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 850 | VCBB | 1.7001 | 21.442 | 59.2847
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 850 | VCB | 1.7001 | 20.2509 | 28.8784
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 850 | HCB | 1.7001 | 20.5538 | 80.5465
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 900 | VCBB | 1.7001 | 21.4271 | 59.9491
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 900 | VCB | 1.7001 | 20.2253 | 29.0847
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 900 | HCB | 1.7001 | 20.5253 | 81.249
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 950 | VCBB | 1.7001 | 21.413 | 60.5844
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 950 | VCB | 1.7001 | 20.2011 | 29.2812
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 950 | HCB | 1.7001 | 20.4984 | 81.9192
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1000 | VCBB | 1.7001 | 21.3997 | 61.1933
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1000 | VCB | 1.7001 | 20.1781 | 29.4688
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1000 | HCB | 1.7001 | 20.4729 | 82.5601
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1050 | VCBB | 1.7001 | 21.387 | 61.7781
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1050 | VCB | 1.7001 | 20.1563 | 29.6485
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1050 | HCB | 1.7001 | 20.4487 | 83.1745
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1100 | VCBB | 1.7001 | 21.3749 | 62.3409
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1100 | VCB | 1.7001 | 20.1355 | 29.8208
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1100 | HCB | 1.7001 | 20.4257 | 83.7647
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1150 | VCBB | 1.7001 | 21.3634 | 62.8835
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1150 | VCB | 1.7001 | 20.1157 | 29.9865
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1150 | HCB | 1.7001 | 20.4037 | 84.3325
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1200 | VCBB | 1.7001 | 21.3523 | 63.4074
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1200 | VCB | 1.7001 | 20.0968 | 30.1459
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1200 | HCB | 1.7001 | 20.3826 | 84.8799
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1250 | VCBB | 1.7001 | 21.3417 | 63.914
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1250 | VCB | 1.7001 | 20.0786 | 30.2997
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1250 | HCB | 1.7001 | 20.3625 | 85.4083
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1300 | VCBB | 1.7001 | 21.3315 | 64.4045
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1300 | VCB | 1.7001 | 20.0611 | 30.4482
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1300 | HCB | 1.7001 | 20.3431 | 85.919
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1350 | VCBB | 1.7001 | 21.3218 | 64.88
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1350 | VCB | 1.7001 | 20.0444 | 30.5917
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1350 | HCB | 1.7001 | 20.3245 | 86.4135
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1400 | VCBB | 1.7001 | 21.3123 | 65.3416
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1400 | VCB | 1.7001 | 20.0282 | 30.7307
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1400 | HCB | 1.7001 | 20.3066 | 86.8926
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1450 | VCBB | 1.7001 | 21.3032 | 65.79
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1450 | VCB | 1.7001 | 20.0127 | 30.8655
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1450 | HCB | 1.7001 | 20.2893 | 87.3575
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1500 | VCBB | 1.7001 | 21.2945 | 66.2262
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1500 | VCB | 1.7001 | 19.9976 | 30.9962
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1500 | HCB | 1.7001 | 20.2727 | 87.8091
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1550 | VCBB | 1.7001 | 21.286 | 66.6508
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1550 | VCB | 1.7001 | 19.9831 | 31.1232
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1550 | HCB | 1.7001 | 20.2565 | 88.248
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1600 | VCBB | 1.7001 | 21.2778 | 67.0645
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1600 | VCB | 1.7001 | 19.9691 | 31.2467
4 | 4.16 | 24.75 | 350 | 1600 | HCB | 1.7001 | 20.241 | 88.6752
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 50 | VCBB | 1.9604 | 22.1936 | 27.0609
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 50 | VCB | 1.9604 | 21.5653 | 16.4794
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 50 | HCB | 1.9604 | 22.0157 | 41.7226
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 100 | VCBB | 1.9604 | 22.0073 | 30.9845
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 100 | VCB | 1.9604 | 21.2358 | 17.9549
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 100 | HCB | 1.9604 | 21.6486 | 46.3255
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 150 | VCBB | 1.9604 | 21.8991 | 33.5374
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 150 | VCB | 1.9604 | 21.0454 | 18.8799
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 150 | HCB | 1.9604 | 21.4368 | 49.2542
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 200 | VCBB | 1.9604 | 21.8226 | 35.4747
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 200 | VCB | 1.9604 | 20.9114 | 19.5655
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 200 | HCB | 1.9604 | 21.2878 | 51.4456
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 250 | VCBB | 1.9604 | 21.7635 | 37.0539
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 250 | VCB | 1.9604 | 20.8081 | 20.1149
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 250 | HCB | 1.9604 | 21.1729 | 53.2133
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 300 | VCBB | 1.9604 | 21.7153 | 38.3961
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 300 | VCB | 1.9604 | 20.7241 | 20.5754
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 300 | HCB | 1.9604 | 21.0795 | 54.7034
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 350 | VCBB | 1.9604 | 21.6746 | 39.5686
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 350 | VCB | 1.9604 | 20.6534 | 20.9731
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 350 | HCB | 1.9604 | 21.0008 | 55.9963
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 400 | VCBB | 1.9604 | 21.6395 | 40.613
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 400 | VCB | 1.9604 | 20.5923 | 21.324
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 400 | HCB | 1.9604 | 20.9329 | 57.1412
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 450 | VCBB | 1.9604 | 21.6085 | 41.5571
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 450 | VCB | 1.9604 | 20.5385 | 21.6385
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 450 | HCB | 1.9604 | 20.8732 | 58.1708
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 500 | VCBB | 1.9604 | 21.5808 | 42.4201
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 500 | VCB | 1.9604 | 20.4906 | 21.9238
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 500 | HCB | 1.9604 | 20.8199 | 59.1078
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 550 | VCBB | 1.9604 | 21.5558 | 43.2162
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 550 | VCB | 1.9604 | 20.4473 | 22.1852
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 550 | HCB | 1.9604 | 20.7719 | 59.9685
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 600 | VCBB | 1.9604 | 21.533 | 43.9559
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 600 | VCB | 1.9604 | 20.4079 | 22.4267
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 600 | HCB | 1.9604 | 20.7281 | 60.7655
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 650 | VCBB | 1.9604 | 21.5121 | 44.6475
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 650 | VCB | 1.9604 | 20.3717 | 22.6511
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 650 | HCB | 1.9604 | 20.6879 | 61.508
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 700 | VCBB | 1.9604 | 21.4927 | 45.2976
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 700 | VCB | 1.9604 | 20.3383 | 22.861
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 700 | HCB | 1.9604 | 20.6508 | 62.2037
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 750 | VCBB | 1.9604 | 21.4747 | 45.9112
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 750 | VCB | 1.9604 | 20.3072 | 23.0581
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 750 | HCB | 1.9604 | 20.6163 | 62.8586
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 800 | VCBB | 1.9604 | 21.4578 | 46.4927
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 800 | VCB | 1.9604 | 20.2782 | 23.2441
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 800 | HCB | 1.9604 | 20.584 | 63.4775
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 850 | VCBB | 1.9604 | 21.442 | 47.0456
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 850 | VCB | 1.9604 | 20.2509 | 23.4202
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 850 | HCB | 1.9604 | 20.5538 | 64.0645
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 900 | VCBB | 1.9604 | 21.4271 | 47.5729
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 900 | VCB | 1.9604 | 20.2253 | 23.5875
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 900 | HCB | 1.9604 | 20.5253 | 64.623
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 950 | VCBB | 1.9604 | 21.413 | 48.0772
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 950 | VCB | 1.9604 | 20.2011 | 23.7469
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 950 | HCB | 1.9604 | 20.4984 | 65.1558
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1000 | VCBB | 1.9604 | 21.3997 | 48.5604
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1000 | VCB | 1.9604 | 20.1781 | 23.8991
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1000 | HCB | 1.9604 | 20.4729 | 65.6654
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1050 | VCBB | 1.9604 | 21.387 | 49.0246
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1050 | VCB | 1.9604 | 20.1563 | 24.0448
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1050 | HCB | 1.9604 | 20.4487 | 66.1538
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1100 | VCBB | 1.9604 | 21.3749 | 49.4713
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1100 | VCB | 1.9604 | 20.1355 | 24.1846
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1100 | HCB | 1.9604 | 20.4257 | 66.623
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1150 | VCBB | 1.9604 | 21.3634 | 49.9019
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1150 | VCB | 1.9604 | 20.1157 | 24.3189
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1150 | HCB | 1.9604 | 20.4037 | 67.0745
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1200 | VCBB | 1.9604 | 21.3523 | 50.3177
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1200 | VCB | 1.9604 | 20.0968 | 24.4482
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1200 | HCB | 1.9604 | 20.3826 | 67.5096
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1250 | VCBB | 1.9604 | 21.3417 | 50.7198
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1250 | VCB | 1.9604 | 20.0786 | 24.5729
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1250 | HCB | 1.9604 | 20.3625 | 67.9297
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1300 | VCBB | 1.9604 | 21.3315 | 51.1091
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1300 | VCB | 1.9604 | 20.0611 | 24.6933
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1300 | HCB | 1.9604 | 20.3431 | 68.3357
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1350 | VCBB | 1.9604 | 21.3218 | 51.4866
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1350 | VCB | 1.9604 | 20.0444 | 24.8098
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1350 | HCB | 1.9604 | 20.3245 | 68.7288
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1400 | VCBB | 1.9604 | 21.3123 | 51.8529
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1400 | VCB | 1.9604 | 20.0282 | 24.9225
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1400 | HCB | 1.9604 | 20.3066 | 69.1098
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1450 | VCBB | 1.9604 | 21.3032 | 52.2088
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1450 | VCB | 1.9604 | 20.0127 | 25.0318
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1450 | HCB | 1.9604 | 20.2893 | 69.4794
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1500 | VCBB | 1.9604 | 21.2945 | 52.555
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1500 | VCB | 1.9604 | 19.9976 | 25.1378
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1500 | HCB | 1.9604 | 20.2727 | 69.8383
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1550 | VCBB | 1.9604 | 21.286 | 52.892
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1550 | VCB | 1.9604 | 19.9831 | 25.2408
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1550 | HCB | 1.9604 | 20.2565 | 70.1873
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1600 | VCBB | 1.9604 | 21.2778 | 53.2204
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1600 | VCB | 1.9604 | 19.9691 | 25.3409
4 | 4.16 | 24.75 | 400 | 1600 | HCB | 1.9604 | 20.241 | 70.5269
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 50 | VCBB | 2.1902 | 22.1936 | 22.0665
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 50 | VCB | 2.1902 | 21.5653 | 13.699
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 50 | HCB | 2.1902 | 22.0157 | 34.0996
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 100 | VCBB | 2.1902 | 22.0073 | 25.2664
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 100 | VCB | 2.1902 | 21.2358 | 14.9256
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 100 | HCB | 2.1902 | 21.6486 | 37.8598
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 150 | VCBB | 2.1902 | 21.8991 | 27.3484
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 150 | VCB | 2.1902 | 21.0454 | 15.6945
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 150 | HCB | 2.1902 | 21.4368 | 40.2522
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 200 | VCBB | 2.1902 | 21.8226 | 28.9285
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 200 | VCB | 2.1902 | 20.9114 | 16.2645
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 200 | HCB | 2.1902 | 21.2878 | 42.0423
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 250 | VCBB | 2.1902 | 21.7635 | 30.2165
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 250 | VCB | 2.1902 | 20.8081 | 16.7211
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 250 | HCB | 2.1902 | 21.1729 | 43.4864
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 300 | VCBB | 2.1902 | 21.7153 | 31.3111
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 300 | VCB | 2.1902 | 20.7241 | 17.104
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 300 | HCB | 2.1902 | 21.0795 | 44.7036
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 350 | VCBB | 2.1902 | 21.6746 | 32.2674
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 350 | VCB | 2.1902 | 20.6534 | 17.4346
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 350 | HCB | 2.1902 | 21.0008 | 45.7596
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 400 | VCBB | 2.1902 | 21.6395 | 33.1192
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 400 | VCB | 2.1902 | 20.5923 | 17.7263
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 400 | HCB | 2.1902 | 20.9329 | 46.6949
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 450 | VCBB | 2.1902 | 21.6085 | 33.8892
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 450 | VCB | 2.1902 | 20.5385 | 17.9877
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 450 | HCB | 2.1902 | 20.8732 | 47.5359
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 500 | VCBB | 2.1902 | 21.5808 | 34.5931
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 500 | VCB | 2.1902 | 20.4906 | 18.2249
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 500 | HCB | 2.1902 | 20.8199 | 48.3013
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 550 | VCBB | 2.1902 | 21.5558 | 35.2424
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 550 | VCB | 2.1902 | 20.4473 | 18.4422
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 550 | HCB | 2.1902 | 20.7719 | 49.0044
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 600 | VCBB | 2.1902 | 21.533 | 35.8457
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 600 | VCB | 2.1902 | 20.4079 | 18.6429
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 600 | HCB | 2.1902 | 20.7281 | 49.6554
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 650 | VCBB | 2.1902 | 21.5121 | 36.4098
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 650 | VCB | 2.1902 | 20.3717 | 18.8295
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 650 | HCB | 2.1902 | 20.6879 | 50.2619
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 700 | VCBB | 2.1902 | 21.4927 | 36.94
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 700 | VCB | 2.1902 | 20.3383 | 19.0039
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 700 | HCB | 2.1902 | 20.6508 | 50.8302
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 750 | VCBB | 2.1902 | 21.4747 | 37.4404
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 750 | VCB | 2.1902 | 20.3072 | 19.1678
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 750 | HCB | 2.1902 | 20.6163 | 51.3651
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 800 | VCBB | 2.1902 | 21.4578 | 37.9147
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 800 | VCB | 2.1902 | 20.2782 | 19.3224
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 800 | HCB | 2.1902 | 20.584 | 51.8706
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 850 | VCBB | 2.1902 | 21.442 | 38.3657
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 850 | VCB | 2.1902 | 20.2509 | 19.4688
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 850 | HCB | 2.1902 | 20.5538 | 52.3501
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 900 | VCBB | 2.1902 | 21.4271 | 38.7958
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 900 | VCB | 2.1902 | 20.2253 | 19.6079
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 900 | HCB | 2.1902 | 20.5253 | 52.8063
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 950 | VCBB | 2.1902 | 21.413 | 39.207
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 950 | VCB | 2.1902 | 20.2011 | 19.7404
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 950 | HCB | 2.1902 | 20.4984 | 53.2415
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1000 | VCBB | 2.1902 | 21.3997 | 39.6012
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1000 | VCB | 2.1902 | 20.1781 | 19.8669
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1000 | HCB | 2.1902 | 20.4729 | 53.6578
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1050 | VCBB | 2.1902 | 21.387 | 39.9798
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1050 | VCB | 2.1902 | 20.1563 | 19.988
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1050 | HCB | 2.1902 | 20.4487 | 54.0568
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1100 | VCBB | 2.1902 | 21.3749 | 40.3441
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1100 | VCB | 2.1902 | 20.1355 | 20.1042
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1100 | HCB | 2.1902 | 20.4257 | 54.44
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1150 | VCBB | 2.1902 | 21.3634 | 40.6954
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1150 | VCB | 2.1902 | 20.1157 | 20.2159
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1150 | HCB | 2.1902 | 20.4037 | 54.8087
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1200 | VCBB | 2.1902 | 21.3523 | 41.0345
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1200 | VCB | 2.1902 | 20.0968 | 20.3234
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1200 | HCB | 2.1902 | 20.3826 | 55.1642
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1250 | VCBB | 2.1902 | 21.3417 | 41.3624
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1250 | VCB | 2.1902 | 20.0786 | 20.427
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1250 | HCB | 2.1902 | 20.3625 | 55.5073
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1300 | VCBB | 2.1902 | 21.3315 | 41.68
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1300 | VCB | 2.1902 | 20.0611 | 20.5271
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1300 | HCB | 2.1902 | 20.3431 | 55.839
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1350 | VCBB | 2.1902 | 21.3218 | 41.9878
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1350 | VCB | 2.1902 | 20.0444 | 20.6239
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1350 | HCB | 2.1902 | 20.3245 | 56.1601
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1400 | VCBB | 2.1902 | 21.3123 | 42.2866
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1400 | VCB | 2.1902 | 20.0282 | 20.7177
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1400 | HCB | 2.1902 | 20.3066 | 56.4712
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1450 | VCBB | 2.1902 | 21.3032 | 42.5769
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1450 | VCB | 2.1902 | 20.0127 | 20.8085
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1450 | HCB | 2.1902 | 20.2893 | 56.7731
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1500 | VCBB | 2.1902 | 21.2945 | 42.8593
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1500 | VCB | 2.1902 | 19.9976 | 20.8966
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1500 | HCB | 2.1902 | 20.2727 | 57.0663
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1550 | VCBB | 2.1902 | 21.286 | 43.1341
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1550 | VCB | 2.1902 | 19.9831 | 20.9823
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1550 | HCB | 2.1902 | 20.2565 | 57.3514
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1600 | VCBB | 2.1902 | 21.2778 | 43.402
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1600 | VCB | 2.1902 | 19.9691 | 21.0655
4 | 4.16 | 24.75 | 450 | 1600 | HCB | 2.1902 | 20.241 | 57.6288
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 50 | VCBB | 2.3907 | 22.1936 | 18.3853
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 50 | VCB | 2.3907 | 21.5653 | 11.6119
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 50 | HCB | 2.3907 | 22.0157 | 28.469
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 100 | VCBB | 2.3907 | 22.0073 | 21.0518
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 100 | VCB | 2.3907 | 21.2358 | 12.6515
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 100 | HCB | 2.3907 | 21.6486 | 31.607
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 150 | VCBB | 2.3907 | 21.8991 | 22.7868
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 150 | VCB | 2.3907 | 21.0454 | 13.3033
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 150 | HCB | 2.3907 | 21.4368 | 33.6035
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 200 | VCBB | 2.3907 | 21.8226 | 24.1034
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 200 | VCB | 2.3907 | 20.9114 | 13.7865
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 200 | HCB | 2.3907 | 21.2878 | 35.0973
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 250 | VCBB | 2.3907 | 21.7635 | 25.1767
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 250 | VCB | 2.3907 | 20.8081 | 14.1736
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 250 | HCB | 2.3907 | 21.1729 | 36.3024
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 300 | VCBB | 2.3907 | 21.7153 | 26.0889
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 300 | VCB | 2.3907 | 20.7241 | 14.4981
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 300 | HCB | 2.3907 | 21.0795 | 37.3181
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 350 | VCBB | 2.3907 | 21.6746 | 26.8858
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 350 | VCB | 2.3907 | 20.6534 | 14.7783
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 350 | HCB | 2.3907 | 21.0008 | 38.1994
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 400 | VCBB | 2.3907 | 21.6395 | 27.5957
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 400 | VCB | 2.3907 | 20.5923 | 15.0256
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 400 | HCB | 2.3907 | 20.9329 | 38.9798
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 450 | VCBB | 2.3907 | 21.6085 | 28.2373
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 450 | VCB | 2.3907 | 20.5385 | 15.2472
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 450 | HCB | 2.3907 | 20.8732 | 39.6816
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 500 | VCBB | 2.3907 | 21.5808 | 28.8239
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 500 | VCB | 2.3907 | 20.4906 | 15.4482
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 500 | HCB | 2.3907 | 20.8199 | 40.3203
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 550 | VCBB | 2.3907 | 21.5558 | 29.3649
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 550 | VCB | 2.3907 | 20.4473 | 15.6324
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 550 | HCB | 2.3907 | 20.7719 | 40.907
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 600 | VCBB | 2.3907 | 21.533 | 29.8677
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 600 | VCB | 2.3907 | 20.4079 | 15.8025
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 600 | HCB | 2.3907 | 20.7281 | 41.4502
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 650 | VCBB | 2.3907 | 21.5121 | 30.3378
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 650 | VCB | 2.3907 | 20.3717 | 15.9607
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 650 | HCB | 2.3907 | 20.6879 | 41.9564
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 700 | VCBB | 2.3907 | 21.4927 | 30.7796
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 700 | VCB | 2.3907 | 20.3383 | 16.1085
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 700 | HCB | 2.3907 | 20.6508 | 42.4306
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 750 | VCBB | 2.3907 | 21.4747 | 31.1967
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 750 | VCB | 2.3907 | 20.3072 | 16.2475
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 750 | HCB | 2.3907 | 20.6163 | 42.8769
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 800 | VCBB | 2.3907 | 21.4578 | 31.5919
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 800 | VCB | 2.3907 | 20.2782 | 16.3785
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 800 | HCB | 2.3907 | 20.584 | 43.2988
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 850 | VCBB | 2.3907 | 21.442 | 31.9677
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 850 | VCB | 2.3907 | 20.2509 | 16.5026
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 850 | HCB | 2.3907 | 20.5538 | 43.6989
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 900 | VCBB | 2.3907 | 21.4271 | 32.3262
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 900 | VCB | 2.3907 | 20.2253 | 16.6205
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 900 | HCB | 2.3907 | 20.5253 | 44.0795
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 950 | VCBB | 2.3907 | 21.413 | 32.6689
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 950 | VCB | 2.3907 | 20.2011 | 16.7328
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 950 | HCB | 2.3907 | 20.4984 | 44.4427
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1000 | VCBB | 2.3907 | 21.3997 | 32.9973
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1000 | VCB | 2.3907 | 20.1781 | 16.84
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1000 | HCB | 2.3907 | 20.4729 | 44.79
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1050 | VCBB | 2.3907 | 21.387 | 33.3128
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1050 | VCB | 2.3907 | 20.1563 | 16.9427
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1050 | HCB | 2.3907 | 20.4487 | 45.123
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1100 | VCBB | 2.3907 | 21.3749 | 33.6165
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1100 | VCB | 2.3907 | 20.1355 | 17.0412
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1100 | HCB | 2.3907 | 20.4257 | 45.4428
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1150 | VCBB | 2.3907 | 21.3634 | 33.9092
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1150 | VCB | 2.3907 | 20.1157 | 17.1358
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1150 | HCB | 2.3907 | 20.4037 | 45.7505
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1200 | VCBB | 2.3907 | 21.3523 | 34.1918
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1200 | VCB | 2.3907 | 20.0968 | 17.227
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1200 | HCB | 2.3907 | 20.3826 | 46.0471
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1250 | VCBB | 2.3907 | 21.3417 | 34.4651
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1250 | VCB | 2.3907 | 20.0786 | 17.3148
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1250 | HCB | 2.3907 | 20.3625 | 46.3334
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1300 | VCBB | 2.3907 | 21.3315 | 34.7297
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1300 | VCB | 2.3907 | 20.0611 | 17.3997
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1300 | HCB | 2.3907 | 20.3431 | 46.6101
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1350 | VCBB | 2.3907 | 21.3218 | 34.9862
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1350 | VCB | 2.3907 | 20.0444 | 17.4817
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1350 | HCB | 2.3907 | 20.3245 | 46.8781
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1400 | VCBB | 2.3907 | 21.3123 | 35.2352
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1400 | VCB | 2.3907 | 20.0282 | 17.5612
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1400 | HCB | 2.3907 | 20.3066 | 47.1377
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1450 | VCBB | 2.3907 | 21.3032 | 35.4772
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1450 | VCB | 2.3907 | 20.0127 | 17.6382
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1450 | HCB | 2.3907 | 20.2893 | 47.3896
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1500 | VCBB | 2.3907 | 21.2945 | 35.7125
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1500 | VCB | 2.3907 | 19.9976 | 17.7129
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1500 | HCB | 2.3907 | 20.2727 | 47.6343
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1550 | VCBB | 2.3907 | 21.286 | 35.9415
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1550 | VCB | 2.3907 | 19.9831 | 17.7855
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1550 | HCB | 2.3907 | 20.2565 | 47.8722
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1600 | VCBB | 2.3907 | 21.2778 | 36.1647
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1600 | VCB | 2.3907 | 19.9691 | 17.856
4 | 4.16 | 24.75 | 500 | 1600 | HCB | 2.3907 | 20.241 | 48.1036
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 50 | VCBB | 2.5644 | 22.1936 | 15.5874
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 50 | VCB | 2.5644 | 21.5653 | 9.9992
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 50 | HCB | 2.5644 | 22.0157 | 24.181
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 100 | VCBB | 2.5644 | 22.0073 | 17.8483
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 100 | VCB | 2.5644 | 21.2358 | 10.8944
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 100 | HCB | 2.5644 | 21.6486 | 26.8453
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 150 | VCBB | 2.5644 | 21.8991 | 19.3194
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 150 | VCB | 2.5644 | 21.0454 | 11.4557
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 150 | HCB | 2.5644 | 21.4368 | 28.5404
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 200 | VCBB | 2.5644 | 21.8226 | 20.4359
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 200 | VCB | 2.5644 | 20.9114 | 11.8717
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 200 | HCB | 2.5644 | 21.2878 | 29.8087
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 250 | VCBB | 2.5644 | 21.7635 | 21.346
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 250 | VCB | 2.5644 | 20.8081 | 12.205
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 250 | HCB | 2.5644 | 21.1729 | 30.8318
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 300 | VCBB | 2.5644 | 21.7153 | 22.1195
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 300 | VCB | 2.5644 | 20.7241 | 12.4845
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 300 | HCB | 2.5644 | 21.0795 | 31.6942
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 350 | VCBB | 2.5644 | 21.6746 | 22.7952
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 350 | VCB | 2.5644 | 20.6534 | 12.7258
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 350 | HCB | 2.5644 | 21.0008 | 32.4424
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 400 | VCBB | 2.5644 | 21.6395 | 23.3971
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 400 | VCB | 2.5644 | 20.5923 | 12.9387
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 400 | HCB | 2.5644 | 20.9329 | 33.105
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 450 | VCBB | 2.5644 | 21.6085 | 23.9412
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 450 | VCB | 2.5644 | 20.5385 | 13.1295
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 450 | HCB | 2.5644 | 20.8732 | 33.7008
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 500 | VCBB | 2.5644 | 21.5808 | 24.4386
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 500 | VCB | 2.5644 | 20.4906 | 13.3027
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 500 | HCB | 2.5644 | 20.8199 | 34.2431
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 550 | VCBB | 2.5644 | 21.5558 | 24.8974
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 550 | VCB | 2.5644 | 20.4473 | 13.4613
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 550 | HCB | 2.5644 | 20.7719 | 34.7412
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 600 | VCBB | 2.5644 | 21.533 | 25.3237
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 600 | VCB | 2.5644 | 20.4079 | 13.6078
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 600 | HCB | 2.5644 | 20.7281 | 35.2024
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 650 | VCBB | 2.5644 | 21.5121 | 25.7223
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 650 | VCB | 2.5644 | 20.3717 | 13.744
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 650 | HCB | 2.5644 | 20.6879 | 35.6321
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 700 | VCBB | 2.5644 | 21.4927 | 26.097
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 700 | VCB | 2.5644 | 20.3383 | 13.8713
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 700 | HCB | 2.5644 | 20.6508 | 36.0347
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 750 | VCBB | 2.5644 | 21.4747 | 26.4506
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 750 | VCB | 2.5644 | 20.3072 | 13.9909
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 750 | HCB | 2.5644 | 20.6163 | 36.4136
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 800 | VCBB | 2.5644 | 21.4578 | 26.7858
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 800 | VCB | 2.5644 | 20.2782 | 14.1038
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 800 | HCB | 2.5644 | 20.584 | 36.7718
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 850 | VCBB | 2.5644 | 21.442 | 27.1045
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 850 | VCB | 2.5644 | 20.2509 | 14.2106
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 850 | HCB | 2.5644 | 20.5538 | 37.1115
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 900 | VCBB | 2.5644 | 21.4271 | 27.4084
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 900 | VCB | 2.5644 | 20.2253 | 14.3121
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 900 | HCB | 2.5644 | 20.5253 | 37.4346
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 950 | VCBB | 2.5644 | 21.413 | 27.699
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 950 | VCB | 2.5644 | 20.2011 | 14.4088
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 950 | HCB | 2.5644 | 20.4984 | 37.743
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1000 | VCBB | 2.5644 | 21.3997 | 27.9775
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1000 | VCB | 2.5644 | 20.1781 | 14.5012
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1000 | HCB | 2.5644 | 20.4729 | 38.0378
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1050 | VCBB | 2.5644 | 21.387 | 28.2451
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1050 | VCB | 2.5644 | 20.1563 | 14.5896
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1050 | HCB | 2.5644 | 20.4487 | 38.3205
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1100 | VCBB | 2.5644 | 21.3749 | 28.5025
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1100 | VCB | 2.5644 | 20.1355 | 14.6744
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1100 | HCB | 2.5644 | 20.4257 | 38.592
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1150 | VCBB | 2.5644 | 21.3634 | 28.7507
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1150 | VCB | 2.5644 | 20.1157 | 14.7559
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1150 | HCB | 2.5644 | 20.4037 | 38.8532
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1200 | VCBB | 2.5644 | 21.3523 | 28.9904
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1200 | VCB | 2.5644 | 20.0968 | 14.8344
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1200 | HCB | 2.5644 | 20.3826 | 39.105
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1250 | VCBB | 2.5644 | 21.3417 | 29.2221
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1250 | VCB | 2.5644 | 20.0786 | 14.91
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1250 | HCB | 2.5644 | 20.3625 | 39.3481
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1300 | VCBB | 2.5644 | 21.3315 | 29.4465
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1300 | VCB | 2.5644 | 20.0611 | 14.9831
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1300 | HCB | 2.5644 | 20.3431 | 39.5831
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1350 | VCBB | 2.5644 | 21.3218 | 29.6641
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1350 | VCB | 2.5644 | 20.0444 | 15.0538
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1350 | HCB | 2.5644 | 20.3245 | 39.8105
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1400 | VCBB | 2.5644 | 21.3123 | 29.8752
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1400 | VCB | 2.5644 | 20.0282 | 15.1222
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1400 | HCB | 2.5644 | 20.3066 | 40.031
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1450 | VCBB | 2.5644 | 21.3032 | 30.0804
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1450 | VCB | 2.5644 | 20.0127 | 15.1885
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1450 | HCB | 2.5644 | 20.2893 | 40.2448
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1500 | VCBB | 2.5644 | 21.2945 | 30.2799
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1500 | VCB | 2.5644 | 19.9976 | 15.2528
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1500 | HCB | 2.5644 | 20.2727 | 40.4525
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1550 | VCBB | 2.5644 | 21.286 | 30.4742
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1550 | VCB | 2.5644 | 19.9831 | 15.3153
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1550 | HCB | 2.5644 | 20.2565 | 40.6545
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1600 | VCBB | 2.5644 | 21.2778 | 30.6634
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1600 | VCB | 2.5644 | 19.9691 | 15.3761
4 | 4.16 | 24.75 | 550 | 1600 | HCB | 2.5644 | 20.241 | 40.851
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 50 | VCBB | 2.7143 | 22.1936 | 13.4066
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 50 | VCB | 2.7143 | 21.5653 | 8.7233
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 50 | HCB | 2.7143 | 22.0157 | 20.833
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 100 | VCBB | 2.7143 | 22.0073 | 15.3515
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 100 | VCB | 2.7143 | 21.2358 | 9.5043
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 100 | HCB | 2.7143 | 21.6486 | 23.1276
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 150 | VCBB | 2.7143 | 21.8991 | 16.6169
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 150 | VCB | 2.7143 | 21.0454 | 9.9939
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 150 | HCB | 2.7143 | 21.4368 | 24.5874
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 200 | VCBB | 2.7143 | 21.8226 | 17.5773
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 200 | VCB | 2.7143 | 20.9114 | 10.3569
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 200 | HCB | 2.7143 | 21.2878 | 25.6797
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 250 | VCBB | 2.7143 | 21.7635 | 18.3602
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 250 | VCB | 2.7143 | 20.8081 | 10.6477
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 250 | HCB | 2.7143 | 21.1729 | 26.5608
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 300 | VCBB | 2.7143 | 21.7153 | 19.0255
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 300 | VCB | 2.7143 | 20.7241 | 10.8914
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 300 | HCB | 2.7143 | 21.0795 | 27.3035
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 350 | VCBB | 2.7143 | 21.6746 | 19.6068
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 350 | VCB | 2.7143 | 20.6534 | 11.102
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 350 | HCB | 2.7143 | 21.0008 | 27.9479
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 400 | VCBB | 2.7143 | 21.6395 | 20.1246
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 400 | VCB | 2.7143 | 20.5923 | 11.2877
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 400 | HCB | 2.7143 | 20.9329 | 28.5185
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 450 | VCBB | 2.7143 | 21.6085 | 20.5926
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 450 | VCB | 2.7143 | 20.5385 | 11.4542
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 450 | HCB | 2.7143 | 20.8732 | 29.0316
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 500 | VCBB | 2.7143 | 21.5808 | 21.0205
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 500 | VCB | 2.7143 | 20.4906 | 11.6052
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 500 | HCB | 2.7143 | 20.8199 | 29.4986
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 550 | VCBB | 2.7143 | 21.5558 | 21.4152
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 550 | VCB | 2.7143 | 20.4473 | 11.7436
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 550 | HCB | 2.7143 | 20.7719 | 29.9276
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 600 | VCBB | 2.7143 | 21.533 | 21.7819
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 600 | VCB | 2.7143 | 20.4079 | 11.8714
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 600 | HCB | 2.7143 | 20.7281 | 30.3247
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 650 | VCBB | 2.7143 | 21.5121 | 22.1248
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 650 | VCB | 2.7143 | 20.3717 | 11.9902
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 650 | HCB | 2.7143 | 20.6879 | 30.6948
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 700 | VCBB | 2.7143 | 21.4927 | 22.4471
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 700 | VCB | 2.7143 | 20.3383 | 12.1013
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 700 | HCB | 2.7143 | 20.6508 | 31.0415
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 750 | VCBB | 2.7143 | 21.4747 | 22.7513
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 750 | VCB | 2.7143 | 20.3072 | 12.2057
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 750 | HCB | 2.7143 | 20.6163 | 31.3679
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 800 | VCBB | 2.7143 | 21.4578 | 23.0396
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 800 | VCB | 2.7143 | 20.2782 | 12.3041
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 800 | HCB | 2.7143 | 20.584 | 31.6763
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 850 | VCBB | 2.7143 | 21.442 | 23.3138
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 850 | VCB | 2.7143 | 20.2509 | 12.3973
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 850 | HCB | 2.7143 | 20.5538 | 31.9688
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 900 | VCBB | 2.7143 | 21.4271 | 23.5752
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 900 | VCB | 2.7143 | 20.2253 | 12.4859
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 900 | HCB | 2.7143 | 20.5253 | 32.2471
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 950 | VCBB | 2.7143 | 21.413 | 23.8252
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 950 | VCB | 2.7143 | 20.2011 | 12.5703
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 950 | HCB | 2.7143 | 20.4984 | 32.5126
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1000 | VCBB | 2.7143 | 21.3997 | 24.0648
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1000 | VCB | 2.7143 | 20.1781 | 12.6508
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1000 | HCB | 2.7143 | 20.4729 | 32.7666
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1050 | VCBB | 2.7143 | 21.387 | 24.295
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1050 | VCB | 2.7143 | 20.1563 | 12.7279
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1050 | HCB | 2.7143 | 20.4487 | 33.01
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1100 | VCBB | 2.7143 | 21.3749 | 24.5164
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1100 | VCB | 2.7143 | 20.1355 | 12.8019
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1100 | HCB | 2.7143 | 20.4257 | 33.2438
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1150 | VCBB | 2.7143 | 21.3634 | 24.73
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1150 | VCB | 2.7143 | 20.1157 | 12.873
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1150 | HCB | 2.7143 | 20.4037 | 33.4688
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1200 | VCBB | 2.7143 | 21.3523 | 24.9361
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1200 | VCB | 2.7143 | 20.0968 | 12.9415
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1200 | HCB | 2.7143 | 20.3826 | 33.6856
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1250 | VCBB | 2.7143 | 21.3417 | 25.1355
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1250 | VCB | 2.7143 | 20.0786 | 13.0075
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1250 | HCB | 2.7143 | 20.3625 | 33.8949
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1300 | VCBB | 2.7143 | 21.3315 | 25.3285
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1300 | VCB | 2.7143 | 20.0611 | 13.0712
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1300 | HCB | 2.7143 | 20.3431 | 34.0973
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1350 | VCBB | 2.7143 | 21.3218 | 25.5156
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1350 | VCB | 2.7143 | 20.0444 | 13.1329
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1350 | HCB | 2.7143 | 20.3245 | 34.2932
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1400 | VCBB | 2.7143 | 21.3123 | 25.6973
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1400 | VCB | 2.7143 | 20.0282 | 13.1926
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1400 | HCB | 2.7143 | 20.3066 | 34.483
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1450 | VCBB | 2.7143 | 21.3032 | 25.8738
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1450 | VCB | 2.7143 | 20.0127 | 13.2504
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1450 | HCB | 2.7143 | 20.2893 | 34.6672
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1500 | VCBB | 2.7143 | 21.2945 | 26.0454
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1500 | VCB | 2.7143 | 19.9976 | 13.3065
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1500 | HCB | 2.7143 | 20.2727 | 34.846
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1550 | VCBB | 2.7143 | 21.286 | 26.2125
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1550 | VCB | 2.7143 | 19.9831 | 13.361
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1550 | HCB | 2.7143 | 20.2565 | 35.0199
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1600 | VCBB | 2.7143 | 21.2778 | 26.3753
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1600 | VCB | 2.7143 | 19.9691 | 13.414
4 | 4.16 | 24.75 | 600 | 1600 | HCB | 2.7143 | 20.241 | 35.1892
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 50 | VCBB | 2.8438 | 22.1936 | 11.6711
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 50 | VCB | 2.8438 | 21.5653 | 7.6938
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 50 | HCB | 2.8438 | 22.0157 | 18.1641
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 100 | VCBB | 2.8438 | 22.0073 | 13.3643
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 100 | VCB | 2.8438 | 21.2358 | 8.3827
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 100 | HCB | 2.8438 | 21.6486 | 20.1641
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 150 | VCBB | 2.8438 | 21.8991 | 14.466
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 150 | VCB | 2.8438 | 21.0454 | 8.8145
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 150 | HCB | 2.8438 | 21.4368 | 21.4365
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 200 | VCBB | 2.8438 | 21.8226 | 15.3022
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 200 | VCB | 2.8438 | 20.9114 | 9.1347
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 200 | HCB | 2.8438 | 21.2878 | 22.3885
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 250 | VCBB | 2.8438 | 21.7635 | 15.9838
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 250 | VCB | 2.8438 | 20.8081 | 9.3911
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 250 | HCB | 2.8438 | 21.1729 | 23.1565
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 300 | VCBB | 2.8438 | 21.7153 | 16.5631
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 300 | VCB | 2.8438 | 20.7241 | 9.6061
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 300 | HCB | 2.8438 | 21.0795 | 23.8038
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 350 | VCBB | 2.8438 | 21.6746 | 17.0692
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 350 | VCB | 2.8438 | 20.6534 | 9.7918
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 350 | HCB | 2.8438 | 21.0008 | 24.3654
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 400 | VCBB | 2.8438 | 21.6395 | 17.52
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 400 | VCB | 2.8438 | 20.5923 | 9.9556
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 400 | HCB | 2.8438 | 20.9329 | 24.8627
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 450 | VCBB | 2.8438 | 21.6085 | 17.9275
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 450 | VCB | 2.8438 | 20.5385 | 10.1025
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 450 | HCB | 2.8438 | 20.8732 | 25.3099
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 500 | VCBB | 2.8438 | 21.5808 | 18.3
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 500 | VCB | 2.8438 | 20.4906 | 10.2357
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 500 | HCB | 2.8438 | 20.8199 | 25.7169
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 550 | VCBB | 2.8438 | 21.5558 | 18.6437
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 550 | VCB | 2.8438 | 20.4473 | 10.3577
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 550 | HCB | 2.8438 | 20.7719 | 26.0908
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 600 | VCBB | 2.8438 | 21.533 | 18.963
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 600 | VCB | 2.8438 | 20.4079 | 10.4704
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 600 | HCB | 2.8438 | 20.7281 | 26.4369
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 650 | VCBB | 2.8438 | 21.5121 | 19.2615
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 650 | VCB | 2.8438 | 20.3717 | 10.5752
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 650 | HCB | 2.8438 | 20.6879 | 26.7595
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 700 | VCBB | 2.8438 | 21.4927 | 19.5421
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 700 | VCB | 2.8438 | 20.3383 | 10.6732
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 700 | HCB | 2.8438 | 20.6508 | 27.0617
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 750 | VCBB | 2.8438 | 21.4747 | 19.807
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 750 | VCB | 2.8438 | 20.3072 | 10.7653
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 750 | HCB | 2.8438 | 20.6163 | 27.3461
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 800 | VCBB | 2.8438 | 21.4578 | 20.058
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 800 | VCB | 2.8438 | 20.2782 | 10.8521
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 800 | HCB | 2.8438 | 20.584 | 27.6149
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 850 | VCBB | 2.8438 | 21.442 | 20.2967
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 850 | VCB | 2.8438 | 20.2509 | 10.9343
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 850 | HCB | 2.8438 | 20.5538 | 27.8698
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 900 | VCBB | 2.8438 | 21.4271 | 20.5244
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 900 | VCB | 2.8438 | 20.2253 | 11.0124
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 900 | HCB | 2.8438 | 20.5253 | 28.1124
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 950 | VCBB | 2.8438 | 21.413 | 20.742
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 950 | VCB | 2.8438 | 20.2011 | 11.0868
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 950 | HCB | 2.8438 | 20.4984 | 28.3438
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1000 | VCBB | 2.8438 | 21.3997 | 20.9506
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1000 | VCB | 2.8438 | 20.1781 | 11.1579
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1000 | HCB | 2.8438 | 20.4729 | 28.5651
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1050 | VCBB | 2.8438 | 21.387 | 21.151
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1050 | VCB | 2.8438 | 20.1563 | 11.2259
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1050 | HCB | 2.8438 | 20.4487 | 28.7773
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1100 | VCBB | 2.8438 | 21.3749 | 21.3439
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1100 | VCB | 2.8438 | 20.1355 | 11.2912
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1100 | HCB | 2.8438 | 20.4257 | 28.9811
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1150 | VCBB | 2.8438 | 21.3634 | 21.5298
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1150 | VCB | 2.8438 | 20.1157 | 11.3539
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1150 | HCB | 2.8438 | 20.4037 | 29.1771
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1200 | VCBB | 2.8438 | 21.3523 | 21.7093
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1200 | VCB | 2.8438 | 20.0968 | 11.4142
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1200 | HCB | 2.8438 | 20.3826 | 29.3661
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1250 | VCBB | 2.8438 | 21.3417 | 21.8828
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1250 | VCB | 2.8438 | 20.0786 | 11.4725
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1250 | HCB | 2.8438 | 20.3625 | 29.5485
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1300 | VCBB | 2.8438 | 21.3315 | 22.0509
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1300 | VCB | 2.8438 | 20.0611 | 11.5287
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1300 | HCB | 2.8438 | 20.3431 | 29.7249
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1350 | VCBB | 2.8438 | 21.3218 | 22.2138
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1350 | VCB | 2.8438 | 20.0444 | 11.583
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1350 | HCB | 2.8438 | 20.3245 | 29.8956
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1400 | VCBB | 2.8438 | 21.3123 | 22.372
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1400 | VCB | 2.8438 | 20.0282 | 11.6357
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1400 | HCB | 2.8438 | 20.3066 | 30.0611
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1450 | VCBB | 2.8438 | 21.3032 | 22.5257
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1450 | VCB | 2.8438 | 20.0127 | 11.6867
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1450 | HCB | 2.8438 | 20.2893 | 30.2216
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1500 | VCBB | 2.8438 | 21.2945 | 22.6751
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1500 | VCB | 2.8438 | 19.9976 | 11.7362
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1500 | HCB | 2.8438 | 20.2727 | 30.3775
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1550 | VCBB | 2.8438 | 21.286 | 22.8206
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1550 | VCB | 2.8438 | 19.9831 | 11.7843
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1550 | HCB | 2.8438 | 20.2565 | 30.529
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1600 | VCBB | 2.8438 | 21.2778 | 22.9624
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1600 | VCB | 2.8438 | 19.9691 | 11.831
4 | 4.16 | 24.75 | 650 | 1600 | HCB | 2.8438 | 20.241 | 30.6765
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 50 | VCBB | 2.9556 | 22.1936 | 10.2652
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 50 | VCB | 2.9556 | 21.5653 | 6.8493
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 50 | HCB | 2.9556 | 22.0157 | 15.999
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 100 | VCBB | 2.9556 | 22.0073 | 11.7546
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 100 | VCB | 2.9556 | 21.2358 | 7.4626
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 100 | HCB | 2.9556 | 21.6486 | 17.76
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 150 | VCBB | 2.9556 | 21.8991 | 12.7237
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 150 | VCB | 2.9556 | 21.0454 | 7.847
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 150 | HCB | 2.9556 | 21.4368 | 18.8804
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 200 | VCBB | 2.9556 | 21.8226 | 13.4592
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 200 | VCB | 2.9556 | 20.9114 | 8.132
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 200 | HCB | 2.9556 | 21.2878 | 19.7187
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 250 | VCBB | 2.9556 | 21.7635 | 14.0588
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 250 | VCB | 2.9556 | 20.8081 | 8.3603
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 250 | HCB | 2.9556 | 21.1729 | 20.3949
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 300 | VCBB | 2.9556 | 21.7153 | 14.5684
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 300 | VCB | 2.9556 | 20.7241 | 8.5517
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 300 | HCB | 2.9556 | 21.0795 | 20.9648
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 350 | VCBB | 2.9556 | 21.6746 | 15.0135
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 350 | VCB | 2.9556 | 20.6534 | 8.7171
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 350 | HCB | 2.9556 | 21.0008 | 21.4593
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 400 | VCBB | 2.9556 | 21.6395 | 15.4101
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 400 | VCB | 2.9556 | 20.5923 | 8.8629
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 400 | HCB | 2.9556 | 20.9329 | 21.8972
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 450 | VCBB | 2.9556 | 21.6085 | 15.7686
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 450 | VCB | 2.9556 | 20.5385 | 8.9936
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 450 | HCB | 2.9556 | 20.8732 | 22.291
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 500 | VCBB | 2.9556 | 21.5808 | 16.0963
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 500 | VCB | 2.9556 | 20.4906 | 9.1122
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 500 | HCB | 2.9556 | 20.8199 | 22.6493
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 550 | VCBB | 2.9556 | 21.5558 | 16.3985
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 550 | VCB | 2.9556 | 20.4473 | 9.2208
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 550 | HCB | 2.9556 | 20.7719 | 22.9785
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 600 | VCBB | 2.9556 | 21.533 | 16.6794
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 600 | VCB | 2.9556 | 20.4079 | 9.3212
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 600 | HCB | 2.9556 | 20.7281 | 23.2833
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 650 | VCBB | 2.9556 | 21.5121 | 16.942
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 650 | VCB | 2.9556 | 20.3717 | 9.4145
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 650 | HCB | 2.9556 | 20.6879 | 23.5673
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 700 | VCBB | 2.9556 | 21.4927 | 17.1889
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 700 | VCB | 2.9556 | 20.3383 | 9.5017
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 700 | HCB | 2.9556 | 20.6508 | 23.8334
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 750 | VCBB | 2.9556 | 21.4747 | 17.4219
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 750 | VCB | 2.9556 | 20.3072 | 9.5837
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 750 | HCB | 2.9556 | 20.6163 | 24.0838
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 800 | VCBB | 2.9556 | 21.4578 | 17.6427
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 800 | VCB | 2.9556 | 20.2782 | 9.661
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 800 | HCB | 2.9556 | 20.584 | 24.3205
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 850 | VCBB | 2.9556 | 21.442 | 17.8527
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 850 | VCB | 2.9556 | 20.2509 | 9.7342
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 850 | HCB | 2.9556 | 20.5538 | 24.545
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 900 | VCBB | 2.9556 | 21.4271 | 18.0529
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 900 | VCB | 2.9556 | 20.2253 | 9.8037
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 900 | HCB | 2.9556 | 20.5253 | 24.7585
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 950 | VCBB | 2.9556 | 21.413 | 18.2444
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 950 | VCB | 2.9556 | 20.2011 | 9.8699
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 950 | HCB | 2.9556 | 20.4984 | 24.9623
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1000 | VCBB | 2.9556 | 21.3997 | 18.4279
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1000 | VCB | 2.9556 | 20.1781 | 9.9332
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1000 | HCB | 2.9556 | 20.4729 | 25.1572
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1050 | VCBB | 2.9556 | 21.387 | 18.6042
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1050 | VCB | 2.9556 | 20.1563 | 9.9937
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1050 | HCB | 2.9556 | 20.4487 | 25.3439
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1100 | VCBB | 2.9556 | 21.3749 | 18.7738
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1100 | VCB | 2.9556 | 20.1355 | 10.0518
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1100 | HCB | 2.9556 | 20.4257 | 25.5234
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1150 | VCBB | 2.9556 | 21.3634 | 18.9373
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1150 | VCB | 2.9556 | 20.1157 | 10.1077
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1150 | HCB | 2.9556 | 20.4037 | 25.696
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1200 | VCBB | 2.9556 | 21.3523 | 19.0952
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1200 | VCB | 2.9556 | 20.0968 | 10.1614
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1200 | HCB | 2.9556 | 20.3826 | 25.8624
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1250 | VCBB | 2.9556 | 21.3417 | 19.2479
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1250 | VCB | 2.9556 | 20.0786 | 10.2132
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1250 | HCB | 2.9556 | 20.3625 | 26.023
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1300 | VCBB | 2.9556 | 21.3315 | 19.3958
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1300 | VCB | 2.9556 | 20.0611 | 10.2633
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1300 | HCB | 2.9556 | 20.3431 | 26.1783
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1350 | VCBB | 2.9556 | 21.3218 | 19.5391
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1350 | VCB | 2.9556 | 20.0444 | 10.3117
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1350 | HCB | 2.9556 | 20.3245 | 26.3286
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1400 | VCBB | 2.9556 | 21.3123 | 19.6782
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1400 | VCB | 2.9556 | 20.0282 | 10.3585
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1400 | HCB | 2.9556 | 20.3066 | 26.4743
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1450 | VCBB | 2.9556 | 21.3032 | 19.8134
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1450 | VCB | 2.9556 | 20.0127 | 10.404
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1450 | HCB | 2.9556 | 20.2893 | 26.6156
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1500 | VCBB | 2.9556 | 21.2945 | 19.9449
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1500 | VCB | 2.9556 | 19.9976 | 10.448
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1500 | HCB | 2.9556 | 20.2727 | 26.7529
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1550 | VCBB | 2.9556 | 21.286 | 20.0729
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1550 | VCB | 2.9556 | 19.9831 | 10.4908
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1550 | HCB | 2.9556 | 20.2565 | 26.8863
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1600 | VCBB | 2.9556 | 21.2778 | 20.1976
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1600 | VCB | 2.9556 | 19.9691 | 10.5325
4 | 4.16 | 24.75 | 700 | 1600 | HCB | 2.9556 | 20.241 | 27.0162
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 50 | VCBB | 3.0525 | 22.1936 | 9.109
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 50 | VCB | 3.0525 | 21.5653 | 6.1467
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 50 | HCB | 3.0525 | 22.0157 | 14.216
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 100 | VCBB | 3.0525 | 22.0073 | 10.4308
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 100 | VCB | 3.0525 | 21.2358 | 6.697
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 100 | HCB | 3.0525 | 21.6486 | 15.7803
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 150 | VCBB | 3.0525 | 21.8991 | 11.2908
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 150 | VCB | 3.0525 | 21.0454 | 7.042
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 150 | HCB | 3.0525 | 21.4368 | 16.7755
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 200 | VCBB | 3.0525 | 21.8226 | 11.9436
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 200 | VCB | 3.0525 | 20.9114 | 7.2978
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 200 | HCB | 3.0525 | 21.2878 | 17.5202
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 250 | VCBB | 3.0525 | 21.7635 | 12.4757
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 250 | VCB | 3.0525 | 20.8081 | 7.5027
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 250 | HCB | 3.0525 | 21.1729 | 18.1208
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 300 | VCBB | 3.0525 | 21.7153 | 12.9279
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 300 | VCB | 3.0525 | 20.7241 | 7.6744
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 300 | HCB | 3.0525 | 21.0795 | 18.6271
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 350 | VCBB | 3.0525 | 21.6746 | 13.323
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 350 | VCB | 3.0525 | 20.6534 | 7.8228
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 350 | HCB | 3.0525 | 21.0008 | 19.0663
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 400 | VCBB | 3.0525 | 21.6395 | 13.6749
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 400 | VCB | 3.0525 | 20.5923 | 7.9537
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 400 | HCB | 3.0525 | 20.9329 | 19.4553
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 450 | VCBB | 3.0525 | 21.6085 | 13.993
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 450 | VCB | 3.0525 | 20.5385 | 8.071
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 450 | HCB | 3.0525 | 20.8732 | 19.8051
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 500 | VCBB | 3.0525 | 21.5808 | 14.2839
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 500 | VCB | 3.0525 | 20.4906 | 8.1774
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 500 | HCB | 3.0525 | 20.8199 | 20.1234
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 550 | VCBB | 3.0525 | 21.5558 | 14.5521
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 550 | VCB | 3.0525 | 20.4473 | 8.2749
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 550 | HCB | 3.0525 | 20.7719 | 20.4158
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 600 | VCBB | 3.0525 | 21.533 | 14.8014
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 600 | VCB | 3.0525 | 20.4079 | 8.3649
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 600 | HCB | 3.0525 | 20.7281 | 20.6865
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 650 | VCBB | 3.0525 | 21.5121 | 15.0345
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 650 | VCB | 3.0525 | 20.3717 | 8.4487
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 650 | HCB | 3.0525 | 20.6879 | 20.9388
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 700 | VCBB | 3.0525 | 21.4927 | 15.2535
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 700 | VCB | 3.0525 | 20.3383 | 8.5269
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 700 | HCB | 3.0525 | 20.6508 | 21.1751
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 750 | VCBB | 3.0525 | 21.4747 | 15.4603
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 750 | VCB | 3.0525 | 20.3072 | 8.6005
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 750 | HCB | 3.0525 | 20.6163 | 21.3976
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 800 | VCBB | 3.0525 | 21.4578 | 15.6563
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 800 | VCB | 3.0525 | 20.2782 | 8.6699
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 800 | HCB | 3.0525 | 20.584 | 21.6078
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 850 | VCBB | 3.0525 | 21.442 | 15.8426
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 850 | VCB | 3.0525 | 20.2509 | 8.7355
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 850 | HCB | 3.0525 | 20.5538 | 21.8072
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 900 | VCBB | 3.0525 | 21.4271 | 16.0204
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 900 | VCB | 3.0525 | 20.2253 | 8.7979
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 900 | HCB | 3.0525 | 20.5253 | 21.9969
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 950 | VCBB | 3.0525 | 21.413 | 16.1903
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 950 | VCB | 3.0525 | 20.2011 | 8.8574
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 950 | HCB | 3.0525 | 20.4984 | 22.1779
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1000 | VCBB | 3.0525 | 21.3997 | 16.3532
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1000 | VCB | 3.0525 | 20.1781 | 8.9142
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1000 | HCB | 3.0525 | 20.4729 | 22.351
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1050 | VCBB | 3.0525 | 21.387 | 16.5096
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1050 | VCB | 3.0525 | 20.1563 | 8.9685
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1050 | HCB | 3.0525 | 20.4487 | 22.5169
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1100 | VCBB | 3.0525 | 21.3749 | 16.6601
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1100 | VCB | 3.0525 | 20.1355 | 9.0206
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1100 | HCB | 3.0525 | 20.4257 | 22.6762
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1150 | VCBB | 3.0525 | 21.3634 | 16.8053
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1150 | VCB | 3.0525 | 20.1157 | 9.0707
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1150 | HCB | 3.0525 | 20.4037 | 22.8296
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1200 | VCBB | 3.0525 | 21.3523 | 16.9454
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1200 | VCB | 3.0525 | 20.0968 | 9.119
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1200 | HCB | 3.0525 | 20.3826 | 22.9774
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1250 | VCBB | 3.0525 | 21.3417 | 17.0809
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1250 | VCB | 3.0525 | 20.0786 | 9.1655
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1250 | HCB | 3.0525 | 20.3625 | 23.1201
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1300 | VCBB | 3.0525 | 21.3315 | 17.2121
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1300 | VCB | 3.0525 | 20.0611 | 9.2104
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1300 | HCB | 3.0525 | 20.3431 | 23.258
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1350 | VCBB | 3.0525 | 21.3218 | 17.3393
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1350 | VCB | 3.0525 | 20.0444 | 9.2538
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1350 | HCB | 3.0525 | 20.3245 | 23.3915
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1400 | VCBB | 3.0525 | 21.3123 | 17.4628
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1400 | VCB | 3.0525 | 20.0282 | 9.2959
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1400 | HCB | 3.0525 | 20.3066 | 23.5209
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1450 | VCBB | 3.0525 | 21.3032 | 17.5828
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1450 | VCB | 3.0525 | 20.0127 | 9.3366
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1450 | HCB | 3.0525 | 20.2893 | 23.6464
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1500 | VCBB | 3.0525 | 21.2945 | 17.6995
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1500 | VCB | 3.0525 | 19.9976 | 9.3762
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1500 | HCB | 3.0525 | 20.2727 | 23.7683
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1550 | VCBB | 3.0525 | 21.286 | 17.813
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1550 | VCB | 3.0525 | 19.9831 | 9.4146
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1550 | HCB | 3.0525 | 20.2565 | 23.8869
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1600 | VCBB | 3.0525 | 21.2778 | 17.9237
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1600 | VCB | 3.0525 | 19.9691 | 9.452
4 | 4.16 | 24.75 | 750 | 1600 | HCB | 3.0525 | 20.241 | 24.0022
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 50 | VCBB | 3.1366 | 22.1936 | 8.1457
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 50 | VCB | 3.1366 | 21.5653 | 5.5548
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 50 | HCB | 3.1366 | 22.0157 | 12.7284
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 100 | VCBB | 3.1366 | 22.0073 | 9.3278
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 100 | VCB | 3.1366 | 21.2358 | 6.0521
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 100 | HCB | 3.1366 | 21.6486 | 14.1287
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 150 | VCBB | 3.1366 | 21.8991 | 10.0969
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 150 | VCB | 3.1366 | 21.0454 | 6.3639
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 150 | HCB | 3.1366 | 21.4368 | 15.0196
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 200 | VCBB | 3.1366 | 21.8226 | 10.6807
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 200 | VCB | 3.1366 | 20.9114 | 6.595
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 200 | HCB | 3.1366 | 21.2878 | 15.6861
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 250 | VCBB | 3.1366 | 21.7635 | 11.1566
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 250 | VCB | 3.1366 | 20.8081 | 6.7802
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 250 | HCB | 3.1366 | 21.1729 | 16.2237
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 300 | VCBB | 3.1366 | 21.7153 | 11.561
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 300 | VCB | 3.1366 | 20.7241 | 6.9354
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 300 | HCB | 3.1366 | 21.0795 | 16.6769
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 350 | VCBB | 3.1366 | 21.6746 | 11.9143
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 350 | VCB | 3.1366 | 20.6534 | 7.0695
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 350 | HCB | 3.1366 | 21.0008 | 17.07
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 400 | VCBB | 3.1366 | 21.6395 | 12.2291
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 400 | VCB | 3.1366 | 20.5923 | 7.1878
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 400 | HCB | 3.1366 | 20.9329 | 17.4182
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 450 | VCBB | 3.1366 | 21.6085 | 12.5136
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 450 | VCB | 3.1366 | 20.5385 | 7.2938
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 450 | HCB | 3.1366 | 20.8732 | 17.7313
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 500 | VCBB | 3.1366 | 21.5808 | 12.7737
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 500 | VCB | 3.1366 | 20.4906 | 7.39
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 500 | HCB | 3.1366 | 20.8199 | 18.0162
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 550 | VCBB | 3.1366 | 21.5558 | 13.0136
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 550 | VCB | 3.1366 | 20.4473 | 7.4781
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 550 | HCB | 3.1366 | 20.7719 | 18.2779
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 600 | VCBB | 3.1366 | 21.533 | 13.2366
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 600 | VCB | 3.1366 | 20.4079 | 7.5594
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 600 | HCB | 3.1366 | 20.7281 | 18.5202
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 650 | VCBB | 3.1366 | 21.5121 | 13.445
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 650 | VCB | 3.1366 | 20.3717 | 7.6351
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 650 | HCB | 3.1366 | 20.6879 | 18.746
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 700 | VCBB | 3.1366 | 21.4927 | 13.6409
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 700 | VCB | 3.1366 | 20.3383 | 7.7058
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 700 | HCB | 3.1366 | 20.6508 | 18.9576
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 750 | VCBB | 3.1366 | 21.4747 | 13.8259
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 750 | VCB | 3.1366 | 20.3072 | 7.7723
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 750 | HCB | 3.1366 | 20.6163 | 19.1567
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 800 | VCBB | 3.1366 | 21.4578 | 14.0012
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 800 | VCB | 3.1366 | 20.2782 | 7.835
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 800 | HCB | 3.1366 | 20.584 | 19.3448
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 850 | VCBB | 3.1366 | 21.442 | 14.1678
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 850 | VCB | 3.1366 | 20.2509 | 7.8944
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 850 | HCB | 3.1366 | 20.5538 | 19.5233
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 900 | VCBB | 3.1366 | 21.4271 | 14.3267
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 900 | VCB | 3.1366 | 20.2253 | 7.9507
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 900 | HCB | 3.1366 | 20.5253 | 19.6931
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 950 | VCBB | 3.1366 | 21.413 | 14.4787
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 950 | VCB | 3.1366 | 20.2011 | 8.0045
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 950 | HCB | 3.1366 | 20.4984 | 19.8551
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1000 | VCBB | 3.1366 | 21.3997 | 14.6244
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1000 | VCB | 3.1366 | 20.1781 | 8.0558
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1000 | HCB | 3.1366 | 20.4729 | 20.01
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1050 | VCBB | 3.1366 | 21.387 | 14.7643
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1050 | VCB | 3.1366 | 20.1563 | 8.1049
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1050 | HCB | 3.1366 | 20.4487 | 20.1585
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1100 | VCBB | 3.1366 | 21.3749 | 14.8989
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1100 | VCB | 3.1366 | 20.1355 | 8.152
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1100 | HCB | 3.1366 | 20.4257 | 20.3012
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1150 | VCBB | 3.1366 | 21.3634 | 15.0287
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1150 | VCB | 3.1366 | 20.1157 | 8.1973
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1150 | HCB | 3.1366 | 20.4037 | 20.4384
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1200 | VCBB | 3.1366 | 21.3523 | 15.1541
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1200 | VCB | 3.1366 | 20.0968 | 8.2409
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1200 | HCB | 3.1366 | 20.3826 | 20.5707
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1250 | VCBB | 3.1366 | 21.3417 | 15.2753
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1250 | VCB | 3.1366 | 20.0786 | 8.2829
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1250 | HCB | 3.1366 | 20.3625 | 20.6984
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1300 | VCBB | 3.1366 | 21.3315 | 15.3926
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1300 | VCB | 3.1366 | 20.0611 | 8.3235
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1300 | HCB | 3.1366 | 20.3431 | 20.8219
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1350 | VCBB | 3.1366 | 21.3218 | 15.5064
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1350 | VCB | 3.1366 | 20.0444 | 8.3627
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1350 | HCB | 3.1366 | 20.3245 | 20.9414
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1400 | VCBB | 3.1366 | 21.3123 | 15.6168
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1400 | VCB | 3.1366 | 20.0282 | 8.4007
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1400 | HCB | 3.1366 | 20.3066 | 21.0572
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1450 | VCBB | 3.1366 | 21.3032 | 15.7241
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1450 | VCB | 3.1366 | 20.0127 | 8.4376
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1450 | HCB | 3.1366 | 20.2893 | 21.1696
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1500 | VCBB | 3.1366 | 21.2945 | 15.8285
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1500 | VCB | 3.1366 | 19.9976 | 8.4733
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1500 | HCB | 3.1366 | 20.2727 | 21.2787
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1550 | VCBB | 3.1366 | 21.286 | 15.9301
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1550 | VCB | 3.1366 | 19.9831 | 8.508
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1550 | HCB | 3.1366 | 20.2565 | 21.3848
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1600 | VCBB | 3.1366 | 21.2778 | 16.029
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1600 | VCB | 3.1366 | 19.9691 | 8.5418
4 | 4.16 | 24.75 | 800 | 1600 | HCB | 3.1366 | 20.241 | 21.488
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 50 | VCBB | 3.2099 | 22.1936 | 7.3338
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 50 | VCB | 3.2099 | 21.5653 | 5.0508
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 50 | HCB | 3.2099 | 22.0157 | 11.4732
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 100 | VCBB | 3.2099 | 22.0073 | 8.3981
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 100 | VCB | 3.2099 | 21.2358 | 5.503
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 100 | HCB | 3.2099 | 21.6486 | 12.7351
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 150 | VCBB | 3.2099 | 21.8991 | 9.0907
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 150 | VCB | 3.2099 | 21.0454 | 5.7865
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 150 | HCB | 3.2099 | 21.4368 | 13.5379
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 200 | VCBB | 3.2099 | 21.8226 | 9.6163
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 200 | VCB | 3.2099 | 20.9114 | 5.9967
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 200 | HCB | 3.2099 | 21.2878 | 14.1385
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 250 | VCBB | 3.2099 | 21.7635 | 10.0448
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 250 | VCB | 3.2099 | 20.8081 | 6.165
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 250 | HCB | 3.2099 | 21.1729 | 14.623
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 300 | VCBB | 3.2099 | 21.7153 | 10.409
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 300 | VCB | 3.2099 | 20.7241 | 6.3062
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 300 | HCB | 3.2099 | 21.0795 | 15.0313
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 350 | VCBB | 3.2099 | 21.6746 | 10.7271
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 350 | VCB | 3.2099 | 20.6534 | 6.4281
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 350 | HCB | 3.2099 | 21.0008 | 15.3856
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 400 | VCBB | 3.2099 | 21.6395 | 11.0105
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 400 | VCB | 3.2099 | 20.5923 | 6.5356
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 400 | HCB | 3.2099 | 20.9329 | 15.6994
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 450 | VCBB | 3.2099 | 21.6085 | 11.2667
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 450 | VCB | 3.2099 | 20.5385 | 6.632
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 450 | HCB | 3.2099 | 20.8732 | 15.9815
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 500 | VCBB | 3.2099 | 21.5808 | 11.5009
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 500 | VCB | 3.2099 | 20.4906 | 6.7195
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 500 | HCB | 3.2099 | 20.8199 | 16.2382
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 550 | VCBB | 3.2099 | 21.5558 | 11.7169
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 550 | VCB | 3.2099 | 20.4473 | 6.7996
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 550 | HCB | 3.2099 | 20.7719 | 16.4741
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 600 | VCBB | 3.2099 | 21.533 | 11.9177
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 600 | VCB | 3.2099 | 20.4079 | 6.8736
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 600 | HCB | 3.2099 | 20.7281 | 16.6925
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 650 | VCBB | 3.2099 | 21.5121 | 12.1054
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 650 | VCB | 3.2099 | 20.3717 | 6.9424
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 650 | HCB | 3.2099 | 20.6879 | 16.8959
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 700 | VCBB | 3.2099 | 21.4927 | 12.2818
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 700 | VCB | 3.2099 | 20.3383 | 7.0067
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 700 | HCB | 3.2099 | 20.6508 | 17.0865
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 750 | VCBB | 3.2099 | 21.4747 | 12.4483
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 750 | VCB | 3.2099 | 20.3072 | 7.0671
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 750 | HCB | 3.2099 | 20.6163 | 17.266
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 800 | VCBB | 3.2099 | 21.4578 | 12.6061
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 800 | VCB | 3.2099 | 20.2782 | 7.1241
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 800 | HCB | 3.2099 | 20.584 | 17.4355
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 850 | VCBB | 3.2099 | 21.442 | 12.7562
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 850 | VCB | 3.2099 | 20.2509 | 7.1781
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 850 | HCB | 3.2099 | 20.5538 | 17.5963
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 900 | VCBB | 3.2099 | 21.4271 | 12.8993
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 900 | VCB | 3.2099 | 20.2253 | 7.2294
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 900 | HCB | 3.2099 | 20.5253 | 17.7493
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 950 | VCBB | 3.2099 | 21.413 | 13.0362
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 950 | VCB | 3.2099 | 20.2011 | 7.2782
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 950 | HCB | 3.2099 | 20.4984 | 17.8953
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1000 | VCBB | 3.2099 | 21.3997 | 13.1673
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1000 | VCB | 3.2099 | 20.1781 | 7.3249
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1000 | HCB | 3.2099 | 20.4729 | 18.0349
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1050 | VCBB | 3.2099 | 21.387 | 13.2933
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1050 | VCB | 3.2099 | 20.1563 | 7.3695
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1050 | HCB | 3.2099 | 20.4487 | 18.1688
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1100 | VCBB | 3.2099 | 21.3749 | 13.4145
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1100 | VCB | 3.2099 | 20.1355 | 7.4124
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1100 | HCB | 3.2099 | 20.4257 | 18.2973
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1150 | VCBB | 3.2099 | 21.3634 | 13.5314
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1150 | VCB | 3.2099 | 20.1157 | 7.4535
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1150 | HCB | 3.2099 | 20.4037 | 18.421
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1200 | VCBB | 3.2099 | 21.3523 | 13.6443
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1200 | VCB | 3.2099 | 20.0968 | 7.4932
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1200 | HCB | 3.2099 | 20.3826 | 18.5402
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1250 | VCBB | 3.2099 | 21.3417 | 13.7534
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1250 | VCB | 3.2099 | 20.0786 | 7.5314
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1250 | HCB | 3.2099 | 20.3625 | 18.6553
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1300 | VCBB | 3.2099 | 21.3315 | 13.8591
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1300 | VCB | 3.2099 | 20.0611 | 7.5683
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1300 | HCB | 3.2099 | 20.3431 | 18.7665
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1350 | VCBB | 3.2099 | 21.3218 | 13.9615
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1350 | VCB | 3.2099 | 20.0444 | 7.604
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1350 | HCB | 3.2099 | 20.3245 | 18.8742
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1400 | VCBB | 3.2099 | 21.3123 | 14.0609
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1400 | VCB | 3.2099 | 20.0282 | 7.6385
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1400 | HCB | 3.2099 | 20.3066 | 18.9785
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1450 | VCBB | 3.2099 | 21.3032 | 14.1576
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1450 | VCB | 3.2099 | 20.0127 | 7.672
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1450 | HCB | 3.2099 | 20.2893 | 19.0798
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1500 | VCBB | 3.2099 | 21.2945 | 14.2515
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1500 | VCB | 3.2099 | 19.9976 | 7.7045
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1500 | HCB | 3.2099 | 20.2727 | 19.1781
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1550 | VCBB | 3.2099 | 21.286 | 14.343
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1550 | VCB | 3.2099 | 19.9831 | 7.7361
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1550 | HCB | 3.2099 | 20.2565 | 19.2737
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1600 | VCBB | 3.2099 | 21.2778 | 14.4321
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1600 | VCB | 3.2099 | 19.9691 | 7.7668
4 | 4.16 | 24.75 | 850 | 1600 | HCB | 3.2099 | 20.241 | 19.3668
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 50 | VCBB | 3.274 | 22.1936 | 6.6426
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 50 | VCB | 3.274 | 21.5653 | 4.6176
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 50 | HCB | 3.274 | 22.0157 | 10.4034
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 100 | VCBB | 3.274 | 22.0073 | 7.6067
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 100 | VCB | 3.274 | 21.2358 | 5.031
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 100 | HCB | 3.274 | 21.6486 | 11.5473
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 150 | VCBB | 3.274 | 21.8991 | 8.234
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 150 | VCB | 3.274 | 21.0454 | 5.2902
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 150 | HCB | 3.274 | 21.4368 | 12.2751
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 200 | VCBB | 3.274 | 21.8226 | 8.7102
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 200 | VCB | 3.274 | 20.9114 | 5.4823
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 200 | HCB | 3.274 | 21.2878 | 12.8195
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 250 | VCBB | 3.274 | 21.7635 | 9.0983
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 250 | VCB | 3.274 | 20.8081 | 5.6363
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 250 | HCB | 3.274 | 21.1729 | 13.2587
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 300 | VCBB | 3.274 | 21.7153 | 9.4282
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 300 | VCB | 3.274 | 20.7241 | 5.7653
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 300 | HCB | 3.274 | 21.0795 | 13.6289
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 350 | VCBB | 3.274 | 21.6746 | 9.7164
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 350 | VCB | 3.274 | 20.6534 | 5.8768
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 350 | HCB | 3.274 | 21.0008 | 13.9501
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 400 | VCBB | 3.274 | 21.6395 | 9.9731
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 400 | VCB | 3.274 | 20.5923 | 5.9751
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 400 | HCB | 3.274 | 20.9329 | 14.2345
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 450 | VCBB | 3.274 | 21.6085 | 10.2051
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 450 | VCB | 3.274 | 20.5385 | 6.0632
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 450 | HCB | 3.274 | 20.8732 | 14.4902
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 500 | VCBB | 3.274 | 21.5808 | 10.4173
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 500 | VCB | 3.274 | 20.4906 | 6.1431
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 500 | HCB | 3.274 | 20.8199 | 14.723
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 550 | VCBB | 3.274 | 21.5558 | 10.613
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 550 | VCB | 3.274 | 20.4473 | 6.2164
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 550 | HCB | 3.274 | 20.7719 | 14.9368
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 600 | VCBB | 3.274 | 21.533 | 10.7948
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 600 | VCB | 3.274 | 20.4079 | 6.284
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 600 | HCB | 3.274 | 20.7281 | 15.1347
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 650 | VCBB | 3.274 | 21.5121 | 10.9648
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 650 | VCB | 3.274 | 20.3717 | 6.3469
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 650 | HCB | 3.274 | 20.6879 | 15.3192
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 700 | VCBB | 3.274 | 21.4927 | 11.1246
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 700 | VCB | 3.274 | 20.3383 | 6.4057
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 700 | HCB | 3.274 | 20.6508 | 15.492
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 750 | VCBB | 3.274 | 21.4747 | 11.2755
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 750 | VCB | 3.274 | 20.3072 | 6.461
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 750 | HCB | 3.274 | 20.6163 | 15.6546
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 800 | VCBB | 3.274 | 21.4578 | 11.4185
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 800 | VCB | 3.274 | 20.2782 | 6.5131
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 800 | HCB | 3.274 | 20.584 | 15.8083
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 850 | VCBB | 3.274 | 21.442 | 11.5544
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 850 | VCB | 3.274 | 20.2509 | 6.5624
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 850 | HCB | 3.274 | 20.5538 | 15.9541
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 900 | VCBB | 3.274 | 21.4271 | 11.684
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 900 | VCB | 3.274 | 20.2253 | 6.6093
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 900 | HCB | 3.274 | 20.5253 | 16.0928
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 950 | VCBB | 3.274 | 21.413 | 11.808
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 950 | VCB | 3.274 | 20.2011 | 6.654
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 950 | HCB | 3.274 | 20.4984 | 16.2251
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1000 | VCBB | 3.274 | 21.3997 | 11.9268
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1000 | VCB | 3.274 | 20.1781 | 6.6966
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1000 | HCB | 3.274 | 20.4729 | 16.3517
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1050 | VCBB | 3.274 | 21.387 | 12.0409
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1050 | VCB | 3.274 | 20.1563 | 6.7374
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1050 | HCB | 3.274 | 20.4487 | 16.473
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1100 | VCBB | 3.274 | 21.3749 | 12.1507
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1100 | VCB | 3.274 | 20.1355 | 6.7766
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1100 | HCB | 3.274 | 20.4257 | 16.5895
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1150 | VCBB | 3.274 | 21.3634 | 12.2566
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1150 | VCB | 3.274 | 20.1157 | 6.8142
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1150 | HCB | 3.274 | 20.4037 | 16.7016
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1200 | VCBB | 3.274 | 21.3523 | 12.3589
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1200 | VCB | 3.274 | 20.0968 | 6.8505
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1200 | HCB | 3.274 | 20.3826 | 16.8097
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1250 | VCBB | 3.274 | 21.3417 | 12.4577
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1250 | VCB | 3.274 | 20.0786 | 6.8854
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1250 | HCB | 3.274 | 20.3625 | 16.914
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1300 | VCBB | 3.274 | 21.3315 | 12.5534
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1300 | VCB | 3.274 | 20.0611 | 6.9192
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1300 | HCB | 3.274 | 20.3431 | 17.0148
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1350 | VCBB | 3.274 | 21.3218 | 12.6462
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1350 | VCB | 3.274 | 20.0444 | 6.9518
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1350 | HCB | 3.274 | 20.3245 | 17.1124
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1400 | VCBB | 3.274 | 21.3123 | 12.7363
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1400 | VCB | 3.274 | 20.0282 | 6.9834
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1400 | HCB | 3.274 | 20.3066 | 17.207
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1450 | VCBB | 3.274 | 21.3032 | 12.8238
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1450 | VCB | 3.274 | 20.0127 | 7.014
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1450 | HCB | 3.274 | 20.2893 | 17.2988
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1500 | VCBB | 3.274 | 21.2945 | 12.9089
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1500 | VCB | 3.274 | 19.9976 | 7.0437
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1500 | HCB | 3.274 | 20.2727 | 17.388
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1550 | VCBB | 3.274 | 21.286 | 12.9918
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1550 | VCB | 3.274 | 19.9831 | 7.0726
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1550 | HCB | 3.274 | 20.2565 | 17.4746
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1600 | VCBB | 3.274 | 21.2778 | 13.0725
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1600 | VCB | 3.274 | 19.9691 | 7.1006
4 | 4.16 | 24.75 | 900 | 1600 | HCB | 3.274 | 20.241 | 17.559
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 50 | VCBB | 3.3303 | 22.1936 | 6.0488
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 50 | VCB | 3.3303 | 21.5653 | 4.2421
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 50 | HCB | 3.3303 | 22.0157 | 9.4834
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 100 | VCBB | 3.3303 | 22.0073 | 6.9268
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 100 | VCB | 3.3303 | 21.2358 | 4.6219
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 100 | HCB | 3.3303 | 21.6486 | 10.5259
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 150 | VCBB | 3.3303 | 21.8991 | 7.4981
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 150 | VCB | 3.3303 | 21.0454 | 4.86
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 150 | HCB | 3.3303 | 21.4368 | 11.1892
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 200 | VCBB | 3.3303 | 21.8226 | 7.9317
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 200 | VCB | 3.3303 | 20.9114 | 5.0365
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 200 | HCB | 3.3303 | 21.2878 | 11.6854
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 250 | VCBB | 3.3303 | 21.7635 | 8.2852
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 250 | VCB | 3.3303 | 20.8081 | 5.1779
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 250 | HCB | 3.3303 | 21.1729 | 12.0856
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 300 | VCBB | 3.3303 | 21.7153 | 8.5856
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 300 | VCB | 3.3303 | 20.7241 | 5.2964
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 300 | HCB | 3.3303 | 21.0795 | 12.423
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 350 | VCBB | 3.3303 | 21.6746 | 8.8481
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 350 | VCB | 3.3303 | 20.6534 | 5.3988
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 350 | HCB | 3.3303 | 21.0008 | 12.7157
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 400 | VCBB | 3.3303 | 21.6395 | 9.0819
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 400 | VCB | 3.3303 | 20.5923 | 5.4891
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 400 | HCB | 3.3303 | 20.9329 | 12.9749
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 450 | VCBB | 3.3303 | 21.6085 | 9.2932
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 450 | VCB | 3.3303 | 20.5385 | 5.5701
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 450 | HCB | 3.3303 | 20.8732 | 13.208
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 500 | VCBB | 3.3303 | 21.5808 | 9.4864
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 500 | VCB | 3.3303 | 20.4906 | 5.6435
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 500 | HCB | 3.3303 | 20.8199 | 13.42
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 550 | VCBB | 3.3303 | 21.5558 | 9.6646
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 550 | VCB | 3.3303 | 20.4473 | 5.7108
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 550 | HCB | 3.3303 | 20.7719 | 13.6149
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 600 | VCBB | 3.3303 | 21.533 | 9.8302
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 600 | VCB | 3.3303 | 20.4079 | 5.773
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 600 | HCB | 3.3303 | 20.7281 | 13.7953
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 650 | VCBB | 3.3303 | 21.5121 | 9.9851
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 650 | VCB | 3.3303 | 20.3717 | 5.8308
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 650 | HCB | 3.3303 | 20.6879 | 13.9634
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 700 | VCBB | 3.3303 | 21.4927 | 10.1306
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 700 | VCB | 3.3303 | 20.3383 | 5.8848
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 700 | HCB | 3.3303 | 20.6508 | 14.1208
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 750 | VCBB | 3.3303 | 21.4747 | 10.268
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 750 | VCB | 3.3303 | 20.3072 | 5.9355
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 750 | HCB | 3.3303 | 20.6163 | 14.2691
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 800 | VCBB | 3.3303 | 21.4578 | 10.3982
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 800 | VCB | 3.3303 | 20.2782 | 5.9834
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 800 | HCB | 3.3303 | 20.584 | 14.4091
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 850 | VCBB | 3.3303 | 21.442 | 10.522
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 850 | VCB | 3.3303 | 20.2509 | 6.0287
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 850 | HCB | 3.3303 | 20.5538 | 14.542
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 900 | VCBB | 3.3303 | 21.4271 | 10.64
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 900 | VCB | 3.3303 | 20.2253 | 6.0718
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 900 | HCB | 3.3303 | 20.5253 | 14.6684
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 950 | VCBB | 3.3303 | 21.413 | 10.7529
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 950 | VCB | 3.3303 | 20.2011 | 6.1128
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 950 | HCB | 3.3303 | 20.4984 | 14.789
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1000 | VCBB | 3.3303 | 21.3997 | 10.8611
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1000 | VCB | 3.3303 | 20.1781 | 6.152
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1000 | HCB | 3.3303 | 20.4729 | 14.9043
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1050 | VCBB | 3.3303 | 21.387 | 10.9651
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1050 | VCB | 3.3303 | 20.1563 | 6.1895
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1050 | HCB | 3.3303 | 20.4487 | 15.0149
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1100 | VCBB | 3.3303 | 21.3749 | 11.0651
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1100 | VCB | 3.3303 | 20.1355 | 6.2255
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1100 | HCB | 3.3303 | 20.4257 | 15.121
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1150 | VCBB | 3.3303 | 21.3634 | 11.1615
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1150 | VCB | 3.3303 | 20.1157 | 6.2601
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1150 | HCB | 3.3303 | 20.4037 | 15.2232
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1200 | VCBB | 3.3303 | 21.3523 | 11.2546
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1200 | VCB | 3.3303 | 20.0968 | 6.2934
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1200 | HCB | 3.3303 | 20.3826 | 15.3217
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1250 | VCBB | 3.3303 | 21.3417 | 11.3446
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1250 | VCB | 3.3303 | 20.0786 | 6.3255
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1250 | HCB | 3.3303 | 20.3625 | 15.4168
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1300 | VCBB | 3.3303 | 21.3315 | 11.4318
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1300 | VCB | 3.3303 | 20.0611 | 6.3565
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1300 | HCB | 3.3303 | 20.3431 | 15.5087
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1350 | VCBB | 3.3303 | 21.3218 | 11.5163
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1350 | VCB | 3.3303 | 20.0444 | 6.3864
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1350 | HCB | 3.3303 | 20.3245 | 15.5976
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1400 | VCBB | 3.3303 | 21.3123 | 11.5984
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1400 | VCB | 3.3303 | 20.0282 | 6.4155
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1400 | HCB | 3.3303 | 20.3066 | 15.6838
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1450 | VCBB | 3.3303 | 21.3032 | 11.6781
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1450 | VCB | 3.3303 | 20.0127 | 6.4436
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1450 | HCB | 3.3303 | 20.2893 | 15.7675
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1500 | VCBB | 3.3303 | 21.2945 | 11.7556
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1500 | VCB | 3.3303 | 19.9976 | 6.4709
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1500 | HCB | 3.3303 | 20.2727 | 15.8487
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1550 | VCBB | 3.3303 | 21.286 | 11.831
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1550 | VCB | 3.3303 | 19.9831 | 6.4974
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1550 | HCB | 3.3303 | 20.2565 | 15.9277
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1600 | VCBB | 3.3303 | 21.2778 | 11.9046
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1600 | VCB | 3.3303 | 19.9691 | 6.5232
4 | 4.16 | 24.75 | 950 | 1600 | HCB | 3.3303 | 20.241 | 16.0045
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 50 | VCBB | 3.3799 | 22.1936 | 5.5347
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 50 | VCB | 3.3799 | 21.5653 | 3.9141
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 50 | HCB | 3.3799 | 22.0157 | 8.6859
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 100 | VCBB | 3.3799 | 22.0073 | 6.3381
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 100 | VCB | 3.3799 | 21.2358 | 4.2645
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 100 | HCB | 3.3799 | 21.6486 | 9.6406
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 150 | VCBB | 3.3799 | 21.8991 | 6.8609
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 150 | VCB | 3.3799 | 21.0454 | 4.4842
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 150 | HCB | 3.3799 | 21.4368 | 10.2479
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 200 | VCBB | 3.3799 | 21.8226 | 7.2577
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 200 | VCB | 3.3799 | 20.9114 | 4.6471
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 200 | HCB | 3.3799 | 21.2878 | 10.7023
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 250 | VCBB | 3.3799 | 21.7635 | 7.5811
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 250 | VCB | 3.3799 | 20.8081 | 4.7775
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 250 | HCB | 3.3799 | 21.1729 | 11.0688
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 300 | VCBB | 3.3799 | 21.7153 | 7.856
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 300 | VCB | 3.3799 | 20.7241 | 4.8869
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 300 | HCB | 3.3799 | 21.0795 | 11.3777
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 350 | VCBB | 3.3799 | 21.6746 | 8.0962
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 350 | VCB | 3.3799 | 20.6534 | 4.9814
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 350 | HCB | 3.3799 | 21.0008 | 11.6457
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 400 | VCBB | 3.3799 | 21.6395 | 8.3101
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 400 | VCB | 3.3799 | 20.5923 | 5.0647
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 400 | HCB | 3.3799 | 20.9329 | 11.8831
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 450 | VCBB | 3.3799 | 21.6085 | 8.5035
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 450 | VCB | 3.3799 | 20.5385 | 5.1394
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 450 | HCB | 3.3799 | 20.8732 | 12.0965
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 500 | VCBB | 3.3799 | 21.5808 | 8.6803
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 500 | VCB | 3.3799 | 20.4906 | 5.2072
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 500 | HCB | 3.3799 | 20.8199 | 12.2907
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 550 | VCBB | 3.3799 | 21.5558 | 8.8434
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 550 | VCB | 3.3799 | 20.4473 | 5.2693
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 550 | HCB | 3.3799 | 20.7719 | 12.4691
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 600 | VCBB | 3.3799 | 21.533 | 8.995
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 600 | VCB | 3.3799 | 20.4079 | 5.3266
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 600 | HCB | 3.3799 | 20.7281 | 12.6343
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 650 | VCBB | 3.3799 | 21.5121 | 9.1366
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 650 | VCB | 3.3799 | 20.3717 | 5.3799
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 650 | HCB | 3.3799 | 20.6879 | 12.7882
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 700 | VCBB | 3.3799 | 21.4927 | 9.2698
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 700 | VCB | 3.3799 | 20.3383 | 5.4298
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 700 | HCB | 3.3799 | 20.6508 | 12.9324
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 750 | VCBB | 3.3799 | 21.4747 | 9.3955
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 750 | VCB | 3.3799 | 20.3072 | 5.4766
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 750 | HCB | 3.3799 | 20.6163 | 13.0681
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 800 | VCBB | 3.3799 | 21.4578 | 9.5147
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 800 | VCB | 3.3799 | 20.2782 | 5.5208
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 800 | HCB | 3.3799 | 20.584 | 13.1964
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 850 | VCBB | 3.3799 | 21.442 | 9.628
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 850 | VCB | 3.3799 | 20.2509 | 5.5626
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 850 | HCB | 3.3799 | 20.5538 | 13.3181
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 900 | VCBB | 3.3799 | 21.4271 | 9.736
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 900 | VCB | 3.3799 | 20.2253 | 5.6023
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 900 | HCB | 3.3799 | 20.5253 | 13.4338
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 950 | VCBB | 3.3799 | 21.413 | 9.8393
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 950 | VCB | 3.3799 | 20.2011 | 5.6402
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 950 | HCB | 3.3799 | 20.4984 | 13.5442
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1000 | VCBB | 3.3799 | 21.3997 | 9.9383
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1000 | VCB | 3.3799 | 20.1781 | 5.6763
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1000 | HCB | 3.3799 | 20.4729 | 13.6498
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1050 | VCBB | 3.3799 | 21.387 | 10.0334
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1050 | VCB | 3.3799 | 20.1563 | 5.7109
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1050 | HCB | 3.3799 | 20.4487 | 13.7511
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1100 | VCBB | 3.3799 | 21.3749 | 10.125
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1100 | VCB | 3.3799 | 20.1355 | 5.7441
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1100 | HCB | 3.3799 | 20.4257 | 13.8483
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1150 | VCBB | 3.3799 | 21.3634 | 10.2132
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1150 | VCB | 3.3799 | 20.1157 | 5.776
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1150 | HCB | 3.3799 | 20.4037 | 13.9418
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1200 | VCBB | 3.3799 | 21.3523 | 10.2984
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1200 | VCB | 3.3799 | 20.0968 | 5.8068
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1200 | HCB | 3.3799 | 20.3826 | 14.032
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1250 | VCBB | 3.3799 | 21.3417 | 10.3808
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1250 | VCB | 3.3799 | 20.0786 | 5.8364
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1250 | HCB | 3.3799 | 20.3625 | 14.1191
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1300 | VCBB | 3.3799 | 21.3315 | 10.4605
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1300 | VCB | 3.3799 | 20.0611 | 5.865
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1300 | HCB | 3.3799 | 20.3431 | 14.2032
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1350 | VCBB | 3.3799 | 21.3218 | 10.5379
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1350 | VCB | 3.3799 | 20.0444 | 5.8926
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1350 | HCB | 3.3799 | 20.3245 | 14.2847
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1400 | VCBB | 3.3799 | 21.3123 | 10.6129
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1400 | VCB | 3.3799 | 20.0282 | 5.9194
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1400 | HCB | 3.3799 | 20.3066 | 14.3636
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1450 | VCBB | 3.3799 | 21.3032 | 10.6859
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1450 | VCB | 3.3799 | 20.0127 | 5.9454
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1450 | HCB | 3.3799 | 20.2893 | 14.4402
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1500 | VCBB | 3.3799 | 21.2945 | 10.7568
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1500 | VCB | 3.3799 | 19.9976 | 5.9706
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1500 | HCB | 3.3799 | 20.2727 | 14.5146
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1550 | VCBB | 3.3799 | 21.286 | 10.8259
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1550 | VCB | 3.3799 | 19.9831 | 5.995
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1550 | HCB | 3.3799 | 20.2565 | 14.5869
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1600 | VCBB | 3.3799 | 21.2778 | 10.8932
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1600 | VCB | 3.3799 | 19.9691 | 6.0188
4 | 4.16 | 24.75 | 1000 | 1600 | HCB | 3.3799 | 20.241 | 14.6573
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 50 | VCBB | 3.4238 | 22.1936 | 5.0863
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 50 | VCB | 3.4238 | 21.5653 | 3.6256
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 50 | HCB | 3.4238 | 22.0157 | 7.9897
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 100 | VCBB | 3.4238 | 22.0073 | 5.8246
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 100 | VCB | 3.4238 | 21.2358 | 3.9503
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 100 | HCB | 3.4238 | 21.6486 | 8.8677
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 150 | VCBB | 3.4238 | 21.8991 | 6.3051
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 150 | VCB | 3.4238 | 21.0454 | 4.1538
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 150 | HCB | 3.4238 | 21.4368 | 9.4262
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 200 | VCBB | 3.4238 | 21.8226 | 6.6697
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 200 | VCB | 3.4238 | 20.9114 | 4.3046
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 200 | HCB | 3.4238 | 21.2878 | 9.8441
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 250 | VCBB | 3.4238 | 21.7635 | 6.967
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 250 | VCB | 3.4238 | 20.8081 | 4.4255
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 250 | HCB | 3.4238 | 21.1729 | 10.1811
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 300 | VCBB | 3.4238 | 21.7153 | 7.2197
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 300 | VCB | 3.4238 | 20.7241 | 4.5268
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 300 | HCB | 3.4238 | 21.0795 | 10.4652
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 350 | VCBB | 3.4238 | 21.6746 | 7.4404
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 350 | VCB | 3.4238 | 20.6534 | 4.6143
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 350 | HCB | 3.4238 | 21.0008 | 10.7117
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 400 | VCBB | 3.4238 | 21.6395 | 7.637
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 400 | VCB | 3.4238 | 20.5923 | 4.6915
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 400 | HCB | 3.4238 | 20.9329 | 10.93
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 450 | VCBB | 3.4238 | 21.6085 | 7.8148
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 450 | VCB | 3.4238 | 20.5385 | 4.7607
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 450 | HCB | 3.4238 | 20.8732 | 11.1262
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 500 | VCBB | 3.4238 | 21.5808 | 7.9772
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 500 | VCB | 3.4238 | 20.4906 | 4.8235
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 500 | HCB | 3.4238 | 20.8199 | 11.3048
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 550 | VCBB | 3.4238 | 21.5558 | 8.1271
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 550 | VCB | 3.4238 | 20.4473 | 4.881
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 550 | HCB | 3.4238 | 20.7719 | 11.4689
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 600 | VCBB | 3.4238 | 21.533 | 8.2664
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 600 | VCB | 3.4238 | 20.4079 | 4.9341
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 600 | HCB | 3.4238 | 20.7281 | 11.6208
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 650 | VCBB | 3.4238 | 21.5121 | 8.3966
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 650 | VCB | 3.4238 | 20.3717 | 4.9835
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 650 | HCB | 3.4238 | 20.6879 | 11.7624
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 700 | VCBB | 3.4238 | 21.4927 | 8.519
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 700 | VCB | 3.4238 | 20.3383 | 5.0297
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 700 | HCB | 3.4238 | 20.6508 | 11.895
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 750 | VCBB | 3.4238 | 21.4747 | 8.6346
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 750 | VCB | 3.4238 | 20.3072 | 5.073
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 750 | HCB | 3.4238 | 20.6163 | 12.0198
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 800 | VCBB | 3.4238 | 21.4578 | 8.7441
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 800 | VCB | 3.4238 | 20.2782 | 5.114
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 800 | HCB | 3.4238 | 20.584 | 12.1377
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 850 | VCBB | 3.4238 | 21.442 | 8.8482
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 850 | VCB | 3.4238 | 20.2509 | 5.1527
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 850 | HCB | 3.4238 | 20.5538 | 12.2496
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 900 | VCBB | 3.4238 | 21.4271 | 8.9475
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 900 | VCB | 3.4238 | 20.2253 | 5.1895
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 900 | HCB | 3.4238 | 20.5253 | 12.3561
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 950 | VCBB | 3.4238 | 21.413 | 9.0424
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 950 | VCB | 3.4238 | 20.2011 | 5.2246
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 950 | HCB | 3.4238 | 20.4984 | 12.4576
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1000 | VCBB | 3.4238 | 21.3997 | 9.1334
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1000 | VCB | 3.4238 | 20.1781 | 5.2581
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1000 | HCB | 3.4238 | 20.4729 | 12.5547
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1050 | VCBB | 3.4238 | 21.387 | 9.2208
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1050 | VCB | 3.4238 | 20.1563 | 5.2901
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1050 | HCB | 3.4238 | 20.4487 | 12.6478
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1100 | VCBB | 3.4238 | 21.3749 | 9.3049
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1100 | VCB | 3.4238 | 20.1355 | 5.3209
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1100 | HCB | 3.4238 | 20.4257 | 12.7372
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1150 | VCBB | 3.4238 | 21.3634 | 9.386
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1150 | VCB | 3.4238 | 20.1157 | 5.3504
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1150 | HCB | 3.4238 | 20.4037 | 12.8233
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1200 | VCBB | 3.4238 | 21.3523 | 9.4643
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1200 | VCB | 3.4238 | 20.0968 | 5.3789
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1200 | HCB | 3.4238 | 20.3826 | 12.9062
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1250 | VCBB | 3.4238 | 21.3417 | 9.5401
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1250 | VCB | 3.4238 | 20.0786 | 5.4063
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1250 | HCB | 3.4238 | 20.3625 | 12.9862
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1300 | VCBB | 3.4238 | 21.3315 | 9.6134
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1300 | VCB | 3.4238 | 20.0611 | 5.4328
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1300 | HCB | 3.4238 | 20.3431 | 13.0636
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1350 | VCBB | 3.4238 | 21.3218 | 9.6845
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1350 | VCB | 3.4238 | 20.0444 | 5.4584
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1350 | HCB | 3.4238 | 20.3245 | 13.1385
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1400 | VCBB | 3.4238 | 21.3123 | 9.7534
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1400 | VCB | 3.4238 | 20.0282 | 5.4832
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1400 | HCB | 3.4238 | 20.3066 | 13.2111
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1450 | VCBB | 3.4238 | 21.3032 | 9.8205
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1450 | VCB | 3.4238 | 20.0127 | 5.5073
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1450 | HCB | 3.4238 | 20.2893 | 13.2815
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1500 | VCBB | 3.4238 | 21.2945 | 9.8857
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1500 | VCB | 3.4238 | 19.9976 | 5.5306
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1500 | HCB | 3.4238 | 20.2727 | 13.3499
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1550 | VCBB | 3.4238 | 21.286 | 9.9491
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1550 | VCB | 3.4238 | 19.9831 | 5.5532
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1550 | HCB | 3.4238 | 20.2565 | 13.4164
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1600 | VCBB | 3.4238 | 21.2778 | 10.011
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1600 | VCB | 3.4238 | 19.9691 | 5.5753
4 | 4.16 | 24.75 | 1050 | 1600 | HCB | 3.4238 | 20.241 | 13.4812
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 50 | VCBB | 3.4628 | 22.1936 | 4.6926
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 50 | VCB | 3.4628 | 21.5653 | 3.3705
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 50 | HCB | 3.4628 | 22.0157 | 7.378
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 100 | VCBB | 3.4628 | 22.0073 | 5.3738
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 100 | VCB | 3.4628 | 21.2358 | 3.6722
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 100 | HCB | 3.4628 | 21.6486 | 8.1885
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 150 | VCBB | 3.4628 | 21.8991 | 5.8171
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 150 | VCB | 3.4628 | 21.0454 | 3.8614
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 150 | HCB | 3.4628 | 21.4368 | 8.7042
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 200 | VCBB | 3.4628 | 21.8226 | 6.1536
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 200 | VCB | 3.4628 | 20.9114 | 4.0017
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 200 | HCB | 3.4628 | 21.2878 | 9.09
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 250 | VCBB | 3.4628 | 21.7635 | 6.4279
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 250 | VCB | 3.4628 | 20.8081 | 4.114
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 250 | HCB | 3.4628 | 21.1729 | 9.4012
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 300 | VCBB | 3.4628 | 21.7153 | 6.661
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 300 | VCB | 3.4628 | 20.7241 | 4.2082
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 300 | HCB | 3.4628 | 21.0795 | 9.6634
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 350 | VCBB | 3.4628 | 21.6746 | 6.8646
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 350 | VCB | 3.4628 | 20.6534 | 4.2895
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 350 | HCB | 3.4628 | 21.0008 | 9.891
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 400 | VCBB | 3.4628 | 21.6395 | 7.0461
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 400 | VCB | 3.4628 | 20.5923 | 4.3613
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 400 | HCB | 3.4628 | 20.9329 | 10.0925
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 450 | VCBB | 3.4628 | 21.6085 | 7.2101
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 450 | VCB | 3.4628 | 20.5385 | 4.4256
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 450 | HCB | 3.4628 | 20.8732 | 10.2737
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 500 | VCBB | 3.4628 | 21.5808 | 7.36
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 500 | VCB | 3.4628 | 20.4906 | 4.484
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 500 | HCB | 3.4628 | 20.8199 | 10.4386
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 550 | VCBB | 3.4628 | 21.5558 | 7.4983
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 550 | VCB | 3.4628 | 20.4473 | 4.5374
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 550 | HCB | 3.4628 | 20.7719 | 10.5901
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 600 | VCBB | 3.4628 | 21.533 | 7.6268
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 600 | VCB | 3.4628 | 20.4079 | 4.5868
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 600 | HCB | 3.4628 | 20.7281 | 10.7303
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 650 | VCBB | 3.4628 | 21.5121 | 7.7469
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 650 | VCB | 3.4628 | 20.3717 | 4.6327
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 650 | HCB | 3.4628 | 20.6879 | 10.861
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 700 | VCBB | 3.4628 | 21.4927 | 7.8599
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 700 | VCB | 3.4628 | 20.3383 | 4.6757
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 700 | HCB | 3.4628 | 20.6508 | 10.9834
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 750 | VCBB | 3.4628 | 21.4747 | 7.9665
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 750 | VCB | 3.4628 | 20.3072 | 4.716
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 750 | HCB | 3.4628 | 20.6163 | 11.0986
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 800 | VCBB | 3.4628 | 21.4578 | 8.0675
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 800 | VCB | 3.4628 | 20.2782 | 4.754
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 800 | HCB | 3.4628 | 20.584 | 11.2075
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 850 | VCBB | 3.4628 | 21.442 | 8.1636
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 850 | VCB | 3.4628 | 20.2509 | 4.79
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 850 | HCB | 3.4628 | 20.5538 | 11.3108
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 900 | VCBB | 3.4628 | 21.4271 | 8.2552
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 900 | VCB | 3.4628 | 20.2253 | 4.8243
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 900 | HCB | 3.4628 | 20.5253 | 11.4091
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 950 | VCBB | 3.4628 | 21.413 | 8.3428
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 950 | VCB | 3.4628 | 20.2011 | 4.8568
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 950 | HCB | 3.4628 | 20.4984 | 11.5028
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1000 | VCBB | 3.4628 | 21.3997 | 8.4268
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1000 | VCB | 3.4628 | 20.1781 | 4.888
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1000 | HCB | 3.4628 | 20.4729 | 11.5925
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1050 | VCBB | 3.4628 | 21.387 | 8.5074
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1050 | VCB | 3.4628 | 20.1563 | 4.9178
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1050 | HCB | 3.4628 | 20.4487 | 11.6784
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1100 | VCBB | 3.4628 | 21.3749 | 8.585
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1100 | VCB | 3.4628 | 20.1355 | 4.9464
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1100 | HCB | 3.4628 | 20.4257 | 11.761
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1150 | VCBB | 3.4628 | 21.3634 | 8.6598
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1150 | VCB | 3.4628 | 20.1157 | 4.9738
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1150 | HCB | 3.4628 | 20.4037 | 11.8404
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1200 | VCBB | 3.4628 | 21.3523 | 8.7321
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1200 | VCB | 3.4628 | 20.0968 | 5.0003
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1200 | HCB | 3.4628 | 20.3826 | 11.917
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1250 | VCBB | 3.4628 | 21.3417 | 8.802
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1250 | VCB | 3.4628 | 20.0786 | 5.0258
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1250 | HCB | 3.4628 | 20.3625 | 11.9909
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1300 | VCBB | 3.4628 | 21.3315 | 8.8696
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1300 | VCB | 3.4628 | 20.0611 | 5.0504
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1300 | HCB | 3.4628 | 20.3431 | 12.0623
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1350 | VCBB | 3.4628 | 21.3218 | 8.9352
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1350 | VCB | 3.4628 | 20.0444 | 5.0742
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1350 | HCB | 3.4628 | 20.3245 | 12.1315
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1400 | VCBB | 3.4628 | 21.3123 | 8.9988
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1400 | VCB | 3.4628 | 20.0282 | 5.0973
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1400 | HCB | 3.4628 | 20.3066 | 12.1985
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1450 | VCBB | 3.4628 | 21.3032 | 9.0607
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1450 | VCB | 3.4628 | 20.0127 | 5.1196
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1450 | HCB | 3.4628 | 20.2893 | 12.2635
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1500 | VCBB | 3.4628 | 21.2945 | 9.1209
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1500 | VCB | 3.4628 | 19.9976 | 5.1413
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1500 | HCB | 3.4628 | 20.2727 | 12.3267
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1550 | VCBB | 3.4628 | 21.286 | 9.1794
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1550 | VCB | 3.4628 | 19.9831 | 5.1624
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1550 | HCB | 3.4628 | 20.2565 | 12.388
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1600 | VCBB | 3.4628 | 21.2778 | 9.2365
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1600 | VCB | 3.4628 | 19.9691 | 5.1829
4 | 4.16 | 24.75 | 1100 | 1600 | HCB | 3.4628 | 20.241 | 12.4478
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 50 | VCBB | 3.4976 | 22.1936 | 4.3449
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 50 | VCB | 3.4976 | 21.5653 | 3.1434
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 50 | HCB | 3.4976 | 22.0157 | 6.8372
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 100 | VCBB | 3.4976 | 22.0073 | 4.9757
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 100 | VCB | 3.4976 | 21.2358 | 3.4249
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 100 | HCB | 3.4976 | 21.6486 | 7.5882
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 150 | VCBB | 3.4976 | 21.8991 | 5.3862
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 150 | VCB | 3.4976 | 21.0454 | 3.6013
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 150 | HCB | 3.4976 | 21.4368 | 8.066
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 200 | VCBB | 3.4976 | 21.8226 | 5.6978
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 200 | VCB | 3.4976 | 20.9114 | 3.7321
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 200 | HCB | 3.4976 | 21.2878 | 8.4234
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 250 | VCBB | 3.4976 | 21.7635 | 5.9517
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 250 | VCB | 3.4976 | 20.8081 | 3.8369
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 250 | HCB | 3.4976 | 21.1729 | 8.7118
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 300 | VCBB | 3.4976 | 21.7153 | 6.1676
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 300 | VCB | 3.4976 | 20.7241 | 3.9247
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 300 | HCB | 3.4976 | 21.0795 | 8.9548
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 350 | VCBB | 3.4976 | 21.6746 | 6.3562
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 350 | VCB | 3.4976 | 20.6534 | 4.0006
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 350 | HCB | 3.4976 | 21.0008 | 9.1656
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 400 | VCBB | 3.4976 | 21.6395 | 6.5242
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 400 | VCB | 3.4976 | 20.5923 | 4.0675
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 400 | HCB | 3.4976 | 20.9329 | 9.3523
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 450 | VCBB | 3.4976 | 21.6085 | 6.676
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 450 | VCB | 3.4976 | 20.5385 | 4.1275
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 450 | HCB | 3.4976 | 20.8732 | 9.5202
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 500 | VCBB | 3.4976 | 21.5808 | 6.8148
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 500 | VCB | 3.4976 | 20.4906 | 4.1819
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 500 | HCB | 3.4976 | 20.8199 | 9.673
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 550 | VCBB | 3.4976 | 21.5558 | 6.9429
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 550 | VCB | 3.4976 | 20.4473 | 4.2318
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 550 | HCB | 3.4976 | 20.7719 | 9.8133
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 600 | VCBB | 3.4976 | 21.533 | 7.0619
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 600 | VCB | 3.4976 | 20.4079 | 4.2778
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 600 | HCB | 3.4976 | 20.7281 | 9.9432
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 650 | VCBB | 3.4976 | 21.5121 | 7.1732
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 650 | VCB | 3.4976 | 20.3717 | 4.3207
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 650 | HCB | 3.4976 | 20.6879 | 10.0643
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 700 | VCBB | 3.4976 | 21.4927 | 7.2777
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 700 | VCB | 3.4976 | 20.3383 | 4.3607
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 700 | HCB | 3.4976 | 20.6508 | 10.1777
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 750 | VCBB | 3.4976 | 21.4747 | 7.3764
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 750 | VCB | 3.4976 | 20.3072 | 4.3983
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 750 | HCB | 3.4976 | 20.6163 | 10.2845
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 800 | VCBB | 3.4976 | 21.4578 | 7.47
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 800 | VCB | 3.4976 | 20.2782 | 4.4338
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 800 | HCB | 3.4976 | 20.584 | 10.3854
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 850 | VCBB | 3.4976 | 21.442 | 7.559
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 850 | VCB | 3.4976 | 20.2509 | 4.4674
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 850 | HCB | 3.4976 | 20.5538 | 10.4811
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 900 | VCBB | 3.4976 | 21.4271 | 7.6438
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 900 | VCB | 3.4976 | 20.2253 | 4.4993
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 900 | HCB | 3.4976 | 20.5253 | 10.5721
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 950 | VCBB | 3.4976 | 21.413 | 7.7249
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 950 | VCB | 3.4976 | 20.2011 | 4.5297
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 950 | HCB | 3.4976 | 20.4984 | 10.659
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1000 | VCBB | 3.4976 | 21.3997 | 7.8027
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1000 | VCB | 3.4976 | 20.1781 | 4.5587
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1000 | HCB | 3.4976 | 20.4729 | 10.742
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1050 | VCBB | 3.4976 | 21.387 | 7.8774
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1050 | VCB | 3.4976 | 20.1563 | 4.5865
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1050 | HCB | 3.4976 | 20.4487 | 10.8217
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1100 | VCBB | 3.4976 | 21.3749 | 7.9492
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1100 | VCB | 3.4976 | 20.1355 | 4.6132
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1100 | HCB | 3.4976 | 20.4257 | 10.8981
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1150 | VCBB | 3.4976 | 21.3634 | 8.0185
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1150 | VCB | 3.4976 | 20.1157 | 4.6388
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1150 | HCB | 3.4976 | 20.4037 | 10.9717
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1200 | VCBB | 3.4976 | 21.3523 | 8.0854
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1200 | VCB | 3.4976 | 20.0968 | 4.6635
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1200 | HCB | 3.4976 | 20.3826 | 11.0427
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1250 | VCBB | 3.4976 | 21.3417 | 8.1501
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1250 | VCB | 3.4976 | 20.0786 | 4.6872
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1250 | HCB | 3.4976 | 20.3625 | 11.1111
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1300 | VCBB | 3.4976 | 21.3315 | 8.2127
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1300 | VCB | 3.4976 | 20.0611 | 4.7102
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1300 | HCB | 3.4976 | 20.3431 | 11.1773
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1350 | VCBB | 3.4976 | 21.3218 | 8.2735
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1350 | VCB | 3.4976 | 20.0444 | 4.7324
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1350 | HCB | 3.4976 | 20.3245 | 11.2414
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1400 | VCBB | 3.4976 | 21.3123 | 8.3324
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1400 | VCB | 3.4976 | 20.0282 | 4.7539
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1400 | HCB | 3.4976 | 20.3066 | 11.3035
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1450 | VCBB | 3.4976 | 21.3032 | 8.3897
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1450 | VCB | 3.4976 | 20.0127 | 4.7748
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1450 | HCB | 3.4976 | 20.2893 | 11.3637
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1500 | VCBB | 3.4976 | 21.2945 | 8.4454
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1500 | VCB | 3.4976 | 19.9976 | 4.795
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1500 | HCB | 3.4976 | 20.2727 | 11.4222
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1550 | VCBB | 3.4976 | 21.286 | 8.4996
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1550 | VCB | 3.4976 | 19.9831 | 4.8146
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1550 | HCB | 3.4976 | 20.2565 | 11.4791
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1600 | VCBB | 3.4976 | 21.2778 | 8.5525
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1600 | VCB | 3.4976 | 19.9691 | 4.8337
4 | 4.16 | 24.75 | 1150 | 1600 | HCB | 3.4976 | 20.241 | 11.5345
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 50 | VCBB | 3.5286 | 22.1936 | 4.0362
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 50 | VCB | 3.5286 | 21.5653 | 2.9404
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 50 | HCB | 3.5286 | 22.0157 | 6.3567
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 100 | VCBB | 3.5286 | 22.0073 | 4.6222
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 100 | VCB | 3.5286 | 21.2358 | 3.2036
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 100 | HCB | 3.5286 | 21.6486 | 7.0548
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 150 | VCBB | 3.5286 | 21.8991 | 5.0036
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 150 | VCB | 3.5286 | 21.0454 | 3.3687
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 150 | HCB | 3.5286 | 21.4368 | 7.4989
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 200 | VCBB | 3.5286 | 21.8226 | 5.293
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 200 | VCB | 3.5286 | 20.9114 | 3.491
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 200 | HCB | 3.5286 | 21.2878 | 7.8311
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 250 | VCBB | 3.5286 | 21.7635 | 5.5289
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 250 | VCB | 3.5286 | 20.8081 | 3.5891
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 250 | HCB | 3.5286 | 21.1729 | 8.0991
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 300 | VCBB | 3.5286 | 21.7153 | 5.7295
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 300 | VCB | 3.5286 | 20.7241 | 3.6712
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 300 | HCB | 3.5286 | 21.0795 | 8.325
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 350 | VCBB | 3.5286 | 21.6746 | 5.9047
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 350 | VCB | 3.5286 | 20.6534 | 3.7422
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 350 | HCB | 3.5286 | 21.0008 | 8.521
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 400 | VCBB | 3.5286 | 21.6395 | 6.0608
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 400 | VCB | 3.5286 | 20.5923 | 3.8048
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 400 | HCB | 3.5286 | 20.9329 | 8.6945
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 450 | VCBB | 3.5286 | 21.6085 | 6.2018
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 450 | VCB | 3.5286 | 20.5385 | 3.8609
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 450 | HCB | 3.5286 | 20.8732 | 8.8506
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 500 | VCBB | 3.5286 | 21.5808 | 6.3308
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 500 | VCB | 3.5286 | 20.4906 | 3.9118
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 500 | HCB | 3.5286 | 20.8199 | 8.9926
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 550 | VCBB | 3.5286 | 21.5558 | 6.4498
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 550 | VCB | 3.5286 | 20.4473 | 3.9585
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 550 | HCB | 3.5286 | 20.7719 | 9.123
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 600 | VCBB | 3.5286 | 21.533 | 6.5603
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 600 | VCB | 3.5286 | 20.4079 | 4.0015
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 600 | HCB | 3.5286 | 20.7281 | 9.2438
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 650 | VCBB | 3.5286 | 21.5121 | 6.6637
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 650 | VCB | 3.5286 | 20.3717 | 4.0416
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 650 | HCB | 3.5286 | 20.6879 | 9.3563
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 700 | VCBB | 3.5286 | 21.4927 | 6.7608
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 700 | VCB | 3.5286 | 20.3383 | 4.079
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 700 | HCB | 3.5286 | 20.6508 | 9.4618
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 750 | VCBB | 3.5286 | 21.4747 | 6.8525
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 750 | VCB | 3.5286 | 20.3072 | 4.1142
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 750 | HCB | 3.5286 | 20.6163 | 9.561
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 800 | VCBB | 3.5286 | 21.4578 | 6.9395
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 800 | VCB | 3.5286 | 20.2782 | 4.1474
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 800 | HCB | 3.5286 | 20.584 | 9.6548
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 850 | VCBB | 3.5286 | 21.442 | 7.0221
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 850 | VCB | 3.5286 | 20.2509 | 4.1788
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 850 | HCB | 3.5286 | 20.5538 | 9.7437
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 900 | VCBB | 3.5286 | 21.4271 | 7.1009
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 900 | VCB | 3.5286 | 20.2253 | 4.2087
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 900 | HCB | 3.5286 | 20.5253 | 9.8284
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 950 | VCBB | 3.5286 | 21.413 | 7.1763
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 950 | VCB | 3.5286 | 20.2011 | 4.2371
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 950 | HCB | 3.5286 | 20.4984 | 9.9091
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1000 | VCBB | 3.5286 | 21.3997 | 7.2485
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1000 | VCB | 3.5286 | 20.1781 | 4.2643
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1000 | HCB | 3.5286 | 20.4729 | 9.9863
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1050 | VCBB | 3.5286 | 21.387 | 7.3179
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1050 | VCB | 3.5286 | 20.1563 | 4.2903
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1050 | HCB | 3.5286 | 20.4487 | 10.0603
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1100 | VCBB | 3.5286 | 21.3749 | 7.3847
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1100 | VCB | 3.5286 | 20.1355 | 4.3152
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1100 | HCB | 3.5286 | 20.4257 | 10.1314
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1150 | VCBB | 3.5286 | 21.3634 | 7.449
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1150 | VCB | 3.5286 | 20.1157 | 4.3392
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1150 | HCB | 3.5286 | 20.4037 | 10.1998
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1200 | VCBB | 3.5286 | 21.3523 | 7.5112
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1200 | VCB | 3.5286 | 20.0968 | 4.3622
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1200 | HCB | 3.5286 | 20.3826 | 10.2658
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1250 | VCBB | 3.5286 | 21.3417 | 7.5713
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1250 | VCB | 3.5286 | 20.0786 | 4.3845
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1250 | HCB | 3.5286 | 20.3625 | 10.3294
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1300 | VCBB | 3.5286 | 21.3315 | 7.6295
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1300 | VCB | 3.5286 | 20.0611 | 4.406
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1300 | HCB | 3.5286 | 20.3431 | 10.3909
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1350 | VCBB | 3.5286 | 21.3218 | 7.6859
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1350 | VCB | 3.5286 | 20.0444 | 4.4268
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1350 | HCB | 3.5286 | 20.3245 | 10.4505
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1400 | VCBB | 3.5286 | 21.3123 | 7.7407
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1400 | VCB | 3.5286 | 20.0282 | 4.4469
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1400 | HCB | 3.5286 | 20.3066 | 10.5082
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1450 | VCBB | 3.5286 | 21.3032 | 7.7939
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1450 | VCB | 3.5286 | 20.0127 | 4.4664
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1450 | HCB | 3.5286 | 20.2893 | 10.5642
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1500 | VCBB | 3.5286 | 21.2945 | 7.8456
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1500 | VCB | 3.5286 | 19.9976 | 4.4853
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1500 | HCB | 3.5286 | 20.2727 | 10.6186
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1550 | VCBB | 3.5286 | 21.286 | 7.896
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1550 | VCB | 3.5286 | 19.9831 | 4.5037
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1550 | HCB | 3.5286 | 20.2565 | 10.6714
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1600 | VCBB | 3.5286 | 21.2778 | 7.9451
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1600 | VCB | 3.5286 | 19.9691 | 4.5215
4 | 4.16 | 24.75 | 1200 | 1600 | HCB | 3.5286 | 20.241 | 10.7229
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 50 | VCBB | 3.5565 | 22.1936 | 3.7607
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 50 | VCB | 3.5565 | 21.5653 | 2.758
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 50 | HCB | 3.5565 | 22.0157 | 5.9275
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 100 | VCBB | 3.5565 | 22.0073 | 4.3068
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 100 | VCB | 3.5565 | 21.2358 | 3.0049
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 100 | HCB | 3.5565 | 21.6486 | 6.5784
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 150 | VCBB | 3.5565 | 21.8991 | 4.6621
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 150 | VCB | 3.5565 | 21.0454 | 3.1597
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 150 | HCB | 3.5565 | 21.4368 | 6.9924
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 200 | VCBB | 3.5565 | 21.8226 | 4.9318
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 200 | VCB | 3.5565 | 20.9114 | 3.2745
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 200 | HCB | 3.5565 | 21.2878 | 7.3022
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 250 | VCBB | 3.5565 | 21.7635 | 5.1517
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 250 | VCB | 3.5565 | 20.8081 | 3.3664
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 250 | HCB | 3.5565 | 21.1729 | 7.552
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 300 | VCBB | 3.5565 | 21.7153 | 5.3385
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 300 | VCB | 3.5565 | 20.7241 | 3.4435
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 300 | HCB | 3.5565 | 21.0795 | 7.7626
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 350 | VCBB | 3.5565 | 21.6746 | 5.5018
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 350 | VCB | 3.5565 | 20.6534 | 3.51
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 350 | HCB | 3.5565 | 21.0008 | 7.9453
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 400 | VCBB | 3.5565 | 21.6395 | 5.6472
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 400 | VCB | 3.5565 | 20.5923 | 3.5688
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 400 | HCB | 3.5565 | 20.9329 | 8.1071
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 450 | VCBB | 3.5565 | 21.6085 | 5.7787
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 450 | VCB | 3.5565 | 20.5385 | 3.6214
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 450 | HCB | 3.5565 | 20.8732 | 8.2526
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 500 | VCBB | 3.5565 | 21.5808 | 5.8989
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 500 | VCB | 3.5565 | 20.4906 | 3.6691
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 500 | HCB | 3.5565 | 20.8199 | 8.385
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 550 | VCBB | 3.5565 | 21.5558 | 6.0097
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 550 | VCB | 3.5565 | 20.4473 | 3.7129
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 550 | HCB | 3.5565 | 20.7719 | 8.5066
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 600 | VCBB | 3.5565 | 21.533 | 6.1127
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 600 | VCB | 3.5565 | 20.4079 | 3.7533
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 600 | HCB | 3.5565 | 20.7281 | 8.6192
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 650 | VCBB | 3.5565 | 21.5121 | 6.209
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 650 | VCB | 3.5565 | 20.3717 | 3.7909
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 650 | HCB | 3.5565 | 20.6879 | 8.7242
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 700 | VCBB | 3.5565 | 21.4927 | 6.2996
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 700 | VCB | 3.5565 | 20.3383 | 3.826
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 700 | HCB | 3.5565 | 20.6508 | 8.8224
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 750 | VCBB | 3.5565 | 21.4747 | 6.385
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 750 | VCB | 3.5565 | 20.3072 | 3.859
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 750 | HCB | 3.5565 | 20.6163 | 8.915
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 800 | VCBB | 3.5565 | 21.4578 | 6.466
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 800 | VCB | 3.5565 | 20.2782 | 3.8901
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 800 | HCB | 3.5565 | 20.584 | 9.0024
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 850 | VCBB | 3.5565 | 21.442 | 6.543
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 850 | VCB | 3.5565 | 20.2509 | 3.9196
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 850 | HCB | 3.5565 | 20.5538 | 9.0853
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 900 | VCBB | 3.5565 | 21.4271 | 6.6165
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 900 | VCB | 3.5565 | 20.2253 | 3.9476
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 900 | HCB | 3.5565 | 20.5253 | 9.1642
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 950 | VCBB | 3.5565 | 21.413 | 6.6867
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 950 | VCB | 3.5565 | 20.2011 | 3.9743
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 950 | HCB | 3.5565 | 20.4984 | 9.2395
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1000 | VCBB | 3.5565 | 21.3997 | 6.754
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1000 | VCB | 3.5565 | 20.1781 | 3.9997
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1000 | HCB | 3.5565 | 20.4729 | 9.3115
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1050 | VCBB | 3.5565 | 21.387 | 6.8187
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1050 | VCB | 3.5565 | 20.1563 | 4.0241
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1050 | HCB | 3.5565 | 20.4487 | 9.3805
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1100 | VCBB | 3.5565 | 21.3749 | 6.8809
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1100 | VCB | 3.5565 | 20.1355 | 4.0475
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1100 | HCB | 3.5565 | 20.4257 | 9.4467
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1150 | VCBB | 3.5565 | 21.3634 | 6.9409
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1150 | VCB | 3.5565 | 20.1157 | 4.07
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1150 | HCB | 3.5565 | 20.4037 | 9.5105
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1200 | VCBB | 3.5565 | 21.3523 | 6.9988
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1200 | VCB | 3.5565 | 20.0968 | 4.0916
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1200 | HCB | 3.5565 | 20.3826 | 9.572
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1250 | VCBB | 3.5565 | 21.3417 | 7.0548
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1250 | VCB | 3.5565 | 20.0786 | 4.1125
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1250 | HCB | 3.5565 | 20.3625 | 9.6313
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1300 | VCBB | 3.5565 | 21.3315 | 7.109
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1300 | VCB | 3.5565 | 20.0611 | 4.1326
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1300 | HCB | 3.5565 | 20.3431 | 9.6887
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1350 | VCBB | 3.5565 | 21.3218 | 7.1616
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1350 | VCB | 3.5565 | 20.0444 | 4.1521
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1350 | HCB | 3.5565 | 20.3245 | 9.7442
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1400 | VCBB | 3.5565 | 21.3123 | 7.2126
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1400 | VCB | 3.5565 | 20.0282 | 4.171
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1400 | HCB | 3.5565 | 20.3066 | 9.798
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1450 | VCBB | 3.5565 | 21.3032 | 7.2622
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1450 | VCB | 3.5565 | 20.0127 | 4.1893
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1450 | HCB | 3.5565 | 20.2893 | 9.8502
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1500 | VCBB | 3.5565 | 21.2945 | 7.3104
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1500 | VCB | 3.5565 | 19.9976 | 4.207
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1500 | HCB | 3.5565 | 20.2727 | 9.9009
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1550 | VCBB | 3.5565 | 21.286 | 7.3574
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1550 | VCB | 3.5565 | 19.9831 | 4.2243
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1550 | HCB | 3.5565 | 20.2565 | 9.9502
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1600 | VCBB | 3.5565 | 21.2778 | 7.4031
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1600 | VCB | 3.5565 | 19.9691 | 4.241
4 | 4.16 | 24.75 | 1250 | 1600 | HCB | 3.5565 | 20.241 | 9.9982
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 50 | VCBB | 3.5816 | 22.1936 | 3.5138
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 50 | VCB | 3.5816 | 21.5653 | 2.5934
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 50 | HCB | 3.5816 | 22.0157 | 5.5425
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 100 | VCBB | 3.5816 | 22.0073 | 4.024
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 100 | VCB | 3.5816 | 21.2358 | 2.8256
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 100 | HCB | 3.5816 | 21.6486 | 6.151
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 150 | VCBB | 3.5816 | 21.8991 | 4.356
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 150 | VCB | 3.5816 | 21.0454 | 2.9711
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 150 | HCB | 3.5816 | 21.4368 | 6.5381
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 200 | VCBB | 3.5816 | 21.8226 | 4.608
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 200 | VCB | 3.5816 | 20.9114 | 3.0791
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 200 | HCB | 3.5816 | 21.2878 | 6.8277
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 250 | VCBB | 3.5816 | 21.7635 | 4.8135
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 250 | VCB | 3.5816 | 20.8081 | 3.1655
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 250 | HCB | 3.5816 | 21.1729 | 7.0613
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 300 | VCBB | 3.5816 | 21.7153 | 4.9881
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 300 | VCB | 3.5816 | 20.7241 | 3.238
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 300 | HCB | 3.5816 | 21.0795 | 7.2581
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 350 | VCBB | 3.5816 | 21.6746 | 5.1406
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 350 | VCB | 3.5816 | 20.6534 | 3.3006
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 350 | HCB | 3.5816 | 21.0008 | 7.4289
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 400 | VCBB | 3.5816 | 21.6395 | 5.2765
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 400 | VCB | 3.5816 | 20.5923 | 3.3558
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 400 | HCB | 3.5816 | 20.9329 | 7.5802
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 450 | VCBB | 3.5816 | 21.6085 | 5.3994
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 450 | VCB | 3.5816 | 20.5385 | 3.4053
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 450 | HCB | 3.5816 | 20.8732 | 7.7162
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 500 | VCBB | 3.5816 | 21.5808 | 5.5116
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 500 | VCB | 3.5816 | 20.4906 | 3.4502
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 500 | HCB | 3.5816 | 20.8199 | 7.84
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 550 | VCBB | 3.5816 | 21.5558 | 5.6152
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 550 | VCB | 3.5816 | 20.4473 | 3.4913
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 550 | HCB | 3.5816 | 20.7719 | 7.9537
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 600 | VCBB | 3.5816 | 21.533 | 5.7115
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 600 | VCB | 3.5816 | 20.4079 | 3.5293
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 600 | HCB | 3.5816 | 20.7281 | 8.059
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 650 | VCBB | 3.5816 | 21.5121 | 5.8015
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 650 | VCB | 3.5816 | 20.3717 | 3.5646
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 650 | HCB | 3.5816 | 20.6879 | 8.157
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 700 | VCBB | 3.5816 | 21.4927 | 5.8861
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 700 | VCB | 3.5816 | 20.3383 | 3.5977
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 700 | HCB | 3.5816 | 20.6508 | 8.2489
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 750 | VCBB | 3.5816 | 21.4747 | 5.9659
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 750 | VCB | 3.5816 | 20.3072 | 3.6287
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 750 | HCB | 3.5816 | 20.6163 | 8.3354
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 800 | VCBB | 3.5816 | 21.4578 | 6.0416
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 800 | VCB | 3.5816 | 20.2782 | 3.658
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 800 | HCB | 3.5816 | 20.584 | 8.4172
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 850 | VCBB | 3.5816 | 21.442 | 6.1136
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 850 | VCB | 3.5816 | 20.2509 | 3.6857
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 850 | HCB | 3.5816 | 20.5538 | 8.4947
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 900 | VCBB | 3.5816 | 21.4271 | 6.1822
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 900 | VCB | 3.5816 | 20.2253 | 3.712
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 900 | HCB | 3.5816 | 20.5253 | 8.5684
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 950 | VCBB | 3.5816 | 21.413 | 6.2478
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 950 | VCB | 3.5816 | 20.2011 | 3.7371
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 950 | HCB | 3.5816 | 20.4984 | 8.6388
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1000 | VCBB | 3.5816 | 21.3997 | 6.3107
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1000 | VCB | 3.5816 | 20.1781 | 3.761
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1000 | HCB | 3.5816 | 20.4729 | 8.7061
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1050 | VCBB | 3.5816 | 21.387 | 6.3711
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1050 | VCB | 3.5816 | 20.1563 | 3.784
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1050 | HCB | 3.5816 | 20.4487 | 8.7706
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1100 | VCBB | 3.5816 | 21.3749 | 6.4293
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1100 | VCB | 3.5816 | 20.1355 | 3.806
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1100 | HCB | 3.5816 | 20.4257 | 8.8326
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1150 | VCBB | 3.5816 | 21.3634 | 6.4853
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1150 | VCB | 3.5816 | 20.1157 | 3.8271
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1150 | HCB | 3.5816 | 20.4037 | 8.8922
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1200 | VCBB | 3.5816 | 21.3523 | 6.5394
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1200 | VCB | 3.5816 | 20.0968 | 3.8474
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1200 | HCB | 3.5816 | 20.3826 | 8.9496
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1250 | VCBB | 3.5816 | 21.3417 | 6.5917
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1250 | VCB | 3.5816 | 20.0786 | 3.8671
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1250 | HCB | 3.5816 | 20.3625 | 9.0051
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1300 | VCBB | 3.5816 | 21.3315 | 6.6424
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1300 | VCB | 3.5816 | 20.0611 | 3.886
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1300 | HCB | 3.5816 | 20.3431 | 9.0587
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1350 | VCBB | 3.5816 | 21.3218 | 6.6915
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1350 | VCB | 3.5816 | 20.0444 | 3.9043
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1350 | HCB | 3.5816 | 20.3245 | 9.1106
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1400 | VCBB | 3.5816 | 21.3123 | 6.7392
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1400 | VCB | 3.5816 | 20.0282 | 3.9221
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1400 | HCB | 3.5816 | 20.3066 | 9.1609
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1450 | VCBB | 3.5816 | 21.3032 | 6.7856
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1450 | VCB | 3.5816 | 20.0127 | 3.9393
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1450 | HCB | 3.5816 | 20.2893 | 9.2097
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1500 | VCBB | 3.5816 | 21.2945 | 6.8306
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1500 | VCB | 3.5816 | 19.9976 | 3.956
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1500 | HCB | 3.5816 | 20.2727 | 9.2571
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1550 | VCBB | 3.5816 | 21.286 | 6.8745
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1550 | VCB | 3.5816 | 19.9831 | 3.9722
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1550 | HCB | 3.5816 | 20.2565 | 9.3032
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1600 | VCBB | 3.5816 | 21.2778 | 6.9172
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1600 | VCB | 3.5816 | 19.9691 | 3.9879
4 | 4.16 | 24.75 | 1300 | 1600 | HCB | 3.5816 | 20.241 | 9.3481
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 50 | VCBB | 3.6043 | 22.1936 | 3.2915
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 50 | VCB | 3.6043 | 21.5653 | 2.4443
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 50 | HCB | 3.6043 | 22.0157 | 5.1957
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 100 | VCBB | 3.6043 | 22.0073 | 3.7695
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 100 | VCB | 3.6043 | 21.2358 | 2.6631
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 100 | HCB | 3.6043 | 21.6486 | 5.766
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 150 | VCBB | 3.6043 | 21.8991 | 4.0805
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 150 | VCB | 3.6043 | 21.0454 | 2.8003
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 150 | HCB | 3.6043 | 21.4368 | 6.1288
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 200 | VCBB | 3.6043 | 21.8226 | 4.3166
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 200 | VCB | 3.6043 | 20.9114 | 2.902
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 200 | HCB | 3.6043 | 21.2878 | 6.4002
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 250 | VCBB | 3.6043 | 21.7635 | 4.509
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 250 | VCB | 3.6043 | 20.8081 | 2.9835
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 250 | HCB | 3.6043 | 21.1729 | 6.6191
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 300 | VCBB | 3.6043 | 21.7153 | 4.6726
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 300 | VCB | 3.6043 | 20.7241 | 3.0518
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 300 | HCB | 3.6043 | 21.0795 | 6.8037
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 350 | VCBB | 3.6043 | 21.6746 | 4.8155
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 350 | VCB | 3.6043 | 20.6534 | 3.1108
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 350 | HCB | 3.6043 | 21.0008 | 6.9638
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 400 | VCBB | 3.6043 | 21.6395 | 4.9428
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 400 | VCB | 3.6043 | 20.5923 | 3.1629
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 400 | HCB | 3.6043 | 20.9329 | 7.1055
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 450 | VCBB | 3.6043 | 21.6085 | 5.0579
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 450 | VCB | 3.6043 | 20.5385 | 3.2095
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 450 | HCB | 3.6043 | 20.8732 | 7.233
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 500 | VCBB | 3.6043 | 21.5808 | 5.1631
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 500 | VCB | 3.6043 | 20.4906 | 3.2518
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 500 | HCB | 3.6043 | 20.8199 | 7.349
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 550 | VCBB | 3.6043 | 21.5558 | 5.2601
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 550 | VCB | 3.6043 | 20.4473 | 3.2906
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 550 | HCB | 3.6043 | 20.7719 | 7.4556
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 600 | VCBB | 3.6043 | 21.533 | 5.3503
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 600 | VCB | 3.6043 | 20.4079 | 3.3264
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 600 | HCB | 3.6043 | 20.7281 | 7.5542
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 650 | VCBB | 3.6043 | 21.5121 | 5.4346
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 650 | VCB | 3.6043 | 20.3717 | 3.3597
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 650 | HCB | 3.6043 | 20.6879 | 7.6462
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 700 | VCBB | 3.6043 | 21.4927 | 5.5138
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 700 | VCB | 3.6043 | 20.3383 | 3.3908
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 700 | HCB | 3.6043 | 20.6508 | 7.7323
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 750 | VCBB | 3.6043 | 21.4747 | 5.5886
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 750 | VCB | 3.6043 | 20.3072 | 3.4201
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 750 | HCB | 3.6043 | 20.6163 | 7.8133
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 800 | VCBB | 3.6043 | 21.4578 | 5.6595
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 800 | VCB | 3.6043 | 20.2782 | 3.4477
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 800 | HCB | 3.6043 | 20.584 | 7.89
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 850 | VCBB | 3.6043 | 21.442 | 5.7269
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 850 | VCB | 3.6043 | 20.2509 | 3.4738
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 850 | HCB | 3.6043 | 20.5538 | 7.9626
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 900 | VCBB | 3.6043 | 21.4271 | 5.7912
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 900 | VCB | 3.6043 | 20.2253 | 3.4986
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 900 | HCB | 3.6043 | 20.5253 | 8.0317
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 950 | VCBB | 3.6043 | 21.413 | 5.8527
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 950 | VCB | 3.6043 | 20.2011 | 3.5222
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 950 | HCB | 3.6043 | 20.4984 | 8.0977
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1000 | VCBB | 3.6043 | 21.3997 | 5.9116
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1000 | VCB | 3.6043 | 20.1781 | 3.5448
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1000 | HCB | 3.6043 | 20.4729 | 8.1608
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1050 | VCBB | 3.6043 | 21.387 | 5.9682
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1050 | VCB | 3.6043 | 20.1563 | 3.5664
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1050 | HCB | 3.6043 | 20.4487 | 8.2212
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1100 | VCBB | 3.6043 | 21.3749 | 6.0227
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1100 | VCB | 3.6043 | 20.1355 | 3.5872
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1100 | HCB | 3.6043 | 20.4257 | 8.2793
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1150 | VCBB | 3.6043 | 21.3634 | 6.0752
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1150 | VCB | 3.6043 | 20.1157 | 3.6071
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1150 | HCB | 3.6043 | 20.4037 | 8.3352
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1200 | VCBB | 3.6043 | 21.3523 | 6.1259
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1200 | VCB | 3.6043 | 20.0968 | 3.6263
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1200 | HCB | 3.6043 | 20.3826 | 8.389
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1250 | VCBB | 3.6043 | 21.3417 | 6.1749
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1250 | VCB | 3.6043 | 20.0786 | 3.6448
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1250 | HCB | 3.6043 | 20.3625 | 8.441
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1300 | VCBB | 3.6043 | 21.3315 | 6.2224
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1300 | VCB | 3.6043 | 20.0611 | 3.6626
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1300 | HCB | 3.6043 | 20.3431 | 8.4913
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1350 | VCBB | 3.6043 | 21.3218 | 6.2684
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1350 | VCB | 3.6043 | 20.0444 | 3.6799
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1350 | HCB | 3.6043 | 20.3245 | 8.5399
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1400 | VCBB | 3.6043 | 21.3123 | 6.3131
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1400 | VCB | 3.6043 | 20.0282 | 3.6966
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1400 | HCB | 3.6043 | 20.3066 | 8.5871
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1450 | VCBB | 3.6043 | 21.3032 | 6.3565
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1450 | VCB | 3.6043 | 20.0127 | 3.7128
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1450 | HCB | 3.6043 | 20.2893 | 8.6328
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1500 | VCBB | 3.6043 | 21.2945 | 6.3987
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1500 | VCB | 3.6043 | 19.9976 | 3.7285
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1500 | HCB | 3.6043 | 20.2727 | 8.6772
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1550 | VCBB | 3.6043 | 21.286 | 6.4398
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1550 | VCB | 3.6043 | 19.9831 | 3.7438
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1550 | HCB | 3.6043 | 20.2565 | 8.7204
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1600 | VCBB | 3.6043 | 21.2778 | 6.4798
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1600 | VCB | 3.6043 | 19.9691 | 3.7587
4 | 4.16 | 24.75 | 1350 | 1600 | HCB | 3.6043 | 20.241 | 8.7624
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 50 | VCBB | 3.6248 | 22.1936 | 3.0906
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 50 | VCB | 3.6248 | 21.5653 | 2.3087
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 50 | HCB | 3.6248 | 22.0157 | 4.882
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 100 | VCBB | 3.6248 | 22.0073 | 3.5394
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 100 | VCB | 3.6248 | 21.2358 | 2.5154
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 100 | HCB | 3.6248 | 21.6486 | 5.4178
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 150 | VCBB | 3.6248 | 21.8991 | 3.8315
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 150 | VCB | 3.6248 | 21.0454 | 2.645
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 150 | HCB | 3.6248 | 21.4368 | 5.7587
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 200 | VCBB | 3.6248 | 21.8226 | 4.0532
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 200 | VCB | 3.6248 | 20.9114 | 2.7411
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 200 | HCB | 3.6248 | 21.2878 | 6.0137
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 250 | VCBB | 3.6248 | 21.7635 | 4.2339
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 250 | VCB | 3.6248 | 20.8081 | 2.8181
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 250 | HCB | 3.6248 | 21.1729 | 6.2193
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 300 | VCBB | 3.6248 | 21.7153 | 4.3875
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 300 | VCB | 3.6248 | 20.7241 | 2.8826
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 300 | HCB | 3.6248 | 21.0795 | 6.3927
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 350 | VCBB | 3.6248 | 21.6746 | 4.5217
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 350 | VCB | 3.6248 | 20.6534 | 2.9383
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 350 | HCB | 3.6248 | 21.0008 | 6.5431
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 400 | VCBB | 3.6248 | 21.6395 | 4.6412
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 400 | VCB | 3.6248 | 20.5923 | 2.9875
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 400 | HCB | 3.6248 | 20.9329 | 6.6763
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 450 | VCBB | 3.6248 | 21.6085 | 4.7493
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 450 | VCB | 3.6248 | 20.5385 | 3.0315
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 450 | HCB | 3.6248 | 20.8732 | 6.796
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 500 | VCBB | 3.6248 | 21.5808 | 4.8481
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 500 | VCB | 3.6248 | 20.4906 | 3.0715
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 500 | HCB | 3.6248 | 20.8199 | 6.905
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 550 | VCBB | 3.6248 | 21.5558 | 4.9392
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 550 | VCB | 3.6248 | 20.4473 | 3.1081
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 550 | HCB | 3.6248 | 20.7719 | 7.0051
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 600 | VCBB | 3.6248 | 21.533 | 5.0238
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 600 | VCB | 3.6248 | 20.4079 | 3.1419
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 600 | HCB | 3.6248 | 20.7281 | 7.0978
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 650 | VCBB | 3.6248 | 21.5121 | 5.103
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 650 | VCB | 3.6248 | 20.3717 | 3.1734
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 650 | HCB | 3.6248 | 20.6879 | 7.1842
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 700 | VCBB | 3.6248 | 21.4927 | 5.1774
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 700 | VCB | 3.6248 | 20.3383 | 3.2028
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 700 | HCB | 3.6248 | 20.6508 | 7.2651
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 750 | VCBB | 3.6248 | 21.4747 | 5.2477
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 750 | VCB | 3.6248 | 20.3072 | 3.2304
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 750 | HCB | 3.6248 | 20.6163 | 7.3412
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 800 | VCBB | 3.6248 | 21.4578 | 5.3142
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 800 | VCB | 3.6248 | 20.2782 | 3.2565
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 800 | HCB | 3.6248 | 20.584 | 7.4132
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 850 | VCBB | 3.6248 | 21.442 | 5.3776
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 850 | VCB | 3.6248 | 20.2509 | 3.2811
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 850 | HCB | 3.6248 | 20.5538 | 7.4815
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 900 | VCBB | 3.6248 | 21.4271 | 5.4379
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 900 | VCB | 3.6248 | 20.2253 | 3.3046
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 900 | HCB | 3.6248 | 20.5253 | 7.5464
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 950 | VCBB | 3.6248 | 21.413 | 5.4956
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 950 | VCB | 3.6248 | 20.2011 | 3.3269
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 950 | HCB | 3.6248 | 20.4984 | 7.6084
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1000 | VCBB | 3.6248 | 21.3997 | 5.551
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1000 | VCB | 3.6248 | 20.1781 | 3.3482
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1000 | HCB | 3.6248 | 20.4729 | 7.6676
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1050 | VCBB | 3.6248 | 21.387 | 5.6041
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1050 | VCB | 3.6248 | 20.1563 | 3.3686
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1050 | HCB | 3.6248 | 20.4487 | 7.7244
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1100 | VCBB | 3.6248 | 21.3749 | 5.6553
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1100 | VCB | 3.6248 | 20.1355 | 3.3882
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1100 | HCB | 3.6248 | 20.4257 | 7.779
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1150 | VCBB | 3.6248 | 21.3634 | 5.7046
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1150 | VCB | 3.6248 | 20.1157 | 3.407
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1150 | HCB | 3.6248 | 20.4037 | 7.8315
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1200 | VCBB | 3.6248 | 21.3523 | 5.7522
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1200 | VCB | 3.6248 | 20.0968 | 3.4251
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1200 | HCB | 3.6248 | 20.3826 | 7.8821
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1250 | VCBB | 3.6248 | 21.3417 | 5.7982
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1250 | VCB | 3.6248 | 20.0786 | 3.4426
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1250 | HCB | 3.6248 | 20.3625 | 7.9309
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1300 | VCBB | 3.6248 | 21.3315 | 5.8428
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1300 | VCB | 3.6248 | 20.0611 | 3.4595
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1300 | HCB | 3.6248 | 20.3431 | 7.9781
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1350 | VCBB | 3.6248 | 21.3218 | 5.886
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1350 | VCB | 3.6248 | 20.0444 | 3.4758
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1350 | HCB | 3.6248 | 20.3245 | 8.0238
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1400 | VCBB | 3.6248 | 21.3123 | 5.928
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1400 | VCB | 3.6248 | 20.0282 | 3.4916
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1400 | HCB | 3.6248 | 20.3066 | 8.0681
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1450 | VCBB | 3.6248 | 21.3032 | 5.9687
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1450 | VCB | 3.6248 | 20.0127 | 3.5069
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1450 | HCB | 3.6248 | 20.2893 | 8.1111
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1500 | VCBB | 3.6248 | 21.2945 | 6.0083
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1500 | VCB | 3.6248 | 19.9976 | 3.5218
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1500 | HCB | 3.6248 | 20.2727 | 8.1528
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1550 | VCBB | 3.6248 | 21.286 | 6.0469
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1550 | VCB | 3.6248 | 19.9831 | 3.5362
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1550 | HCB | 3.6248 | 20.2565 | 8.1934
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1600 | VCBB | 3.6248 | 21.2778 | 6.0845
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1600 | VCB | 3.6248 | 19.9691 | 3.5502
4 | 4.16 | 24.75 | 1400 | 1600 | HCB | 3.6248 | 20.241 | 8.2329
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 50 | VCBB | 3.6434 | 22.1936 | 2.9084
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 50 | VCB | 3.6434 | 21.5653 | 2.1851
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 50 | HCB | 3.6434 | 22.0157 | 4.5973
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 100 | VCBB | 3.6434 | 22.0073 | 3.3308
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 100 | VCB | 3.6434 | 21.2358 | 2.3807
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 100 | HCB | 3.6434 | 21.6486 | 5.1018
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 150 | VCBB | 3.6434 | 21.8991 | 3.6057
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 150 | VCB | 3.6434 | 21.0454 | 2.5033
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 150 | HCB | 3.6434 | 21.4368 | 5.4227
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 200 | VCBB | 3.6434 | 21.8226 | 3.8143
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 200 | VCB | 3.6434 | 20.9114 | 2.5943
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 200 | HCB | 3.6434 | 21.2878 | 5.6628
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 250 | VCBB | 3.6434 | 21.7635 | 3.9843
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 250 | VCB | 3.6434 | 20.8081 | 2.6671
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 250 | HCB | 3.6434 | 21.1729 | 5.8565
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 300 | VCBB | 3.6434 | 21.7153 | 4.1289
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 300 | VCB | 3.6434 | 20.7241 | 2.7282
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 300 | HCB | 3.6434 | 21.0795 | 6.0197
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 350 | VCBB | 3.6434 | 21.6746 | 4.2552
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 350 | VCB | 3.6434 | 20.6534 | 2.7809
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 350 | HCB | 3.6434 | 21.0008 | 6.1613
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 400 | VCBB | 3.6434 | 21.6395 | 4.3677
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 400 | VCB | 3.6434 | 20.5923 | 2.8274
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 400 | HCB | 3.6434 | 20.9329 | 6.2867
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 450 | VCBB | 3.6434 | 21.6085 | 4.4694
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 450 | VCB | 3.6434 | 20.5385 | 2.8691
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 450 | HCB | 3.6434 | 20.8732 | 6.3994
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 500 | VCBB | 3.6434 | 21.5808 | 4.5623
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 500 | VCB | 3.6434 | 20.4906 | 2.907
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 500 | HCB | 3.6434 | 20.8199 | 6.502
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 550 | VCBB | 3.6434 | 21.5558 | 4.6481
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 550 | VCB | 3.6434 | 20.4473 | 2.9416
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 550 | HCB | 3.6434 | 20.7719 | 6.5963
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 600 | VCBB | 3.6434 | 21.533 | 4.7278
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 600 | VCB | 3.6434 | 20.4079 | 2.9736
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 600 | HCB | 3.6434 | 20.7281 | 6.6836
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 650 | VCBB | 3.6434 | 21.5121 | 4.8023
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 650 | VCB | 3.6434 | 20.3717 | 3.0034
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 650 | HCB | 3.6434 | 20.6879 | 6.7649
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 700 | VCBB | 3.6434 | 21.4927 | 4.8723
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 700 | VCB | 3.6434 | 20.3383 | 3.0312
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 700 | HCB | 3.6434 | 20.6508 | 6.8411
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 750 | VCBB | 3.6434 | 21.4747 | 4.9384
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 750 | VCB | 3.6434 | 20.3072 | 3.0574
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 750 | HCB | 3.6434 | 20.6163 | 6.9128
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 800 | VCBB | 3.6434 | 21.4578 | 5.0011
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 800 | VCB | 3.6434 | 20.2782 | 3.082
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 800 | HCB | 3.6434 | 20.584 | 6.9805
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 850 | VCBB | 3.6434 | 21.442 | 5.0606
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 850 | VCB | 3.6434 | 20.2509 | 3.1054
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 850 | HCB | 3.6434 | 20.5538 | 7.0448
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 900 | VCBB | 3.6434 | 21.4271 | 5.1175
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 900 | VCB | 3.6434 | 20.2253 | 3.1276
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 900 | HCB | 3.6434 | 20.5253 | 7.1059
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 950 | VCBB | 3.6434 | 21.413 | 5.1718
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 950 | VCB | 3.6434 | 20.2011 | 3.1487
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 950 | HCB | 3.6434 | 20.4984 | 7.1643
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6434 | 21.3997 | 5.2239
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1000 | VCB | 3.6434 | 20.1781 | 3.1689
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1000 | HCB | 3.6434 | 20.4729 | 7.22
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6434 | 21.387 | 5.2739
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1050 | VCB | 3.6434 | 20.1563 | 3.1882
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1050 | HCB | 3.6434 | 20.4487 | 7.2735
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6434 | 21.3749 | 5.322
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1100 | VCB | 3.6434 | 20.1355 | 3.2067
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1100 | HCB | 3.6434 | 20.4257 | 7.3249
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6434 | 21.3634 | 5.3684
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1150 | VCB | 3.6434 | 20.1157 | 3.2245
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1150 | HCB | 3.6434 | 20.4037 | 7.3743
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6434 | 21.3523 | 5.4132
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1200 | VCB | 3.6434 | 20.0968 | 3.2417
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1200 | HCB | 3.6434 | 20.3826 | 7.4219
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6434 | 21.3417 | 5.4565
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1250 | VCB | 3.6434 | 20.0786 | 3.2582
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1250 | HCB | 3.6434 | 20.3625 | 7.4679
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6434 | 21.3315 | 5.4985
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1300 | VCB | 3.6434 | 20.0611 | 3.2742
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1300 | HCB | 3.6434 | 20.3431 | 7.5124
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6434 | 21.3218 | 5.5392
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1350 | VCB | 3.6434 | 20.0444 | 3.2896
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1350 | HCB | 3.6434 | 20.3245 | 7.5554
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6434 | 21.3123 | 5.5786
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1400 | VCB | 3.6434 | 20.0282 | 3.3046
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1400 | HCB | 3.6434 | 20.3066 | 7.5971
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6434 | 21.3032 | 5.617
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1450 | VCB | 3.6434 | 20.0127 | 3.3191
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1450 | HCB | 3.6434 | 20.2893 | 7.6376
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6434 | 21.2945 | 5.6543
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1500 | VCB | 3.6434 | 19.9976 | 3.3331
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1500 | HCB | 3.6434 | 20.2727 | 7.6769
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6434 | 21.286 | 5.6906
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1550 | VCB | 3.6434 | 19.9831 | 3.3468
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1550 | HCB | 3.6434 | 20.2565 | 7.7151
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6434 | 21.2778 | 5.726
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1600 | VCB | 3.6434 | 19.9691 | 3.36
4 | 4.16 | 24.75 | 1450 | 1600 | HCB | 3.6434 | 20.241 | 7.7522
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 50 | VCBB | 3.6604 | 22.1936 | 2.7426
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 50 | VCB | 3.6604 | 21.5653 | 2.0719
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 50 | HCB | 3.6604 | 22.0157 | 4.338
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 100 | VCBB | 3.6604 | 22.0073 | 3.1409
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 100 | VCB | 3.6604 | 21.2358 | 2.2574
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 100 | HCB | 3.6604 | 21.6486 | 4.814
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 150 | VCBB | 3.6604 | 21.8991 | 3.4001
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 150 | VCB | 3.6604 | 21.0454 | 2.3737
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 150 | HCB | 3.6604 | 21.4368 | 5.1168
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 200 | VCBB | 3.6604 | 21.8226 | 3.5968
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 200 | VCB | 3.6604 | 20.9114 | 2.4599
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 200 | HCB | 3.6604 | 21.2878 | 5.3433
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 250 | VCBB | 3.6604 | 21.7635 | 3.7572
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 250 | VCB | 3.6604 | 20.8081 | 2.529
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 250 | HCB | 3.6604 | 21.1729 | 5.526
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 300 | VCBB | 3.6604 | 21.7153 | 3.8935
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 300 | VCB | 3.6604 | 20.7241 | 2.5869
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 300 | HCB | 3.6604 | 21.0795 | 5.68
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 350 | VCBB | 3.6604 | 21.6746 | 4.0126
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 350 | VCB | 3.6604 | 20.6534 | 2.6369
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 350 | HCB | 3.6604 | 21.0008 | 5.8136
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 400 | VCBB | 3.6604 | 21.6395 | 4.1187
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 400 | VCB | 3.6604 | 20.5923 | 2.681
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 400 | HCB | 3.6604 | 20.9329 | 5.9319
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 450 | VCBB | 3.6604 | 21.6085 | 4.2146
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 450 | VCB | 3.6604 | 20.5385 | 2.7205
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 450 | HCB | 3.6604 | 20.8732 | 6.0383
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 500 | VCBB | 3.6604 | 21.5808 | 4.3023
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 500 | VCB | 3.6604 | 20.4906 | 2.7564
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 500 | HCB | 3.6604 | 20.8199 | 6.1351
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 550 | VCBB | 3.6604 | 21.5558 | 4.3832
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 550 | VCB | 3.6604 | 20.4473 | 2.7893
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 550 | HCB | 3.6604 | 20.7719 | 6.224
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 600 | VCBB | 3.6604 | 21.533 | 4.4583
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 600 | VCB | 3.6604 | 20.4079 | 2.8196
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 600 | HCB | 3.6604 | 20.7281 | 6.3063
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 650 | VCBB | 3.6604 | 21.5121 | 4.5286
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 650 | VCB | 3.6604 | 20.3717 | 2.8478
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 650 | HCB | 3.6604 | 20.6879 | 6.3831
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 700 | VCBB | 3.6604 | 21.4927 | 4.5946
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 700 | VCB | 3.6604 | 20.3383 | 2.8742
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 700 | HCB | 3.6604 | 20.6508 | 6.4549
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 750 | VCBB | 3.6604 | 21.4747 | 4.657
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 750 | VCB | 3.6604 | 20.3072 | 2.899
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 750 | HCB | 3.6604 | 20.6163 | 6.5226
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 800 | VCBB | 3.6604 | 21.4578 | 4.716
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 800 | VCB | 3.6604 | 20.2782 | 2.9224
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 800 | HCB | 3.6604 | 20.584 | 6.5865
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 850 | VCBB | 3.6604 | 21.442 | 4.7722
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 850 | VCB | 3.6604 | 20.2509 | 2.9445
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 850 | HCB | 3.6604 | 20.5538 | 6.6471
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 900 | VCBB | 3.6604 | 21.4271 | 4.8258
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 900 | VCB | 3.6604 | 20.2253 | 2.9656
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 900 | HCB | 3.6604 | 20.5253 | 6.7048
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 950 | VCBB | 3.6604 | 21.413 | 4.877
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 950 | VCB | 3.6604 | 20.2011 | 2.9856
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 950 | HCB | 3.6604 | 20.4984 | 6.7599
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1000 | VCBB | 3.6604 | 21.3997 | 4.9261
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1000 | VCB | 3.6604 | 20.1781 | 3.0047
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1000 | HCB | 3.6604 | 20.4729 | 6.8125
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1050 | VCBB | 3.6604 | 21.387 | 4.9733
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1050 | VCB | 3.6604 | 20.1563 | 3.0231
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1050 | HCB | 3.6604 | 20.4487 | 6.8629
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1100 | VCBB | 3.6604 | 21.3749 | 5.0187
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1100 | VCB | 3.6604 | 20.1355 | 3.0406
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1100 | HCB | 3.6604 | 20.4257 | 6.9114
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1150 | VCBB | 3.6604 | 21.3634 | 5.0625
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1150 | VCB | 3.6604 | 20.1157 | 3.0575
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1150 | HCB | 3.6604 | 20.4037 | 6.958
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1200 | VCBB | 3.6604 | 21.3523 | 5.1047
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1200 | VCB | 3.6604 | 20.0968 | 3.0738
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1200 | HCB | 3.6604 | 20.3826 | 7.003
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1250 | VCBB | 3.6604 | 21.3417 | 5.1456
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1250 | VCB | 3.6604 | 20.0786 | 3.0894
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1250 | HCB | 3.6604 | 20.3625 | 7.0463
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1300 | VCBB | 3.6604 | 21.3315 | 5.1851
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1300 | VCB | 3.6604 | 20.0611 | 3.1046
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1300 | HCB | 3.6604 | 20.3431 | 7.0883
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1350 | VCBB | 3.6604 | 21.3218 | 5.2235
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1350 | VCB | 3.6604 | 20.0444 | 3.1192
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1350 | HCB | 3.6604 | 20.3245 | 7.1289
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1400 | VCBB | 3.6604 | 21.3123 | 5.2607
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1400 | VCB | 3.6604 | 20.0282 | 3.1334
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1400 | HCB | 3.6604 | 20.3066 | 7.1682
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1450 | VCBB | 3.6604 | 21.3032 | 5.2969
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1450 | VCB | 3.6604 | 20.0127 | 3.1471
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1450 | HCB | 3.6604 | 20.2893 | 7.2064
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1500 | VCBB | 3.6604 | 21.2945 | 5.3321
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1500 | VCB | 3.6604 | 19.9976 | 3.1605
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1500 | HCB | 3.6604 | 20.2727 | 7.2435
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1550 | VCBB | 3.6604 | 21.286 | 5.3663
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1550 | VCB | 3.6604 | 19.9831 | 3.1734
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1550 | HCB | 3.6604 | 20.2565 | 7.2795
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1600 | VCBB | 3.6604 | 21.2778 | 5.3997
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1600 | VCB | 3.6604 | 19.9691 | 3.186
4 | 4.16 | 24.75 | 1500 | 1600 | HCB | 3.6604 | 20.241 | 7.3146
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 50 | VCBB | 3.6759 | 22.1936 | 2.5912
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 50 | VCB | 3.6759 | 21.5653 | 1.968
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 50 | HCB | 3.6759 | 22.0157 | 4.1012
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 100 | VCBB | 3.6759 | 22.0073 | 2.9676
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 100 | VCB | 3.6759 | 21.2358 | 2.1442
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 100 | HCB | 3.6759 | 21.6486 | 4.5511
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 150 | VCBB | 3.6759 | 21.8991 | 3.2125
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 150 | VCB | 3.6759 | 21.0454 | 2.2547
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 150 | HCB | 3.6759 | 21.4368 | 4.8373
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 200 | VCBB | 3.6759 | 21.8226 | 3.3984
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 200 | VCB | 3.6759 | 20.9114 | 2.3365
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 200 | HCB | 3.6759 | 21.2878 | 5.0515
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 250 | VCBB | 3.6759 | 21.7635 | 3.5499
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 250 | VCB | 3.6759 | 20.8081 | 2.4022
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 250 | HCB | 3.6759 | 21.1729 | 5.2242
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 300 | VCBB | 3.6759 | 21.7153 | 3.6787
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 300 | VCB | 3.6759 | 20.7241 | 2.4571
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 300 | HCB | 3.6759 | 21.0795 | 5.3697
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 350 | VCBB | 3.6759 | 21.6746 | 3.7912
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 350 | VCB | 3.6759 | 20.6534 | 2.5046
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 350 | HCB | 3.6759 | 21.0008 | 5.496
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 400 | VCBB | 3.6759 | 21.6395 | 3.8915
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 400 | VCB | 3.6759 | 20.5923 | 2.5465
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 400 | HCB | 3.6759 | 20.9329 | 5.6078
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 450 | VCBB | 3.6759 | 21.6085 | 3.9821
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 450 | VCB | 3.6759 | 20.5385 | 2.5841
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 450 | HCB | 3.6759 | 20.8732 | 5.7084
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 500 | VCBB | 3.6759 | 21.5808 | 4.0649
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 500 | VCB | 3.6759 | 20.4906 | 2.6182
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 500 | HCB | 3.6759 | 20.8199 | 5.7999
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 550 | VCBB | 3.6759 | 21.5558 | 4.1413
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 550 | VCB | 3.6759 | 20.4473 | 2.6494
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 550 | HCB | 3.6759 | 20.7719 | 5.8839
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 600 | VCBB | 3.6759 | 21.533 | 4.2123
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 600 | VCB | 3.6759 | 20.4079 | 2.6782
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 600 | HCB | 3.6759 | 20.7281 | 5.9618
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 650 | VCBB | 3.6759 | 21.5121 | 4.2787
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 650 | VCB | 3.6759 | 20.3717 | 2.705
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 650 | HCB | 3.6759 | 20.6879 | 6.0343
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 700 | VCBB | 3.6759 | 21.4927 | 4.3411
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 700 | VCB | 3.6759 | 20.3383 | 2.7301
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 700 | HCB | 3.6759 | 20.6508 | 6.1022
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 750 | VCBB | 3.6759 | 21.4747 | 4.4
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 750 | VCB | 3.6759 | 20.3072 | 2.7536
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 750 | HCB | 3.6759 | 20.6163 | 6.1662
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 800 | VCBB | 3.6759 | 21.4578 | 4.4558
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 800 | VCB | 3.6759 | 20.2782 | 2.7759
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 800 | HCB | 3.6759 | 20.584 | 6.2266
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 850 | VCBB | 3.6759 | 21.442 | 4.5089
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 850 | VCB | 3.6759 | 20.2509 | 2.7969
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 850 | HCB | 3.6759 | 20.5538 | 6.2839
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 900 | VCBB | 3.6759 | 21.4271 | 4.5596
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 900 | VCB | 3.6759 | 20.2253 | 2.8169
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 900 | HCB | 3.6759 | 20.5253 | 6.3384
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 950 | VCBB | 3.6759 | 21.413 | 4.608
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 950 | VCB | 3.6759 | 20.2011 | 2.8359
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 950 | HCB | 3.6759 | 20.4984 | 6.3904
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1000 | VCBB | 3.6759 | 21.3997 | 4.6544
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1000 | VCB | 3.6759 | 20.1781 | 2.8541
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1000 | HCB | 3.6759 | 20.4729 | 6.4402
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1050 | VCBB | 3.6759 | 21.387 | 4.6989
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1050 | VCB | 3.6759 | 20.1563 | 2.8715
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1050 | HCB | 3.6759 | 20.4487 | 6.4879
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1100 | VCBB | 3.6759 | 21.3749 | 4.7418
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1100 | VCB | 3.6759 | 20.1355 | 2.8882
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1100 | HCB | 3.6759 | 20.4257 | 6.5337
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1150 | VCBB | 3.6759 | 21.3634 | 4.7832
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1150 | VCB | 3.6759 | 20.1157 | 2.9042
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1150 | HCB | 3.6759 | 20.4037 | 6.5778
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1200 | VCBB | 3.6759 | 21.3523 | 4.8231
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1200 | VCB | 3.6759 | 20.0968 | 2.9196
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1200 | HCB | 3.6759 | 20.3826 | 6.6202
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1250 | VCBB | 3.6759 | 21.3417 | 4.8617
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1250 | VCB | 3.6759 | 20.0786 | 2.9345
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1250 | HCB | 3.6759 | 20.3625 | 6.6613
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1300 | VCBB | 3.6759 | 21.3315 | 4.8991
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1300 | VCB | 3.6759 | 20.0611 | 2.9489
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1300 | HCB | 3.6759 | 20.3431 | 6.7009
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1350 | VCBB | 3.6759 | 21.3218 | 4.9353
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1350 | VCB | 3.6759 | 20.0444 | 2.9628
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1350 | HCB | 3.6759 | 20.3245 | 6.7393
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1400 | VCBB | 3.6759 | 21.3123 | 4.9705
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1400 | VCB | 3.6759 | 20.0282 | 2.9763
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1400 | HCB | 3.6759 | 20.3066 | 6.7765
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1450 | VCBB | 3.6759 | 21.3032 | 5.0047
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1450 | VCB | 3.6759 | 20.0127 | 2.9893
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1450 | HCB | 3.6759 | 20.2893 | 6.8125
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1500 | VCBB | 3.6759 | 21.2945 | 5.0379
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1500 | VCB | 3.6759 | 19.9976 | 3.002
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1500 | HCB | 3.6759 | 20.2727 | 6.8476
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1550 | VCBB | 3.6759 | 21.286 | 5.0703
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1550 | VCB | 3.6759 | 19.9831 | 3.0143
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1550 | HCB | 3.6759 | 20.2565 | 6.8816
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1600 | VCBB | 3.6759 | 21.2778 | 5.1018
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1600 | VCB | 3.6759 | 19.9691 | 3.0263
4 | 4.16 | 24.75 | 1550 | 1600 | HCB | 3.6759 | 20.241 | 6.9148
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 50 | VCBB | 3.6901 | 22.1936 | 2.4526
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 50 | VCB | 3.6901 | 21.5653 | 1.8724
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 50 | HCB | 3.6901 | 22.0157 | 3.8842
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 100 | VCBB | 3.6901 | 22.0073 | 2.8088
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 100 | VCB | 3.6901 | 21.2358 | 2.04
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 100 | HCB | 3.6901 | 21.6486 | 4.3103
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 150 | VCBB | 3.6901 | 21.8991 | 3.0407
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 150 | VCB | 3.6901 | 21.0454 | 2.1451
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 150 | HCB | 3.6901 | 21.4368 | 4.5813
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 200 | VCBB | 3.6901 | 21.8226 | 3.2166
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 200 | VCB | 3.6901 | 20.9114 | 2.223
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 200 | HCB | 3.6901 | 21.2878 | 4.7841
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 250 | VCBB | 3.6901 | 21.7635 | 3.36
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 250 | VCB | 3.6901 | 20.8081 | 2.2854
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 250 | HCB | 3.6901 | 21.1729 | 4.9476
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 300 | VCBB | 3.6901 | 21.7153 | 3.482
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 300 | VCB | 3.6901 | 20.7241 | 2.3378
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 300 | HCB | 3.6901 | 21.0795 | 5.0854
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 350 | VCBB | 3.6901 | 21.6746 | 3.5885
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 350 | VCB | 3.6901 | 20.6534 | 2.3829
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 350 | HCB | 3.6901 | 21.0008 | 5.205
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 400 | VCBB | 3.6901 | 21.6395 | 3.6834
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 400 | VCB | 3.6901 | 20.5923 | 2.4228
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 400 | HCB | 3.6901 | 20.9329 | 5.3109
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 450 | VCBB | 3.6901 | 21.6085 | 3.7691
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 450 | VCB | 3.6901 | 20.5385 | 2.4585
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 450 | HCB | 3.6901 | 20.8732 | 5.4061
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 500 | VCBB | 3.6901 | 21.5808 | 3.8475
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 500 | VCB | 3.6901 | 20.4906 | 2.491
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 500 | HCB | 3.6901 | 20.8199 | 5.4928
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 550 | VCBB | 3.6901 | 21.5558 | 3.9199
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 550 | VCB | 3.6901 | 20.4473 | 2.5207
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 550 | HCB | 3.6901 | 20.7719 | 5.5724
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 600 | VCBB | 3.6901 | 21.533 | 3.9871
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 600 | VCB | 3.6901 | 20.4079 | 2.5481
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 600 | HCB | 3.6901 | 20.7281 | 5.6461
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 650 | VCBB | 3.6901 | 21.5121 | 4.0499
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 650 | VCB | 3.6901 | 20.3717 | 2.5736
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 650 | HCB | 3.6901 | 20.6879 | 5.7148
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 700 | VCBB | 3.6901 | 21.4927 | 4.109
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 700 | VCB | 3.6901 | 20.3383 | 2.5974
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 700 | HCB | 3.6901 | 20.6508 | 5.7791
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 750 | VCBB | 3.6901 | 21.4747 | 4.1647
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 750 | VCB | 3.6901 | 20.3072 | 2.6198
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 750 | HCB | 3.6901 | 20.6163 | 5.8396
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 800 | VCBB | 3.6901 | 21.4578 | 4.2176
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 800 | VCB | 3.6901 | 20.2782 | 2.641
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 800 | HCB | 3.6901 | 20.584 | 5.8969
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 850 | VCBB | 3.6901 | 21.442 | 4.2678
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 850 | VCB | 3.6901 | 20.2509 | 2.661
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 850 | HCB | 3.6901 | 20.5538 | 5.9511
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 900 | VCBB | 3.6901 | 21.4271 | 4.3158
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 900 | VCB | 3.6901 | 20.2253 | 2.68
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 900 | HCB | 3.6901 | 20.5253 | 6.0028
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 950 | VCBB | 3.6901 | 21.413 | 4.3616
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 950 | VCB | 3.6901 | 20.2011 | 2.6981
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 950 | HCB | 3.6901 | 20.4984 | 6.052
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1000 | VCBB | 3.6901 | 21.3997 | 4.4055
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1000 | VCB | 3.6901 | 20.1781 | 2.7154
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1000 | HCB | 3.6901 | 20.4729 | 6.0991
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1050 | VCBB | 3.6901 | 21.387 | 4.4477
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1050 | VCB | 3.6901 | 20.1563 | 2.7319
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1050 | HCB | 3.6901 | 20.4487 | 6.1443
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1100 | VCBB | 3.6901 | 21.3749 | 4.4883
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1100 | VCB | 3.6901 | 20.1355 | 2.7478
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1100 | HCB | 3.6901 | 20.4257 | 6.1877
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1150 | VCBB | 3.6901 | 21.3634 | 4.5274
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1150 | VCB | 3.6901 | 20.1157 | 2.7631
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1150 | HCB | 3.6901 | 20.4037 | 6.2294
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1200 | VCBB | 3.6901 | 21.3523 | 4.5652
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1200 | VCB | 3.6901 | 20.0968 | 2.7778
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1200 | HCB | 3.6901 | 20.3826 | 6.2696
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1250 | VCBB | 3.6901 | 21.3417 | 4.6017
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1250 | VCB | 3.6901 | 20.0786 | 2.7919
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1250 | HCB | 3.6901 | 20.3625 | 6.3085
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1300 | VCBB | 3.6901 | 21.3315 | 4.6371
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1300 | VCB | 3.6901 | 20.0611 | 2.8056
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1300 | HCB | 3.6901 | 20.3431 | 6.346
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1350 | VCBB | 3.6901 | 21.3218 | 4.6714
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1350 | VCB | 3.6901 | 20.0444 | 2.8189
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1350 | HCB | 3.6901 | 20.3245 | 6.3823
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1400 | VCBB | 3.6901 | 21.3123 | 4.7047
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1400 | VCB | 3.6901 | 20.0282 | 2.8317
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1400 | HCB | 3.6901 | 20.3066 | 6.4175
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1450 | VCBB | 3.6901 | 21.3032 | 4.7371
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1450 | VCB | 3.6901 | 20.0127 | 2.8441
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1450 | HCB | 3.6901 | 20.2893 | 6.4517
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1500 | VCBB | 3.6901 | 21.2945 | 4.7686
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1500 | VCB | 3.6901 | 19.9976 | 2.8561
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1500 | HCB | 3.6901 | 20.2727 | 6.4849
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1550 | VCBB | 3.6901 | 21.286 | 4.7992
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1550 | VCB | 3.6901 | 19.9831 | 2.8678
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1550 | HCB | 3.6901 | 20.2565 | 6.5171
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1600 | VCBB | 3.6901 | 21.2778 | 4.829
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1600 | VCB | 3.6901 | 19.9691 | 2.8792
4 | 4.16 | 24.75 | 1600 | 1600 | HCB | 3.6901 | 20.241 | 6.5485
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 50 | VCBB | 0.78414 | 13.1512 | 50.8149
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 50 | VCB | 0.78414 | 12.7701 | 29.3279
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 50 | HCB | 0.78414 | 13.031 | 77.5643
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 100 | VCBB | 0.78414 | 13.0408 | 58.1805
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 100 | VCB | 0.78414 | 12.5748 | 31.9533
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 100 | HCB | 0.78414 | 12.8137 | 86.1528
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 150 | VCBB | 0.78414 | 12.9766 | 62.9726
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 150 | VCB | 0.78414 | 12.462 | 33.5992
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 150 | HCB | 0.78414 | 12.6883 | 91.6182
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 200 | VCBB | 0.78414 | 12.9313 | 66.6093
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 200 | VCB | 0.78414 | 12.3827 | 34.8193
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 200 | HCB | 0.78414 | 12.6 | 95.7082
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 250 | VCBB | 0.78414 | 12.8962 | 69.5735
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 250 | VCB | 0.78414 | 12.3215 | 35.7967
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 250 | HCB | 0.78414 | 12.532 | 99.0078
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 300 | VCBB | 0.78414 | 12.8677 | 72.0928
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 300 | VCB | 0.78414 | 12.2717 | 36.6161
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 300 | HCB | 0.78414 | 12.4767 | 101.7892
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 350 | VCBB | 0.78414 | 12.8436 | 74.2936
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 350 | VCB | 0.78414 | 12.2298 | 37.3239
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 350 | HCB | 0.78414 | 12.4301 | 104.2026
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 400 | VCBB | 0.78414 | 12.8227 | 76.2541
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 400 | VCB | 0.78414 | 12.1936 | 37.9482
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 400 | HCB | 0.78414 | 12.3899 | 106.34
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 450 | VCBB | 0.78414 | 12.8044 | 78.026
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 450 | VCB | 0.78414 | 12.1617 | 38.5078
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 450 | HCB | 0.78414 | 12.3546 | 108.2621
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 500 | VCBB | 0.78414 | 12.788 | 79.6459
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 500 | VCB | 0.78414 | 12.1333 | 39.0154
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 500 | HCB | 0.78414 | 12.323 | 110.0114
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 550 | VCBB | 0.78414 | 12.7732 | 81.14
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 550 | VCB | 0.78414 | 12.1077 | 39.4806
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 550 | HCB | 0.78414 | 12.2946 | 111.6184
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 600 | VCBB | 0.78414 | 12.7596 | 82.5285
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 600 | VCB | 0.78414 | 12.0844 | 39.9101
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 600 | HCB | 0.78414 | 12.2686 | 113.1063
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 650 | VCBB | 0.78414 | 12.7472 | 83.8266
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 650 | VCB | 0.78414 | 12.0629 | 40.3095
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 650 | HCB | 0.78414 | 12.2448 | 114.4927
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 700 | VCBB | 0.78414 | 12.7358 | 85.0467
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 700 | VCB | 0.78414 | 12.0431 | 40.6829
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 700 | HCB | 0.78414 | 12.2228 | 115.7917
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 750 | VCBB | 0.78414 | 12.7251 | 86.1984
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 750 | VCB | 0.78414 | 12.0247 | 41.0337
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 750 | HCB | 0.78414 | 12.2024 | 117.0144
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 800 | VCBB | 0.78414 | 12.7151 | 87.2898
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 800 | VCB | 0.78414 | 12.0075 | 41.3647
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 800 | HCB | 0.78414 | 12.1833 | 118.17
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 850 | VCBB | 0.78414 | 12.7057 | 88.3276
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 850 | VCB | 0.78414 | 11.9913 | 41.678
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 850 | HCB | 0.78414 | 12.1654 | 119.2661
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 900 | VCBB | 0.78414 | 12.6969 | 89.3173
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 900 | VCB | 0.78414 | 11.9762 | 41.9757
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 900 | HCB | 0.78414 | 12.1486 | 120.3089
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 950 | VCBB | 0.78414 | 12.6885 | 90.2636
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 950 | VCB | 0.78414 | 11.9618 | 42.2592
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 950 | HCB | 0.78414 | 12.1326 | 121.3038
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1000 | VCBB | 0.78414 | 12.6806 | 91.1707
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1000 | VCB | 0.78414 | 11.9482 | 42.53
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1000 | HCB | 0.78414 | 12.1176 | 122.2554
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1050 | VCBB | 0.78414 | 12.6731 | 92.0419
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1050 | VCB | 0.78414 | 11.9353 | 42.7893
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1050 | HCB | 0.78414 | 12.1032 | 123.1675
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1100 | VCBB | 0.78414 | 12.6659 | 92.8802
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1100 | VCB | 0.78414 | 11.923 | 43.038
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1100 | HCB | 0.78414 | 12.0896 | 124.0436
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1150 | VCBB | 0.78414 | 12.6591 | 93.6885
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1150 | VCB | 0.78414 | 11.9112 | 43.277
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1150 | HCB | 0.78414 | 12.0765 | 124.8866
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1200 | VCBB | 0.78414 | 12.6525 | 94.4688
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1200 | VCB | 0.78414 | 11.9 | 43.5071
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1200 | HCB | 0.78414 | 12.0641 | 125.6992
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1250 | VCBB | 0.78414 | 12.6463 | 95.2235
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1250 | VCB | 0.78414 | 11.8892 | 43.7289
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1250 | HCB | 0.78414 | 12.0521 | 126.4837
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1300 | VCBB | 0.78414 | 12.6402 | 95.9541
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1300 | VCB | 0.78414 | 11.8789 | 43.9432
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1300 | HCB | 0.78414 | 12.0407 | 127.242
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1350 | VCBB | 0.78414 | 12.6344 | 96.6625
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1350 | VCB | 0.78414 | 11.869 | 44.1504
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1350 | HCB | 0.78414 | 12.0297 | 127.9761
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1400 | VCBB | 0.78414 | 12.6288 | 97.35
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1400 | VCB | 0.78414 | 11.8594 | 44.351
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1400 | HCB | 0.78414 | 12.0191 | 128.6875
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1450 | VCBB | 0.78414 | 12.6235 | 98.018
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1450 | VCB | 0.78414 | 11.8502 | 44.5454
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1450 | HCB | 0.78414 | 12.0088 | 129.3777
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1500 | VCBB | 0.78414 | 12.6183 | 98.6677
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1500 | VCB | 0.78414 | 11.8413 | 44.734
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1500 | HCB | 0.78414 | 11.999 | 130.0481
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1550 | VCBB | 0.78414 | 12.6132 | 99.3002
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1550 | VCB | 0.78414 | 11.8327 | 44.9173
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1550 | HCB | 0.78414 | 11.9894 | 130.6998
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1600 | VCBB | 0.78414 | 12.6084 | 99.9165
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1600 | VCB | 0.78414 | 11.8244 | 45.0955
5 | 4.16 | 14.51 | 200 | 1600 | HCB | 0.78414 | 11.9802 | 131.334
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 50 | VCBB | 1.1013 | 13.1512 | 34.5223
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 50 | VCB | 1.1013 | 12.7701 | 20.6653
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 50 | HCB | 1.1013 | 13.031 | 52.9188
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 100 | VCBB | 1.1013 | 13.0408 | 39.5276
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 100 | VCB | 1.1013 | 12.5748 | 22.5153
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 100 | HCB | 1.1013 | 12.8137 | 58.7734
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 150 | VCBB | 1.1013 | 12.9766 | 42.7842
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 150 | VCB | 1.1013 | 12.462 | 23.675
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 150 | HCB | 1.1013 | 12.6883 | 62.4989
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 200 | VCBB | 1.1013 | 12.9313 | 45.2557
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 200 | VCB | 1.1013 | 12.3827 | 24.5347
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 200 | HCB | 1.1013 | 12.6 | 65.2867
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 250 | VCBB | 1.1013 | 12.8962 | 47.2702
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 250 | VCB | 1.1013 | 12.3215 | 25.2235
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 250 | HCB | 1.1013 | 12.532 | 67.5358
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 300 | VCBB | 1.1013 | 12.8677 | 48.9823
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 300 | VCB | 1.1013 | 12.2717 | 25.8009
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 300 | HCB | 1.1013 | 12.4767 | 69.4317
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 350 | VCBB | 1.1013 | 12.8436 | 50.478
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 350 | VCB | 1.1013 | 12.2298 | 26.2995
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 350 | HCB | 1.1013 | 12.4301 | 71.0766
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 400 | VCBB | 1.1013 | 12.8227 | 51.8103
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 400 | VCB | 1.1013 | 12.1936 | 26.7395
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 400 | HCB | 1.1013 | 12.3899 | 72.5335
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 450 | VCBB | 1.1013 | 12.8044 | 53.0146
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 450 | VCB | 1.1013 | 12.1617 | 27.1338
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 450 | HCB | 1.1013 | 12.3546 | 73.8436
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 500 | VCBB | 1.1013 | 12.788 | 54.1155
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 500 | VCB | 1.1013 | 12.1333 | 27.4915
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 500 | HCB | 1.1013 | 12.323 | 75.0359
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 550 | VCBB | 1.1013 | 12.7732 | 55.131
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 550 | VCB | 1.1013 | 12.1077 | 27.8192
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 550 | HCB | 1.1013 | 12.2946 | 76.1312
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 600 | VCBB | 1.1013 | 12.7596 | 56.0746
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 600 | VCB | 1.1013 | 12.0844 | 28.1219
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 600 | HCB | 1.1013 | 12.2686 | 77.1453
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 650 | VCBB | 1.1013 | 12.7472 | 56.9569
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 650 | VCB | 1.1013 | 12.0629 | 28.4033
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 650 | HCB | 1.1013 | 12.2448 | 78.0902
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 700 | VCBB | 1.1013 | 12.7358 | 57.7861
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 700 | VCB | 1.1013 | 12.0431 | 28.6664
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 700 | HCB | 1.1013 | 12.2228 | 78.9756
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 750 | VCBB | 1.1013 | 12.7251 | 58.5688
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 750 | VCB | 1.1013 | 12.0247 | 28.9136
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 750 | HCB | 1.1013 | 12.2024 | 79.8089
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 800 | VCBB | 1.1013 | 12.7151 | 59.3106
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 800 | VCB | 1.1013 | 12.0075 | 29.1468
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 800 | HCB | 1.1013 | 12.1833 | 80.5966
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 850 | VCBB | 1.1013 | 12.7057 | 60.0159
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 850 | VCB | 1.1013 | 11.9913 | 29.3676
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 850 | HCB | 1.1013 | 12.1654 | 81.3436
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 900 | VCBB | 1.1013 | 12.6969 | 60.6886
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 900 | VCB | 1.1013 | 11.9762 | 29.5773
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 900 | HCB | 1.1013 | 12.1486 | 82.0543
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 950 | VCBB | 1.1013 | 12.6885 | 61.3318
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 950 | VCB | 1.1013 | 11.9618 | 29.7771
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 950 | HCB | 1.1013 | 12.1326 | 82.7324
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1000 | VCBB | 1.1013 | 12.6806 | 61.9483
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1000 | VCB | 1.1013 | 11.9482 | 29.968
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1000 | HCB | 1.1013 | 12.1176 | 83.3809
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1050 | VCBB | 1.1013 | 12.6731 | 62.5404
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1050 | VCB | 1.1013 | 11.9353 | 30.1506
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1050 | HCB | 1.1013 | 12.1032 | 84.0026
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1100 | VCBB | 1.1013 | 12.6659 | 63.1102
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1100 | VCB | 1.1013 | 11.923 | 30.3259
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1100 | HCB | 1.1013 | 12.0896 | 84.5997
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1150 | VCBB | 1.1013 | 12.6591 | 63.6595
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1150 | VCB | 1.1013 | 11.9112 | 30.4943
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1150 | HCB | 1.1013 | 12.0765 | 85.1743
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1200 | VCBB | 1.1013 | 12.6525 | 64.1899
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1200 | VCB | 1.1013 | 11.9 | 30.6564
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1200 | HCB | 1.1013 | 12.0641 | 85.7281
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1250 | VCBB | 1.1013 | 12.6463 | 64.7028
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1250 | VCB | 1.1013 | 11.8892 | 30.8127
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1250 | HCB | 1.1013 | 12.0521 | 86.2627
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1300 | VCBB | 1.1013 | 12.6402 | 65.1994
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1300 | VCB | 1.1013 | 11.8789 | 30.9637
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1300 | HCB | 1.1013 | 12.0407 | 86.7796
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1350 | VCBB | 1.1013 | 12.6344 | 65.6808
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1350 | VCB | 1.1013 | 11.869 | 31.1097
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1350 | HCB | 1.1013 | 12.0297 | 87.2799
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1400 | VCBB | 1.1013 | 12.6288 | 66.1481
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1400 | VCB | 1.1013 | 11.8594 | 31.251
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1400 | HCB | 1.1013 | 12.0191 | 87.7647
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1450 | VCBB | 1.1013 | 12.6235 | 66.6022
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1450 | VCB | 1.1013 | 11.8502 | 31.388
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1450 | HCB | 1.1013 | 12.0088 | 88.2351
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1500 | VCBB | 1.1013 | 12.6183 | 67.0438
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1500 | VCB | 1.1013 | 11.8413 | 31.521
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1500 | HCB | 1.1013 | 11.999 | 88.692
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1550 | VCBB | 1.1013 | 12.6132 | 67.4737
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1550 | VCB | 1.1013 | 11.8327 | 31.6501
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1550 | HCB | 1.1013 | 11.9894 | 89.1362
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1600 | VCBB | 1.1013 | 12.6084 | 67.8925
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1600 | VCB | 1.1013 | 11.8244 | 31.7756
5 | 4.16 | 14.51 | 250 | 1600 | HCB | 1.1013 | 11.9802 | 89.5684
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 50 | VCBB | 1.4115 | 13.1512 | 25.1728
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 50 | VCB | 1.4115 | 12.7701 | 15.5245
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 50 | HCB | 1.4115 | 13.031 | 38.7208
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 100 | VCBB | 1.4115 | 13.0408 | 28.8233
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 100 | VCB | 1.4115 | 12.5748 | 16.9143
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 100 | HCB | 1.4115 | 12.8137 | 43.0016
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 150 | VCBB | 1.4115 | 12.9766 | 31.1985
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 150 | VCB | 1.4115 | 12.462 | 17.7855
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 150 | HCB | 1.4115 | 12.6883 | 45.7256
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 200 | VCBB | 1.4115 | 12.9313 | 33.0011
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 200 | VCB | 1.4115 | 12.3827 | 18.4313
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 200 | HCB | 1.4115 | 12.6 | 47.7639
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 250 | VCBB | 1.4115 | 12.8962 | 34.4704
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 250 | VCB | 1.4115 | 12.3215 | 18.9488
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 250 | HCB | 1.4115 | 12.532 | 49.4083
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 300 | VCBB | 1.4115 | 12.8677 | 35.7192
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 300 | VCB | 1.4115 | 12.2717 | 19.3825
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 300 | HCB | 1.4115 | 12.4767 | 50.7944
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 350 | VCBB | 1.4115 | 12.8436 | 36.8102
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 350 | VCB | 1.4115 | 12.2298 | 19.7571
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 350 | HCB | 1.4115 | 12.4301 | 51.9971
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 400 | VCBB | 1.4115 | 12.8227 | 37.782
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 400 | VCB | 1.4115 | 12.1936 | 20.0876
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 400 | HCB | 1.4115 | 12.3899 | 53.0622
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 450 | VCBB | 1.4115 | 12.8044 | 38.6604
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 450 | VCB | 1.4115 | 12.1617 | 20.3838
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 450 | HCB | 1.4115 | 12.3546 | 54.0201
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 500 | VCBB | 1.4115 | 12.788 | 39.4634
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 500 | VCB | 1.4115 | 12.1333 | 20.6526
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 500 | HCB | 1.4115 | 12.323 | 54.8917
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 550 | VCBB | 1.4115 | 12.7732 | 40.2041
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 550 | VCB | 1.4115 | 12.1077 | 20.8988
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 550 | HCB | 1.4115 | 12.2946 | 55.6925
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 600 | VCBB | 1.4115 | 12.7596 | 40.8924
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 600 | VCB | 1.4115 | 12.0844 | 21.1262
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 600 | HCB | 1.4115 | 12.2686 | 56.4339
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 650 | VCBB | 1.4115 | 12.7472 | 41.5359
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 650 | VCB | 1.4115 | 12.0629 | 21.3376
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 650 | HCB | 1.4115 | 12.2448 | 57.1248
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 700 | VCBB | 1.4115 | 12.7358 | 42.1407
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 700 | VCB | 1.4115 | 12.0431 | 21.5352
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 700 | HCB | 1.4115 | 12.2228 | 57.7721
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 750 | VCBB | 1.4115 | 12.7251 | 42.7117
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 750 | VCB | 1.4115 | 12.0247 | 21.7209
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 750 | HCB | 1.4115 | 12.2024 | 58.3813
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 800 | VCBB | 1.4115 | 12.7151 | 43.2527
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 800 | VCB | 1.4115 | 12.0075 | 21.8961
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 800 | HCB | 1.4115 | 12.1833 | 58.9572
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 850 | VCBB | 1.4115 | 12.7057 | 43.7672
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 850 | VCB | 1.4115 | 11.9913 | 22.062
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 850 | HCB | 1.4115 | 12.1654 | 59.5033
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 900 | VCBB | 1.4115 | 12.6969 | 44.2579
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 900 | VCB | 1.4115 | 11.9762 | 22.2195
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 900 | HCB | 1.4115 | 12.1486 | 60.0229
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 950 | VCBB | 1.4115 | 12.6885 | 44.727
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 950 | VCB | 1.4115 | 11.9618 | 22.3696
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 950 | HCB | 1.4115 | 12.1326 | 60.5186
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1000 | VCBB | 1.4115 | 12.6806 | 45.1767
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1000 | VCB | 1.4115 | 11.9482 | 22.513
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1000 | HCB | 1.4115 | 12.1176 | 60.9928
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1050 | VCBB | 1.4115 | 12.6731 | 45.6086
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1050 | VCB | 1.4115 | 11.9353 | 22.6502
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1050 | HCB | 1.4115 | 12.1032 | 61.4473
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1100 | VCBB | 1.4115 | 12.6659 | 46.0242
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1100 | VCB | 1.4115 | 11.923 | 22.7818
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1100 | HCB | 1.4115 | 12.0896 | 61.8838
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1150 | VCBB | 1.4115 | 12.6591 | 46.4249
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1150 | VCB | 1.4115 | 11.9112 | 22.9084
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1150 | HCB | 1.4115 | 12.0765 | 62.3038
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1200 | VCBB | 1.4115 | 12.6525 | 46.8118
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1200 | VCB | 1.4115 | 11.9 | 23.0302
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1200 | HCB | 1.4115 | 12.0641 | 62.7087
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1250 | VCBB | 1.4115 | 12.6463 | 47.1859
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1250 | VCB | 1.4115 | 11.8892 | 23.1476
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1250 | HCB | 1.4115 | 12.0521 | 63.0996
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1300 | VCBB | 1.4115 | 12.6402 | 47.5482
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1300 | VCB | 1.4115 | 11.8789 | 23.261
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1300 | HCB | 1.4115 | 12.0407 | 63.4774
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1350 | VCBB | 1.4115 | 12.6344 | 47.8993
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1350 | VCB | 1.4115 | 11.869 | 23.3707
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1350 | HCB | 1.4115 | 12.0297 | 63.8432
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1400 | VCBB | 1.4115 | 12.6288 | 48.2402
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1400 | VCB | 1.4115 | 11.8594 | 23.4769
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1400 | HCB | 1.4115 | 12.0191 | 64.1976
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1450 | VCBB | 1.4115 | 12.6235 | 48.5714
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1450 | VCB | 1.4115 | 11.8502 | 23.5798
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1450 | HCB | 1.4115 | 12.0088 | 64.5415
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1500 | VCBB | 1.4115 | 12.6183 | 48.8935
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1500 | VCB | 1.4115 | 11.8413 | 23.6797
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1500 | HCB | 1.4115 | 11.999 | 64.8755
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1550 | VCBB | 1.4115 | 12.6132 | 49.2071
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1550 | VCB | 1.4115 | 11.8327 | 23.7767
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1550 | HCB | 1.4115 | 11.9894 | 65.2003
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1600 | VCBB | 1.4115 | 12.6084 | 49.5126
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1600 | VCB | 1.4115 | 11.8244 | 23.871
5 | 4.16 | 14.51 | 300 | 1600 | HCB | 1.4115 | 11.9802 | 65.5163
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 50 | VCBB | 1.7001 | 13.1512 | 19.2736
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 50 | VCB | 1.7001 | 12.7701 | 12.1896
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 50 | HCB | 1.7001 | 13.031 | 29.7336
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 100 | VCBB | 1.7001 | 13.0408 | 22.0692
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 100 | VCB | 1.7001 | 12.5748 | 13.2808
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 100 | HCB | 1.7001 | 12.8137 | 33.0189
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 150 | VCBB | 1.7001 | 12.9766 | 23.8881
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 150 | VCB | 1.7001 | 12.462 | 13.9648
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 150 | HCB | 1.7001 | 12.6883 | 35.1093
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 200 | VCBB | 1.7001 | 12.9313 | 25.2686
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 200 | VCB | 1.7001 | 12.3827 | 14.4719
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 200 | HCB | 1.7001 | 12.6 | 36.6735
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 250 | VCBB | 1.7001 | 12.8962 | 26.3938
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 250 | VCB | 1.7001 | 12.3215 | 14.8782
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 250 | HCB | 1.7001 | 12.532 | 37.9354
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 300 | VCBB | 1.7001 | 12.8677 | 27.3502
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 300 | VCB | 1.7001 | 12.2717 | 15.2188
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 300 | HCB | 1.7001 | 12.4767 | 38.9991
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 350 | VCBB | 1.7001 | 12.8436 | 28.1857
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 350 | VCB | 1.7001 | 12.2298 | 15.5129
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 350 | HCB | 1.7001 | 12.4301 | 39.922
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 400 | VCBB | 1.7001 | 12.8227 | 28.93
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 400 | VCB | 1.7001 | 12.1936 | 15.7724
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 400 | HCB | 1.7001 | 12.3899 | 40.7393
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 450 | VCBB | 1.7001 | 12.8044 | 29.6027
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 450 | VCB | 1.7001 | 12.1617 | 16.005
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 450 | HCB | 1.7001 | 12.3546 | 41.4743
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 500 | VCBB | 1.7001 | 12.788 | 30.2176
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 500 | VCB | 1.7001 | 12.1333 | 16.216
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 500 | HCB | 1.7001 | 12.323 | 42.1432
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 550 | VCBB | 1.7001 | 12.7732 | 30.7849
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 550 | VCB | 1.7001 | 12.1077 | 16.4093
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 550 | HCB | 1.7001 | 12.2946 | 42.7577
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 600 | VCBB | 1.7001 | 12.7596 | 31.3121
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 600 | VCB | 1.7001 | 12.0844 | 16.5879
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 600 | HCB | 1.7001 | 12.2686 | 43.3267
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 650 | VCBB | 1.7001 | 12.7472 | 31.8049
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 650 | VCB | 1.7001 | 12.0629 | 16.7538
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 650 | HCB | 1.7001 | 12.2448 | 43.8568
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 700 | VCBB | 1.7001 | 12.7358 | 32.2681
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 700 | VCB | 1.7001 | 12.0431 | 16.909
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 700 | HCB | 1.7001 | 12.2228 | 44.3535
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 750 | VCBB | 1.7001 | 12.7251 | 32.7054
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 750 | VCB | 1.7001 | 12.0247 | 17.0548
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 750 | HCB | 1.7001 | 12.2024 | 44.821
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 800 | VCBB | 1.7001 | 12.7151 | 33.1198
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 800 | VCB | 1.7001 | 12.0075 | 17.1924
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 800 | HCB | 1.7001 | 12.1833 | 45.2628
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 850 | VCBB | 1.7001 | 12.7057 | 33.5138
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 850 | VCB | 1.7001 | 11.9913 | 17.3226
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 850 | HCB | 1.7001 | 12.1654 | 45.6819
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 900 | VCBB | 1.7001 | 12.6969 | 33.8896
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 900 | VCB | 1.7001 | 11.9762 | 17.4463
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 900 | HCB | 1.7001 | 12.1486 | 46.0806
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 950 | VCBB | 1.7001 | 12.6885 | 34.2489
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 950 | VCB | 1.7001 | 11.9618 | 17.5642
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 950 | HCB | 1.7001 | 12.1326 | 46.461
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1000 | VCBB | 1.7001 | 12.6806 | 34.5933
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1000 | VCB | 1.7001 | 11.9482 | 17.6768
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1000 | HCB | 1.7001 | 12.1176 | 46.8249
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1050 | VCBB | 1.7001 | 12.6731 | 34.9241
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1050 | VCB | 1.7001 | 11.9353 | 17.7845
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1050 | HCB | 1.7001 | 12.1032 | 47.1736
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1100 | VCBB | 1.7001 | 12.6659 | 35.2424
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1100 | VCB | 1.7001 | 11.923 | 17.8879
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1100 | HCB | 1.7001 | 12.0896 | 47.5086
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1150 | VCBB | 1.7001 | 12.6591 | 35.5493
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1150 | VCB | 1.7001 | 11.9112 | 17.9872
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1150 | HCB | 1.7001 | 12.0765 | 47.8309
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1200 | VCBB | 1.7001 | 12.6525 | 35.8456
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1200 | VCB | 1.7001 | 11.9 | 18.0828
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1200 | HCB | 1.7001 | 12.0641 | 48.1416
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1250 | VCBB | 1.7001 | 12.6463 | 36.1321
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1250 | VCB | 1.7001 | 11.8892 | 18.1751
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1250 | HCB | 1.7001 | 12.0521 | 48.4415
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1300 | VCBB | 1.7001 | 12.6402 | 36.4096
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1300 | VCB | 1.7001 | 11.8789 | 18.2641
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1300 | HCB | 1.7001 | 12.0407 | 48.7314
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1350 | VCBB | 1.7001 | 12.6344 | 36.6785
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1350 | VCB | 1.7001 | 11.869 | 18.3502
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1350 | HCB | 1.7001 | 12.0297 | 49.012
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1400 | VCBB | 1.7001 | 12.6288 | 36.9396
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1400 | VCB | 1.7001 | 11.8594 | 18.4336
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1400 | HCB | 1.7001 | 12.0191 | 49.284
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1450 | VCBB | 1.7001 | 12.6235 | 37.1932
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1450 | VCB | 1.7001 | 11.8502 | 18.5144
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1450 | HCB | 1.7001 | 12.0088 | 49.5479
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1500 | VCBB | 1.7001 | 12.6183 | 37.4399
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1500 | VCB | 1.7001 | 11.8413 | 18.5928
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1500 | HCB | 1.7001 | 11.999 | 49.8042
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1550 | VCBB | 1.7001 | 12.6132 | 37.6801
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1550 | VCB | 1.7001 | 11.8327 | 18.669
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1550 | HCB | 1.7001 | 11.9894 | 50.0534
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1600 | VCBB | 1.7001 | 12.6084 | 37.9141
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1600 | VCB | 1.7001 | 11.8244 | 18.743
5 | 4.16 | 14.51 | 350 | 1600 | HCB | 1.7001 | 11.9802 | 50.2959
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 50 | VCBB | 1.9604 | 13.1512 | 15.2936
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 50 | VCB | 1.9604 | 12.7701 | 9.8857
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 50 | HCB | 1.9604 | 13.031 | 23.6536
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 100 | VCBB | 1.9604 | 13.0408 | 17.5123
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 100 | VCB | 1.9604 | 12.5748 | 10.7706
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 100 | HCB | 1.9604 | 12.8137 | 26.2657
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 150 | VCBB | 1.9604 | 12.9766 | 18.9559
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 150 | VCB | 1.9604 | 12.462 | 11.3254
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 150 | HCB | 1.9604 | 12.6883 | 27.9278
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 200 | VCBB | 1.9604 | 12.9313 | 20.0515
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 200 | VCB | 1.9604 | 12.3827 | 11.7367
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 200 | HCB | 1.9604 | 12.6 | 29.1714
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 250 | VCBB | 1.9604 | 12.8962 | 20.9446
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 250 | VCB | 1.9604 | 12.3215 | 12.0662
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 250 | HCB | 1.9604 | 12.532 | 30.1747
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 300 | VCBB | 1.9604 | 12.8677 | 21.7036
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 300 | VCB | 1.9604 | 12.2717 | 12.3424
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 300 | HCB | 1.9604 | 12.4767 | 31.0204
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 350 | VCBB | 1.9604 | 12.8436 | 22.3667
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 350 | VCB | 1.9604 | 12.2298 | 12.5809
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 350 | HCB | 1.9604 | 12.4301 | 31.7541
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 400 | VCBB | 1.9604 | 12.8227 | 22.9574
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 400 | VCB | 1.9604 | 12.1936 | 12.7914
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 400 | HCB | 1.9604 | 12.3899 | 32.404
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 450 | VCBB | 1.9604 | 12.8044 | 23.4914
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 450 | VCB | 1.9604 | 12.1617 | 12.98
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 450 | HCB | 1.9604 | 12.3546 | 32.9883
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 500 | VCBB | 1.9604 | 12.788 | 23.9795
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 500 | VCB | 1.9604 | 12.1333 | 13.1511
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 500 | HCB | 1.9604 | 12.323 | 33.5201
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 550 | VCBB | 1.9604 | 12.7732 | 24.4297
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 550 | VCB | 1.9604 | 12.1077 | 13.3079
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 550 | HCB | 1.9604 | 12.2946 | 34.0087
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 600 | VCBB | 1.9604 | 12.7596 | 24.8481
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 600 | VCB | 1.9604 | 12.0844 | 13.4527
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 600 | HCB | 1.9604 | 12.2686 | 34.461
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 650 | VCBB | 1.9604 | 12.7472 | 25.2392
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 650 | VCB | 1.9604 | 12.0629 | 13.5873
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 650 | HCB | 1.9604 | 12.2448 | 34.8825
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 700 | VCBB | 1.9604 | 12.7358 | 25.6069
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 700 | VCB | 1.9604 | 12.0431 | 13.7132
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 700 | HCB | 1.9604 | 12.2228 | 35.2773
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 750 | VCBB | 1.9604 | 12.7251 | 25.954
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 750 | VCB | 1.9604 | 12.0247 | 13.8314
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 750 | HCB | 1.9604 | 12.2024 | 35.649
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 800 | VCBB | 1.9604 | 12.7151 | 26.2829
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 800 | VCB | 1.9604 | 12.0075 | 13.943
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 800 | HCB | 1.9604 | 12.1833 | 36.0003
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 850 | VCBB | 1.9604 | 12.7057 | 26.5956
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 850 | VCB | 1.9604 | 11.9913 | 14.0486
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 850 | HCB | 1.9604 | 12.1654 | 36.3335
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 900 | VCBB | 1.9604 | 12.6969 | 26.8938
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 900 | VCB | 1.9604 | 11.9762 | 14.1489
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 900 | HCB | 1.9604 | 12.1486 | 36.6505
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 950 | VCBB | 1.9604 | 12.6885 | 27.179
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 950 | VCB | 1.9604 | 11.9618 | 14.2445
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 950 | HCB | 1.9604 | 12.1326 | 36.9529
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1000 | VCBB | 1.9604 | 12.6806 | 27.4524
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1000 | VCB | 1.9604 | 11.9482 | 14.3358
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1000 | HCB | 1.9604 | 12.1176 | 37.2421
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1050 | VCBB | 1.9604 | 12.6731 | 27.7149
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1050 | VCB | 1.9604 | 11.9353 | 14.4232
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1050 | HCB | 1.9604 | 12.1032 | 37.5194
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1100 | VCBB | 1.9604 | 12.6659 | 27.9676
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1100 | VCB | 1.9604 | 11.923 | 14.507
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1100 | HCB | 1.9604 | 12.0896 | 37.7857
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1150 | VCBB | 1.9604 | 12.6591 | 28.2112
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1150 | VCB | 1.9604 | 11.9112 | 14.5875
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1150 | HCB | 1.9604 | 12.0765 | 38.0419
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1200 | VCBB | 1.9604 | 12.6525 | 28.4463
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1200 | VCB | 1.9604 | 11.9 | 14.6651
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1200 | HCB | 1.9604 | 12.0641 | 38.2889
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1250 | VCBB | 1.9604 | 12.6463 | 28.6738
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1250 | VCB | 1.9604 | 11.8892 | 14.7399
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1250 | HCB | 1.9604 | 12.0521 | 38.5274
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1300 | VCBB | 1.9604 | 12.6402 | 28.894
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1300 | VCB | 1.9604 | 11.8789 | 14.8121
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1300 | HCB | 1.9604 | 12.0407 | 38.7578
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1350 | VCBB | 1.9604 | 12.6344 | 29.1074
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1350 | VCB | 1.9604 | 11.869 | 14.882
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1350 | HCB | 1.9604 | 12.0297 | 38.981
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1400 | VCBB | 1.9604 | 12.6288 | 29.3147
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1400 | VCB | 1.9604 | 11.8594 | 14.9496
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1400 | HCB | 1.9604 | 12.0191 | 39.1972
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1450 | VCBB | 1.9604 | 12.6235 | 29.516
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1450 | VCB | 1.9604 | 11.8502 | 15.0151
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1450 | HCB | 1.9604 | 12.0088 | 39.407
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1500 | VCBB | 1.9604 | 12.6183 | 29.7118
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1500 | VCB | 1.9604 | 11.8413 | 15.0787
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1500 | HCB | 1.9604 | 11.999 | 39.6107
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1550 | VCBB | 1.9604 | 12.6132 | 29.9024
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1550 | VCB | 1.9604 | 11.8327 | 15.1405
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1550 | HCB | 1.9604 | 11.9894 | 39.8088
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1600 | VCBB | 1.9604 | 12.6084 | 30.0881
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1600 | VCB | 1.9604 | 11.8244 | 15.2005
5 | 4.16 | 14.51 | 400 | 1600 | HCB | 1.9604 | 11.9802 | 40.0016
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 50 | VCBB | 2.1902 | 13.1512 | 12.4712
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 50 | VCB | 2.1902 | 12.7701 | 8.2178
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 50 | HCB | 2.1902 | 13.031 | 19.3316
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 100 | VCBB | 2.1902 | 13.0408 | 14.2807
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 100 | VCB | 2.1902 | 12.5748 | 8.9534
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 100 | HCB | 2.1902 | 12.8137 | 21.4654
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 150 | VCBB | 2.1902 | 12.9766 | 15.4581
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 150 | VCB | 2.1902 | 12.462 | 9.4146
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 150 | HCB | 2.1902 | 12.6883 | 22.8231
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 200 | VCBB | 2.1902 | 12.9313 | 16.3517
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 200 | VCB | 2.1902 | 12.3827 | 9.7565
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 200 | HCB | 2.1902 | 12.6 | 23.8391
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 250 | VCBB | 2.1902 | 12.8962 | 17.0801
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 250 | VCB | 2.1902 | 12.3215 | 10.0304
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 250 | HCB | 2.1902 | 12.532 | 24.6586
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 300 | VCBB | 2.1902 | 12.8677 | 17.6991
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 300 | VCB | 2.1902 | 12.2717 | 10.26
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 300 | HCB | 2.1902 | 12.4767 | 25.3494
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 350 | VCBB | 2.1902 | 12.8436 | 18.24
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 350 | VCB | 2.1902 | 12.2298 | 10.4583
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 350 | HCB | 2.1902 | 12.4301 | 25.9488
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 400 | VCBB | 2.1902 | 12.8227 | 18.7217
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 400 | VCB | 2.1902 | 12.1936 | 10.6332
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 400 | HCB | 2.1902 | 12.3899 | 26.4796
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 450 | VCBB | 2.1902 | 12.8044 | 19.1572
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 450 | VCB | 2.1902 | 12.1617 | 10.79
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 450 | HCB | 2.1902 | 12.3546 | 26.9569
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 500 | VCBB | 2.1902 | 12.788 | 19.5553
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 500 | VCB | 2.1902 | 12.1333 | 10.9323
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 500 | HCB | 2.1902 | 12.323 | 27.3913
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 550 | VCBB | 2.1902 | 12.7732 | 19.9225
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 550 | VCB | 2.1902 | 12.1077 | 11.0626
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 550 | HCB | 2.1902 | 12.2946 | 27.7904
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 600 | VCBB | 2.1902 | 12.7596 | 20.2638
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 600 | VCB | 2.1902 | 12.0844 | 11.183
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 600 | HCB | 2.1902 | 12.2686 | 28.1598
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 650 | VCBB | 2.1902 | 12.7472 | 20.5828
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 650 | VCB | 2.1902 | 12.0629 | 11.2949
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 650 | HCB | 2.1902 | 12.2448 | 28.5041
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 700 | VCBB | 2.1902 | 12.7358 | 20.8827
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 700 | VCB | 2.1902 | 12.0431 | 11.3995
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 700 | HCB | 2.1902 | 12.2228 | 28.8266
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 750 | VCBB | 2.1902 | 12.7251 | 21.1658
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 750 | VCB | 2.1902 | 12.0247 | 11.4978
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 750 | HCB | 2.1902 | 12.2024 | 29.1302
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 800 | VCBB | 2.1902 | 12.7151 | 21.434
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 800 | VCB | 2.1902 | 12.0075 | 11.5905
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 800 | HCB | 2.1902 | 12.1833 | 29.4172
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 850 | VCBB | 2.1902 | 12.7057 | 21.6891
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 850 | VCB | 2.1902 | 11.9913 | 11.6783
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 850 | HCB | 2.1902 | 12.1654 | 29.6893
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 900 | VCBB | 2.1902 | 12.6969 | 21.9324
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 900 | VCB | 2.1902 | 11.9762 | 11.7618
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 900 | HCB | 2.1902 | 12.1486 | 29.9482
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 950 | VCBB | 2.1902 | 12.6885 | 22.165
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 950 | VCB | 2.1902 | 11.9618 | 11.8412
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 950 | HCB | 2.1902 | 12.1326 | 30.1953
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1000 | VCBB | 2.1902 | 12.6806 | 22.3879
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1000 | VCB | 2.1902 | 11.9482 | 11.9171
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1000 | HCB | 2.1902 | 12.1176 | 30.4315
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1050 | VCBB | 2.1902 | 12.6731 | 22.6021
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1050 | VCB | 2.1902 | 11.9353 | 11.9897
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1050 | HCB | 2.1902 | 12.1032 | 30.658
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1100 | VCBB | 2.1902 | 12.6659 | 22.8082
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1100 | VCB | 2.1902 | 11.923 | 12.0594
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1100 | HCB | 2.1902 | 12.0896 | 30.8755
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1150 | VCBB | 2.1902 | 12.6591 | 23.0068
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1150 | VCB | 2.1902 | 11.9112 | 12.1264
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1150 | HCB | 2.1902 | 12.0765 | 31.0848
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1200 | VCBB | 2.1902 | 12.6525 | 23.1987
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1200 | VCB | 2.1902 | 11.9 | 12.1908
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1200 | HCB | 2.1902 | 12.0641 | 31.2866
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1250 | VCBB | 2.1902 | 12.6463 | 23.3841
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1250 | VCB | 2.1902 | 11.8892 | 12.253
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1250 | HCB | 2.1902 | 12.0521 | 31.4813
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1300 | VCBB | 2.1902 | 12.6402 | 23.5638
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1300 | VCB | 2.1902 | 11.8789 | 12.3131
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1300 | HCB | 2.1902 | 12.0407 | 31.6696
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1350 | VCBB | 2.1902 | 12.6344 | 23.7379
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1350 | VCB | 2.1902 | 11.869 | 12.3711
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1350 | HCB | 2.1902 | 12.0297 | 31.8518
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1400 | VCBB | 2.1902 | 12.6288 | 23.9069
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1400 | VCB | 2.1902 | 11.8594 | 12.4273
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1400 | HCB | 2.1902 | 12.0191 | 32.0284
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1450 | VCBB | 2.1902 | 12.6235 | 24.0711
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1450 | VCB | 2.1902 | 11.8502 | 12.4818
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1450 | HCB | 2.1902 | 12.0088 | 32.1998
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1500 | VCBB | 2.1902 | 12.6183 | 24.2308
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1500 | VCB | 2.1902 | 11.8413 | 12.5347
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1500 | HCB | 2.1902 | 11.999 | 32.3662
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1550 | VCBB | 2.1902 | 12.6132 | 24.3863
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1550 | VCB | 2.1902 | 11.8327 | 12.586
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1550 | HCB | 2.1902 | 11.9894 | 32.528
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1600 | VCBB | 2.1902 | 12.6084 | 24.5378
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1600 | VCB | 2.1902 | 11.8244 | 12.6359
5 | 4.16 | 14.51 | 450 | 1600 | HCB | 2.1902 | 11.9802 | 32.6855
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 50 | VCBB | 2.3907 | 13.1512 | 10.3909
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 50 | VCB | 2.3907 | 12.7701 | 6.9658
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 50 | HCB | 2.3907 | 13.031 | 16.1393
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 100 | VCBB | 2.3907 | 13.0408 | 11.8988
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 100 | VCB | 2.3907 | 12.5748 | 7.5893
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 100 | HCB | 2.3907 | 12.8137 | 17.92
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 150 | VCBB | 2.3907 | 12.9766 | 12.8799
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 150 | VCB | 2.3907 | 12.462 | 7.9802
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 150 | HCB | 2.3907 | 12.6883 | 19.053
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 200 | VCBB | 2.3907 | 12.9313 | 13.6246
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 200 | VCB | 2.3907 | 12.3827 | 8.27
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 200 | HCB | 2.3907 | 12.6 | 19.9007
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 250 | VCBB | 2.3907 | 12.8962 | 14.2316
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 250 | VCB | 2.3907 | 12.3215 | 8.5022
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 250 | HCB | 2.3907 | 12.532 | 20.5846
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 300 | VCBB | 2.3907 | 12.8677 | 14.7474
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 300 | VCB | 2.3907 | 12.2717 | 8.6968
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 300 | HCB | 2.3907 | 12.4767 | 21.1611
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 350 | VCBB | 2.3907 | 12.8436 | 15.1981
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 350 | VCB | 2.3907 | 12.2298 | 8.8649
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 350 | HCB | 2.3907 | 12.4301 | 21.6612
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 400 | VCBB | 2.3907 | 12.8227 | 15.5996
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 400 | VCB | 2.3907 | 12.1936 | 9.0132
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 400 | HCB | 2.3907 | 12.3899 | 22.1042
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 450 | VCBB | 2.3907 | 12.8044 | 15.9625
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 450 | VCB | 2.3907 | 12.1617 | 9.1461
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 450 | HCB | 2.3907 | 12.3546 | 22.5025
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 500 | VCBB | 2.3907 | 12.788 | 16.2943
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 500 | VCB | 2.3907 | 12.1333 | 9.2667
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 500 | HCB | 2.3907 | 12.323 | 22.865
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 550 | VCBB | 2.3907 | 12.7732 | 16.6003
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 550 | VCB | 2.3907 | 12.1077 | 9.3771
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 550 | HCB | 2.3907 | 12.2946 | 23.198
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 600 | VCBB | 2.3907 | 12.7596 | 16.8847
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 600 | VCB | 2.3907 | 12.0844 | 9.4792
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 600 | HCB | 2.3907 | 12.2686 | 23.5063
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 650 | VCBB | 2.3907 | 12.7472 | 17.1506
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 650 | VCB | 2.3907 | 12.0629 | 9.574
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 650 | HCB | 2.3907 | 12.2448 | 23.7936
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 700 | VCBB | 2.3907 | 12.7358 | 17.4005
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 700 | VCB | 2.3907 | 12.0431 | 9.6627
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 700 | HCB | 2.3907 | 12.2228 | 24.0627
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 750 | VCBB | 2.3907 | 12.7251 | 17.6364
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 750 | VCB | 2.3907 | 12.0247 | 9.746
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 750 | HCB | 2.3907 | 12.2024 | 24.3161
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 800 | VCBB | 2.3907 | 12.7151 | 17.8599
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 800 | VCB | 2.3907 | 12.0075 | 9.8246
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 800 | HCB | 2.3907 | 12.1833 | 24.5555
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 850 | VCBB | 2.3907 | 12.7057 | 18.0725
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 850 | VCB | 2.3907 | 11.9913 | 9.8991
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 850 | HCB | 2.3907 | 12.1654 | 24.7826
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 900 | VCBB | 2.3907 | 12.6969 | 18.2752
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 900 | VCB | 2.3907 | 11.9762 | 9.9698
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 900 | HCB | 2.3907 | 12.1486 | 24.9986
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 950 | VCBB | 2.3907 | 12.6885 | 18.4691
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 950 | VCB | 2.3907 | 11.9618 | 10.0371
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 950 | HCB | 2.3907 | 12.1326 | 25.2048
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1000 | VCBB | 2.3907 | 12.6806 | 18.6549
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1000 | VCB | 2.3907 | 11.9482 | 10.1014
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1000 | HCB | 2.3907 | 12.1176 | 25.4019
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1050 | VCBB | 2.3907 | 12.6731 | 18.8333
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1050 | VCB | 2.3907 | 11.9353 | 10.163
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1050 | HCB | 2.3907 | 12.1032 | 25.5909
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1100 | VCBB | 2.3907 | 12.6659 | 19.0051
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1100 | VCB | 2.3907 | 11.923 | 10.2221
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1100 | HCB | 2.3907 | 12.0896 | 25.7724
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1150 | VCBB | 2.3907 | 12.6591 | 19.1706
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1150 | VCB | 2.3907 | 11.9112 | 10.2788
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1150 | HCB | 2.3907 | 12.0765 | 25.947
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1200 | VCBB | 2.3907 | 12.6525 | 19.3305
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1200 | VCB | 2.3907 | 11.9 | 10.3335
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1200 | HCB | 2.3907 | 12.0641 | 26.1154
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1250 | VCBB | 2.3907 | 12.6463 | 19.4851
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1250 | VCB | 2.3907 | 11.8892 | 10.3862
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1250 | HCB | 2.3907 | 12.0521 | 26.2779
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1300 | VCBB | 2.3907 | 12.6402 | 19.6348
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1300 | VCB | 2.3907 | 11.8789 | 10.4371
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1300 | HCB | 2.3907 | 12.0407 | 26.435
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1350 | VCBB | 2.3907 | 12.6344 | 19.7799
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1350 | VCB | 2.3907 | 11.869 | 10.4863
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1350 | HCB | 2.3907 | 12.0297 | 26.5871
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1400 | VCBB | 2.3907 | 12.6288 | 19.9207
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1400 | VCB | 2.3907 | 11.8594 | 10.5339
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1400 | HCB | 2.3907 | 12.0191 | 26.7344
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1450 | VCBB | 2.3907 | 12.6235 | 20.0576
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1450 | VCB | 2.3907 | 11.8502 | 10.5801
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1450 | HCB | 2.3907 | 12.0088 | 26.8774
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1500 | VCBB | 2.3907 | 12.6183 | 20.1907
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1500 | VCB | 2.3907 | 11.8413 | 10.6249
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1500 | HCB | 2.3907 | 11.999 | 27.0163
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1550 | VCBB | 2.3907 | 12.6132 | 20.3202
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1550 | VCB | 2.3907 | 11.8327 | 10.6684
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1550 | HCB | 2.3907 | 11.9894 | 27.1513
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1600 | VCBB | 2.3907 | 12.6084 | 20.4465
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1600 | VCB | 2.3907 | 11.8244 | 10.7108
5 | 4.16 | 14.51 | 500 | 1600 | HCB | 2.3907 | 11.9802 | 27.2827
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 50 | VCBB | 2.5644 | 13.1512 | 8.8097
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 50 | VCB | 2.5644 | 12.7701 | 5.9983
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 50 | HCB | 2.5644 | 13.031 | 13.7082
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 100 | VCBB | 2.5644 | 13.0408 | 10.0883
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 100 | VCB | 2.5644 | 12.5748 | 6.5353
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 100 | HCB | 2.5644 | 12.8137 | 15.2201
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 150 | VCBB | 2.5644 | 12.9766 | 10.9202
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 150 | VCB | 2.5644 | 12.462 | 6.8719
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 150 | HCB | 2.5644 | 12.6883 | 16.182
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 200 | VCBB | 2.5644 | 12.9313 | 11.5517
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 200 | VCB | 2.5644 | 12.3827 | 7.1214
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 200 | HCB | 2.5644 | 12.6 | 16.9018
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 250 | VCBB | 2.5644 | 12.8962 | 12.0664
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 250 | VCB | 2.5644 | 12.3215 | 7.3214
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 250 | HCB | 2.5644 | 12.532 | 17.4824
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 300 | VCBB | 2.5644 | 12.8677 | 12.5038
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 300 | VCB | 2.5644 | 12.2717 | 7.4889
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 300 | HCB | 2.5644 | 12.4767 | 17.9718
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 350 | VCBB | 2.5644 | 12.8436 | 12.886
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 350 | VCB | 2.5644 | 12.2298 | 7.6337
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 350 | HCB | 2.5644 | 12.4301 | 18.3965
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 400 | VCBB | 2.5644 | 12.8227 | 13.2264
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 400 | VCB | 2.5644 | 12.1936 | 7.7614
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 400 | HCB | 2.5644 | 12.3899 | 18.7725
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 450 | VCBB | 2.5644 | 12.8044 | 13.5342
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 450 | VCB | 2.5644 | 12.1617 | 7.8758
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 450 | HCB | 2.5644 | 12.3546 | 19.1107
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 500 | VCBB | 2.5644 | 12.788 | 13.8155
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 500 | VCB | 2.5644 | 12.1333 | 7.9797
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 500 | HCB | 2.5644 | 12.323 | 19.4184
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 550 | VCBB | 2.5644 | 12.7732 | 14.075
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 550 | VCB | 2.5644 | 12.1077 | 8.0748
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 550 | HCB | 2.5644 | 12.2946 | 19.7011
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 600 | VCBB | 2.5644 | 12.7596 | 14.3161
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 600 | VCB | 2.5644 | 12.0844 | 8.1626
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 600 | HCB | 2.5644 | 12.2686 | 19.9629
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 650 | VCBB | 2.5644 | 12.7472 | 14.5416
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 650 | VCB | 2.5644 | 12.0629 | 8.2443
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 650 | HCB | 2.5644 | 12.2448 | 20.2068
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 700 | VCBB | 2.5644 | 12.7358 | 14.7535
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 700 | VCB | 2.5644 | 12.0431 | 8.3207
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 700 | HCB | 2.5644 | 12.2228 | 20.4353
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 750 | VCBB | 2.5644 | 12.7251 | 14.9535
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 750 | VCB | 2.5644 | 12.0247 | 8.3924
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 750 | HCB | 2.5644 | 12.2024 | 20.6504
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 800 | VCBB | 2.5644 | 12.7151 | 15.1431
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 800 | VCB | 2.5644 | 12.0075 | 8.4601
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 800 | HCB | 2.5644 | 12.1833 | 20.8536
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 850 | VCBB | 2.5644 | 12.7057 | 15.3234
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 850 | VCB | 2.5644 | 11.9913 | 8.5242
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 850 | HCB | 2.5644 | 12.1654 | 21.0464
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 900 | VCBB | 2.5644 | 12.6969 | 15.4953
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 900 | VCB | 2.5644 | 11.9762 | 8.5851
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 900 | HCB | 2.5644 | 12.1486 | 21.2299
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 950 | VCBB | 2.5644 | 12.6885 | 15.6596
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 950 | VCB | 2.5644 | 11.9618 | 8.6431
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 950 | HCB | 2.5644 | 12.1326 | 21.4049
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1000 | VCBB | 2.5644 | 12.6806 | 15.8172
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1000 | VCB | 2.5644 | 11.9482 | 8.6985
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1000 | HCB | 2.5644 | 12.1176 | 21.5722
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1050 | VCBB | 2.5644 | 12.6731 | 15.9685
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1050 | VCB | 2.5644 | 11.9353 | 8.7515
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1050 | HCB | 2.5644 | 12.1032 | 21.7327
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1100 | VCBB | 2.5644 | 12.6659 | 16.1142
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1100 | VCB | 2.5644 | 11.923 | 8.8024
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1100 | HCB | 2.5644 | 12.0896 | 21.8867
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1150 | VCBB | 2.5644 | 12.6591 | 16.2546
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1150 | VCB | 2.5644 | 11.9112 | 8.8512
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1150 | HCB | 2.5644 | 12.0765 | 22.035
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1200 | VCBB | 2.5644 | 12.6525 | 16.3901
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1200 | VCB | 2.5644 | 11.9 | 8.8983
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1200 | HCB | 2.5644 | 12.0641 | 22.1779
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1250 | VCBB | 2.5644 | 12.6463 | 16.5212
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1250 | VCB | 2.5644 | 11.8892 | 8.9437
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1250 | HCB | 2.5644 | 12.0521 | 22.3159
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1300 | VCBB | 2.5644 | 12.6402 | 16.6481
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1300 | VCB | 2.5644 | 11.8789 | 8.9875
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1300 | HCB | 2.5644 | 12.0407 | 22.4493
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1350 | VCBB | 2.5644 | 12.6344 | 16.7712
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1350 | VCB | 2.5644 | 11.869 | 9.0299
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1350 | HCB | 2.5644 | 12.0297 | 22.5784
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1400 | VCBB | 2.5644 | 12.6288 | 16.8906
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1400 | VCB | 2.5644 | 11.8594 | 9.0709
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1400 | HCB | 2.5644 | 12.0191 | 22.7035
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1450 | VCBB | 2.5644 | 12.6235 | 17.0067
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1450 | VCB | 2.5644 | 11.8502 | 9.1107
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1450 | HCB | 2.5644 | 12.0088 | 22.8249
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1500 | VCBB | 2.5644 | 12.6183 | 17.1195
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1500 | VCB | 2.5644 | 11.8413 | 9.1493
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1500 | HCB | 2.5644 | 11.999 | 22.9428
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1550 | VCBB | 2.5644 | 12.6132 | 17.2294
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1550 | VCB | 2.5644 | 11.8327 | 9.1867
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1550 | HCB | 2.5644 | 11.9894 | 23.0574
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1600 | VCBB | 2.5644 | 12.6084 | 17.3365
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1600 | VCB | 2.5644 | 11.8244 | 9.2232
5 | 4.16 | 14.51 | 550 | 1600 | HCB | 2.5644 | 11.9802 | 23.1689
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 50 | VCBB | 2.7143 | 13.1512 | 7.5773
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 50 | VCB | 2.7143 | 12.7701 | 5.2329
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 50 | HCB | 2.7143 | 13.031 | 11.81
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 100 | VCBB | 2.7143 | 13.0408 | 8.6771
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 100 | VCB | 2.7143 | 12.5748 | 5.7014
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 100 | HCB | 2.7143 | 12.8137 | 13.1121
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 150 | VCBB | 2.7143 | 12.9766 | 9.3928
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 150 | VCB | 2.7143 | 12.462 | 5.995
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 150 | HCB | 2.7143 | 12.6883 | 13.9405
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 200 | VCBB | 2.7143 | 12.9313 | 9.9359
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 200 | VCB | 2.7143 | 12.3827 | 6.2127
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 200 | HCB | 2.7143 | 12.6 | 14.5604
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 250 | VCBB | 2.7143 | 12.8962 | 10.3787
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 250 | VCB | 2.7143 | 12.3215 | 6.3871
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 250 | HCB | 2.7143 | 12.532 | 15.0605
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 300 | VCBB | 2.7143 | 12.8677 | 10.755
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 300 | VCB | 2.7143 | 12.2717 | 6.5333
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 300 | HCB | 2.7143 | 12.4767 | 15.4819
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 350 | VCBB | 2.7143 | 12.8436 | 11.0838
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 350 | VCB | 2.7143 | 12.2298 | 6.6596
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 350 | HCB | 2.7143 | 12.4301 | 15.8476
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 400 | VCBB | 2.7143 | 12.8227 | 11.3766
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 400 | VCB | 2.7143 | 12.1936 | 6.771
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 400 | HCB | 2.7143 | 12.3899 | 16.1715
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 450 | VCBB | 2.7143 | 12.8044 | 11.6414
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 450 | VCB | 2.7143 | 12.1617 | 6.8709
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 450 | HCB | 2.7143 | 12.3546 | 16.4627
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 500 | VCBB | 2.7143 | 12.788 | 11.8834
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 500 | VCB | 2.7143 | 12.1333 | 6.9614
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 500 | HCB | 2.7143 | 12.323 | 16.7277
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 550 | VCBB | 2.7143 | 12.7732 | 12.1066
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 550 | VCB | 2.7143 | 12.1077 | 7.0444
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 550 | HCB | 2.7143 | 12.2946 | 16.9712
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 600 | VCBB | 2.7143 | 12.7596 | 12.314
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 600 | VCB | 2.7143 | 12.0844 | 7.1211
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 600 | HCB | 2.7143 | 12.2686 | 17.1966
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 650 | VCBB | 2.7143 | 12.7472 | 12.508
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 650 | VCB | 2.7143 | 12.0629 | 7.1923
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 650 | HCB | 2.7143 | 12.2448 | 17.4067
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 700 | VCBB | 2.7143 | 12.7358 | 12.6903
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 700 | VCB | 2.7143 | 12.0431 | 7.259
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 700 | HCB | 2.7143 | 12.2228 | 17.6034
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 750 | VCBB | 2.7143 | 12.7251 | 12.8623
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 750 | VCB | 2.7143 | 12.0247 | 7.3216
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 750 | HCB | 2.7143 | 12.2024 | 17.7887
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 800 | VCBB | 2.7143 | 12.7151 | 13.0254
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 800 | VCB | 2.7143 | 12.0075 | 7.3806
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 800 | HCB | 2.7143 | 12.1833 | 17.9637
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 850 | VCBB | 2.7143 | 12.7057 | 13.1805
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 850 | VCB | 2.7143 | 11.9913 | 7.4365
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 850 | HCB | 2.7143 | 12.1654 | 18.1297
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 900 | VCBB | 2.7143 | 12.6969 | 13.3284
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 900 | VCB | 2.7143 | 11.9762 | 7.4896
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 900 | HCB | 2.7143 | 12.1486 | 18.2877
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 950 | VCBB | 2.7143 | 12.6885 | 13.4698
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 950 | VCB | 2.7143 | 11.9618 | 7.5402
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 950 | HCB | 2.7143 | 12.1326 | 18.4384
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1000 | VCBB | 2.7143 | 12.6806 | 13.6053
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1000 | VCB | 2.7143 | 11.9482 | 7.5885
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1000 | HCB | 2.7143 | 12.1176 | 18.5825
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1050 | VCBB | 2.7143 | 12.6731 | 13.7355
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1050 | VCB | 2.7143 | 11.9353 | 7.6348
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1050 | HCB | 2.7143 | 12.1032 | 18.7207
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1100 | VCBB | 2.7143 | 12.6659 | 13.8608
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1100 | VCB | 2.7143 | 11.923 | 7.6792
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1100 | HCB | 2.7143 | 12.0896 | 18.8534
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1150 | VCBB | 2.7143 | 12.6591 | 13.9816
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1150 | VCB | 2.7143 | 11.9112 | 7.7218
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1150 | HCB | 2.7143 | 12.0765 | 18.9811
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1200 | VCBB | 2.7143 | 12.6525 | 14.0982
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1200 | VCB | 2.7143 | 11.9 | 7.7629
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1200 | HCB | 2.7143 | 12.0641 | 19.1042
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1250 | VCBB | 2.7143 | 12.6463 | 14.2109
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1250 | VCB | 2.7143 | 11.8892 | 7.8025
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1250 | HCB | 2.7143 | 12.0521 | 19.223
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1300 | VCBB | 2.7143 | 12.6402 | 14.3201
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1300 | VCB | 2.7143 | 11.8789 | 7.8407
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1300 | HCB | 2.7143 | 12.0407 | 19.3378
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1350 | VCBB | 2.7143 | 12.6344 | 14.426
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1350 | VCB | 2.7143 | 11.869 | 7.8777
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1350 | HCB | 2.7143 | 12.0297 | 19.449
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1400 | VCBB | 2.7143 | 12.6288 | 14.5287
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1400 | VCB | 2.7143 | 11.8594 | 7.9134
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1400 | HCB | 2.7143 | 12.0191 | 19.5567
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1450 | VCBB | 2.7143 | 12.6235 | 14.6286
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1450 | VCB | 2.7143 | 11.8502 | 7.9481
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1450 | HCB | 2.7143 | 12.0088 | 19.6613
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1500 | VCBB | 2.7143 | 12.6183 | 14.7257
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1500 | VCB | 2.7143 | 11.8413 | 7.9818
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1500 | HCB | 2.7143 | 11.999 | 19.7628
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1550 | VCBB | 2.7143 | 12.6132 | 14.8202
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1550 | VCB | 2.7143 | 11.8327 | 8.0145
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1550 | HCB | 2.7143 | 11.9894 | 19.8615
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1600 | VCBB | 2.7143 | 12.6084 | 14.9123
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1600 | VCB | 2.7143 | 11.8244 | 8.0463
5 | 4.16 | 14.51 | 600 | 1600 | HCB | 2.7143 | 11.9802 | 19.9576
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 50 | VCBB | 2.8438 | 13.1512 | 6.5965
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 50 | VCB | 2.8438 | 12.7701 | 4.6154
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 50 | HCB | 2.8438 | 13.031 | 10.2969
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 100 | VCBB | 2.8438 | 13.0408 | 7.554
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 100 | VCB | 2.8438 | 12.5748 | 5.0285
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 100 | HCB | 2.8438 | 12.8137 | 11.4318
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 150 | VCBB | 2.8438 | 12.9766 | 8.1771
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 150 | VCB | 2.8438 | 12.462 | 5.2876
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 150 | HCB | 2.8438 | 12.6883 | 12.1539
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 200 | VCBB | 2.8438 | 12.9313 | 8.65
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 200 | VCB | 2.8438 | 12.3827 | 5.4796
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 200 | HCB | 2.8438 | 12.6 | 12.6941
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 250 | VCBB | 2.8438 | 12.8962 | 9.0355
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 250 | VCB | 2.8438 | 12.3215 | 5.6334
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 250 | HCB | 2.8438 | 12.532 | 13.13
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 300 | VCBB | 2.8438 | 12.8677 | 9.3631
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 300 | VCB | 2.8438 | 12.2717 | 5.7623
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 300 | HCB | 2.8438 | 12.4767 | 13.4973
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 350 | VCBB | 2.8438 | 12.8436 | 9.6494
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 350 | VCB | 2.8438 | 12.2298 | 5.8737
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 350 | HCB | 2.8438 | 12.4301 | 13.816
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 400 | VCBB | 2.8438 | 12.8227 | 9.9044
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 400 | VCB | 2.8438 | 12.1936 | 5.972
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 400 | HCB | 2.8438 | 12.3899 | 14.0983
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 450 | VCBB | 2.8438 | 12.8044 | 10.1348
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 450 | VCB | 2.8438 | 12.1617 | 6.06
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 450 | HCB | 2.8438 | 12.3546 | 14.3521
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 500 | VCBB | 2.8438 | 12.788 | 10.3455
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 500 | VCB | 2.8438 | 12.1333 | 6.1399
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 500 | HCB | 2.8438 | 12.323 | 14.5831
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 550 | VCBB | 2.8438 | 12.7732 | 10.5399
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 550 | VCB | 2.8438 | 12.1077 | 6.2131
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 550 | HCB | 2.8438 | 12.2946 | 14.7953
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 600 | VCBB | 2.8438 | 12.7596 | 10.7205
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 600 | VCB | 2.8438 | 12.0844 | 6.2807
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 600 | HCB | 2.8438 | 12.2686 | 14.9918
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 650 | VCBB | 2.8438 | 12.7472 | 10.8894
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 650 | VCB | 2.8438 | 12.0629 | 6.3436
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 650 | HCB | 2.8438 | 12.2448 | 15.1748
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 700 | VCBB | 2.8438 | 12.7358 | 11.0481
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 700 | VCB | 2.8438 | 12.0431 | 6.4023
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 700 | HCB | 2.8438 | 12.2228 | 15.3463
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 750 | VCBB | 2.8438 | 12.7251 | 11.1979
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 750 | VCB | 2.8438 | 12.0247 | 6.4575
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 750 | HCB | 2.8438 | 12.2024 | 15.5077
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 800 | VCBB | 2.8438 | 12.7151 | 11.3399
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 800 | VCB | 2.8438 | 12.0075 | 6.5096
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 800 | HCB | 2.8438 | 12.1833 | 15.6603
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 850 | VCBB | 2.8438 | 12.7057 | 11.4749
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 850 | VCB | 2.8438 | 11.9913 | 6.5589
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 850 | HCB | 2.8438 | 12.1654 | 15.805
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 900 | VCBB | 2.8438 | 12.6969 | 11.6037
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 900 | VCB | 2.8438 | 11.9762 | 6.6058
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 900 | HCB | 2.8438 | 12.1486 | 15.9427
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 950 | VCBB | 2.8438 | 12.6885 | 11.7268
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 950 | VCB | 2.8438 | 11.9618 | 6.6504
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 950 | HCB | 2.8438 | 12.1326 | 16.074
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1000 | VCBB | 2.8438 | 12.6806 | 11.8448
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1000 | VCB | 2.8438 | 11.9482 | 6.693
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1000 | HCB | 2.8438 | 12.1176 | 16.1996
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1050 | VCBB | 2.8438 | 12.6731 | 11.9582
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1050 | VCB | 2.8438 | 11.9353 | 6.7338
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1050 | HCB | 2.8438 | 12.1032 | 16.32
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1100 | VCBB | 2.8438 | 12.6659 | 12.0673
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1100 | VCB | 2.8438 | 11.923 | 6.7729
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1100 | HCB | 2.8438 | 12.0896 | 16.4357
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1150 | VCBB | 2.8438 | 12.6591 | 12.1724
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1150 | VCB | 2.8438 | 11.9112 | 6.8106
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1150 | HCB | 2.8438 | 12.0765 | 16.547
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1200 | VCBB | 2.8438 | 12.6525 | 12.274
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1200 | VCB | 2.8438 | 11.9 | 6.8468
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1200 | HCB | 2.8438 | 12.0641 | 16.6543
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1250 | VCBB | 2.8438 | 12.6463 | 12.3722
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1250 | VCB | 2.8438 | 11.8892 | 6.8817
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1250 | HCB | 2.8438 | 12.0521 | 16.7578
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1300 | VCBB | 2.8438 | 12.6402 | 12.4672
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1300 | VCB | 2.8438 | 11.8789 | 6.9154
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1300 | HCB | 2.8438 | 12.0407 | 16.8579
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1350 | VCBB | 2.8438 | 12.6344 | 12.5594
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1350 | VCB | 2.8438 | 11.869 | 6.948
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1350 | HCB | 2.8438 | 12.0297 | 16.9548
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1400 | VCBB | 2.8438 | 12.6288 | 12.6489
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1400 | VCB | 2.8438 | 11.8594 | 6.9796
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1400 | HCB | 2.8438 | 12.0191 | 17.0487
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1450 | VCBB | 2.8438 | 12.6235 | 12.7358
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1450 | VCB | 2.8438 | 11.8502 | 7.0102
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1450 | HCB | 2.8438 | 12.0088 | 17.1398
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1500 | VCBB | 2.8438 | 12.6183 | 12.8203
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1500 | VCB | 2.8438 | 11.8413 | 7.0399
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1500 | HCB | 2.8438 | 11.999 | 17.2283
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1550 | VCBB | 2.8438 | 12.6132 | 12.9026
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1550 | VCB | 2.8438 | 11.8327 | 7.0687
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1550 | HCB | 2.8438 | 11.9894 | 17.3143
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1600 | VCBB | 2.8438 | 12.6084 | 12.9828
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1600 | VCB | 2.8438 | 11.8244 | 7.0967
5 | 4.16 | 14.51 | 650 | 1600 | HCB | 2.8438 | 11.9802 | 17.398
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 50 | VCBB | 2.9556 | 13.1512 | 5.8019
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 50 | VCB | 2.9556 | 12.7701 | 4.1088
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 50 | HCB | 2.9556 | 13.031 | 9.0694
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 100 | VCBB | 2.9556 | 13.0408 | 6.6442
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 100 | VCB | 2.9556 | 12.5748 | 4.4766
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 100 | HCB | 2.9556 | 12.8137 | 10.0687
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 150 | VCBB | 2.9556 | 12.9766 | 7.1923
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 150 | VCB | 2.9556 | 12.462 | 4.7072
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 150 | HCB | 2.9556 | 12.6883 | 10.7045
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 200 | VCBB | 2.9556 | 12.9313 | 7.6083
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 200 | VCB | 2.9556 | 12.3827 | 4.8781
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 200 | HCB | 2.9556 | 12.6 | 11.1802
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 250 | VCBB | 2.9556 | 12.8962 | 7.9474
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 250 | VCB | 2.9556 | 12.3215 | 5.0151
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 250 | HCB | 2.9556 | 12.532 | 11.564
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 300 | VCBB | 2.9556 | 12.8677 | 8.2356
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 300 | VCB | 2.9556 | 12.2717 | 5.1299
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 300 | HCB | 2.9556 | 12.4767 | 11.8874
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 350 | VCBB | 2.9556 | 12.8436 | 8.4874
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 350 | VCB | 2.9556 | 12.2298 | 5.229
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 350 | HCB | 2.9556 | 12.4301 | 12.1681
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 400 | VCBB | 2.9556 | 12.8227 | 8.7117
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 400 | VCB | 2.9556 | 12.1936 | 5.3165
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 400 | HCB | 2.9556 | 12.3899 | 12.4166
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 450 | VCBB | 2.9556 | 12.8044 | 8.9145
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 450 | VCB | 2.9556 | 12.1617 | 5.3949
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 450 | HCB | 2.9556 | 12.3546 | 12.6401
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 500 | VCBB | 2.9556 | 12.788 | 9.0998
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 500 | VCB | 2.9556 | 12.1333 | 5.466
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 500 | HCB | 2.9556 | 12.323 | 12.8435
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 550 | VCBB | 2.9556 | 12.7732 | 9.2708
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 550 | VCB | 2.9556 | 12.1077 | 5.5312
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 550 | HCB | 2.9556 | 12.2946 | 13.0303
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 600 | VCBB | 2.9556 | 12.7596 | 9.4297
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 600 | VCB | 2.9556 | 12.0844 | 5.5913
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 600 | HCB | 2.9556 | 12.2686 | 13.2033
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 650 | VCBB | 2.9556 | 12.7472 | 9.5782
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 650 | VCB | 2.9556 | 12.0629 | 5.6473
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 650 | HCB | 2.9556 | 12.2448 | 13.3644
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 700 | VCBB | 2.9556 | 12.7358 | 9.7178
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 700 | VCB | 2.9556 | 12.0431 | 5.6996
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 700 | HCB | 2.9556 | 12.2228 | 13.5154
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 750 | VCBB | 2.9556 | 12.7251 | 9.8496
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 750 | VCB | 2.9556 | 12.0247 | 5.7487
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 750 | HCB | 2.9556 | 12.2024 | 13.6576
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 800 | VCBB | 2.9556 | 12.7151 | 9.9745
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 800 | VCB | 2.9556 | 12.0075 | 5.7951
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 800 | HCB | 2.9556 | 12.1833 | 13.7919
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 850 | VCBB | 2.9556 | 12.7057 | 10.0933
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 850 | VCB | 2.9556 | 11.9913 | 5.839
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 850 | HCB | 2.9556 | 12.1654 | 13.9193
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 900 | VCBB | 2.9556 | 12.6969 | 10.2066
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 900 | VCB | 2.9556 | 11.9762 | 5.8807
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 900 | HCB | 2.9556 | 12.1486 | 14.0405
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 950 | VCBB | 2.9556 | 12.6885 | 10.3149
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 950 | VCB | 2.9556 | 11.9618 | 5.9204
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 950 | HCB | 2.9556 | 12.1326 | 14.1562
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1000 | VCBB | 2.9556 | 12.6806 | 10.4187
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1000 | VCB | 2.9556 | 11.9482 | 5.9584
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1000 | HCB | 2.9556 | 12.1176 | 14.2668
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1050 | VCBB | 2.9556 | 12.6731 | 10.5184
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1050 | VCB | 2.9556 | 11.9353 | 5.9947
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1050 | HCB | 2.9556 | 12.1032 | 14.3728
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1100 | VCBB | 2.9556 | 12.6659 | 10.6144
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1100 | VCB | 2.9556 | 11.923 | 6.0295
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1100 | HCB | 2.9556 | 12.0896 | 14.4746
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1150 | VCBB | 2.9556 | 12.6591 | 10.7069
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1150 | VCB | 2.9556 | 11.9112 | 6.063
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1150 | HCB | 2.9556 | 12.0765 | 14.5726
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1200 | VCBB | 2.9556 | 12.6525 | 10.7962
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1200 | VCB | 2.9556 | 11.9 | 6.0953
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1200 | HCB | 2.9556 | 12.0641 | 14.6671
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1250 | VCBB | 2.9556 | 12.6463 | 10.8826
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1250 | VCB | 2.9556 | 11.8892 | 6.1263
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1250 | HCB | 2.9556 | 12.0521 | 14.7582
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1300 | VCBB | 2.9556 | 12.6402 | 10.9662
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1300 | VCB | 2.9556 | 11.8789 | 6.1564
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1300 | HCB | 2.9556 | 12.0407 | 14.8464
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1350 | VCBB | 2.9556 | 12.6344 | 11.0473
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1350 | VCB | 2.9556 | 11.869 | 6.1854
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1350 | HCB | 2.9556 | 12.0297 | 14.9317
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1400 | VCBB | 2.9556 | 12.6288 | 11.126
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1400 | VCB | 2.9556 | 11.8594 | 6.2135
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1400 | HCB | 2.9556 | 12.0191 | 15.0144
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1450 | VCBB | 2.9556 | 12.6235 | 11.2024
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1450 | VCB | 2.9556 | 11.8502 | 6.2407
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1450 | HCB | 2.9556 | 12.0088 | 15.0946
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1500 | VCBB | 2.9556 | 12.6183 | 11.2768
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1500 | VCB | 2.9556 | 11.8413 | 6.2672
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1500 | HCB | 2.9556 | 11.999 | 15.1725
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1550 | VCBB | 2.9556 | 12.6132 | 11.3492
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1550 | VCB | 2.9556 | 11.8327 | 6.2928
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1550 | HCB | 2.9556 | 11.9894 | 15.2482
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1600 | VCBB | 2.9556 | 12.6084 | 11.4197
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1600 | VCB | 2.9556 | 11.8244 | 6.3178
5 | 4.16 | 14.51 | 700 | 1600 | HCB | 2.9556 | 11.9802 | 15.3219
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 50 | VCBB | 3.0525 | 13.1512 | 5.1485
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 50 | VCB | 3.0525 | 12.7701 | 3.6873
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 50 | HCB | 3.0525 | 13.031 | 8.0586
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 100 | VCBB | 3.0525 | 13.0408 | 5.896
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 100 | VCB | 3.0525 | 12.5748 | 4.0174
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 100 | HCB | 3.0525 | 12.8137 | 8.9463
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 150 | VCBB | 3.0525 | 12.9766 | 6.3824
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 150 | VCB | 3.0525 | 12.462 | 4.2243
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 150 | HCB | 3.0525 | 12.6883 | 9.511
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 200 | VCBB | 3.0525 | 12.9313 | 6.7516
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 200 | VCB | 3.0525 | 12.3827 | 4.3777
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 200 | HCB | 3.0525 | 12.6 | 9.9336
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 250 | VCBB | 3.0525 | 12.8962 | 7.0525
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 250 | VCB | 3.0525 | 12.3215 | 4.5006
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 250 | HCB | 3.0525 | 12.532 | 10.2745
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 300 | VCBB | 3.0525 | 12.8677 | 7.3083
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 300 | VCB | 3.0525 | 12.2717 | 4.6036
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 300 | HCB | 3.0525 | 12.4767 | 10.5618
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 350 | VCBB | 3.0525 | 12.8436 | 7.5318
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 350 | VCB | 3.0525 | 12.2298 | 4.6926
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 350 | HCB | 3.0525 | 12.4301 | 10.8111
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 400 | VCBB | 3.0525 | 12.8227 | 7.7308
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 400 | VCB | 3.0525 | 12.1936 | 4.7711
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 400 | HCB | 3.0525 | 12.3899 | 11.0318
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 450 | VCBB | 3.0525 | 12.8044 | 7.9108
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 450 | VCB | 3.0525 | 12.1617 | 4.8414
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 450 | HCB | 3.0525 | 12.3546 | 11.2303
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 500 | VCBB | 3.0525 | 12.788 | 8.0753
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 500 | VCB | 3.0525 | 12.1333 | 4.9052
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 500 | HCB | 3.0525 | 12.323 | 11.411
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 550 | VCBB | 3.0525 | 12.7732 | 8.227
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 550 | VCB | 3.0525 | 12.1077 | 4.9637
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 550 | HCB | 3.0525 | 12.2946 | 11.5769
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 600 | VCBB | 3.0525 | 12.7596 | 8.368
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 600 | VCB | 3.0525 | 12.0844 | 5.0177
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 600 | HCB | 3.0525 | 12.2686 | 11.7306
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 650 | VCBB | 3.0525 | 12.7472 | 8.4999
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 650 | VCB | 3.0525 | 12.0629 | 5.0679
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 650 | HCB | 3.0525 | 12.2448 | 11.8737
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 700 | VCBB | 3.0525 | 12.7358 | 8.6238
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 700 | VCB | 3.0525 | 12.0431 | 5.1149
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 700 | HCB | 3.0525 | 12.2228 | 12.0079
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 750 | VCBB | 3.0525 | 12.7251 | 8.7407
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 750 | VCB | 3.0525 | 12.0247 | 5.159
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 750 | HCB | 3.0525 | 12.2024 | 12.1341
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 800 | VCBB | 3.0525 | 12.7151 | 8.8516
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 800 | VCB | 3.0525 | 12.0075 | 5.2006
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 800 | HCB | 3.0525 | 12.1833 | 12.2534
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 850 | VCBB | 3.0525 | 12.7057 | 8.957
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 850 | VCB | 3.0525 | 11.9913 | 5.24
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 850 | HCB | 3.0525 | 12.1654 | 12.3666
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 900 | VCBB | 3.0525 | 12.6969 | 9.0575
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 900 | VCB | 3.0525 | 11.9762 | 5.2774
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 900 | HCB | 3.0525 | 12.1486 | 12.4743
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 950 | VCBB | 3.0525 | 12.6885 | 9.1537
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 950 | VCB | 3.0525 | 11.9618 | 5.3131
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 950 | HCB | 3.0525 | 12.1326 | 12.577
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1000 | VCBB | 3.0525 | 12.6806 | 9.2458
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1000 | VCB | 3.0525 | 11.9482 | 5.3471
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1000 | HCB | 3.0525 | 12.1176 | 12.6752
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1050 | VCBB | 3.0525 | 12.6731 | 9.3343
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1050 | VCB | 3.0525 | 11.9353 | 5.3797
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1050 | HCB | 3.0525 | 12.1032 | 12.7694
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1100 | VCBB | 3.0525 | 12.6659 | 9.4194
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1100 | VCB | 3.0525 | 11.923 | 5.411
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1100 | HCB | 3.0525 | 12.0896 | 12.8599
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1150 | VCBB | 3.0525 | 12.6591 | 9.5015
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1150 | VCB | 3.0525 | 11.9112 | 5.441
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1150 | HCB | 3.0525 | 12.0765 | 12.9469
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1200 | VCBB | 3.0525 | 12.6525 | 9.5808
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1200 | VCB | 3.0525 | 11.9 | 5.47
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1200 | HCB | 3.0525 | 12.0641 | 13.0308
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1250 | VCBB | 3.0525 | 12.6463 | 9.6575
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1250 | VCB | 3.0525 | 11.8892 | 5.4979
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1250 | HCB | 3.0525 | 12.0521 | 13.1118
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1300 | VCBB | 3.0525 | 12.6402 | 9.7317
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1300 | VCB | 3.0525 | 11.8789 | 5.5248
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1300 | HCB | 3.0525 | 12.0407 | 13.1901
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1350 | VCBB | 3.0525 | 12.6344 | 9.8037
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1350 | VCB | 3.0525 | 11.869 | 5.5508
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1350 | HCB | 3.0525 | 12.0297 | 13.2658
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1400 | VCBB | 3.0525 | 12.6288 | 9.8735
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1400 | VCB | 3.0525 | 11.8594 | 5.5761
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1400 | HCB | 3.0525 | 12.0191 | 13.3393
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1450 | VCBB | 3.0525 | 12.6235 | 9.9414
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1450 | VCB | 3.0525 | 11.8502 | 5.6005
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1450 | HCB | 3.0525 | 12.0088 | 13.4105
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1500 | VCBB | 3.0525 | 12.6183 | 10.0074
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1500 | VCB | 3.0525 | 11.8413 | 5.6242
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1500 | HCB | 3.0525 | 11.999 | 13.4797
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1550 | VCBB | 3.0525 | 12.6132 | 10.0716
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1550 | VCB | 3.0525 | 11.8327 | 5.6473
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1550 | HCB | 3.0525 | 11.9894 | 13.547
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1600 | VCBB | 3.0525 | 12.6084 | 10.1342
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1600 | VCB | 3.0525 | 11.8244 | 5.6697
5 | 4.16 | 14.51 | 750 | 1600 | HCB | 3.0525 | 11.9802 | 13.6125
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 50 | VCBB | 3.1366 | 13.1512 | 4.6041
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 50 | VCB | 3.1366 | 12.7701 | 3.3322
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 50 | HCB | 3.1366 | 13.031 | 7.2153
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 100 | VCBB | 3.1366 | 13.0408 | 5.2726
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 100 | VCB | 3.1366 | 12.5748 | 3.6305
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 100 | HCB | 3.1366 | 12.8137 | 8.0099
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 150 | VCBB | 3.1366 | 12.9766 | 5.7076
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 150 | VCB | 3.1366 | 12.462 | 3.8175
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 150 | HCB | 3.1366 | 12.6883 | 8.5154
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 200 | VCBB | 3.1366 | 12.9313 | 6.0378
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 200 | VCB | 3.1366 | 12.3827 | 3.9561
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 200 | HCB | 3.1366 | 12.6 | 8.8936
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 250 | VCBB | 3.1366 | 12.8962 | 6.3069
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 250 | VCB | 3.1366 | 12.3215 | 4.0672
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 250 | HCB | 3.1366 | 12.532 | 9.1987
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 300 | VCBB | 3.1366 | 12.8677 | 6.5357
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 300 | VCB | 3.1366 | 12.2717 | 4.1603
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 300 | HCB | 3.1366 | 12.4767 | 9.4559
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 350 | VCBB | 3.1366 | 12.8436 | 6.7355
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 350 | VCB | 3.1366 | 12.2298 | 4.2407
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 350 | HCB | 3.1366 | 12.4301 | 9.679
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 400 | VCBB | 3.1366 | 12.8227 | 6.9136
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 400 | VCB | 3.1366 | 12.1936 | 4.3116
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 400 | HCB | 3.1366 | 12.3899 | 9.8766
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 450 | VCBB | 3.1366 | 12.8044 | 7.0745
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 450 | VCB | 3.1366 | 12.1617 | 4.3752
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 450 | HCB | 3.1366 | 12.3546 | 10.0543
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 500 | VCBB | 3.1366 | 12.788 | 7.2216
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 500 | VCB | 3.1366 | 12.1333 | 4.4329
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 500 | HCB | 3.1366 | 12.323 | 10.216
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 550 | VCBB | 3.1366 | 12.7732 | 7.3573
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 550 | VCB | 3.1366 | 12.1077 | 4.4857
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 550 | HCB | 3.1366 | 12.2946 | 10.3645
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 600 | VCBB | 3.1366 | 12.7596 | 7.4834
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 600 | VCB | 3.1366 | 12.0844 | 4.5346
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 600 | HCB | 3.1366 | 12.2686 | 10.5021
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 650 | VCBB | 3.1366 | 12.7472 | 7.6013
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 650 | VCB | 3.1366 | 12.0629 | 4.5799
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 650 | HCB | 3.1366 | 12.2448 | 10.6302
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 700 | VCBB | 3.1366 | 12.7358 | 7.7122
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 700 | VCB | 3.1366 | 12.0431 | 4.6224
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 700 | HCB | 3.1366 | 12.2228 | 10.7503
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 750 | VCBB | 3.1366 | 12.7251 | 7.8168
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 750 | VCB | 3.1366 | 12.0247 | 4.6622
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 750 | HCB | 3.1366 | 12.2024 | 10.8633
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 800 | VCBB | 3.1366 | 12.7151 | 7.9159
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 800 | VCB | 3.1366 | 12.0075 | 4.6998
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 800 | HCB | 3.1366 | 12.1833 | 10.9701
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 850 | VCBB | 3.1366 | 12.7057 | 8.0102
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 850 | VCB | 3.1366 | 11.9913 | 4.7354
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 850 | HCB | 3.1366 | 12.1654 | 11.0714
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 900 | VCBB | 3.1366 | 12.6969 | 8.1001
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 900 | VCB | 3.1366 | 11.9762 | 4.7692
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 900 | HCB | 3.1366 | 12.1486 | 11.1677
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 950 | VCBB | 3.1366 | 12.6885 | 8.1861
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 950 | VCB | 3.1366 | 11.9618 | 4.8015
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 950 | HCB | 3.1366 | 12.1326 | 11.2597
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1000 | VCBB | 3.1366 | 12.6806 | 8.2685
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1000 | VCB | 3.1366 | 11.9482 | 4.8322
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1000 | HCB | 3.1366 | 12.1176 | 11.3476
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1050 | VCBB | 3.1366 | 12.6731 | 8.3476
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1050 | VCB | 3.1366 | 11.9353 | 4.8617
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1050 | HCB | 3.1366 | 12.1032 | 11.4319
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1100 | VCBB | 3.1366 | 12.6659 | 8.4238
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1100 | VCB | 3.1366 | 11.923 | 4.8899
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1100 | HCB | 3.1366 | 12.0896 | 11.5129
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1150 | VCBB | 3.1366 | 12.6591 | 8.4972
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1150 | VCB | 3.1366 | 11.9112 | 4.9171
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1150 | HCB | 3.1366 | 12.0765 | 11.5908
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1200 | VCBB | 3.1366 | 12.6525 | 8.5681
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1200 | VCB | 3.1366 | 11.9 | 4.9432
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1200 | HCB | 3.1366 | 12.0641 | 11.6658
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1250 | VCBB | 3.1366 | 12.6463 | 8.6367
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1250 | VCB | 3.1366 | 11.8892 | 4.9684
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1250 | HCB | 3.1366 | 12.0521 | 11.7383
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1300 | VCBB | 3.1366 | 12.6402 | 8.703
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1300 | VCB | 3.1366 | 11.8789 | 4.9928
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1300 | HCB | 3.1366 | 12.0407 | 11.8084
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1350 | VCBB | 3.1366 | 12.6344 | 8.7674
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1350 | VCB | 3.1366 | 11.869 | 5.0163
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1350 | HCB | 3.1366 | 12.0297 | 11.8762
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1400 | VCBB | 3.1366 | 12.6288 | 8.8299
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1400 | VCB | 3.1366 | 11.8594 | 5.0391
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1400 | HCB | 3.1366 | 12.0191 | 11.9419
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1450 | VCBB | 3.1366 | 12.6235 | 8.8906
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1450 | VCB | 3.1366 | 11.8502 | 5.0612
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1450 | HCB | 3.1366 | 12.0088 | 12.0057
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1500 | VCBB | 3.1366 | 12.6183 | 8.9496
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1500 | VCB | 3.1366 | 11.8413 | 5.0826
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1500 | HCB | 3.1366 | 11.999 | 12.0677
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1550 | VCBB | 3.1366 | 12.6132 | 9.0071
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1550 | VCB | 3.1366 | 11.8327 | 5.1035
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1550 | HCB | 3.1366 | 11.9894 | 12.1279
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1600 | VCBB | 3.1366 | 12.6084 | 9.0631
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1600 | VCB | 3.1366 | 11.8244 | 5.1237
5 | 4.16 | 14.51 | 800 | 1600 | HCB | 3.1366 | 11.9802 | 12.1865
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 50 | VCBB | 3.2099 | 13.1512 | 4.1452
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 50 | VCB | 3.2099 | 12.7701 | 3.0299
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 50 | HCB | 3.2099 | 13.031 | 6.5037
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 100 | VCBB | 3.2099 | 13.0408 | 4.7472
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 100 | VCB | 3.2099 | 12.5748 | 3.3011
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 100 | HCB | 3.2099 | 12.8137 | 7.2197
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 150 | VCBB | 3.2099 | 12.9766 | 5.1388
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 150 | VCB | 3.2099 | 12.462 | 3.4712
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 150 | HCB | 3.2099 | 12.6883 | 7.6753
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 200 | VCBB | 3.2099 | 12.9313 | 5.4361
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 200 | VCB | 3.2099 | 12.3827 | 3.5972
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 200 | HCB | 3.2099 | 12.6 | 8.0161
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 250 | VCBB | 3.2099 | 12.8962 | 5.6785
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 250 | VCB | 3.2099 | 12.3215 | 3.6982
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 250 | HCB | 3.2099 | 12.532 | 8.2911
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 300 | VCBB | 3.2099 | 12.8677 | 5.8845
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 300 | VCB | 3.2099 | 12.2717 | 3.7828
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 300 | HCB | 3.2099 | 12.4767 | 8.5228
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 350 | VCBB | 3.2099 | 12.8436 | 6.0644
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 350 | VCB | 3.2099 | 12.2298 | 3.856
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 350 | HCB | 3.2099 | 12.4301 | 8.7239
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 400 | VCBB | 3.2099 | 12.8227 | 6.2247
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 400 | VCB | 3.2099 | 12.1936 | 3.9205
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 400 | HCB | 3.2099 | 12.3899 | 8.9019
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 450 | VCBB | 3.2099 | 12.8044 | 6.3696
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 450 | VCB | 3.2099 | 12.1617 | 3.9783
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 450 | HCB | 3.2099 | 12.3546 | 9.062
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 500 | VCBB | 3.2099 | 12.788 | 6.5021
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 500 | VCB | 3.2099 | 12.1333 | 4.0307
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 500 | HCB | 3.2099 | 12.323 | 9.2077
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 550 | VCBB | 3.2099 | 12.7732 | 6.6243
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 550 | VCB | 3.2099 | 12.1077 | 4.0788
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 550 | HCB | 3.2099 | 12.2946 | 9.3416
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 600 | VCBB | 3.2099 | 12.7596 | 6.7378
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 600 | VCB | 3.2099 | 12.0844 | 4.1231
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 600 | HCB | 3.2099 | 12.2686 | 9.4655
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 650 | VCBB | 3.2099 | 12.7472 | 6.844
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 650 | VCB | 3.2099 | 12.0629 | 4.1644
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 650 | HCB | 3.2099 | 12.2448 | 9.581
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 700 | VCBB | 3.2099 | 12.7358 | 6.9438
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 700 | VCB | 3.2099 | 12.0431 | 4.203
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 700 | HCB | 3.2099 | 12.2228 | 9.6892
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 750 | VCBB | 3.2099 | 12.7251 | 7.038
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 750 | VCB | 3.2099 | 12.0247 | 4.2392
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 750 | HCB | 3.2099 | 12.2024 | 9.791
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 800 | VCBB | 3.2099 | 12.7151 | 7.1273
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 800 | VCB | 3.2099 | 12.0075 | 4.2734
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 800 | HCB | 3.2099 | 12.1833 | 9.8872
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 850 | VCBB | 3.2099 | 12.7057 | 7.2122
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 850 | VCB | 3.2099 | 11.9913 | 4.3058
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 850 | HCB | 3.2099 | 12.1654 | 9.9785
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 900 | VCBB | 3.2099 | 12.6969 | 7.2931
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 900 | VCB | 3.2099 | 11.9762 | 4.3365
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 900 | HCB | 3.2099 | 12.1486 | 10.0654
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 950 | VCBB | 3.2099 | 12.6885 | 7.3705
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 950 | VCB | 3.2099 | 11.9618 | 4.3658
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 950 | HCB | 3.2099 | 12.1326 | 10.1482
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1000 | VCBB | 3.2099 | 12.6806 | 7.4447
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1000 | VCB | 3.2099 | 11.9482 | 4.3938
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1000 | HCB | 3.2099 | 12.1176 | 10.2274
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1050 | VCBB | 3.2099 | 12.6731 | 7.516
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1050 | VCB | 3.2099 | 11.9353 | 4.4206
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1050 | HCB | 3.2099 | 12.1032 | 10.3034
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1100 | VCBB | 3.2099 | 12.6659 | 7.5846
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1100 | VCB | 3.2099 | 11.923 | 4.4463
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1100 | HCB | 3.2099 | 12.0896 | 10.3763
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1150 | VCBB | 3.2099 | 12.6591 | 7.6507
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1150 | VCB | 3.2099 | 11.9112 | 4.471
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1150 | HCB | 3.2099 | 12.0765 | 10.4465
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1200 | VCBB | 3.2099 | 12.6525 | 7.7145
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1200 | VCB | 3.2099 | 11.9 | 4.4947
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1200 | HCB | 3.2099 | 12.0641 | 10.5142
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1250 | VCBB | 3.2099 | 12.6463 | 7.7763
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1250 | VCB | 3.2099 | 11.8892 | 4.5177
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1250 | HCB | 3.2099 | 12.0521 | 10.5795
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1300 | VCBB | 3.2099 | 12.6402 | 7.836
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1300 | VCB | 3.2099 | 11.8789 | 4.5398
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1300 | HCB | 3.2099 | 12.0407 | 10.6427
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1350 | VCBB | 3.2099 | 12.6344 | 7.894
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1350 | VCB | 3.2099 | 11.869 | 4.5612
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1350 | HCB | 3.2099 | 12.0297 | 10.7038
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1400 | VCBB | 3.2099 | 12.6288 | 7.9502
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1400 | VCB | 3.2099 | 11.8594 | 4.5819
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1400 | HCB | 3.2099 | 12.0191 | 10.763
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1450 | VCBB | 3.2099 | 12.6235 | 8.0049
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1450 | VCB | 3.2099 | 11.8502 | 4.602
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1450 | HCB | 3.2099 | 12.0088 | 10.8205
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1500 | VCBB | 3.2099 | 12.6183 | 8.0581
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1500 | VCB | 3.2099 | 11.8413 | 4.6215
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1500 | HCB | 3.2099 | 11.999 | 10.8763
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1550 | VCBB | 3.2099 | 12.6132 | 8.1098
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1550 | VCB | 3.2099 | 11.8327 | 4.6404
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1550 | HCB | 3.2099 | 11.9894 | 10.9305
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1600 | VCBB | 3.2099 | 12.6084 | 8.1602
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1600 | VCB | 3.2099 | 11.8244 | 4.6588
5 | 4.16 | 14.51 | 850 | 1600 | HCB | 3.2099 | 11.9802 | 10.9833
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 50 | VCBB | 3.274 | 13.1512 | 3.7546
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 50 | VCB | 3.274 | 12.7701 | 2.77
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 50 | HCB | 3.274 | 13.031 | 5.8972
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 100 | VCBB | 3.274 | 13.0408 | 4.2998
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 100 | VCB | 3.274 | 12.5748 | 3.018
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 100 | HCB | 3.274 | 12.8137 | 6.5463
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 150 | VCBB | 3.274 | 12.9766 | 4.6546
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 150 | VCB | 3.274 | 12.462 | 3.1734
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 150 | HCB | 3.274 | 12.6883 | 6.9593
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 200 | VCBB | 3.274 | 12.9313 | 4.9239
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 200 | VCB | 3.274 | 12.3827 | 3.2887
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 200 | HCB | 3.274 | 12.6 | 7.2682
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 250 | VCBB | 3.274 | 12.8962 | 5.1434
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 250 | VCB | 3.274 | 12.3215 | 3.381
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 250 | HCB | 3.274 | 12.532 | 7.5175
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 300 | VCBB | 3.274 | 12.8677 | 5.33
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 300 | VCB | 3.274 | 12.2717 | 3.4584
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 300 | HCB | 3.274 | 12.4767 | 7.7276
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 350 | VCBB | 3.274 | 12.8436 | 5.493
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 350 | VCB | 3.274 | 12.2298 | 3.5252
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 350 | HCB | 3.274 | 12.4301 | 7.9098
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 400 | VCBB | 3.274 | 12.8227 | 5.6383
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 400 | VCB | 3.274 | 12.1936 | 3.5842
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 400 | HCB | 3.274 | 12.3899 | 8.0712
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 450 | VCBB | 3.274 | 12.8044 | 5.7695
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 450 | VCB | 3.274 | 12.1617 | 3.637
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 450 | HCB | 3.274 | 12.3546 | 8.2164
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 500 | VCBB | 3.274 | 12.788 | 5.8895
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 500 | VCB | 3.274 | 12.1333 | 3.685
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 500 | HCB | 3.274 | 12.323 | 8.3485
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 550 | VCBB | 3.274 | 12.7732 | 6.0002
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 550 | VCB | 3.274 | 12.1077 | 3.7289
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 550 | HCB | 3.274 | 12.2946 | 8.4698
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 600 | VCBB | 3.274 | 12.7596 | 6.1031
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 600 | VCB | 3.274 | 12.0844 | 3.7695
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 600 | HCB | 3.274 | 12.2686 | 8.5821
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 650 | VCBB | 3.274 | 12.7472 | 6.1992
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 650 | VCB | 3.274 | 12.0629 | 3.8072
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 650 | HCB | 3.274 | 12.2448 | 8.6868
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 700 | VCBB | 3.274 | 12.7358 | 6.2896
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 700 | VCB | 3.274 | 12.0431 | 3.8425
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 700 | HCB | 3.274 | 12.2228 | 8.7849
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 750 | VCBB | 3.274 | 12.7251 | 6.375
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 750 | VCB | 3.274 | 12.0247 | 3.8756
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 750 | HCB | 3.274 | 12.2024 | 8.8772
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 800 | VCBB | 3.274 | 12.7151 | 6.4558
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 800 | VCB | 3.274 | 12.0075 | 3.9069
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 800 | HCB | 3.274 | 12.1833 | 8.9644
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 850 | VCBB | 3.274 | 12.7057 | 6.5327
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 850 | VCB | 3.274 | 11.9913 | 3.9365
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 850 | HCB | 3.274 | 12.1654 | 9.0472
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 900 | VCBB | 3.274 | 12.6969 | 6.6061
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 900 | VCB | 3.274 | 11.9762 | 3.9646
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 900 | HCB | 3.274 | 12.1486 | 9.1259
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 950 | VCBB | 3.274 | 12.6885 | 6.6762
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 950 | VCB | 3.274 | 11.9618 | 3.9914
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 950 | HCB | 3.274 | 12.1326 | 9.201
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1000 | VCBB | 3.274 | 12.6806 | 6.7434
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1000 | VCB | 3.274 | 11.9482 | 4.0169
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1000 | HCB | 3.274 | 12.1176 | 9.2728
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1050 | VCBB | 3.274 | 12.6731 | 6.808
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1050 | VCB | 3.274 | 11.9353 | 4.0414
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1050 | HCB | 3.274 | 12.1032 | 9.3417
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1100 | VCBB | 3.274 | 12.6659 | 6.8701
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1100 | VCB | 3.274 | 11.923 | 4.0649
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1100 | HCB | 3.274 | 12.0896 | 9.4078
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1150 | VCBB | 3.274 | 12.6591 | 6.93
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1150 | VCB | 3.274 | 11.9112 | 4.0875
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1150 | HCB | 3.274 | 12.0765 | 9.4714
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1200 | VCBB | 3.274 | 12.6525 | 6.9878
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1200 | VCB | 3.274 | 11.9 | 4.1092
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1200 | HCB | 3.274 | 12.0641 | 9.5328
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1250 | VCBB | 3.274 | 12.6463 | 7.0437
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1250 | VCB | 3.274 | 11.8892 | 4.1302
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1250 | HCB | 3.274 | 12.0521 | 9.592
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1300 | VCBB | 3.274 | 12.6402 | 7.0979
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1300 | VCB | 3.274 | 11.8789 | 4.1504
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1300 | HCB | 3.274 | 12.0407 | 9.6492
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1350 | VCBB | 3.274 | 12.6344 | 7.1504
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1350 | VCB | 3.274 | 11.869 | 4.17
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1350 | HCB | 3.274 | 12.0297 | 9.7046
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1400 | VCBB | 3.274 | 12.6288 | 7.2013
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1400 | VCB | 3.274 | 11.8594 | 4.1889
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1400 | HCB | 3.274 | 12.0191 | 9.7583
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1450 | VCBB | 3.274 | 12.6235 | 7.2508
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1450 | VCB | 3.274 | 11.8502 | 4.2073
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1450 | HCB | 3.274 | 12.0088 | 9.8104
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1500 | VCBB | 3.274 | 12.6183 | 7.299
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1500 | VCB | 3.274 | 11.8413 | 4.2251
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1500 | HCB | 3.274 | 11.999 | 9.861
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1550 | VCBB | 3.274 | 12.6132 | 7.3459
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1550 | VCB | 3.274 | 11.8327 | 4.2424
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1550 | HCB | 3.274 | 11.9894 | 9.9102
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1600 | VCBB | 3.274 | 12.6084 | 7.3916
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1600 | VCB | 3.274 | 11.8244 | 4.2592
5 | 4.16 | 14.51 | 900 | 1600 | HCB | 3.274 | 11.9802 | 9.958
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 50 | VCBB | 3.3303 | 13.1512 | 3.419
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 50 | VCB | 3.3303 | 12.7701 | 2.5447
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 50 | HCB | 3.3303 | 13.031 | 5.3756
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 100 | VCBB | 3.3303 | 13.0408 | 3.9155
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 100 | VCB | 3.3303 | 12.5748 | 2.7725
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 100 | HCB | 3.3303 | 12.8137 | 5.9672
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 150 | VCBB | 3.3303 | 12.9766 | 4.2387
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 150 | VCB | 3.3303 | 12.462 | 2.9153
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 150 | HCB | 3.3303 | 12.6883 | 6.3436
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 200 | VCBB | 3.3303 | 12.9313 | 4.4839
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 200 | VCB | 3.3303 | 12.3827 | 3.0212
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 200 | HCB | 3.3303 | 12.6 | 6.6251
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 250 | VCBB | 3.3303 | 12.8962 | 4.6838
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 250 | VCB | 3.3303 | 12.3215 | 3.106
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 250 | HCB | 3.3303 | 12.532 | 6.8523
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 300 | VCBB | 3.3303 | 12.8677 | 4.8538
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 300 | VCB | 3.3303 | 12.2717 | 3.1771
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 300 | HCB | 3.3303 | 12.4767 | 7.0437
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 350 | VCBB | 3.3303 | 12.8436 | 5.0022
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 350 | VCB | 3.3303 | 12.2298 | 3.2385
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 350 | HCB | 3.3303 | 12.4301 | 7.2098
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 400 | VCBB | 3.3303 | 12.8227 | 5.1345
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 400 | VCB | 3.3303 | 12.1936 | 3.2927
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 400 | HCB | 3.3303 | 12.3899 | 7.3569
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 450 | VCBB | 3.3303 | 12.8044 | 5.254
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 450 | VCB | 3.3303 | 12.1617 | 3.3413
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 450 | HCB | 3.3303 | 12.3546 | 7.4892
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 500 | VCBB | 3.3303 | 12.788 | 5.3633
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 500 | VCB | 3.3303 | 12.1333 | 3.3853
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 500 | HCB | 3.3303 | 12.323 | 7.6096
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 550 | VCBB | 3.3303 | 12.7732 | 5.4641
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 550 | VCB | 3.3303 | 12.1077 | 3.4257
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 550 | HCB | 3.3303 | 12.2946 | 7.7202
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 600 | VCBB | 3.3303 | 12.7596 | 5.5578
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 600 | VCB | 3.3303 | 12.0844 | 3.4629
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 600 | HCB | 3.3303 | 12.2686 | 7.8225
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 650 | VCBB | 3.3303 | 12.7472 | 5.6454
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 650 | VCB | 3.3303 | 12.0629 | 3.4976
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 650 | HCB | 3.3303 | 12.2448 | 7.9179
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 700 | VCBB | 3.3303 | 12.7358 | 5.7277
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 700 | VCB | 3.3303 | 12.0431 | 3.53
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 700 | HCB | 3.3303 | 12.2228 | 8.0073
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 750 | VCBB | 3.3303 | 12.7251 | 5.8054
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 750 | VCB | 3.3303 | 12.0247 | 3.5604
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 750 | HCB | 3.3303 | 12.2024 | 8.0914
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 800 | VCBB | 3.3303 | 12.7151 | 5.879
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 800 | VCB | 3.3303 | 12.0075 | 3.5891
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 800 | HCB | 3.3303 | 12.1833 | 8.1709
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 850 | VCBB | 3.3303 | 12.7057 | 5.9491
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 850 | VCB | 3.3303 | 11.9913 | 3.6163
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 850 | HCB | 3.3303 | 12.1654 | 8.2463
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 900 | VCBB | 3.3303 | 12.6969 | 6.0159
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 900 | VCB | 3.3303 | 11.9762 | 3.6422
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 900 | HCB | 3.3303 | 12.1486 | 8.3181
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 950 | VCBB | 3.3303 | 12.6885 | 6.0797
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 950 | VCB | 3.3303 | 11.9618 | 3.6668
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 950 | HCB | 3.3303 | 12.1326 | 8.3865
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1000 | VCBB | 3.3303 | 12.6806 | 6.1409
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1000 | VCB | 3.3303 | 11.9482 | 3.6903
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1000 | HCB | 3.3303 | 12.1176 | 8.452
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1050 | VCBB | 3.3303 | 12.6731 | 6.1997
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1050 | VCB | 3.3303 | 11.9353 | 3.7128
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1050 | HCB | 3.3303 | 12.1032 | 8.5147
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1100 | VCBB | 3.3303 | 12.6659 | 6.2563
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1100 | VCB | 3.3303 | 11.923 | 3.7343
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1100 | HCB | 3.3303 | 12.0896 | 8.575
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1150 | VCBB | 3.3303 | 12.6591 | 6.3109
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1150 | VCB | 3.3303 | 11.9112 | 3.7551
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1150 | HCB | 3.3303 | 12.0765 | 8.633
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1200 | VCBB | 3.3303 | 12.6525 | 6.3635
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1200 | VCB | 3.3303 | 11.9 | 3.775
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1200 | HCB | 3.3303 | 12.0641 | 8.6889
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1250 | VCBB | 3.3303 | 12.6463 | 6.4145
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1250 | VCB | 3.3303 | 11.8892 | 3.7943
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1250 | HCB | 3.3303 | 12.0521 | 8.7428
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1300 | VCBB | 3.3303 | 12.6402 | 6.4638
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1300 | VCB | 3.3303 | 11.8789 | 3.8129
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1300 | HCB | 3.3303 | 12.0407 | 8.795
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1350 | VCBB | 3.3303 | 12.6344 | 6.5116
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1350 | VCB | 3.3303 | 11.869 | 3.8309
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1350 | HCB | 3.3303 | 12.0297 | 8.8455
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1400 | VCBB | 3.3303 | 12.6288 | 6.558
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1400 | VCB | 3.3303 | 11.8594 | 3.8483
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1400 | HCB | 3.3303 | 12.0191 | 8.8944
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1450 | VCBB | 3.3303 | 12.6235 | 6.6031
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1450 | VCB | 3.3303 | 11.8502 | 3.8651
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1450 | HCB | 3.3303 | 12.0088 | 8.9419
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1500 | VCBB | 3.3303 | 12.6183 | 6.6469
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1500 | VCB | 3.3303 | 11.8413 | 3.8815
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1500 | HCB | 3.3303 | 11.999 | 8.988
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1550 | VCBB | 3.3303 | 12.6132 | 6.6896
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1550 | VCB | 3.3303 | 11.8327 | 3.8974
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1550 | HCB | 3.3303 | 11.9894 | 9.0328
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1600 | VCBB | 3.3303 | 12.6084 | 6.7312
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1600 | VCB | 3.3303 | 11.8244 | 3.9129
5 | 4.16 | 14.51 | 950 | 1600 | HCB | 3.3303 | 11.9802 | 9.0764
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 50 | VCBB | 3.3799 | 13.1512 | 3.1284
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 50 | VCB | 3.3799 | 12.7701 | 2.348
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 50 | HCB | 3.3799 | 13.031 | 4.9236
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 100 | VCBB | 3.3799 | 13.0408 | 3.5828
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 100 | VCB | 3.3799 | 12.5748 | 2.5582
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 100 | HCB | 3.3799 | 12.8137 | 5.4653
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 150 | VCBB | 3.3799 | 12.9766 | 3.8785
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 150 | VCB | 3.3799 | 12.462 | 2.6899
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 150 | HCB | 3.3799 | 12.6883 | 5.8099
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 200 | VCBB | 3.3799 | 12.9313 | 4.1029
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 200 | VCB | 3.3799 | 12.3827 | 2.7876
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 200 | HCB | 3.3799 | 12.6 | 6.0677
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 250 | VCBB | 3.3799 | 12.8962 | 4.2858
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 250 | VCB | 3.3799 | 12.3215 | 2.8659
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 250 | HCB | 3.3799 | 12.532 | 6.2757
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 300 | VCBB | 3.3799 | 12.8677 | 4.4413
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 300 | VCB | 3.3799 | 12.2717 | 2.9315
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 300 | HCB | 3.3799 | 12.4767 | 6.451
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 350 | VCBB | 3.3799 | 12.8436 | 4.5772
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 350 | VCB | 3.3799 | 12.2298 | 2.9881
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 350 | HCB | 3.3799 | 12.4301 | 6.6031
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 400 | VCBB | 3.3799 | 12.8227 | 4.6982
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 400 | VCB | 3.3799 | 12.1936 | 3.0381
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 400 | HCB | 3.3799 | 12.3899 | 6.7378
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 450 | VCBB | 3.3799 | 12.8044 | 4.8076
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 450 | VCB | 3.3799 | 12.1617 | 3.0829
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 450 | HCB | 3.3799 | 12.3546 | 6.859
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 500 | VCBB | 3.3799 | 12.788 | 4.9076
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 500 | VCB | 3.3799 | 12.1333 | 3.1236
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 500 | HCB | 3.3799 | 12.323 | 6.9692
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 550 | VCBB | 3.3799 | 12.7732 | 4.9998
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 550 | VCB | 3.3799 | 12.1077 | 3.1608
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 550 | HCB | 3.3799 | 12.2946 | 7.0704
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 600 | VCBB | 3.3799 | 12.7596 | 5.0856
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 600 | VCB | 3.3799 | 12.0844 | 3.1952
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 600 | HCB | 3.3799 | 12.2686 | 7.1642
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 650 | VCBB | 3.3799 | 12.7472 | 5.1657
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 650 | VCB | 3.3799 | 12.0629 | 3.2272
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 650 | HCB | 3.3799 | 12.2448 | 7.2515
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 700 | VCBB | 3.3799 | 12.7358 | 5.2411
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 700 | VCB | 3.3799 | 12.0431 | 3.2571
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 700 | HCB | 3.3799 | 12.2228 | 7.3334
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 750 | VCBB | 3.3799 | 12.7251 | 5.3122
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 750 | VCB | 3.3799 | 12.0247 | 3.2851
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 750 | HCB | 3.3799 | 12.2024 | 7.4104
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 800 | VCBB | 3.3799 | 12.7151 | 5.3796
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 800 | VCB | 3.3799 | 12.0075 | 3.3116
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 800 | HCB | 3.3799 | 12.1833 | 7.4832
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 850 | VCBB | 3.3799 | 12.7057 | 5.4436
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 850 | VCB | 3.3799 | 11.9913 | 3.3367
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 850 | HCB | 3.3799 | 12.1654 | 7.5522
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 900 | VCBB | 3.3799 | 12.6969 | 5.5048
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 900 | VCB | 3.3799 | 11.9762 | 3.3606
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 900 | HCB | 3.3799 | 12.1486 | 7.6179
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 950 | VCBB | 3.3799 | 12.6885 | 5.5632
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 950 | VCB | 3.3799 | 11.9618 | 3.3833
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 950 | HCB | 3.3799 | 12.1326 | 7.6806
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1000 | VCBB | 3.3799 | 12.6806 | 5.6192
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1000 | VCB | 3.3799 | 11.9482 | 3.4049
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1000 | HCB | 3.3799 | 12.1176 | 7.7405
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1050 | VCBB | 3.3799 | 12.6731 | 5.673
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1050 | VCB | 3.3799 | 11.9353 | 3.4257
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1050 | HCB | 3.3799 | 12.1032 | 7.798
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1100 | VCBB | 3.3799 | 12.6659 | 5.7248
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1100 | VCB | 3.3799 | 11.923 | 3.4456
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1100 | HCB | 3.3799 | 12.0896 | 7.8532
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1150 | VCBB | 3.3799 | 12.6591 | 5.7747
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1150 | VCB | 3.3799 | 11.9112 | 3.4647
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1150 | HCB | 3.3799 | 12.0765 | 7.9062
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1200 | VCBB | 3.3799 | 12.6525 | 5.8229
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1200 | VCB | 3.3799 | 11.9 | 3.4832
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1200 | HCB | 3.3799 | 12.0641 | 7.9574
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1250 | VCBB | 3.3799 | 12.6463 | 5.8695
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1250 | VCB | 3.3799 | 11.8892 | 3.5009
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1250 | HCB | 3.3799 | 12.0521 | 8.0068
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1300 | VCBB | 3.3799 | 12.6402 | 5.9146
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1300 | VCB | 3.3799 | 11.8789 | 3.5181
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1300 | HCB | 3.3799 | 12.0407 | 8.0546
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1350 | VCBB | 3.3799 | 12.6344 | 5.9584
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1350 | VCB | 3.3799 | 11.869 | 3.5347
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1350 | HCB | 3.3799 | 12.0297 | 8.1008
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1400 | VCBB | 3.3799 | 12.6288 | 6.0009
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1400 | VCB | 3.3799 | 11.8594 | 3.5507
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1400 | HCB | 3.3799 | 12.0191 | 8.1456
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1450 | VCBB | 3.3799 | 12.6235 | 6.0421
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1450 | VCB | 3.3799 | 11.8502 | 3.5663
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1450 | HCB | 3.3799 | 12.0088 | 8.1891
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1500 | VCBB | 3.3799 | 12.6183 | 6.0823
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1500 | VCB | 3.3799 | 11.8413 | 3.5814
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1500 | HCB | 3.3799 | 11.999 | 8.2313
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1550 | VCBB | 3.3799 | 12.6132 | 6.1213
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1550 | VCB | 3.3799 | 11.8327 | 3.5961
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1550 | HCB | 3.3799 | 11.9894 | 8.2724
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1600 | VCBB | 3.3799 | 12.6084 | 6.1594
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1600 | VCB | 3.3799 | 11.8244 | 3.6103
5 | 4.16 | 14.51 | 1000 | 1600 | HCB | 3.3799 | 11.9802 | 8.3123
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 50 | VCBB | 3.4238 | 13.1512 | 2.875
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 50 | VCB | 3.4238 | 12.7701 | 2.175
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 50 | HCB | 3.4238 | 13.031 | 4.5289
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 100 | VCBB | 3.4238 | 13.0408 | 3.2926
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 100 | VCB | 3.4238 | 12.5748 | 2.3697
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 100 | HCB | 3.4238 | 12.8137 | 5.0271
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 150 | VCBB | 3.4238 | 12.9766 | 3.5643
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 150 | VCB | 3.4238 | 12.462 | 2.4917
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 150 | HCB | 3.4238 | 12.6883 | 5.344
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 200 | VCBB | 3.4238 | 12.9313 | 3.7706
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 200 | VCB | 3.4238 | 12.3827 | 2.5822
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 200 | HCB | 3.4238 | 12.6 | 5.5811
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 250 | VCBB | 3.4238 | 12.8962 | 3.9387
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 250 | VCB | 3.4238 | 12.3215 | 2.6547
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 250 | HCB | 3.4238 | 12.532 | 5.7724
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 300 | VCBB | 3.4238 | 12.8677 | 4.0816
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 300 | VCB | 3.4238 | 12.2717 | 2.7155
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 300 | HCB | 3.4238 | 12.4767 | 5.9336
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 350 | VCBB | 3.4238 | 12.8436 | 4.2065
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 350 | VCB | 3.4238 | 12.2298 | 2.7679
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 350 | HCB | 3.4238 | 12.4301 | 6.0735
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 400 | VCBB | 3.4238 | 12.8227 | 4.3177
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 400 | VCB | 3.4238 | 12.1936 | 2.8142
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 400 | HCB | 3.4238 | 12.3899 | 6.1974
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 450 | VCBB | 3.4238 | 12.8044 | 4.4182
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 450 | VCB | 3.4238 | 12.1617 | 2.8557
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 450 | HCB | 3.4238 | 12.3546 | 6.3087
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 500 | VCBB | 3.4238 | 12.788 | 4.5101
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 500 | VCB | 3.4238 | 12.1333 | 2.8934
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 500 | HCB | 3.4238 | 12.323 | 6.4101
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 550 | VCBB | 3.4238 | 12.7732 | 4.5949
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 550 | VCB | 3.4238 | 12.1077 | 2.9279
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 550 | HCB | 3.4238 | 12.2946 | 6.5032
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 600 | VCBB | 3.4238 | 12.7596 | 4.6737
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 600 | VCB | 3.4238 | 12.0844 | 2.9597
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 600 | HCB | 3.4238 | 12.2686 | 6.5894
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 650 | VCBB | 3.4238 | 12.7472 | 4.7474
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 650 | VCB | 3.4238 | 12.0629 | 2.9894
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 650 | HCB | 3.4238 | 12.2448 | 6.6698
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 700 | VCBB | 3.4238 | 12.7358 | 4.8166
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 700 | VCB | 3.4238 | 12.0431 | 3.017
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 700 | HCB | 3.4238 | 12.2228 | 6.745
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 750 | VCBB | 3.4238 | 12.7251 | 4.882
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 750 | VCB | 3.4238 | 12.0247 | 3.0431
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 750 | HCB | 3.4238 | 12.2024 | 6.8159
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 800 | VCBB | 3.4238 | 12.7151 | 4.9439
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 800 | VCB | 3.4238 | 12.0075 | 3.0676
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 800 | HCB | 3.4238 | 12.1833 | 6.8828
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 850 | VCBB | 3.4238 | 12.7057 | 5.0028
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 850 | VCB | 3.4238 | 11.9913 | 3.0908
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 850 | HCB | 3.4238 | 12.1654 | 6.9463
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 900 | VCBB | 3.4238 | 12.6969 | 5.059
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 900 | VCB | 3.4238 | 11.9762 | 3.1129
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 900 | HCB | 3.4238 | 12.1486 | 7.0067
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 950 | VCBB | 3.4238 | 12.6885 | 5.1127
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 950 | VCB | 3.4238 | 11.9618 | 3.1339
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 950 | HCB | 3.4238 | 12.1326 | 7.0643
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1000 | VCBB | 3.4238 | 12.6806 | 5.1642
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1000 | VCB | 3.4238 | 11.9482 | 3.154
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1000 | HCB | 3.4238 | 12.1176 | 7.1194
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1050 | VCBB | 3.4238 | 12.6731 | 5.2136
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1050 | VCB | 3.4238 | 11.9353 | 3.1733
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1050 | HCB | 3.4238 | 12.1032 | 7.1723
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1100 | VCBB | 3.4238 | 12.6659 | 5.2612
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1100 | VCB | 3.4238 | 11.923 | 3.1917
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1100 | HCB | 3.4238 | 12.0896 | 7.223
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1150 | VCBB | 3.4238 | 12.6591 | 5.3071
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1150 | VCB | 3.4238 | 11.9112 | 3.2094
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1150 | HCB | 3.4238 | 12.0765 | 7.2719
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1200 | VCBB | 3.4238 | 12.6525 | 5.3514
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1200 | VCB | 3.4238 | 11.9 | 3.2265
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1200 | HCB | 3.4238 | 12.0641 | 7.3189
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1250 | VCBB | 3.4238 | 12.6463 | 5.3942
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1250 | VCB | 3.4238 | 11.8892 | 3.2429
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1250 | HCB | 3.4238 | 12.0521 | 7.3644
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1300 | VCBB | 3.4238 | 12.6402 | 5.4357
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1300 | VCB | 3.4238 | 11.8789 | 3.2588
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1300 | HCB | 3.4238 | 12.0407 | 7.4083
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1350 | VCBB | 3.4238 | 12.6344 | 5.4759
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1350 | VCB | 3.4238 | 11.869 | 3.2742
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1350 | HCB | 3.4238 | 12.0297 | 7.4508
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1400 | VCBB | 3.4238 | 12.6288 | 5.5149
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1400 | VCB | 3.4238 | 11.8594 | 3.2891
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1400 | HCB | 3.4238 | 12.0191 | 7.492
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1450 | VCBB | 3.4238 | 12.6235 | 5.5528
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1450 | VCB | 3.4238 | 11.8502 | 3.3035
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1450 | HCB | 3.4238 | 12.0088 | 7.532
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1500 | VCBB | 3.4238 | 12.6183 | 5.5897
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1500 | VCB | 3.4238 | 11.8413 | 3.3175
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1500 | HCB | 3.4238 | 11.999 | 7.5708
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1550 | VCBB | 3.4238 | 12.6132 | 5.6256
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1550 | VCB | 3.4238 | 11.8327 | 3.3311
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1550 | HCB | 3.4238 | 11.9894 | 7.6085
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1600 | VCBB | 3.4238 | 12.6084 | 5.6606
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1600 | VCB | 3.4238 | 11.8244 | 3.3443
5 | 4.16 | 14.51 | 1050 | 1600 | HCB | 3.4238 | 11.9802 | 7.6453
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 50 | VCBB | 3.4628 | 13.1512 | 2.6525
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 50 | VCB | 3.4628 | 12.7701 | 2.0219
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 50 | HCB | 3.4628 | 13.031 | 4.1821
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 100 | VCBB | 3.4628 | 13.0408 | 3.0378
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 100 | VCB | 3.4628 | 12.5748 | 2.2029
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 100 | HCB | 3.4628 | 12.8137 | 4.642
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 150 | VCBB | 3.4628 | 12.9766 | 3.2885
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 150 | VCB | 3.4628 | 12.462 | 2.3163
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 150 | HCB | 3.4628 | 12.6883 | 4.9346
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 200 | VCBB | 3.4628 | 12.9313 | 3.4788
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 200 | VCB | 3.4628 | 12.3827 | 2.4005
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 200 | HCB | 3.4628 | 12.6 | 5.1535
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 250 | VCBB | 3.4628 | 12.8962 | 3.6339
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 250 | VCB | 3.4628 | 12.3215 | 2.4678
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 250 | HCB | 3.4628 | 12.532 | 5.3301
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 300 | VCBB | 3.4628 | 12.8677 | 3.7658
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 300 | VCB | 3.4628 | 12.2717 | 2.5243
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 300 | HCB | 3.4628 | 12.4767 | 5.479
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 350 | VCBB | 3.4628 | 12.8436 | 3.881
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 350 | VCB | 3.4628 | 12.2298 | 2.5731
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 350 | HCB | 3.4628 | 12.4301 | 5.6081
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 400 | VCBB | 3.4628 | 12.8227 | 3.9836
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 400 | VCB | 3.4628 | 12.1936 | 2.6162
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 400 | HCB | 3.4628 | 12.3899 | 5.7225
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 450 | VCBB | 3.4628 | 12.8044 | 4.0764
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 450 | VCB | 3.4628 | 12.1617 | 2.6547
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 450 | HCB | 3.4628 | 12.3546 | 5.8253
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 500 | VCBB | 3.4628 | 12.788 | 4.1612
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 500 | VCB | 3.4628 | 12.1333 | 2.6897
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 500 | HCB | 3.4628 | 12.323 | 5.9189
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 550 | VCBB | 3.4628 | 12.7732 | 4.2394
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 550 | VCB | 3.4628 | 12.1077 | 2.7218
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 550 | HCB | 3.4628 | 12.2946 | 6.0048
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 600 | VCBB | 3.4628 | 12.7596 | 4.3121
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 600 | VCB | 3.4628 | 12.0844 | 2.7514
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 600 | HCB | 3.4628 | 12.2686 | 6.0844
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 650 | VCBB | 3.4628 | 12.7472 | 4.3801
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 650 | VCB | 3.4628 | 12.0629 | 2.779
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 650 | HCB | 3.4628 | 12.2448 | 6.1586
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 700 | VCBB | 3.4628 | 12.7358 | 4.444
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 700 | VCB | 3.4628 | 12.0431 | 2.8047
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 700 | HCB | 3.4628 | 12.2228 | 6.2281
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 750 | VCBB | 3.4628 | 12.7251 | 4.5043
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 750 | VCB | 3.4628 | 12.0247 | 2.8289
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 750 | HCB | 3.4628 | 12.2024 | 6.2935
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 800 | VCBB | 3.4628 | 12.7151 | 4.5614
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 800 | VCB | 3.4628 | 12.0075 | 2.8517
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 800 | HCB | 3.4628 | 12.1833 | 6.3553
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 850 | VCBB | 3.4628 | 12.7057 | 4.6158
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 850 | VCB | 3.4628 | 11.9913 | 2.8733
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 850 | HCB | 3.4628 | 12.1654 | 6.4139
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 900 | VCBB | 3.4628 | 12.6969 | 4.6676
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 900 | VCB | 3.4628 | 11.9762 | 2.8938
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 900 | HCB | 3.4628 | 12.1486 | 6.4697
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 950 | VCBB | 3.4628 | 12.6885 | 4.7171
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 950 | VCB | 3.4628 | 11.9618 | 2.9134
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 950 | HCB | 3.4628 | 12.1326 | 6.5229
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1000 | VCBB | 3.4628 | 12.6806 | 4.7646
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1000 | VCB | 3.4628 | 11.9482 | 2.932
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1000 | HCB | 3.4628 | 12.1176 | 6.5738
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1050 | VCBB | 3.4628 | 12.6731 | 4.8103
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1050 | VCB | 3.4628 | 11.9353 | 2.9499
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1050 | HCB | 3.4628 | 12.1032 | 6.6225
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1100 | VCBB | 3.4628 | 12.6659 | 4.8542
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1100 | VCB | 3.4628 | 11.923 | 2.9671
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1100 | HCB | 3.4628 | 12.0896 | 6.6694
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1150 | VCBB | 3.4628 | 12.6591 | 4.8965
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1150 | VCB | 3.4628 | 11.9112 | 2.9835
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1150 | HCB | 3.4628 | 12.0765 | 6.7145
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1200 | VCBB | 3.4628 | 12.6525 | 4.9374
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1200 | VCB | 3.4628 | 11.9 | 2.9994
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1200 | HCB | 3.4628 | 12.0641 | 6.7579
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1250 | VCBB | 3.4628 | 12.6463 | 4.9769
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1250 | VCB | 3.4628 | 11.8892 | 3.0147
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1250 | HCB | 3.4628 | 12.0521 | 6.7999
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1300 | VCBB | 3.4628 | 12.6402 | 5.0152
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1300 | VCB | 3.4628 | 11.8789 | 3.0295
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1300 | HCB | 3.4628 | 12.0407 | 6.8404
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1350 | VCBB | 3.4628 | 12.6344 | 5.0523
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1350 | VCB | 3.4628 | 11.869 | 3.0437
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1350 | HCB | 3.4628 | 12.0297 | 6.8796
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1400 | VCBB | 3.4628 | 12.6288 | 5.0883
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1400 | VCB | 3.4628 | 11.8594 | 3.0576
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1400 | HCB | 3.4628 | 12.0191 | 6.9177
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1450 | VCBB | 3.4628 | 12.6235 | 5.1233
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1450 | VCB | 3.4628 | 11.8502 | 3.071
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1450 | HCB | 3.4628 | 12.0088 | 6.9546
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1500 | VCBB | 3.4628 | 12.6183 | 5.1573
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1500 | VCB | 3.4628 | 11.8413 | 3.084
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1500 | HCB | 3.4628 | 11.999 | 6.9904
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1550 | VCBB | 3.4628 | 12.6132 | 5.1904
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1550 | VCB | 3.4628 | 11.8327 | 3.0966
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1550 | HCB | 3.4628 | 11.9894 | 7.0253
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1600 | VCBB | 3.4628 | 12.6084 | 5.2227
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1600 | VCB | 3.4628 | 11.8244 | 3.1089
5 | 4.16 | 14.51 | 1100 | 1600 | HCB | 3.4628 | 11.9802 | 7.0592
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 50 | VCBB | 3.4976 | 13.1512 | 2.456
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 50 | VCB | 3.4976 | 12.7701 | 1.8857
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 50 | HCB | 3.4976 | 13.031 | 3.8755
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 100 | VCBB | 3.4976 | 13.0408 | 2.8127
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 100 | VCB | 3.4976 | 12.5748 | 2.0545
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 100 | HCB | 3.4976 | 12.8137 | 4.3017
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 150 | VCBB | 3.4976 | 12.9766 | 3.0449
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 150 | VCB | 3.4976 | 12.462 | 2.1603
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 150 | HCB | 3.4976 | 12.6883 | 4.5728
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 200 | VCBB | 3.4976 | 12.9313 | 3.2211
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 200 | VCB | 3.4976 | 12.3827 | 2.2388
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 200 | HCB | 3.4976 | 12.6 | 4.7756
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 250 | VCBB | 3.4976 | 12.8962 | 3.3648
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 250 | VCB | 3.4976 | 12.3215 | 2.3016
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 250 | HCB | 3.4976 | 12.532 | 4.9392
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 300 | VCBB | 3.4976 | 12.8677 | 3.4869
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 300 | VCB | 3.4976 | 12.2717 | 2.3543
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 300 | HCB | 3.4976 | 12.4767 | 5.0771
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 350 | VCBB | 3.4976 | 12.8436 | 3.5935
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 350 | VCB | 3.4976 | 12.2298 | 2.3998
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 350 | HCB | 3.4976 | 12.4301 | 5.1968
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 400 | VCBB | 3.4976 | 12.8227 | 3.6886
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 400 | VCB | 3.4976 | 12.1936 | 2.4399
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 400 | HCB | 3.4976 | 12.3899 | 5.3027
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 450 | VCBB | 3.4976 | 12.8044 | 3.7745
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 450 | VCB | 3.4976 | 12.1617 | 2.4759
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 450 | HCB | 3.4976 | 12.3546 | 5.398
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 500 | VCBB | 3.4976 | 12.788 | 3.853
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 500 | VCB | 3.4976 | 12.1333 | 2.5086
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 500 | HCB | 3.4976 | 12.323 | 5.4847
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 550 | VCBB | 3.4976 | 12.7732 | 3.9254
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 550 | VCB | 3.4976 | 12.1077 | 2.5385
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 550 | HCB | 3.4976 | 12.2946 | 5.5644
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 600 | VCBB | 3.4976 | 12.7596 | 3.9928
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 600 | VCB | 3.4976 | 12.0844 | 2.5661
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 600 | HCB | 3.4976 | 12.2686 | 5.6381
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 650 | VCBB | 3.4976 | 12.7472 | 4.0557
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 650 | VCB | 3.4976 | 12.0629 | 2.5918
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 650 | HCB | 3.4976 | 12.2448 | 5.7068
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 700 | VCBB | 3.4976 | 12.7358 | 4.1148
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 700 | VCB | 3.4976 | 12.0431 | 2.6158
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 700 | HCB | 3.4976 | 12.2228 | 5.7712
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 750 | VCBB | 3.4976 | 12.7251 | 4.1707
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 750 | VCB | 3.4976 | 12.0247 | 2.6383
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 750 | HCB | 3.4976 | 12.2024 | 5.8318
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 800 | VCBB | 3.4976 | 12.7151 | 4.2236
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 800 | VCB | 3.4976 | 12.0075 | 2.6596
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 800 | HCB | 3.4976 | 12.1833 | 5.889
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 850 | VCBB | 3.4976 | 12.7057 | 4.2739
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 850 | VCB | 3.4976 | 11.9913 | 2.6797
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 850 | HCB | 3.4976 | 12.1654 | 5.9433
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 900 | VCBB | 3.4976 | 12.6969 | 4.3219
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 900 | VCB | 3.4976 | 11.9762 | 2.6989
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 900 | HCB | 3.4976 | 12.1486 | 5.995
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 950 | VCBB | 3.4976 | 12.6885 | 4.3678
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 950 | VCB | 3.4976 | 11.9618 | 2.7171
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 950 | HCB | 3.4976 | 12.1326 | 6.0443
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1000 | VCBB | 3.4976 | 12.6806 | 4.4118
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1000 | VCB | 3.4976 | 11.9482 | 2.7345
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1000 | HCB | 3.4976 | 12.1176 | 6.0914
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1050 | VCBB | 3.4976 | 12.6731 | 4.4541
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1050 | VCB | 3.4976 | 11.9353 | 2.7512
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1050 | HCB | 3.4976 | 12.1032 | 6.1366
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1100 | VCBB | 3.4976 | 12.6659 | 4.4947
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1100 | VCB | 3.4976 | 11.923 | 2.7672
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1100 | HCB | 3.4976 | 12.0896 | 6.18
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1150 | VCBB | 3.4976 | 12.6591 | 4.5339
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1150 | VCB | 3.4976 | 11.9112 | 2.7825
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1150 | HCB | 3.4976 | 12.0765 | 6.2218
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1200 | VCBB | 3.4976 | 12.6525 | 4.5718
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1200 | VCB | 3.4976 | 11.9 | 2.7973
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1200 | HCB | 3.4976 | 12.0641 | 6.2621
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1250 | VCBB | 3.4976 | 12.6463 | 4.6084
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1250 | VCB | 3.4976 | 11.8892 | 2.8116
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1250 | HCB | 3.4976 | 12.0521 | 6.3009
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1300 | VCBB | 3.4976 | 12.6402 | 4.6438
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1300 | VCB | 3.4976 | 11.8789 | 2.8254
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1300 | HCB | 3.4976 | 12.0407 | 6.3385
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1350 | VCBB | 3.4976 | 12.6344 | 4.6782
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1350 | VCB | 3.4976 | 11.869 | 2.8387
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1350 | HCB | 3.4976 | 12.0297 | 6.3749
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1400 | VCBB | 3.4976 | 12.6288 | 4.7115
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1400 | VCB | 3.4976 | 11.8594 | 2.8516
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1400 | HCB | 3.4976 | 12.0191 | 6.4101
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1450 | VCBB | 3.4976 | 12.6235 | 4.7439
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1450 | VCB | 3.4976 | 11.8502 | 2.8641
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1450 | HCB | 3.4976 | 12.0088 | 6.4443
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1500 | VCBB | 3.4976 | 12.6183 | 4.7754
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1500 | VCB | 3.4976 | 11.8413 | 2.8762
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1500 | HCB | 3.4976 | 11.999 | 6.4775
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1550 | VCBB | 3.4976 | 12.6132 | 4.8061
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1550 | VCB | 3.4976 | 11.8327 | 2.888
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1550 | HCB | 3.4976 | 11.9894 | 6.5098
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1600 | VCBB | 3.4976 | 12.6084 | 4.836
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1600 | VCB | 3.4976 | 11.8244 | 2.8995
5 | 4.16 | 14.51 | 1150 | 1600 | HCB | 3.4976 | 11.9802 | 6.5412
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 50 | VCBB | 3.5286 | 13.1512 | 2.2815
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 50 | VCB | 3.5286 | 12.7701 | 1.7639
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 50 | HCB | 3.5286 | 13.031 | 3.6031
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 100 | VCBB | 3.5286 | 13.0408 | 2.6129
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 100 | VCB | 3.5286 | 12.5748 | 1.9218
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 100 | HCB | 3.5286 | 12.8137 | 3.9992
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 150 | VCBB | 3.5286 | 12.9766 | 2.8286
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 150 | VCB | 3.5286 | 12.462 | 2.0208
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 150 | HCB | 3.5286 | 12.6883 | 4.2512
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 200 | VCBB | 3.5286 | 12.9313 | 2.9923
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 200 | VCB | 3.5286 | 12.3827 | 2.0942
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 200 | HCB | 3.5286 | 12.6 | 4.4398
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 250 | VCBB | 3.5286 | 12.8962 | 3.1258
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 250 | VCB | 3.5286 | 12.3215 | 2.1529
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 250 | HCB | 3.5286 | 12.532 | 4.5919
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 300 | VCBB | 3.5286 | 12.8677 | 3.2392
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 300 | VCB | 3.5286 | 12.2717 | 2.2022
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 300 | HCB | 3.5286 | 12.4767 | 4.7201
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 350 | VCBB | 3.5286 | 12.8436 | 3.3383
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 350 | VCB | 3.5286 | 12.2298 | 2.2448
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 350 | HCB | 3.5286 | 12.4301 | 4.8313
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 400 | VCBB | 3.5286 | 12.8227 | 3.4266
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 400 | VCB | 3.5286 | 12.1936 | 2.2823
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 400 | HCB | 3.5286 | 12.3899 | 4.9297
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 450 | VCBB | 3.5286 | 12.8044 | 3.5064
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 450 | VCB | 3.5286 | 12.1617 | 2.316
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 450 | HCB | 3.5286 | 12.3546 | 5.0183
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 500 | VCBB | 3.5286 | 12.788 | 3.5794
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 500 | VCB | 3.5286 | 12.1333 | 2.3465
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 500 | HCB | 3.5286 | 12.323 | 5.0989
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 550 | VCBB | 3.5286 | 12.7732 | 3.6466
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 550 | VCB | 3.5286 | 12.1077 | 2.3745
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 550 | HCB | 3.5286 | 12.2946 | 5.1729
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 600 | VCBB | 3.5286 | 12.7596 | 3.7092
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 600 | VCB | 3.5286 | 12.0844 | 2.4003
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 600 | HCB | 3.5286 | 12.2686 | 5.2415
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 650 | VCBB | 3.5286 | 12.7472 | 3.7677
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 650 | VCB | 3.5286 | 12.0629 | 2.4244
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 650 | HCB | 3.5286 | 12.2448 | 5.3053
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 700 | VCBB | 3.5286 | 12.7358 | 3.8226
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 700 | VCB | 3.5286 | 12.0431 | 2.4468
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 700 | HCB | 3.5286 | 12.2228 | 5.3652
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 750 | VCBB | 3.5286 | 12.7251 | 3.8745
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 750 | VCB | 3.5286 | 12.0247 | 2.4679
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 750 | HCB | 3.5286 | 12.2024 | 5.4215
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 800 | VCBB | 3.5286 | 12.7151 | 3.9237
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 800 | VCB | 3.5286 | 12.0075 | 2.4878
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 800 | HCB | 3.5286 | 12.1833 | 5.4747
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 850 | VCBB | 3.5286 | 12.7057 | 3.9704
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 850 | VCB | 3.5286 | 11.9913 | 2.5067
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 850 | HCB | 3.5286 | 12.1654 | 5.5252
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 900 | VCBB | 3.5286 | 12.6969 | 4.015
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 900 | VCB | 3.5286 | 11.9762 | 2.5246
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 900 | HCB | 3.5286 | 12.1486 | 5.5732
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 950 | VCBB | 3.5286 | 12.6885 | 4.0576
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 950 | VCB | 3.5286 | 11.9618 | 2.5416
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 950 | HCB | 3.5286 | 12.1326 | 5.619
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1000 | VCBB | 3.5286 | 12.6806 | 4.0985
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1000 | VCB | 3.5286 | 11.9482 | 2.5579
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1000 | HCB | 3.5286 | 12.1176 | 5.6629
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1050 | VCBB | 3.5286 | 12.6731 | 4.1378
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1050 | VCB | 3.5286 | 11.9353 | 2.5735
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1050 | HCB | 3.5286 | 12.1032 | 5.7049
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1100 | VCBB | 3.5286 | 12.6659 | 4.1755
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1100 | VCB | 3.5286 | 11.923 | 2.5885
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1100 | HCB | 3.5286 | 12.0896 | 5.7452
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1150 | VCBB | 3.5286 | 12.6591 | 4.2119
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1150 | VCB | 3.5286 | 11.9112 | 2.6028
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1150 | HCB | 3.5286 | 12.0765 | 5.784
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1200 | VCBB | 3.5286 | 12.6525 | 4.2471
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1200 | VCB | 3.5286 | 11.9 | 2.6167
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1200 | HCB | 3.5286 | 12.0641 | 5.8215
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1250 | VCBB | 3.5286 | 12.6463 | 4.2811
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1250 | VCB | 3.5286 | 11.8892 | 2.63
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1250 | HCB | 3.5286 | 12.0521 | 5.8576
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1300 | VCBB | 3.5286 | 12.6402 | 4.314
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1300 | VCB | 3.5286 | 11.8789 | 2.6429
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1300 | HCB | 3.5286 | 12.0407 | 5.8925
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1350 | VCBB | 3.5286 | 12.6344 | 4.346
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1350 | VCB | 3.5286 | 11.869 | 2.6554
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1350 | HCB | 3.5286 | 12.0297 | 5.9263
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1400 | VCBB | 3.5286 | 12.6288 | 4.3769
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1400 | VCB | 3.5286 | 11.8594 | 2.6674
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1400 | HCB | 3.5286 | 12.0191 | 5.9591
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1450 | VCBB | 3.5286 | 12.6235 | 4.407
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1450 | VCB | 3.5286 | 11.8502 | 2.6791
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1450 | HCB | 3.5286 | 12.0088 | 5.9908
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1500 | VCBB | 3.5286 | 12.6183 | 4.4363
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1500 | VCB | 3.5286 | 11.8413 | 2.6905
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1500 | HCB | 3.5286 | 11.999 | 6.0217
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1550 | VCBB | 3.5286 | 12.6132 | 4.4648
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1550 | VCB | 3.5286 | 11.8327 | 2.7015
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1550 | HCB | 3.5286 | 11.9894 | 6.0517
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1600 | VCBB | 3.5286 | 12.6084 | 4.4926
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1600 | VCB | 3.5286 | 11.8244 | 2.7122
5 | 4.16 | 14.51 | 1200 | 1600 | HCB | 3.5286 | 11.9802 | 6.0809
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 50 | VCBB | 3.5565 | 13.1512 | 2.1258
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 50 | VCB | 3.5565 | 12.7701 | 1.6545
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 50 | HCB | 3.5565 | 13.031 | 3.3598
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 100 | VCBB | 3.5565 | 13.0408 | 2.4346
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 100 | VCB | 3.5565 | 12.5748 | 1.8026
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 100 | HCB | 3.5565 | 12.8137 | 3.7292
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 150 | VCBB | 3.5565 | 12.9766 | 2.6356
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 150 | VCB | 3.5565 | 12.462 | 1.8954
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 150 | HCB | 3.5565 | 12.6883 | 3.9641
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 200 | VCBB | 3.5565 | 12.9313 | 2.7881
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 200 | VCB | 3.5565 | 12.3827 | 1.9642
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 200 | HCB | 3.5565 | 12.6 | 4.1399
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 250 | VCBB | 3.5565 | 12.8962 | 2.9125
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 250 | VCB | 3.5565 | 12.3215 | 2.0194
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 250 | HCB | 3.5565 | 12.532 | 4.2817
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 300 | VCBB | 3.5565 | 12.8677 | 3.0182
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 300 | VCB | 3.5565 | 12.2717 | 2.0656
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 300 | HCB | 3.5565 | 12.4767 | 4.4012
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 350 | VCBB | 3.5565 | 12.8436 | 3.1106
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 350 | VCB | 3.5565 | 12.2298 | 2.1055
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 350 | HCB | 3.5565 | 12.4301 | 4.5049
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 400 | VCBB | 3.5565 | 12.8227 | 3.1928
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 400 | VCB | 3.5565 | 12.1936 | 2.1407
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 400 | HCB | 3.5565 | 12.3899 | 4.5967
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 450 | VCBB | 3.5565 | 12.8044 | 3.2672
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 450 | VCB | 3.5565 | 12.1617 | 2.1723
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 450 | HCB | 3.5565 | 12.3546 | 4.6792
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 500 | VCBB | 3.5565 | 12.788 | 3.3352
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 500 | VCB | 3.5565 | 12.1333 | 2.201
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 500 | HCB | 3.5565 | 12.323 | 4.7544
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 550 | VCBB | 3.5565 | 12.7732 | 3.3979
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 550 | VCB | 3.5565 | 12.1077 | 2.2272
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 550 | HCB | 3.5565 | 12.2946 | 4.8234
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 600 | VCBB | 3.5565 | 12.7596 | 3.4561
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 600 | VCB | 3.5565 | 12.0844 | 2.2514
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 600 | HCB | 3.5565 | 12.2686 | 4.8873
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 650 | VCBB | 3.5565 | 12.7472 | 3.5106
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 650 | VCB | 3.5565 | 12.0629 | 2.274
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 650 | HCB | 3.5565 | 12.2448 | 4.9468
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 700 | VCBB | 3.5565 | 12.7358 | 3.5618
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 700 | VCB | 3.5565 | 12.0431 | 2.295
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 700 | HCB | 3.5565 | 12.2228 | 5.0026
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 750 | VCBB | 3.5565 | 12.7251 | 3.6102
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 750 | VCB | 3.5565 | 12.0247 | 2.3148
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 750 | HCB | 3.5565 | 12.2024 | 5.0551
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 800 | VCBB | 3.5565 | 12.7151 | 3.656
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 800 | VCB | 3.5565 | 12.0075 | 2.3335
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 800 | HCB | 3.5565 | 12.1833 | 5.1047
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 850 | VCBB | 3.5565 | 12.7057 | 3.6996
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 850 | VCB | 3.5565 | 11.9913 | 2.3512
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 850 | HCB | 3.5565 | 12.1654 | 5.1518
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 900 | VCBB | 3.5565 | 12.6969 | 3.7411
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 900 | VCB | 3.5565 | 11.9762 | 2.3679
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 900 | HCB | 3.5565 | 12.1486 | 5.1966
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 950 | VCBB | 3.5565 | 12.6885 | 3.7808
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 950 | VCB | 3.5565 | 11.9618 | 2.3839
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 950 | HCB | 3.5565 | 12.1326 | 5.2393
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1000 | VCBB | 3.5565 | 12.6806 | 3.8189
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1000 | VCB | 3.5565 | 11.9482 | 2.3992
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1000 | HCB | 3.5565 | 12.1176 | 5.2802
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1050 | VCBB | 3.5565 | 12.6731 | 3.8555
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1050 | VCB | 3.5565 | 11.9353 | 2.4138
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1050 | HCB | 3.5565 | 12.1032 | 5.3193
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1100 | VCBB | 3.5565 | 12.6659 | 3.8907
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1100 | VCB | 3.5565 | 11.923 | 2.4279
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1100 | HCB | 3.5565 | 12.0896 | 5.3569
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1150 | VCBB | 3.5565 | 12.6591 | 3.9246
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1150 | VCB | 3.5565 | 11.9112 | 2.4414
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1150 | HCB | 3.5565 | 12.0765 | 5.3931
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1200 | VCBB | 3.5565 | 12.6525 | 3.9574
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1200 | VCB | 3.5565 | 11.9 | 2.4543
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1200 | HCB | 3.5565 | 12.0641 | 5.428
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1250 | VCBB | 3.5565 | 12.6463 | 3.9891
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1250 | VCB | 3.5565 | 11.8892 | 2.4669
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1250 | HCB | 3.5565 | 12.0521 | 5.4617
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1300 | VCBB | 3.5565 | 12.6402 | 4.0198
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1300 | VCB | 3.5565 | 11.8789 | 2.4789
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1300 | HCB | 3.5565 | 12.0407 | 5.4942
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1350 | VCBB | 3.5565 | 12.6344 | 4.0495
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1350 | VCB | 3.5565 | 11.869 | 2.4906
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1350 | HCB | 3.5565 | 12.0297 | 5.5258
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1400 | VCBB | 3.5565 | 12.6288 | 4.0784
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1400 | VCB | 3.5565 | 11.8594 | 2.5019
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1400 | HCB | 3.5565 | 12.0191 | 5.5563
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1450 | VCBB | 3.5565 | 12.6235 | 4.1064
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1450 | VCB | 3.5565 | 11.8502 | 2.5129
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1450 | HCB | 3.5565 | 12.0088 | 5.5859
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1500 | VCBB | 3.5565 | 12.6183 | 4.1337
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1500 | VCB | 3.5565 | 11.8413 | 2.5236
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1500 | HCB | 3.5565 | 11.999 | 5.6147
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1550 | VCBB | 3.5565 | 12.6132 | 4.1603
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1550 | VCB | 3.5565 | 11.8327 | 2.5339
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1550 | HCB | 3.5565 | 11.9894 | 5.6427
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1600 | VCBB | 3.5565 | 12.6084 | 4.1861
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1600 | VCB | 3.5565 | 11.8244 | 2.5439
5 | 4.16 | 14.51 | 1250 | 1600 | HCB | 3.5565 | 11.9802 | 5.6699
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 50 | VCBB | 3.5816 | 13.1512 | 1.9862
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 50 | VCB | 3.5816 | 12.7701 | 1.5557
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 50 | HCB | 3.5816 | 13.031 | 3.1416
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 100 | VCBB | 3.5816 | 13.0408 | 2.2748
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 100 | VCB | 3.5816 | 12.5748 | 1.695
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 100 | HCB | 3.5816 | 12.8137 | 3.4869
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 150 | VCBB | 3.5816 | 12.9766 | 2.4626
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 150 | VCB | 3.5816 | 12.462 | 1.7823
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 150 | HCB | 3.5816 | 12.6883 | 3.7065
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 200 | VCBB | 3.5816 | 12.9313 | 2.6051
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 200 | VCB | 3.5816 | 12.3827 | 1.847
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 200 | HCB | 3.5816 | 12.6 | 3.8708
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 250 | VCBB | 3.5816 | 12.8962 | 2.7213
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 250 | VCB | 3.5816 | 12.3215 | 1.8989
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 250 | HCB | 3.5816 | 12.532 | 4.0034
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 300 | VCBB | 3.5816 | 12.8677 | 2.8201
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 300 | VCB | 3.5816 | 12.2717 | 1.9423
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 300 | HCB | 3.5816 | 12.4767 | 4.1151
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 350 | VCBB | 3.5816 | 12.8436 | 2.9064
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 350 | VCB | 3.5816 | 12.2298 | 1.9799
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 350 | HCB | 3.5816 | 12.4301 | 4.212
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 400 | VCBB | 3.5816 | 12.8227 | 2.9832
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 400 | VCB | 3.5816 | 12.1936 | 2.013
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 400 | HCB | 3.5816 | 12.3899 | 4.2979
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 450 | VCBB | 3.5816 | 12.8044 | 3.0527
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 450 | VCB | 3.5816 | 12.1617 | 2.0427
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 450 | HCB | 3.5816 | 12.3546 | 4.3751
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 500 | VCBB | 3.5816 | 12.788 | 3.1163
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 500 | VCB | 3.5816 | 12.1333 | 2.0696
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 500 | HCB | 3.5816 | 12.323 | 4.4453
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 550 | VCBB | 3.5816 | 12.7732 | 3.1749
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 550 | VCB | 3.5816 | 12.1077 | 2.0943
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 550 | HCB | 3.5816 | 12.2946 | 4.5098
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 600 | VCBB | 3.5816 | 12.7596 | 3.2293
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 600 | VCB | 3.5816 | 12.0844 | 2.1171
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 600 | HCB | 3.5816 | 12.2686 | 4.5696
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 650 | VCBB | 3.5816 | 12.7472 | 3.2802
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 650 | VCB | 3.5816 | 12.0629 | 2.1383
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 650 | HCB | 3.5816 | 12.2448 | 4.6252
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 700 | VCBB | 3.5816 | 12.7358 | 3.3281
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 700 | VCB | 3.5816 | 12.0431 | 2.1581
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 700 | HCB | 3.5816 | 12.2228 | 4.6774
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 750 | VCBB | 3.5816 | 12.7251 | 3.3732
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 750 | VCB | 3.5816 | 12.0247 | 2.1767
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 750 | HCB | 3.5816 | 12.2024 | 4.7265
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 800 | VCBB | 3.5816 | 12.7151 | 3.4161
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 800 | VCB | 3.5816 | 12.0075 | 2.1942
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 800 | HCB | 3.5816 | 12.1833 | 4.7729
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 850 | VCBB | 3.5816 | 12.7057 | 3.4568
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 850 | VCB | 3.5816 | 11.9913 | 2.2108
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 850 | HCB | 3.5816 | 12.1654 | 4.8169
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 900 | VCBB | 3.5816 | 12.6969 | 3.4956
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 900 | VCB | 3.5816 | 11.9762 | 2.2266
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 900 | HCB | 3.5816 | 12.1486 | 4.8587
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 950 | VCBB | 3.5816 | 12.6885 | 3.5327
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 950 | VCB | 3.5816 | 11.9618 | 2.2417
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 950 | HCB | 3.5816 | 12.1326 | 4.8987
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1000 | VCBB | 3.5816 | 12.6806 | 3.5683
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1000 | VCB | 3.5816 | 11.9482 | 2.256
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1000 | HCB | 3.5816 | 12.1176 | 4.9368
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1050 | VCBB | 3.5816 | 12.6731 | 3.6025
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1050 | VCB | 3.5816 | 11.9353 | 2.2698
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1050 | HCB | 3.5816 | 12.1032 | 4.9735
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1100 | VCBB | 3.5816 | 12.6659 | 3.6354
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1100 | VCB | 3.5816 | 11.923 | 2.283
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1100 | HCB | 3.5816 | 12.0896 | 5.0086
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1150 | VCBB | 3.5816 | 12.6591 | 3.6671
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1150 | VCB | 3.5816 | 11.9112 | 2.2957
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1150 | HCB | 3.5816 | 12.0765 | 5.0425
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1200 | VCBB | 3.5816 | 12.6525 | 3.6977
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1200 | VCB | 3.5816 | 11.9 | 2.3079
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1200 | HCB | 3.5816 | 12.0641 | 5.0751
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1250 | VCBB | 3.5816 | 12.6463 | 3.7273
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1250 | VCB | 3.5816 | 11.8892 | 2.3196
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1250 | HCB | 3.5816 | 12.0521 | 5.1065
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1300 | VCBB | 3.5816 | 12.6402 | 3.756
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1300 | VCB | 3.5816 | 11.8789 | 2.331
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1300 | HCB | 3.5816 | 12.0407 | 5.137
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1350 | VCBB | 3.5816 | 12.6344 | 3.7837
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1350 | VCB | 3.5816 | 11.869 | 2.342
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1350 | HCB | 3.5816 | 12.0297 | 5.1664
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1400 | VCBB | 3.5816 | 12.6288 | 3.8107
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1400 | VCB | 3.5816 | 11.8594 | 2.3526
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1400 | HCB | 3.5816 | 12.0191 | 5.195
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1450 | VCBB | 3.5816 | 12.6235 | 3.8369
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1450 | VCB | 3.5816 | 11.8502 | 2.3629
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1450 | HCB | 3.5816 | 12.0088 | 5.2227
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1500 | VCBB | 3.5816 | 12.6183 | 3.8624
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1500 | VCB | 3.5816 | 11.8413 | 2.373
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1500 | HCB | 3.5816 | 11.999 | 5.2496
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1550 | VCBB | 3.5816 | 12.6132 | 3.8872
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1550 | VCB | 3.5816 | 11.8327 | 2.3827
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1550 | HCB | 3.5816 | 11.9894 | 5.2757
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1600 | VCBB | 3.5816 | 12.6084 | 3.9114
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1600 | VCB | 3.5816 | 11.8244 | 2.3921
5 | 4.16 | 14.51 | 1300 | 1600 | HCB | 3.5816 | 11.9802 | 5.3012
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 50 | VCBB | 3.6043 | 13.1512 | 1.8606
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 50 | VCB | 3.6043 | 12.7701 | 1.4663
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 50 | HCB | 3.6043 | 13.031 | 2.945
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 100 | VCBB | 3.6043 | 13.0408 | 2.1309
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 100 | VCB | 3.6043 | 12.5748 | 1.5975
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 100 | HCB | 3.6043 | 12.8137 | 3.2686
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 150 | VCBB | 3.6043 | 12.9766 | 2.3068
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 150 | VCB | 3.6043 | 12.462 | 1.6798
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 150 | HCB | 3.6043 | 12.6883 | 3.4745
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 200 | VCBB | 3.6043 | 12.9313 | 2.4404
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 200 | VCB | 3.6043 | 12.3827 | 1.7408
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 200 | HCB | 3.6043 | 12.6 | 3.6285
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 250 | VCBB | 3.6043 | 12.8962 | 2.5492
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 250 | VCB | 3.6043 | 12.3215 | 1.7897
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 250 | HCB | 3.6043 | 12.532 | 3.7527
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 300 | VCBB | 3.6043 | 12.8677 | 2.6417
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 300 | VCB | 3.6043 | 12.2717 | 1.8307
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 300 | HCB | 3.6043 | 12.4767 | 3.8574
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 350 | VCBB | 3.6043 | 12.8436 | 2.7226
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 350 | VCB | 3.6043 | 12.2298 | 1.8661
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 350 | HCB | 3.6043 | 12.4301 | 3.9483
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 400 | VCBB | 3.6043 | 12.8227 | 2.7946
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 400 | VCB | 3.6043 | 12.1936 | 1.8973
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 400 | HCB | 3.6043 | 12.3899 | 4.0287
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 450 | VCBB | 3.6043 | 12.8044 | 2.8597
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 450 | VCB | 3.6043 | 12.1617 | 1.9252
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 450 | HCB | 3.6043 | 12.3546 | 4.1011
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 500 | VCBB | 3.6043 | 12.788 | 2.9192
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 500 | VCB | 3.6043 | 12.1333 | 1.9506
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 500 | HCB | 3.6043 | 12.323 | 4.1669
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 550 | VCBB | 3.6043 | 12.7732 | 2.9741
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 550 | VCB | 3.6043 | 12.1077 | 1.9739
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 550 | HCB | 3.6043 | 12.2946 | 4.2274
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 600 | VCBB | 3.6043 | 12.7596 | 3.0251
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 600 | VCB | 3.6043 | 12.0844 | 1.9954
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 600 | HCB | 3.6043 | 12.2686 | 4.2834
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 650 | VCBB | 3.6043 | 12.7472 | 3.0728
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 650 | VCB | 3.6043 | 12.0629 | 2.0153
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 650 | HCB | 3.6043 | 12.2448 | 4.3355
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 700 | VCBB | 3.6043 | 12.7358 | 3.1176
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 700 | VCB | 3.6043 | 12.0431 | 2.034
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 700 | HCB | 3.6043 | 12.2228 | 4.3844
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 750 | VCBB | 3.6043 | 12.7251 | 3.1599
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 750 | VCB | 3.6043 | 12.0247 | 2.0515
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 750 | HCB | 3.6043 | 12.2024 | 4.4304
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 800 | VCBB | 3.6043 | 12.7151 | 3.2
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 800 | VCB | 3.6043 | 12.0075 | 2.0681
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 800 | HCB | 3.6043 | 12.1833 | 4.4739
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 850 | VCBB | 3.6043 | 12.7057 | 3.2382
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 850 | VCB | 3.6043 | 11.9913 | 2.0837
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 850 | HCB | 3.6043 | 12.1654 | 4.5151
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 900 | VCBB | 3.6043 | 12.6969 | 3.2746
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 900 | VCB | 3.6043 | 11.9762 | 2.0986
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 900 | HCB | 3.6043 | 12.1486 | 4.5544
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 950 | VCBB | 3.6043 | 12.6885 | 3.3093
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 950 | VCB | 3.6043 | 11.9618 | 2.1128
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 950 | HCB | 3.6043 | 12.1326 | 4.5918
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1000 | VCBB | 3.6043 | 12.6806 | 3.3427
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1000 | VCB | 3.6043 | 11.9482 | 2.1263
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1000 | HCB | 3.6043 | 12.1176 | 4.6276
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1050 | VCBB | 3.6043 | 12.6731 | 3.3747
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1050 | VCB | 3.6043 | 11.9353 | 2.1393
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1050 | HCB | 3.6043 | 12.1032 | 4.6619
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1100 | VCBB | 3.6043 | 12.6659 | 3.4055
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1100 | VCB | 3.6043 | 11.923 | 2.1517
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1100 | HCB | 3.6043 | 12.0896 | 4.6949
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1150 | VCBB | 3.6043 | 12.6591 | 3.4352
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1150 | VCB | 3.6043 | 11.9112 | 2.1637
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1150 | HCB | 3.6043 | 12.0765 | 4.7266
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1200 | VCBB | 3.6043 | 12.6525 | 3.4639
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1200 | VCB | 3.6043 | 11.9 | 2.1752
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1200 | HCB | 3.6043 | 12.0641 | 4.7571
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1250 | VCBB | 3.6043 | 12.6463 | 3.4916
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1250 | VCB | 3.6043 | 11.8892 | 2.1863
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1250 | HCB | 3.6043 | 12.0521 | 4.7866
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1300 | VCBB | 3.6043 | 12.6402 | 3.5185
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1300 | VCB | 3.6043 | 11.8789 | 2.197
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1300 | HCB | 3.6043 | 12.0407 | 4.8152
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1350 | VCBB | 3.6043 | 12.6344 | 3.5445
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1350 | VCB | 3.6043 | 11.869 | 2.2074
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1350 | HCB | 3.6043 | 12.0297 | 4.8428
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1400 | VCBB | 3.6043 | 12.6288 | 3.5698
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1400 | VCB | 3.6043 | 11.8594 | 2.2174
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1400 | HCB | 3.6043 | 12.0191 | 4.8695
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1450 | VCBB | 3.6043 | 12.6235 | 3.5943
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1450 | VCB | 3.6043 | 11.8502 | 2.2271
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1450 | HCB | 3.6043 | 12.0088 | 4.8955
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1500 | VCBB | 3.6043 | 12.6183 | 3.6182
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1500 | VCB | 3.6043 | 11.8413 | 2.2365
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1500 | HCB | 3.6043 | 11.999 | 4.9207
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1550 | VCBB | 3.6043 | 12.6132 | 3.6415
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1550 | VCB | 3.6043 | 11.8327 | 2.2457
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1550 | HCB | 3.6043 | 11.9894 | 4.9452
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1600 | VCBB | 3.6043 | 12.6084 | 3.6641
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1600 | VCB | 3.6043 | 11.8244 | 2.2546
5 | 4.16 | 14.51 | 1350 | 1600 | HCB | 3.6043 | 11.9802 | 4.9691
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 50 | VCBB | 3.6248 | 13.1512 | 1.747
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 50 | VCB | 3.6248 | 12.7701 | 1.385
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 50 | HCB | 3.6248 | 13.031 | 2.7672
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 100 | VCBB | 3.6248 | 13.0408 | 2.0009
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 100 | VCB | 3.6248 | 12.5748 | 1.5089
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 100 | HCB | 3.6248 | 12.8137 | 3.0712
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 150 | VCBB | 3.6248 | 12.9766 | 2.1661
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 150 | VCB | 3.6248 | 12.462 | 1.5867
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 150 | HCB | 3.6248 | 12.6883 | 3.2646
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 200 | VCBB | 3.6248 | 12.9313 | 2.2915
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 200 | VCB | 3.6248 | 12.3827 | 1.6443
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 200 | HCB | 3.6248 | 12.6 | 3.4093
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 250 | VCBB | 3.6248 | 12.8962 | 2.3937
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 250 | VCB | 3.6248 | 12.3215 | 1.6904
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 250 | HCB | 3.6248 | 12.532 | 3.526
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 300 | VCBB | 3.6248 | 12.8677 | 2.4806
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 300 | VCB | 3.6248 | 12.2717 | 1.7291
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 300 | HCB | 3.6248 | 12.4767 | 3.6244
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 350 | VCBB | 3.6248 | 12.8436 | 2.5565
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 350 | VCB | 3.6248 | 12.2298 | 1.7626
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 350 | HCB | 3.6248 | 12.4301 | 3.7097
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 400 | VCBB | 3.6248 | 12.8227 | 2.6241
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 400 | VCB | 3.6248 | 12.1936 | 1.792
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 400 | HCB | 3.6248 | 12.3899 | 3.7853
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 450 | VCBB | 3.6248 | 12.8044 | 2.6852
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 450 | VCB | 3.6248 | 12.1617 | 1.8185
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 450 | HCB | 3.6248 | 12.3546 | 3.8533
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 500 | VCBB | 3.6248 | 12.788 | 2.7411
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 500 | VCB | 3.6248 | 12.1333 | 1.8424
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 500 | HCB | 3.6248 | 12.323 | 3.9151
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 550 | VCBB | 3.6248 | 12.7732 | 2.7926
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 550 | VCB | 3.6248 | 12.1077 | 1.8644
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 550 | HCB | 3.6248 | 12.2946 | 3.9719
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 600 | VCBB | 3.6248 | 12.7596 | 2.8405
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 600 | VCB | 3.6248 | 12.0844 | 1.8847
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 600 | HCB | 3.6248 | 12.2686 | 4.0245
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 650 | VCBB | 3.6248 | 12.7472 | 2.8853
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 650 | VCB | 3.6248 | 12.0629 | 1.9036
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 650 | HCB | 3.6248 | 12.2448 | 4.0736
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 700 | VCBB | 3.6248 | 12.7358 | 2.9274
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 700 | VCB | 3.6248 | 12.0431 | 1.9212
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 700 | HCB | 3.6248 | 12.2228 | 4.1195
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 750 | VCBB | 3.6248 | 12.7251 | 2.9672
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 750 | VCB | 3.6248 | 12.0247 | 1.9378
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 750 | HCB | 3.6248 | 12.2024 | 4.1627
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 800 | VCBB | 3.6248 | 12.7151 | 3.0048
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 800 | VCB | 3.6248 | 12.0075 | 1.9534
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 800 | HCB | 3.6248 | 12.1833 | 4.2035
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 850 | VCBB | 3.6248 | 12.7057 | 3.0406
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 850 | VCB | 3.6248 | 11.9913 | 1.9682
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 850 | HCB | 3.6248 | 12.1654 | 4.2423
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 900 | VCBB | 3.6248 | 12.6969 | 3.0748
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 900 | VCB | 3.6248 | 11.9762 | 1.9822
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 900 | HCB | 3.6248 | 12.1486 | 4.2791
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 950 | VCBB | 3.6248 | 12.6885 | 3.1075
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 950 | VCB | 3.6248 | 11.9618 | 1.9956
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 950 | HCB | 3.6248 | 12.1326 | 4.3143
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1000 | VCBB | 3.6248 | 12.6806 | 3.1388
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1000 | VCB | 3.6248 | 11.9482 | 2.0084
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1000 | HCB | 3.6248 | 12.1176 | 4.3479
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1050 | VCBB | 3.6248 | 12.6731 | 3.1688
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1050 | VCB | 3.6248 | 11.9353 | 2.0207
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1050 | HCB | 3.6248 | 12.1032 | 4.3802
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1100 | VCBB | 3.6248 | 12.6659 | 3.1978
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1100 | VCB | 3.6248 | 11.923 | 2.0324
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1100 | HCB | 3.6248 | 12.0896 | 4.4111
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1150 | VCBB | 3.6248 | 12.6591 | 3.2256
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1150 | VCB | 3.6248 | 11.9112 | 2.0437
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1150 | HCB | 3.6248 | 12.0765 | 4.4409
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1200 | VCBB | 3.6248 | 12.6525 | 3.2526
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1200 | VCB | 3.6248 | 11.9 | 2.0546
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1200 | HCB | 3.6248 | 12.0641 | 4.4696
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1250 | VCBB | 3.6248 | 12.6463 | 3.2786
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1250 | VCB | 3.6248 | 11.8892 | 2.065
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1250 | HCB | 3.6248 | 12.0521 | 4.4973
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1300 | VCBB | 3.6248 | 12.6402 | 3.3038
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1300 | VCB | 3.6248 | 11.8789 | 2.0752
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1300 | HCB | 3.6248 | 12.0407 | 4.5241
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1350 | VCBB | 3.6248 | 12.6344 | 3.3283
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1350 | VCB | 3.6248 | 11.869 | 2.0849
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1350 | HCB | 3.6248 | 12.0297 | 4.5501
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1400 | VCBB | 3.6248 | 12.6288 | 3.352
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1400 | VCB | 3.6248 | 11.8594 | 2.0944
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1400 | HCB | 3.6248 | 12.0191 | 4.5752
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1450 | VCBB | 3.6248 | 12.6235 | 3.3751
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1450 | VCB | 3.6248 | 11.8502 | 2.1036
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1450 | HCB | 3.6248 | 12.0088 | 4.5996
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1500 | VCBB | 3.6248 | 12.6183 | 3.3975
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1500 | VCB | 3.6248 | 11.8413 | 2.1125
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1500 | HCB | 3.6248 | 11.999 | 4.6233
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1550 | VCBB | 3.6248 | 12.6132 | 3.4193
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1550 | VCB | 3.6248 | 11.8327 | 2.1212
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1550 | HCB | 3.6248 | 11.9894 | 4.6463
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1600 | VCBB | 3.6248 | 12.6084 | 3.4406
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1600 | VCB | 3.6248 | 11.8244 | 2.1296
5 | 4.16 | 14.51 | 1400 | 1600 | HCB | 3.6248 | 11.9802 | 4.6687
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 50 | VCBB | 3.6434 | 13.1512 | 1.644
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 50 | VCB | 3.6434 | 12.7701 | 1.3108
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 50 | HCB | 3.6434 | 13.031 | 2.6058
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 100 | VCBB | 3.6434 | 13.0408 | 1.8829
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 100 | VCB | 3.6434 | 12.5748 | 1.4281
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 100 | HCB | 3.6434 | 12.8137 | 2.892
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 150 | VCBB | 3.6434 | 12.9766 | 2.0384
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 150 | VCB | 3.6434 | 12.462 | 1.5017
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 150 | HCB | 3.6434 | 12.6883 | 3.0741
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 200 | VCBB | 3.6434 | 12.9313 | 2.1564
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 200 | VCB | 3.6434 | 12.3827 | 1.5562
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 200 | HCB | 3.6434 | 12.6 | 3.2104
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 250 | VCBB | 3.6434 | 12.8962 | 2.2526
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 250 | VCB | 3.6434 | 12.3215 | 1.5999
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 250 | HCB | 3.6434 | 12.532 | 3.3203
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 300 | VCBB | 3.6434 | 12.8677 | 2.3344
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 300 | VCB | 3.6434 | 12.2717 | 1.6365
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 300 | HCB | 3.6434 | 12.4767 | 3.4129
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 350 | VCBB | 3.6434 | 12.8436 | 2.4058
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 350 | VCB | 3.6434 | 12.2298 | 1.6682
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 350 | HCB | 3.6434 | 12.4301 | 3.4932
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 400 | VCBB | 3.6434 | 12.8227 | 2.4694
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 400 | VCB | 3.6434 | 12.1936 | 1.6961
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 400 | HCB | 3.6434 | 12.3899 | 3.5644
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 450 | VCBB | 3.6434 | 12.8044 | 2.527
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 450 | VCB | 3.6434 | 12.1617 | 1.7211
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 450 | HCB | 3.6434 | 12.3546 | 3.6284
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 500 | VCBB | 3.6434 | 12.788 | 2.5796
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 500 | VCB | 3.6434 | 12.1333 | 1.7438
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 500 | HCB | 3.6434 | 12.323 | 3.6866
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 550 | VCBB | 3.6434 | 12.7732 | 2.6281
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 550 | VCB | 3.6434 | 12.1077 | 1.7645
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 550 | HCB | 3.6434 | 12.2946 | 3.7401
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 600 | VCBB | 3.6434 | 12.7596 | 2.6732
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 600 | VCB | 3.6434 | 12.0844 | 1.7837
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 600 | HCB | 3.6434 | 12.2686 | 3.7896
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 650 | VCBB | 3.6434 | 12.7472 | 2.7153
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 650 | VCB | 3.6434 | 12.0629 | 1.8016
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 650 | HCB | 3.6434 | 12.2448 | 3.8358
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 700 | VCBB | 3.6434 | 12.7358 | 2.7549
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 700 | VCB | 3.6434 | 12.0431 | 1.8183
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 700 | HCB | 3.6434 | 12.2228 | 3.879
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 750 | VCBB | 3.6434 | 12.7251 | 2.7923
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 750 | VCB | 3.6434 | 12.0247 | 1.834
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 750 | HCB | 3.6434 | 12.2024 | 3.9197
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 800 | VCBB | 3.6434 | 12.7151 | 2.8278
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 800 | VCB | 3.6434 | 12.0075 | 1.8487
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 800 | HCB | 3.6434 | 12.1833 | 3.9582
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 850 | VCBB | 3.6434 | 12.7057 | 2.8615
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 850 | VCB | 3.6434 | 11.9913 | 1.8628
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 850 | HCB | 3.6434 | 12.1654 | 3.9946
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 900 | VCBB | 3.6434 | 12.6969 | 2.8936
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 900 | VCB | 3.6434 | 11.9762 | 1.8761
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 900 | HCB | 3.6434 | 12.1486 | 4.0293
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 950 | VCBB | 3.6434 | 12.6885 | 2.9243
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 950 | VCB | 3.6434 | 11.9618 | 1.8887
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 950 | HCB | 3.6434 | 12.1326 | 4.0624
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1000 | VCBB | 3.6434 | 12.6806 | 2.9538
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1000 | VCB | 3.6434 | 11.9482 | 1.9008
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1000 | HCB | 3.6434 | 12.1176 | 4.0941
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1050 | VCBB | 3.6434 | 12.6731 | 2.9821
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1050 | VCB | 3.6434 | 11.9353 | 1.9124
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1050 | HCB | 3.6434 | 12.1032 | 4.1245
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1100 | VCBB | 3.6434 | 12.6659 | 3.0093
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1100 | VCB | 3.6434 | 11.923 | 1.9235
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1100 | HCB | 3.6434 | 12.0896 | 4.1536
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1150 | VCBB | 3.6434 | 12.6591 | 3.0356
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1150 | VCB | 3.6434 | 11.9112 | 1.9342
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1150 | HCB | 3.6434 | 12.0765 | 4.1817
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1200 | VCBB | 3.6434 | 12.6525 | 3.0609
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1200 | VCB | 3.6434 | 11.9 | 1.9445
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1200 | HCB | 3.6434 | 12.0641 | 4.2087
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1250 | VCBB | 3.6434 | 12.6463 | 3.0854
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1250 | VCB | 3.6434 | 11.8892 | 1.9544
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1250 | HCB | 3.6434 | 12.0521 | 4.2348
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1300 | VCBB | 3.6434 | 12.6402 | 3.1092
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1300 | VCB | 3.6434 | 11.8789 | 1.964
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1300 | HCB | 3.6434 | 12.0407 | 4.26
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1350 | VCBB | 3.6434 | 12.6344 | 3.1322
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1350 | VCB | 3.6434 | 11.869 | 1.9733
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1350 | HCB | 3.6434 | 12.0297 | 4.2844
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1400 | VCBB | 3.6434 | 12.6288 | 3.1545
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1400 | VCB | 3.6434 | 11.8594 | 1.9822
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1400 | HCB | 3.6434 | 12.0191 | 4.3081
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1450 | VCBB | 3.6434 | 12.6235 | 3.1762
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1450 | VCB | 3.6434 | 11.8502 | 1.9909
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1450 | HCB | 3.6434 | 12.0088 | 4.3311
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1500 | VCBB | 3.6434 | 12.6183 | 3.1973
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1500 | VCB | 3.6434 | 11.8413 | 1.9993
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1500 | HCB | 3.6434 | 11.999 | 4.3534
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1550 | VCBB | 3.6434 | 12.6132 | 3.2179
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1550 | VCB | 3.6434 | 11.8327 | 2.0075
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1550 | HCB | 3.6434 | 11.9894 | 4.375
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1600 | VCBB | 3.6434 | 12.6084 | 3.2379
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1600 | VCB | 3.6434 | 11.8244 | 2.0155
5 | 4.16 | 14.51 | 1450 | 1600 | HCB | 3.6434 | 11.9802 | 4.3961
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 50 | VCBB | 3.6604 | 13.1512 | 1.5503
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 50 | VCB | 3.6604 | 12.7701 | 1.2429
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 50 | HCB | 3.6604 | 13.031 | 2.4588
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 100 | VCBB | 3.6604 | 13.0408 | 1.7756
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 100 | VCB | 3.6604 | 12.5748 | 1.3541
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 100 | HCB | 3.6604 | 12.8137 | 2.7289
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 150 | VCBB | 3.6604 | 12.9766 | 1.9222
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 150 | VCB | 3.6604 | 12.462 | 1.4239
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 150 | HCB | 3.6604 | 12.6883 | 2.9007
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 200 | VCBB | 3.6604 | 12.9313 | 2.0335
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 200 | VCB | 3.6604 | 12.3827 | 1.4756
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 200 | HCB | 3.6604 | 12.6 | 3.0292
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 250 | VCBB | 3.6604 | 12.8962 | 2.1242
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 250 | VCB | 3.6604 | 12.3215 | 1.517
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 250 | HCB | 3.6604 | 12.532 | 3.1329
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 300 | VCBB | 3.6604 | 12.8677 | 2.2013
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 300 | VCB | 3.6604 | 12.2717 | 1.5518
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 300 | HCB | 3.6604 | 12.4767 | 3.2203
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 350 | VCBB | 3.6604 | 12.8436 | 2.2687
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 350 | VCB | 3.6604 | 12.2298 | 1.5817
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 350 | HCB | 3.6604 | 12.4301 | 3.2961
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 400 | VCBB | 3.6604 | 12.8227 | 2.3287
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 400 | VCB | 3.6604 | 12.1936 | 1.6082
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 400 | HCB | 3.6604 | 12.3899 | 3.3632
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 450 | VCBB | 3.6604 | 12.8044 | 2.383
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 450 | VCB | 3.6604 | 12.1617 | 1.6319
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 450 | HCB | 3.6604 | 12.3546 | 3.4236
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 500 | VCBB | 3.6604 | 12.788 | 2.4326
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 500 | VCB | 3.6604 | 12.1333 | 1.6534
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 500 | HCB | 3.6604 | 12.323 | 3.4785
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 550 | VCBB | 3.6604 | 12.7732 | 2.4783
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 550 | VCB | 3.6604 | 12.1077 | 1.6731
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 550 | HCB | 3.6604 | 12.2946 | 3.529
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 600 | VCBB | 3.6604 | 12.7596 | 2.5208
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 600 | VCB | 3.6604 | 12.0844 | 1.6913
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 600 | HCB | 3.6604 | 12.2686 | 3.5757
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 650 | VCBB | 3.6604 | 12.7472 | 2.5606
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 650 | VCB | 3.6604 | 12.0629 | 1.7083
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 650 | HCB | 3.6604 | 12.2448 | 3.6193
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 700 | VCBB | 3.6604 | 12.7358 | 2.5979
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 700 | VCB | 3.6604 | 12.0431 | 1.7241
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 700 | HCB | 3.6604 | 12.2228 | 3.6601
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 750 | VCBB | 3.6604 | 12.7251 | 2.6332
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 750 | VCB | 3.6604 | 12.0247 | 1.739
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 750 | HCB | 3.6604 | 12.2024 | 3.6984
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 800 | VCBB | 3.6604 | 12.7151 | 2.6666
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 800 | VCB | 3.6604 | 12.0075 | 1.753
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 800 | HCB | 3.6604 | 12.1833 | 3.7347
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 850 | VCBB | 3.6604 | 12.7057 | 2.6984
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 850 | VCB | 3.6604 | 11.9913 | 1.7663
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 850 | HCB | 3.6604 | 12.1654 | 3.7691
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 900 | VCBB | 3.6604 | 12.6969 | 2.7287
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 900 | VCB | 3.6604 | 11.9762 | 1.7789
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 900 | HCB | 3.6604 | 12.1486 | 3.8019
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 950 | VCBB | 3.6604 | 12.6885 | 2.7577
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 950 | VCB | 3.6604 | 11.9618 | 1.7909
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 950 | HCB | 3.6604 | 12.1326 | 3.8331
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1000 | VCBB | 3.6604 | 12.6806 | 2.7855
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1000 | VCB | 3.6604 | 11.9482 | 1.8024
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1000 | HCB | 3.6604 | 12.1176 | 3.863
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1050 | VCBB | 3.6604 | 12.6731 | 2.8122
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1050 | VCB | 3.6604 | 11.9353 | 1.8134
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1050 | HCB | 3.6604 | 12.1032 | 3.8916
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1100 | VCBB | 3.6604 | 12.6659 | 2.8378
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1100 | VCB | 3.6604 | 11.923 | 1.8239
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1100 | HCB | 3.6604 | 12.0896 | 3.9191
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1150 | VCBB | 3.6604 | 12.6591 | 2.8626
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1150 | VCB | 3.6604 | 11.9112 | 1.834
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1150 | HCB | 3.6604 | 12.0765 | 3.9456
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1200 | VCBB | 3.6604 | 12.6525 | 2.8865
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1200 | VCB | 3.6604 | 11.9 | 1.8438
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1200 | HCB | 3.6604 | 12.0641 | 3.9711
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1250 | VCBB | 3.6604 | 12.6463 | 2.9096
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1250 | VCB | 3.6604 | 11.8892 | 1.8532
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1250 | HCB | 3.6604 | 12.0521 | 3.9957
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1300 | VCBB | 3.6604 | 12.6402 | 2.932
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1300 | VCB | 3.6604 | 11.8789 | 1.8623
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1300 | HCB | 3.6604 | 12.0407 | 4.0195
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1350 | VCBB | 3.6604 | 12.6344 | 2.9537
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1350 | VCB | 3.6604 | 11.869 | 1.871
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1350 | HCB | 3.6604 | 12.0297 | 4.0425
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1400 | VCBB | 3.6604 | 12.6288 | 2.9748
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1400 | VCB | 3.6604 | 11.8594 | 1.8795
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1400 | HCB | 3.6604 | 12.0191 | 4.0649
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1450 | VCBB | 3.6604 | 12.6235 | 2.9952
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1450 | VCB | 3.6604 | 11.8502 | 1.8878
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1450 | HCB | 3.6604 | 12.0088 | 4.0865
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1500 | VCBB | 3.6604 | 12.6183 | 3.0151
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1500 | VCB | 3.6604 | 11.8413 | 1.8958
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1500 | HCB | 3.6604 | 11.999 | 4.1076
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1550 | VCBB | 3.6604 | 12.6132 | 3.0345
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1550 | VCB | 3.6604 | 11.8327 | 1.9035
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1550 | HCB | 3.6604 | 11.9894 | 4.128
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1600 | VCBB | 3.6604 | 12.6084 | 3.0534
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1600 | VCB | 3.6604 | 11.8244 | 1.9111
5 | 4.16 | 14.51 | 1500 | 1600 | HCB | 3.6604 | 11.9802 | 4.1479
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 50 | VCBB | 3.6759 | 13.1512 | 1.4648
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 50 | VCB | 3.6759 | 12.7701 | 1.1806
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 50 | HCB | 3.6759 | 13.031 | 2.3246
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 100 | VCBB | 3.6759 | 13.0408 | 1.6776
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 100 | VCB | 3.6759 | 12.5748 | 1.2862
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 100 | HCB | 3.6759 | 12.8137 | 2.5799
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 150 | VCBB | 3.6759 | 12.9766 | 1.8161
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 150 | VCB | 3.6759 | 12.462 | 1.3525
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 150 | HCB | 3.6759 | 12.6883 | 2.7423
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 200 | VCBB | 3.6759 | 12.9313 | 1.9213
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 200 | VCB | 3.6759 | 12.3827 | 1.4016
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 200 | HCB | 3.6759 | 12.6 | 2.8638
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 250 | VCBB | 3.6759 | 12.8962 | 2.007
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 250 | VCB | 3.6759 | 12.3215 | 1.441
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 250 | HCB | 3.6759 | 12.532 | 2.9618
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 300 | VCBB | 3.6759 | 12.8677 | 2.0799
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 300 | VCB | 3.6759 | 12.2717 | 1.4739
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 300 | HCB | 3.6759 | 12.4767 | 3.0444
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 350 | VCBB | 3.6759 | 12.8436 | 2.1435
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 350 | VCB | 3.6759 | 12.2298 | 1.5024
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 350 | HCB | 3.6759 | 12.4301 | 3.116
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 400 | VCBB | 3.6759 | 12.8227 | 2.2002
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 400 | VCB | 3.6759 | 12.1936 | 1.5276
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 400 | HCB | 3.6759 | 12.3899 | 3.1795
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 450 | VCBB | 3.6759 | 12.8044 | 2.2515
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 450 | VCB | 3.6759 | 12.1617 | 1.5501
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 450 | HCB | 3.6759 | 12.3546 | 3.2365
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 500 | VCBB | 3.6759 | 12.788 | 2.2983
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 500 | VCB | 3.6759 | 12.1333 | 1.5705
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 500 | HCB | 3.6759 | 12.323 | 3.2885
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 550 | VCBB | 3.6759 | 12.7732 | 2.3416
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 550 | VCB | 3.6759 | 12.1077 | 1.5892
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 550 | HCB | 3.6759 | 12.2946 | 3.3362
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 600 | VCBB | 3.6759 | 12.7596 | 2.3817
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 600 | VCB | 3.6759 | 12.0844 | 1.6065
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 600 | HCB | 3.6759 | 12.2686 | 3.3803
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 650 | VCBB | 3.6759 | 12.7472 | 2.4193
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 650 | VCB | 3.6759 | 12.0629 | 1.6226
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 650 | HCB | 3.6759 | 12.2448 | 3.4215
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 700 | VCBB | 3.6759 | 12.7358 | 2.4546
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 700 | VCB | 3.6759 | 12.0431 | 1.6376
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 700 | HCB | 3.6759 | 12.2228 | 3.46
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 750 | VCBB | 3.6759 | 12.7251 | 2.4879
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 750 | VCB | 3.6759 | 12.0247 | 1.6518
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 750 | HCB | 3.6759 | 12.2024 | 3.4963
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 800 | VCBB | 3.6759 | 12.7151 | 2.5195
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 800 | VCB | 3.6759 | 12.0075 | 1.6651
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 800 | HCB | 3.6759 | 12.1833 | 3.5306
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 850 | VCBB | 3.6759 | 12.7057 | 2.5495
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 850 | VCB | 3.6759 | 11.9913 | 1.6777
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 850 | HCB | 3.6759 | 12.1654 | 3.5632
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 900 | VCBB | 3.6759 | 12.6969 | 2.5782
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 900 | VCB | 3.6759 | 11.9762 | 1.6897
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 900 | HCB | 3.6759 | 12.1486 | 3.5941
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 950 | VCBB | 3.6759 | 12.6885 | 2.6056
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 950 | VCB | 3.6759 | 11.9618 | 1.7011
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 950 | HCB | 3.6759 | 12.1326 | 3.6236
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1000 | VCBB | 3.6759 | 12.6806 | 2.6318
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1000 | VCB | 3.6759 | 11.9482 | 1.712
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1000 | HCB | 3.6759 | 12.1176 | 3.6519
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1050 | VCBB | 3.6759 | 12.6731 | 2.657
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1050 | VCB | 3.6759 | 11.9353 | 1.7224
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1050 | HCB | 3.6759 | 12.1032 | 3.6789
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1100 | VCBB | 3.6759 | 12.6659 | 2.6813
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1100 | VCB | 3.6759 | 11.923 | 1.7324
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1100 | HCB | 3.6759 | 12.0896 | 3.7049
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1150 | VCBB | 3.6759 | 12.6591 | 2.7047
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1150 | VCB | 3.6759 | 11.9112 | 1.7421
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1150 | HCB | 3.6759 | 12.0765 | 3.7299
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1200 | VCBB | 3.6759 | 12.6525 | 2.7273
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1200 | VCB | 3.6759 | 11.9 | 1.7513
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1200 | HCB | 3.6759 | 12.0641 | 3.754
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1250 | VCBB | 3.6759 | 12.6463 | 2.7491
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1250 | VCB | 3.6759 | 11.8892 | 1.7603
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1250 | HCB | 3.6759 | 12.0521 | 3.7773
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1300 | VCBB | 3.6759 | 12.6402 | 2.7703
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1300 | VCB | 3.6759 | 11.8789 | 1.7689
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1300 | HCB | 3.6759 | 12.0407 | 3.7998
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1350 | VCBB | 3.6759 | 12.6344 | 2.7908
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1350 | VCB | 3.6759 | 11.869 | 1.7772
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1350 | HCB | 3.6759 | 12.0297 | 3.8216
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1400 | VCBB | 3.6759 | 12.6288 | 2.8107
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1400 | VCB | 3.6759 | 11.8594 | 1.7853
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1400 | HCB | 3.6759 | 12.0191 | 3.8427
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1450 | VCBB | 3.6759 | 12.6235 | 2.83
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1450 | VCB | 3.6759 | 11.8502 | 1.7931
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1450 | HCB | 3.6759 | 12.0088 | 3.8632
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1500 | VCBB | 3.6759 | 12.6183 | 2.8488
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1500 | VCB | 3.6759 | 11.8413 | 1.8007
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1500 | HCB | 3.6759 | 11.999 | 3.8831
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1550 | VCBB | 3.6759 | 12.6132 | 2.8671
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1550 | VCB | 3.6759 | 11.8327 | 1.8081
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1550 | HCB | 3.6759 | 11.9894 | 3.9024
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1600 | VCBB | 3.6759 | 12.6084 | 2.885
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1600 | VCB | 3.6759 | 11.8244 | 1.8153
5 | 4.16 | 14.51 | 1550 | 1600 | HCB | 3.6759 | 11.9802 | 3.9212
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 50 | VCBB | 3.6901 | 13.1512 | 1.3864
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 50 | VCB | 3.6901 | 12.7701 | 1.1232
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 50 | HCB | 3.6901 | 13.031 | 2.2016
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 100 | VCBB | 3.6901 | 13.0408 | 1.5879
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 100 | VCB | 3.6901 | 12.5748 | 1.2238
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 100 | HCB | 3.6901 | 12.8137 | 2.4433
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 150 | VCBB | 3.6901 | 12.9766 | 1.719
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 150 | VCB | 3.6901 | 12.462 | 1.2868
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 150 | HCB | 3.6901 | 12.6883 | 2.5971
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 200 | VCBB | 3.6901 | 12.9313 | 1.8185
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 200 | VCB | 3.6901 | 12.3827 | 1.3335
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 200 | HCB | 3.6901 | 12.6 | 2.7122
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 250 | VCBB | 3.6901 | 12.8962 | 1.8997
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 250 | VCB | 3.6901 | 12.3215 | 1.3709
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 250 | HCB | 3.6901 | 12.532 | 2.805
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 300 | VCBB | 3.6901 | 12.8677 | 1.9687
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 300 | VCB | 3.6901 | 12.2717 | 1.4023
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 300 | HCB | 3.6901 | 12.4767 | 2.8832
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 350 | VCBB | 3.6901 | 12.8436 | 2.0289
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 350 | VCB | 3.6901 | 12.2298 | 1.4294
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 350 | HCB | 3.6901 | 12.4301 | 2.951
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 400 | VCBB | 3.6901 | 12.8227 | 2.0826
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 400 | VCB | 3.6901 | 12.1936 | 1.4533
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 400 | HCB | 3.6901 | 12.3899 | 3.0111
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 450 | VCBB | 3.6901 | 12.8044 | 2.1311
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 450 | VCB | 3.6901 | 12.1617 | 1.4748
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 450 | HCB | 3.6901 | 12.3546 | 3.0652
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 500 | VCBB | 3.6901 | 12.788 | 2.1755
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 500 | VCB | 3.6901 | 12.1333 | 1.4942
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 500 | HCB | 3.6901 | 12.323 | 3.1143
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 550 | VCBB | 3.6901 | 12.7732 | 2.2164
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 550 | VCB | 3.6901 | 12.1077 | 1.512
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 550 | HCB | 3.6901 | 12.2946 | 3.1595
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 600 | VCBB | 3.6901 | 12.7596 | 2.2544
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 600 | VCB | 3.6901 | 12.0844 | 1.5285
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 600 | HCB | 3.6901 | 12.2686 | 3.2013
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 650 | VCBB | 3.6901 | 12.7472 | 2.2899
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 650 | VCB | 3.6901 | 12.0629 | 1.5438
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 650 | HCB | 3.6901 | 12.2448 | 3.2403
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 700 | VCBB | 3.6901 | 12.7358 | 2.3234
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 700 | VCB | 3.6901 | 12.0431 | 1.5581
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 700 | HCB | 3.6901 | 12.2228 | 3.2768
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 750 | VCBB | 3.6901 | 12.7251 | 2.3549
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 750 | VCB | 3.6901 | 12.0247 | 1.5715
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 750 | HCB | 3.6901 | 12.2024 | 3.3112
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 800 | VCBB | 3.6901 | 12.7151 | 2.3848
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 800 | VCB | 3.6901 | 12.0075 | 1.5842
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 800 | HCB | 3.6901 | 12.1833 | 3.3436
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 850 | VCBB | 3.6901 | 12.7057 | 2.4132
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 850 | VCB | 3.6901 | 11.9913 | 1.5962
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 850 | HCB | 3.6901 | 12.1654 | 3.3744
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 900 | VCBB | 3.6901 | 12.6969 | 2.4403
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 900 | VCB | 3.6901 | 11.9762 | 1.6076
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 900 | HCB | 3.6901 | 12.1486 | 3.4038
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 950 | VCBB | 3.6901 | 12.6885 | 2.4663
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 950 | VCB | 3.6901 | 11.9618 | 1.6184
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 950 | HCB | 3.6901 | 12.1326 | 3.4317
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1000 | VCBB | 3.6901 | 12.6806 | 2.4911
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1000 | VCB | 3.6901 | 11.9482 | 1.6288
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1000 | HCB | 3.6901 | 12.1176 | 3.4584
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1050 | VCBB | 3.6901 | 12.6731 | 2.515
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1050 | VCB | 3.6901 | 11.9353 | 1.6387
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1050 | HCB | 3.6901 | 12.1032 | 3.4841
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1100 | VCBB | 3.6901 | 12.6659 | 2.5379
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1100 | VCB | 3.6901 | 11.923 | 1.6483
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1100 | HCB | 3.6901 | 12.0896 | 3.5087
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1150 | VCBB | 3.6901 | 12.6591 | 2.5601
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1150 | VCB | 3.6901 | 11.9112 | 1.6574
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1150 | HCB | 3.6901 | 12.0765 | 3.5324
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1200 | VCBB | 3.6901 | 12.6525 | 2.5815
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1200 | VCB | 3.6901 | 11.9 | 1.6662
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1200 | HCB | 3.6901 | 12.0641 | 3.5552
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1250 | VCBB | 3.6901 | 12.6463 | 2.6021
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1250 | VCB | 3.6901 | 11.8892 | 1.6747
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1250 | HCB | 3.6901 | 12.0521 | 3.5772
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1300 | VCBB | 3.6901 | 12.6402 | 2.6222
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1300 | VCB | 3.6901 | 11.8789 | 1.6829
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1300 | HCB | 3.6901 | 12.0407 | 3.5985
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1350 | VCBB | 3.6901 | 12.6344 | 2.6416
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1350 | VCB | 3.6901 | 11.869 | 1.6909
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1350 | HCB | 3.6901 | 12.0297 | 3.6192
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1400 | VCBB | 3.6901 | 12.6288 | 2.6604
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1400 | VCB | 3.6901 | 11.8594 | 1.6986
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1400 | HCB | 3.6901 | 12.0191 | 3.6392
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1450 | VCBB | 3.6901 | 12.6235 | 2.6787
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1450 | VCB | 3.6901 | 11.8502 | 1.706
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1450 | HCB | 3.6901 | 12.0088 | 3.6585
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1500 | VCBB | 3.6901 | 12.6183 | 2.6965
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1500 | VCB | 3.6901 | 11.8413 | 1.7132
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1500 | HCB | 3.6901 | 11.999 | 3.6774
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1550 | VCBB | 3.6901 | 12.6132 | 2.7138
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1550 | VCB | 3.6901 | 11.8327 | 1.7202
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1550 | HCB | 3.6901 | 11.9894 | 3.6957
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1600 | VCBB | 3.6901 | 12.6084 | 2.7307
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1600 | VCB | 3.6901 | 11.8244 | 1.7271
5 | 4.16 | 14.51 | 1600 | 1600 | HCB | 3.6901 | 11.9802 | 3.7135